## Sheet1
id | duration | position | status | startedAt | completedAt | statusDescription | ratingLink | description | viewedAt | receivedAt | archived | createdAt | updatedAt | employee | order | scheduling | coords | startCoords | completeCoords | metadata | status_pt | colaborador_nome
MDZiOWQzMjgtODYzOC00ODFiLTkxMzctMmIzYzExNDYzZjM2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/11/2023 11:49:16 | 30/10/2024 15:16:45 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YjI2OTdmZjgtYWYwNS00NTk3LTkyZWQtYWVjMmJhZGEwNDIwOjU3MDE2 | 08/11/2023 07:00:00 | -23.572322, -46.692058 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MDZiYTBlOWQtOTI5Zi00YWFiLWI0MmMtMDhhMmY2OGU3NDNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/02/2024 17:44:31 | 2024-02-22T21:23:53.000Z | Foi concluído a eletrica de três câmara frigoríficas congelados e duas resfriados. Foi fechado todas as linhas de sucção das condensadoras. Devido a chuva inconstante do dia para não ter gotículas de água dentro da tubulação de linha de líquido e sucção foi feito com mais cuidado e nos fez atrasar um pouco a nossa meta de trabalho do dia. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/06ba0e9d-929f-4aab-b42c-08a2f68e743f | INSTALAÇÃO CAMARAS | 2024-02-22T20:44:07Z | 2024-02-22T20:44:02Z | FALSE | 22/02/2024 08:55:05 | 22/02/2024 18:23:53 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzE5NDAxZmMtMGEzMS00ODMxLWE1NTMtN2EwZTU5OTJkYjAxOjU3MDE2 | 22/02/2024 09:00:00 | -22.596962, -44.979669 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MDZiY2UyZTQtNDM3Yy00MmY5LTk2NDktMzcwNzU4YWZjZWZlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 11:17:36 | 2025-09-18T14:18:58.000Z | filtro carvão entupido necessario compra de novo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/06bce2e4-437c-42f9-9649-370758afcefe | 19 98337-4861 ~Valter | 2025-09-18T10:27:27Z | 2025-09-18T10:27:03Z | FALSE | 15/09/2025 16:14:39 | 19/09/2025 14:12:55 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZTUxZjc5ZTctMjRhYy00Y2E0LWExOGMtMDE5MGEyOTM0YzFjOjU3MDE2 | 18/09/2025 10:00:00 | -22.9376867, -47.0499212 | -23.6858183, -46.6045617 | -23.6857367, -46.6046283 | {'coords': {'latitude': -23.6857367, 'longitude': -46.6046283}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MDZiZTA0NDEtNjBhZi00MGNlLThmNWYtYjQ2NTgzMGQwZmIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/11/2023 22:00:00 | 2023-11-08T13:00:00.000Z | FEITO A INSTALAÇÃO DO QUIOSQUE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/06be0441-60af-40ce-8f5f-b465830d0fb2 | INSTALAÇÃO DE QUIOSQUE |  |  | FALSE | 23/11/2023 17:28:15 | 23/11/2023 17:30:41 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OGRmZDhiZDctMzgwMC00OTEzLWFhNjctNWEyMzg2ODY5NGNiOjU3MDE2 | 07/11/2023 22:00:00 | -23.592237, -46.833023 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MDZkMmE4NGQtNGVkMy00MzMxLWFmNDItMjZjNTdkNGNhYTU3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/07/2024 14:00:00 | 2024-07-19T18:00:00.000Z | FOI FEITO REAPERTO DOS PARAFUSOS DA PORTA E FEITO ALINHAMENTO PARA REFORÇAR VEDAÇÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/06d2a84d-4ed3-4331-af42-26c57d4caa57 | MANUTENÇÃO FORNO EQUIPAMENTO SOLTANDO MUITO VAPOR |  |  | FALSE | 19/07/2024 10:08:16 | 12/09/2024 09:07:29 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MTUxOTZhNGEtZWFmMC00MDdlLTg4ZWEtM2I1YmFhYjAyNmI1OjU3MDE2 |  | -23.521923, -47.423587 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MDZkN2ZkNWQtNmQ1Ny00ODNkLWFmMmEtOTk5YjEzMTQ2YWMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 12:18:03 | 2023-09-28T15:43:13.000Z | Foi verificado que o controladora está com o botão quebrado e com mau contato vamos trocar e acrescentar o valor no atendimento anterior. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/06d7fd5d-6d57-483d-af2a-999b13146ac3 | FORNO NOVAMENTE NÃO SOLTANDO VAPOR | 2023-09-28T13:43:40Z | 2023-09-28T13:34:32Z | FALSE | 28/09/2023 10:33:41 | 28/09/2023 12:43:13 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NGFhNGY4Y2MtNzJiMC00MGZhLWIyYTktZTFkODk2MDc4NTIxOjU3MDE2 | 28/09/2023 12:00:00 | -23.613409, -46.686323 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MDZkYjBkOGItZmQ2MC00YzkwLWJkNzUtMjUzOTdiYzFjOGFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2023 09:30:00 | 2023-10-03T13:00:00.000Z | RECOLOCAÇÃO DA CORREIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/06db0d8b-fd60-4c90-bd75-25397bc1c8ae | MANUTENÇÃO BATEDEIRA DA PADARIA DA COZINHA EXPANSÃO COM CORREIA FORA DO LUGA |  |  | FALSE | 17/10/2023 13:11:10 | 17/10/2023 13:15:11 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | OWRjZjY4YTktYzMxYS00OTY3LTlkNTMtMTlhZDlhODBjNzZiOjU3MDE2 | 03/10/2023 09:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MDZlYzFjMjQtYzZmYi00MTA0LWEyMjktZTU3OTk3ODdkN2M4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/09/2025 10:04:41 | 2025-09-26T13:13:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/06ec1c24-c6fb-4104-a229-e5799787d7c8 |  | 2025-09-26T13:03:59Z | 2025-09-26T12:44:08Z | FALSE | 26/09/2025 09:34:36 | 26/09/2025 10:13:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWI1MDVkMzUtMjFlYi00Y2Y2LWEzY2ItYTU3ZDZlYTAyZWYwOjU3MDE2 | 26/09/2025 09:34:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.685535, -46.6043917 | -23.6854967, -46.60431 | {'coords': {'latitude': -23.6854967, 'longitude': -46.60431}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MDZlZjZjZDgtZTE4ZC00NjQ5LTgzZGQtNmIwZGU4N2I0NzBiOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 18/07/2025 11:34:01 | 2025-07-18T14:41:58.000Z | Realizada substituição de resistência que estava em curto | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/06ef6cd8-e18d-4649-83dd-6b0de87b470b | estufa novamente nao bate temperatura | 2025-07-14T20:17:29Z | 2025-07-14T20:17:20Z | FALSE | 14/07/2025 16:17:13 | 18/07/2025 11:41:58 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OWFmOGQ2MDgtNWNlOS00NDVmLThjNjctZjJmZDcxMjM0MDg4OjU3MDE2 | 18/07/2025 08:00:00 | -22.9089693, -47.0885739 | -22.9099767, -47.0923357 | -22.9099837, -47.092321 | {'coords': {'latitude': -22.9099837, 'longitude': -47.092321}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MDZmODU5NTQtYjFhNy00MDdmLTgzZTMtMzFiNzZkYjQxNGU0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/07/2025 09:00:00 | 2025-07-14T18:15:00.000Z | atendimento realizado e necessario trocar CLP | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/06f85954-b1a7-407f-83e3-31b76db414e4 | trocado resistencia e voltar com clp |  |  | FALSE | 14/07/2025 12:23:30 | 14/07/2025 15:18:47 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ODljMTU0YjctZWE0MC00ZGY2LWJkNjAtYzJhMmY0MDg5MGVhOjU3MDE2 | 14/07/2025 09:00:00 | -23.1573371, -46.9982147 |  |  | {} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MDZmY2Y1MDctZmNiZi00MjExLWI1YzgtM2Y1NTliNTA5ZTdiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/09/2025 07:14:24 | 2025-09-22T10:15:38.000Z | Estufa estava dando choque, o mesmo estava com fiação prensada na estrutura e sendor danificado, realizado os devidos ajustes equipamento operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/06fcf507-fcbf-4211-b5c8-3f559b509e7b | NAO LIGA | 2025-09-18T14:19:09Z | 2025-09-18T10:28:00Z | FALSE | 17/09/2025 17:31:41 | 22/09/2025 07:15:38 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OGJmZDk0OTgtZWE3ZC00NjFkLTk1NTctNzVmOTY4NTgxYjliOjU3MDE2 | 18/09/2025 11:00:00 | -23.613932, -46.496595 | -23.6860067, -46.6042417 | -23.6860083, -46.6042483 | {'coords': {'latitude': -23.6860083, 'longitude': -46.6042483}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MDcxMjc5N2EtYmE0OC00MmY4LThlOTQtNDZkMWYyOGMwYjE4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 15:06:28 | 2025-09-04T18:11:45.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0712797a-ba48-42f8-8e94-46d1f28c0b18 |  | 2025-09-04T18:03:40Z | 2025-09-04T17:56:36Z | FALSE | 04/09/2025 14:08:44 | 04/09/2025 15:11:45 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDZkMzIxZTItM2IwMC00MTQyLTllZWUtODYzZDIyZjc1YTBiOjU3MDE2 | 04/09/2025 14:08:00 | -22.9100417, -47.0926293 | -23.6855917, -46.6043767 | -23.6855791, -46.6045793 | {'coords': {'latitude': -23.6855791, 'longitude': -46.6045793}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MDcxODI5OTItYTRhMy00YmQ1LThmMzUtMjZjMmQ5N2ZjMTdjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/06/2024 11:17:00 | 2024-06-20T16:14:00.000Z | estufa aquecida a está com quatro resistências abertas não está em funcionamento necessário trocar as quatro resistências de adesivas. cliente pediu urgência pois depende desse equipamento para fazer as suas vendas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/07182992-a4a3-4bd5-8f35-26c2d97fc17c | MANUTENÇÃO ESTUFA PAROU DE AQUECER |  |  | FALSE | 20/06/2024 08:13:12 | 25/06/2024 09:40:03 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OGMzN2MyMTItMzc0YS00MzkyLWE5Y2UtMzZhZGI2YzcyYmM3OjU3MDE2 | 20/06/2024 13:00:00 | -23.599389, -46.680583 | -23.5992913, -46.6807319 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MDcxZDA2NjMtMjM4Ny00OGEyLWE5NTItMWRlODQ0ZjUwMTFiOjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 08/08/2025 11:25:24 | 2025-08-08T14:40:02.000Z | foi feito teste com a haste nova porém a mesma ficou com folga optei em deixar a mesma . equipamento funcionando e sem vazamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/071d0663-2387-48a2-a952-1de844f5011b | TROCAR ALAVANCA | 2025-08-08T13:12:12Z | 2025-08-07T21:26:16Z | FALSE | 07/08/2025 17:37:06 | 08/08/2025 11:40:02 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTg4ODNhZDgtNWJhMy00YTgyLWE0ZTEtZTg0M2FiMWViYjdiOjU3MDE2 | 08/08/2025 14:00:00 | -23.488129, -46.549194 | -23.5216646, -46.5850529 | -23.5292767, -46.62563 | {'coords': {'latitude': -23.5292767, 'longitude': -46.62563}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MDcyMjNkODItMzJjNS00ZjM4LWEzMWEtYmYyYzY2Njc4ODU4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 14:43:52 | 2025-08-18T17:50:41.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/07223d82-32c5-4f38-a31a-bf2c66678858 |  | 2025-08-18T14:51:51Z | 2025-08-15T16:24:54Z | FALSE | 15/08/2025 12:09:42 | 18/08/2025 15:21:11 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmEzNzFlYTEtMDUyOC00NjM0LTg1OTMtZDk1YmNlMjA2YWNkOjU3MDE2 | 15/08/2025 12:09:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6857591, -46.6044459 | -23.6857017, -46.6045283 | {'coords': {'latitude': -23.6857017, 'longitude': -46.6045283}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MDcyODUyNGYtMmI4Ni00MzYzLWIzYzctMjAyYWJlNDZkYTdlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/08/2023 10:48:57 | 2023-08-09T19:48:20.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0728524f-2b86-4363-b3c7-202abe46da7e |  | 2023-08-09T13:48:50Z | 2023-08-09T13:48:44Z | FALSE | 08/08/2023 15:52:41 | 09/08/2023 16:48:20 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MjBiMjgzMTgtNmRiNC00NzY4LWEwYTAtOGI4ODE3ZjNkZjI2OjU3MDE2 | 09/08/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 11.8, 'altitude': 750.3, 'latitude': -23.574152, 'longitude': -46.6881406, 'speed_accuracy': 0.54, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 46}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MDczMTk0NjQtNTllMC00NTUwLThjZjUtMzhkNjA1ZDk3ZGU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/10/2025 15:41:01 | 2025-10-15T18:47:18.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/07319464-59e0-4550-8cf5-38d605d97de9 |  | 2025-10-15T18:24:43Z | 2025-10-15T16:58:13Z | FALSE | 15/10/2025 13:57:04 | 15/10/2025 15:47:18 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWE0YTkwNDMtNDRjMi00ZDk1LThlODYtNTg4YmZkODgzNDdlOjU3MDE2 | 15/10/2025 13:57:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.6854933, -46.6043117 | -23.6854437, -46.6043221 | {'coords': {'latitude': -23.6854437, 'longitude': -46.6043221}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MDczYmQyZjgtMTNiNy00MmQ2LWI0ZDMtNzQzNjRkZGY5YWUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/05/2024 17:06:11 | 2024-05-01T20:06:34.000Z | serviço acompanhando o Anderson | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/073bd2f8-13b7-42d6-b4d3-74364ddf9ae1 | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO NA FRITADEIRA | 2024-05-01T14:47:11Z | 2024-05-01T11:57:17Z | FALSE | 01/05/2024 08:32:45 | 01/05/2024 17:06:34 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YTE1YTIzOTctNDFiMy00YmY0LWJlNjgtNmU3Y2JlODJlNjZlOjU3MDE2 | 01/05/2024 13:00:00 | -22.920212, -47.302467 | -23.6852752, -46.6051725 | -23.6846591, -46.6048355 | {'coords': {'latitude': -23.6846591, 'longitude': -46.6048355}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MDc0NDM0YjMtYjI2Zi00MTY1LTgxNTUtOTliYTE4MDIwYTIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2025 10:23:55 | 2025-09-19T13:30:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/074434b3-b26f-4165-8155-99ba18020a23 |  | 2025-09-19T13:22:30Z | 2025-09-19T13:20:33Z | FALSE | 19/09/2025 10:19:44 | 19/09/2025 10:30:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZmFhZTNkZDYtYTFlOC00MmNjLTg1OWUtYTU3MmU5M2FhYmMyOjU3MDE2 | 19/09/2025 10:19:00 | -23.4851814, -46.86876520000001 | -23.6856021, -46.6043691 | -23.6855733, -46.6044017 | {'coords': {'latitude': -23.6855733, 'longitude': -46.6044017}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MDc0NjBkNzMtZDNiMi00NzZjLTlkMWMtMjAwMTI4NjczYjdlOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 18/02/2025 10:00:16 | 2025-02-18T13:29:04.000Z | foi feito o reparo na peça que segura a as tampas de ferro fundido dos queimados.equipamentos funcionando normal | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/07460d73-d3b2-476c-9d1c-200128673b7e | solta | 2025-02-18T10:06:44Z | 2025-02-17T21:50:46Z | FALSE | 17/02/2025 18:49:39 | 18/02/2025 10:29:04 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZTFiZWRhOWItNjYyYS00YzE1LThlM2YtOGM1NGU3YjE5NWFjOjU3MDE2 | 18/02/2025 08:00:00 | -23.577949, -46.687246 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MDc0NzQ4YzEtZjE4Ni00MjQwLTg5MDMtMWVlYjhhNWE2OTFiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 13:26:43 | 2025-08-22T16:32:37.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/074748c1-f186-4240-8903-1eeb8a5a691b |  | 2025-08-22T15:01:22Z | 2025-08-22T14:58:56Z | FALSE | 22/08/2025 11:38:38 | 22/08/2025 13:32:37 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWI1NjMxOTItZDJjZC00YjBjLTllMmYtMThkYTk4YjA5YWEyOjU3MDE2 | 22/08/2025 11:38:00 | -20.4344179, -40.3314879 | -23.68552, -46.6045517 | -23.68554, -46.6045383 | {'coords': {'latitude': -23.68554, 'longitude': -46.6045383}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MDc0Yjc4ODItODJlNC00YWJlLWI2MGItNWFmYjVjODI5YjVkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/09/2023 15:27:00 | 2023-09-29T18:32:00.000Z | fotos antes de ser feito o serviço casa 246 percebi se nas fotos que o tubo de cobre da pista estava sem isolamento por isso criava gelo e na hora do de gelo a água caia em cima do micro ventilador .Favor acompanhar as fotos de antes e depois em anexos acima. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/074b7882-82e4-4abe-b60b-5afb5c829b5d |  |  |  | FALSE | 29/09/2023 15:21:23 | 08/10/2023 18:30:29 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NzU3M2VjZGUtNTA5NC00ZWRjLWFmMDAtMDkwOWVjMDViOWRhOjU3MDE2 | 29/09/2023 13:00:00 | -23.623699, -46.703368 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6288675, 'longitude': -46.7115143}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MDc0ZWM0YTgtZGRkMS00MWU2LThkYjYtNDYzZWNjZjE2ZmIxOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 04/09/2023 07:37:33 | 30/10/2024 14:26:43 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MDg4MWE1YzUtZWI0NC00ZTk1LThmNzItMDg5NDkzNWYxODhjOjU3MDE2 | 04/09/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MDc1MDBlOTYtYzFmNy00NTM4LTkyNGQtM2U0NzY2OTM5NjU0OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 24/10/2024 07:06:00 | 2024-10-24T14:03:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/07500e96-c1f7-4538-924d-3e4766939654 | balcões estão com vazamento |  | 2024-11-25T16:59:48Z | FALSE | 18/10/2024 17:35:25 | 25/11/2024 13:59:48 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MmIyMTY2ZjUtNmQxMy00ZTM5LWI5M2YtMjViNTQyNGRmYzhjOjU3MDE2 | 24/10/2024 07:30:00 | -23.601505, -46.468079 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MDc1ZjMxOGUtMzRlMi00N2Y5LTkwMzEtYWY0OWM4YmNjZTQyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/10/2025 09:33:25 | 2025-10-01T12:44:45.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/075f318e-34e2-47f9-9031-af49c8bcce42 |  | 2025-10-01T12:32:44Z | 2025-09-26T11:51:36Z | FALSE | 26/09/2025 08:48:29 | 01/10/2025 09:44:45 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDcwMDdmNWQtMWVjNi00M2Q2LTg3ODEtZmRkNTljMzVmYzM3OjU3MDE2 | 26/09/2025 08:48:00 | -23.5617565, -46.6800845 | -23.6854767, -46.604505 | -23.685355, -46.6045067 | {'coords': {'latitude': -23.685355, 'longitude': -46.6045067}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MDc2MDNkYjItMTkwNC00NDgyLWI3NDgtYjYzOWI2YzNlOTMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 18/04/2024 13:59:00 | 2024-04-18T17:30:00.000Z | NÃO PODE ENTRAR POR ESTAR COM ASO VENCIDO |  | MANUTENÇÃO PISTA AQUECIDA TROCAR RESISTÊNCIA |  |  | TRUE | 18/04/2024 13:56:24 | 29/04/2024 18:46:07 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODZiZDUwM2YtOTJjMS00ZTc4LTk5MjctMGNmZWFiYWNhNjBkOjU3MDE2 | 18/04/2024 14:30:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MDc2MTQzNjQtZDRlYi00ZDExLWIyZWUtYzZjMmJlNGJlMDkxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/04/2024 11:15:26 | 2024-04-08T14:43:29.000Z | não foi possível fazer o serviço pois o horário não permite a entrada no restaurante. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/07614364-d4eb-4d11-b2ee-c6c2be4be091 | RETIRADA DA PISTA QUENTE QUE ESTA COM VIDRO QUEBRADO PARA A FÁBRICA | 2024-04-08T13:07:57Z | 2024-04-08T13:07:50Z | FALSE | 08/04/2024 09:58:20 | 08/04/2024 11:43:29 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YTVmNGExZjctMDBjYy00YTg4LWJjODItYzBhZWQ2NWY1OWZkOjU3MDE2 | 08/04/2024 10:40:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MDc2MjJkNTYtNjQ2Yy00M2MyLTk1MTQtMjA3MmVhNTdjZTljOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | desmontagem Equipotel |  |  | TRUE | 12/09/2024 14:26:32 | 31/10/2024 15:19:50 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZTY1Y2MxODEtYzgxMi00ZTk2LTgyYzktZWFkMjA0ODRkMzg1OjU3MDE2 | 20/09/2024 16:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MDc2OGI1YTgtYzc2YS00MzkwLWJjMzUtMDA4M2YzMGYyMmM0OjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 20/08/2025 09:07:21 | 2025-08-20T12:22:32.000Z | Foi verificado o fogão e o mesmo é de outro fabricante (tramontina). INFORMADO O RESPONSÁVEL A RESPEITO. Amanda obs orientado a chamar o fabricante do mesmo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0768b5a8-c76a-4390-bc35-0083f30f22c4 | Estamos com problema no fogão, tem demorado para assar mais que o previsto, podem dar uma verificada? | 2025-07-28T23:46:40Z | 2025-07-22T17:01:10Z | FALSE | 22/07/2025 10:41:35 | 20/08/2025 09:23:18 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTk1ZDlhZGUtN2FiYS00NTY5LTgxYWYtNDk2ZGJhNDMyMGQyOjU3MDE2 | 20/08/2025 09:00:00 | -22.92719, -47.125427 | -22.9266967, -47.1256417 | -22.9273483, -47.1255667 | {'coords': {'latitude': -22.9273483, 'longitude': -47.1255667}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MDc5NjM5MWMtNzNiMC00MjkwLWEwODMtMDNjMThlOTE2NmM3OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-07-30T18:49:57Z | 2025-07-30T17:26:11Z | TRUE | 30/07/2025 11:18:15 | 30/07/2025 15:49:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODgzODJiN2YtZDc0Ny00NjI0LTkxYzEtMWFkMzUwOTk3NDQzOjU3MDE2 | 30/07/2025 11:17:00 | -22.7035043, -47.6474566 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
MDdhMTJjYjEtMWIxOC00NTNlLTkxYTctNTc3MzQ1ZTA1N2ZmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/09/2025 07:21:29 | 2025-09-05T10:23:50.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado,sem plaqueta técnica e sem fotos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/07a12cb1-1b18-453e-91a7-577345e057ff |  | 2025-08-27T18:05:40Z | 2025-08-27T11:15:58Z | FALSE | 27/08/2025 07:12:09 | 05/09/2025 09:52:48 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTAxNTZkNzItZjk4Yi00MTM1LWE1MTYtMTc0OGYyYTNhNTcxOjU3MDE2 | 27/08/2025 07:12:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855333, -46.6044167 | -23.6855681, -46.6046697 | {'coords': {'latitude': -23.6855681, 'longitude': -46.6046697}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MDdhYWE1NDAtZDljZi00NjRiLThlN2EtNmQxMmM1ZGUwNWQ5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 09/10/2025 07:44:42 | 2025-10-09T10:50:01.000Z | Equipamento reprovado por montagem errada do espelho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/07aaa540-d9cf-464b-8e7a-6d12c5de05d9 |  | 2025-10-07T14:25:53Z | 2025-10-06T14:49:25Z | FALSE | 06/10/2025 11:45:25 | 09/10/2025 07:50:01 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTk3MzViYzAtMTViMC00NzcxLWE4NTEtYjA1YmMwMDk3NGRhOjU3MDE2 | 06/10/2025 11:45:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.685545, -46.6043483 | -23.685655, -46.6044033 | {'coords': {'latitude': -23.685655, 'longitude': -46.6044033}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MDdhZTFhOTgtZmNkYy00ZmVhLWFiNDMtNzcwZTA3N2IzYjMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/07/2024 09:00:00 | 2024-07-15T13:00:00.000Z | APÓS AVALIAÇÃO GERAL, FOI IDENTIFICADO VAZAMENTO DE GÁS. NÃO É POSSÍVEL TERMINAR O SERVIÇO DEVIDO AO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO SHOPPING. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/07ae1a98-fcdc-4fea-ab43-770e077b3b31 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR HZ 3 PT EQUIPAMENTO COM TEMPERATURA ALTA |  |  | FALSE | 26/07/2024 13:59:36 | 26/07/2024 14:05:42 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NjM0MzUzZTktYjQyMy00YjM4LWE2NmYtMTUxZGU0ZDhiNjJiOjU3MDE2 |  | 0, 0 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MDdiNDEwMDEtYjhlZC00NzI5LWI4OTMtZDc3YTNkZDdhZGM2OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 14/10/2024 10:01:00 | 2024-10-14T18:28:00.000Z | foi feito a Preventiva nos equipamentos. foi desmontado e feita a lubrificação do motor do microprocessador de alimentos. foi testado a sua seguranças em ambos estão em bom funcionamento. foi desmontado lubrificado o fatiador foi testado nr12 funcionando corretamente. foi feita a preventiva do descascador de alimentos Braker e o mesmo não há proteções de nr12, ao fazer o teste de nr12 de proteções o mesmo não está atuando pois a sua tampa não há proteção nela necessário verificar com o fabricante do equipamento quais proteções deverão ser acrescentadas. foi colocado os bicos de silicone na suqueira ambos estão em funcionamento não estão pingando. tendências Dr Jaime. orçar uma unidade condensadora de meio HP para geladeira com condimentação de duas portas do fabricante Elvis a mesma está com carta e superaquecido provavelmente sendo lubrificação e desgaste nas paletas fazendo com que não refrigere corretamente. trazer espigão macho de rosca de 1/2 e saída de espigão 5/16 para concluir a instalação dos reguladores de pressão do fogão. foi verificado os outros equipamentos e todos estão em bom funcionamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/07b41001-b8ed-4729-b893-d77a3dd7adc6 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | FALSE | 27/09/2024 16:56:41 | 02/12/2024 19:31:48 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OWIwYTM5MmUtYzQ2Yy00NzA3LTg3ZjktNmQ3YmUyOTVlM2E2OjU3MDE2 | 14/10/2024 06:30:00 | -23.18495, -46.892796 | -23.2050666, -46.8916213 | -23.2393953, -46.8692747 | {'coords': {'latitude': -23.2393953, 'longitude': -46.8692747}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MDdiNmRhMDQtNTBlMi00ZTM3LWIwNDctMzkxZDA4OWQ3NDk4OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-04T18:57:33Z | 2025-08-04T18:35:11Z | TRUE | 04/08/2025 14:40:40 | 04/08/2025 15:57:33 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MjRkYjJlNDYtZGQ1OS00YjEyLWFjMWItZDYzMjE2ZjFmZDhkOjU3MDE2 | 04/08/2025 14:40:00 | -7.198141, -48.217157 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
MDdjNGU2MGMtYzViMC00ZDRjLThlOWEtNjEzOTA1OWQ5MGMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/12/2024 09:25:14 | 2024-12-30T13:16:29.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/07c4e60c-c5b0-4d4c-8e9a-6139059d90c3 | apaga sozinha, Acende o fogo mas não o suficiente para aquecer o óleo 11 96228-0044 ~Vinicius Depieri | 2024-12-30T10:16:00Z | 2024-12-30T10:15:54Z | FALSE | 27/12/2024 13:49:39 | 30/12/2024 10:16:29 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MTk3Njg2ZWMtZDBiZi00ZDM3LWFlZTgtNTBiZDE1YzRlMzEyOjU3MDE2 | 30/12/2024 08:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MDdjODViMGMtNTRmZC00MzAyLTkxNTItMTllMGMxYjY3MjNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/11/2023 09:37:54 | 2023-11-27T14:30:08.000Z | feito corte dos tubos efeito a solda dos mesmos agora os as Cubas conseguem ser tiradas para fazer a higienização feito serviço da remoção dos drenos. obs. Será feito um pré recebimento para liberar a equipe e posterior será avaliado pelo Gerente da Área - André Okubo e seus assistentes. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/07c85b0c-54fd-4302-9152-19e0c1b6723a | SOLDAR GRELHAS E AJUSTES DO BALCÃO | 2023-11-27T12:12:07Z | 2023-11-27T12:12:02Z | FALSE | 27/11/2023 08:51:13 | 27/11/2023 11:30:08 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NTViNGYzMDktMDg2Ni00OWNjLWExNTItOTNkYWRmNzNhZDU1OjU3MDE2 | 27/11/2023 10:00:00 | -23.582417, -46.650206 | -23.5825268, -46.6501133 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MDdjY2QxYjUtYTgwMC00MDk5LWFhMGYtZDM0YmMwODlkMGQzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2025 15:01:25 | 2025-10-03T18:05:02.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/07ccd1b5-a800-4099-aa0f-d34bc089d0d3 |  | 2025-10-03T16:38:44Z | 2025-10-03T16:38:29Z | FALSE | 03/10/2025 13:38:03 | 03/10/2025 15:05:02 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2Y0Yzg5YTktMzkxZi00MzlmLTgwYjEtNTE1NzBhOWM1Y2RlOjU3MDE2 | 03/10/2025 13:37:00 | -23.5617565, -46.6800845 | -23.68556, -46.6043867 | -23.6855307, -46.6044748 | {'coords': {'latitude': -23.6855307, 'longitude': -46.6044748}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MDdkZWQyZDEtYmFhOS00MjA1LTgwOGItY2E4MmU2NTEzNWY3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/07/2025 15:22:18 | 2025-07-18T18:41:25.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/07ded2d1-baa9-4205-808b-ca82e65135f7 |  | 2025-07-18T19:09:13Z | 2025-07-17T18:23:27Z | FALSE | 17/07/2025 15:20:47 | 18/07/2025 16:16:56 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YjAxMTQxMjAtMTI3Zi00NDQ0LTkxNDgtMWQ5ZDk3Njc5OGQyOjU3MDE2 | 18/07/2025 08:05:00 | -23.6610168, -46.7041749 | -23.685825, -46.6046817 | -23.6859403, -46.6047269 | {'coords': {'latitude': -23.6859403, 'longitude': -46.6047269}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MDdlMjEyZTYtNzAzZC00MTQ2LTkxMzAtY2ZkNTk5NWJhOGZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/04/2024 09:38:44 | 2024-04-09T14:25:51.000Z | foi trocado os microventilador 3 peças do carrinho. o mesmo voltando a funcionar ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/07e212e6-703d-4146-9130-cfd5995ba8fb | MANUTENÇÃO CARRINHO AQUECIDO LADO A PAROU DE AQUECER | 2024-04-09T11:19:01Z | 2024-04-09T11:01:29Z | FALSE | 09/04/2024 07:59:41 | 09/04/2024 11:25:51 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDI1NWFhNWYtOWI3OC00YjQ0LTgyZWMtYWExNjAxMTBhOTI5OjU3MDE2 | 09/04/2024 10:30:00 | -23.535943, -46.341086 | -23.53606, -46.3411133 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MDdlM2ZmYmItODA2NS00NTJjLTkzNjAtODhmNGNmMGUyNGY3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/10/2025 09:56:48 | 2025-10-03T13:00:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/07e3ffbb-8065-452c-9360-88f4cf0e24f7 |  | 2025-10-03T12:50:44Z | 2025-10-03T12:45:14Z | FALSE | 03/10/2025 09:29:35 | 03/10/2025 10:00:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjBjMjk4NTYtNGE1ZS00YzJlLWE1NmUtYjAyNTllNmFiMDE3OjU3MDE2 | 03/10/2025 09:29:00 | -23.5417362, -46.5761099 | -23.6856617, -46.6043417 | -23.6855633, -46.60431 | {'coords': {'latitude': -23.6855633, 'longitude': -46.60431}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MDdmZjZlM2MtYWYzNC00OGVlLWIxYzItN2FlOGNjNzMwOTBkOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 21/11/2024 12:02:00 | 2024-11-21T16:04:00.000Z | forno funcionando normalmente porém o micro switch da porta está danificado e está ligado direto necessário substitui o micro switch e a placa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/07ff6e3c-af34-48ee-b1c2-7ae8cc73090d | Após a troco da contatora do forno, a placa touch começou a apresentar defeito |  | 2024-12-02T22:20:18Z | FALSE | 13/11/2024 14:13:03 | 02/12/2024 19:20:18 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzRiY2RmN2ItZjYxNy00MGYxLWI2YjYtZjZlM2JhY2U5MTczOjU3MDE2 | 21/11/2024 07:00:00 | -23.214288, -45.901332 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MDgwYTM1ZDktNGEwYS00MmFhLTkyMGUtNTdkMzdhMWU5MzhkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/05/2024 12:11:00 | 2024-05-13T16:13:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/080a35d9-4a0a-42aa-920e-57d37a1e938d | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR |  | 2024-07-29T10:56:32Z | FALSE | 13/05/2024 08:31:28 | 29/07/2024 07:56:32 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MmE0MTQzM2EtMWU1Yi00MmZmLWEzNjMtY2YwNjdjN2M5OTEyOjU3MDE2 | 13/05/2024 10:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MDgxMWY1ZjUtM2E3ZS00NTg3LWI4OGMtYWFjODllYTQ5MzhlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/12/2023 09:37:41 | 2023-12-19T15:23:36.000Z | foi montado 10 estantes ontem, hoje o cliente pediu para desmontar e montamos mais 2 estantes para o estoque seco e uma para cozinha e foi instalado 3 lavatórios | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0811f5f5-3a7e-4587-b88c-aac89ea4938e | Continuação instalação | 2023-12-19T11:16:21Z | 2023-12-19T11:16:17Z | FALSE | 19/12/2023 07:46:48 | 19/12/2023 12:23:36 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MGZiOTQ1MTQtNTdmMy00YTM4LTk1MzYtYjM5MDk0MWExNTFmOjU3MDE2 | 19/12/2023 08:00:00 | -23.566735, -46.679231 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MDgyNzYyZDAtYjkwMy00OTA0LWE1OWQtMGI1NjBhYWVjMzBjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 14:08:10 | 2025-08-11T17:15:46.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/082762d0-b903-4904-a59d-0b560aaec30c |  | 2025-08-11T14:57:01Z | 2025-08-11T14:56:55Z | FALSE | 11/08/2025 11:50:02 | 11/08/2025 14:15:46 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTY3MGY2MjAtNzc1OC00NGQxLThmNWQtOTM1ZDJlMGE4MWE1OjU3MDE2 | 11/08/2025 11:49:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.685814, -46.6047764 | -23.685635, -46.6043117 | {'coords': {'latitude': -23.685635, 'longitude': -46.6043117}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MDgzMTlhMTgtYjQ5Ny00Mzg1LTliNTItZWI3YWFiOWFkZDM2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/08/2025 01:27:11 | 2025-08-02T04:27:59.000Z | teste | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/08319a18-b497-4385-9b52-eb7aab9add36 |  | 2025-08-02T04:26:58Z | 2025-08-02T04:26:49Z | FALSE | 02/08/2025 01:26:16 | 02/08/2025 01:27:59 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | OTAwNzI0MTYtM2JkZC00ZTVhLTk4ZDctNmNjMTY1N2VmZmY0OjU3MDE2 |  | -23.686449, -46.604753 | -23.5130673, -46.5688297 | -23.513047, -46.5689035 | {'coords': {'latitude': -23.513047, 'longitude': -46.5689035}} | Concluída | TERCEIRO
MDgzYTRiZDMtYzgzMS00MjgwLWExZGMtNGJjMmFjNDY1NWFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/12/2023 09:37:54 | 2023-12-19T15:19:11.000Z | acompanhado João Jonas na obra | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/083a4bd3-c831-4280-a1dc-4bc2ac4655af | Continuação instalação | 2023-12-19T11:20:27Z | 2023-12-19T11:20:19Z | FALSE | 19/12/2023 07:47:26 | 19/12/2023 12:19:11 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OWE4MDkwNjEtMGQ1Yi00ZjA2LTkyMmQtODlhNzAzNDc0YzM4OjU3MDE2 | 19/12/2023 08:00:00 | -23.566735, -46.679231 | -23.581194, -46.6751497 | -23.5810511, -46.6757839 | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 15.2, 'altitude': 735.1, 'latitude': -23.5810511, 'longitude': -46.6757839, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 7.5}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MDg1MDhkNmQtZGZhOC00OTljLTg3YjMtZjY4NzM0YmQ3OGZkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/10/2023 11:15:24 | 2023-10-18T15:03:12.000Z | foi realizado a troca do balde 🪣 da terra form | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/08508d6d-dfa8-499c-87b3-f68734bd78fd | TROCA DO BALDE DA RECILADORA | 2023-10-18T14:15:09Z | 2023-10-18T13:27:52Z | FALSE | 18/10/2023 08:32:30 | 18/10/2023 12:03:12 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODNlYjg0ODQtOWIwYS00ZmQ4LWJhOGQtMjUxYjc1NzI2MjBmOjU3MDE2 | 18/10/2023 11:00:00 | -23.407274, -46.849421 | -23.4184516, -46.7988581 | -23.2822573, -46.8728039 | {'coords': {'latitude': -23.2822573, 'longitude': -46.8728039}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MDg2OWJjMTUtM2M0ZS00Yjg0LTllMmUtZWU1NjU3YjY3ODY0OjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 19/12/2023 10:00:00 |  |  |  | MANUTENÇÃO TFK RELATO DO PROBLEMA: MAQUINA LIGA MAS NÃOI ESQUENTA E CONSEQUENTEMENTE NÃO COMPLETA O PROCESSO DO RESIDUO |  |  | TRUE | 29/12/2023 13:09:11 | 30/10/2024 15:20:48 | {} | YjQzNmE1N2ItMzk5Zi00NzNmLTg0N2UtODdhNTY1NTE5YmVlOjU3MDE2 |  | -12.874812, -56.014126 |  |  |  | Em andamento | Não encontrado
MDg3ZGJkM2ItMjhjOS00YTE0LWI1ZDQtNWU4OGU1NzA2NzA1OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 18/09/2024 13:00:17 | 2024-09-18T16:06:24.000Z | foi feita a troca do vidro quebrado do aparador salivar, acrílico da coifa,e fechadura da coifa. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/087dbd3b-28c9-4a14-b5d4-5e88e5706705 | equipotel feira | 2024-09-18T12:39:05Z | 2024-09-18T12:38:51Z | FALSE | 17/09/2024 18:25:50 | 18/09/2024 13:06:24 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | Yzk3NTE2ZTEtZjJiYy00ZGE5LWIyNzctZjgwY2U0N2YyZGQ5OjU3MDE2 | 18/09/2024 08:30:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MDg5MGJjZTgtMmY3My00NDRlLWFjZmYtODBjODczODExOTZjOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 26/03/2024 09:00:00 | 2024-03-26T14:00:00.000Z | CHAMADO ANTIGO SEM INFORMAÇOES |  | MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR (VAZAMENTO DE ÁGUA NO CHÃO ABAIXO DO REFRIGERADOR) MANUTENÇÃO FREEZER (BARULHO NO EVAPORADOR E VAZAMENTO) |  |  | TRUE | 16/04/2024 18:44:49 | 08/11/2024 22:23:38 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZmYwMTgxNTMtOTE3Yi00OTc3LTkwMjQtNzlkYTIzMjUyMTNkOjU3MDE2 | 26/03/2024 07:00:00 | -12.708638, -38.307073 |  |  |  | Cancelada | HYDRO
MDg5MTdjYTQtMjM2YS00NDYzLWIwODgtN2UzZjdjZGQwODVkOjU3MDE2 | 560 | 100 | scheduled |  |  |  |  | conclusão instalação |  |  | TRUE | 13/09/2024 18:03:57 | 31/10/2024 15:17:15 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NjViN2Q0ZWYtY2ZlNy00MTJhLThmMTctN2UzOTYxZDEwMmRjOjU3MDE2 | 20/09/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MDg5YWQ1ZGItOTQyYi00YTZjLWJlMzQtYWUxYWQ1Y2JjYTcwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 16:12:08 | 2025-08-25T19:21:09.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/089ad5db-942b-4a6c-be34-ae1ad5cbca70 |  | 2025-08-25T19:11:23Z | 2025-08-25T12:12:40Z | FALSE | 25/08/2025 09:04:54 | 25/08/2025 16:21:09 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzE3NTg3ZjEtMTU4NS00ZDdmLWFmOTItZTUzOGU5ODBmYmI0OjU3MDE2 | 25/08/2025 09:04:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.685535, -46.6043867 | -23.6856517, -46.604375 | {'coords': {'latitude': -23.6856517, 'longitude': -46.604375}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MDhhOWQwOWUtYTE1OC00NDUwLWFhMGMtYTc3ZDUzYWM3OTYzOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 11/02/2025 09:34:39 | 2025-02-11T14:45:49.000Z | Foi regulado o termostato para o modo refrigeração e.orientado cliente a respeito . OBS porém 2 equipamento a cliente precisa de temperatura controlada sendo necessário colocar um controlador digital, fazer orçamento para tal finalidade. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/08a9d09e-a158-4450-aa0c-a77d53ac7963 | O equipamento precisa estar entre 2 a 4 graus ele faz +10 graus ou ele congela. | 2025-02-11T11:17:23Z | 2025-02-11T11:13:47Z | FALSE | 10/02/2025 17:29:38 | 11/02/2025 11:45:49 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTRkZWNhZjQtZjQ5ZC00Mzc5LWJiNTUtYjMyMDI3OTczNDhmOjU3MDE2 | 11/02/2025 08:00:00 | 0, 0 | -24.0076478, -46.4309458 | -24.0081586, -46.4320949 | {'coords': {'latitude': -24.0081586, 'longitude': -46.4320949}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MDhhYzMwMzEtZmJhNi00YmNmLTlkZmQtMDExZWQ5YWQ3NTI1OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 20/08/2025 10:34:33 | 2025-08-20T14:59:07.000Z | Foi trocado registro do forno que estava danificado. feito teste e forno voltando a funcionar normalmente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/08ac3031-fba6-4bcf-9dfd-011ed9ad7525 | retorno com peças | 2025-07-24T16:05:01Z | 2025-07-22T17:01:10Z | FALSE | 22/07/2025 10:36:30 | 20/08/2025 11:59:07 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzI0OWJiYjctMmJmMC00OGM5LThmMWMtNTUzNWQ2OTMyNDQ4OjU3MDE2 | 20/08/2025 11:00:00 | -22.874302, -47.14389 | -22.8743331, -47.1439631 | -23.0406033, -47.0681933 | {'coords': {'latitude': -23.0406033, 'longitude': -47.0681933}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MDhhZGVhZTYtZWU5MC00Mjc5LWFjNzctYzI3YjYwYWUyY2Y0OjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇAO E ORIENTAÇAO |  |  | FALSE | 15/01/2025 17:41:10 | 16/01/2025 17:32:44 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTEzNzJiOTItODM3ZC00ZDE1LWIyOTktNGEzYzA5ODRhYTVmOjU3MDE2 | 16/01/2025 07:15:00 | -23.607465, -46.697246 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MDhiMWVmOTQtNWMxYi00ZjY2LWJkOTEtMjk4NmZhYTUyM2I3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/01/2024 08:02:59 | 2024-01-18T19:38:14.000Z | foi feito a instalação das linhas das câmaras frigoríficas de resfriado e congelado foi colocado separador de óleo acumulador de sucção na linha de sucção da unidade condensadora de congelados foi feito também o caixote e instalado o evaporador da Câmara de lixo. foi instalado a unidade condensadora de congelados com autorização do Thiago, mesmo sendo orientada pelo mestre de obra David. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/08b1ef94-5c1b-4f66-bd91-2986faa523b7 | Continuidade Camaras | 2024-01-18T11:02:41Z | 2024-01-18T11:02:37Z | FALSE | 18/01/2024 08:00:27 | 18/01/2024 16:38:14 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | Y2E2MjMyM2EtMTEwZC00ZTI1LTkzYjMtZDJlZTU0MTVhNmIwOjU3MDE2 | 18/01/2024 07:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.5617122, -46.6679199 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MDhiM2VmYjQtOGE5ZC00MzIzLTkzNjMtZjk5NTNkZjBlY2YxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/06/2024 10:00:00 | 2024-06-12T14:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL. FOI TROCADO PREVENTIVAMENTE O PLUG 220V DO EQUIPAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/08b3efb4-8a9d-4323-9363-f9953df0ecf1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA SUQUEIRA DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 22/07/2024 23:32:17 | 22/07/2024 23:58:25 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YzYyYTdlYzUtMWU2MS00ZDNjLWIzZTYtOTc0MzY3YmRiZDA2OjU3MDE2 | 12/06/2024 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MDhiN2RmOWQtM2U0YS00NWYzLWJmMDItY2IzZDA3YzI5ZjRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | continuidade instalação |  |  | TRUE | 10/04/2024 09:51:47 | 31/10/2024 13:42:20 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NTUzNTgxOGQtZWIxOS00MzE5LWE2YjQtNDAyOGU5YTExN2Q4OjU3MDE2 | 10/04/2024 09:50:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MDhiYmYyOWItZDFmMy00YWNlLTg5YWEtMWUxNDY1MmY5NTJhOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-10-01T21:44:06Z | FALSE | 27/09/2024 15:53:25 | 01/10/2024 18:44:06 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MjU0ZjUwNzktYWVkMS00YWQwLTlkNDQtYjAzZjE4MDZiM2U1OjU3MDE2 | 01/10/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MDhiZmY3ODgtMDUxMi00ZDVkLTk1OTYtNGIyZmM5NWM3OTI0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 07:08:58 | 2025-08-26T10:24:37.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/08bff788-0512-4d5d-9596-4b2fc95c7924 |  | 2025-08-25T12:03:11Z | 2025-08-25T11:44:35Z | FALSE | 25/08/2025 08:00:47 | 26/08/2025 07:24:37 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzBkNTE2ZjQtMGJmNC00ZTNhLWIxMjktZTllNjI3OGRjMTdjOjU3MDE2 | 25/08/2025 08:00:00 | -23.558729, -46.659962 | -23.6857256, -46.6044551 | -23.6855916, -46.6042918 | {'coords': {'latitude': -23.6855916, 'longitude': -46.6042918}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MDhjMjUwYzItZjE0MC00OTdmLWExZTQtMzFlOWMzZmVlMjNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/11/2023 12:50:00 | 2023-11-27T16:50:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/08c250c2-f140-497f-a1e4-31e9c3fee23f | MANUTENÇÃO PREVENTIVA VENTILADOR |  |  | FALSE | 15/12/2023 19:06:49 | 15/12/2023 19:07:35 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MzkzMzIxZGItNjIxYS00YTVhLWFjMjgtOGUxOWI0N2EzZDQ0OjU3MDE2 | 27/11/2023 12:50:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MDhjYjVlZmYtZWY1YS00NDU3LWEwNzYtYjdmYjY2ZjhjZjRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/12/2023 11:00:00 | 2023-12-15T15:20:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/08cb5eff-ef5a-4457-a076-b7fb66f8cf4f | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SUQUEIRA |  |  | FALSE | 15/12/2023 18:55:49 | 15/12/2023 19:00:21 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZGMyZjc0YzItMDExMi00Zjc3LWIzZjYtYzE5OTQ3MTg1N2E4OjU3MDE2 | 27/11/2023 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MDhkMGFjN2ItYTI3My00NzM2LThjNDMtMTg0NDJmNzBhMTBmOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 11/11/2024 11:00:00 | 2024-11-11T15:00:00.000Z | Foi realizada a regulagem das chamas do fogão. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/08d0ac7b-a273-4736-8c43-18442f70a10f | Foi realizada a regulagem das chamas do fogão. |  |  | FALSE | 16/12/2024 11:32:02 | 16/12/2024 11:32:46 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MjM0YTk4ZDQtNWIxYi00OWNiLWJmNzUtYjRmODI3YzI0ZDNkOjU3MDE2 | 11/11/2024 11:00:00 | -23.570093, -46.706515 |  |  |  | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MDhkMjc4MDMtOGRkMi00NmVmLWFkN2ItZDQyZDM5MTMwZjg1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/09/2025 09:15:10 | 2025-09-13T12:21:00.000Z | equipamento causando choque, verificado e o cabo ejetado estava torcido fazendo com que uma das fases encostasse no terra | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/08d27803-8dd2-46ef-ad7b-d42d39130f85 | Tecnico Carlos ira entrar em contato com tecnico da loja. Contato do tecnico da loja: +55 19 98600-3422 - joao Tecnico Carlos, fez o diagnostico com o tecnico João e está ok!, porém hoje a cliente Julia alegou que o equipamento continua dando choque. Agendamos atendimento para amanhã | 2025-09-13T01:32:31Z | 2025-09-13T01:32:27Z | FALSE | 11/09/2025 11:12:37 | 13/09/2025 09:21:00 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDJmN2M0NDUtYzY5Mi00MWIwLTllNGQtZGY1ZGRjZjY0ODU0OjU3MDE2 | 13/09/2025 08:00:00 | -22.583065, -44.960643 | -22.583861, -44.9608826 | -22.5838983, -44.96092 | {'coords': {'latitude': -22.5838983, 'longitude': -44.96092}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MDhkNDg5OWYtMjUzNi00YTMyLThjMjktZjI2ZjM4MTFiOTI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO EM DUAS ECOS VERIFICAR PROBLEMAS E TROCAR COMPONENTES DANIFICADOS E/OU INOPERANTES |  |  | TRUE | 02/07/2024 09:54:23 | 08/11/2024 22:14:26 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NmE5NzFlZmMtYmY0Mi00YjY2LTljNTEtMmY3NmU4NzA4NmNhOjU3MDE2 | 02/07/2024 11:00:00 | -26.295365, -48.642171 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MDhkYWIzOTgtYzdhNy00NDhhLTg5MTMtNTBjMWVkYzYwMWM2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/10/2024 08:00:00 | 2024-10-12T21:00:00.000Z | Antes:Porta desregulada horizontal, técnico colocou no lugar Realizado manuntençao Pia com pontos de ferrugem feito a limpeza Limpeza sifao Trocado kinobe (termostato) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/08dab398-c7a7-448a-8913-50c1edc601c6 | P12625 121 141 PORTO NOVO RECIFE S/A WBIQ.00136 BALCAO AQUEC B MARIA 304 P/5 GNs GAB M SAIA PRAT VD/AP CBAND TB-S 2000 x 700 x 850 PC 03/04/2024 esta com uma resistencia queimada |  |  | FALSE | 10/10/2024 18:40:54 | 20/11/2024 13:11:47 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Yzk4NTFlMTItODJmOC00YTg2LTg1MTAtOGJmZjc2MTgyODQxOjU3MDE2 | 12/10/2024 07:00:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MDhlMDhlY2UtZTMxZS00M2JiLTk3N2UtZjk4NGUyNWQwNmE4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 15:44:04 | 2025-08-25T19:27:07.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/08e08ece-e31e-43bb-977e-f984e25d06a8 |  | 2025-08-25T16:28:41Z | 2025-08-25T13:17:43Z | FALSE | 25/08/2025 10:16:33 | 25/08/2025 16:28:33 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzZiZDc2YTItNzMzNy00NDlkLTk3MzEtZjYyYmY0NzkzOWVlOjU3MDE2 | 25/08/2025 10:16:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.6856914, -46.6044028 | -23.6858176, -46.6043021 | {'coords': {'latitude': -23.6858176, 'longitude': -46.6043021}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MDhlZGQ1YTEtMTIxZC00NmVjLWFiMWUtYzJiYTVhMTMyYjFjOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 18/08/2025 07:19:51 | 18/08/2025 07:19:51 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YzNmMTcxMDYtMmQ3Zi00ZTllLTg4NDktNzQxMGI3Mjc0M2Q1OjU3MDE2 | 18/08/2025 07:19:00 | -30.0253178, -51.1624681 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
MDhmMzkxMTgtZDkzZi00NmM3LWIyMzktOWNhZGMwMmQ3ZTA4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/12/2024 08:00:00 | 2024-12-03T11:40:00.000Z | trocado indicador de temperatura | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/08f39118-d93f-46c7-b239-9cadc02d7e08 | Pendente o indicador de temperatura |  |  | FALSE | 03/12/2024 16:14:45 | 07/01/2025 12:52:01 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODUyNDg5NjEtYmUwYS00MGQzLTk3MTUtZTE4MWJhNzEzMjA4OjU3MDE2 | 03/12/2024 08:00:00 | -12.976123, -38.513539 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MDhmYjQwMTItYTczZi00ZDczLWFlM2UtNGNkMDBiMzNjYjlkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 14:49:50 | 2025-10-13T17:50:54.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/08fb4012-a73f-4d73-ae3e-4cd00b33cb9d | Check-list | 2025-10-13T15:56:04Z | 2025-10-13T15:55:58Z | FALSE | 13/10/2025 12:55:45 | 13/10/2025 14:50:54 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NWNiOTJiNDItYjY5Yy00NmYxLTgyNGEtNzAwN2Q3MjRlNDk1OjU3MDE2 | 13/10/2025 12:55:00 | -22.9839526, -43.2130894 | -23.685608, -46.604402 | -23.6856083, -46.6044017 | {'coords': {'latitude': -23.6856083, 'longitude': -46.6044017}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MDhmZGRkNDgtZmU2My00MDk2LWE0YjQtYjVlYzEzM2JiZjZmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 13:15:19 | 2025-08-05T16:28:58.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/08fddd48-fe63-4096-a4b4-b5ec133bbf6f |  | 2025-08-05T15:11:36Z | 2025-08-05T14:21:23Z | FALSE | 05/08/2025 09:56:52 | 05/08/2025 13:28:58 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzE5MzBiYzQtMjU0OS00MjM3LWI2ZGEtZjFiN2FkODJmZjMyOjU3MDE2 | 05/08/2025 09:56:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6855483, -46.60432 | -23.6857363, -46.6046374 | {'coords': {'latitude': -23.6857363, 'longitude': -46.6046374}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MDhmZTYwYTUtZWE2ZC00YTYwLTgwMzgtODkzMjdmNTU3NmZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 23/08/2023 15:57:00 | 2023-08-23T18:58:00.000Z | reparo |  |  |  |  | TRUE | 23/08/2023 15:54:23 | 30/10/2024 14:26:02 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZDc5NzI0NDItM2I4YS00MDRjLTgyYTUtZGM4NDNiYTliOGE2OjU3MDE2 |  | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'coords': {'latitude': -2.9933318, 'longitude': -47.3540845}, 'callbacks': ['warg']} | Cancelada | HYDRO
MDhmZjc3YWQtNjhmNy00NDQyLTg2YzItMGFjMmFkMmQ5MDE0OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 05/12/2024 11:00:00 | 2024-12-05T16:00:00.000Z | trocado porta e batente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/08ff77ad-68f7-4442-86c2-0ac2ad2d9014 | retornar com a porta |  |  | FALSE | 03/12/2024 16:08:12 | 09/01/2025 10:30:18 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Yjk0OWY4YmQtODQ5OS00MTFiLTgyMzMtYTI4NjE5Mzc1Yzc5OjU3MDE2 | 05/12/2024 09:45:00 | -23.490982, -46.63195 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MDhmZmMyNDktNDY4OS00NGQxLWI5NDctOTBjM2RiZmEzNGI0OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-26T17:38:54Z | 2025-08-22T11:07:24Z | FALSE | 21/08/2025 16:04:04 | 26/08/2025 14:38:54 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NzFlZGUzZjMtM2M2OC00MTk5LTlmMjAtZmNjNTU4Yjc1YWNmOjU3MDE2 | 21/08/2025 16:03:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
MDkwNDA2NjItNDNiMC00ZDAwLThjMWEtZWU5M2Q2MWMzMDhmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 10:49:10 | 2025-08-26T13:52:29.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/09040662-43b0-4d00-8c1a-ee93d61c308f |  | 2025-08-26T13:38:25Z | 2025-08-26T13:37:13Z | FALSE | 26/08/2025 10:05:47 | 26/08/2025 10:52:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWJkN2NlMmQtYzE0Yi00OTI0LWJmZjMtZjdlZWE0ZDBhZGQ3OjU3MDE2 | 26/08/2025 10:06:00 | -1.4246261, -48.4580227 | -23.6855933, -46.6044617 | -23.6856875, -46.6044271 | {'coords': {'latitude': -23.6856875, 'longitude': -46.6044271}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MDkwNmY1ZGEtOGJiZC00MGI1LWI1OTAtYTFiZWRlZTQ0M2Y0OjU3MDE2 | 360 | 100 | on-route |  |  |  |  | Instalação Raizen Gasa |  |  | TRUE | 02/02/2024 17:40:50 | 30/10/2024 15:32:54 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YTg1MGVkYTItZGE5Yi00OWE4LWIwNzktMTNjOTQ2NzI5MmI5OjU3MDE2 | 05/02/2024 07:00:00 | -20.896622, -51.382001 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | A caminho | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MDkxY2I5YjAtZWM2NC00YmI2LTkzMzktNTcyNWEyN2YzZWMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/01/2024 12:56:00 | 2024-01-12T20:08:00.000Z | foi trocada peças relacionadas no orçamento feito teste ficando ok. faltando as gaxetas das portas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/091cb9b0-ec64-4bb6-9339-5725a27f3ec1 | MANUTENÇÃO PASSTROUGH AQUECIDO |  |  | FALSE | 12/01/2024 08:07:05 | 19/06/2024 08:54:21 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWRjODgxYjItYWViNi00ZDdhLTkzZWYtNGEzM2IyMThhNWY4OjU3MDE2 | 12/01/2024 11:00:00 | -23.663872, -46.569345 |  | -23.6635999, -46.569221 | {'coords': {'latitude': -23.6635999, 'longitude': -46.569221}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MDk0MGZiOWYtNGI5OC00ZGI0LWE0NDEtMWNlMjFkZDU2Mzk4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 25/10/2023 08:08:27 | 01/10/2024 18:12:13 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YjIwMGZhYWItN2JmYy00OTUxLWIzNWItZjI2NWIxODI0MWE1OjU3MDE2 | 26/10/2023 07:00:00 | -29.008939, -51.282068 |  |  |  | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MDk0MzA5YTMtMWY3OS00YThhLWFmNjEtYzVlOTVjZjhmNDM5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/08/2024 16:00:00 | 2024-08-22T19:30:00.000Z | FOI VERIFICADO QUE A RESISTÊNCIA ESTAVA QUEIMADA, ALÉM DA NECESSIDADE DE TROCAR O FILTRO. FOI TAMBÉM VERIFICADO QUE A MÁQUINA PRECISAVA DE UMA ACTUALIZAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA. FEITO A TROCA DA RESISTÊNCIA E FILTRO E ATUALIZADO CHICOTE, PLACA E FONTE. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/094309a3-1f79-4a8a-af61-c5e95cf8f439 | MANUTENÇÃO TFK EQUIPAMENTO LIGA, FUNCIONA A VENTILAÇÃO, MAS NÃO ESTÁ AQUECENDO MÁQUINA ENTREGUE PARA A FÁBRICA PARA AVALIAÇÃO |  |  | FALSE | 05/07/2024 16:05:09 | 22/08/2024 17:52:24 | {} | NWZlMjdmOTYtNTZjYS00NzA2LWJjODUtMGMzZTc1MmM4ZGQ3OjU3MDE2 | 05/07/2024 16:00:00 | -23.563384, -46.641637 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
MDk0NDJjYzgtNTI3Yy00MGI5LWFjMTAtMmUzZDYyYWI1ZGU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/02/2025 08:00:00 | 2025-02-11T16:00:00.000Z | REALIZADO LIMPEZA E REAPERTO DOS PARAFUSOS DAS TAMPAS E AMORTECEDORES FEITO LIMPEZA NA TELA DO FILTRO E NA PARTE EXTERIOR DA MÁQUINA REAPERTADO PARAFUSOS E FIXAÇÃO DA ENGRENAGEM FEITO REAPERTO DO QUADRO DE COMANDO FOI FEITO A MEDIÇÃO DAS RESISTENCIAS E FEITO CONFERENCIA DAS TEMPERATURAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/09442cc8-527c-40b9-ac10-2e3d62ab5de9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS DUAS RECICLADORAS |  |  | FALSE | 12/02/2025 11:14:40 | 12/02/2025 11:21:31 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MzRmNzFhODUtZTllYi00MTExLWFlMmMtZmI0YzVlNDlhZjY1OjU3MDE2 | 11/02/2025 08:00:00 | -23.550442, -46.717166 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MDk0ODY5OWYtZGVlZS00MTE1LTg4NzktM2YzZGRjNTc0NWEwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/02/2025 13:08:42 | 2025-02-13T16:54:32.000Z | foi trocado a bomba d'água do forno,arrumado uma fritadeira Venâncio que não ligava,feito regulagem em uma porta do refrigerador que naos está vedando bem ,tem um refrigerador de 3 portas que está bloqueando porém não consegui mecher nos parâmetros controlador está ruim tem que fazer a troca do mesmo,chapa quente os técnicos que vieram na última visita já tinha arrumado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0948699f-deee-4115-8879-3f3ddc5745a0 | 2-PASTHRU QUENTE SEM PRATELEIRAS 01 PASTRHU FRIA SEM PRATELEIRAS Troca dos "bicos" injetores de gás das fritadeiras. | 2025-02-13T11:33:35Z | 2025-02-13T11:33:29Z | FALSE | 23/01/2025 19:32:35 | 13/02/2025 15:59:19 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NmE4MDUzYTEtMGIwNS00ZmI2LWFjZWYtYjc2MTA4MmE0YmM3OjU3MDE2 | 13/02/2025 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MDk0ZmZkNGYtM2FkOS00ZjQwLThjYjQtM2ExNmQ3YWFmYzkwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 06/08/2025 15:29:10 | 2025-08-06T19:18:35.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno, Sr.Diego ciente do envio. Reprovado na altura final pela qualidade, e aprovação condicional mediante PCP na pessoa da Sra. Janaína. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/094ffd4f-3ad9-4f40-8cb4-3a16d7aafc90 |  | 2025-08-06T17:18:17Z | 2025-08-06T14:36:47Z | FALSE | 06/08/2025 11:13:58 | 06/08/2025 16:18:35 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MDAzY2IzYTYtNDYwYi00YTI4LTg1ZDAtOTU2ZmRjMDExZjI2OjU3MDE2 | 06/08/2025 11:13:00 | -23.6085754, -46.467773 | -23.6859867, -46.60468 | -23.6858765, -46.6046641 | {'coords': {'latitude': -23.6858765, 'longitude': -46.6046641}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MDk1MjYzNGQtMzY5MC00NDM2LWJkMzUtYWZhNThlNTM5NTdhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/09/2023 08:33:00 | 2023-09-08T18:51:47.000Z | fio realizado a instalação 3 armários 6 estantes tirado películas instalado freezer horizontal posicionado os equipamentos instalados os mangotes | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0952634d-3690-4436-bd35-afa58e53957a |  | 2023-09-08T09:59:11Z | 2023-09-06T19:49:22Z | FALSE | 06/09/2023 10:48:23 | 08/09/2023 15:51:47 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDBlYTlkMGQtOWM5MC00YTg2LWI4NmQtZWVmYjAyZmMzOWM1OjU3MDE2 | 08/09/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5886033, 'longitude': -46.3809633}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MDk1MzI5NDctMDkyZS00NGMzLTkxOWUtODhjMjMyNDEwM2QyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/06/2024 19:44:33 | 2024-06-25T22:53:58.000Z | foi substituído o programador P4 fritadeira funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/09532947-092e-44c3-919e-88c2324103d2 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA | 2024-06-25T22:44:17Z | 2024-06-25T22:44:01Z | FALSE | 25/06/2024 17:45:02 | 25/06/2024 19:53:58 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NTU2ZGJhMDMtNzEwZC00OTA1LTk4ODUtZmRiOWMxZjMzNjE0OjU3MDE2 | 25/06/2024 20:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  | -23.6644496, -46.4604499 | {'coords': {'latitude': -23.6644496, 'longitude': -46.4604499}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MDk1NWViY2ItNWMyMC00ZTY4LWI4ZjUtNzIzZWMyMjUwNjRjOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 27/08/2024 15:33:39 | 2024-08-27T20:52:02.000Z | foi trocado cabo PP da fritadeira foi trocado o fechamento de 380 para 220 trifásico foi testado equipamento com água e está em funcionamento normalmente foi trocado também a tomada steck equipamento está em funcionamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0955ebcb-5c20-4e68-b8f5-723ec225064c |  | 2024-08-27T17:24:27Z | 2024-08-27T11:52:58Z | FALSE | 26/08/2024 09:50:23 | 27/08/2024 17:52:02 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Y2QwN2MyZjQtZTdlOC00MjJjLWI4NGUtMGM1ZTk4YzBjZGM4OjU3MDE2 | 27/08/2024 14:30:00 | -23.713303, -46.552132 | -23.7132868, -46.552079 | -23.7133049, -46.5519359 | {'coords': {'latitude': -23.7133049, 'longitude': -46.5519359}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MDk1ODg3ZWYtMTQwMi00ODE3LTkzNTMtOTJlYTE4ZTY5MDhhOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | TRUE | 22/11/2024 18:03:50 | 26/11/2024 17:12:47 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZWNjNzk5YWMtM2ZiMi00NTlkLWEwOWYtMjk3MzcwYTA4NTUxOjU3MDE2 | 27/11/2024 17:00:00 | -23.558353, -46.70861 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
MDk1YWJmNzItZWI1ZS00ZWU1LThmOTktZTIyYTJmNDIzZmRlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/01/2025 08:00:00 | 2025-01-31T18:00:00.000Z | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DESCASCADOR DE LEGUMES, O MESMO ESTÁ COM A BASE DANIFICADO. BASE QUEBRADO FOI FEITO NOVAMENTE FURACÃO E COLOCADO MAIS UM PARAFUSO FORNO COMBINADO PRÁTICA, FOI INSTALADO ESGUICHO DO SISTEMA DE VAPOR. REALIZADO VEDAÇÃO DO ESGUICHO COM SILICONE DE ALTA TEMPERATURA. REFRIGERADOR ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO, EQUIPAMENTO COM VAZAMENTO DE ÁGUA LDRENO QUEBRADO NECESSÁRIO PEÇA DO DRENO PARA CONECTAR NA MANGUEIRA REFRIGERADOR HORIZONTAL AREA DE DISTRIBUIÇÃO COM VAZAMENTO, SAÍDA DO DRENO LATERAL NECESSÁRIO A TROCA DA SAÍDA DO DRENO. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/095abf72-eb5e-4ee5-8f99-e22a2f423fde | 2° MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MÊS DE JANEIRO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (FUNDAÇÃO DR. JAYME) |  |  | FALSE | 06/02/2025 10:18:50 | 06/02/2025 10:25:52 | {} | ZDI1YzE1ZGMtYjljNC00YWMyLWExNjItMzQwZjA3ZGU0YWU1OjU3MDE2 | 31/01/2025 08:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
MDk3ZThhZDItYTMyZS00OGZlLWIzMjgtNGRkM2ZmNTI2N2VkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/11/2023 11:15:21 | 2023-11-29T16:33:06.000Z | j foi instalada a caldeira de 300 litros funcionamento ficou ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/097e8ad2-a32e-48fe-b328-4dd3ff5267ed |  | 2023-11-29T12:58:55Z | 2023-11-29T12:58:48Z | FALSE | 29/11/2023 09:58:12 | 29/11/2023 13:33:06 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MzVhNmY3ZjktZTEwNi00ZWI1LWIzMTUtMzU3MmY1YTcwNjIwOjU3MDE2 | 29/11/2023 10:00:00 | -23.58919, -46.730897 | -23.5895331, -46.7305381 | -23.5894465, -46.7303138 | {'coords': {'latitude': -23.5894465, 'longitude': -46.7303138}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MDlhMGQ3NjctMDdkNS00NWFmLTliZmUtMjhjY2I2MDYyMGI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/12/2023 11:00:00 | 2023-12-04T18:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/09a0d767-07d5-45af-9bfe-28ccb60620b6 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CALDEIRA |  |  | FALSE | 18/12/2023 08:07:56 | 18/12/2023 08:09:41 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjBjMTIxZTEtMjUzYy00MzNjLTgwZjEtNmM4ZDExNGIxYzk2OjU3MDE2 | 04/12/2023 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MDlhNjNjN2MtNzU0Zi00Njk5LTgzNGYtZjQxM2RjMTcyYTMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2023 08:00:00 | 2023-10-17T11:30:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/09a63c7c-754f-4699-834f-f413dc172a31 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA RAMPA REFRIGERADA |  |  | FALSE | 16/11/2023 10:40:12 | 16/11/2023 10:41:36 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MWJhMThmNzktMzc0ZC00MWY2LThmZjItNjRkNTA1ZWE2OWUzOjU3MDE2 | 17/10/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MDliYjRkOTctMzA2ZC00YzZmLTg5NTItZTUxM2ZjNDUwZTBiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/06/2024 14:30:00 | 2024-06-06T18:00:00.000Z | LIMPEZA GERAL TESTES DE FUNCIONAMENTO E REVISÃO ELÉTRICA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/09bb4d97-306d-4c6f-8952-e513fc450e0b | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM REFRESQUEIRA DA PA 05 |  |  | FALSE | 22/07/2024 22:49:52 | 22/07/2024 22:51:40 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MDM2ODcyMzYtNDM0Yi00MWI3LTlkMTItMGJkNmYzYzhmNThhOjU3MDE2 | 06/06/2024 14:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MDliY2RlYjEtYTMwMi00ODBkLWIxZjctYmQ3MTUwMGQwOTkwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/02/2024 13:34:06 | 2024-02-13T19:36:27.000Z | acompanhando o Felipe | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/09bcdeb1-a302-480d-b1f7-bd71500d0990 | TROCA DE FOGÃO | 2024-02-13T15:08:23Z | 2024-02-13T15:05:52Z | FALSE | 13/02/2024 09:17:39 | 13/02/2024 16:36:27 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZDg0YjZiY2MtZmY4Ny00YmVlLTlmN2MtZDRiMmI5OGM2MDg1OjU3MDE2 | 13/02/2024 12:00:00 | -23.073388, -46.998884 | -23.0738031, -46.9996334 | -23.6221574, -46.7007355 | {'coords': {'latitude': -23.6221574, 'longitude': -46.7007355}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MDljMmE4ZjgtZmI2OS00OGQ3LWI4OTQtNTBjYTQzMTcyMzE5OjU3MDE2 | 30 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 23/08/2024 16:36:55 | 31/10/2024 14:32:55 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZmJlNGJkMTEtOGYzNC00NDg3LWE4OTktNzQ3YWU2Zjg0MDU3OjU3MDE2 | 26/08/2024 15:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MDljZGE1ODYtZDlmMC00ZjE5LTgzMWYtOTdjNGM1ZmI1ZGU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/02/2025 19:17:27 | 2025-02-25T22:20:00.000Z | Troca de conectores e terminais | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/09cda586-d9f0-4f19-831f-97c4c5fb5de9 | Forno Mini Boost com componentes elétricos queimados. Substituir componentes danificados | 2025-02-25T13:44:29Z | 2025-02-25T12:01:27Z | FALSE | 25/02/2025 08:12:31 | 25/02/2025 19:20:00 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NzBhOGI1MDUtNzNjZS00ZDA1LWFkZTQtYTZkNTllN2Q3NmYyOjU3MDE2 | 25/02/2025 10:00:00 | -23.572322, -46.692058 | -23.6629305, -46.4118177 | -23.6629154, -46.41182 | {'coords': {'latitude': -23.6629154, 'longitude': -46.41182}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MDljZjkwMTUtMTI3Zi00ZGZkLTllMDUtNmEwNGIwN2I5MGEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/03/2024 12:45:48 | 2024-03-14T15:56:49.000Z | foi instalada a tomada steck plug macho na máquina de lavar da netter foi instalado a mangueira de água da máquina de lavar foi deixado ligado o registro não há vazamento porém não foi conectado ao equipamento pois eles estão passando o circuito elétrico e não vai ter como fazer o teste de funcionamento da máquina de lavar foi colocado o plug macho na tomada fêmea do forno elétrico foi ligado o mesmo está em funcionamento, o cliente instalou a tomada steck macho e fêmea nas fritadeiras e como ele está passando o circuito elétrico não há tensão elétrica para ser testado. coocktop será instalado pelo o fabricante Brastemp | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/09cf9015-127f-4dfd-9e05-6a04b07b90a3 | instalação | 2024-03-14T15:45:35Z | 2024-03-14T15:45:32Z | FALSE | 14/03/2024 12:45:06 | 14/03/2024 12:56:49 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZDU1YTg1MzktNmFjMi00ODM0LTlhYzctM2IxNTRkZmVkMjE3OjU3MDE2 | 14/03/2024 12:44:00 | -23.567498, -46.659864 | -23.5671356, -46.6593618 | -23.5673149, -46.659894 | {'coords': {'latitude': -23.5673149, 'longitude': -46.659894}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MDlkNTlkMmEtM2E3ZC00YWQzLThjZGMtMjY0MTE2NmZkYWNlOjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 05/08/2025 10:27:53 | 2025-08-05T13:51:35.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 1 bandeja. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/09d59d2a-3a7d-4ad3-8cdc-2641166fdace |  | 2025-07-30T13:31:56Z | 2025-07-30T12:40:10Z | FALSE | 05/08/2025 10:27:39 | 05/08/2025 10:51:35 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MGIzMzNhOTctNWVjNi00MzNjLWIxZGUtYTcwMTA1Y2IxMzE2OjU3MDE2 | 30/07/2025 07:00:00 | -23.5832451, -46.4095833 | -23.6857983, -46.6047468 | -23.6859124, -46.6046854 | {'coords': {'latitude': -23.6859124, 'longitude': -46.6046854}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MDlkYjU1NjMtNGU3NS00ZGUwLWI1YWYtYzg5N2E2YjI4ZjA1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/08/2024 11:00:00 | 2024-08-26T14:30:00.000Z | FEITO A TROCA DO BALDE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/09db5563-4e75-4de0-b5af-c897a6b28f05 | MANUTENÇÃO TFK TROCAR BALDE |  |  | FALSE | 26/08/2024 09:22:12 | 27/08/2024 12:51:15 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YzBiYzM5YmMtNDRlNC00YTUyLWE2ZmMtMzJmNDZmNGI2MWFjOjU3MDE2 | 26/08/2024 11:00:00 | -23.508256, -46.853806 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MDllNDkzZjUtMjY1Ny00ZjE5LWJlNjEtMjg3MTU2NzIzZWYzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/10/2024 15:00:00 | 2024-10-24T21:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/09e493f5-2657-4f19-be61-287156723ef3 |  |  |  | FALSE | 22/10/2024 17:00:59 | 23/12/2024 10:40:30 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | M2ZhMTcxM2QtNDhlMi00ZGI0LWFiODgtY2M5ZmJlNTZjZGZiOjU3MDE2 | 24/10/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MDlmMDE1NTgtNjBmZS00NzdjLWJhN2EtZDM5Mzk1ZmYyMTVkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/07/2023 14:38:00 | 2023-07-31T18:38:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/09f01558-60fe-477c-ba7a-d39395ff215d |  |  |  | FALSE | 31/07/2023 08:10:28 | 15/04/2025 19:37:13 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Y2M4Y2U3OWItNDBjYS00NTFkLTk5NDctMTFjNThlYWQ4Y2MyOjU3MDE2 | 31/07/2023 14:00:00 | -23.60243, -46.647565 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 18.5, 'altitude': 782.2, 'latitude': -23.6023253, 'longitude': -46.6475666, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MDlmODY0ZjEtNTQ4ZS00MTBjLTk3N2UtOTJlYzMxNDg5NDgxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/11/2023 11:11:00 | 2023-11-09T19:11:00.000Z | trocado uma unidade condensadora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/09f864f1-548e-410c-977e-92ec31489481 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR TROCA DE UNIDADE CONDENSADORA |  | 2023-12-18T13:32:43Z | FALSE | 09/11/2023 07:42:53 | 18/12/2023 10:32:43 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTQ2OTM4YmYtYTQ0ZS00YzlhLThiNjktNzliYzViNmI2NWE5OjU3MDE2 | 09/11/2023 10:00:00 | -23.565352, -46.65626 | -23.5653811, -46.6563104 | -23.5653716, -46.6562984 | {'coords': {'latitude': -23.5653716, 'longitude': -46.6562984}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MDlmZTk3MmMtMmQxNC00M2Q1LTlkODgtNzM3NTQwYzA0YTIzOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 27/09/2024 15:49:54 | 27/09/2024 15:49:54 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YTBlZTIyOGYtMzZmYS00OWNhLWE2MWItNTAxNmI4ZmEzMTEwOjU3MDE2 | 04/10/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MGEwNjlhODMtOTBhZi00NzU5LWI4OGYtMjdhZGVlMjM2MDU5OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 24/03/2025 08:00:00 | 2025-03-24T15:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0a069a83-90af-4759-b88f-27adee236059 | FOGÃO - REALIZAR VISITA E IDENTIFICAR AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA TROCAR, DESCRIMINAR TODAS E AS QUANTIDADES - SERVIÇO SERÁ EXECUTADO EM OUTRA DATA |  |  | FALSE | 21/03/2025 12:25:00 | 28/04/2025 12:53:00 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MDdmZGVhYTgtNjQ2ZS00ZDhmLWFiNDYtNGEwMTU3NmIxN2MzOjU3MDE2 | 24/03/2025 09:30:00 | -23.436102, -46.258439 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MGEwZWNiY2EtMGI3My00YmEyLTgxZWQtNjdmNTgyYmQ3MGFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | FISPAL |  |  | TRUE | 11/06/2024 09:40:02 | 31/10/2024 13:58:45 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YjU3OGIzMDgtMmM1MS00NjYzLTk3OWYtMTk5ZDdiMWI0ZTY5OjU3MDE2 | 11/06/2024 09:39:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MGEwZmIzZmMtYjVhYy00YWI0LTg5MTUtYmUyNTE4ZGQ2NjFmOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 03/06/2024 13:36:53 | 2024-06-03T18:29:35.000Z | foi feito a regulagem de chama do fogão o mesmo já tinha sido instalado por outra pessoa. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0a0fb3fc-b5ac-4ab4-8915-be2518dd661f | R MANOEL MILITAO DE MELO 31 - JD SAO JOSE II Diretora Tais (11)99963-8315 liberado a partir das 13hs | 2024-06-03T14:25:39Z | 2024-06-03T14:25:28Z | FALSE | 28/05/2024 15:13:06 | 03/06/2024 15:29:35 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MjdiMWI0MWUtMWI0Yi00MWVmLTllZTctOWFiZWY5MjA5MzY1OjU3MDE2 | 03/06/2024 12:00:00 | -22.959561, -47.088351 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MGExMDdjZmItMjBiZi00NDZmLTk2MDgtYTA5ZGUzYjBjMWU0OjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 29/08/2024 08:00:00 | 2024-08-29T11:00:00.000Z | aguardando informações do cliente se e necessario enviar uma pessoa para instruir o manuseio da maquina de suco |  | o espremedor de sucos deles, o modelo é vitalex op 1638. Modelo super inox 1/2 cv. 650W. Eles estão com rotação muito rápida e a equipe da cozinha não está conseguindo espremer o suco. Estão usando a centrifuga para fazer isso. Será que a empresa que vendeu o equipamento tem alguma orientação no manuseio do mesmo? |  |  | FALSE | 09/10/2024 17:52:53 | 08/11/2024 11:28:33 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTMxYzhhN2UtYjE5ZS00ZDMxLWI1OWYtMTFkZmY3ODFhMTUxOjU3MDE2 | 29/08/2024 08:00:00 | -7.984834, -38.299248 |  |  |  | Cancelada | TERCEIRO
MGExYmI5ODktMDUzMS00OTU5LWFhYzAtYzkwMmRkZGViY2U4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/04/2024 11:06:00 | 2024-04-17T15:20:00.000Z | foi verificado o forno e o mesmo encontra-se com a as placas queimadas, trinco da porta quebrado e mangueira sanfonada de saída furada. passar orçamento para troca das peças .(forno G2). | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0a1bb989-0531-4959-aac0-c902dddebce8 | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO FORNO DESARMANDO A CONTATORA |  |  | FALSE | 17/04/2024 09:23:03 | 06/06/2024 07:32:43 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MjFiMzFiNDktOTYxZi00ZDQ2LTllYzAtZDc4NTlhZDk4MzQ0OjU3MDE2 | 17/04/2024 11:00:00 | -23.521923, -47.423587 | -23.522195, -47.42356 | -23.507904, -47.4171222 | {'coords': {'latitude': -23.507904, 'longitude': -47.4171222}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGExY2Q2OWUtMDU2YS00MmM3LTk4OTUtZGNhOWI0Yzk5Y2U1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2024 09:00:00 | 2024-09-04T14:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0a1cd69e-056a-42c7-9895-dca9b4c99ce5 | Troca de componente, adequação de tensão |  |  | FALSE | 03/09/2024 14:43:04 | 20/11/2024 11:42:22 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZjE5ZjRlZGMtOWRkNC00NzUwLTg3YmItNDNmNGNhNzY0YTI5OjU3MDE2 | 04/09/2024 19:30:00 | -23.567569, -46.687197 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MGEyZWVhYWYtYjJkOC00NTRmLTk4ZjgtY2ZlNGI4OTFiYjY5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 08:22:23 | 2025-08-11T11:23:40.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0a2eeaaf-b2d8-454f-98f8-cfe4b891bb69 |  | 2025-08-08T14:21:06Z | 2025-08-08T14:12:20Z | FALSE | 08/08/2025 10:53:33 | 11/08/2025 09:30:23 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzM0NDA2NTYtOGRhOC00MzUzLWIyN2MtYjQ1NTE1MGZmNjYzOjU3MDE2 | 08/08/2025 10:53:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856283, -46.6044767 | -23.6856067, -46.6043883 | {'coords': {'latitude': -23.6856067, 'longitude': -46.6043883}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGEyZmY1NjQtODQ5Mi00MzViLWIyMWYtZTVkMGM3ZThmMTM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/08/2023 10:18:09 | 2023-08-18T14:22:58.000Z | fazer a troca da unidade condensadora.compresso de 1/2 HP , fluido r404a. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0a2ff564-8492-435b-b21f-e5d0c7e8f134 | Equipamento não funciona | 2023-08-18T10:34:48Z | 2023-08-18T10:34:41Z | FALSE | 16/08/2023 12:13:48 | 18/08/2023 11:22:58 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YTdhNjhjMmMtNjcyNC00ZTc5LWFlNGUtNzE5ZjM0Y2ZjYzkzOjU3MDE2 | 18/08/2023 08:00:00 | -23.541024, -46.734023 |  |  | {'coords': {'speed': 5.22, 'heading': 189.94, 'accuracy': 2.5, 'altitude': 814.3, 'latitude': -23.617107, 'longitude': -46.7013721, 'speed_accuracy': 1.1, 'heading_accuracy': 5.9, 'altitude_accuracy': 16.7}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MGE0ZTRmMTctOTAyZS00ZWJiLTg4OGMtYmM3NWQyMDg0ZThhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 08:00:00 | 2025-08-18T13:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0a4e4f17-902e-4ebb-888c-bc75d2084e8a |  |  | 2025-08-19T11:47:26Z | FALSE | 11/08/2025 17:40:44 | 23/09/2025 15:00:33 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZDkzNWY4MWMtYzkzMy00ZGIxLWJhZDEtNjFiYWI2ODk5ODY3OjU3MDE2 | 18/08/2025 09:00:00 | -23.9600211, -46.3356633 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MGE1ZDRiY2YtMjc2ZS00MzhkLTgyMjAtYmEwNmU1NzhkYTQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/08/2023 15:03:00 | 2023-08-23T18:06:00.000Z | verificado problema de vedação | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0a5d4bcf-276e-438d-8220-ba06e578da47 | Refrigerador não está funcionando. |  |  | FALSE | 23/08/2023 08:29:04 | 14/09/2023 11:09:03 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Njk1ZjNmMjYtZDk1NC00NTZkLWJkOWEtYTMxMDU3YWQxODFjOjU3MDE2 | 23/08/2023 13:00:00 | -23.580267, -46.692213 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MGE2MWJjNTktMDc4ZS00NGNkLWI5MjMtODk5ZGM1MDczYzZmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 23/07/2025 14:20:23 | 2025-07-23T17:46:39.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0a61bc59-078e-44cd-b923-899dc5073c6f |  | 2025-07-23T17:19:50Z | 2025-07-23T17:19:14Z | FALSE | 23/07/2025 13:56:59 | 23/07/2025 14:54:40 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDhiYmQ5YWUtMjVmNC00YTQ0LWIwZDYtNzc5MGUzMjkxNzk4OjU3MDE2 | 23/07/2025 13:56:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.68585, -46.6046883 | -23.6858297, -46.6046546 | {'coords': {'latitude': -23.6858297, 'longitude': -46.6046546}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MGE2Y2M5YWEtNGQzMC00OGI0LWE5MzAtMzBkNmMxZDViYWJmOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 30/10/2024 12:52:00 | 2024-10-30T17:23:00.000Z | foi ajustado a porta do carrinho aquecido. foi testado a temperatura e está normal | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0a6cc9aa-4d30-48b4-a930-30d6c1d5babf | P13098 001 08 AACD IBIRAPUERA NCPTZZ0C0002 CARRO TRANSP COMBINADO AQUEC / AQUEC. 1240 x 740 x 1440 PC 13/07/2024 25/07/2024 1,000 17.277,40 problema na porca e porta nao fecha |  |  | FALSE | 29/10/2024 13:07:14 | 11/12/2024 18:05:12 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjYyOTExZDEtMGEzNS00MDdiLWE2OTEtZThjOTRhMmYxZDliOjU3MDE2 | 30/10/2024 12:30:00 | -23.597073, -46.651404 | -23.5966633, -46.6511808 | -23.596434, -46.6518636 | {'coords': {'latitude': -23.596434, 'longitude': -46.6518636}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MGE3NjE1NzktZWJmNS00NGEyLTk2YmMtM2I5ZTk0ZTUyNTJlOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 15/08/2024 12:22:54 | 31/10/2024 16:58:50 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NzFhMWY4NzctNmZlZC00ZWViLWI3MzMtOTMyMzFmNDQxNjhiOjU3MDE2 | 21/08/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MGE3ZjNhMDQtYjEyMS00M2Y0LThmNjUtMTJjYWZhODU4ZjMxOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 08/11/2024 23:46:47 | 2024-11-09T11:42:44.000Z | feito as modificações com o jacaré ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0a7f3a04-b121-43f4-8f65-12cafa858f31 | trabalho noturno | 2024-11-09T02:45:27Z | 2024-11-09T02:45:15Z | FALSE | 07/11/2024 18:48:50 | 09/11/2024 08:42:44 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZjViYTljMzYtZTYyYy00NjYxLWE2NDctODZhODIzZDAzZmNjOjU3MDE2 | 08/11/2024 08:00:00 | -22.930975, -47.079004 | -22.9331211, -47.0782703 | -23.6861933, -46.6044067 | {'coords': {'latitude': -23.6861933, 'longitude': -46.6044067}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGE4MzI0ZTUtZmI4MS00OWFmLWI5NmYtNzQ1ZGNhZGFkMzU0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/09/2025 13:11:07 | 2025-09-11T16:19:08.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0a8324e5-fb81-49af-b96f-745dcadad354 |  | 2025-09-10T12:41:38Z | 2025-09-09T16:05:18Z | FALSE | 09/09/2025 12:33:40 | 11/09/2025 13:19:08 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWM5N2YxMGUtZGFiMS00MTc3LWI5NTQtZjZiYmQzODNjYTE3OjU3MDE2 | 09/09/2025 12:33:00 | 0, 0 | -23.6861194, -46.6047776 | -23.6860666, -46.6048162 | {'coords': {'latitude': -23.6860666, 'longitude': -46.6048162}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGE4ODg2ZWQtNjAyYS00YzA0LTg2MDMtYzRiYjVjZWIxZDkxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/09/2025 16:00:29 | 2025-09-11T19:02:56.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 02 limitadores e 01 pá misturadora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0a8886ed-602a-4c04-8603-c4bb5ceb1d91 |  | 2025-09-11T19:31:45Z | 2025-09-09T16:00:46Z | FALSE | 09/09/2025 07:56:02 | 11/09/2025 16:32:07 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MTAxY2RiZjgtZGExMS00NzI5LTlmZGYtMzA2MDI2YjFlMDQ0OjU3MDE2 | 09/09/2025 07:55:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6856033, -46.604582 | -23.6856184, -46.60456 | {'coords': {'latitude': -23.6856184, 'longitude': -46.60456}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MGE4ZjUzYzctNWVkMy00MTUzLTg3YzgtMjlkNDkxZDI3MWYzOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 12/09/2024 08:00:00 | 2024-09-12T21:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0a8f53c7-5ed3-4153-87c8-29d491d271f3 | teste com equiipamento previsao de entrega sexta feira 13/09 |  |  | FALSE | 11/09/2024 16:56:29 | 26/02/2025 11:51:50 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YzIxN2M3N2ItYjg0Ny00MGFmLTlhODAtYTM3NDBhZDhhMzNjOjU3MDE2 | 12/09/2024 08:00:00 | -8.096019, -34.885545 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MGE5NDgxYjctNDMxYi00ZGM4LThmNWUtNzA5YzM3ZDgxZWQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/12/2023 08:00:00 | 2023-12-12T13:00:00.000Z | IDENTIFICADO VAZAMENTO NO BALDE. FEITO REPARO E ADICIONADO TERMOSTATO DE SEGURANÇA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0a9481b7-431b-4dc8-8f5e-709c37d81ed4 |  |  |  | FALSE | 23/10/2023 11:53:12 | 29/04/2024 17:47:19 | {} | ZDQyYmVmMjgtMGFiMi00NjAwLWEyYzAtYjFjNWE5ZDZlNTBlOjU3MDE2 | 23/10/2023 08:00:00 | -24.002249, -48.346631 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
MGE5NzhjMzQtY2ExMS00OTE5LTk3ODUtOTJmYzQ4NDkyNzVhOjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 24/03/2025 11:18:00 | 2025-03-24T16:46:42.000Z | Realizado Troca de dois contatores, e verificado programação forno operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0a978c34-ca11-4919-9785-92fc4849275a | nao funciona | 2025-03-24T14:17:08Z | 2025-03-24T14:16:30Z | FALSE | 24/03/2025 09:37:23 | 24/03/2025 13:46:42 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OTFlZWNlYTctMDM3Zi00OTc4LWI0MDctZTQxNzkyZjBjZGQzOjU3MDE2 | 24/03/2025 08:15:00 | -23.041483, -47.001795 | -23.0950029, -47.0019026 | -23.0952017, -47.0024631 | {'coords': {'latitude': -23.0952017, 'longitude': -47.0024631}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MGFhNzQ1ZTEtMjQ0NC00MTI2LTljMDctOGQyODgzZmEyYzNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 22/08/2023 10:15:33 | 02/10/2024 11:17:08 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NTVjZGQ5ZDAtZTIxOS00ZGY4LThjNTgtNDVlZjUxODc1NDJlOjU3MDE2 | 25/08/2023 07:00:00 | -19.937447, -43.932408 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MGFiMGFkMjQtMjc4OC00MTJmLTg4YzQtNGFlYzE4NzNjY2IwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/06/2024 11:19:00 | 2024-06-27T16:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0ab0ad24-2788-412f-88c4-4aec1873ccb0 | RETORNO PARA TROCAR O TERMOSTATO |  |  | FALSE | 27/06/2024 08:16:27 | 08/11/2024 21:11:59 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZWE3YjZjNTItODdjZC00ZmI3LTkzOGEtMWFjZTE1NDFjMjBhOjU3MDE2 | 27/06/2024 10:00:00 | -23.608098, -46.921562 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MGFiMzJmOTEtZjI2MS00NDk5LWE1N2EtZTA4ZjI0NWM2ZDIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/11/2023 13:01:19 | 2023-11-24T17:39:14.000Z | devido os equipamentos está em operação não deu para fazer teste e troca de peças é necessário reagendar . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0ab32f91-f261-4499-a57a-e08f245c6d22 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA | 2023-11-24T14:00:25Z | 2023-11-24T13:37:08Z | FALSE | 24/11/2023 08:46:06 | 24/11/2023 14:39:14 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MmQ0NTFiM2UtNzA2OC00OGI3LWI0NmMtNDliYTFjOTlmNDI3OjU3MDE2 | 24/11/2023 15:00:00 | -23.58765, -46.655807 | -23.588608, -46.653956 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MGFiYzEyZDktNGY2Zi00ZGJhLThiZDgtNzU5ZjY5ODVjZmVlOjU3MDE2 | 120 | 100 | scheduled |  |  |  |  | deixar a peça com Anderson para realizar atendimento |  |  | TRUE | 23/10/2024 10:13:42 | 20/11/2024 11:20:52 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NzFiNTNhOGMtNDZhOS00MWMzLTgxYTUtZTRiNTM2M2IzNTdhOjU3MDE2 | 23/10/2024 13:45:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MGFiZDY0M2ItN2IyMS00MDU2LTkxNjktODFlNzdjN2Y5NDUwOjU3MDE2 | 90 | 100 | done | 21/06/2023 22:00:00 | 2023-06-22T04:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0abd643b-7b21-4056-9169-81e77c7f9450 |  |  |  | FALSE | 21/06/2023 15:37:59 | 31/03/2025 15:10:45 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OGE3YjhkYzQtMWMxOS00NmJiLTgwODctZmUyYmRlZTZlYzA0OjU3MDE2 | 21/06/2023 22:00:00 | -22.533141, -47.386109 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MGFkMDdkYzItM2MwNy00M2FhLTg0NjUtMGY2MTZmZWQ0MTM3OjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 20/05/2025 08:00:00 | 2025-05-20T18:00:00.000Z | 20/05 tecnico esteve ao local feito ajuste na camara de congelados, equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0ad07dc2-3c07-43aa-8465-0f616fed4137 | 19/05 CAMARA NAO FUNCIONA , TEMPERATURA ENTRE 12 E 15 |  |  | FALSE | 19/05/2025 17:46:52 | 21/05/2025 18:48:41 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YThjNzVkMjktZTJlOC00MGExLWJkMDktMjdmZGRkNmU1NjQxOjU3MDE2 | 20/05/2025 08:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MGFkOTc1OTItMTRiZS00OGNlLWIxMmYtN2JiMzY4NGQxY2U1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 08:21:30 | 2025-08-22T11:24:42.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0ad97592-14be-48ce-b12f-7bb3684d1ce5 |  | 2025-08-22T11:20:35Z | 2025-08-20T19:05:55Z | FALSE | 20/08/2025 15:56:19 | 22/08/2025 08:24:42 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzIzMTlhYzQtOWI4MS00YWJjLTgzMDQtOGNiZWFmOTUyYWE5OjU3MDE2 | 20/08/2025 15:56:00 | -23.586534, -46.682601 | -23.6857169, -46.6044181 | -23.6857122, -46.6043702 | {'coords': {'latitude': -23.6857122, 'longitude': -46.6043702}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGFkZDU0YWMtYjI3Ni00NjIyLTljZjctM2RkNDQ2MTY2NDYyOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 28/04/2025 09:00:00 | 2025-04-28T18:00:00.000Z | Esguicho do forno combinado Prática danificado. Realizado a troca do Esguicho. Instalação de dreno geladeira área da distribuição de funcionários. Geladeira área distribuição de funcionarios manutenção preventiva Limpeza condensadora geladeira área distribuição de funcionários Manutenção preventiva refrigerador expositor área distribuição de pacientes. Manutenção preventiva mensal refrigerador e pista fria área de distribuição funcionários Grade da geladeira áreas de estoque solta realizado a fixação Resistência do banho Maria área de distribuição funcionário com as duas Resistências queimadas, conforme solicitado pelo cliente, Nicole, encaminhar 4 Resistências 2 para uso e 2 para reserva | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0add54ac-b276-4622-9cf7-3dd446166462 | 1° MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MÊS DE ABRIL NO HOSPITAL UNIVERSITARIO (FUNDAÇÃO DR. JAYME) |  |  | FALSE | 28/04/2025 15:38:01 | 28/04/2025 15:53:14 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OGUyYzI4ZDctNDZiYy00MjQ4LWJiZDMtOGU5NTVjYzc0OTQ5OjU3MDE2 |  | -23.18495, -46.892796 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MGFlMjNlMDMtOTQyNS00MjQ2LWI4MTQtMTNkNjQzNTBhMGYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/03/2024 09:18:18 | 2024-03-01T12:21:27.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0ae23e03-9425-4246-b814-13d64350a0f1 | MANUTENÇÃO CAMARA TROCAR RESISTÊNCIA DO DRENO | 2024-04-03T14:35:53Z | 2024-03-01T11:54:57Z | FALSE | 01/03/2024 07:37:49 | 03/04/2024 11:35:56 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzNiNjVmZDEtMGZhMC00ZTJiLWI4NTQtYWUyZGExMTNjZTU4OjU3MDE2 | 01/03/2024 08:30:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MGFmNzk2MTEtYjRkOS00NmRkLWEyOWQtZjU3YzRlZDhiNGNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/08/2023 07:00:00 | 2023-08-01T10:01:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0af79611-b4d9-46dd-a29d-f57c4ed8b4cd |  |  |  | FALSE | 01/08/2023 08:31:49 | 28/08/2023 08:15:10 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NGRmZWY2YjItMzFiNi00Yzk1LWFkMTUtMGFjNjBiMjE0ZjhmOjU3MDE2 | 01/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  | {'coords': {'speed': 27.7, 'heading': 99.01, 'accuracy': 10.4, 'altitude': 471.9, 'latitude': -16.1341727, 'longitude': -42.2514462, 'speed_accuracy': 2.2, 'heading_accuracy': 3, 'altitude_accuracy': 92.7}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MGIwMjI4ZWQtZjlmMS00NmM2LWEzN2EtMDg2MWQ5MDc4YTFiOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 24/09/2024 12:27:00 | 2024-09-24T15:58:00.000Z | não foi possível realizar preventiva por conta das duas composteiras do Santander Interlagos estão com a compostagem dura na cuba está tão rígido adubo que o motor não roda nas duas máquinas foi dada a orientação para o cliente realizar a limpeza da Cuba e tirar todo o adubo para estar realizando a limpeza e a preventiva da máquina para funcionar normalmente foi orientado ao cliente que o problema do adubo ficar duro dentro da Cuba foi por conta de não tirar a compostagem no final do ciclo correto o funcionário que atendeu aqui foi o aquilina Paulino Lopes |  |  |  |  | TRUE | 19/09/2024 15:45:02 | 31/10/2024 16:48:50 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjYwNWI5ZjktNTcwMi00ZWE5LThmNTktYjdlMTdjM2NkNGFkOjU3MDE2 | 24/09/2024 11:00:00 | -23.68084, -46.68787 | -23.6845671, -46.6871437 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Reportada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MGIxNGEyZGUtMGJjMy00Y2QzLWFlODctZTJiYWRiYmJkNzJiOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 16/10/2024 08:00:00 | 2024-10-16T11:01:00.000Z | EQUIPAMENTO INTERNOS NA TOPEMA NAO ESTAO PRONTOS |  | EQUIPAMENTO INTERNOS NA TOPEMA NAO ESTAO PRONTOS |  | 2024-10-16T23:28:50Z | FALSE | 11/10/2024 16:43:08 | 16/10/2024 20:28:50 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTU4NTg0MTctNTg1OC00YzUxLTk5ZjUtNGQzMjdkMDE4YzRjOjU3MDE2 | 16/10/2024 10:15:00 | -23.596308, -46.655761 |  |  | {} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGIxNTNiY2MtNWJjNi00MGJjLTg1ZTItNThjMDMyNWFlNDAwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/08/2023 09:36:40 | 2023-08-03T12:45:41.000Z | passar orçamento de troca de componentes | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0b153bcc-5bc6-40bc-85e2-58c0325ae400 | Equipamento não funciona. | 2023-08-03T10:38:08Z | 2023-08-03T10:37:45Z | FALSE | 03/08/2023 07:32:48 | 03/08/2023 09:45:41 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YTA5Y2Q3MjctMzQ1Yi00MDM3LWE3OWEtOTBmZTVlYThiNzFlOjU3MDE2 | 03/08/2023 10:00:00 | -23.622061, -46.613566 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 36.3, 'altitude': 778.3, 'latitude': -23.6457899, 'longitude': -46.6298286, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGIxN2JhNmEtZDhhNS00Nzk2LWEzYjAtYzY3NDZlNGJlZDYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/01/2025 10:21:00 | 2025-01-21T14:16:00.000Z | foi feita a retirada da moldura do vidro do forno para ser colado em um novo vidro em fábrica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0b17ba6a-d8a5-4796-a3b0-c6746e4bed62 | vidro estorou trazer a base |  |  | FALSE | 20/01/2025 12:21:48 | 10/02/2025 19:36:39 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | OWNkN2JjZDUtZWU5YS00OTgzLWJhMWQtNWQzNzFkMTk5YzQ2OjU3MDE2 | 21/01/2025 09:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MGIxZWY5NGQtMzI4Ni00NDBjLWE3Y2QtNzIwNTcwYWQ5N2ZlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/07/2024 13:27:27 | 2024-07-19T17:05:38.000Z | foi verificado que a controladora está em curto devido bastante água na mesma. porém alguém já mexeu e deixou toda fiação cortada. Será necessário trocar controladora Chicote de fios e proteção de acrílico na controladora passar orçamento para o cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0b1ef94d-3286-440c-a7cd-720570ad97fe | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR | 2024-07-19T15:46:37Z | 2024-07-19T13:16:56Z | FALSE | 19/07/2024 10:06:19 | 19/07/2024 14:05:38 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWI1NGY5MmItYTJkOS00NDE2LWEyNTQtMDJhZjZmMjgyMWQyOjU3MDE2 |  | -23.56322, -46.672934 | -23.5632379, -46.6728508 | -23.56434, -46.6742917 | {'coords': {'latitude': -23.56434, 'longitude': -46.6742917}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGI0MTU0NzctM2I5OS00M2IzLWI4N2YtMzNjOWFhNTMzZjUyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 09:35:32 | 2025-08-18T12:40:29.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0b415477-3b99-43b3-b87f-33c9aa533f52 |  | 2025-08-18T12:34:53Z | 2025-08-18T12:23:04Z | FALSE | 18/08/2025 07:57:49 | 18/08/2025 09:40:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OGM5ZDFkZWUtOTE2NS00MThlLTg4ODEtOTljOGUyYzRhYTk2OjU3MDE2 | 18/08/2025 07:57:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6857025, -46.6044107 | -23.68568, -46.6043917 | {'coords': {'latitude': -23.68568, 'longitude': -46.6043917}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGI0NWI5OWMtNmQ0ZS00NTBiLWFlYWYtZGViNjk2NzY0NTFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/11/2023 07:53:08 | 2023-11-15T19:34:28.000Z | continuação da montagem das câmaras frigoríficas e iniciando montagem de resfriados e congelados. obs: ( fomos almoçar e na volta do almoço estava sem energia elétrica as pessoas responsáveis por ligar a energia retornaram uma hora depois de nosso retorno do almoço e religaram ) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0b45b99c-6d4e-450b-aeaf-deb69676451e |  | 2023-11-15T09:59:21Z | 2023-11-15T09:59:19Z | FALSE | 13/11/2023 11:20:15 | 15/11/2023 16:34:28 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NWRkOGI2Y2UtNThmMy00OGYxLTkyNGYtN2I4ODJiYmE4ZTViOjU3MDE2 | 15/11/2023 07:00:00 | -22.569381, -44.956415 | -22.5972611, -44.9793237 | -22.5966683, -44.977015 | {'coords': {'latitude': -22.5966683, 'longitude': -44.977015}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MGI0ZDE5MDQtZmNkYS00Y2FmLWIzMTktYTJjZWFlZWE0ZDAxOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 30/10/2023 08:24:04 | 30/10/2024 15:15:06 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MDdiZjA3ZjMtYWU0Ni00OWUzLTlmOWItNWY0MTFjN2Q5OTljOjU3MDE2 | 03/11/2023 07:00:00 | -22.966427, -43.19035 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MGI1MGU4OTgtZmY2MS00ZDVlLTk4NjgtMjA1N2ZmZjIxYjNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2023 08:16:13 | 2023-09-19T23:14:27.000Z | feito as instalações das prateleiras com reforço a pedido do Rodrigo. balcão refrigerado 4 portas estava com o evaporador bloqueado de gelo e foi feito o desbloqueio.. foi verificado as configurações do tempo de degelo e foi arrumado, pois estava com o tempo de 15 min. foi colocado para 30 min. conforme o padrão. câmara de congelados, foi acompanhado o equipamento até chegar na temperatura. foi trocado o orifício da válvula de expansão de 01 para 02. foi colocado fluido e feito ajuste no superaquecimento e regulado a válvula de expansão.. câmara de resfriados, foi feito uma recarga de fluido, foi acompanhado o equipamento até chegar na temperatura.. foi colocado os mangotes dos fogões e feito os testes e está ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0b50e898-ff61-4d5e-9868-2057fff21b3a |  | 2023-09-19T11:15:49Z | 2023-09-19T11:15:47Z | FALSE | 19/09/2023 08:10:25 | 19/09/2023 20:14:27 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | M2VhNDM5MGQtYzIyZC00MDk2LWFlODgtMDIxZmFlMjgxZGE2OjU3MDE2 | 19/09/2023 07:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  | {'coords': {'latitude': -22.2293609, 'longitude': -49.9167781}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MGI1YWJhNDEtYWU3YS00MmMyLTkzN2MtY2IyNTE4YjIwMzYxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 16/07/2025 15:20:44 | 2025-07-16T18:28:41.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0b5aba41-ae7a-42c2-937c-cb2518b20361 |  | 2025-07-16T18:16:25Z | 2025-07-16T18:06:15Z | FALSE | 16/07/2025 15:03:33 | 16/07/2025 16:47:59 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjgxMTI5N2EtOGUzOC00N2FkLTk3YWItMDU1OTMzZjYwZjcxOjU3MDE2 | 16/07/2025 15:20:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855781, -46.6042445 | -23.6855747, -46.6042729 | {'coords': {'latitude': -23.6855747, 'longitude': -46.6042729}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGI1YjdlNTEtM2ViMy00NTJjLWI1MzUtMjYxYWMxMTk1OTMzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 09:34:21 | 2025-08-28T12:38:54.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0b5b7e51-3eb3-452c-b535-261ac1195933 |  | 2025-08-27T18:01:27Z | 2025-08-27T11:15:58Z | FALSE | 27/08/2025 07:08:20 | 28/08/2025 09:38:54 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2IwMjNjN2ItZGY2Ni00MzI0LTk4OGEtYTI0ZWM0YTQwYTlhOjU3MDE2 | 27/08/2025 07:08:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857409, -46.6043706 | -23.6856217, -46.6044083 | {'coords': {'latitude': -23.6856217, 'longitude': -46.6044083}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGI2MDAxOGUtNjNhMC00ZTZhLTk0MjMtYjEwYWViMjE3ZjQ1OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | preventiva |  |  | TRUE | 11/11/2024 09:42:13 | 02/01/2025 16:04:12 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZDdjYjAwMTgtNDY5Mi00Y2NhLWEwMmEtZDA5NTY2YzU0NGRjOjU3MDE2 | 14/11/2024 07:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  |  | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MGI2Mjg4YzUtNjMxZi00YTkyLWFiNTQtM2M0NDdlNTI2NDkwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/09/2025 16:34:08 | 2025-09-30T19:37:16.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0b6288c5-631f-4a92-ab54-3c447e526490 |  | 2025-09-30T19:32:53Z | 2025-09-30T17:47:48Z | FALSE | 30/09/2025 14:41:15 | 30/09/2025 16:37:16 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWVkOGE5NjAtZWRhMi00YmVlLWIxMzktZjc4ZTc4ZTU2ZjZhOjU3MDE2 | 30/09/2025 14:41:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.6855967, -46.6043467 | -23.6856767, -46.6044183 | {'coords': {'latitude': -23.6856767, 'longitude': -46.6044183}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGI2OGEyNDEtOThiYS00NmI3LWEwZDItNjlhNWY0MTg5YjM1OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | Dragao(Parque thermas hot World-Agua lindoia) |  | 2025-07-25T11:08:28Z | FALSE | 17/07/2025 17:33:22 | 25/07/2025 08:08:28 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NjlkZDdkZTQtNTU4ZC00ODM4LWJiYjMtOTg2NDYwY2JlYmI4OjU3MDE2 | 25/07/2025 08:00:00 | -22.472386, -46.58912 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MGI2ZTc1MzAtY2Y3Zi00NDlhLTgzYzItN2IxMzcwZmQ0YTkzOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 09/01/2025 11:03:00 | 2025-01-09T14:09:00.000Z | foi feita a substituição de 3 par de corrediças das gavetas dos módulos bar obs as corrediças novas que nos mandaram é bem mais que as antigas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0b6e7530-cf7f-449a-83c2-7b1370fd4a93 | retornar para troca dos trilhos, pegar a maior no estoque |  |  | FALSE | 08/01/2025 17:53:40 | 10/02/2025 20:09:54 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OTZiYTAxMTQtYjU5MC00ZDQ3LTgyN2ItMGM5NTdiNjEyYWQwOjU3MDE2 | 09/01/2025 08:45:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MGI2ZmE5MWEtZGYyMi00NmUwLWJjODUtYWZlYmZlZGRiNzg5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/08/2025 13:19:01 | 2025-08-14T16:26:35.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0b6fa91a-df22-46e0-bc85-afebfeddb789 |  | 2025-08-14T15:02:46Z | 2025-08-14T14:33:19Z | FALSE | 14/08/2025 11:03:50 | 14/08/2025 13:56:26 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTNkMGM1ZGYtMmExMi00YTU4LTk4NWItOTRjNGVkYWVjMjFmOjU3MDE2 | 14/08/2025 11:03:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6856805, -46.6043246 | -23.6857628, -46.6044493 | {'coords': {'latitude': -23.6857628, 'longitude': -46.6044493}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGI3MzlhNWEtNGU0Yi00NjljLTk0MGYtMWQ5MWU1YTA0MDYxOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 31/10/2024 16:00:35 | 31/10/2024 16:00:35 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | Y2UxODU2MGYtYjcxYS00MWZkLWI1OGEtNDJkMGJiNmRiZWM4OjU3MDE2 | 01/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MGI3NDBkY2QtZjg2MS00MjVhLTlkM2QtMWMxYjc0NTg1MzNhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 15:32:55 | 2025-08-05T18:34:23.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0b740dcd-f861-425a-9d3d-1c1b7458533a |  | 2025-08-05T14:21:55Z | 2025-08-05T14:21:23Z | TRUE | 05/08/2025 09:51:14 | 05/08/2025 15:46:58 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NmMxMTQxZmYtNmMwZC00YzNlLTg5Y2MtZjQ4MDI4MjhlZDEzOjU3MDE2 | 05/08/2025 09:51:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6856217, -46.604596 | -23.6857076, -46.6045424 | {'coords': {'latitude': -23.6857076, 'longitude': -46.6045424}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGI4MDBkYzEtMDI1NS00YTNmLTlkN2ItZmVhYzJhMzJlZjFhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/06/2024 15:00:00 | 2024-06-27T18:00:00.000Z | FOI VERIFICADO QUE O SENSOR DE TEMPERATURA DE ABASTECMENTO ESTAVA FALHANDO. FOI FEITO UM JUMPIN NO SENSOR E O EQUIPAMENTO VOTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0b800dc1-0255-4a3f-9d7b-feac2a32ef1a | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA COMPOSTEIRA 5 DA COZINHA CENTRAL MAQUINA NÃO ESTA OPERANDO |  |  | FALSE | 23/07/2024 08:06:42 | 23/07/2024 08:10:19 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MzAyMjZlOGQtMTYxYS00ZGVkLTlkNGQtN2ZlMTNiNGY4MTU3OjU3MDE2 | 26/06/2024 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MGI5M2VlMWUtNzRiYS00ODVjLTkwMzUtYThmYTIxY2ZiMGJjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 15:41:31 | 2025-10-02T18:42:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0b93ee1e-74ba-485c-9035-a8fa21cfb0bc |  | 2025-10-02T18:37:13Z | 2025-10-02T12:44:01Z | FALSE | 02/10/2025 09:40:50 | 02/10/2025 15:42:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Yzk5NWVhMTgtNzAxZS00MTU1LWE5YzctMzI3ZGU5YWUyZTM5OjU3MDE2 | 02/10/2025 09:40:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6856268, -46.6043434 | -23.6855767, -46.6043717 | {'coords': {'latitude': -23.6855767, 'longitude': -46.6043717}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGI5NmNhMTQtNDYxYi00M2M1LTgwMzMtYmI0Y2M5NjFkODE1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/07/2025 15:54:18 | 2025-07-17T19:06:00.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0b96ca14-461b-43c5-8033-bb4cc961d815 |  | 2025-07-17T18:45:35Z | 2025-07-17T18:34:50Z | FALSE | 17/07/2025 14:12:10 | 17/07/2025 16:06:00 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWE1Mjk4YTQtNmQyNi00OWUzLTg2NjktNmViYzQ2YjRlYzE2OjU3MDE2 | 17/07/2025 14:15:00 | -26.9590167, -52.53366320000001 | -23.685463, -46.6042676 | -23.6858813, -46.6047242 | {'coords': {'latitude': -23.6858813, 'longitude': -46.6047242}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGJhN2QyZTItZGYwYy00NjE3LWI2MDAtMTQ5ZWRhNWQ0ZTQ0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 08:32:03 | 2025-08-15T11:34:22.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0ba7d2e2-df0c-4617-b600-149eda5d4e44 |  | 2025-08-14T13:59:25Z | 2025-08-14T13:59:15Z | FALSE | 14/08/2025 10:57:40 | 15/08/2025 08:50:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWI3YTY0NTgtNGY3Mi00ODk0LTliODItOTA4NjBhYzY0NDViOjU3MDE2 | 14/08/2025 10:57:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6855552, -46.6044061 | -23.6856996, -46.6045062 | {'coords': {'latitude': -23.6856996, 'longitude': -46.6045062}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGJhN2ZiMDEtNjVhMy00NTM1LTkzZGUtYTM2OWQ0MzNmZTA4OjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 23/08/2024 16:39:25 | 31/10/2024 14:33:03 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MTZjODExOTEtNTllNy00ZDYyLTlkNjQtYmU0Zjc3YWU5Mzc2OjU3MDE2 | 26/08/2024 08:00:00 | -23.550442, -46.717166 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MGJhOWYzNjMtNDBjYy00MTFkLTljZWYtOGI5MTE5NjY3ZDY5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 15:58:38 | 2025-08-28T19:01:54.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0ba9f363-40cc-411d-9cef-8b9119667d69 |  | 2025-08-27T16:49:41Z | 2025-08-27T11:15:58Z | FALSE | 27/08/2025 07:37:13 | 28/08/2025 16:01:54 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmZkNzNkNjEtNGQ2NS00NzliLThlMGMtYzMxODJlMzMxMTU0OjU3MDE2 | 27/08/2025 07:37:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856133, -46.604405 | -23.685575, -46.6043917 | {'coords': {'latitude': -23.685575, 'longitude': -46.6043917}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGJhZTY2ZjctNzcwZi00ZGI0LTg4OTAtMmQ4MzI5MGUxZmY2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 11:02:59 | 2025-08-11T14:04:11.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0bae66f7-770f-4db4-8890-2d83290e1ff6 |  | 2025-08-11T12:31:21Z | 2025-08-11T12:31:08Z | FALSE | 11/08/2025 09:30:06 | 11/08/2025 11:22:13 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmM3OTAxYzQtYmZmMy00MDlkLWEwN2ItZjliOTEzY2VkZmUwOjU3MDE2 | 11/08/2025 09:29:00 | 0, 0 | -23.685675, -46.6044633 | -23.685585, -46.6044967 | {'coords': {'latitude': -23.685585, 'longitude': -46.6044967}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGJhZjZlYmEtMmVkMC00ZTFmLWEzOTQtOTNlOTZmMWI0Zjg3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/08/2025 14:12:32 | 2025-08-01T17:59:34.000Z | Equipamento de reforma liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0baf6eba-2ed0-4e1f-a394-93e96f1b4f87 |  | 2025-08-01T17:09:21Z | 2025-08-01T17:09:20Z | FALSE | 01/08/2025 13:49:30 | 01/08/2025 15:00:58 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NTI0YzNmMTUtZjE3OC00ZWM2LWE3N2EtMGQyOWQwOTY4OWVlOjU3MDE2 | 01/08/2025 13:49:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858467, -46.604657 | -23.6859574, -46.6046479 | {'coords': {'latitude': -23.6859574, 'longitude': -46.6046479}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MGJiMjgyODYtZWZlYS00MTJhLWI5MjgtMjdiODQ0MTMzZWQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2023 10:43:46 | 2023-11-14T14:19:00.000Z | foi trocado o termostato de 50 a 300 e uma sinaleira da chapa quente elétrica | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0bb28286-efea-412a-b928-27b844133ed9 | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO CHAPA QUENTE | 2023-11-14T13:43:28Z | 2023-11-14T13:43:23Z | FALSE | 14/11/2023 09:44:39 | 14/11/2023 11:19:00 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YmYwNTgzODMtYzQ0NS00NzMyLWE5YzctYTFhY2I2M2I3NDliOjU3MDE2 | 14/11/2023 11:30:00 | -23.588652, -46.671063 | -23.5884399, -46.6711402 | -23.5887533, -46.6712717 | {'coords': {'latitude': -23.5887533, 'longitude': -46.6712717}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MGJiN2VmZjktOGUwNS00NDFlLTg1ZjMtNjU4MDNjMzQ0YjM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2025 13:35:08 | 2025-09-25T16:43:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0bb7eff9-8e05-441e-85f3-65803c344b34 |  | 2025-09-25T16:35:00Z | 2025-09-25T16:17:05Z | FALSE | 25/09/2025 13:15:29 | 25/09/2025 13:43:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDI2YzI3MTUtZjcyNC00OGY5LTlkYjgtZjY1YjQ4ZWNiNmNkOjU3MDE2 | 25/09/2025 13:15:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856367, -46.60436 | -23.6856317, -46.604275 | {'coords': {'latitude': -23.6856317, 'longitude': -46.604275}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGJjMzkxNjktYTM2Zi00ZTgzLTk4YjYtOTNiODVlYjNhMzA4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 10:05:29 | 2025-09-23T13:09:44.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0bc39169-a36f-4e83-98b6-93b85eb3a308 |  | 2025-09-23T13:04:31Z | 2025-09-23T13:04:24Z | FALSE | 23/09/2025 10:04:10 | 23/09/2025 10:09:44 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTk0NjIxODMtNmEzMC00MWJkLTgyYTktOTExMzRlY2U4ODY0OjU3MDE2 | 23/09/2025 10:03:00 | -14.8856525, -40.82737849999999 | -23.6854683, -46.60436 | -23.6855733, -46.6043617 | {'coords': {'latitude': -23.6855733, 'longitude': -46.6043617}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGJjNjIzYTQtYzkwMS00MWY4LTkwZDQtODRjOTRhNmJhMjk5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 10:37:22 | 2025-07-29T13:40:33.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0bc623a4-c901-41f8-90d4-84c94a6ba299 |  | 2025-07-29T10:34:07Z | 2025-07-29T10:33:11Z | FALSE | 29/07/2025 07:32:23 | 29/07/2025 10:40:33 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTA4ZWY5NTAtZDU0ZS00Mzc5LTk1NDMtNmJkODNkY2EwOTAzOjU3MDE2 | 29/07/2025 07:32:00 | -12.2859699, -55.2978394 | -23.6854927, -46.6042268 | -23.685566, -46.6042219 | {'coords': {'latitude': -23.685566, 'longitude': -46.6042219}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGJkMzhlM2ItMzI2YS00ZTQ4LTgyODUtODcwZTRlY2ZjOWMxOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 07/01/2025 17:00:00 | 2025-01-08T08:00:00.000Z | TROCADO MOTOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0bd38e3b-326a-4e48-8285-870e4ecfc9c1 | instalaçao motor |  |  | FALSE | 06/01/2025 09:17:45 | 10/02/2025 20:28:52 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MWJiMDgzM2EtOTcyYy00M2Q4LWIxZDItZmMwMGFjYzFjOTk2OjU3MDE2 | 07/01/2025 17:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  | {} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGJlYTVmNGMtOTVlMS00NWVjLTk5NTItZDcyYjRhNmE2NjdkOjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 06/10/2025 13:09:54 | 2025-10-06T16:38:19.000Z | Equipamento falta a infro para a parte elétrica. Cliente já tem o stek , quando a infro estiver em ordem voltamos para instartar a máquina e dar instruções. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0bea5f4c-95e1-45ec-9952-d72b4a6a667d | instalaçao | 2025-10-06T14:23:32Z | 2025-10-06T11:39:28Z | FALSE | 03/10/2025 17:53:51 | 06/10/2025 13:38:19 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OTkyODRjZWMtZjk0YS00ZGFhLTk1NzItNzJiY2I2Y2M0NTg3OjU3MDE2 | 06/10/2025 08:00:00 | -23.111404, -47.007552 | -23.118775, -47.0093283 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGMxZDkzYzctYTRmMS00OTVjLTliMmMtZGZkMWY1ZGVjNzg3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2024 10:06:00 | 2024-10-17T15:08:00.000Z | Cliente ache foi verificado operação da máquina e o mesmo estava rodando ao contrário feita a inversão da fase o mesmo segue operando tanto para compostagem e descarte equipamento também apresentava trepidação verificado que cascas e caroços estavam no local orientado e verificado equipamento operando o mesmo segue normalmente trabalhando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0c1d93c7-a4f1-495c-9b2c-dfd1f5dec787 | Cliente ache foi verificado operação da máquina e o mesmo estava rodando ao contrário feita a inversão da fase o mesmo segue operando tanto para compostagem e descarte equipamento também apresentava trepidação verificado que cascas e caroços estavam no local orientado e verificado equipamento operando o mesmo segue normalmente trabalhando |  |  | FALSE | 13/11/2024 14:43:53 | 20/11/2024 13:29:10 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZTZhOWJmOWEtNWJhZC00NzdmLWJmZDUtOGY3Zjk4MDg2ZDk1OjU3MDE2 | 17/10/2024 10:06:00 | -23.474877, -46.522726 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MGMyOWM0YWYtMDcwNS00M2RmLThlMDQtOWI4YTUzNWZkOTMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/07/2024 11:14:56 | 2024-07-19T15:46:21.000Z | foi verificado os equipamentos todos usados no estado. porém feito troca de uma resistência e configuração de todas as controladoras . os equipamentos estáo funcionando e atingindo a temperatura ok. obs tem um equipamento que nao e nossa fabricação e estava suando ,foi feito uma programação especial para ele e vai ficar em obs. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0c29c4af-0705-43df-8e04-9b8a535fd931 | MANUTENÇÃO REFRIGERADORES | 2024-07-19T13:12:11Z | 2024-07-19T12:57:17Z | FALSE | 19/07/2024 09:56:34 | 19/07/2024 12:46:21 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | N2FkYjE2MjMtMTQzMy00M2ZlLWI4YjUtYmEzMjU2MjFhNmYwOjU3MDE2 |  | -23.518382, -46.616975 | -23.518037, -46.6166561 | -23.518335, -46.6166767 | {'coords': {'latitude': -23.518335, 'longitude': -46.6166767}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGMyYmVhZWEtMjEzZi00MzNjLWI0MjktZWU2ZjUxNjZhNzllOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/06/2025 15:16:06 | 2025-06-25T18:18:07.000Z | troca de resistência | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0c2beaea-213f-433c-b429-ee6f5166a79e | PAROU DE FUNCIONAR | 2025-06-25T17:03:17Z | 2025-06-25T12:41:14Z | FALSE | 24/06/2025 18:18:38 | 21/08/2025 16:02:40 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NWIzNDAzNmUtNThkMS00NTEwLWFjMmUtYWZhMDZlOTEyYzU4OjU3MDE2 | 25/06/2025 08:00:00 | -23.613932, -46.496595 | -23.613899, -46.4966355 | -23.6139537, -46.4966318 | {'coords': {'latitude': -23.6139537, 'longitude': -46.4966318}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MGMyY2EyZTktOTk1OC00OWQxLTg5YTktYzA0ZTBhYTRhODY5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/07/2025 10:43:00 | 2025-07-22T13:52:26.000Z | parafuso da dobradiças soltos e porta solta . recolocada porta no lugar e reapertado todos os parafuso ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0c2ca2e9-9958-49d1-89a9-c04e0aa4a869 |  | 2025-07-22T12:51:49Z | 2025-07-22T12:50:36Z | FALSE | 21/07/2025 12:29:08 | 22/07/2025 10:52:26 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWIzMTk0ZmEtMDMwZS00NmVhLWE2N2YtY2IxNWU3NWZkZDNjOjU3MDE2 | 22/07/2025 09:00:00 | -23.561004, -46.697241 | -23.5610399, -46.6972541 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGMzNzJhNjItNTdmOS00M2M1LWJiODAtYWE1NTlmM2I3YTBmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2023 10:00:00 | 2023-09-23T14:30:00.000Z | FEITO A TROCA DA CORREIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0c372a62-57f9-43c5-bb80-aa559f3b7a0f | MANUTENÇÃO FATIADORA |  |  | FALSE | 13/10/2023 15:08:25 | 13/10/2023 15:12:04 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZDcxYmU2OGItNGUzYS00NWNkLWI4NWUtNDRhYTM1NGQwMWI4OjU3MDE2 | 23/09/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MGMzNzRmNjktZmZlMi00MzBlLWFlMzItOWIwOTNiZDdmYjJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/05/2024 08:00:00 | 2024-05-22T13:00:00.000Z | VERIFICADO QUE AS RESISTÊNCIAS ESTAVAM QUEIMADAS, FEITO A TROCA DAS RESISTÊNCIAS E DEIXADO O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0c374f69-ffe2-430e-ae32-9b093bd7fb2a | MANUTENÇÃO ESTUDA MAQUINA NÃO ESTÁ ESQUENTANDO |  |  | FALSE | 23/05/2024 12:53:14 | 23/05/2024 13:31:45 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODU3OGViMjItY2FlNC00OTg2LWFkMjUtN2RlODQ2YjQ5ZjY4OjU3MDE2 | 22/05/2024 08:00:00 | -26.171426, -50.390818 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MGMzODJjNTctMWY4Ni00MzZmLWJlODQtMTM0ZGExODc0YWNmOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 08/09/2023 09:41:00 | 2023-09-08T17:03:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0c382c57-1f86-436f-be84-134da1874acf | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | FALSE | 05/09/2023 16:38:56 | 11/09/2023 12:06:12 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzgxYmNmZTgtODhjYi00NDdiLWFhYTUtM2YzMjhkNzdiNmMyOjU3MDE2 | 08/09/2023 08:00:00 | -23.628314, -46.663653 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6286744, 'longitude': -46.6657503}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MGMzZGNjZTgtNjRjNy00ZDA3LTg1YTctZWM3NGQ1N2JiZWU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/05/2024 10:32:00 | 2024-05-29T14:31:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0c3dcce8-64c7-4d07-85a7-ec74d57bbee8 | MANUTENÇÃO PASSTROUGH REFRIGERADO EQUIPAMENTO NÃO ATINGE A TEMPERATURA |  | 2024-07-29T10:56:00Z | FALSE | 27/05/2024 13:07:46 | 29/07/2024 07:56:00 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NGJmNDhkOTgtNDZhZi00MjVkLThkYjUtNGU2ZjQ0YjY4YjU0OjU3MDE2 | 29/05/2024 09:00:00 | -21.29351, -50.87691 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MGM1OTEzODItODcwZC00ZjNiLWJiMTctOWQ1MmI2OGM0NGVjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 15:38:15 | 2025-08-22T18:39:25.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0c591382-870d-4f3b-bb17-9d52b68c44ec |  | 2025-08-22T18:25:58Z | 2025-08-22T18:25:46Z | FALSE | 22/08/2025 15:24:23 | 22/08/2025 15:39:25 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWVlZjQxNmItMzkwMy00MjAwLWJkZmItMjQ3YzBlZDkyMjI3OjU3MDE2 | 22/08/2025 15:24:00 | -23.558729, -46.659962 | -23.6855467, -46.6044367 | -23.6855467, -46.6044367 | {'coords': {'latitude': -23.6855467, 'longitude': -46.6044367}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGM1OWE3Y2MtNTc5MC00OGMxLWE4MDUtYzczZDMyZjFiNTVmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/10/2024 15:00:00 | 2024-10-29T18:00:00.000Z | • Shopping Manauara – corretiva • Técnico Ênio • serviço realizado 28/10  Medição da Resistência  Supervisão reaperto dos parafusos de comandos elétricos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0c59a7cc-5790-48c1-a805-c73d32f1b55f | • Shopping Manauara – corretiva • Técnico Ênio • serviço realizado 28/10  Medição da Resistência  Supervisão reaperto dos parafusos de comandos elétricos |  |  | FALSE | 04/11/2024 18:52:53 | 06/11/2024 15:04:09 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Yzg3NTBkY2YtOGY1YS00OGE4LTk1NjItZmY0NmExZTNlNTJiOjU3MDE2 | 29/10/2024 15:00:00 | -3.103583, -60.012826 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MGM2MWU5OWYtMGIwZS00OWI0LThjNDItMDc4MDk5ODAwYTgyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2024 09:45:00 | 2024-08-29T13:31:00.000Z | porta estava sem parafuso e por isso soltou. foi trocado a bucha da porta e foi preso com parafuso porta está abrindo e fechando normalmente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0c61e99f-0b0e-49b4-8c42-078099800a82 |  |  |  | FALSE | 28/08/2024 16:11:28 | 20/11/2024 11:24:26 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NzdmMGMzYWUtNjUyYy00ZWZkLTg2ZGYtYWIzMDBjOWYxMmI4OjU3MDE2 | 29/08/2024 10:00:00 | -23.556894, -46.698296 | -23.5569027, -46.6982763 | -23.556651, -46.6981353 | {'coords': {'latitude': -23.556651, 'longitude': -46.6981353}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MGM3NDNhZWUtOWI4Yi00YWE3LWJkZjAtZWM4YzM2YzFkZDQ3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/08/2025 15:31:49 | 2025-08-01T18:36:00.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0c743aee-9b8b-4aa7-bdf0-ec8c36c1dd47 |  | 2025-08-01T18:14:39Z | 2025-08-01T16:14:28Z | FALSE | 01/08/2025 11:28:15 | 01/08/2025 15:36:00 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWJhZDY5N2ItMjMxNy00YzE5LTgzMmItMzhhMDgwNGVlZmQ0OjU3MDE2 | 01/08/2025 11:28:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6855987, -46.6046758 | -23.6858321, -46.6043124 | {'coords': {'latitude': -23.6858321, 'longitude': -46.6043124}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGM4MzczYmItMjM4NC00OTY4LWI4Y2MtYTk4MzZiNzU1ODk1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/09/2025 10:19:32 | 2025-09-03T13:20:54.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0c8373bb-2384-4968-b8cc-a9836b755895 |  | 2025-09-02T13:20:36Z | 2025-09-02T13:07:09Z | FALSE | 02/09/2025 09:51:31 | 03/09/2025 10:20:54 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OGI0M2E5NjUtZGQ0Mi00MmM0LWJmMWQtZGVjNDNiNmU2MDA3OjU3MDE2 | 02/09/2025 09:51:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.685585, -46.6043983 | -23.685675, -46.6043683 | {'coords': {'latitude': -23.685675, 'longitude': -46.6043683}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGM5MmM5MzgtMDc2Mi00MzEwLTkzMGEtNGRhMGZmNjA4ZjlkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/04/2024 11:00:00 | 2024-04-29T15:00:00.000Z | FEITO A INSTALAÇÃO E FINALIZADO O SERVIÇO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0c92c938-0762-4310-930a-4da0ff608f9d | REALIZAR FIXAÇÃO CONFORME ORIENTAÇÃO DO GOPP EDUARDO |  |  | FALSE | 29/04/2024 09:59:25 | 06/05/2024 13:22:35 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZTNjNzNkMjUtZDc2Mi00MDQxLTk0MjYtYzkwOGI3ZjY3ZjkyOjU3MDE2 | 29/04/2024 11:00:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  |  | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MGM5M2VlMjEtNmY2Ny00MTRjLTg0YmItYjU5YzMwZTUyOTBiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/05/2024 09:30:29 | 2024-05-07T13:32:41.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0c93ee21-6f67-414c-84bb-b59c30e5290b | MANUTENÇÃO FORNO | 2024-05-07T12:30:22Z | 2024-05-07T12:30:21Z | FALSE | 07/05/2024 09:21:42 | 07/05/2024 10:32:41 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NTc0MzYwNzUtZTkxNi00NjliLWJhYjQtMDY5ZDMyMzY4ZGEzOjU3MDE2 | 07/05/2024 10:00:00 | -23.511809, -51.428005 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MGM5YzIxMTItZjJlZS00ODFhLWJmNWEtMThjZTkxMjFkNTkzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/12/2023 17:03:00 | 2023-12-11T20:11:00.000Z | foi realizada a troca do motor mas alguns componentes do comando não está respondendo precisa-se retornar e trocar componentes do comando elétrico. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0c9c2112-f2ee-481a-bf5a-18ce9121d593 | RETORNO PARA MANUTENÇÃO DA ECO |  |  | FALSE | 11/12/2023 09:51:38 | 25/01/2024 11:33:24 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NTk4NDkyYWMtY2Q5Mi00Njg4LTkzMjktMzM4NzhjYTQ0NWQ1OjU3MDE2 | 11/12/2023 11:00:00 | -23.041483, -47.001795 | -23.0952709, -47.0024064 | -23.0966533, -47.0023717 | {'coords': {'latitude': -23.0966533, 'longitude': -47.0023717}, 'offline': True} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MGM5ZDQ2MTUtNmRiNi00MThmLWJmN2EtOTE2NGU1ZWYxZmIxOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 28/10/2024 07:00:00 | 2024-10-28T20:00:00.000Z | realizado as manuntençaoes necessaria equipamentos ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0c9d4615-6db6-418f-bf7a-9164e5ef1fb1 | realizado as manuntençaoes necessaria equipamentos ok |  |  | FALSE | 28/10/2024 12:21:19 | 20/11/2024 13:00:06 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZDY5NmI0YzgtODU1OC00MzAyLWE2MjAtZDY3YmFmYzBkMWM3OjU3MDE2 | 28/10/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MGM5ZDcxODgtNzkzYy00MmRjLWIyOGYtYTc0NzU0NTkyM2JmOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 06/09/2024 07:00:00 | 2024-09-06T10:10:00.000Z | Foi efetuado substituição dos mancais, retentores e limpeza na caixa de drenagem, caixa de filtragem . Foi constatado que a estrutura está quebrada e a necessidade de solda para troca de mais componentes. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0c9d7188-793c-42dc-b28f-a747545923bf | VERIFICAR COM RONALDO |  |  | FALSE | 09/09/2024 17:07:55 | 08/11/2024 16:34:45 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZGU4OWQ5NzYtODk4Ny00ZDA1LWI2ODktMzM1NWZjYTFiNGQ1OjU3MDE2 | 06/09/2024 07:00:00 | -26.295365, -48.642171 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MGNhOTIwMjUtODhkNy00OTExLWIzMzYtMWZkYWE5YmM3MWU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 09:04:34 | 2025-09-23T12:12:11.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0ca92025-88d7-4911-b336-1fdaa9bc71e8 |  | 2025-09-23T12:03:23Z | 2025-09-23T12:03:13Z | FALSE | 23/09/2025 09:03:02 | 23/09/2025 09:12:11 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWYyMjEzNmMtOTIzMS00YmJlLWEyY2ItYzE3N2Y4NzRhNWEwOjU3MDE2 | 23/09/2025 09:02:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855133, -46.6043617 | -23.6856117, -46.6042883 | {'coords': {'latitude': -23.6856117, 'longitude': -46.6042883}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGNhYTllNDItZTZjNC00MTdlLWEyMTctN2JhMWRhMzc2ZDE5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/02/2025 08:00:00 | 2025-02-13T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0caa9e42-e6c4-417e-a217-7ba1da376d19 | solicitado manutenção da lava louça nao faz a drenagem agua solicitado nfiscal ao antonio para chamar a revenda |  |  | FALSE | 13/02/2025 16:24:56 | 17/04/2025 10:55:06 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZWJmOWNlOWEtYjUwNy00ZTMwLTliZGQtNWE2MGI3ODlmN2RkOjU3MDE2 | 13/02/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MGNhYzYyOGItOWVlYi00ODVhLTg3MWYtOGQxMDIyMGMyYjE5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/09/2025 13:56:54 | 2025-09-17T17:00:50.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0cac628b-9eeb-485a-871f-8d10220c2b19 |  | 2025-09-17T18:53:54Z | 2025-09-17T14:04:34Z | FALSE | 17/09/2025 11:00:21 | 17/09/2025 15:55:38 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MGExYjdjNzUtZmZiZi00Y2YyLThhNGEtNzZhZDFhYTU1YjZjOjU3MDE2 | 17/09/2025 11:00:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856, -46.6043667 | -23.6856167, -46.604355 | {'coords': {'latitude': -23.6856167, 'longitude': -46.604355}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGNhZDAyNmEtZGIyOS00MjQ0LTgwMzAtZjBjOGFiOTk4NjAxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/07/2025 08:00:00 | 2025-07-02T19:02:00.000Z | Encontrado evaporador bloqueado/Motivo do bloqueio, ventilador não funcionando/Motivo: conector com mau contato e cabo elétrico solto da borneira Desbloqueado evaporador e retirado excesso de umidade do teto e corrigido os conectores OBS: Não foi possível instalar a sonda de degelo, pois o instalador não passou cabo de comunicação deste sensor, e devido ao enclausuramento da câmara, não será possivel passar este cabo agora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0cad026a-db29-4244-8030-f0c8ab998601 | cliente informa caindo temperatura |  | 2025-07-01T21:04:18Z | FALSE | 01/07/2025 10:57:28 | 14/07/2025 17:47:15 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NjE2YTZiY2YtM2E0Zi00MDkyLTg4ZDEtOTAxZTMxODhkZWFmOjU3MDE2 | 02/07/2025 08:00:00 | -23.372338, -46.844661 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MGNiNGMxMjEtODEwYi00NGU2LWFlNmItYmI3NmMxNmU5NzRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/04/2024 11:50:47 | 2024-04-10T18:28:29.000Z | acompanhando Cleiton. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0cb4c121-810b-44e6-ae6b-bb76c16e974d | acompanhamento instalação | 2024-04-10T13:37:25Z | 2024-04-10T13:13:17Z | FALSE | 10/04/2024 09:54:18 | 10/04/2024 15:28:29 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MzJiZjEwOWYtZmE5NS00ZjUyLTliYTMtYjAwYWI3ZTQ0ZjM5OjU3MDE2 | 10/04/2024 10:00:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MGNiYzE3NzMtMmI3My00NDA4LWE2ZWYtMGJiYzI0NzM0MGFiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/05/2024 08:00:00 | 2024-05-07T14:00:00.000Z | O gelo fica enclausurado em baixo desta chapa dobrada e a resistência não consegue fazer o degelo por completo. feita retirada da chapa. Feito destravamento dos microventiladores do evaporador que estavam congelados | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0cbc1773-2b73-4408-a6ef-0bbc247340ab | MANUTENÇÃO FREEZER HZ 2P |  |  | FALSE | 10/05/2024 12:14:13 | 10/05/2024 12:16:29 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Y2VjOTg3MTEtMTMzMS00NzhjLTk4N2UtYTFhZmM3OTI1NmFkOjU3MDE2 | 07/05/2024 08:00:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MGNiYzdjZjQtNzgzZi00OTJjLTkxMWUtMTQyNTU0YmQyZTdiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2025 09:25:34 | 2025-08-29T12:41:24.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0cbc7cf4-783f-492c-911e-142554bd2e7b | Check-list | 2025-08-29T12:25:18Z | 2025-08-29T12:25:09Z | FALSE | 29/08/2025 09:24:51 | 29/08/2025 09:41:24 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjMzYTgwMjYtMmMyNS00ZDA2LTgzNjctNTE5M2EyNzQ3MTc0OjU3MDE2 |  | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857626, -46.604495 | -23.6856645, -46.6045768 | {'coords': {'latitude': -23.6856645, 'longitude': -46.6045768}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGNiY2ExM2YtZGU3MC00ZmU2LWE0ZjktNDEzMGMxNTMwYTYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 08/10/2024 11:06:00 | 2024-10-08T14:06:00.000Z | feito na data de ontem |  | O Bar Braca P12411 está agendado para retirar os equipamentos na próxima segunda-feira, dia 07/10. Por isso, precisamos marcar a instalação. |  |  | FALSE | 04/10/2024 18:18:44 | 08/11/2024 19:47:54 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NzI3MWYzNTAtZTg0Yy00MzdhLTkyNTktYTcwY2RkMzI5NGU2OjU3MDE2 | 08/10/2024 06:30:00 | -23.490982, -46.63195 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6861965, 'longitude': -46.6046901}} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
MGNjMTI0M2YtNGE2OS00MjJkLWFjMDItYjRlNzlkMDIyOTA4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 07:09:12 | 2025-08-07T10:12:33.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0cc1243f-4a69-422d-ac02-b4e79d022908 |  | 2025-08-07T11:44:17Z | 2025-08-06T19:41:11Z | FALSE | 06/08/2025 16:39:48 | 07/08/2025 08:44:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWRiNGQ1OWItMGQxNC00MTJiLWE2ODktMWZmYjAzYjc1MzUxOjU3MDE2 | 06/08/2025 16:38:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6855448, -46.6043678 | -23.685565, -46.60431 | {'coords': {'latitude': -23.685565, 'longitude': -46.60431}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGNjMWEyYzktOTk0YS00NTMzLTg1Y2MtZmZiYTNhNzM0MWRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 07/05/2024 08:00:00 | 2024-05-07T13:00:00.000Z | CLIENTE NÃO ACEITO O ORÇAMENTO |  |  |  |  | TRUE | 07/05/2024 09:31:04 | 31/10/2024 13:45:14 | {} | ZjAyNjk2ZmMtNjFjNS00NmI3LTkwNjQtODVkNzI3NGRhMzBjOjU3MDE2 |  | -23.540891, -46.68281 |  |  |  | Cancelada | Não encontrado
MGNjNDM0NWMtN2JkZi00MTNkLWEyY2YtZGI2ZWY0NWU1YzcxOjU3MDE2 | 420 | 100 | in-progress | 20/08/2024 07:00:00 |  |  |  | ' |  |  | TRUE | 15/08/2024 12:25:52 | 31/10/2024 16:58:32 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZDk2MjEwZDQtZGU0ZS00YjdlLWJkMmMtMmI5OWY0NTRlYzk3OjU3MDE2 | 20/08/2024 07:15:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Em andamento | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MGNjYWY4ZDItNWZjNy00NzRhLWJmZGYtMzMyMmNmZDczOTFkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/07/2025 16:44:40 | 2025-07-22T19:55:17.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0ccaf8d2-5fc7-474a-bfdf-3322cfd7391d |  | 2025-07-22T19:32:04Z | 2025-07-22T19:31:50Z | FALSE | 22/07/2025 15:43:42 | 22/07/2025 16:55:17 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzcxMWQzYjQtM2NjMi00MTIyLWI2MGEtZmRlYTU4OWNlYjNjOjU3MDE2 | 22/07/2025 15:43:00 | -23.6265, -46.723548 | -23.6856558, -46.6044599 | -23.6855869, -46.6046106 | {'coords': {'latitude': -23.6855869, 'longitude': -46.6046106}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGNkNWM3ODctYmIyNi00MzE3LWI2OTYtMDEyMzUwZmU5MmZiOjU3MDE2 | 560 | 0 | scheduled |  |  |  |  | P13932- BJLM JUICA V. MARIANA |  |  | FALSE | 28/04/2025 09:51:55 | 28/04/2025 09:51:55 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NWRlYzRiZDUtODczYS00Y2VjLWIwMzUtMzE4OGI2ZGFlZTdhOjU3MDE2 | 28/04/2025 11:00:00 | -23.589466, -46.639216 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MGNlNWQ0YjEtODlmOC00ZjY4LWE3ZjItNmI4YWEwNmUzNGJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/03/2024 16:28:25 | 2024-03-07T00:08:11.000Z | foi feito as conexões de dois caldeirões, feito as conexões de dois fogões. E feito a conexão de uma frigideira basculante. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0ce5d4b1-89f8-4f68-a7f2-6b8aa06e34bf |  | 2024-03-06T12:00:55Z | 2024-03-06T12:00:47Z | FALSE | 05/03/2024 16:45:10 | 06/03/2024 21:08:11 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YTg1YjE0NTUtNTc1My00YzYxLWI4MjEtOWMzY2Y2NmUyZThhOjU3MDE2 | 06/03/2024 07:00:00 | -20.896622, -51.382001 | -20.9075531, -51.364748 | -20.9007767, -51.3807783 | {'coords': {'latitude': -20.9007767, 'longitude': -51.3807783}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MGNmNTEwNGMtZTBmNS00Y2ZlLWJjYTItODE1MjIxNmJmZDJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/06/2024 09:50:33 | 2024-06-06T13:22:53.000Z | foi retirado placas do forno (2 peças) para conserto. vai ser deixada na sitrotec par orçamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0cf5104c-e0f5-4cfe-bca2-8152216bfd2b | RETORNO PARA BUSCAR A PLACA PARA LEVAR PARA MANUTENÇÃO | 2024-06-06T10:46:30Z | 2024-06-06T10:35:00Z | FALSE | 06/06/2024 07:32:43 | 06/06/2024 10:22:53 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MjFiMzFiNDktOTYxZi00ZDQ2LTllYzAtZDc4NTlhZDk4MzQ0OjU3MDE2 | 06/06/2024 11:00:00 | -23.521923, -47.423587 | -23.5226913, -47.4240415 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGQwNmRjOTktNWQ0ZC00ZTg3LTliMDktNTgyZjU2YzFmNTllOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 04/12/2024 12:30:00 | 2024-12-04T18:00:00.000Z | equipamento ok, colocado dreno | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0d06dc99-5d4d-4e87-9b09-582f56c1f59e |  |  |  | FALSE | 03/12/2024 18:37:17 | 27/12/2024 11:07:05 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTRlZDBjZGYtMmQ0My00MDI2LTk2NzAtM2U3YjVhMjJjZTgwOjU3MDE2 | 04/12/2024 12:30:00 | -23.591414, -46.703819 |  |  | {} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGQxNmUwNjktZDY1MC00ZjlhLTkxYmEtNzk4ZjE4NjMzNzc4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/08/2023 20:05:00 | 2023-08-04T06:43:00.000Z | feito a troca das 5 pistas frias. conforme a solicitação.. feito a troca das resistências de 2 pistas aquecidas conforme a solicitação . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0d16e069-d650-4f9a-91ba-798f18633778 | Troca das pistas um lado da ilha daily e a ilha botanica |  |  | FALSE | 03/08/2023 17:33:55 | 05/09/2023 16:07:53 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MDg1MGJhMzMtZDFkNS00OTBlLWE3NjEtYmRlYzNhNjg5MjFjOjU3MDE2 | 03/08/2023 19:00:00 | -23.621575, -46.70159 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 13.2, 'altitude': 723.5, 'latitude': -23.6232524, 'longitude': -46.7003381, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MGQxOGM0MGMtMGYzNi00NDdkLTk2MjEtMGE1Zjg4Nzg0MzY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 25/10/2023 08:07:22 | 01/10/2024 18:12:16 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OGI3YmFmNDktZmVhNy00ZWNlLTljZWMtMzFhZGE1ZTYxODIzOjU3MDE2 | 27/10/2023 07:00:00 | -29.008939, -51.282068 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MGQxYWNkOGUtNzA5MS00MzdkLWI5NTQtODczMTIxMzA0Yzc0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 15:35:31 | 2025-08-11T18:41:16.000Z | realizado substituição de termostato de segurança | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0d1acd8e-7091-437d-b954-873121304c74 | TROCAR TERMOSTATO | 2025-08-11T18:35:21Z | 2025-08-07T20:45:42Z | FALSE | 05/08/2025 17:49:26 | 11/08/2025 15:41:16 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YzhmMWUzODAtMTZlYy00N2YzLTg2NzktOWNhYmJmOTNmYTNhOjU3MDE2 | 11/08/2025 08:00:00 | -23.041483, -47.001795 | -23.662951, -46.4118194 | -23.6629202, -46.4118664 | {'coords': {'latitude': -23.6629202, 'longitude': -46.4118664}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MGQxZjJjZGItZGVmZC00ZDliLWE0YTEtMjdkMDI1YzM3NTNlOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 22/04/2025 13:41:10 | 2025-04-22T16:49:13.000Z | foi verificado os parâmetros da controladora e regulado . equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0d1f2cdb-defd-4d9b-a4a1-27d025c3753e | nao atinge temperatura | 2025-04-22T16:40:56Z | 2025-04-22T11:03:58Z | FALSE | 16/04/2025 17:27:29 | 22/04/2025 13:49:13 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YzRiZDc5NzctMDM2NC00N2RmLWIyMWItNGE2NTQ0ODdjOGM5OjU3MDE2 | 22/04/2025 09:30:00 | -23.365673, -46.117788 | -23.3330583, -46.1371867 | -23.3330517, -46.13708 | {'coords': {'latitude': -23.3330517, 'longitude': -46.13708}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGQxZmQ0NGItZjEzMy00MGMxLWI3NTAtMjA2NmNlODE0NjU1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 10:30:51 | 2025-08-15T13:40:09.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0d1fd44b-f133-40c1-b750-2066ce814655 |  | 2025-08-15T13:29:54Z | 2025-08-15T11:53:32Z | FALSE | 15/08/2025 08:45:09 | 15/08/2025 10:40:09 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGVhNDU1ZjgtMDBlOS00ODA3LTliZWYtNjBmMjc1YmMyNGVlOjU3MDE2 | 15/08/2025 08:45:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6856417, -46.6044133 | -23.68567, -46.604405 | {'coords': {'latitude': -23.68567, 'longitude': -46.604405}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGQyNGQ2M2YtMTYzZi00YmJhLTg4ODctYjY1M2I3ZmU0OTkwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2023 07:34:43 | 2023-11-14T19:49:21.000Z | iniciando montagem das câmaras | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0d24d63f-163f-4bba-8887-b653b7fe4990 |  | 2023-11-14T09:56:24Z | 2023-11-14T09:56:22Z | FALSE | 13/11/2023 11:20:14 | 14/11/2023 16:49:21 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Y2ZkOTBkNDgtN2E1YS00ODA5LThjOWUtN2JkNmY5MGJkNThkOjU3MDE2 | 14/11/2023 07:00:00 | -22.569381, -44.956415 | -22.598155, -44.9789617 | -22.5983045, -44.9786768 | {'coords': {'latitude': -22.5983045, 'longitude': -44.9786768}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MGQyZmRmYjktYTYzMS00NzE0LWIzYWEtNDNjOGYyOGU2Y2I4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/05/2024 13:00:00 | 2024-05-21T17:00:00.000Z | FEITO A MEDIÇÃO E VERIFICADO QUE NÃO ESTA CHEGANDO TENSÃO NO RELE DE ESTADO SOLIDO. SERÁ NECESSÁRIO TROCAR O COMPONENTE NA PRÓXIMA VISITA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0d2fdfb9-a631-4714-b3aa-43c8f28e6cb8 | RETORNO PARA AVALIAR MESMO PROBLEMA APRESENTADO NO RELATO INICIAL |  | 2024-07-29T10:56:14Z | FALSE | 22/05/2024 10:21:59 | 29/07/2024 07:56:14 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MzFlYmEwZjEtYmE4OS00MDAyLThjNzYtYzJkYmIzYzMzYTBhOjU3MDE2 | 21/05/2024 13:00:00 | -23.652824, -46.714351 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MGQzOThmNDctNThhOS00Nzk0LTkyNDAtYTEyNjJjNGY1MDM2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 16:27:20 | 2025-07-29T19:43:51.000Z | Equipamento sem Check-list e faltando retrabalho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0d398f47-58a9-4794-9240-a1262c4f5036 | Equipamento alocado na fábrica, alterar sapatas para rodizio. | 2025-07-25T17:42:41Z | 2025-07-25T15:41:28Z | FALSE | 25/07/2025 11:16:41 | 29/07/2025 16:43:51 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YmM4ZWViMDItNGJhZi00NTUzLThkZWYtMWQ3NDI4MTE2OTQ5OjU3MDE2 | 29/07/2025 07:06:00 | -23.614152, -46.782266 | -23.6859369, -46.6047019 | -23.68602, -46.6045933 | {'coords': {'latitude': -23.68602, 'longitude': -46.6045933}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MGQ0MzI5NWUtYTM0Zi00Y2JlLTk1MWYtODY4YmQ0YTIyY2NkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2023 19:51:54 | 2023-10-03T22:53:14.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0d43295e-a34f-4cbe-951f-868bd4a22ccd |  | 2023-10-03T22:50:21Z | 2023-10-03T22:49:18Z | FALSE | 03/10/2023 14:03:40 | 03/10/2023 19:53:14 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MDU4MGM5YzItZDIyZi00MzU2LTkwNWEtZTc3NWRkMTRmYjU2OjU3MDE2 | 03/10/2023 14:00:00 | -23.584097, -46.676154 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MGQ0NTIxZTAtZmNkOC00OGFhLTgzMjktMGJmMDE3NjgzMjcyOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 26/08/2024 07:09:18 | 31/10/2024 16:57:43 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | M2JjMWNiM2UtNGEyYS00OGFmLWE2MmEtNWViNmMzMDM4NWYxOjU3MDE2 | 30/08/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MGQ0NTJiNjItNjFiMS00YzFjLWI2MWItN2I2M2UxNzhlZTVkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/12/2024 08:00:00 | 2024-12-17T21:00:00.000Z | CHEGADA ATÉ O CLIENTE E VERIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0d452b62-61b1-4c1c-b61b-7b63e178ee5d | DESLOCAMENTO DE GOIANIA PARA ALTO HORIZONTE |  |  | FALSE | 03/01/2025 09:32:03 | 03/01/2025 09:37:55 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NmRmNTZhZGEtNGEzOS00OTE2LWEzYjktMmFlOGE1MTIyZWY2OjU3MDE2 | 17/12/2024 08:00:00 | -14.192323, -49.352306 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MGQ1MGU4NWQtYjgxMS00ZDU3LTgzZWQtZjE5YzhmODY4YTgzOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 27/09/2024 11:32:00 | 2024-09-27T18:00:00.000Z | invertido a porta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0d50e85d-b811-4d57-83ed-f19c8f868a83 |  |  |  | FALSE | 26/09/2024 19:05:50 | 08/11/2024 19:09:13 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZDU2NjQ4NmEtNzEwZC00Y2VlLWEyMjEtN2Y4ZjRlNDBjZjAwOjU3MDE2 | 27/09/2024 10:00:00 | -23.518382, -46.616975 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MGQ1OGExOGMtYmEzNy00ZGI3LTkwMzItMjYwNzIwZjIyNDIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/06/2024 16:24:01 | 2024-06-03T19:26:44.000Z | realizada limpeza, reaperto do equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0d58a18c-ba37-4db7-9032-260720f22423 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-06-03T19:23:54Z | 2024-06-03T19:23:53Z | FALSE | 03/06/2024 10:52:34 | 03/06/2024 16:26:44 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OWVhMGQyNjctYzA1My00ZTBkLWFjYmUtMGYzNGZkNGJhMThhOjU3MDE2 | 03/06/2024 13:00:00 | -23.622402, -46.821601 | -23.540088, -46.6174319 | -23.5400462, -46.6174089 | {'coords': {'latitude': -23.5400462, 'longitude': -46.6174089}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MGQ2NDJjZTAtNTVhNi00NGFmLTlkMDItYzllZGE4NzdlYTNiOjU3MDE2 | 560 | 100 | scheduled |  |  |  |  | DIAGNÓSTICO CHAPA E FRITADEIRA - VALENÇA INÍCIO LIMPEZA CHAPA BIFETEIRA TERMOMECÂNICA |  |  | TRUE | 13/11/2024 10:37:30 | 18/11/2024 18:28:41 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NDA5ODM2NjgtNWQ1ZC00OWEzLWJlYTgtYmE3ZTg1MjBiMjYyOjU3MDE2 | 18/11/2024 07:00:00 | -23.685902, -46.604534 |  |  |  | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MGQ2NjgwMGEtZjk1My00MDI0LTlmZGMtZDE4MTQ4ZWYyMTE4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/12/2023 10:23:30 | 2023-12-06T19:25:07.000Z | acompanhado Jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0d66800a-f953-4024-9fdc-d18148ef2118 | Nova instalação - Falar com Marcelo | 2023-12-06T12:00:59Z | 2023-12-06T12:00:51Z | FALSE | 06/12/2023 07:58:37 | 06/12/2023 16:25:07 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZGQyYzIzMGQtNzE4ZS00ZWM3LWI3MGUtYjFkYWQ0MzI3NWJjOjU3MDE2 | 06/12/2023 10:00:00 | -23.554278, -46.492712 | -23.5542345, -46.4932303 | -23.5571336, -46.4719281 | {'coords': {'speed': 1.95, 'heading': 213.14, 'accuracy': 4.8, 'altitude': 777.9, 'latitude': -23.5571336, 'longitude': -46.4719281, 'speed_accuracy': 0.21, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 8.3}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MGQ2ZTA4ZGEtNTY3Yi00MWJhLWFhMWEtZjVhNTM1MTEyNDNlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 26/08/2024 07:11:34 | 31/10/2024 16:57:17 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDAzOTI2NWMtM2Y2ZC00N2JhLTkxMzQtYWFlZmIxMzI4NGY0OjU3MDE2 | 27/08/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MGQ3NzkyOWUtZTRiZi00NmFmLWIzNzctOWI4Yzg2YmJmZDcxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/08/2023 07:00:00 | 2023-08-03T10:01:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0d77929e-e4bf-46af-b377-9b8c86bbfd71 |  |  |  | FALSE | 03/08/2023 08:01:05 | 28/08/2023 08:22:37 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YzgzMTczMDktZWM0ZC00MmI4LWE0NWQtM2I4ODIwZTA2ZDg4OjU3MDE2 | 03/08/2023 08:30:00 | -23.58749, -46.67261 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 18.2, 'altitude': 801.2, 'latitude': -23.686145, 'longitude': -46.6047103, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MGQ3Nzk2M2YtMjBkYi00ZWZhLTljMGMtOWZiNTgzMjEyZDE3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/10/2024 15:00:00 | 2024-10-23T21:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0d77963f-20db-4efa-9c0c-9fb583212d17 |  |  |  | FALSE | 21/10/2024 18:07:06 | 23/12/2024 10:40:30 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | M2ZhMTcxM2QtNDhlMi00ZGI0LWFiODgtY2M5ZmJlNTZjZGZiOjU3MDE2 | 23/10/2024 06:45:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MGQ3N2IyNjYtYjU1Zi00OThlLTg0MzktZmNhOWQ5YzFmZmMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/12/2023 10:03:54 | 2023-12-13T18:37:06.000Z | Foi colocado as resistência e buchas de naylon, junta feito teste ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0d77b266-b55f-498e-8439-fca9d9c1ffc3 | TROCA DAS RESISTÊNCIAS DAS CALDEIRAS | 2023-12-13T11:51:03Z | 2023-12-13T11:19:31Z | FALSE | 13/12/2023 08:19:12 | 13/12/2023 15:37:06 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWMxMmYzOTAtNGY1MC00NDAwLTkwZTgtMzRkNjJkNjk3NmZiOjU3MDE2 | 13/12/2023 09:30:00 | -23.616334, -46.55786 |  | -23.6195233, -46.5537933 | {'coords': {'latitude': -23.6195233, 'longitude': -46.5537933}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGQ3ZDJhYzUtNjE5NC00YTRkLWFhNTAtMTkwM2I0M2E1OTMxOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 27/08/2024 11:14:00 | 2024-08-27T19:38:00.000Z | foi realizada a limpeza na fornalha ea preventiva foi feito a primeira parte da limpeza tirando a parte mais grossa necessário fazer a segunda de visita para dar continuidade por nada com muita crosta de pinscher de madeira e fulige amanhã voltaremos para continuar em o empenho | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0d7d2ac5-6194-4a4d-aa50-1903b43a5931 |  |  |  | TRUE | 26/08/2024 16:02:22 | 31/10/2024 16:55:20 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Y2Q2YjdiYWQtMmJmYS00YWMwLWE5ZjItMDE3NzZhZjM3YTI0OjU3MDE2 | 27/08/2024 08:00:00 | -23.49513, -46.845435 | -23.4923052, -46.8463065 | -23.6242511, -46.6773279 | {'coords': {'latitude': -23.6242511, 'longitude': -46.6773279}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MGQ3ZjAzN2MtM2RmZi00ODM5LTgzYzYtYTg0OTBjYTBmMzNlOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-05T11:46:17Z | TRUE | 05/08/2025 08:44:26 | 05/08/2025 08:46:17 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2Q2MWQzMWMtN2M3OS00MDNjLWIxZDktOThjNWFjYjAzMzJkOjU3MDE2 | 05/08/2025 08:44:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
MGQ4NmQzY2MtZjAxYy00M2MyLTkxOWItNzM4NWJkNTgxN2VkOjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled |  |  |  |  | o defeito é que o equipamento está derrubando os demais disjuntores da cozinha. A Caldeira está com baixa isolação |  |  | FALSE | 01/11/2024 16:46:04 | 26/11/2024 18:05:32 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NGQwNDc4NTAtYzAxZS00ZWU4LTkyYWItYmY3MmVkNmJiNTI0OjU3MDE2 | 26/11/2024 13:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MGQ5MTY4ZWYtZjk0MC00Mjc2LWJkMDYtMjgzZWMyYzA5ZWI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação pedestal Coifa + Entrega Balanças |  |  | TRUE | 17/01/2024 11:21:15 | 30/10/2024 15:25:50 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OTczZTM4MzgtMGM2Mi00ZjdjLWE4OWUtMjIzZjM3NDZiOTg4OjU3MDE2 | 17/01/2024 08:00:00 | -22.472977, -48.563754 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MGQ5M2RkMDYtODM1NS00ODc0LTgwYTEtYjE0N2M1YTAwNzIzOjU3MDE2 | 60 | 1 | reported | 04/08/2025 10:56:52 | 2025-08-04T13:56:52.000Z | Nao podenfazer serviço devido ao horário técnico ficou com a resistência para a substituição |  | 07:00 até as 16:30 | 2025-08-04T08:50:45Z | 2025-08-04T08:50:39Z | FALSE | 01/08/2025 16:48:00 | 04/08/2025 10:56:52 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NzhkZWZkODUtZjAyYy00OGY0LTk2YWQtOTE5ODFjY2U4YWQ4OjU3MDE2 | 04/08/2025 09:00:00 | -23.739502, -46.583631 |  | -23.6858267, -46.60464 | {'coords': {'latitude': -23.6858267, 'longitude': -46.60464}} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MGQ5OTEwNGItYTc1Yi00MjAzLWEyZjYtODQzYTE4NThhODhlOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 10/07/2025 10:15:00 | 2025-07-10T17:45:00.000Z | trocado contatora retornar com termostato da outra cuba, 01 funcionando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0d99104b-a75b-4203-a2f6-843a1858a88e | Estava funcionando normalmente, de repente hoje ela começou a fazer um barulho quando foi ligada e tivemos que interromper o funcionamento dela | 2025-07-10T10:56:39Z | 2025-07-10T10:56:31Z | FALSE | 08/07/2025 18:10:55 | 11/07/2025 17:36:00 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDE4M2ExNTgtOTI3Ni00MzMwLWJiYjQtYjk1MzAyMmQ3NTlmOjU3MDE2 | 10/07/2025 10:15:00 | -23.500344, -46.180337 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MGRhOWMyOTItZmVjNi00ZmZjLWIxN2MtODJiOGJmNmRlM2E2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2023 13:57:51 | 2023-10-13T17:13:13.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0da9c292-fec6-4ffc-b17c-82b8bf6de3a6 |  | 2023-10-13T16:57:43Z | 2023-10-11T19:18:21Z | FALSE | 11/10/2023 15:41:17 | 13/10/2023 14:13:13 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MWU2MDU2YWEtNGRjMS00NDNmLTlhOWYtZjFjMjhjYjcyZTEzOjU3MDE2 | 13/10/2023 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 | -23.3657455, -51.4043386 | -23.2843466, -51.2433608 | {'coords': {'latitude': -23.2843466, 'longitude': -51.2433608}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MGRhYWJiYjktMzRkZC00NjA1LWI3MDUtMzZkZjZhNzkyYmMzOjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 12/05/2025 14:20:00 | 2025-05-13T10:01:00.000Z | Será necessário trocar a válvula do forno e manipulador e refazer as conexões do fogão | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0daabbb9-34dd-4605-b705-36df6a792bc3 | 09/05 cliente informa que forno nao funciona e as bocas de cima oscila, que pode ocasionar a queimar uma pessoa da cozinha(19) 2515-7076 Suely |  |  | FALSE | 09/05/2025 16:01:46 | 15/05/2025 17:34:37 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDgzNTQ1NmEtZWE4OC00OWNkLWI2MmMtZWYxZjk1MTY2YjliOjU3MDE2 | 12/05/2025 08:00:00 | -22.930817, -47.119782 | -22.9308089, -47.1197824 | -23.6860533, -46.6045067 | {'coords': {'latitude': -23.6860533, 'longitude': -46.6045067}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGRhZmFhYjctN2Y1OC00NWZkLTk5OTEtM2YxYmFiZDUxMDYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/07/2024 13:47:52 | 2024-07-01T17:52:44.000Z | equipamento com o conector queimado e não ligando a refrigeração. foi trocado o conector e terminal e equipamento voltando a funcionar e atingindo a temperatura 🆗. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0dafaab7-7f58-45fd-9991-3f1babd51061 | MANUTENÇÃO FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS EQUIPAMENTOS COM TEMPERATURA ALTA | 2024-07-01T15:25:31Z | 2024-07-01T13:36:55Z | FALSE | 01/07/2024 09:15:54 | 01/07/2024 14:52:44 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODYyODBmOGMtNDI3MS00YzcwLWIyZmYtMjcxNjliNGM2N2Q3OjU3MDE2 | 01/07/2024 13:00:00 | -23.554217, -46.492874 | -23.554213, -46.4932255 | -23.6477196, -46.5250419 | {'coords': {'latitude': -23.6477196, 'longitude': -46.5250419}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGRiMTcwY2YtNDZlZi00OTNkLTk4NmYtMTk1MWMwYTVlNWE3OjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 14/04/2025 08:00:00 | 2025-04-14T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0db170cf-46ef-493d-986f-1951c0a5e5a7 | retorno |  |  | FALSE | 11/04/2025 17:39:51 | 17/04/2025 13:16:23 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Njg5ZmU2YTMtNGEyNy00YmVjLTg0OTMtMDdjZjNmOWY1MzUxOjU3MDE2 | 14/04/2025 07:15:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MGRiMzljMzAtNzAxMi00N2Y3LWIyZGYtZGNlZDRhZjE3ZTYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/02/2025 08:00:00 | 2025-02-14T15:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0db39c30-7012-47f7-b2df-dced4af17e61 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 2° SEMANA DE FEVEREIRO NO COPA |  | 2025-03-24T10:50:34Z | FALSE | 13/02/2025 16:12:36 | 24/03/2025 07:50:34 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZmVhZjNjYzUtMTEyNi00Y2RlLTk3OTYtNDQwNmUzNjczNmVlOjU3MDE2 | 14/02/2025 11:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MGRiNmE2ZDctNWQyOC00MTJlLThiNWUtZTFkMWQxZmQzNzcwOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 24/06/2025 15:35:05 | 2025-06-24T18:37:52.000Z | Realizada substituição de resistencia | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0db6a6d7-5d28-412e-8b5e-e1d1d1fd3770 | 24/06 não está funcionando novamente HORARIO QUE RESTAURANTE PARA DE OPERAR Entre 14:30h e 16:30h | 2025-06-24T15:18:21Z | 2025-06-24T12:56:48Z | FALSE | 23/06/2025 18:34:39 | 24/06/2025 15:37:52 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZjdhMWI0YzAtNjY4My00ZjNmLWI2MzctM2NjMWY0YmM3ODY3OjU3MDE2 |  | -23.547481, -46.765088 | -23.5488832, -46.7722464 | -23.548876, -46.7722431 | {'coords': {'latitude': -23.548876, 'longitude': -46.7722431}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MGRiYzVjMDMtZTVhYi00MDExLTg1ZWQtYTQ5YjYwMjEwNDViOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 09:40:50 | 2025-08-25T12:42:07.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0dbc5c03-e5ab-4011-85ed-a49b6021045b |  | 2025-08-25T10:54:29Z | 2025-08-25T10:32:49Z | FALSE | 22/08/2025 15:58:47 | 25/08/2025 09:42:07 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmQ4Mzc2NTYtNGU0ZS00NTRhLThjMjgtZjBiM2YzMzY5ZWYzOjU3MDE2 | 22/08/2025 15:58:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857399, -46.6043488 | -23.6856629, -46.6044748 | {'coords': {'latitude': -23.6856629, 'longitude': -46.6044748}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGRjMzU3MGUtYjY5Yy00Y2U0LTgyYjQtODYxN2IyNjMyNDVjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/09/2025 08:47:57 | 2025-09-05T11:59:56.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0dc3570e-b69c-4ce4-82b4-8617b263245c |  | 2025-09-02T16:49:23Z | 2025-09-02T10:21:55Z | FALSE | 01/09/2025 16:56:25 | 05/09/2025 09:53:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTI4YjZkZTQtZjNhZC00MTBjLTgwNGEtNmUzYWZlNjE5NmVjOjU3MDE2 | 01/09/2025 16:56:00 | -20.4209091, -49.96280729999999 | -23.6853784, -46.6042961 | -23.68548, -46.6042933 | {'coords': {'latitude': -23.68548, 'longitude': -46.6042933}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGRkNzNiZjEtYTU0MC00ZTM4LTg5ZWItZmZlOWRkOGY4NTNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/10/2023 16:00:00 | 2023-10-05T20:00:00.000Z | NA PRIMEIRA VISITA FOI IDENTIFICADO NECESSIDADE DE TROCA DO MOTOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0dd73bf1-a540-4e38-89eb-ffe9dd8f853c | MANUTENÇÃO VITRINE REFRIGERADA |  |  | FALSE | 25/10/2023 15:20:01 | 02/11/2023 11:58:46 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MjQ5NTM1MzgtNTZkMy00ZmUwLTliMGEtNmI0MGZlZTVkNzA2OjU3MDE2 | 05/10/2023 16:00:00 | -20.337291, -40.28395 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MGRkYmFhNGQtMjNlMC00ZWZmLTg4ODAtZWUwZTc3ZDAwMzczOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 26/09/2024 12:54:03 | 2024-09-26T20:23:07.000Z | foi realizada a preventiva e limpeza da composteira a mesma está funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0ddbaa4d-23e0-4eff-8880-ee0e77d00373 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS DUAS ECOS 100 | 2024-09-26T12:11:12Z | 2024-09-26T12:11:12Z | FALSE | 19/09/2024 09:31:44 | 02/10/2024 12:43:13 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NDc5NDE3ZTctYmJmZi00Zjg2LWIwNzUtOTQ3MTJiODM4NGE3OjU3MDE2 | 26/09/2024 08:00:00 | -23.550442, -46.717166 | -23.5526267, -46.7171433 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MGRlZDMwNDctZWVhNC00ZjM3LWJiYjktNDc3ODIwNzU2M2E2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/08/2023 14:35:00 | 2023-08-22T18:32:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0ded3047-eea4-4f37-bbb9-4778207563a6 | Fritadeira necessita solda e reparo conforme alinhado com técnico |  |  | FALSE | 22/08/2023 10:27:34 | 12/09/2023 08:38:08 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZTM4NmI5MDYtMDYxYi00NzI0LWJkYWMtMGE3YzQxMzc0MTdiOjU3MDE2 | 22/08/2023 14:30:00 | -23.534893, -46.674733 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 13, 'altitude': 742.5, 'latitude': -23.5348271, 'longitude': -46.6747203, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MGRlZGE1NmItODg4Yy00NDUyLThjYWMtYTY5OWI0MjhjNTIxOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 17/10/2024 11:30:55 | 2024-10-17T16:16:11.000Z | foi feita a troca das resistência adesiva da pista quente .( 4 peças) feito teste e a mesma está funcionando normalmente ok. OBS o soquete da lâmpada está danificado e faltando 2 vidros laterais, cliente pediu pra passar o orçamento dessas peças. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0deda56b-888c-4452-8cac-a699b428c521 |  | 2024-10-16T23:29:46Z | 2024-10-16T23:28:58Z | FALSE | 16/10/2024 13:24:21 | 17/10/2024 13:16:11 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OTZlMjE3ODMtMmY5My00NDJhLWJkZmItODlhNDg1YjIxYzE4OjU3MDE2 | 17/10/2024 08:45:00 | -22.901266, -47.052757 | -22.9013821, -47.0524458 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGRmZWNkNjctOTQyYS00YWJjLThkMzYtZjVmYzRkM2NjNTg0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2025 13:44:03 | 2025-09-22T16:46:08.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0dfecd67-942a-4abc-8d36-f5fc4d3cc584 |  | 2025-09-22T17:25:23Z | 2025-09-22T10:50:45Z | FALSE | 22/09/2025 07:36:55 | 22/09/2025 14:36:46 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDQwMTJjODUtNDlkMy00N2I5LWIyY2QtNTUwNDc0NDhhZDA3OjU3MDE2 | 22/09/2025 07:36:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.685625, -46.6043683 | -23.68563, -46.6043783 | {'coords': {'latitude': -23.68563, 'longitude': -46.6043783}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGUwM2U0NjgtZGE2YS00MzczLTlmZDktMDNiZDMyMjc0YzE4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/01/2024 10:00:00 | 2024-01-12T14:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO ROLAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0e03e468-da6a-4373-9fd9-03bd32274c18 | MANUTENÇÃO CORRETIVA LIQUIDIFICADOR |  |  | FALSE | 18/01/2024 13:20:04 | 18/01/2024 13:21:07 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZGExZTBkOGItY2NhMS00MTllLTkzOTAtNDM2MDY1MTM4OGNjOjU3MDE2 | 12/01/2024 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MGUxYTViZmQtODkzOC00NDNhLWJlZTQtNjJlM2ZjOTExYWU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2023 09:30:00 | 2023-09-04T13:00:00.000Z | LIMPEZA E TESTE DE FUNCIONAMENTO (TESTE DA TEMPERATURA) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0e1a5bfd-8938-443a-bee4-62e3fc911ae9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA GELADEIRA HZ DA PA 04 |  |  | FALSE | 07/09/2023 12:13:16 | 07/09/2023 12:16:54 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MjRiMTI4OGEtNWQ0Mi00ZjMyLTkzNTEtMDY1ZDYzNTMwM2JmOjU3MDE2 | 04/09/2023 09:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MGUyNDNmNjUtYTI1Zi00ZDJiLTk2YTItNGYwY2E1MjM2YjJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/08/2024 09:54:00 | 2024-08-14T12:58:00.000Z | cliente pediu para reagendar pois josmar vai entrar em reuniao e terá auditoria e equipamento freezer está com evaporador bloqueado de gelo. foi deixado equipamento desligado e josmar pediu para vir amanhã cedo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0e243f65-a25f-4d2b-96a2-4f0ca5236b2b | RETORNO PARA VERIFICAR RESISTÊNCIA DO EVAPORADOR |  |  | FALSE | 14/08/2024 08:32:31 | 06/09/2024 16:54:53 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTQwNzVlYTMtYzAzMi00N2M1LTk1YmMtNDE0NTA5MTBiZjc3OjU3MDE2 | 14/08/2024 10:00:00 | -23.59103, -46.673358 | -23.5909208, -46.6733908 | -23.5909246, -46.6733911 | {'coords': {'latitude': -23.5909246, 'longitude': -46.6733911}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MGUyNGE3NTctNzFlZi00YzVmLWIzMjQtZTI1ZDZiOGE3NmJmOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-29T13:09:37Z | FALSE | 29/09/2025 08:41:38 | 29/09/2025 10:09:37 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NjhhNjNiNzEtMDM0OS00ZjMwLWIwNGMtODc0ZjdhMWQxZWUyOjU3MDE2 | 29/09/2025 08:41:00 | -22.8568449, -45.2329075 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
MGUyNjc3YTItNjQyMS00ZTZlLWIxZjQtZGVjMjMxNGQwMGY3OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-09-12T17:46:21Z | 2025-09-10T12:43:11Z | FALSE | 08/09/2025 16:02:30 | 12/09/2025 14:46:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDQzYWYwNTktNGYwMy00MGJmLTgxNjMtZDM1NTQyNTZiNmUzOjU3MDE2 | 08/09/2025 16:02:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
MGU0MmYyYWItZDUzZC00ZDNlLWI1NzUtZjkyY2I3NWFkNWM1OjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 16/10/2024 11:05:07 | 2024-10-16T17:05:04.000Z | pastru o mesmo contatora tava danificada, foi substituído pastru funcionando normalmente forno combinado forno combinado estava vazando água pelas mangueiras, foi substituído as mangueiras e braçadeiras o mesmo funciona normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0e42f2ab-d53d-4d3e-b575-f92cb75ad5c5 | forno vazamento na porta , levar contatora, mangueira, borracha da porta | 2024-10-16T12:17:16Z | 2024-10-16T12:17:08Z | FALSE | 01/10/2024 15:17:29 | 16/10/2024 14:05:04 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzE0YzkxZDMtMDI0OS00Nzc4LWFmOTMtNWZkYjYyMGZlZWUzOjU3MDE2 | 16/10/2024 08:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MGU0YjBhYjYtNGMzOC00NmE5LTg5M2ItM2JmZTVjMzY1NjgxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/07/2025 11:35:24 | 2025-07-17T16:13:01.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0e4b0ab6-4c38-46a9-893b-3bfe5c365681 |  | 2025-07-17T14:33:56Z | 2025-07-17T14:30:35Z | FALSE | 17/07/2025 11:03:05 | 17/07/2025 13:13:01 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGZhZWViYmMtYmMwYi00MzY4LWJmNmUtMzI4YTQ0YWExOWY0OjU3MDE2 | 17/07/2025 11:05:00 | -23.739502, -46.583631 | -23.6858712, -46.6047527 | -23.6858433, -46.604605 | {'coords': {'latitude': -23.6858433, 'longitude': -46.604605}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGU0ZTBhMDAtYWFiMi00YmZkLTlhMDAtNTBlMjQzZTQ0YTg1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/08/2024 10:00:00 | 2024-08-17T18:00:00.000Z | APÓS TESTE DE ESTANQUIDADE, FOI IDENTIFICADO FURO NO QUAL ESTAVA OCASIONANDO VAZAMENTO DE GÁS. FOI FEITO A TROCA DO CAPILAR E DO FILTRO SECADOR E FEITO A SOLDA NA EVAPORADORA. APÓS O CONSERTO DO VAZAMENTO, FOI PRESSURIZADO COM 400 PSI POR 2 HORAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0e4e0a00-aab2-4bfd-9a00-50e243e44a85 | RETORNO PARA FINALIZAR MANUTENÇÃO |  |  | FALSE | 19/08/2024 13:05:32 | 19/08/2024 13:06:26 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OWFjOWQ0YzktNzQ0Yi00YjI3LTgyODktMzM5YTFmNTUzMjI4OjU3MDE2 | 17/08/2024 10:00:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MGU1Njg5ZmYtMDQyNS00OTE2LWFmZDUtOTBkMjk2MTIxYTQ4OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 28/05/2025 10:54:50 | 2025-05-28T14:16:29.000Z | Foi verificado a fixação da unidade condensadora e a mesma está ok. a unidade condensadora da equipamento e Elgin e ela e um pouco barulhenta mesmo sem defeito.orientado a Juliana a respeito do funcionando, equipamento atingindo a temperatura ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0e5689ff-0425-4916-afd5-90d296121a48 |  | 2025-05-28T00:46:30Z | 2025-05-28T00:46:21Z | FALSE | 27/05/2025 16:40:13 | 28/05/2025 11:16:29 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzRmNmFiYmEtNGMzZC00ZWI2LWFmMzYtNDhiMWI5NzllMjVkOjU3MDE2 | 28/05/2025 11:00:00 | -23.489782, -46.548964 | -23.4887415, -46.549605 | -23.4890242, -46.5479028 | {'coords': {'latitude': -23.4890242, 'longitude': -46.5479028}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGU3ZGEwOWItYzg2Zi00MDczLTg4NDItOTQ0ZjQxNDA2Y2QxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/02/2025 08:00:00 | 2025-02-13T18:00:00.000Z | um refrigerador de 3 portas que está bloqueando porém não consegui mecher nos parâmetros controlador está ruim tem que fazer a troca do mesmo,chapa quente os técnicos que vieram na última visita já tinha arrumado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0e7da09b-c86f-4073-8842-944f41406cd1 |  |  |  | FALSE | 05/02/2025 15:54:10 | 17/04/2025 11:00:39 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YmVhYTUyNDgtMjRjMS00ZmZjLWIyZDctOTUwNWZhMDgyOWI0OjU3MDE2 | 13/02/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MGU4NGJiYzgtYzA5Yy00YzY1LTlmMGEtMDI4MDU5ZGIwZjZhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 11:17:58 | 2025-09-10T14:32:33.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0e84bbc8-c09c-4c65-9f0a-028059db0f6a |  | 2025-08-22T16:23:31Z | 2025-08-22T16:23:31Z | FALSE | 22/08/2025 08:46:45 | 10/09/2025 11:32:33 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YWJlMDVkYWYtMmMxMC00ZGRhLTlkNDctY2FjYWRkYzBhM2Y0OjU3MDE2 | 22/08/2025 08:46:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6858767, -46.6048183 | -23.6858632, -46.6047303 | {'coords': {'latitude': -23.6858632, 'longitude': -46.6047303}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MGU4NTZiMWItNzI2ZC00MTM2LWE4NTItZTBmZDVlNTIzYjkyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 13:32:23 | 2025-08-26T16:34:40.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. INMETRO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0e856b1b-726d-4136-a852-e0fd5e523b92 |  | 2025-08-25T19:48:34Z | 2025-08-25T19:48:10Z | FALSE | 25/08/2025 16:43:02 | 26/08/2025 14:10:37 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OWI5NGJlODUtYjk5Yy00MWMwLTkwY2UtYjQ4NGQ2NGQxODIyOjU3MDE2 | 25/08/2025 16:42:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6857663, -46.604525 | -23.68591, -46.6046183 | {'coords': {'latitude': -23.68591, 'longitude': -46.6046183}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MGU4YjQ5YjgtMDMxZC00ZjYwLWE5YTEtMjBiMjgwMDFkZDg5OjU3MDE2 | 540 | 2 | done | 09/09/2025 08:00:00 | 2025-09-09T19:00:00.000Z | CONTRATADO TÉCNICO EXTERNO JULIO FOI SOLICICITADO PARA QUE REALIZASSE O REPARO E VISITA DE AVALIAÇÃO POR 4 DIAS VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$1100,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0e8b49b8-031d-4f60-a9a1-20b28001dd89 | NAO PROCESSA |  | 2025-09-09T18:44:08Z | FALSE | 27/08/2025 18:18:44 | 01/10/2025 18:27:07 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | Y2Q1NTBlN2YtZDdiYi00MjhkLTgxMWUtYjhjYmFlNGNkZjFlOjU3MDE2 | 09/09/2025 07:15:00 | -22.957419, -43.405448 |  |  | {} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MGU4ZDExMGEtOWYwZi00ZGNlLThhMGYtMWFhMmEyMGNhYTliOjU3MDE2 | 60 | 4 | done | 05/09/2025 10:00:00 | 2025-09-05T14:00:00.000Z | equipamento entrou em curto | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0e8d110a-9f0f-4dce-8a0f-1aa2a20caa9b | consertado e levado ao cliente tecnico entregou e cliente fez os testes e começou a esquentar | 2025-08-31T17:05:28Z | 2025-08-31T17:05:09Z | FALSE | 29/08/2025 16:29:23 | 05/09/2025 12:56:33 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ODhkZmMzYjctN2Y2YS00YjcwLTlkNmYtYjNiMzcwNzVjYzY3OjU3MDE2 | 05/09/2025 10:00:00 | -23.109166, -47.0079878 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MGU5NTcxOTgtZmIzZi00MjI1LTgwMWEtNzNkZWMyY2E1ZjNmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/09/2025 13:56:14 | 2025-09-01T17:04:30.000Z | Visita realizada com sucesso | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0e957198-fb3f-4225-801a-73dec2ca5f3f |  | 2025-09-01T16:55:54Z | 2025-09-01T16:55:41Z | FALSE | 01/09/2025 13:55:01 | 01/09/2025 14:04:30 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MjhlNDA3ODgtYzY3ZS00ODcxLThkNzMtN2U2MDViMGU5ODYxOjU3MDE2 | 01/09/2025 14:00:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6858625, -46.6046547 | -23.6858971, -46.6046185 | {'coords': {'latitude': -23.6858971, 'longitude': -46.6046185}} | Concluída | TERCEIRO
MGU5NThiNjAtNDUxMy00ZDgxLWJkMDctMzMzZDQ2YTJlZmFkOjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 07/10/2025 13:51:39 | 2025-10-07T17:14:47.000Z | Foi verificado equipamento e o mesmo funcionando sem defeito. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0e958b60-4513-4d81-bd07-333d46a2efad | cliente 11 96133-1106 ~Julia | 2025-10-07T14:28:20Z | 2025-10-07T14:27:16Z | FALSE | 06/10/2025 12:12:07 | 07/10/2025 14:14:47 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTdhM2NkZWUtOWUwYS00OTVmLThiNGEtMmIyYTYwYmE3NDdiOjU3MDE2 | 07/10/2025 09:00:00 | -23.5595825, -46.6596086 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGU5ZGFhMTItYmQyZC00ZjRhLThiODQtMGQwZTkxNjZhMTdhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/11/2023 12:18:05 | 2023-11-28T15:22:55.000Z | foi feita a instalação dos equipamentos mencionados acima em anexos e formulário. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0e9daa12-bd2d-4f4a-8b84-0d0e9166a17a |  | 2023-11-28T15:17:51Z | 2023-11-28T10:50:02Z | FALSE | 28/11/2023 07:43:12 | 28/11/2023 12:22:55 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YTBjNWYyMWEtOTExNy00MjYxLThkODYtNTNiYTM0YjRjNWFmOjU3MDE2 | 28/11/2023 07:00:00 | -23.572322, -46.692058 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MGU5ZjJlOTItNDgyNS00ODhiLWE3NjItMjRkYmVlNWE0NDBmOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 04/11/2024 08:00:00 | 2024-11-04T11:04:00.000Z | foi verificado outro equipamento e o mesmo encontrava-se com o controlador queimado devido a água no mesmo. foi trocado o controlador mediante a orçamento passado pela (Adriana). o equipamento voltando a funcionar e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0e9f2e92-4825-488b-a762-24dbee5a440f | pasthru |  |  | FALSE | 29/10/2024 15:46:14 | 20/11/2024 13:20:47 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjE3ODhkMDktMWQyMi00MDJiLWJjMDktYTI2N2FhOGM4NTNiOjU3MDE2 | 04/11/2024 06:15:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGVhYWViODAtNjhiNS00YjljLTg4MTAtZDU2YjYwNjBmMjU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/08/2023 08:31:31 | 09/08/2023 16:21:51 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NzI3MjA5MzktODFmMi00MGZhLWI5N2MtZWQzODk2YzUyOTc3OjU3MDE2 | 09/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
MGViNDg4OGQtNmY1My00NmMzLTk2NjgtZGY4NjdmYjJiNmM5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/03/2024 11:46:29 | 2024-03-13T18:32:19.000Z | foi instalado duas cortinas de PVC uma na câmara de congelados e uma na câmara de resfriados. foi verificado e constatado que a porta câmara de congelado estava com a resistência desativada. foi ligado a resistência da porta e deixado em funcionamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0eb4888d-6f53-46c3-9668-df867fb2b6c9 | MANUTENÇÃO NA CAMARA FRIA INSTALAÇÃO DA CORTINA DE AR AVALIAÇÃO | 2024-03-13T12:08:49Z | 2024-03-13T12:08:34Z | FALSE | 13/03/2024 08:13:30 | 13/03/2024 15:32:19 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZjVlODhjYmMtZGFmNS00Y2YzLTk4NGYtMTc4NWJmNWRlMTU0OjU3MDE2 | 13/03/2024 11:00:00 | -22.563118, -47.40325 | -22.56313, -47.4033837 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MGViYWNhYTMtMWY3Ni00NDExLWExYTEtY2Y4Zjc4Y2NkMjQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/11/2024 20:14:47 | 2024-11-26T23:18:14.000Z | foi realizada a montagem da estufa de retenção a mesma funciona normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0ebacaa3-1f76-4411-a1a1-cf8f78ccd242 | as estufas de proteinas do burger e do chicken esta com as travessas de sustençao faltando | 2024-11-26T10:29:03Z | 2024-11-26T10:27:23Z | FALSE | 21/11/2024 18:22:39 | 26/11/2024 20:18:14 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YmNmOGIwZGEtZTJkMi00MjdlLTg1OTItYzYyZWNmYzQzODkxOjU3MDE2 | 26/11/2024 15:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MGVjNjc0NTAtMzUzMy00MWViLWJlNGEtNzdhOGRhZjQ1MTE3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | TRUE | 11/10/2024 15:57:14 | 22/10/2024 12:17:16 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MWZiZTlhMzEtZTgzMy00ZmE5LWJlZjAtMmVhMjAxZWU1YjgyOjU3MDE2 | 16/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MGVjYWM0NjgtYWYyYi00Y2JiLWFhODQtYTNjNWM0ZjVmZGZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 09:37:22 | 2025-10-13T13:19:25.000Z | Equipamento com largura diferente do desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0ecac468-af2b-4cbb-aa84-a3c5c4f5fdfb | Check-list | 2025-10-13T12:30:49Z | 2025-10-13T12:30:45Z | FALSE | 13/10/2025 09:30:36 | 13/10/2025 10:19:25 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | M2U5OGJmZDgtMTExYy00NDhjLTliNmYtMmRlOWMyZmQ4N2Q1OjU3MDE2 | 13/10/2025 09:30:00 | -23.5714578, -46.7031666 | -23.6855983, -46.6043633 | -23.6855417, -46.6043517 | {'coords': {'latitude': -23.6855417, 'longitude': -46.6043517}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MGVlOWM2MTQtN2FjNy00MmM4LTg3NWEtZTVkNjdmY2E3NzRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/02/2024 09:34:37 | 2024-02-15T14:52:17.000Z | foi constatado que o tubo capilar estava quebrado e equipamento sem fluido refrigerante. trocado filtro secador, tubo capilar e feito carga de fluido refrigerante R404A. equipamento funcionando e Atingindo a temperatura ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0ee9c614-7ac7-42c8-875a-e5d67fca774d | MANUTENÇÃO FREEZER | 2024-02-15T11:29:38Z | 2024-02-15T10:58:13Z | FALSE | 15/02/2024 07:39:55 | 15/02/2024 11:52:17 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | N2JhZTI1OTUtY2RjNy00NTFhLWJhNWItOTJjMTg2Y2Q4MTcwOjU3MDE2 | 15/02/2024 09:00:00 | -23.623699, -46.703368 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGVlZjRhM2ItODQxZi00YmIxLTg3MjgtNmVhZWY1ZWZiZDQ3OjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 18/04/2024 11:36:32 | 2024-04-18T14:43:00.000Z | feito regulagem da chama do fogão seis bocas porém segunda cozinheira falou que vem um rapaz aqui e colocou mais pressão na válvula aliança nossa aqui por isso que ele tava com a chama alta e tava retornando no nos injetores | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0eef4a3b-841f-4bb1-8728-6eaef5efbd47 | RUA ANTONIA AVELAR RIDAL S/N PARQUE VISTA ALEGRE | 2024-04-18T12:27:21Z | 2024-04-18T12:27:09Z | FALSE | 18/04/2024 09:12:17 | 18/04/2024 11:43:00 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | Mjk4Y2U1OWYtNGZjNS00ODBiLTkwNGItMTcyZjNhYjM3NGJlOjU3MDE2 | 18/04/2024 09:00:00 | -22.986077, -47.118606 |  | -22.9864217, -47.118565 | {'coords': {'latitude': -22.9864217, 'longitude': -47.118565}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MGYwMDBkMjAtOGJjMy00NzI1LWEyZTMtZmViODg2M2Q1ZDU4OjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 05/03/2025 08:00:00 | 2025-03-05T15:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0f000d20-8bc3-4725-a2e3-feb8863d5d58 | Acompanhamento Carlos |  |  | FALSE | 05/03/2025 07:22:15 | 17/04/2025 12:59:57 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MzY2MDJhZWYtMTY3Ni00MDM5LTlhNjQtYzg3YjljOTcxY2RlOjU3MDE2 | 05/03/2025 09:00:00 | -23.444185, -46.717976 |  |  | {} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MGYxMDI3ZmYtMzU3OC00MjFkLTkyNWUtOWYxOTkyMGU0ODViOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação conforme orientação Eduardo GOPP |  |  | TRUE | 17/06/2024 18:12:55 | 31/10/2024 14:00:51 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MDk0NmY4MDktYTI0Zi00MTY3LWFkNGQtYjRiMTc0NjlmODIzOjU3MDE2 | 18/06/2024 07:00:00 | -23.584252, -46.679249 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MGYxMWYyMjYtZjY2Yy00ZTdhLWJlYTctYjBjOTZkMDlmNDc2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/07/2023 08:06:48 | 2023-07-24T17:10:09.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0f11f226-f66c-4e7a-bea7-b0c96d09f476 |  | 2023-07-24T10:39:04Z | 2023-07-24T10:38:54Z | FALSE | 24/07/2023 07:38:36 | 24/07/2023 14:10:09 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YzkyOTJkNTItMTUxNi00NDEzLWI5MmEtMDRkODEzMWQ1MWQ3OjU3MDE2 | 24/07/2023 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 14.5, 'altitude': 768.3, 'latitude': -23.6295852, 'longitude': -46.6275788, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MGYxNTViNzYtNDI2Ni00Y2UzLThkZDItMzllODUzYzc1NmE3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/07/2025 08:30:10 | 2025-07-21T12:03:14.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Sendo enviado no modelo remoto, com montagem na obra. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0f155b76-4266-4ce3-8dd2-39e853c756a7 |  | 2025-07-21T11:29:16Z | 2025-07-21T11:24:07Z | FALSE | 21/07/2025 07:15:36 | 21/07/2025 09:03:14 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZjNkYWJjOWEtZjNmNy00NjY2LWI3ZDQtN2QwMmM4ZDUzNzgwOjU3MDE2 | 21/07/2025 07:15:00 | -23.6610168, -46.7041749 | -23.6858783, -46.6047808 | -23.68584, -46.6046617 | {'coords': {'latitude': -23.68584, 'longitude': -46.6046617}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MGYxYTA3MDAtNzBiMy00NTdkLTgxMmItZjY5YjhkZWM5NTc2OjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled |  |  |  |  | orientar equipe que vai fazer realocação de equipamentos nos devidos andares |  |  | TRUE | 12/09/2024 14:08:22 | 31/10/2024 14:59:59 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZGViNmUwYzctN2RlZi00M2U4LTkzZGEtYzRkMGNiNjFkOWYzOjU3MDE2 | 12/09/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MGYxYTgxN2ItNDBiMC00MDA4LTlhMDctMzZjN2JjM2M2MzQ5OjU3MDE2 | 540 | 1 | pending | [7 empty] | FALSE | 27/08/2025 17:56:55 | 03/09/2025 17:28:17 | {} | M2M3YjY4YzItNTk4OC00ZjM1LTk1Y2ItNmVhODAwYmYwNzFmOjU3MDE2 |  | -21.2119833, -47.815878 |  |  | {} | Pendente | Não encontrado
MGYxZGQxOGMtMDYzZC00YjNhLWE1YzktNTQ2YzNiYzc3MmM5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/03/2024 08:00:00 | 2024-04-01T13:00:00.000Z | FEITO A LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0f1dd18c-063d-4b3a-a5c9-546c3bc772c9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TODAS AS CORTINAS DE AR DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 15/04/2024 18:18:25 | 15/04/2024 18:22:51 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NTdhNmUxOGEtZmE0My00MzM5LTg5OTktYWVmMzljMjk4ODYyOjU3MDE2 | 27/03/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MGYzZjU3MTEtNTk0YS00OTIyLTliNDQtY2EwM2I4ZWYwYzk1OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 28/03/2025 15:51:29 | 2025-03-28T18:58:26.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0f3f5711-594a-4922-9b44-ca03b8ef0c95 |  | 2025-03-28T18:51:21Z | 2025-03-28T18:51:19Z | FALSE | 28/03/2025 15:49:09 | 28/03/2025 15:58:26 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MjllZjhjMzUtODI5Zi00MTlhLWI5YzEtODcxYTM4ZWRhZmVhOjU3MDE2 | 28/03/2025 11:30:00 | -23.530069, -46.655386 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MGY0OWEwNzEtYWIyOC00Yzk4LWFmODEtZWEzMDZjYjNlZTU2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/08/2025 07:22:33 | 2025-08-08T10:23:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0f49a071-ab28-4c98-af81-ea306cb3ee56 |  | 2025-08-07T18:11:39Z | 2025-08-07T18:11:35Z | FALSE | 07/08/2025 15:11:27 | 08/08/2025 07:39:02 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmZjODhlMzUtNTJiNC00NzFjLTlhYWUtM2ZhNDVkZTJjMTNmOjU3MDE2 | 07/08/2025 15:11:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6855809, -46.6044586 | -23.6856083, -46.6043817 | {'coords': {'latitude': -23.6856083, 'longitude': -46.6043817}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGY0ZmRjYzMtNjVmZS00MGIxLWJhMTEtMWIxNGE4NmQyNTAxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/07/2025 10:05:27 | 2025-07-15T14:04:07.000Z | foi constatado que a hélice da unidade condensadora estava solta e raspando fazendo barulho. foi reapertada a mesma eliminando o barulho ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0f4fdcc3-65fe-40b1-ba11-1b14a86d2501 | barulho | 2025-07-15T12:17:11Z | 2025-07-15T11:10:33Z | FALSE | 14/07/2025 18:57:25 | 15/07/2025 11:04:07 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDAxM2M4MjQtOWZlYy00NjhlLWExNmMtNTg4MjE3ZjUwODdkOjU3MDE2 | 15/07/2025 11:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGY1NzA2MWMtOGFhOC00YTdmLWI5YjMtZGE0ODcxMmQ4N2ZjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/06/2024 10:00:00 | 2024-06-03T16:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0f57061c-8aa8-4a7f-b9b3-da48712d87fc | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR GELOPAR |  |  | FALSE | 22/07/2024 19:58:46 | 22/07/2024 20:05:20 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MjdiMTM5ZDAtYzg1ZC00Y2Q0LTg2MmQtNGY4OGY1Mjc4NDhiOjU3MDE2 | 03/06/2024 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MGY2MGQ1NzQtNzQ1My00NDZkLTg3YzQtZjA5ZmJkYjljYTY3OjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 20/12/2024 12:39:54 | 20/12/2024 12:39:54 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NzI0ZTY5OTUtNTdkYy00NGI5LTg5YTctMjk1MjQ0MThmNzAzOjU3MDE2 |  | -23.592782, -46.649489 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MGY2ZmU0NzMtY2UxZC00YTU0LWFjYzUtNGU1Njk1ZDJhNmQ1OjU3MDE2 | 240 | 1 | scheduled |  |  |  |  | fazer call | 2025-09-26T13:31:10Z | 2025-09-26T10:40:26Z | FALSE | 25/09/2025 17:50:44 | 26/09/2025 10:31:10 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjEwZjAwNTgtMTBkNi00YjU3LWI1MmEtMjM3M2EwNTFlMThhOjU3MDE2 | 26/09/2025 15:00:00 | -17.2288029, -46.8721003 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MGY3ZDVlYWItOTgwNy00NDA0LWE2ZTYtODMzN2Y2ZWY4NGFiOjU3MDE2 | 300 | 100 | reported | 24/01/2025 08:00:00 | 2025-01-28T14:00:00.000Z |  |  | SUKIYA P13702 Ideal as 9:00 ou depois das 15:00 |  |  | FALSE | 27/01/2025 15:49:31 | 10/02/2025 18:35:14 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OWU3NTgwMGMtM2EwNC00NTc3LThiZWEtZjcyMjJjNzBmYTVkOjU3MDE2 | 24/01/2025 08:00:00 | -22.891788, -47.062789 |  |  | {} | Reportada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MGY4M2MzZDktZGVkMy00YjQ1LTlmN2UtMWU1NmQ1MzhiODllOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/08/2023 16:35:00 | 2023-08-16T21:51:00.000Z | realizada troca de Resistência | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0f83c3d9-ded3-4b45-9f7e-1e56d538b89e | FRITADEIRANDO DANDO CHOQUE |  |  | FALSE | 16/08/2023 14:50:53 | 23/08/2023 08:20:04 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDYwMWFjMzYtMTFiNy00NmYxLWJmZjUtMjU2Y2IwZjkwMDQxOjU3MDE2 | 16/08/2023 15:00:00 | -23.551601, -46.565066 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 11.6, 'altitude': 779.1, 'latitude': -23.551673, 'longitude': -46.5650472, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.3}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MGY4NDlmYjUtOGZiNS00Y2U0LTg3MjctZjMwODhmNDQ3NDBiOjU3MDE2 | 160 | 100 | done | 13/02/2024 14:40:31 | 2024-02-13T18:49:57.000Z | foi trocado uma válvula de expansão tx2r22 na câmara de resfriados FLV vazamento ocasionado por causa da trinca da porca da flange de um quarto da válvula de equalização foi colocado um pouco de fluido de refrigerante r22. a unidade condensadora continua com o mesmo problema desligando o ventilador por temperatura necessário procurar um moto ventilador de 480 mm para substituir na unidade condensadora de resfriados FLV. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0f849fb5-8fb5-4ce4-8727-f3088f44740b | camara não esta funcionando | 2024-02-13T17:40:11Z | 2024-02-13T17:40:04Z | FALSE | 13/02/2024 13:58:58 | 13/02/2024 15:49:57 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZmM1MGZiZGItZTQyYi00ZjY3LTg1NTktYmZmODJmZTAxZTZjOjU3MDE2 | 13/02/2024 12:30:00 | -23.628314, -46.663653 | -23.6278272, -46.6636268 | -23.6283787, -46.6642073 | {'coords': {'latitude': -23.6283787, 'longitude': -46.6642073}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MGY4NTA5OWMtOGM4MS00MzUzLWEzYzAtMzgxZjU1NTAzOWI0OjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 11/04/2025 12:22:51 | 2025-04-11T17:02:54.000Z | foi feita a regulagem das portas do carrinho aquecido.se o cliente reclamar novamente da porta abrir aconselhou a instalar duas travas castanhas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0f85099c-8c81-4353-a3c0-381f555039b4 | Novamente estou com problema na porta. Porta abre sozinha. | 2025-04-11T13:41:35Z | 2025-04-11T13:40:54Z | FALSE | 07/04/2025 18:33:26 | 11/04/2025 14:02:54 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YjRhMmQyODktYzMwMS00MjkzLWJkMDUtM2QyNTRhNWY0YzM4OjU3MDE2 | 11/04/2025 11:00:00 | -23.597073, -46.651404 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MGY4NTY2OWItY2YzMy00MTI5LWE2MzctNTI5ZmMzZjAzNmFlOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 18/11/2024 15:00:00 | 2024-11-18T18:00:00.000Z | reagendado |  | voltar para trocar cabeamento +fita auto fusao+terminal proteçao |  |  | FALSE | 08/11/2024 20:14:07 | 20/11/2024 13:30:29 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NGZjMDhjYWUtMjEyNS00NTcwLTk5MTEtYjNhY2ZhYzg5NjRlOjU3MDE2 | 18/11/2024 12:30:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.4860343, 'longitude': -46.8339937}} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MGY4NzJhMTctNDAwNi00MjNiLTk2NmItNGRjMDA2MWQzNTQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/01/2025 10:00:00 | 2025-01-09T14:00:00.000Z | PEÇAS DANIFICADAS PELO TRANSPORTE, TROCADO 01 FILTRO SECADOR 01 CAPILAR 01 ISOTUB E 700G E 01 MATERIAL SERVIÇO REFRIGERAÇAO 01 KIT ISOLAMENTO ELETRICO E 01 MATERIAL PARA FIXAÇAO EVAPORADOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0f872a17-4006-423b-966b-4dc0061d3549 | refrigeraçao EQUIPAMENTO ESTA AVARIADO SEU EVAPORADOR SOLTOU DO LOCAL DE FIXAÇAO CIRCUITOS DE REFRIGERAÇAO ELETRICA E SENSOR FORAM ROMPIDOS,PRECISA DE REPAROS PROBLEMA APARENTA TER SIDO CAUSADO PELO TRANSPORTE |  |  | FALSE | 14/02/2025 16:27:08 | 17/04/2025 13:21:12 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MGY4ODFhNmEtN2ZjYy00NzExLWIwNzUtNmU5YjFhM2I0MjlhOjU3MDE2 | 09/01/2025 10:00:00 | -9.012716, -35.221395 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MGY4YjFkNjMtNDdjNy00NmE3LWE2NjAtN2ZhMzhkNDJhZjk0OjU3MDE2 | 120 | 2 | done | 04/07/2025 09:52:39 | 2025-07-04T14:19:47.000Z | Foi feito a instalação da tecla na pista e aumentado a distância da prateleira ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0f8b1d63-47c7-46a7-a660-7fa38d42af94 | RETORNAR foi verificado que está faltando uma tecla para a estufa só tem tecla para a pista fria. retornar e colocar uma tecla para a estufa. | 2025-06-29T23:33:12Z | 2025-06-29T23:32:45Z | FALSE | 27/06/2025 17:31:18 | 04/07/2025 11:19:47 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTdjMWI2YzMtOWMyMS00MWY4LTkzNTItZWY2YWY3ZTgyNmQ4OjU3MDE2 |  | -23.562348, -46.65587 | -23.5620963, -46.6561545 | -23.6494567, -46.5315633 | {'coords': {'latitude': -23.6494567, 'longitude': -46.5315633}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MGY4ZWYxMzUtZWUyOS00YmQ2LWIyYjUtZmQ0ZjgxNmU0Y2NkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/08/2024 11:11:00 | 2024-08-06T14:23:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0f8ef135-ee29-4bd6-b2b5-fd4f816e4ccd |  |  | 2024-09-16T10:51:59Z | FALSE | 06/08/2024 11:09:21 | 16/09/2024 07:51:59 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MmY1ZmZjYTktNDNhYi00YWYyLThjMDUtYzQ2OTlmYzRkOTQyOjU3MDE2 | 06/08/2024 09:00:00 | -23.492994, -46.846976 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MGY5YjFlYjQtZDUzOS00NzZiLThjNjMtZGYyODU5MjJhMTU3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/09/2025 08:43:45 | 2025-09-24T11:47:08.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Sem sistema frost free, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0f9b1eb4-d539-476b-8c63-df285922a157 |  | 2025-09-23T19:02:13Z | 2025-08-28T12:01:07Z | FALSE | 28/08/2025 08:28:05 | 24/09/2025 08:47:08 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NjlmMjI4OGQtMWU5MS00NDM2LTlkOTctMGQ4MmMzODFhZmQzOjU3MDE2 | 28/08/2025 08:27:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6857437, -46.6047551 | -23.685785, -46.6047517 | {'coords': {'latitude': -23.685785, 'longitude': -46.6047517}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MGY5ZTE3NjQtZmU3ZC00ZThmLTk5OGItOWU2OGNmZjQ4MmQxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/07/2023 10:10:51 | 2023-07-27T14:11:44.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0f9e1764-fe7d-4e8f-998b-9e68cff482d1 |  | 2023-07-27T11:44:04Z | 2023-07-27T11:43:42Z | FALSE | 26/07/2023 16:35:40 | 27/07/2023 11:11:44 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ODJkOWJhNTQtYjZmMC00MjgzLTgxMmQtMGIzMGM5MWE2ODY5OjU3MDE2 | 27/07/2023 08:00:00 | -23.407274, -46.849421 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 35.9, 'altitude': 726.7, 'latitude': -23.4064307, 'longitude': -46.8486506, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 11.7}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MGZiZjAyMDgtMzE4OC00YmI1LWExMzAtYjM2N2QwYmNkMjk1OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 17/09/2024 08:00:00 | 2024-09-17T12:00:00.000Z | TROCADO PHU | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0fbf0208-3188-4bb5-a130-b367d0bcd295 | retirar phu |  |  | FALSE | 16/09/2024 18:25:23 | 08/11/2024 22:03:18 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YzY5MWYxNWEtOWI0Ny00NWU3LWE2MTItMGQwMDMxOGY4YzY1OjU3MDE2 | 17/09/2024 08:00:00 | -23.711427, -46.543609 |  |  | {} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MGZjMGFhNTktMGRhNS00NmRlLTg5MjEtMWE4ZTkyYjA2ODVjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/09/2025 07:23:39 | 2025-09-01T10:36:22.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0fc0aa59-0da5-46de-8921-1a8e92b0685c |  | 2025-08-27T13:46:15Z | 2025-08-27T11:15:58Z | FALSE | 27/08/2025 07:10:22 | 01/09/2025 07:36:22 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OWNkOWJlYzQtMThjZC00Y2QyLWEwNDctMjQxNzQ2ODg0ZTI5OjU3MDE2 | 27/08/2025 07:10:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.685675, -46.604395 | -23.6855807, -46.6044483 | {'coords': {'latitude': -23.6855807, 'longitude': -46.6044483}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGZjYjc4NmEtMmVkZC00MmFlLWExNmMtNzI1YzhkMWM0MDk2OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 03/02/2025 12:47:44 | 2025-02-03T18:52:45.000Z | foi feita a troca de duas resistência adesivas e adicionado mais duas para melhora de rendimento do equipamento.foi feita tbm a troca do sensor de temperatura pois os mesmo que estava no equipamento estava derretendo fiz a troca para evitamos problemas futuro equipamento ficou funcionando em perfeito estado não a nenhum tipo de PENDÊNCIA ATENDIMENTO REALIZADO COM SUCESSO. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0fcb786a-2edd-42ae-a16c-725c8d1c4096 | Não consigo o vídeo no momento. Descrição do problema: - Equipamento liga, porém, não aquece (temperatura não sobe) | 2025-02-03T11:08:53Z | 2025-02-03T11:08:31Z | FALSE | 31/01/2025 17:37:53 | 03/02/2025 15:52:45 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZTcwNmFjYWQtMTI0OC00Y2QwLTk2MGYtOGEyM2Q3MzBlOWQwOjU3MDE2 | 03/02/2025 08:00:00 | -23.576558, -46.645754 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MGZjY2JjNDQtYjBlMS00MzY1LWIwZWItMWFjMjA2OGYyZjIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | pending | [7 empty] | TRUE | 19/09/2024 12:06:18 | 08/11/2024 10:42:44 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTYzOTU5YTEtY2RkNC00YzE1LWE1MDUtYzFhZDhkMDUzYzkwOjU3MDE2 |  | -26.217832, -49.404215 |  |  |  | Pendente | TERCEIRO
MGZjZDRjZGQtZmEzOS00YzM3LWIzYTItNWZhZWVhZDJiMmFhOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 05/05/2025 07:00:00 | 2025-05-05T18:00:00.000Z | 05/05 passado orçamento ao Feyez sobre Pramel Resistência Ou mudar o comando , aguardando aprovaçao | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0fcd4cdd-fa39-4c37-b3a2-5faeead2b2aa | 02/05 fazer orçamento equipamento saiu da garantia 08/01/2025 |  |  | FALSE | 02/05/2025 12:01:41 | 05/05/2025 18:09:36 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | M2Q4N2M3YTItZTBjNS00ZmQyLWI4OWEtOGQ2ZWYwMTBhMjkwOjU3MDE2 | 05/05/2025 07:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MGZkNTQxMjktOWIyMC00YzIyLWJkMzYtZWJlNjEyYzg1ZGVhOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 19/11/2024 07:21:53 | 2024-11-20T11:04:50.000Z | foi posicionado os equipamentos na no salão foi inspirado os eletricistas trazerem o trafo permanente pois o tráfico anterior deu problema e foi ligado os equipamentos. foi feito a instalação de mangote de água e gás nos equipamentos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0fd54129-9b20-4c22-bd36-ebe612c85dea |  | 2024-11-19T10:20:52Z | 2024-11-19T10:20:45Z | FALSE | 18/11/2024 18:16:43 | 20/11/2024 08:04:50 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NjY0MGRiOWQtMDFjMS00OTQ2LWI4NmItZDAxNjg4ZTUzNzA4OjU3MDE2 | 19/11/2024 07:00:00 | -22.569381, -44.956415 | -22.5760546, -44.9573929 | -22.5760644, -44.957403 | {'coords': {'latitude': -22.5760644, 'longitude': -44.957403}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MGZkOGM2NTItNThjYS00ZTU3LTkzNGMtZWMzZDA2YzgyNGVmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 14:33:54 | 2025-08-22T17:41:08.000Z | Equipamento liberado sem plaqueta técnica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0fd8c652-58ca-4e57-934c-ec3d06c824ef |  | 2025-08-22T17:32:46Z | 2025-08-21T20:01:26Z | FALSE | 21/08/2025 16:58:39 | 22/08/2025 14:41:08 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDhhODljODktODYyMy00MTUzLTg3MGMtMzlkNWZjMWIyZjY3OjU3MDE2 | 21/08/2025 16:58:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.68554, -46.60442 | -23.685595, -46.6042867 | {'coords': {'latitude': -23.685595, 'longitude': -46.6042867}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MGZkYjlkMmUtMGE4Yy00MWJmLWIzMzUtNGIzZjk5Nzg3YzAxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/08/2024 16:16:42 | 2024-08-26T19:16:52.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0fdb9d2e-0a8c-41bf-b335-4b3f99787c01 | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO PASSTROUGH AQUECIDO E CALDEIRÃO | 2024-08-26T15:18:12Z | 2024-08-12T17:04:18Z | FALSE | 12/08/2024 13:41:24 | 26/08/2024 16:16:52 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjUzZDM1ZmItYTNmMy00M2JkLTgwMzctNjM0N2NhYWIzNzg0OjU3MDE2 |  | -20.896622, -51.382001 | -23.6852833, -46.68718 | -23.6852833, -46.68718 | {'coords': {'latitude': -23.6852833, 'longitude': -46.68718}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MGZlMjRhYmUtZWI1YS00YTFmLTg3MjktYmQyNzRlZTlhYjQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/12/2024 08:00:00 | 2024-12-20T18:00:00.000Z | cliente:Bayer ( Socorro) Composteira Foi detectado que o relé falta de fase estava danificado Foi detectado que o motor siroco estava travado Foi substituído as peças citadas Composteira funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0fe24abe-eb5a-4a1f-8729-bd274ee9ab40 | RETORNO PARA COLOCAR CORRENTE DE VOLTA NA ECO REALIZAR LUBRIFICAÇÃO NAS CORRENTES TAMBÉM |  |  | FALSE | 19/12/2024 18:53:08 | 28/01/2025 08:30:05 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZGMzM2QyNTItZDYwNi00ZmIxLTlmYTAtZjFhYTc2M2ZkZTJkOjU3MDE2 | 20/12/2024 11:30:00 | -23.661814, -46.715758 |  |  | {} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MGZmMWM5Y2QtZGQzNi00N2RlLTgwNTUtNTUyM2IyODY5MzM2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/05/2024 14:35:00 | 2024-05-07T17:59:00.000Z | chegado no cliente 12:40 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0ff1c9cd-dd36-47de-8055-5523b2869336 | MANUTENÇÃO FREEZER EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR |  | 2024-07-29T10:56:39Z | FALSE | 07/05/2024 10:47:10 | 29/07/2024 07:56:39 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MjdhMTQ3NmItOGFkZi00MjU2LWFhYTctMjJkYzUxMjEzMTQzOjU3MDE2 | 07/05/2024 14:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MGZmM2Q4ODUtZDI4MC00OWE3LWJiZTItZGFlNWI1NjY5MTJlOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 02/06/2025 08:00:00 | 2025-06-02T18:00:00.000Z | Devolução da Cuba da baredeira após reparo de solda Trinco estufa área de distribuição solto foi realizado reparo Puxador da porta estufa área de distribuição solto. Foi realizado o reparo do puxador Manutenção preventiva mensal balcão refrigerado e pista fria área de distribuição de funcionários Verificação de fluido Refrigerante balcão refrigerado com pista fria área de distribuição sistema de refrigeração ok. Manutenção preventiva refrigerador área distribuição funcionários Verificação de carga de fluido refrigerante refrigerador vertical área de distribuição de funcionários sistema de refrigeração ok Manutenção preventiva máquina lavar pratos Netter área de devolução de funcionários. Testes de resistências ok. Teste de nível de água ok. Máquina de lavar Netter área devolução área de pacientes não estava funcionando, foi realizado Reparo, a mesma estava com a ligação errada. Filtro com válvula de retenção estava invertido, foi montado corretamente. Forno a Gás Prática com falha de acendimento, foi realizado manutenção preventiva nos queimadores ignição e detecção de chamas. Limpeza do sensor detectar de chama após realizado vários testes equipamento funcionando corretamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0ff3d885-d280-49a7-bbe2-dae5b566912e | 2° MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MÊS DE MAIO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO (FUNDAÇÃO DR. JAYME) |  |  | FALSE | 05/06/2025 13:50:07 | 05/06/2025 13:52:22 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | Mjg2ZDNlYzAtMDUzYi00NDI1LWEyNzMtOTBmMzY5NjUyMmQ4OjU3MDE2 | 02/06/2025 08:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MGZmNjM2MzktM2RhZS00OTMyLWE2MzktZWY1YTJjOTgxM2QxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/08/2023 12:24:00 | 2023-08-23T16:17:00.000Z | foi desbloqueado a bandeja de dreno mas terá que voltar com urgência para instalar a resistência de dreno que está queimada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/0ff63639-3dae-4932-a639-ef5a2c9813d1 |  |  |  | FALSE | 23/08/2023 10:01:00 | 31/03/2025 15:29:51 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjY2MjkwYWEtZGQ1MC00N2MyLWEwZWMtNWY1MjEwMjk1YWJjOjU3MDE2 | 23/08/2023 10:00:00 | -23.623699, -46.703368 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6259099, 'longitude': -46.7057683}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTAwODljNmMtMWEyYi00YTQ5LTllYTEtYjMyOTgyMzgxZWQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Ajustes sala topema |  |  | TRUE | 26/03/2024 08:49:55 | 31/10/2024 13:41:02 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTYwYjdlNTItOGI3MC00NWVhLWJhNzgtNWUyOTIyZmZhNTQ1OjU3MDE2 | 26/03/2024 09:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
MTAwZDY3MzctZDdmYi00OGZmLTk4ZjEtMzQ2OTQ2ZTU5ZTk0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2025 08:51:47 | 2025-10-06T12:08:39.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/100d6737-d7fb-48ff-98f1-346946e59e94 |  | 2025-10-06T11:44:28Z | 2025-10-06T11:44:25Z | FALSE | 06/10/2025 08:39:29 | 06/10/2025 09:08:39 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzY4MTUzMDktYTg3Zi00OTlkLTk5NzgtNmRhZjQwMWEwMWJhOjU3MDE2 | 06/10/2025 08:39:00 | -9.403339899999999, -40.49798 | -23.6856183, -46.6043033 | -23.68556, -46.6043783 | {'coords': {'latitude': -23.68556, 'longitude': -46.6043783}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTAxNDgwMzYtOThkOS00YWNkLThkNmUtOWRiNzljZTEwY2Q4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/05/2024 10:00:00 | 2024-05-30T15:00:00.000Z | REALIZADO REGULAGEM DE CHAMA E FINALIZADO ATENDIMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/10148036-98d9-4acd-8d6e-9db79ce10cd8 | FOGÃO RECEM ENTREGUE DESREGULADO |  |  | FALSE | 26/07/2024 16:15:40 | 26/07/2024 17:54:20 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZGUzZjIzNjMtNDE5Yi00NGQwLTgzNGUtNjQ2Y2MzM2VjYjcwOjU3MDE2 |  | -7.978393, -35.074302 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MTAxNjQwYjAtOTVkMS00YzcxLTgxMDctNzEyZTU4YTQ1NjQzOjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 13/09/2024 07:50:00 | 2024-09-13T11:57:00.000Z | não foi possível instalar pois o marketing reagendou a instalação da tv para o dia 15/10 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/101640b0-95d1-4c71-8107-712e58a45643 | ajudar na cozinha para instalaçao de tv (interno) |  |  | FALSE | 12/09/2024 15:13:35 | 31/10/2024 15:04:10 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | M2VmMzljNjItZTZlNS00OTBhLWFmYjEtNjEyMzZlNWI2MzBiOjU3MDE2 | 13/09/2024 01:00:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6860211, -46.6044288 | -23.6860293, -46.6048281 | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'b3ac130d-8557-48ad-84ca-aec2f51aa849', 'origin': 'company'}}, 'coords': {'latitude': -23.6860293, 'longitude': -46.6048281}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTAxYTc2MDktOGJkYi00MGI4LWFhNWUtM2QwNWI0ZmQ3OTcyOjU3MDE2 | 240 | 2 | done | 25/09/2025 12:18:31 | 2025-09-25T15:22:11.000Z | foi realizado o treinamento da máquina composteira de 100kl porém o cliente não separou alimentos pra colocar na máquina foi agendado para fazer a finalização do treinamento com Alimento na segunda feira para rodar ciclo 18 horas e retirar na terça feira o adulbo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/101a7609-8bdb-40b8-aa5e-3d05b4fd7972 | instalaçao e treinamento | 2025-09-25T13:02:08Z | 2025-09-25T12:53:05Z | FALSE | 25/09/2025 09:52:57 | 25/09/2025 12:22:11 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OGFhYmE1YmUtMjA3ZC00MTBmLThhNDgtZWU0MGVlN2VmMTA2OjU3MDE2 | 25/09/2025 11:00:00 | -23.680609, -46.696069 | -23.68082, -46.6955567 | -23.6807683, -46.6954967 | {'coords': {'latitude': -23.6807683, 'longitude': -46.6954967}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MTAyMjQ0YzMtY2MwNi00YTVkLWI1ZDktOGI4ZDMxNmM5OThjOjU3MDE2 | 240 | 2 | scheduled |  |  |  |  | Retorno para trocar compressor, carga de gás, no freezer que o DAVID atendeu. Pegar peças com a Fernanda |  |  | FALSE | 17/04/2025 11:13:24 | 17/04/2025 11:13:24 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTRhNGQ3NDAtNjE4Zi00ZmU3LTgwZjgtNWZmNTM4YzcyZDdkOjU3MDE2 | 24/04/2025 09:00:00 | -23.559846, -46.676616 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
MTAyNzI0MzItMzQyZi00YTc4LTk4YWYtM2VmNzA4YTQxNjViOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/08/2024 13:43:00 | 2024-08-08T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/10272432-342f-4a78-98af-3ef708a4165b | FREEZER DESARMANDO DR |  | 2024-09-16T10:51:56Z | FALSE | 08/08/2024 07:39:40 | 16/09/2024 07:51:56 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MTQwNzVlYTMtYzAzMi00N2M1LTk1YmMtNDE0NTA5MTBiZjc3OjU3MDE2 |  | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MTAzMzE0YjUtNGVjNy00NTQ3LTgwNmYtOGI1MjQ2MjY1MWZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/07/2024 13:30:00 | 2024-07-01T17:30:00.000Z | FEITO REVISÃO GERAL NO EQUIPAMENTO. IDENTIFICADO NECESSIDADE DE TROCAR DUAS TORNEIRAS DE PLÁSTICO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/103314b5-4ec7-4547-806f-8b52462651fb | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA SUQUEIRA DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 23/07/2024 08:18:41 | 23/07/2024 08:20:56 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | OTYzZThhMDgtOTA2ZC00YmRiLWI5NmUtYzJkMjg4ZDQ1OGEwOjU3MDE2 | 01/07/2024 13:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MTAzM2JhMTctZTg3MS00ZWM2LWI3MmMtYmY5NmViNWUwM2IzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 14:00:01 | 2025-08-11T17:02:02.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1033ba17-e871-4ec6-b72c-bf96eb5e03b3 |  | 2025-08-11T16:24:09Z | 2025-08-11T16:05:00Z | FALSE | 11/08/2025 12:02:13 | 11/08/2025 14:02:02 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZGFjNDM1ODYtZTA3MS00ZmU0LWE2YTItODhlMjA3NmRmM2M5OjU3MDE2 | 11/08/2025 12:01:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6858236, -46.6043995 | -23.685583, -46.6046653 | {'coords': {'latitude': -23.685583, 'longitude': -46.6046653}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTAzYTc0MjUtMmU5ZS00ZGFkLTkyZTctMThiY2E3YzQ4YWI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 06/09/2023 14:54:49 | 08/10/2023 19:32:12 | {} | ZTdiYzA1YmYtYTlmYS00M2IyLWE5YTMtMjMxMDc3ZTUwYzUwOjU3MDE2 | 08/09/2023 08:00:00 | -23.658502, -46.478381 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
MTA0ZDQyYjktMWQ1OC00ZGI1LTk1NDYtM2EwMTFlOGRjNTAwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/08/2023 09:20:23 | 2023-08-11T18:31:19.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/104d42b9-1d58-4db5-9546-3a011e8dc500 |  | 2023-08-11T12:19:40Z | 2023-08-11T12:19:34Z | FALSE | 08/08/2023 15:54:07 | 11/08/2023 15:31:19 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NjY2ZTU0NGUtN2ZlNS00MDBkLWE4MWYtMjZkM2ZkZTc1ZDk2OjU3MDE2 | 11/08/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'speed': 0.39, 'heading': 329.35, 'accuracy': 15.6, 'altitude': 728.3, 'latitude': -23.5739303, 'longitude': -46.6885496, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.2}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MTA1MTU0MjMtYzAwMy00ZmEwLTkyYmYtZWJmNzMyNThkZDhjOjU3MDE2 | 60 | 2 | scheduled | [5 empty] | 2025-07-31T12:57:03Z | 2025-07-31T12:54:40Z | TRUE | 31/07/2025 09:52:50 | 31/07/2025 09:57:03 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MzE0NWRlMWYtOGVhZi00YjIxLTkyNDMtZDRkOTQ5YjFkODhlOjU3MDE2 | 31/07/2025 09:52:00 | -23.739502, -46.583631 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
MTA1NDY0MmYtZDM3Yy00NmM3LTgxY2QtZDgyMDkxNThmNmNlOjU3MDE2 | 120 | 0 | done | 25/03/2025 08:00:00 | 2025-03-25T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1054642f-d37c-46c7-81cd-d8209158f6ce | regulagem da chama procurar JOSMAN 12 98145-8640 ~Josman Souza |  |  | FALSE | 24/03/2025 19:48:55 | 17/04/2025 13:05:08 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YzkwYTdlYTktY2ExYy00NmMwLWI1YTktZmVjMTAxNjhhMDE3OjU3MDE2 | 25/03/2025 14:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MTA1YzZjNmYtNmRjOS00MmJhLTk3YTEtOTg5MTcwY2JkY2M2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 11:29:56 | 2025-08-22T14:33:16.000Z | Equipamento liberado sem plaqueta técnica e sem fotos do equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/105c6c6f-6dc9-42ba-97a1-989170cbdcc6 |  | 2025-08-21T11:49:55Z | 2025-08-21T11:41:29Z | FALSE | 21/08/2025 08:04:29 | 22/08/2025 11:58:05 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MGUxOTViZmQtNmNhZS00OGFjLTk2MzgtMzY0ZGI1ZTExMGY2OjU3MDE2 | 21/08/2025 08:04:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.6856649, -46.6043715 | -23.6856655, -46.6044744 | {'coords': {'latitude': -23.6856655, 'longitude': -46.6044744}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTA2OWM5MDItOTMxMS00ZWU2LWI3YWQtNzk4M2I2YTAwNDJjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/09/2025 16:53:18 | 2025-09-29T19:59:50.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1069c902-9311-4ee6-b7ad-7983b6a0042c |  | 2025-09-29T19:50:45Z | 2025-09-29T19:33:26Z | FALSE | 29/09/2025 16:32:07 | 29/09/2025 16:59:50 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjVjMmQ2N2UtMTAwYS00MWIyLTlhMTQtNjkyM2NlZWZmMTNmOjU3MDE2 | 29/09/2025 16:32:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.68542, -46.6042583 | -23.6859267, -46.6046083 | {'coords': {'latitude': -23.6859267, 'longitude': -46.6046083}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTA2YzM0YTktYzgzZi00ZmVkLTk0OGEtZGYwNDM0OGU0ZmVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/10/2025 10:43:57 | 2025-10-07T14:21:57.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/106c34a9-c83f-4fed-948a-df04348e4fec |  | 2025-10-07T10:10:54Z | 2025-10-06T17:11:45Z | FALSE | 06/10/2025 14:10:10 | 07/10/2025 11:21:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGYxZjIyOGQtYjY1NC00ODlhLTljOGUtMzBjNDFmMzUxZGEyOjU3MDE2 | 06/10/2025 14:10:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.685575, -46.6042617 | -23.68561, -46.6043333 | {'coords': {'latitude': -23.68561, 'longitude': -46.6043333}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTA3MjI4NmUtODFmZS00Y2FjLWEwNmItNDJjM2QzM2VjZjk1OjU3MDE2 | 60 | 1 | reported | 13/08/2025 09:47:47 | 2025-08-13T12:47:47.000Z | atividade realizada com outro técnico |  | Fazer orçamento Estou com 2 máquina em Interlagos parada Não estão fazendo o processo de descarte | 2025-08-13T12:46:48Z | 2025-08-13T12:46:43Z | FALSE | 17/07/2025 17:09:13 | 13/08/2025 09:47:47 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YWE2OTYzNTgtZGRiZC00MDllLTllYTEtMzBmZGZiZGFkYzZkOjU3MDE2 |  | -23.6808396, -46.6878697 |  | -23.6858953, -46.6046046 | {'coords': {'latitude': -23.6858953, 'longitude': -46.6046046}} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTA3MzNlOWItOTRlYy00MzE3LTk3YmYtNGFjMzExMzM3ZmY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/12/2023 07:00:00 | 2023-12-22T20:00:00.000Z | REALIZADO A TROCA DA UNIDADE CONDENSADORA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/10733e9b-94ec-4317-97bf-4ac311337ff8 | RETORNO PARA A TROCA DA UNIDADE CONDENSADORA CONTRATADO TÉCNICO EXTERNO FABIO VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$3368,50 SENDO R$1950,00 DE MÃO DE OBRA + R$978,00 DE HOTEL E ALIMENTAÇÃO + R$440,50 DE PEÇAS |  |  | FALSE | 28/12/2023 13:02:42 | 28/12/2023 13:09:29 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OGUzMzJkZGItYmY1ZS00ZGVhLTllODEtMDhkZGI3OGQ5ZWNlOjU3MDE2 | 20/12/2023 07:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MTA3ZjIxNTktZmNiNi00NWRhLTgxNWUtMTdkYjVkYTc1NTlmOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 12/03/2025 08:00:00 | 2025-03-12T20:00:00.000Z | manuntençao na fritadeira trocado termostato | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/107f2159-fcb6-45da-815e-17db5da7559f | troca do termostato |  |  | FALSE | 23/04/2025 15:43:26 | 23/04/2025 15:44:49 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OTQ0YTg3MTktZDRhNi00MThlLWJkOTMtMDc5MDY5YmEzOTg2OjU3MDE2 | 10/03/2025 08:00:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MTA4MTg4NmQtNjdjZC00Njc0LTkyM2EtZmYwMmE2Y2U3ZDY1OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 05/02/2025 10:44:00 | 2025-02-05T13:51:00.000Z | não foi possível fazer a manutenção peças enviadas por Átila e Adriana estava incompatível com a do equipamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1081886d-67cd-4674-923a-ff02a6ce7d65 | botão quebrado, outro está com problema na "flauta". Precisamos de uma manutenção urgente. |  | 2025-02-05T17:55:45Z | FALSE | 04/02/2025 17:27:34 | 05/02/2025 14:55:45 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MWY5OTkzMTktYjY1ZC00ODBlLTg2YmYtMmZlNzZlMDZhYzRmOjU3MDE2 | 05/02/2025 08:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MTA4MWM5ZDEtZTViOS00ZDg4LTlmMzktMzEzZjc0YTQxZWRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/12/2023 12:41:46 | 2023-12-18T17:37:20.000Z | foi verificado fogão o mesmo e necessário vela s de ignição usina e revisão geral.obs fogão importado falar com o Renato fábrica a respeito. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1081c9d1-e5b9-4d88-9f39-313f74a41edf | MANUTENÇÃO FOGÃO 4 BOCAS | 2023-12-18T12:00:49Z | 2023-12-18T11:17:04Z | FALSE | 18/12/2023 08:00:33 | 18/12/2023 14:37:20 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NmM2NmViYWItMDMzMy00NmE2LWJjYzgtYzBjNGIzOTZhNTU2OjU3MDE2 | 18/12/2023 13:30:00 | -23.436102, -46.258439 | -23.4386767, -46.2566433 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTA4NGI3YjEtZmIzNS00MGY2LWI1MTQtNTc5YmYwMGEzNjZjOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 16/01/2025 09:00:00 | 2025-01-16T14:00:00.000Z | feito manuseio | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1084b7b1-fb35-40f6-b514-579bf00a366c | FALAR COM DIEGO ANTES O JOAO CURY PEDUIU -VERIFICAR SE PRECISA CALIBRAR OU MEXEU E MAL CONTATO/PAINEL INTERFERENCIA |  |  | FALSE | 15/01/2025 17:12:49 | 03/04/2025 15:16:54 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZGRiMmMxZTgtYWU1Yy00MmMyLTlkMzEtYzI3YmFkYjYzNWQwOjU3MDE2 | 16/01/2025 09:00:00 | -23.625573, -46.699449 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTA4ZDc1NzMtZDIyOC00ZDQ4LThmOGQtNThmOWZiOThkNGY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2023 17:31:33 | 2023-09-19T00:11:34.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/108d7573-d228-4d48-8f8d-58f9fb98d4f8 |  | 2023-09-18T16:10:39Z | 2023-09-18T16:10:36Z | FALSE | 18/09/2023 08:53:57 | 18/09/2023 21:11:34 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZDg1YTY4MTYtMDVkZC00ZTYzLWJjNzQtMDIzMTljYTYyNjMzOjU3MDE2 | 18/09/2023 08:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  | {'coords': {'latitude': -22.2293775, 'longitude': -49.9167566}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MTA5ZDY4NTEtMTYyNC00YWQ1LTg2ZWItOTNkNDI2NTc5ZTQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/10/2023 08:00:00 | 2023-10-18T19:00:00.000Z | IDENTIFICADO QUE MOTOR PAROU DE FUNCIONAR, ALÉM DE SER NECESSÁRIO A TROCA DO DISJUNTOR DO EQUIPAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/109d6851-1624-4ad5-86eb-93d426579e49 | MANUTENÇÃO ECO 100 MAQUINA PAROU DE FUNCIONAR |  |  | FALSE | 30/01/2024 13:36:40 | 30/01/2024 13:40:05 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTAxN2UzZTItYTY3MS00NTE1LTg1OGMtZWJlNzY5ZGY3ZWE5OjU3MDE2 | 18/10/2023 08:00:00 | -16.407336, -39.047319 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MTBhOTIwYWMtMjA0MC00MmUxLWI2YTAtOGM4NTgwMzZhNGRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 14/08/2024 09:36:00 | 2024-08-14T12:53:00.000Z | cliente pediu para reagendar a visita pois josmar vai entrar em reunião e terá auditoria |  | MANUTENÇÃO CARRINHO RETORNO PARA COLOCAR PROTEÇÃO DE BORRACHA NO BATENTE VERIFICAR PORTA DESALINHADA |  |  | TRUE | 14/08/2024 08:30:11 | 31/10/2024 16:59:44 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NWQ0MjAyOTEtZWJjYi00NDE2LWEzMzgtOGVhZDM3YTNmYWVlOjU3MDE2 | 14/08/2024 09:30:00 | -23.59103, -46.673358 | -23.5909271, -46.6733906 | -23.5909316, -46.673391 | {'coords': {'latitude': -23.5909316, 'longitude': -46.673391}} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
MTBhZTg2YTMtYmM2OC00YmNkLWI3MzEtYmVmYmQxZWExODZjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/07/2025 08:00:00 | 2025-07-03T19:00:00.000Z | Realizado manutenção preventiva mensal refresqueira IBBL Realizado a troca das borrachas de vedação das refresqueiras e borracha da torneira da refresqueira. Manutenção preventiva banho Maria área de distribuição funcionário. Equipamento não estava funcionando foi identificado fio rompido. Fio do banho Maria entupido realizado a troca do termostato. Para evitar possíveis problemas realizar a substituição dos terminais pré isolado por terminais de compressão 6 mm. ORÇAMENTO DE 20 TERMINAIS DE COMPRESSÃO 6 MM. Manutenção preventiva mensal refrigerador vertical 2 portas área de distribuição de funcionários Manutenção preventiva refrigerador 2 portas macon área de distribuição de funcionários borrachas das portas ok Liquidificador que retornou da manutenção está apresentando problemas o mesmo está sem forças necessário acionar assistência que realizou a manutenção. Alça do copo do liquidificador quebrada necessário levar para fábrica para solda de inox. Grade do frizzer estoque solta foi ficxada. Limoeiro condensadora frizzer estoque. Manutenção preventiva frizzer estoque equipamento funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/10ae86a3-bc68-4bcd-b731-befbd1ea186c | 2° MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MÊS DE JUNHO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO (FUNDAÇÃO DR. JAYME) |  |  | FALSE | 08/07/2025 13:08:38 | 08/07/2025 13:11:32 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NzEwYTI1YzMtY2VhZS00MGRmLThkYjMtZjNlNjg2YzMyYWNjOjU3MDE2 | 03/07/2025 08:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MTBiNDZlNTktMDJkYy00ODExLTlmNjctYmU5Y2Y2NDBmYzc2OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-08T13:39:24Z | TRUE | 08/09/2025 08:41:09 | 08/09/2025 10:39:24 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MGZjZjc1MDctMmUzMS00NjVlLTk1MjEtY2Y0NDE5OGFlY2ZhOjU3MDE2 | 08/09/2025 08:41:00 | -22.7840792, -47.1929779 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
MTBiODE5OGYtMmM2Yy00YjY4LWE4NzktNjgyMGNhMWQxYjVjOjU3MDE2 | 60 | 4 | done | 25/06/2025 10:36:31 | 2025-06-25T13:39:18.000Z | entrega de carrinho ( que foi arrumada porta ) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/10b8198f-2c6c-4b68-a879-6820ca1d1b5c | Entregar equipamento com a porta instalada | 2025-06-25T12:41:22Z | 2025-06-25T12:41:14Z | FALSE | 23/06/2025 17:27:29 | 25/06/2025 10:39:18 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDhhMTMwY2UtMmRkZi00ZDZhLTg2ZGEtNTYyNDQ2ZTRlNzlmOjU3MDE2 | 25/06/2025 09:00:00 | -23.591086, -46.673622 | -23.5911728, -46.6736376 | -23.5912488, -46.6736726 | {'coords': {'latitude': -23.5912488, 'longitude': -46.6736726}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTBkMmNjYTQtZTAzZS00NTgyLWJjMTYtYTNhNTNmOTI5YmQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/05/2024 12:16:36 | 2024-05-16T16:19:22.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/10d2cca4-e03e-4582-bc16-a3a53f929bd9 | MANUTENÇÃO CAMARA TROCAR FECHADURA DA CAMARA | 2024-05-16T14:10:32Z | 2024-05-16T14:10:28Z | FALSE | 16/05/2024 11:04:26 | 16/05/2024 13:19:22 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZjcxOGIzZmUtYzc0OS00MGE5LTliNTQtMjNmY2E1ODBmZTMxOjU3MDE2 | 16/05/2024 11:30:00 | -23.525434, -46.663772 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MTBkNTBjZjItZjUwNS00ODY5LWEzNTktZTgzNzQ3NDlmZThlOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 19/11/2024 07:16:06 | 2024-11-19T12:21:16.000Z | Troca de resistência | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/10d50cf2-f505-4869-a359-e8374749fe8e | LEVAR A PISTA NOVA QUE ESTA NA FABRICA E REALIZAR MANUNTENÇAO NO CABEAMENTO | 2024-11-19T10:15:23Z | 2024-11-19T10:15:17Z | FALSE | 23/08/2024 16:28:43 | 19/11/2024 09:21:16 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDg3YzRhNjEtZDYwNS00YWI1LThhNmItZWVkYmNmOGZhZmU0OjU3MDE2 | 19/11/2024 07:00:00 | -23.624593, -46.702457 | -23.6235569, -46.7019394 | -23.6227829, -46.7017632 | {'coords': {'latitude': -23.6227829, 'longitude': -46.7017632}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTBkYmZhNzEtMWQ5Zi00ZTcxLWE0MGEtN2NhZjg5YjhjODI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação da câmara |  |  | TRUE | 02/01/2024 09:03:41 | 30/10/2024 15:22:21 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MGJmNWMwY2YtMGYzZS00MWNjLWI5MDYtZDhkODhiNTgyOTk0OjU3MDE2 | 02/01/2024 09:30:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTBkZmQ1NzMtOGRmOS00YjNhLTg4ZjQtZGVmZDA5OGYyMTQxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2023 10:00:00 | 2023-09-19T14:40:00.000Z | foi retirado evaporador para manutenção na fábrica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/10dfd573-8df9-4b3a-88f4-defd098f2141 | Retirar evaporador e soldar na fabrica. |  | 2023-10-27T13:28:28Z | FALSE | 19/09/2023 07:54:00 | 27/10/2023 10:28:28 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZWY0MDgyMzMtZGI3Yi00OTIzLWJhMDktZDNkMThhMjgzNmFlOjU3MDE2 | 19/09/2023 08:30:00 | -23.534577, -46.633955 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5317042, 'longitude': -46.6363581}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTBmMjA3OGMtNTRkZC00YTE3LThhMzEtY2E2MDVjOTFhY2E0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 21/08/2023 09:59:17 | 02/10/2024 11:15:40 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YWNiMGJmNjUtOTE5OC00NmFjLTk0MTEtYjRlYjZiZmM5OWI4OjU3MDE2 |  | -23.560429, -46.669619 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MTBmM2U4YTUtMTM4Ny00NDJiLTkyODItMDY0N2Y5MjczYmUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 13/12/2023 08:00:00 | 2023-12-13T11:00:00.000Z | MUDANÇA DE PROGRAMAÇÃO |  | RETORNO PARA TROCA DE FUSÍVEL |  |  | TRUE | 13/12/2023 09:20:42 | 25/01/2024 11:33:54 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Y2ZjZjg1ZjYtODgyMC00NTI4LWEwNWUtNjUwZDk3NjY5MWNlOjU3MDE2 | 13/12/2023 13:00:00 | -23.592808, -46.711706 |  |  | {} | Cancelada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MTBmNzFlYmUtNGI4NS00MTY5LTkxYjMtY2IwNjEyNGJmYzNmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 14:39:07 | 2025-09-18T17:44:20.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. Sendo enviado com portas improvisadas, será trocado na obra, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/10f71ebe-4b85-4169-91b3-cb06124bfc3f |  | 2025-09-18T16:38:06Z | 2025-09-12T11:44:09Z | FALSE | 12/09/2025 08:02:57 | 18/09/2025 15:07:54 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MmViMzFjM2YtNjM1MC00N2MxLWEwNzItODAyMDFmMmExODVkOjU3MDE2 | 12/09/2025 08:02:00 | -23.5664037, -46.68083679999999 | -23.685735, -46.6048017 | -23.68579, -46.6047 | {'coords': {'latitude': -23.68579, 'longitude': -46.6047}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MTBmZWEwZGItZDRhYi00NDg5LWI2ZTYtOGY3MmRiZDA0OTJjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/11/2023 10:00:00 | 2023-11-17T14:30:00.000Z | FEITO REGULAGEM DAS CHAMAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/10fea0db-d4ab-4489-b6e6-8f72dbd0492c | MANUTENÇÃO FOGÃO 4 BOCAS |  |  | FALSE | 24/11/2023 13:18:53 | 24/11/2023 13:20:55 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NjVjOGQ3NGYtODNmMi00MTYyLWI3YjYtYTE5ZmM3MmYzNzA4OjU3MDE2 | 17/11/2023 10:00:00 | -22.932573, -43.241025 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MTEwNzhmNjctZjZiNS00MGY4LThiNjQtMjBmYThiOTE4YTcxOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | atendimento popeys cajamar descanso |  |  | TRUE | 24/10/2024 17:57:04 | 20/11/2024 11:19:51 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZWNhODNjNWEtZDczZi00M2QyLWE3MjktZjdiMzQ3MDRiZGM4OjU3MDE2 | 25/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTEwYWIyY2MtOTVhYy00NWYwLWIwNzUtYmE0OTA4YTlhNzJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/03/2024 11:00:00 | 2024-03-05T15:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/110ab2cc-95ac-45f0-b075-ba4908a9a72a | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FORNO ELETRICO |  |  | FALSE | 17/03/2024 03:30:06 | 17/03/2024 03:31:40 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ODE2ZjZkYzMtYWZkNi00ZGY2LWE2OWMtZDRhM2U3M2VlZmM0OjU3MDE2 | 05/03/2024 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MTEwYjRhNWItMjViMC00ZjA4LTg2OGYtN2ZmNjU2NDBjYmQ1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 10:00:00 | 2023-10-10T13:00:00.000Z | MAQUINA CONSERTADA E ENTREGUE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/110b4a5b-25b0-4f08-868f-7ff65640cbd5 | TFK 2KG ENVIADA DIA 28/09 PARA FABRICA PARA MANUTENÇÃO |  |  | FALSE | 28/09/2023 12:36:13 | 25/01/2024 11:51:14 | {} | MjNlMTExYmYtZjZhOS00NTRjLTk1MzUtMWI5MjI0MTc5OTk3OjU3MDE2 | 28/09/2023 10:00:00 | -23.689708, -46.616835 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
MTEwZDJlMjYtZjZhMC00MTBiLWJiYWEtYzBiYTliOWVmZTllOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/03/2024 10:58:28 | 2024-03-25T15:49:16.000Z | foi verificarque as resistência estavam queimadas e o termostato não era do equipamento. foi trocado as resistência e o termostato, equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/110d2e26-f6a0-410b-bbaa-c0ba9b9efe9e |  | 2024-03-25T13:00:36Z | 2024-03-25T13:00:30Z | FALSE | 25/03/2024 09:59:02 | 25/03/2024 12:49:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDUxOGQ3OWMtNDliNS00MzUzLWI4MmQtOTQ0YzZhYzViNDRiOjU3MDE2 | 25/03/2024 11:00:00 | -23.087076, -47.199831 | -23.0872635, -47.1998536 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTExNDNlZDItN2MzOC00M2NiLTkzNjMtMTAwMjliYjY0NjQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2025 13:16:13 | 2025-09-15T16:24:15.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/11143ed2-7c38-43cb-9363-10029bb64642 |  | 2025-09-15T13:46:23Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 08:44:18 | 15/09/2025 13:24:15 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDZhOTZjNDMtYjFmMy00YWFlLTlhYzQtZjdhYjUxNDQ0ODJjOjU3MDE2 | 15/09/2025 08:44:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6855783, -46.6043317 | -23.6856433, -46.6044417 | {'coords': {'latitude': -23.6856433, 'longitude': -46.6044417}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTExNjk5MzAtOWIwMS00YTEyLWEzYTItZWJhN2RkNGYwZDY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/11/2023 14:00:00 | 2023-11-18T18:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/11169930-9b01-4a12-a3a2-eba7dd4f0d67 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPOSTEIRA |  |  | FALSE | 15/12/2023 17:51:53 | 15/12/2023 17:53:20 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YTc1MDQ3NTYtMmVkMC00OWFiLWI2YWItN2UxYmQxODhlOGRjOjU3MDE2 |  | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MTExZWFmNDktZjNlMC00Y2ZkLTgxNTMtMjA0OGYwY2M0MzkzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/08/2025 08:43:49 | 2025-08-20T11:46:14.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/111eaf49-f3e0-4cfd-8153-2048f0cc4393 |  | 2025-08-20T10:37:46Z | 2025-08-19T12:39:16Z | FALSE | 19/08/2025 09:38:22 | 20/08/2025 08:46:14 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTk2NjMyY2QtOGY2YS00ZWNiLWFmOTQtYmE1MTk5NTUwYjVmOjU3MDE2 | 18/08/2025 09:38:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6857409, -46.6046029 | -23.6856502, -46.6046017 | {'coords': {'latitude': -23.6856502, 'longitude': -46.6046017}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTExZmY1MDItN2EwMC00MmIwLTk0Y2EtYTIzMjdjODdjNTk3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2025 10:08:56 | 2025-09-18T13:10:43.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/111ff502-7a00-42b0-94ca-a2327c87c597 |  | 2025-09-01T13:24:05Z | 2025-09-01T13:23:41Z | FALSE | 01/09/2025 10:22:49 | 18/09/2025 10:14:00 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Yzg5MGE5N2UtZGE1Yy00MTNkLWE2NjQtOTNkNTliNzhjMWY2OjU3MDE2 | 01/09/2025 10:22:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6859978, -46.6044875 | -23.6855883, -46.60435 | {'coords': {'latitude': -23.6855883, 'longitude': -46.60435}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTEyYjQzMTYtMmQ1OC00ZjRkLTkwYTYtZGI2NTFlNzQxNzk1OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 14/04/2025 08:00:00 | 2025-04-14T13:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/112b4316-2d58-4f4d-90a6-db651e741795 | 02 balcoes nao gela |  |  | FALSE | 11/04/2025 17:22:08 | 17/04/2025 13:14:43 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODA2NTY5YmYtODhhMy00MmJmLWIwZmYtYjEwOTQ3MDg0MzhlOjU3MDE2 | 14/04/2025 12:00:00 | -23.5986013, -46.6764586 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MTEzN2VmNTYtN2VjZi00MGZhLWJmMGUtY2Q1ZjNjMTM4NDAzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/01/2024 14:44:00 | 2024-01-31T18:33:00.000Z | ao chegar no cliente foi verificado que a câmera de congelados estava bloqueada de gelo bloqueamento fez com que a câmera não funcionasse corretamente o efeito descongelamento da Câmara frigorífica de congelados foi verificar a pressão a mesma está em 20 PSI correta para evaporador de congelados. câmera de climatização de FLV e estava com pressostato com fio solto no pressostato foi reapertado e o mesmo voltou a operação porém para atingir a temperatura desejada vai demorar um pouco pois a porta fica entre aberta entrando no ar quente dificulta com que a climatização atinja a sala por inteiro. cliente reclamou do piso da câmera pelo mau cheiro ocasionado foi informado ao cliente que a proteção mecânica e térmica do piso foram feitos da placa EPS passado lona e passado piche porém a topema não faz contrapiso e piso de câmeras frigoríficas e o cliente reclamando que o piso não tinha caimento para o ralo foi formado ao cliente que topema não faz piso e contrapiso e esse piso por não está nivelado está acumulando água e essa água está penetrando para dentro do contrapiso através da brecha entre a placa da câmara e o piso ocasionando o mal cheiro por acumo de água e infiltração. foi constatado que uma câmara de congelados foi transformado em câmara de resfriados a mesma não foi mudada as configurações do controlador e a mesma acabou bloqueando o evaporador foi reprogramado o programa do controlador para que a câmera fizesse o degelo nos padrões de câmara resfriada. devido a todas as câmeras tendem variações de temperatura e pressões em suas extremidades é necessário que para deixar tudo ajustado corretamente devido aos padrões de fábrica e aos padrões de pressões de superaquecimento sobre resfriamento das câmaras frigoríficas é necessário fazermos isso em no tempo de uma semana para deixar tudo redondinho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1137ef56-7ecf-40fa-bf0e-cd5f3c138403 | MANUTENÇÃO CAMARA |  | 2024-03-15T02:31:14Z | FALSE | 31/01/2024 07:55:05 | 14/03/2024 23:31:14 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YWE1MzliMjktNjg0NS00ZWI1LTgyYWItOGUyOTJhZTBiNDQ5OjU3MDE2 | 31/01/2024 10:00:00 | -22.618989, -47.85068 | -22.6407678, -47.8554569 | -22.6389039, -47.8482264 | {'coords': {'latitude': -22.6389039, 'longitude': -47.8482264}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTEzZTQ4ZDktOTBmMy00YTBkLWFmZDgtMGM2ZmE1NDIwNTA0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2023 12:30:00 | 2023-10-17T16:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/113e48d9-90f3-4a0d-afd8-0c6fa5420504 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM FORNO ELÉTRICO |  |  | FALSE | 16/11/2023 10:00:40 | 16/11/2023 10:21:17 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MmY5NmU1NWQtNzFkNi00YTE5LWE4ZjQtNWYxOWJhNmYzMWU3OjU3MDE2 | 17/10/2023 12:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MTE0ODliMzgtZjU0MS00OWRmLTllYWMtYjI4MmVjOGQ2MzZkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/05/2024 14:00:00 | 2024-05-30T18:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO CONTROLADOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/11489b38-f541-49df-9eac-b282ec8d636d | MANUTENÇÃO BALCAO SUSHI CASE EM AÇO INOX DESLIGOU, POSSIVELMENTE PROBLEMA NO CONTROLADOR |  |  | FALSE | 30/05/2024 11:15:37 | 14/06/2024 13:30:30 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | M2Q3Y2UyM2EtMDY5OC00M2QxLWIzZTMtY2UyNzNjZjg0MDdiOjU3MDE2 | 30/05/2024 14:00:00 | -23.570395, -46.661174 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MTE0YTU2YmEtNmVmZS00NzBjLTg1MTYtOWQ4MDFjYjQyYTE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/06/2024 11:00:00 | 2024-06-08T16:00:00.000Z | FOI FEITO A TROCA DE UMA CONTATORA E A RECUPERAÇÃO DE 2 MOTORES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/114a56ba-6efe-470c-8516-9d801cb42a16 | MANUTENÇÃO CORRETIVA PASSTROUGH QUENTE EQUIPAMENTO PARADO NOVAMENTE |  |  | FALSE | 22/07/2024 23:00:22 | 22/07/2024 23:03:25 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YTg5MjNhYzQtMjMwOC00NmI3LThjY2UtZDk2ZmU4YmZlMGMzOjU3MDE2 | 08/06/2024 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MTE1OTQ5YzgtZWQxMi00MDYyLTkxOTctZTBkMWQ0M2M2ZGJjOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 25/11/2024 10:52:00 | 2024-11-25T15:22:00.000Z | foi mandado verificar pra trocar o interruptor da porta do forno,porém o mesmo encontra se com o relé da placa colado e ligando o forno direto. E necessário retirar as placas para consertar. OBS cliente não consegue ficar sem o forno, não foi possível retirar as placas. MÊS TOTALMENTE FECHADO DE PEDIDO. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/115949c8-ed12-4062-9197-e0d1d43c6dbc | forno funcionando normalmente porém o micro switch da porta está danificado e está ligado direto necessário substitui o micro switch e a placa |  | 2024-12-13T14:45:38Z | FALSE | 22/11/2024 16:59:41 | 13/12/2024 11:45:38 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MzRiY2RmN2ItZjYxNy00MGYxLWI2YjYtZjZlM2JhY2U5MTczOjU3MDE2 | 25/11/2024 07:00:00 | -23.214288, -45.901332 | -23.2133744, -45.9015372 | -23.2135767, -45.9015067 | {'coords': {'latitude': -23.2135767, 'longitude': -45.9015067}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTE2YTA1OWMtZDcyOS00M2FjLWJiNmQtNGNlNzcyNTc1ZDhiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2023 10:20:32 | 2023-09-19T17:42:37.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/116a059c-d729-43ac-bb6d-4ce772575d8b |  | 2023-09-19T11:24:11Z | 2023-09-19T11:23:57Z | FALSE | 19/09/2023 08:12:56 | 26/09/2023 07:40:01 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YTliYTEwZTctOTNiYy00NjkxLTg3YmQtNTI2MTljZjRjNmMyOjU3MDE2 | 19/09/2023 07:00:00 | -23.304524, -47.299001 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 22.5, 'altitude': 613, 'latitude': -23.2999918, 'longitude': -47.2989478, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.1}, 'offline': True} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MTE3ZjAzYzEtMjRiZC00OTdlLWJiOTQtZWEwZmIzNzllNzAwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/06/2024 10:02:18 | 2024-06-06T18:51:57.000Z | foi trocado um acionador na pia de lavagem de mãos trocado as buchas velhas por buchas novas está bem fixado. foi feita a preventiva na unidade condensadora do freezer vertical estava com excesso de gordura foi limpo com desincrustante do próprio cliente porém foi feita a limpeza grossa ainda precisa de várias sessões para concluir a limpeza equipamento está em funcionamento mas preciso dar continuidade na limpeza com tylex. e foi reagendado com o cliente para fazer a lavagem das evaporadoras das Canas de FLV e de laticínios para a próxima quinta-feira antes de enviar um técnico para fazer preventiva agendar com cliente um dia antes pedindo confirmação. foi tirado o modelo do evaporador para ser trocado na câmara de congelados. cliente pediu explicação para operar o controlador do forno vou explicar ao cliente como acionar o vapor e como operar o forno sem vapor. cliente solicitou que recolocasse as molas na área de lavagem dos pratos. foi colocada as molas e também está funcionando normalmente. fritadeira está com termostato de 50 a 200 graus quebrado necessário trocar o termostato na próxima visita trazer também uma resistência e um comando para o banho maria basculante elétrica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/117f03c1-24bd-497e-bb94-ea0fb379e700 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-06-06T12:30:29Z | 2024-06-06T12:30:26Z | FALSE | 06/06/2024 09:27:27 | 06/06/2024 15:51:57 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTM2NjA5OWQtYmFiOC00OGVmLTlmMTctODkxYjQwOWFlYTI0OjU3MDE2 |  | -23.628414, -46.663991 | -23.6279824, -46.6644388 | -23.6284867, -46.6640895 | {'coords': {'latitude': -23.6284867, 'longitude': -46.6640895}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTE4MTY3M2UtM2I2ZC00MWRjLWE2NmUtN2MwN2ZiZWEzNmJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/08/2023 18:06:30 | 2023-08-09T11:38:51.000Z | foi montado e instalado uma câmara frigorífica de resfriados. foi montado e posicionado as geladeiras dentro da cozinha. foi instalado uma pista quente e uma pista fria. foi instalado prateleiras e montado estantes e posicionado nos locais apropriados conforme projeto. foi instalado e testado o forno Victoria. foi instalado e testado fritadeiras. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1181673e-3b6d-41dc-a66e-7c07fbea36bf |  | 2023-08-02T21:06:23Z | 2023-08-02T21:06:19Z | FALSE | 01/08/2023 08:31:27 | 09/08/2023 08:38:51 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YmE2YzU0MDctYTM0ZS00Y2JkLTk5MTAtMjgyNGUwNzE4NDM5OjU3MDE2 | 02/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 19.6, 'altitude': -1, 'latitude': -13.9260524, 'longitude': -38.9313134, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.6}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTE4ZTY5NGItMDE1My00ZDM2LTljY2UtYmMyMDczMzBkMmUyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2023 13:37:48 | 2023-10-10T16:43:29.000Z | foi realizado a limpeza do plug do conector do painel e conectado de novo está funcionando normal está funcionando todas a cubas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/118e694b-0153-4d36-9cce-bc207330d2e2 |  | 2023-10-10T16:37:30Z | 2023-10-10T11:03:06Z | FALSE | 10/10/2023 07:52:17 | 10/10/2023 13:43:29 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODg1ZDMzNWEtYjgyOS00M2ZkLWFjMWYtNjljZGQyYmZmNjk2OjU3MDE2 | 10/10/2023 13:00:00 | -22.942709, -47.191512 |  |  | {'coords': {'latitude': -22.9330141, 'longitude': -47.0782022}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MTE5NDhlOGUtNmYxYy00YjY0LWE5NTEtNTA5MjI5M2NkMGM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/01/2024 13:00:00 | 2024-01-29T17:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO PLUG DE 220V | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/11948e8e-6f1c-4b64-a951-5092293cd0c5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA LIQUIDIFICADOR NA COZINHA CENTRAL EQUIPAMENTO NÃO LIGA |  |  | FALSE | 16/02/2024 16:32:50 | 16/02/2024 16:34:13 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NzQxNmNiODItM2U4Zi00MzU1LTlmNGItMGUwZTY2YjJlMTVkOjU3MDE2 | 29/01/2024 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MTE5NzRiOTMtZTRhYi00Y2I0LWFkZTAtNGViMDhlZGQzMWJiOjU3MDE2 | 60 | 2 | reported | 13/10/2025 08:21:28 | 2025-10-13T11:21:28.000Z | peça nao esta pronta |  | Retornar com mangueira | 2025-10-13T11:21:09Z | 2025-10-10T10:49:41Z | FALSE | 06/10/2025 12:08:40 | 13/10/2025 08:21:28 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YmVkY2I3ZGQtNDhkYi00ZDc1LWE1ZTktYzhmMmRlNmNjZGFkOjU3MDE2 | 10/10/2025 15:00:00 | -23.55968, -46.69682 |  | -23.6860217, -46.6044233 | {'coords': {'latitude': -23.6860217, 'longitude': -46.6044233}} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTE5ZDQyYzUtOGRlMS00MmExLWE4ZTgtYThkMWE2ZjgxZDdjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/12/2024 14:00:00 | 2024-12-11T18:00:00.000Z | REALIZADO A PARAMETRIZAÇAO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/119d42c5-8de1-42a1-a8e8-a8d1a6f81d7c | P13111 041 46 IBIS GUARULHOS RFVTZZ0N0001 FREEZER VERTICAL TRIPLA ACAO - 539 LTS MOD: VF55FT 850 x 675 x 1854 PC 19/07/2024 18/09/2024 2,000 10.206,34 Roxo ENVP Expedido para Cliente 2. Temos 02 frezzers verticais fora de uso, pois não resfriam e nem congelam, ambos equipamentos novos |  |  | FALSE | 10/12/2024 18:14:03 | 18/12/2024 11:41:02 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MGZkMjUzYzYtMzc2YS00OGEzLWEwMWMtMGY4M2ZkZmZkMzBhOjU3MDE2 | 11/12/2024 14:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTFhNTA2ZDctNWUxZC00YmNlLWIyOTYtNTEwZTZiMmQxOGMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/06/2025 01:18:27 | 2025-06-14T06:05:47.000Z | Realizado a fixação ( com solda ) a duas travas em mesas de apoio | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/11a506d7-5e1d-4bce-b296-510e6b2d18c1 |  | 2025-06-14T04:18:14Z | 2025-06-14T04:18:04Z | FALSE | 14/06/2025 01:17:02 | 07/08/2025 15:16:27 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZTAxNGJmOTgtZjc0Ni00NzE5LWIyZTgtYThjNTkwZWQ4NDY4OjU3MDE2 | 14/06/2025 00:00:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.4886454, -46.5495884 | -23.6629552, -46.411889 | {'coords': {'latitude': -23.6629552, 'longitude': -46.411889}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTFiMjhiMzAtODY1MC00ZWVkLWFjNWItNzNlYmVmY2FkZTY4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/09/2025 08:11:08 | 2025-09-29T11:14:11.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Alocado para cliente PV: 14856 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/11b28b30-8650-4eed-ac5b-73ebefcade68 |  | 2025-09-25T19:39:01Z | 2025-09-25T19:38:58Z | FALSE | 25/09/2025 16:34:21 | 29/09/2025 08:14:11 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZTMyMzExODctMmM1Ni00YjdlLWE2MWMtNTY0ZmViNmY4MTYxOjU3MDE2 | 25/09/2025 16:34:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858167, -46.604605 | -23.6858167, -46.604605 | {'coords': {'latitude': -23.6858167, 'longitude': -46.604605}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MTFjNzRiYTctM2IzZC00YzBmLWE4OWQtZjIwODllYTgwNWZiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/08/2025 15:21:15 | 2025-08-12T18:22:31.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/11c74ba7-3b3d-4c0f-a89d-f2089ea805fb |  | 2025-08-12T17:30:57Z | 2025-08-12T17:30:44Z | FALSE | 12/08/2025 14:30:37 | 12/08/2025 15:22:31 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWQxMTQzNzYtNjVkZC00OGFhLWEyYzQtMDAxMDFjZjk2OWEwOjU3MDE2 | 12/08/2025 14:30:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6855479, -46.6042943 | -23.6855483, -46.604325 | {'coords': {'latitude': -23.6855483, 'longitude': -46.604325}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTFjYjc2OTUtNTYzNS00Yzc3LWE2N2QtNDYyMjlhNTA1MzVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2023 10:50:28 | 2023-09-18T15:24:05.000Z | Foi dado instruções sobre distribuição dos alimentos no interior do refrigerador. evitar de broquear a passagem de ar na lateral do equipamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/11cb7695-5635-4c77-a67d-46229a50535e | Procurar por Antonio. | 2023-09-18T12:39:01Z | 2023-09-18T12:14:52Z | FALSE | 18/09/2023 09:13:35 | 18/09/2023 12:24:05 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MjZhZGRhNDYtYWFiMC00NzIxLWI1NWItNGNmMjhhNGNiM2MwOjU3MDE2 | 18/09/2023 09:30:00 | -23.58749, -46.67261 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6124533, 'longitude': -46.6522333}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTFkNGNhZWQtMTg2Mi00MTBiLTliMWUtNDAxMjUyMGFjNDBlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/05/2024 10:43:37 | 2024-05-01T14:35:14.000Z | realizado os parâmetros da controladora da estufa aquecida e feito teste, equipamento ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/11d4caed-1862-410b-9b1e-4012520ac40e | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DA ESTUFA | 2024-05-01T13:15:05Z | 2024-05-01T13:14:52Z | FALSE | 01/05/2024 10:10:08 | 01/05/2024 11:35:14 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | Mjc5MzQ1ZDAtZjk2NS00YmNhLWFlNGQtY2NkNTMzZmY1YWEyOjU3MDE2 | 01/05/2024 11:00:00 | -23.688629, -46.5482 |  | -23.6871783, -46.5501564 | {'coords': {'latitude': -23.6871783, 'longitude': -46.5501564}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MTFkY2NhOTItMWRhMC00OWQ5LTkzNTEtNzYyMmZmYmE5NzM4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/08/2025 08:27:02 | 2025-08-13T11:32:19.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/11dcca92-1da0-49d9-9351-7622ffba9738 |  | 2025-08-13T11:25:55Z | 2025-08-13T11:25:25Z | FALSE | 13/08/2025 08:23:02 | 13/08/2025 08:32:19 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGJlMmU5NGQtNjk1Zi00Yzk3LTg2NzQtNDJhNGMwMTRmN2JkOjU3MDE2 | 13/08/2025 08:22:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856007, -46.6044079 | -23.6855848, -46.6044956 | {'coords': {'latitude': -23.6855848, 'longitude': -46.6044956}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTFkZjhlNzgtNGY3Yi00NGQzLWIyOTQtYzE5ODliNDdlNWRjOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-22T19:00:45Z | 2025-08-20T11:37:01Z | FALSE | 20/08/2025 07:58:03 | 22/08/2025 16:00:45 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MjY1MDFhOTQtNDE5Zi00NGM4LTlhY2QtNzEzOTk5Y2VkZWZlOjU3MDE2 | 20/08/2025 07:57:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
MTFlNjUzMzItNmZiMi00NWQ5LWE5NTUtYzllM2E1ZjFhOTYzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 09:41:00 | 2023-09-28T19:18:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/11e65332-6fb2-45d9-a955-c9e3a5f1a963 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA (UMA DAS CESTAS NÃO ESTA FUNCIONANDO) |  |  | FALSE | 27/09/2023 17:41:39 | 08/10/2023 18:34:30 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | Yjk2NjRjNmItMjBhNi00MGM3LTlmMWItNDI2ZTVlYjJkNjVlOjU3MDE2 | 28/09/2023 08:00:00 | -23.588009, -46.653839 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5886965, 'longitude': -46.6545435}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MTFlOTNiMDgtYmM4Ny00MjkwLWE1NGItZWVjOTFjODk4MDk2OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAR A MÁQUINA E TREINAR OPERADORES E TIRAR DÚVIDAS REALIZAR TESTE COM RESIDUO E VOLTAR NO DIA SEGUINTE PARA VERIFICAR O ADUBO E ENSIAR A RETIRAR OS RESIDUOS E LIMPAR APÓS FINALIZAR |  |  | TRUE | 18/11/2024 11:38:24 | 28/11/2024 18:11:12 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZGQxNDVhYzMtZDlmOS00N2ZkLWI4ZGYtMjM5NjAxYzIwMGQyOjU3MDE2 | 27/11/2024 08:00:00 | -23.984133, -48.878357 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTFlZmM2MWEtNjI1NC00MWQ2LTg1MjItNjc3OTZhY2U1MzJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2023 09:30:00 | 2023-11-14T13:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/11efc61a-6254-41d6-8522-67796ace532b | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR |  |  | FALSE | 17/11/2023 18:24:38 | 17/11/2023 18:40:04 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | OWM3MmJjZDMtN2U3NS00NzI4LTg0MmMtNjMwZjYzZmU4NGM2OjU3MDE2 | 14/11/2023 09:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MTIwODUyM2MtY2Q1OS00NmQ1LWIxODMtNzNiY2M2MjdhN2MxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/10/2025 15:39:10 | 2025-10-07T18:41:13.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1208523c-cd59-46d5-b183-73bcc627a7c1 |  | 2025-10-07T18:34:44Z | 2025-10-07T12:43:27Z | FALSE | 07/10/2025 09:37:56 | 07/10/2025 15:41:13 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjJhNThmYzUtNTBkMS00ZmEwLTgyMzktYWJkMjIxMjQwZTdhOjU3MDE2 | 07/10/2025 09:37:00 | -23.3324734, -51.1719678 | -23.6855817, -46.60442 | -23.68559, -46.604465 | {'coords': {'latitude': -23.68559, 'longitude': -46.604465}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTIwYTI0ZjItY2QyMC00MTA4LTkwNDYtNGI0NDQ2NWY4NTU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/06/2024 11:08:25 | 2024-06-23T15:15:22.000Z | foi trocado a placa do forno trocado a maçaneta completa do forno foi trocado a película forno está em funcionamento com vapor porém foi detectado que a mangueira de entrada de água está com vazamento de água necessário trocar a mangueira de entrada de água e a mangueira de dreno está cortada no meio ao funcionar o forno é que detectamos esse problema. foi trocado as duas bocas do fogão elétrico e está em funcionamento. foi trocado o potenciômetro da frigideira basculante porém a mesma está com a resistência em curto foi retirada a resistência elevado para fábrica para trocar por outra. pendências do copa. fica pendente a troca da mangueira de entrada de água do forno e a mangueira de saída de dreno do forno ambas nas cores cinza. fica pendente a troca da sinaleira da fritadeira pois o pessoal estava usando e não foi possível efetuar a troca. fica pendente a limpeza dos evaporadores da Câmara de resfriado e a câmera de FLV. fica pendente também a troca da resistência da frigideira basculante. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/120a24f2-cd20-4108-9046-4b44465f8559 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-06-21T14:08:13Z | 2024-06-20T20:31:24Z | FALSE | 20/06/2024 17:27:43 | 23/06/2024 12:15:22 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MmZkZDg5Y2ItYzZmNC00ZTM5LTgzYTUtMjFkN2Q3NmZiNWViOjU3MDE2 | 21/06/2024 09:00:00 | -23.628414, -46.663991 | -23.6279532, -46.6635616 | -23.6211295, -46.4547268 | {'coords': {'latitude': -23.6211295, 'longitude': -46.4547268}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTIxMTNmZTYtZTlmYS00NDVhLWIwZDktMmRjODU4ZDZhOTJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/02/2024 12:46:00 | 2024-02-09T16:07:00.000Z | foi verificado o equipamento e o mesmo será necessário trocar controladora e componentes, passar orçamento para troca. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/12113fe6-e9fa-445a-b0d9-2dc858d6a92d | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR HZ 2PT EQUIPAMENTO COM BARULHO NO EVAPORADOR |  |  | FALSE | 09/02/2024 11:29:58 | 14/03/2024 12:17:57 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MmZhMDhlMDYtMWFhYS00ZWJiLTljMGItYjUyMTE0NjhkNGJlOjU3MDE2 | 09/02/2024 15:00:00 | -23.556413, -46.65227 | -23.6161767, -46.663405 | -23.611915, -46.6812117 | {'coords': {'latitude': -23.611915, 'longitude': -46.6812117}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTIyMjUyZDYtODNhNC00Y2YwLTk2YmUtNTIzYTM0NDdmNWYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/06/2024 13:00:00 | 2024-06-18T17:00:00.000Z | CONSTATADO EQUIPAMENTO EM BOM FUNCIONAMENTO E FINALIZADO MANUTENÇÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/122252d6-83a4-4cf0-96be-523a3447f5f2 | RETORNO PARA ACOMPANHAR DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO APÓS MANUTENÇÕES |  |  | FALSE | 22/07/2024 23:57:18 | 22/07/2024 23:58:25 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YzYyYTdlYzUtMWU2MS00ZDNjLWIzZTYtOTc0MzY3YmRiZDA2OjU3MDE2 | 18/06/2024 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  | {} | Concluída | HYDRO
MTIyOWNlMTgtMGQzNi00OWFhLTllZjctMDY3OGQwZWJhY2EzOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [5 empty] | 2024-12-12T14:17:51Z | 2024-12-12T11:39:54Z | FALSE | 09/12/2024 10:27:41 | 12/12/2024 11:17:51 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTliODQyZDUtMDdmOS00YjNkLWE4OWYtMmI1NzdkODgzNTEzOjU3MDE2 | 10/12/2024 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
MTIzNmNmMTQtNDFkOS00NWQ3LWE5MDgtZDIyMTE3MzFjZTU5OjU3MDE2 | 60 | 2 | canceled | 03/10/2025 10:00:00 | 2025-10-03T18:00:00.000Z | Reforma concluida |  |  |  |  | TRUE | 03/10/2025 15:05:26 | 03/10/2025 15:06:31 | MjA4NDI5OjU3MDE2 | MzFhNTg3NGQtMWYxMS00ZGZkLTkyNjYtMTU4NDQ2ZDdlMWUzOjU3MDE2 | 03/10/2025 10:00:00 | -19.9854235, -43.9396505 |  |  | {} | Cancelada | Fabrica
MTIzZmNiZDgtNzlmOS00MGI5LTkwZWQtMzcyMDA2ZjdjZDE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/10/2023 12:58:24 | 2023-10-04T18:08:11.000Z | feito ajuste nos parâmetros. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/123fcbd8-79f9-40b9-90ed-372006f7cd14 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR | 2023-10-04T15:46:28Z | 2023-10-04T12:33:11Z | FALSE | 04/10/2023 08:46:44 | 04/10/2023 15:08:11 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZDk1OTQ1N2EtNzE4OC00NmZhLWExMmUtYzBiMWJlNTdmY2NhOjU3MDE2 | 04/10/2023 13:00:00 | -23.563617, -46.68862 |  |  | {'coords': {'speed': 0.09, 'heading': -1, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 750.9, 'latitude': -23.5637779, 'longitude': -46.6886115, 'speed_accuracy': 2.2, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.1}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MTI0MGEzNzItYTVhYS00Nzc2LTljMmYtZDQ3MDFkMjg1ZWI5OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-09-17T13:31:59Z | 2025-09-16T10:24:34Z | FALSE | 12/09/2025 15:30:18 | 17/09/2025 10:31:59 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWYxNmMzY2EtYzYyYi00MDdhLWI0OTAtYThiYjg2YWM4MGMzOjU3MDE2 | 12/09/2025 15:30:00 | -23.5986853, -46.6820973 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
MTI0MjdiMzUtZjQxYS00MTNlLTk0MDktMTA5M2I3YTcyM2FmOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 07/03/2025 08:00:00 | 2025-03-07T20:00:00.000Z | verificado os 02 fogoes equipamento sem preventiva -02 anos trocado injetores e trocados 02 botoes | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/12427b35-f41a-413e-9409-1093b7a723af | preventiva |  |  | FALSE | 06/03/2025 16:55:24 | 21/03/2025 11:29:16 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NmU4M2Q2YzktZmQ5MC00ZmM0LWE5MmQtOWNlOTllOGRlN2M5OjU3MDE2 | 07/03/2025 08:00:00 | -22.907408, -47.068646 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MTI0NDdmYTItY2U3YS00YzNiLWI3YzMtMGQ4NDM4ZTgyNDRmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 13:20:46 | 2025-08-15T16:30:59.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e amassado interno, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/12447fa2-ce7a-4c3b-b7c3-0d8438e8244f |  | 2025-08-15T14:07:38Z | 2025-08-14T15:13:53Z | FALSE | 14/08/2025 09:15:12 | 15/08/2025 13:30:59 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | M2ZmOWZjMDYtZTQ3ZC00ZTJlLWExYzMtYjg2ODcxMGFiZjFkOjU3MDE2 | 14/08/2025 09:15:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.6857517, -46.6048217 | -23.68587, -46.6048167 | {'coords': {'latitude': -23.68587, 'longitude': -46.6048167}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MTI1ZTVlZDUtZDYxYS00OGZmLTlkZTktN2I2NDQ5ZmY2MDBiOjU3MDE2 | 360 | 100 | pending | [7 empty] | FALSE | 13/11/2024 14:57:20 | 13/11/2024 14:57:20 | {} | NTFlYzVjZjAtNzA2Zi00N2MwLTljOWEtMjMzZTE1NGI2OTI0OjU3MDE2 |  | -3.722466, -38.508747 |  |  |  | Pendente | Não encontrado
MTI2YjI0YmYtZjcxNS00OTE2LWE2NzYtNjRiODU3ZjY0Mjk4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação camara |  |  | TRUE | 22/12/2023 10:54:49 | 30/10/2024 15:21:54 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZmQyZTEzMjItZTJjMy00ODk4LWIyYWEtODlhY2UzYzc5ZDE4OjU3MDE2 | 22/12/2023 10:00:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  |  | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MTI3MzE2NjYtMzM3OS00ZDAyLWI1ODUtZDhlNTVjYWNkNDMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/09/2023 11:53:26 | 2023-09-14T19:42:02.000Z | acomprando o Jonas na instalação rede dor | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/12731666-3379-4d02-b585-d8e55cacd430 |  | 2023-09-14T14:53:07Z | 2023-09-14T14:53:01Z | FALSE | 14/09/2023 09:10:52 | 14/09/2023 16:42:02 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MDdkZTZjMWYtODE4Zi00OTI4LTkwOTYtYzdjMGJlODk4YjlmOjU3MDE2 | 14/09/2023 07:00:00 | -23.590429, -46.673047 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MTI4NjMxM2MtZjJiMS00YmFjLWExMDYtNWQzMGRkZmViODUwOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 15/05/2025 08:00:00 | 2025-05-15T13:00:00.000Z | trocado pelo perfil que veio da eld eventos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1286313c-f2b1-4bac-a106-5d30ddfeb850 | Previsao de atendimento 15/05 ou 16/05 Pass THRU aquecido com a gaxeta soltando. |  |  | FALSE | 14/05/2025 13:01:28 | 12/06/2025 12:35:28 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTkwNGIwOTMtN2NkZi00ZTY2LWE0Y2MtNjE4Mzc5MmNlMjBiOjU3MDE2 | 15/05/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'caebb734-f677-4ab8-9814-08bf9b3130af', 'origin': 'organization'}}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4102684}, 'location': {'id': 'b7dfac4f-7390-412c-a969-940f88149f4d'}, 'callbacks': ['warg'], 'equipments': [{'id': '87be8787-aab7-4036-82e7-e6327f6afed7', 'name': 'NPTA2G0C0001 - PASS THRU AQUEC C 2 PT GD PREMIUM', 'notes': None, 'qrCode': None, 'imageUrl': None}], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTI4YWMzYTMtMmNkMC00MzgyLTkzYTYtMmZhOTExZGFhZDRjOjU3MDE2 | 180 | 0 | done | 22/04/2025 12:36:31 | 2025-04-23T01:10:33.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/128ac3a3-2cd0-4382-93a6-2fa911daad4c | Equipamento não atinge temperatura, evaporador obstruído. Realizar diagnóstico e limpeza. | 2025-04-22T12:07:58Z | 2025-04-22T12:02:29Z | FALSE | 14/04/2025 11:44:12 | 22/04/2025 22:10:33 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZWZjM2NmZDQtZWViZi00MGU5LTlkZGYtMDQxM2EyN2NjMDZhOjU3MDE2 | 22/04/2025 12:00:00 | -23.456671, -47.483063 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MTJhM2Q1MjMtY2EyMy00YzNiLTk4ODgtZjg3MjRmMTVlNWRiOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | enviado a peça pelo correio 10/09 |  |  | FALSE | 10/09/2025 11:00:20 | 26/09/2025 12:37:45 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MmY1MDY5YzUtNGZmZi00ZWE0LTgyMGItYzFiNWMxODhlNGI0OjU3MDE2 | 15/09/2025 08:00:00 | -20.2763851, -42.0544994 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
MTJhNGI1Y2QtZGI3MC00YmIxLWFkYmYtYTY2MTljNDA1OWU3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | continuidade instalação |  |  | TRUE | 26/08/2024 07:09:18 | 31/10/2024 16:57:43 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | M2JjMWNiM2UtNGEyYS00OGFmLWE2MmEtNWViNmMzMDM4NWYxOjU3MDE2 | 26/08/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MTJiNjU2NjAtM2ZiZC00OTRjLTgxNzYtNmViZDU5OWE4ODA5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/06/2024 11:00:00 | 2024-06-25T14:40:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL, E FOI VERIFICADO QUE HAVIA MAL CONTATO DO SENSOR DE TEMPERATURA. FEITO AJUSTES DE POSICIONAMENTO E O EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/12b65660-3fbd-494c-8176-6ebd599a8809 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RAMPA AQUECIDA DO PA 05 EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ AQUECENDO A RAMPA |  |  | FALSE | 23/07/2024 07:49:32 | 23/07/2024 07:52:56 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MGU4Y2Y3ZWUtZGRiMC00MzM4LWFhZDAtZWE0OTU3MWE4MTQ2OjU3MDE2 | 25/06/2024 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MTJiOTc0MzgtZTVhNi00MjQxLTg4MDYtYTg2Y2JkYTkyZDEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/10/2024 09:08:00 | 2024-10-24T12:12:00.000Z | foi feita a desmontagem do armário para retirada da logística. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/12b97438-e5a6-4241-8806-a86cbda92d12 | P13229 001 01 ANDREA PESSOTI DORIA SBIN.129739 BALCAO S/TAMPO C/3 PORTAS P/CARVAO E LIXEIRA - PREMIUM 1220 x 600 x 800 PC 02/09/2024 26/09/2024 desmontagem dos equipamentos |  |  | FALSE | 23/10/2024 17:10:31 | 08/11/2024 21:42:54 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NTRjNDhiNjMtODBjYy00M2ZjLTkzMWYtNzVjMWRjMzhiMTMyOjU3MDE2 | 24/10/2024 08:15:00 | -23.602786, -46.666471 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MTJiYThmYzMtYTdiMS00M2UwLTgxNWQtOWJiYmIyNjIyNGRjOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 25/11/2024 18:12:00 | 2024-11-25T21:19:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/12ba8fc3-a7b1-43e0-815d-9bbbb26224dc |  |  | 2025-01-02T11:12:13Z | FALSE | 22/11/2024 17:29:41 | 02/01/2025 08:12:13 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YjQyMmUyYWUtMjg5MS00ZTQ3LTk2NzYtOTRlMmQ3YjQwOWEwOjU3MDE2 | 25/11/2024 12:00:00 | -23.559659, -46.675747 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MTJjOGY3OWYtYThlYS00ZmI0LWI0ZjItYWU0NDNlMmVjZDg2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/08/2025 07:58:51 | 2025-08-12T11:04:33.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/12c8f79f-a8ea-4fb4-b4f2-ae443e2ecd86 |  | 2025-08-11T14:45:35Z | 2025-08-11T12:31:08Z | FALSE | 11/08/2025 08:45:30 | 12/08/2025 08:04:33 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODNhOTI2Y2ItNjI1Ni00MGZjLWJlYTEtNGEwNzBhMDFkOWM4OjU3MDE2 | 11/08/2025 08:45:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6857144, -46.6042774 | -23.685495, -46.6043217 | {'coords': {'latitude': -23.685495, 'longitude': -46.6043217}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTJjYTczNjYtNjliNy00ODBkLWIxOGEtNTc0OTZmNzlkNGYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/06/2024 15:00:00 | 2024-06-20T18:30:00.000Z | FEITO A LIMPEZA E REVISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO E FEITO A RECUPERAÇÃO DAS FIAÇÕES DA RESISTÊNCIA. NECESSÁRIO TROCAR UM MOTOR DA RESISTÊNCIA QUE CIRCULA O AR QUENTE NA PRÓXIMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/12ca7366-69b7-480d-b18a-57496f79d4f1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PASSROUGH QUENTE AVALIAR TEMPERATURA BAIXA DO EQUIPAMENTO |  |  | FALSE | 23/07/2024 07:13:23 | 23/07/2024 07:17:05 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MDMwZGUxOWUtNGI1My00MmU2LWFhZWYtMTdjZGJmNjYyZTcyOjU3MDE2 | 20/06/2024 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MTJjYWMzNzQtMzU2NC00ZDk1LTk1YzctYWM4YWEwZDY2YjI0OjU3MDE2 | 120 | 100 | reported | 23/12/2024 14:00:00 | 2024-12-23T17:00:00.000Z | fechado |  | retornar para troca dos trilhos, pegar a maior no estoque |  |  | FALSE | 04/12/2024 10:40:53 | 10/02/2025 20:09:54 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OTZiYTAxMTQtYjU5MC00ZDQ3LTgyN2ItMGM5NTdiNjEyYWQwOjU3MDE2 | 23/12/2024 14:00:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  | {} | Reportada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MTJkMzlkMTQtNWE5My00M2M0LWI4NGItYTkwMGZhMmMyNWM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [5 empty] | 2025-06-04T19:39:58Z | 2025-06-04T19:39:52Z | TRUE | 04/06/2025 16:39:35 | 01/07/2025 14:59:38 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YWYxMDBmZWYtNjRjZC00ZTkyLTg2MjEtOTM5NDE2ODI4NjZhOjU3MDE2 |  | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
MTJkYjZhYzAtMTdkNi00ZmIxLThiNjEtY2FmMWJlNWZkNTU1OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 08/01/2025 10:15:00 | 2025-01-08T14:15:00.000Z | > borracha da porta do pastrur centro cirurgico TROCADO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/12db6ac0-17d6-4fb1-8b61-caf1be5fd555 | > borracha da porta do pastrur centro cirurgico |  |  | FALSE | 06/01/2025 17:43:09 | 14/04/2025 15:13:34 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NTUzZjZkZDUtNWQzOS00YWY1LTkwMjYtY2I2NTY1NjRlNTFkOjU3MDE2 | 08/01/2025 10:15:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MTJlNmFhM2EtYmViNC00ZTBiLTg5NDctZWI5YzhjNmRiMzQ0OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 15/10/2024 11:47:00 | 2024-10-15T19:08:00.000Z | foi feito as instalações das áreas cozinha e área de lavagem | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/12e6aa3a-beb4-4e0b-8947-eb9c8c6db344 | INSTALAÇAO |  |  | FALSE | 11/10/2024 16:33:32 | 28/10/2024 19:01:40 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NjhlZjE3NWMtZDVmMC00ZDExLTk4NWUtYjliYmE0ZWFjODM0OjU3MDE2 | 15/10/2024 07:15:00 | -23.439038, -46.49673 |  | -23.4394105, -46.4971896 | {'coords': {'latitude': -23.4394105, 'longitude': -46.4971896}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MTJlOTkyZDctYzBlZS00MmExLTk5Y2UtZTBiZDk4NzFlMjE0OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 05/02/2025 10:03:30 | 2025-02-05T14:01:01.000Z | foi feito a chamada de vídeo com Diego da fábrica conforme foi pedido, o mesmo vai estudar esse problema para podermos resolver. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/12e992d7-c0ee-42a1-99ce-e0bd9871e214 | Avaliar necessidade de troca de Gaxeta dos pass thru. Quando estiver no local, ligar para Diego 15 99639-6244 | 2025-02-05T10:42:10Z | 2025-02-05T10:41:57Z | FALSE | 04/02/2025 18:51:54 | 05/02/2025 11:01:01 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YmQ0YjMyM2YtMDAxZi00N2Y4LWI2YzAtMzRkNWQ1NmM5MGFlOjU3MDE2 | 05/02/2025 07:30:00 | -23.71126, -46.564472 |  | -23.686185, -46.6048467 | {'coords': {'latitude': -23.686185, 'longitude': -46.6048467}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MTJlOWQ5ZTUtMmM3Mi00MzkyLWJlMWItN2I0YzliYjk1NWI1OjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 19/11/2024 16:28:57 | 26/11/2024 17:22:54 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OGQ1MDM3MmItZTQzMC00MDBjLWFlODctODdjYzBiNzExZWFhOjU3MDE2 | 29/11/2024 08:00:00 | -20.558349, -47.380429 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
MTJmMTA2ZmUtZmZmMi00NTU3LTk5ZmEtZDdjNzYxZTAyMzJjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/10/2025 08:36:10 | 2025-10-10T11:45:31.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/12f106fe-fff2-4557-99fa-d7c761e0232c |  | 2025-10-10T11:30:01Z | 2025-09-29T11:36:01Z | FALSE | 29/09/2025 08:22:13 | 10/10/2025 08:45:31 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | M2UyODI2OWEtM2E3ZC00ZDdkLTg5NjItMjNhZTJhOWI0MmVlOjU3MDE2 | 29/09/2025 08:22:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6857733, -46.6046183 | -23.6857233, -46.604655 | {'coords': {'latitude': -23.6857233, 'longitude': -46.604655}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MTMwYWQ1M2ItZTU5NC00YWUyLWE5ZGItYjQxMDk3ZTM5OWExOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 13:36:35 | 2025-08-07T16:38:30.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/130ad53b-e594-4ae2-a9db-b41097e399a1 |  | 2025-08-07T16:54:53Z | 2025-08-07T16:53:30Z | FALSE | 07/08/2025 12:12:33 | 07/08/2025 13:55:26 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2QyZDkwZTMtZDYwZi00ODk3LThlZjAtNmZkYTFjZWViOWJmOjU3MDE2 | 07/08/2025 12:12:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6854333, -46.6043583 | -23.68548, -46.6043767 | {'coords': {'latitude': -23.68548, 'longitude': -46.6043767}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTMwZTQzM2YtNzVkNi00YjI4LTg4YzMtODQ1MGJlMWUyZTI0OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 05/09/2024 09:58:00 | 2024-09-05T19:18:00.000Z | foi trago um soldador da fábrica para soldar o ralo que estava quebrado a mesa da máquina de lavar e a frigideira basculante todos esses equipamentos foram soldados estão em funcionamento em perfeito estado.. foi feito a manutenção da máquina de gelo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/130e433f-75d6-4b28-88c3-8450be1e2e24 | manuntençao e corretirva top box |  |  | FALSE | 29/08/2024 15:36:51 | 10/10/2024 17:35:09 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MWNjMzY3YmMtZjkzMS00NWJmLWEyNzQtMTVmODM4MWE3Y2VhOjU3MDE2 | 05/09/2024 07:00:00 | -23.628414, -46.663991 | -23.628088, -46.6636824 | -23.6309974, -46.6445485 | {'coords': {'latitude': -23.6309974, 'longitude': -46.6445485}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTMxNDk3MDEtZTQzMS00ZmExLTlhMTktMTdlYTQxMjY5NzAwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/08/2023 10:27:00 | 2023-08-07T14:01:00.000Z | foi realizado a retirada do equipamento para ser reformado na fábrica | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/13149701-e431-4fa1-9a19-17ea41269700 | Retirar Topbox para manutenção em fabrica. |  |  | FALSE | 07/08/2023 09:15:24 | 28/08/2023 08:33:20 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NWVjMWI2OTAtZDQ3YS00OGRmLWE0ZGEtODZkZjNkNDFlYWRiOjU3MDE2 | 07/08/2023 09:30:00 | -23.589406, -46.679766 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 22.7, 'altitude': 728.9, 'latitude': -23.5897204, 'longitude': -46.6795073, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MTMzODczNjUtYjRmMS00NjJiLWE1NzMtNjk1NzBlZGQ5YmRkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/07/2025 15:05:42 | 2025-07-26T18:44:54.000Z | Aprovação condicional devido riscos interno e abertura na tampa lateral, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/13387365-b4f1-462b-a573-69570edd9bdd |  | 2025-07-26T19:21:55Z | 2025-07-25T17:51:27Z | FALSE | 25/07/2025 14:15:31 | 26/07/2025 16:22:39 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MGQxMGJhOTQtY2IwMi00MTM0LWE5OWMtMzA4ODNmOTBkOGE5OjU3MDE2 | 26/07/2025 07:00:00 | -23.5417362, -46.5761099 | -23.6858717, -46.6048761 | -23.68587, -46.604845 | {'coords': {'latitude': -23.68587, 'longitude': -46.604845}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MTM0NTE3ZTItOTFmMy00Nzc0LWIwYzEtZGQ5NTk0MTA4NDAyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2024 17:05:00 | 2024-10-17T20:06:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/134517e2-91f3-4774-b0c1-dd9594108402 | instalaçao |  |  | FALSE | 16/10/2024 12:06:50 | 03/12/2024 15:49:02 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NWUxYzRjMTItNDlmNC00YWE3LThjN2YtN2RiZjM4NDNjNTQwOjU3MDE2 | 17/10/2024 07:00:00 | -23.490982, -46.63195 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MTM0ODRlMzgtMmMzYy00ZjdiLWJmMDMtMmUzZTY1ZTg2NjE3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/08/2025 13:09:28 | 2025-08-13T16:13:34.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno e externo, Sr.Diego ciente do envio. Acompanha 01 bandeja. Plaqueta 1/4HP trocado para 1/3HP. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/13484e38-2c3c-4f7b-bf03-2e3e65e86617 |  | 2025-08-13T15:42:38Z | 2025-08-12T12:21:11Z | FALSE | 12/08/2025 07:54:33 | 13/08/2025 13:13:34 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZmUwMTg1Y2EtNGFhMS00Njg0LWFjNjUtNDUwZGIyNGYzYTA4OjU3MDE2 | 12/08/2025 07:54:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6858417, -46.6047117 | -23.6858867, -46.6046817 | {'coords': {'latitude': -23.6858867, 'longitude': -46.6046817}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MTM0OGQ5MTYtM2ZkYy00MWQ2LTljYjMtZTUwNmIyOGM4YmI3OjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 26/08/2024 07:09:18 | 31/10/2024 16:57:43 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | M2JjMWNiM2UtNGEyYS00OGFmLWE2MmEtNWViNmMzMDM4NWYxOjU3MDE2 | 28/08/2024 08:30:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MTM1NmQ5MTctMDRlYi00MDk0LWE5NTgtZWIwM2E1MmI5YmMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/07/2023 10:54:28 | 2023-07-31T18:31:28.000Z | serviço não concluído | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1356d917-04eb-4094-a958-eb03a52b9bc1 |  | 2023-07-31T13:19:21Z | 2023-07-31T13:19:16Z | FALSE | 31/07/2023 08:05:31 | 31/07/2023 15:31:28 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | M2E5ZWExNzItY2I5MS00OGY4LWE4NzYtZmM5ZmZkOWFjNTQ2OjU3MDE2 | 31/07/2023 07:00:00 | -23.590429, -46.673047 |  |  | {'coords': {'speed': 0.18, 'heading': 243.43, 'accuracy': 21.1, 'altitude': 747.7, 'latitude': -23.5907461, 'longitude': -46.6736602, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 5.8}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MTM1Y2RhMjAtZmE2Zi00MDliLThlZDYtZDg4MGE2MjA4ZjdmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Continuidade camara FOGAR |  |  | TRUE | 11/01/2024 17:23:04 | 30/10/2024 15:25:15 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NDVhNDc0NmMtMGFhNy00NjM2LTgzYjctYWFjYTRkY2MyYWMxOjU3MDE2 | 12/01/2024 07:30:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
MTM2NmI1NjMtM2MwNC00OWJlLWI5YTMtN2RkMDI4N2U2ZWUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/11/2024 17:22:00 | 2024-11-18T20:36:00.000Z | Santander santo Amaro composteira está funcionando porém o eixo dos mancal está danificado a mesma necessário trocar mancais e retentores por conta disso as par de dentro não estão rodando normalmente, estão com folgas foi visto isso na última preventiva a pessoa que acompanhou no Santander foi o funcionário Wellington esse problema acasiona por conta deixar a compostagem dura no no cilindro ou ossos caroso de frutas, trava nas pás e força o a mesma | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1366b563-3c04-49be-b9a3-7dd0287e6ee3 | Saindo pastoso |  |  | FALSE | 12/11/2024 16:59:55 | 27/12/2024 11:37:14 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NWIzZGRmYzMtYWE4ZS00NGZiLWJmN2YtYWYzM2QyOTg4ZDIzOjU3MDE2 | 18/11/2024 14:15:00 | -23.682244, -46.68861 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MTM3ODYzYjYtYTRhMi00ZTYzLTg1M2MtMGZjYTI0Mzc1ZjMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/02/2024 08:00:00 | 2024-02-06T12:00:00.000Z | TROCA DE DUAS PÁS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/137863b6-a4a2-4e63-853c-0fca24375f32 | MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPOSTEIRA 2 PÁS QUEBRADAS |  |  | FALSE | 16/02/2024 17:31:03 | 16/02/2024 17:32:12 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YmY5OWZmYjMtZDE5Zi00ZWIyLTg0MjgtZDRhOGRjNWM2OTQzOjU3MDE2 | 06/02/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MTM3YTJiZTItNGUxMi00ZTg4LWE5M2ItN2NkMDAxMGY3MGEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/04/2024 10:07:03 | 2024-04-16T14:59:33.000Z | foi trocado conjunto de microventilador feito teste funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/137a2be2-4e12-4e88-a93b-7cd0010f70a2 | MANUTENÇÃO REFIGERADOR HZ COM BARULHO | 2024-04-16T11:46:42Z | 2024-04-16T11:26:36Z | FALSE | 15/04/2024 09:22:31 | 16/04/2024 11:59:33 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDRlYmFkYzItNWYwYy00ZTVkLTk3MmYtZjFkYmNjOGZkZTYwOjU3MDE2 | 16/04/2024 10:00:00 | -23.542291, -46.654419 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTM3YmM5MzktMTI2Ni00ZjU3LWFlYzktNGRiNTUzZTdhMmRhOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 02/05/2025 11:38:00 | 2025-05-02T15:29:23.000Z | foi constatado barulho no micro ventilador. eliminado. vibração do mesmo equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/137bc939-1266-4f57-aec9-4db553e7a2da |  | 2025-04-29T20:31:34Z | 2025-04-29T20:30:20Z | FALSE | 29/04/2025 12:41:03 | 02/05/2025 12:29:23 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDA0M2RmNDktY2FlYi00ZThhLThhMzYtOGQwYmMzZjhjYjM1OjU3MDE2 |  | -23.56462, -46.658154 | -23.5645739, -46.6582409 | -23.5658167, -46.6597583 | {'coords': {'latitude': -23.5658167, 'longitude': -46.6597583}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTM3ZDRmN2MtZTdhMS00ZTgxLTg5MGItZjY5ZjE1M2M2ZTc0OjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 08/02/2024 09:00:00 | 2024-02-08T14:00:00.000Z | PASSADO PARA REALIZAR A FABRICAÇAO DA RESISTENCIA DEMORA 60 DIAS A PEÇA |  |  |  |  | TRUE | 08/02/2024 12:00:28 | 08/11/2024 22:55:04 | {} | ZWU0YWMzMTItZjdlZC00Mjc4LWFjY2UtMWM0ZGQxMTQzYTE5OjU3MDE2 |  | -23.624593, -46.702457 |  |  |  | Cancelada | Não encontrado
MTM4NmEwNWMtYjQwZC00YzA4LTk4ODgtYWJhYThjODI0MTQyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 11:10:01 | 2025-08-11T14:12:02.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1386a05c-b40d-4c08-9888-abaa8c824142 |  | 2025-08-11T12:49:37Z | 2025-08-11T12:49:28Z | FALSE | 11/08/2025 09:37:48 | 11/08/2025 11:22:43 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDhjMjMwZTItZTBlNy00MmQ1LTk3Y2ItODU1MWU3MzAwMjU1OjU3MDE2 | 11/08/2025 09:37:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6856183, -46.6044067 | -23.6856117, -46.6044683 | {'coords': {'latitude': -23.6856117, 'longitude': -46.6044683}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTM4OGZlNzgtZmE5OC00Y2FkLWI4NjAtYzFmZWUxNzdjYjJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/10/2024 08:00:00 | 2024-10-28T17:00:00.000Z | trocado a geladeira | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1388fe78-fa98-4cad-b860-c1fee177cb2d | vazamento de agua |  |  | FALSE | 28/10/2024 17:10:44 | 20/11/2024 13:26:21 | {} | ZGM0NjQ4ZDAtNmJkZi00M2Y3LWJlZjYtM2Q5MTJmYzBkMTVmOjU3MDE2 | 28/10/2024 08:00:00 | -23.518382, -46.616975 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
MTM5NTNjMmItYjlmNS00OTI2LWFhYzgtMGI5N2FkOGRiMWRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/06/2024 08:00:00 | 2024-06-21T12:00:00.000Z | FEITO A LIMPEZA E REVISÃO GERAL E FEITO A RECUPERAÇÃO DA FIAÇÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/13953c2b-b9f5-4926-aac8-0b97ad8db1df | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA RAMPA REFRIGERADA DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 23/07/2024 07:32:50 | 23/07/2024 07:35:51 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MTAyYzIyMWEtNTM4NC00Y2IzLTk2ODQtNTVlY2RiYTJjM2NmOjU3MDE2 | 21/06/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MTM5YTZjN2ItYWUyZi00Mjc0LTkxODEtMmE0ZjYzMjRkMmE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/11/2023 07:57:28 | 2023-11-15T19:30:46.000Z | acompanhando o david | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/139a6c7b-ae2f-4274-9181-2a4f6324d2a4 |  | 2023-11-15T10:00:55Z | 2023-11-15T10:00:52Z | FALSE | 13/11/2023 11:20:38 | 15/11/2023 16:30:46 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NGUwNzJlYWEtYWJlYy00ZjlkLWJhMzctNjdiMmFiNGRkYzFmOjU3MDE2 | 15/11/2023 07:00:00 | -22.569381, -44.956415 |  | -22.5966433, -44.9770767 | {'coords': {'latitude': -22.5966433, 'longitude': -44.9770767}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MTM5YzIyM2EtMjYxZi00YTUwLWI4MmEtMzgxYWMwMDlhZWRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/07/2023 08:35:03 | 2023-07-21T12:51:44.000Z | finalizado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/139c223a-261f-4a50-b82a-381ac009aedd |  | 2023-07-21T11:34:58Z | 2023-07-21T11:34:56Z | FALSE | 21/07/2023 08:19:02 | 21/07/2023 09:51:44 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YzQ3ZjU5OGMtMzA1Ni00YzQ1LTkzZTAtMmJkMTkxNmU3YTU4OjU3MDE2 | 21/07/2023 07:00:00 | -23.580267, -46.692213 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MTNiMjg4NDQtNThiNy00OWNmLThiYmMtMTNkOWY0NWEwMmNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Check-list | 2025-10-17T10:21:20Z | 2025-10-17T10:21:11Z | FALSE | 16/10/2025 16:51:42 | 17/10/2025 07:21:20 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YTJhNGM4ZDktMjJkNS00ZDgxLWI2NWEtOGY2Y2YzOWE0ZTVjOjU3MDE2 | 16/10/2025 16:51:00 | -23.6353161, -46.6424096 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
MTNiYzdlOGUtZjJmOS00NTc2LWFiYTYtZWY5YTY1MGZmMzJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2024 07:00:00 | 2024-09-04T10:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/13bc7e8e-f2f9-4576-aba6-ef9a650ff32f | Orçamento referente ao fornecimento de peças e reparo PASSTTHRU modelo NPTA2G0C0001 SÉRIE: P126255700101 ITEM 067 esta na garantia. Fornecedor MEC TÉCNICA. |  |  | FALSE | 11/09/2024 11:21:59 | 11/09/2024 11:26:17 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MjU4NDA3YmQtY2Y1MS00YjY0LTg5OTEtN2VmYTYxZjFkNmYxOjU3MDE2 | 04/09/2024 10:00:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MTNjMTkzYjctYjJiNi00OTFhLTk3ZjgtMTc4YjljMDdmOGQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/06/2024 14:00:00 | 2024-06-18T22:00:00.000Z | TROCADO AS GAXETAS E REGULADO AS PORTAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/13c193b7-b2b6-491a-97f8-178b9c07f8d4 | RETORNO PARA TROCAR AS GAXETAS, PREVISTAS NA COMPRA E REFORME DOS EQUIPAMENTOS |  | 2024-07-15T14:11:25Z | FALSE | 17/06/2024 09:50:26 | 15/07/2024 11:11:25 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDUxNjI2ZjctMGQxMy00OGE0LWFiOTMtOTUyMjc4ZDRjYzEwOjU3MDE2 | 18/06/2024 14:00:00 | -23.663872, -46.569345 |  |  | {} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTNjZGRlODQtMjRmZC00OTZkLTk0MTItMjAwZmRiMmFjZjdmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/11/2024 15:06:00 | 2024-11-18T18:09:00.000Z | Proteção do cabo pegando na hélice do ventilador | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/13cdde84-24fd-496d-9412-200fdb2acf7f |  |  |  | FALSE | 13/11/2024 14:25:14 | 18/11/2024 16:00:40 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YjU5NmU2MjMtZmE1Yi00OWYzLWEzZjYtZjdhODAxODhlNzMxOjU3MDE2 | 18/11/2024 14:00:00 | -23.487223, -46.832528 | -23.4860541, -46.8340059 | -23.4861491, -46.8335581 | {'coords': {'latitude': -23.4861491, 'longitude': -46.8335581}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTNkM2FjMTktOWEyOC00ZWJlLWIyMmEtNzg4NjlkYWJmMWI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/10/2025 15:04:22 | 2025-10-01T18:11:30.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/13d3ac19-9a28-4ebe-b22a-78869dabf1b8 |  | 2025-09-30T13:10:05Z | 2025-09-30T12:46:03Z | FALSE | 30/09/2025 09:44:42 | 01/10/2025 15:11:30 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTFmYTM3ZjYtNjg5Yi00ZDFkLTk2MDAtNjU1ZTExOWM0NGZjOjU3MDE2 | 30/09/2025 09:44:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855533, -46.6043183 | -23.685595, -46.60434 | {'coords': {'latitude': -23.685595, 'longitude': -46.60434}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTNkNjJiN2ItNjYzMy00NDM2LTg0N2YtODkwMjlhNmRkOTg0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/07/2024 11:08:00 | 2024-07-01T14:44:00.000Z | foi feito avaliação do freezer e o mesmo está sem fluido nenhum , segundo o funcionando disse que o técnico anterior soldou e colocou fluido e depois o freezer parou de resfriar. Será necessário colocar fluido e achar o vazamento , trocar filtro secador e fazer reoperacao do sistema ) obs (. unidade condensado com pequeno barulho porém comprimido.) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/13d62b7b-6633-4436-847f-89029a6dd984 | RETORNO PARA AVALIAR EQUIPAMENTO. APÓS MANUTENÇÃO NO DIA 27/06, O EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR NOVAMENTE, APRESENTANDO ALTA TEMPERATURA |  | 2024-07-15T14:11:11Z | FALSE | 01/07/2024 09:17:59 | 15/07/2024 11:11:11 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjNlN2UyZjMtYjg4NC00NGZhLWEyYmItMzE2ODYyODhkOGJmOjU3MDE2 | 01/07/2024 11:30:00 | -23.62481, -46.704217 | -23.6259777, -46.7057121 | -23.627384, -46.7077787 | {'coords': {'latitude': -23.627384, 'longitude': -46.7077787}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTNlNjQ0YTctMmRhMi00ZTk4LWIyMGMtZDZlYjMzYWZmOGE4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/10/2023 14:31:44 | 2023-10-02T18:07:12.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/13e644a7-2da2-4e98-b20c-d6eb33aff8a8 | REFRIGERADOR COM VAZAMENTO DE AGUA | 2023-10-02T17:07:47Z | 2023-10-02T11:47:40Z | FALSE | 02/10/2023 08:39:49 | 02/10/2023 15:07:12 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YTc5YjNmN2YtZDIxMS00MjcwLWE0NzktNTk2ZTgzZThlOTUzOjU3MDE2 | 02/10/2023 13:00:00 | -23.58749, -46.67261 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5935458, 'longitude': -46.6649486}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MTNlZDg2N2MtYWEzMS00ZWNiLTk4MTYtOThhYWNlNWQ1N2NiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/03/2024 12:00:00 | 2024-03-11T16:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO SUPORTE VERDE DE PLÁSTICO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/13ed867c-aa31-4ecb-9816-98aace5d57cb | MANUTENÇÃO CORRETIVA REFRESQUEIRA DA COZINHA PA 06 SUPORTE VERDE QUBRADO |  |  | FALSE | 17/03/2024 04:01:27 | 17/03/2024 04:03:03 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZDI2M2M0OTItODE4Zi00ZTY1LTk4N2ItMGE4OTM4MmEwYWQwOjU3MDE2 | 11/03/2024 12:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MTNlZjgxMDMtNDEyMS00MTRjLWI1MTYtYTFmN2UzNjNjZWM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/11/2023 09:00:00 | 2023-11-13T12:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/13ef8103-4121-414c-b516-a1f7e363cec5 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MESA DE SOBREMESA |  |  | FALSE | 17/11/2023 17:51:52 | 17/11/2023 17:52:44 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NzEyMjE0ZDctYjYxNC00OTNmLTllYmItYzJhMTg0NTFlM2EzOjU3MDE2 | 13/11/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MTNmMzZlZDUtZjJhMi00YTBhLTk4ZGQtNzM4MWRhMjQ0Zjk3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/08/2023 08:31:57 | 09/08/2023 16:20:51 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OTVhODM0N2YtMWZiMC00NDVmLTlhYzEtN2IwMDA1MzhhODc3OjU3MDE2 | 14/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  |  | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MTNmYjA1ZDYtZDcyNy00NTY2LWI3NDQtNGI2OWQ2NDdkYzFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 26/09/2024 11:57:00 | 2024-09-26T14:57:00.000Z | serviço será no dia seguinte |  | Soltou novamente parafuso cair funcionar não ver e ir no lanche |  |  | TRUE | 26/09/2024 10:51:06 | 31/10/2024 15:29:51 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MGVkZTZhNTEtYThhYi00MWU5LWE3YzQtOThhMGY0NDU2NzAxOjU3MDE2 | 26/09/2024 08:00:00 | -23.655662, -47.186025 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5447061, 'longitude': -46.6608733}} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
MTQwNzY5MTQtY2Q0Yi00ZDJmLThmNTUtYjQ1YmY0MDA2MmFhOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 16/04/2025 10:00:00 | 2025-04-22T13:30:00.000Z | Cliente informa que o problema foi resolvido. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/14076914-cd4b-4d2f-8f55-b45bf40062aa | 28/04/2025 - Solicitado ao cliente maiores informações (fotos/videos) para direcionarmos a atuação. |  |  | FALSE | 22/04/2025 10:39:06 | 23/06/2025 12:34:13 | {} | ODFhOWZhNGEtMzhmZi00ZTNlLWIxMzAtZGE1NWI5ZjNlNTRhOjU3MDE2 | 22/04/2025 08:00:00 | -14.618163, -57.494418 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
MTQxYzM5ODQtZTBjNC00N2JmLWEwMTMtNzMzNDk5NzQ0NGVjOjU3MDE2 | 540 | 1 | done | 14/04/2025 08:00:00 | 2025-04-14T13:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/141c3984-e0c4-47bf-a013-7334997444ec | retorno |  |  | FALSE | 11/04/2025 17:39:51 | 17/04/2025 13:16:23 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | Njg5ZmU2YTMtNGEyNy00YmVjLTg0OTMtMDdjZjNmOWY1MzUxOjU3MDE2 | 14/04/2025 08:00:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  | {} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MTQyMDdjNmEtNzhkZS00NzE1LWFjOWUtMGE4ZDk5NjU4NmIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | ACOMPANHAR AVALIAÇÃO NA CALDEIRA 200L COM VAZAMENTO |  |  | TRUE | 08/07/2024 12:17:38 | 31/10/2024 14:04:39 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NDczYTE3Y2ItYzAyYy00OWY3LWIwOTUtNWJhZTM0MTZhNjlhOjU3MDE2 | 08/07/2024 14:00:00 | -23.704475, -46.60042 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MTQyMjNkOWYtMjlkNC00ODlkLTkzYTgtY2RjMzg5NzA3MzE5OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 14/10/2024 08:52:51 | 14/10/2024 08:52:51 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | N2NjYTI4NDgtOWYzMC00N2VlLWIxZTEtOThiYTJhOGE3N2UwOjU3MDE2 | 14/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MTQyNDc0NzUtNjgzMC00ZTk3LTk3M2UtMzRmMzQ2ZDk3ZTg5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Continuação camaras |  |  | TRUE | 03/01/2024 17:31:04 | 04/01/2024 08:28:39 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MmZjM2QyZTYtNTBlZC00ZTU1LTk5NjUtOWYyNGEyOGIwMWZhOjU3MDE2 | 04/01/2024 08:00:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  |  | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MTQyYWQ1NjEtZGM4YS00ZmYyLThmOGEtNzZiMWQ1NmU4NjcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/01/2024 10:19:00 | 2024-01-31T14:20:00.000Z | Realizado respeaperto dos parafusos sextavados que está a solto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/142ad561-dc8a-4ff2-8f8a-76b1d56e8670 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA COM VAZAMENTO DE ÓLEO NO CARRINHO |  |  | FALSE | 31/01/2024 09:03:04 | 02/02/2024 15:57:54 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NjhkOGZlOGItNzJhYS00NzRlLThmNWQtYWI1NzIyOGVjN2RkOjU3MDE2 | 31/01/2024 11:00:00 | -23.409036, -46.858139 | -23.4088035, -46.8583759 | -23.4091061, -46.8582534 | {'coords': {'speed': 0.48, 'heading': 270.03, 'accuracy': 14, 'altitude': 752.2, 'latitude': -23.4091061, 'longitude': -46.8582534, 'speed_accuracy': 1.5, 'heading_accuracy': 45, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTQzMDVkMDktZjk3NS00N2ZmLTg4ZWEtNTU0M2RjNjg4NDA5OjU3MDE2 | 60 | 1 | reported | 29/09/2025 11:23:12 | 2025-09-29T14:23:12.000Z | necessario Conjunto de mola da porta e maçaneta |  | A mola da porta do carrinho soltou. Contato: Marina 11 99623-0178 ou Ana Paula 11 98437-4109 | 2025-09-29T13:40:37Z | 2025-09-29T13:20:59Z | FALSE | 18/09/2025 15:47:42 | 29/09/2025 11:23:12 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTgyN2U4YTctNWEyMC00NDY0LTg2YjItOGEwNDUwOWVhMmJmOjU3MDE2 | 29/09/2025 08:00:00 | -23.597073, -46.651404 |  | -23.5974883, -46.6520167 | {'coords': {'latitude': -23.5974883, 'longitude': -46.6520167}} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTQzOGFkYzctZjc5ZS00ZGE5LWI1YzktODg5Y2YxM2Q1OTlmOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 03/10/2024 07:00:00 | 2024-10-03T10:45:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1438adc7-f79e-4da9-b5c9-889cf13d599f |  |  |  | TRUE | 01/10/2024 16:02:36 | 26/12/2024 15:52:35 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDhmMTRlYWQtNTU4Yi00YWZmLTgzYjctMmNiMzRhODg4NzA4OjU3MDE2 | 03/10/2024 07:45:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MTQzZTk3MTYtZjliZS00NmQ2LWE1OGEtM2I5ZjE4MDkxYzk1OjU3MDE2 | 450 | 100 | done | 22/01/2025 09:00:00 | 2025-01-22T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/143e9716-f9be-46d6-a58a-3b9f18091c95 | Limpeza preventiva de equipamentos diversos |  |  | FALSE | 22/01/2025 07:58:02 | 11/02/2025 10:08:20 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YWIxZDU2MTktNTg1ZS00NjY4LTk5ZjQtN2MwNmVmZTdmYjM0OjU3MDE2 | 22/01/2025 08:00:00 | -23.524895, -46.688619 |  |  | {} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MTQ0NDM3ZDktZmVkMS00MGNkLWE1YWMtNTYzOWFjNzExMjJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/05/2024 10:44:02 | 2024-05-01T14:41:20.000Z | relatório descrito no relatório do Wanderson | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/144437d9-fed1-40cd-a5ac-5639ac71122f | RETORNO PARA PASSAR FITA DE ALUMÍNIO PARA COLAR RESISTÊNCIAS QUE FORAM COLOCADAS NO EQUIPAMENTO | 2024-05-01T11:57:50Z | 2024-05-01T11:57:17Z | FALSE | 01/05/2024 08:29:16 | 01/05/2024 11:41:20 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | N2NkZDU4ZGUtMTgwYS00Y2IyLWIzYjAtNTczZTMxOTUyYzNjOjU3MDE2 | 01/05/2024 10:00:00 | -23.087076, -47.199831 | -23.0872108, -47.1998192 | -23.0871635, -47.1997552 | {'coords': {'latitude': -23.0871635, 'longitude': -47.1997552}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTQ0YmY2MDAtNmRjNi00MTYzLTgwODItN2U0ZTU0Y2EwOGViOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 06/06/2025 10:00:00 | 2025-06-06T19:00:00.000Z | 06/06 atendimento realizado mal contato na caixa, acompanhado por Amanda | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/144bf600-6dc6-4163-8082-7e4e54ca08eb | 06/06 atendimento realizado mal contato na caixa, acompanhado por Amanda |  |  | FALSE | 05/06/2025 16:56:08 | 06/06/2025 14:32:38 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | N2UyNTdhMzEtZmIxOS00NzJlLWFlZTMtYzM4MzZiNjNiYjgxOjU3MDE2 | 06/06/2025 10:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTQ1MDhlY2MtYzE0Zi00YjEwLThiZWItNmIyNjZkMDM0YmVkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/09/2025 14:12:01 | 2025-09-17T17:14:17.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/14508ecc-c14f-4b10-8beb-6b266d034bed |  | 2025-09-17T19:13:47Z | 2025-09-17T14:04:34Z | FALSE | 17/09/2025 10:53:20 | 17/09/2025 16:42:56 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzYzYjg0OTYtZTRkYS00MTUyLTgwYmEtYzhlZGVkYzcxOTk4OjU3MDE2 | 17/09/2025 10:53:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857267, -46.6043 | -23.6856683, -46.6043833 | {'coords': {'latitude': -23.6856683, 'longitude': -46.6043833}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTQ1MjlkYzktMTJjYy00YzVmLWE3MDctZWE4MjFiZjAyOWFlOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 30/05/2025 15:51:17 | 2025-05-30T18:58:50.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/14529dc9-12cc-4c5f-a707-ea821bf029ae |  | 2025-05-30T18:49:53Z | 2025-05-30T18:49:33Z | TRUE | 30/05/2025 15:49:21 | 01/07/2025 17:05:11 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NzM5MWM0MzQtYTg0My00MmZhLWFlY2YtYzM1YjkwY2Y5YzAxOjU3MDE2 | 30/05/2025 16:00:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.685994627728103, -46.60463858395815 | -23.685994627728103, -46.60463858395815 | {'coords': {'latitude': -23.685994627728103, 'longitude': -46.60463858395815}} | Concluída | TERCEIRO
MTQ1Mzg3YzAtZTlhNC00NWU0LTljODAtMzM5MTRkNDI0NjUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2025 16:48:01 | 2025-09-22T19:49:32.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/145387c0-e9a4-45e4-9c80-33914d424650 |  | 2025-09-22T19:31:54Z | 2025-09-22T19:05:08Z | FALSE | 22/09/2025 16:04:28 | 22/09/2025 16:49:32 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzVlYzc5OTUtOTFjNi00YmY5LTlmNTEtYjFiYTRmNGE5MTRkOjU3MDE2 | 22/09/2025 16:04:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6856433, -46.604405 | -23.6855433, -46.6043717 | {'coords': {'latitude': -23.6855433, 'longitude': -46.6043717}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTQ1ZWYzN2UtNzMyYi00NGIxLWFkNzUtNDJiMDcwNjcyOGQzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/08/2025 07:26:32 | 2025-08-08T10:27:53.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/145ef37e-732b-44b1-ad75-42b0706728d3 |  | 2025-08-07T18:18:01Z | 2025-08-07T18:17:37Z | FALSE | 07/08/2025 15:13:37 | 08/08/2025 07:39:33 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDljNDgxNmUtOWFiMy00NGU2LWFhYmUtYjk5Yzk5Njg0MTUxOjU3MDE2 | 07/08/2025 15:13:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856111, -46.6044483 | -23.6858003, -46.6042846 | {'coords': {'latitude': -23.6858003, 'longitude': -46.6042846}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTQ2YTI3MGEtNGNiMS00YzE4LWJmZjUtZjY1OWNlNWIwMGYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/05/2024 13:48:39 | 2024-05-01T17:00:56.000Z | foi instalado um esguicho e montado uma estantes.as mesas com cuba ficou pra ser posicionado pelo pessoal da obra pois o lugar de instalação ainda está em obras. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/146a270a-4cb1-4c18-bff5-f659ce5b00f2 | INSTALAÇÃO DE UMA ESTANTE E UM ESGUICHO E POSICIONAR MESAS | 2024-05-01T14:52:54Z | 2024-05-01T14:52:39Z | FALSE | 01/05/2024 10:40:33 | 01/05/2024 14:00:56 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NjkyNGMxM2YtYTNhNy00NjY2LTkwMmYtOGQwN2U1ZmZhYjFjOjU3MDE2 | 01/05/2024 13:00:00 | -23.670018, -46.449807 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MTQ4N2ExYzAtNTRkMy00MjIzLTkwMDQtMmQ2MmNkM2E3OGNmOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 25/03/2025 08:00:00 | 2025-03-25T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1487a1c0-54d3-4223-9004-2d62cd3a78cf | 28/04/2025 - Polidores entregues para o cliente, feito vídeo conferência para orientação operacional. Aguardando evidencias do terceiro para fechamento do chamado |  |  | FALSE | 24/03/2025 20:01:30 | 28/04/2025 17:55:12 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YjhlYzZhMGMtZTMzOC00ZmFhLThiN2MtYWZkMzY5MGNiNDI0OjU3MDE2 | 25/03/2025 08:00:00 | -13.003061, -38.483175 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MTQ4YWNiZWYtMzUyMC00MTBjLTljZDUtMGI3NGZlZGY4NjBjOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-10T12:52:05Z | FALSE | 10/09/2025 08:58:43 | 10/09/2025 09:52:05 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MDRiZjhjZTAtZDk2My00ZWJhLTlhNmMtYWVlYTkwOTk0ZTFkOjU3MDE2 | 10/09/2025 08:58:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
MTQ5NGZhNWQtMjdmMC00NWE1LWIwMDYtYmIwZjkwNTNkMmMzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/07/2025 15:42:16 | 2025-07-24T18:48:38.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1494fa5d-27f0-45a5-b006-bb0f9053d2c3 |  | 2025-07-24T14:49:32Z | 2025-07-24T12:19:39Z | FALSE | 24/07/2025 07:06:05 | 24/07/2025 15:52:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDE4NjRhOTYtMzk1Zi00MDJmLWEyZWUtZmU3Y2U4MDY4ZTAyOjU3MDE2 | 24/07/2025 07:05:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6856033, -46.60413 | -23.6857254, -46.6043576 | {'coords': {'latitude': -23.6857254, 'longitude': -46.6043576}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTQ5NTNlYmEtNmI0My00ZjZhLWJiNDEtNjU2MGMxODRiZDU1OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 10/02/2025 10:38:06 | 2025-02-10T15:56:17.000Z | foi trocado unidade condensadora e filtro secador conforme solicitado. equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/14953eba-6b43-4f6a-bb41-6560c184bd55 | trocar unidade e evaporador | 2025-02-10T12:58:41Z | 2025-02-10T12:58:31Z | FALSE | 10/02/2025 09:31:38 | 10/02/2025 12:56:17 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTQ3NWE2MjgtZmExNC00Njc3LWI4NzAtNzcyOGM1ZGNmZjEzOjU3MDE2 | 10/02/2025 10:00:00 | -23.573397, -46.655473 | -23.5732899, -46.6554797 | -23.5733057, -46.6553512 | {'coords': {'latitude': -23.5733057, 'longitude': -46.6553512}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTQ5YzlmZDQtOTQzYS00MzJkLTg5OTctMDE4NmU1YWM4YTI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/03/2024 12:04:58 | 2024-03-05T15:17:12.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/149c9fd4-943a-432d-8997-0186e5ac8a25 | MANUTENÇÃO FORNO MAÇANETA QUEBRADA | 2024-03-05T12:58:17Z | 2024-03-05T12:58:12Z | FALSE | 05/03/2024 09:52:35 | 05/03/2024 12:17:12 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MTk0OTYyNDYtYjBiNS00YTY4LTgxMjctMWM4Y2ZmZWY0MjAxOjU3MDE2 | 05/03/2024 10:30:00 | -23.524935, -46.688787 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MTQ5Y2YzZWUtNWNiMi00MmEwLTgwNjUtODFhMjMzNzQxNWVlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 07:20:35 | 2025-09-18T10:25:15.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/149cf3ee-5cb2-42a0-8065-81a2337415ee |  | 2025-09-18T10:19:33Z | 2025-09-17T19:45:19Z | FALSE | 17/09/2025 14:09:34 | 18/09/2025 07:25:15 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTBjMTA5ZWEtZDBkYi00YjdhLWFhYTItY2UxNmIzY2E4NjcyOjU3MDE2 | 17/09/2025 14:09:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.685645, -46.6044617 | -23.68557, -46.60442 | {'coords': {'latitude': -23.68557, 'longitude': -46.60442}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTRhNjg0MDMtZjc0YS00NTllLTkzYWItNDgyZTE3N2E0YmNjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 21:54:33 | 2025-08-22T06:09:13.000Z | Feito a preventiva com o jacaré na fritadeira a mesma funcionando perfeitamente ok foi constatado statado que a mangueira do carro filtro está danificada, porém a que levamos era menor. vai ter que mandar fábrica a maior falou o jacaré. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/14a68403-f74a-459e-93ab-482e177a4bcc | TRABALHO NOTURNO | 2025-08-22T00:54:15Z | 2025-08-22T00:53:15Z | FALSE | 20/08/2025 17:32:40 | 22/08/2025 03:09:13 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NGFiMjc3OWEtZjUxZC00ZDIyLTgxYTEtM2VhODM0MTQ4NTUwOjU3MDE2 | 21/08/2025 17:00:00 | -23.409036, -46.858139 | -23.4083044, -46.8566298 | -23.4091067, -46.858695 | {'coords': {'latitude': -23.4091067, 'longitude': -46.858695}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTRkYmQzN2QtZWFhOC00YzFiLWE5NjAtYzg2ODQ5ZmFmODFjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 08:45:09 | 2025-08-26T11:47:48.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/14dbd37d-eaa8-4c1b-a960-c86849faf81c |  | 2025-08-22T18:39:55Z | 2025-08-22T18:39:35Z | FALSE | 22/08/2025 15:37:05 | 26/08/2025 10:26:56 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmNhYTI3YTctYjcyNC00OWYyLWI0OWYtYjY2ZGQ2MmViYmU5OjU3MDE2 | 22/08/2025 15:37:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.6855467, -46.6044467 | -23.68564, -46.6043633 | {'coords': {'latitude': -23.68564, 'longitude': -46.6043633}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTRmNWNmMDMtZTU1YS00YWFkLWIzMzgtYzMxYjFhOTdiMzNlOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 29/10/2024 08:00:00 | 2024-10-29T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/14f5cf03-e55a-4aad-b338-c31b1a97b33e | um problema uma das bocas arrumadas já parou. |  |  | FALSE | 28/08/2024 12:59:10 | 20/11/2024 13:30:29 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NGZjMDhjYWUtMjEyNS00NTcwLTk5MTEtYjNhY2ZhYzg5NjRlOjU3MDE2 | 29/10/2024 07:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTRmYjVhM2QtZjY5MS00NmVkLWE2YTEtNGRjYTJkMGE5ZDJjOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 18/11/2024 07:15:00 | 2024-11-18T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/14fb5a3d-f691-46ed-a6a1-4dca2d0a9d2c |  |  |  | FALSE | 14/11/2024 18:23:20 | 26/12/2024 15:52:35 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NDhmMTRlYWQtNTU4Yi00YWZmLTgzYjctMmNiMzRhODg4NzA4OjU3MDE2 | 18/11/2024 08:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MTUwMTE1ZTMtZTdkNC00NWQyLWE5NzktNDgwNjIyZTdhM2E0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/12/2024 11:00:00 | 2024-12-20T20:00:00.000Z | FEITO A INSTALAÇÃO DE CIRCUITO PARA FRITADEIRA NOVA E INSTALAÇÃO COMPLETA DE UMA DAS FRITADEIRAS FOI CONSERTADO O VAZAMENTO DA MANGUEIRA DO FORNO COMBINADO REALIZADO TESTES NA MAQUINA DE GELO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/150115e3-e7d4-45d2-a979-480622e7a3a4 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 3° SEMANA DE DEZEMBRO NO COPA |  |  | FALSE | 02/01/2025 15:53:47 | 02/01/2025 15:55:54 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OTcwYWU3OWUtZmNhNC00ZmYzLWFiZmItZTlmZmRhNDU2OGZhOjU3MDE2 | 20/12/2024 11:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | TERCEIRO
MTUyNzk3ZmYtZGY4Ni00Nzc2LWI1NmUtMDE3NzZlY2Q4ZDE1OjU3MDE2 | 60 | 2 | canceled | 11/10/2024 10:30:00 | 2024-10-11T14:00:00.000Z | CANCELADO |  |  |  |  | TRUE | 27/09/2024 17:11:53 | 31/10/2024 16:39:00 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MzJjZGViMWMtMmVmYi00NzQ1LTg3YWItNDdlYzhkNDg0MzNjOjU3MDE2 |  | -23.660344, -46.836979 |  |  |  | Cancelada | T02 - DAVID AFONSO
MTUyYThlOTQtYzhjYi00MDJjLTg2N2ItZTI3MjNjZjk0YmRhOjU3MDE2 | 540 | 2 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 29/08/2025 16:36:07 | 29/08/2025 16:36:07 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MTY0MWQwYzQtNTYxNC00NWZmLWJmNzQtNDNlMzZkNjhkNzczOjU3MDE2 | 02/09/2025 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MTUyYjMyMTMtZDhjMi00MmQ4LWI2MTQtYjIzMzFhMThlNTc2OjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 10/09/2024 09:19:00 | 2024-09-10T12:20:00.000Z | nao autorizado pelo setor de segurança |  |  |  |  | TRUE | 09/09/2024 16:42:27 | 31/10/2024 16:50:19 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OTFkYmYyOGUtNjhkNi00ZmY4LWJiNDYtOGY2YzAyMzhiZGZkOjU3MDE2 | 11/09/2024 08:00:00 | -18.609531, -49.507639 |  |  | {} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTUzMTQ3MTQtNjU0OC00ODIxLWJiNDUtMjRlODc4NGViOTJiOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/09/2024 18:07:38 | 31/10/2024 15:13:50 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MTlkYTI0YWMtNzA2Mi00NmExLTljMGQtNGYxZmE5NTZjY2EzOjU3MDE2 | 11/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MTUzNTYwM2QtM2JhMi00NTkzLWFmM2YtMDc1ODZkYjNhM2I3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação |  |  | TRUE | 20/02/2024 09:07:39 | 30/10/2024 16:35:21 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZjU0OWFjOWItODU5MS00OWY4LTg3Y2ItYmYwYTc4Y2RjZWJiOjU3MDE2 | 20/02/2024 09:10:00 | -20.733471, -48.059551 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MTU0M2NkNGEtNDU4Zi00NGE3LTlmM2QtNGY0NDQxYzhjMWI4OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 02/05/2025 08:00:00 | 2025-05-02T21:00:00.000Z | Pista fria diagnostico tecnico: está de fronte a portas que está voltado para o mar e tem muito vento, sem ter saída para circulação de ar, vai ser efetuado para aumentar a condensação. Camera fria ajustado a temperatura deixando desligado com temperatura de -16 graus. Orientação a não permanecer com as portas da câmera e anti câmera aberta ficam abertas para procurar os alimentos a ser retirados O forno microondas que foi reclamado que estava dando choque medido continuidade não está dando choque. tecnico fez ajustes foi na programação dos controladores e das portas dos balcão refrigerados e regulado os lavatorios de assepsia acionamento com o joelho | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1543cd4a-458f-44a7-9f3d-4f4441c8c1b8 | 28/04/2025 - Aguardando data pra retorno do prestador |  |  | FALSE | 10/04/2025 16:22:10 | 02/06/2025 16:02:08 | {} | MmZmMWExOTgtNjA4ZS00MDkyLWI0N2QtZDhiZWIwYzQzMWFkOjU3MDE2 | 02/05/2025 08:00:00 | -9.012716, -35.221395 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
MTU0M2Y2YWQtZTZlZi00YTg3LWE4MWUtYWFlNDIzNWY5NGNjOjU3MDE2 | 180 | 1 | done | 02/04/2025 10:51:04 | 2025-04-02T14:02:13.000Z | foi feita a troca da maçaneta completa da porta do forno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1543f6ad-e6ef-4a87-a81e-aae4235f94cc | Realizar a troca da maçaneta B059047 - NF e peça separadas na mesa com a FERNANDA | 2025-04-01T22:10:14Z | 2025-04-01T22:10:11Z | FALSE | 01/04/2025 08:29:17 | 02/04/2025 11:02:13 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MTk1OWY2ZTQtMWNmMy00OTVhLWE3N2YtMjZhNTBlYjJkOTAxOjU3MDE2 | 02/04/2025 09:00:00 | -23.535956, -47.464531 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MTU0YjdjMzEtY2I1MS00NjdiLWE1YWYtZWM1ZTdkNDBjYjExOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 26/08/2024 07:09:18 | 31/10/2024 16:57:43 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | M2JjMWNiM2UtNGEyYS00OGFmLWE2MmEtNWViNmMzMDM4NWYxOjU3MDE2 | 26/08/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MTU1NDRmMzYtYjU4MS00YTU1LWFkMjktNGMzZjQ0NjAxOGE5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/03/2024 08:00:00 | 2024-03-13T12:00:00.000Z | TROCA DE 2 RESISTÊNCIAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/15544f36-b581-4a55-ad29-4c3f446018a9 | MANUTENÇÃO CORRETIVA CAFETEIRA DA COZINHA CENTRAL RESISTENCIAS QUEIMADAS |  |  | FALSE | 17/03/2024 04:19:21 | 17/03/2024 04:20:57 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NGExYWFjOTgtZGMyZi00OGEyLWExYzAtYTkwMDU2ODdkNDdkOjU3MDE2 | 13/03/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MTU1ODBiMjgtYzg0OC00MzA1LTk1YzctMDQzNWQ2MzAzYTAzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/12/2024 17:00:00 | 2024-12-27T21:00:00.000Z | TROCADO CABO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/15580b28-c848-4305-95c7-0435d6303a03 | troca plast plug 1 98554-3147 ~🐾🐾Chay🐾🐾 |  |  | FALSE | 26/12/2024 15:11:50 | 10/02/2025 20:29:50 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZmI2Y2FkMGUtZTAyZi00ODFiLTk5MDktNDM1ZjhlNmYyZTUyOjU3MDE2 | 27/12/2024 10:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MTU1YTg4ZTctNDk1MC00MGNlLWFiNDEtMTg1ZjdkYTYxZjkxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/11/2023 20:26:56 | 2023-11-15T23:27:50.000Z | chegamos na polsada em Trancoso | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/155a88e7-4950-40ce-ab41-185f7da61f91 |  | 2023-11-15T03:01:17Z | 2023-11-15T03:01:00Z | FALSE | 14/11/2023 11:50:01 | 15/11/2023 20:27:50 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZWE3MjMyNjMtY2RjOS00OTdiLWFmYTUtMTQ3NjRiNDhlY2Y4OjU3MDE2 | 15/11/2023 07:00:00 | -16.593028, -39.097922 | -16.5947862, -39.1009911 | -16.5947858, -39.1010063 | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 20, 'altitude': 34.3, 'latitude': -16.5947858, 'longitude': -39.1010063, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.6}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MTU1YzcwYTctZjY3OS00NmRjLWIxMjUtNTU4MmM2NTQ2YWIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/09/2023 15:45:05 | 2023-09-29T21:23:40.000Z | geladeira de quatro portas estava com diferencial de um grau e parâmetros de degelo de 5 minutos foi aumentado de gelo para 30 minutos e aumentado o diferencial para 3 graus ou seja liga com dois graus desliga com cinco graus foi deixado o equipamento em funcionamento e operante foi trocado o controlador e o sensor controlador antigo de diferença de inércia foi trocado pelo novo o mesmo apresentou 30 graus de inércia pedido ao cliente para que ajustase a temperatura do forno conforme o produto a ser usado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/155c70a7-f679-46dc-b125-5582c6546ab2 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR HORIZONTAL 3 PORTAS | 2023-09-29T13:05:52Z | 2023-09-29T11:15:00Z | FALSE | 28/09/2023 18:51:17 | 29/09/2023 18:23:40 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MDc2NTExZDctYTVjNS00YmFjLTgwZjAtODlmNGMyODY5NjNkOjU3MDE2 | 29/09/2023 12:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  | {'coords': {'latitude': -22.2309828, 'longitude': -49.9245584}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTU2NDAyOGItOTc4ZC00YTA5LTk2M2QtYThjNTFmNmE2ZTIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/09/2024 17:23:00 | 2024-09-26T21:24:00.000Z | equipamento funcionando normalmente está fazendo o processo excelente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1564028b-978d-4a09-963d-a8c51f6a6e20 |  |  |  | FALSE | 19/09/2024 12:13:03 | 10/10/2024 16:04:13 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OGNiMTBlYzQtY2U4ZS00ZGIxLWIzMGItZWJjN2VjYWI2M2FlOjU3MDE2 | 26/09/2024 13:00:00 | -23.564021, -46.656014 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MTU2NmYzOTEtMWZkMy00NTcxLWJlZWYtNDBkMGM4MGFjZTRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/06/2024 15:00:00 | 2024-06-28T21:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL FEITO REPARO CORRETIVO NO FORNO LEVANTI | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1566f391-1fd3-4571-beef-40d0c80ace4a | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS |  |  | FALSE | 01/07/2024 12:38:53 | 01/07/2024 17:28:54 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NTkzMmQ2MzctNTk5Mi00MTY0LWFmMGItNGYyODA1NDZkNDQzOjU3MDE2 | 28/06/2024 15:00:00 | -23.631454, -46.708356 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MTU2NzQ5MjItMDllNy00MjljLWFkNjUtMWU0YWVmMDJlNDMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/01/2024 12:42:48 | 2024-01-09T19:38:43.000Z | unidade condensadora de resfriado e congelado ao chegar pela manhã às 8 horas ambas estavam com a mesma pressão deixadas nas 16 horas de ontem com a mesma pressão então foi iniciado o vácuo e foi iniciado e finalizado a elétrica das unidades condensadoras foi passado silicone no resto da placa que faltava do teto que estava aberto foi fechado a câmera está com 98% de conclusão amanhã será dado carga de fluido fechado e dado acabamento no evaporador e só após isso nós iniciaremos a operação de resfriamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/15674922-09e7-429c-ad65-1e4aef02e431 | acompanhamento instalação camaras | 2024-01-09T15:42:25Z | 2024-01-09T15:42:22Z | FALSE | 09/01/2024 12:20:40 | 09/01/2024 16:38:43 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MDI3YzcwOWMtODAwZi00ODU1LThkYjEtOTI3NzM0NmY4MGE4OjU3MDE2 | 09/01/2024 08:00:00 | -23.611335, -46.698026 | -23.6254989, -46.6994815 | -23.6254244, -46.6992372 | {'coords': {'latitude': -23.6254244, 'longitude': -46.6992372}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MTU3ZDcyZTAtY2RkZS00ZGNmLWIxNDctOWQ1NDAzNDFmZjM3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | 2 unidades |  |  | TRUE | 08/11/2024 17:32:19 | 26/11/2024 18:31:38 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZTM2ZDEzODQtMTA0MC00NmNhLWIwNDQtZjRiMGY5MDczNmE3OjU3MDE2 | 27/11/2024 08:00:00 | -23.524928, -46.702283 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MTU4MTQ0MTAtODMxMi00MTVmLTk0NGQtMTQ4MjIzNTk5YmE4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2023 10:30:00 | 2023-11-14T14:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/15814410-8312-415f-944d-148223599ba8 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR |  |  | FALSE | 17/11/2023 18:42:48 | 17/11/2023 18:45:17 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ODg4ZDEwNzQtNDhkOS00NzAxLTg1YTAtZjBjNTQxYTRlOTM5OjU3MDE2 | 14/11/2023 10:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MTU4ZjFiMGEtZWExNi00Mzk1LWIxMTQtMmY0MTJmODYxYzRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/10/2024 15:51:00 | 2024-10-15T18:55:00.000Z | equipamentos relacionados acima em anexos instalado na data de hoje. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/158f1b0a-ea16-4395-b114-2f412f861c4c | INSTALAÇAO |  |  | FALSE | 11/10/2024 16:47:15 | 03/12/2024 15:49:02 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NWUxYzRjMTItNDlmNC00YWE3LThjN2YtN2RiZjM4NDNjNTQwOjU3MDE2 | 15/10/2024 07:00:00 | -23.490982, -46.63195 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MTU4ZmQ4NGEtMzM3Ni00ZGQ2LWI2YjEtNDA5ODFhZjM4YTAwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/05/2024 08:00:00 | 2024-05-23T01:00:00.000Z | FEITO A CONVERSÃO E DEIXADO O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/158fd84a-3376-4dd6-b6b1-40981af38a00 | CONVERSÃO DE PISTA AQUECIDA PARA BANHO MARIA IDA DE ELETRICISTA PARA CONVERSÃO E SOLDADOR DA FÁBRICA |  |  | FALSE | 24/05/2024 10:46:57 | 24/05/2024 10:51:59 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YzgyNzYwM2QtZjdmMi00MDQ4LTk1NzEtMjdiMDIyZDNiYjY2OjU3MDE2 |  | -24.721066, -53.743752 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MTU5MTNjNjYtNDUyNy00Nzc0LWI5NmYtOGRkNDJlMjEwNjMyOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 25/10/2024 07:15:00 | 2024-10-25T10:15:00.000Z | [5 empty] | FALSE | 21/10/2024 17:55:40 | 30/10/2024 15:57:02 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OTE4MTRlODgtY2NkZi00YjNiLThlMTctMmYzYTI0NWNmMzAwOjU3MDE2 | 25/10/2024 07:15:00 | 0, 0 |  |  | {} | Reportada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MTU5MTkwZmItOTBlMS00YjU3LTgyMjMtZDk2ZTNkNTAwMDc1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | acompanhamento instalação fogão 6b |  |  | TRUE | 03/06/2024 13:25:23 | 31/10/2024 13:47:06 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZjFiZTBlZmUtM2UzNy00OThhLTk0ZjQtYWEwNGFiYmJlMGVhOjU3MDE2 | 03/06/2024 13:30:00 | -23.593167, -46.697425 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MTU5ZGMyYjEtOWU4Ni00OWYwLWFiMTgtYjI5ZDE1M2FlNDM2OjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 02/12/2024 10:35:47 | 11/12/2024 18:43:53 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZmQ5N2IzNzMtNzUzOS00ZmZlLWE0ZGQtMzY1MzZjZjY1MjQ0OjU3MDE2 | 13/12/2024 08:00:00 | -23.595007, -46.68245 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MTU5ZTQxNzEtMGZkYS00MTdhLTllYWUtMmEyNmEwN2NhNmVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 28/11/2024 11:14:00 | 2024-11-28T14:45:00.000Z | duplicidade |  |  |  |  | FALSE | 26/11/2024 10:58:18 | 07/01/2025 12:34:49 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YWZjOTQyM2MtZTBhNi00NzI3LTkxNGQtMGQ3NDU1MTQ3NTdjOjU3MDE2 | 28/11/2024 11:45:00 | -23.178376, -50.306909 |  |  |  | Cancelada | TERCEIRO
MTVhNTAwMDktYWI3ZS00NjM5LWI1YzMtOWQwYjM0NDJhZjAxOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 26/09/2024 07:00:00 | 2024-11-26T12:00:00.000Z | foram substituído os termostatos e a fritadeira bateu a temperatura normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/15a50009-ab7e-4639-b5c3-9d0b3442af01 | foram substituído os termostatos e a fritadeira bateu a temperatura normalmente |  |  | FALSE | 21/11/2024 19:36:57 | 07/01/2025 12:32:14 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MzliNDEzYWMtNGQ0NC00OTRkLTkwM2MtNjA3NWZjYzBiZWNjOjU3MDE2 | 26/11/2024 07:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MTVhNTMzYWMtNDE5Mi00OWI0LTk3ZmUtYzZlZDBiOWY1ZGFmOjU3MDE2 | 180 | 6 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 10/10/2024 15:51:11 | 20/11/2024 11:24:09 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZDlkMzllM2UtZTcwYy00MjcxLWEwOGEtMDM2NGEyMzk0Y2IyOjU3MDE2 | 11/10/2024 14:00:00 | -23.614885, -46.653294 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
MTVhNThjNGYtMDU0NS00ZjA2LTgyYmQtNzNhM2RkZGE4YzI0OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 28/06/2025 00:00:00 | 2025-06-28T03:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/15a58c4f-0545-4f06-82bd-73a3ddda8c24 | Demanda resolvida. Trocado o modelo do dreno e equipamento parou de criar gelo. | 2025-05-23T20:26:33Z | 2025-05-23T20:26:19Z | FALSE | 23/05/2025 17:25:57 | 18/07/2025 15:01:05 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTQwNmNhZTUtNmRhZi00MTkwLWI0YjItYmFkODE1NzQyZTNhOjU3MDE2 | 28/06/2025 08:00:00 | -29.1674916, -51.1857058 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MTVhYTdkMTctMmUzYi00NTc3LThhZjEtOWQyMmMzODY0ZmU3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/10/2024 07:00:00 | 2024-10-31T21:00:00.000Z | feito alinhamento das portas 01 a 24 e 25 a 41 MANUNTENÇAO DOS ARMARIOS 01 A 41 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/15aa7d17-2e3b-4577-8af1-9d22c3864fe7 | ARMARIO DEFEITO: PROBLEMA NA PORTA |  |  | FALSE | 28/08/2024 12:00:44 | 20/11/2024 13:25:28 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | N2M5NDcxNDUtODRhOS00ZmI4LWE2YjYtMzRkOTEzMTYzMzE2OjU3MDE2 | 31/10/2024 07:00:00 | -26.257408, -48.852261 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MTVhZmQ4ZGUtZWNhZi00ODA5LTk5NmEtNTkwYjc4MDcwNmRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2024 09:34:00 | 2024-09-13T12:40:00.000Z | foi ligado para o cliente e foi contato que é provavelmente é falta de fluido refrigerante. foi pedido para o cliente mandar foto da linha de sucção. para conferir a pressão de fluido refrigerante e confirmar se é só falta de gas mesmo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/15afd8de-ecaf-4809-996a-590b780706da | LIGAR PARA CLIENTE DE MANUNTENÇAO DO HOTEL 51 9200-1583 ~Elisandro |  |  | TRUE | 12/09/2024 17:30:08 | 31/10/2024 16:49:25 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MDZmYWViNWYtOTdjOS00ZWRjLWEyNzctZTczYjQ0MmJlMzczOjU3MDE2 | 13/09/2024 06:45:00 | -29.364646, -51.665769 | -23.6861187, -46.6046612 | -23.6861437, -46.6047924 | {'coords': {'latitude': -23.6861437, 'longitude': -46.6047924}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTViMzBhNGMtMDY2Mi00YTIzLTg4ODYtZjAwNmU1ZTQxM2VlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/11/2024 17:27:36 | 12/11/2024 18:24:45 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjE1OTE1YjktZTMzNC00MWM1LTgxODMtOTBmNDYyMjg3MzExOjU3MDE2 | 14/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MTViM2M5NmMtYWE0Zi00MTAyLWE3OGUtODBkMTJiMGYxZGIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/02/2024 10:13:00 | 2024-02-05T16:31:00.000Z | foi verificado o local para instalação do equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/15b3c96c-aa4f-4102-a78e-80d12b0f1db3 | VISITA TÉCNICA COM GOPP TAMIRYS |  |  | FALSE | 02/02/2024 17:54:52 | 08/11/2024 14:46:13 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDE2MmFkZTAtMDM0NC00Zjk0LThmNDQtZWEzZGNlNTg2ZTU5OjU3MDE2 | 05/02/2024 07:00:00 | -22.745508, -45.096635 | -22.7493443, -45.1019389 | -22.7511053, -45.1052166 | {'coords': {'latitude': -22.7511053, 'longitude': -45.1052166}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTViNThlZWUtODAzNi00YjZhLWE1ZGEtNGY4ZTdkODJjZWQ2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 10:32:41 | 2025-08-18T14:51:14.000Z | Foi reajustada a mola da porta do refrigerador voltando a vedar ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/15b58eee-8036-4b6a-a5da-4f8e7d82ced6 |  | 2025-08-15T16:49:22Z | 2025-08-14T23:12:07Z | FALSE | 12/08/2025 12:51:58 | 18/08/2025 15:42:32 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTQ1OGQ1ZWQtNWRlOS00ZTBiLWE2NGItYTZiZWFiMzU1YzU4OjU3MDE2 | 18/08/2025 08:00:00 | -23.591489, -46.687814 | -23.5921836, -46.6877803 | -23.5834217, -46.6768333 | {'coords': {'latitude': -23.5834217, 'longitude': -46.6768333}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTVjYmY0ZTctMDljYy00NGZlLWFhMzUtN2Q4NWI1OGVjNDk4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/11/2023 10:00:00 | 2023-11-13T17:00:00.000Z | VERIFICADO QUE A HÉLICE DO FORÇADOR ESTAVA ENCOSTANDO NA TUBULAÇÃO. FEITO AJUSTES E EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/15cbf4e7-09cc-44fe-aa35-7d85b58ec498 | CLIENTE DIZ QUE APÓS A MANUTENÇÃO O REFRIGERADOR COMEÇOU A FAZER MUITO BARULHO |  |  | FALSE | 09/01/2024 17:19:45 | 10/01/2024 10:21:11 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YmYwOTU4ZWYtYWRhZC00NTQ2LTk2MWEtN2JmYTg5NzY0NTE2OjU3MDE2 | 08/11/2023 10:00:00 | -8.049568, -34.88203 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MTVjYzI1ZDktNTcwZS00MzljLTk5OTctNzMyMzQ4MmNkOTlkOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 22/11/2024 15:38:00 | 2024-11-22T18:47:00.000Z | foi feito as instalações de uma chapa quente e um fogão.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/15cc25d9-570e-439c-9997-7323482cd99d |  |  |  | FALSE | 19/11/2024 15:03:57 | 26/11/2024 17:29:26 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MDY2NTQ1MWQtZGEzNy00OGEyLTg4ZGUtOWYwZjU1NTIwOWY3OjU3MDE2 | 22/11/2024 08:00:00 | -23.581459, -46.677475 | -23.5808676, -46.6777229 | -23.5808671, -46.6776972 | {'coords': {'latitude': -23.5808671, 'longitude': -46.6776972}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MTVkNjY4YmItNzA3Ni00OThkLTg4ZDYtODczNWM2ZmY2NGMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/09/2025 09:27:53 | 2025-09-16T12:41:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/15d668bb-7076-498d-88d6-8735c6ff64c2 |  | 2025-09-16T12:24:56Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 08:35:01 | 16/09/2025 09:41:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzFhZDJkZjctZmE0Mi00NjgyLWEwNTgtNjEyMDg0NTNkYWVhOjU3MDE2 | 15/09/2025 08:34:00 | -20.2763851, -42.0544994 | -23.6855667, -46.6043717 | -23.6856233, -46.60436 | {'coords': {'latitude': -23.6856233, 'longitude': -46.60436}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTVkZDFjZjEtZjI4OC00MmQ5LWIzZTktMjQ2MzlkZjY4YzY2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 10/10/2025 08:24:41 | 10/10/2025 08:24:41 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZGU4Nzc1NDctNDJkZC00Njk0LTg1MjMtNWI5MzIxOGZmZDExOjU3MDE2 | 10/10/2025 08:24:00 | -27.665871, -48.484081 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
MTVlNGZlMjItMjYwMy00NGFmLTk2MjEtZmJhODI1NmMzYzAyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 15/08/2024 09:25:10 | 31/10/2024 16:59:31 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDczZWJhNjEtYzUyMi00MTEwLWEyMmMtNzc1MjI4NjNjMGQyOjU3MDE2 | 16/08/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MTVlOWJhOTgtMThmZS00NDMzLThlM2EtZmE3MWJhN2ZmNTYwOjU3MDE2 | 360 | 1 | scheduled |  |  |  |  | Sensor de temperatura não está lendo |  | 2025-04-02T17:21:49Z | FALSE | 01/04/2025 20:32:34 | 07/04/2025 10:46:29 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTFiOTc1MzgtODAxMy00OWI1LWE5YjMtYjRhNWViZjM5ZTAwOjU3MDE2 | 01/04/2025 12:30:00 | -23.448484, -46.492658 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTVlYjhhNTYtOGRmOS00NTg2LWE1ZWYtN2I2MmY4NTI0OWM0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/09/2025 07:33:36 | 2025-09-29T10:58:04.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha teste de resíduo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/15eb8a56-8df9-4586-a5ef-7b62f85249c4 |  | 2025-09-29T10:30:04Z | 2025-09-29T10:30:01Z | FALSE | 29/09/2025 07:25:45 | 29/09/2025 07:58:04 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZGVjNmNhODMtZWNlNi00YjdkLTg1NjQtMTBhZDYxYWIwMWVkOjU3MDE2 | 29/09/2025 07:25:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.685775, -46.6045667 | -23.6858283, -46.604555 | {'coords': {'latitude': -23.6858283, 'longitude': -46.604555}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MTVmNDFiMmItMmQ3Zi00MjcwLTgxMjQtMmUwZmU1YWNmMzYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/10/2023 14:00:00 | 2023-10-20T19:00:00.000Z | verificado estufa e passthu e os mesmos serão necessário trocar controladora resistência e gaxetas passar orçamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/15f41b2b-2d7f-4270-8124-2e0fe5acf360 | MANUTENÇÃO PASSTROUGH |  | 2023-11-14T15:18:44Z | FALSE | 20/10/2023 15:22:39 | 14/11/2023 12:18:44 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTNjY2Q0NjctNDIwNC00YmYwLWI0YjQtZmZhYzczYWNhNTVjOjU3MDE2 | 20/10/2023 14:00:00 | -23.663872, -46.569345 | -23.6861617, -46.6048233 | -23.686272, -46.6047381 | {'coords': {'latitude': -23.686272, 'longitude': -46.6047381}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTVmNGQ0ZGYtYThlNS00YjU5LTg5MWYtMmM4YmU2NTQwMjFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/06/2024 10:00:00 | 2024-06-21T15:00:00.000Z | FEITO A INSTALAÇÃO DO COOCKTOP EQUIPAMENTO FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/15f4d4df-a8e5-4b59-891f-2c8be654021e | RETORNO PARA INSTALAR O COOKTOP E REFORÇAR PRATELEIRAS |  |  | FALSE | 21/06/2024 08:48:49 | 09/07/2024 09:25:36 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YTY3NGQ5MGItNzIyNS00MzcyLTlkNzQtY2MwYjhkODJjNzRmOjU3MDE2 | 21/06/2024 10:00:00 | -23.534267, -46.669755 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MTVmYmU2YzctMTQ5ZC00ZmZiLWIyMGEtZjlkM2Y4ODMwMDZhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/01/2024 14:27:00 | 2024-01-23T17:33:00.000Z | acompanhando o George | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/15fbe6c7-149d-4ffb-b20a-f9d3f883006a | MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECO |  |  | FALSE | 23/01/2024 08:16:08 | 01/02/2024 13:04:03 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MGI0ZDFlNjgtYmJkNi00NTlkLWI0YmYtMDBlNWZmOGI5MTYwOjU3MDE2 | 23/01/2024 09:30:00 | -23.550442, -46.717166 |  | -23.6826433, -46.6890133 | {'coords': {'latitude': -23.6826433, 'longitude': -46.6890133}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MTYxOTlmMDItMGY5ZS00YmE3LWFjY2UtMjQwMmM1ZGI4YjlhOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 05/12/2024 18:17:25 | 2024-12-05T21:17:44.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/16199f02-0f9e-4ba7-acce-2402c5db8b9a |  | 2024-12-05T14:55:02Z | 2024-12-05T14:54:53Z | FALSE | 01/11/2024 10:26:09 | 05/12/2024 18:17:44 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NWJkN2E4MjUtOTMzYi00NDNiLWE3YzgtMTQ0ZGM0ZWM5NzIwOjU3MDE2 | 05/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '2b94d307-be00-401e-ae61-cfcb6125c40a', 'origin': 'company'}}, 'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MTYyNjdiMDAtNzE5Ni00ZTljLTk3ZTQtODQ4MDljYjBiNDQ4OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | ferrugem |  |  | FALSE | 24/09/2025 16:03:36 | 24/09/2025 16:03:36 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | M2M3NTBhZjYtMGQ4My00NDE5LTkwOTMtZGI5MGM3NmRjMjA5OjU3MDE2 |  | -23.577949, -46.687246 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
MTYyZjNhMGUtYmJjYy00N2E4LWIyYTMtZGViN2Q4NTQwZGY3OjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 13/02/2024 10:59:32 | 2024-02-13T18:15:56.000Z | foi instalado prateleiras sobre tubo instalado uma prateleira para micro-ondas uma chapa quente duas zonas e colocadas mesas com Cubas no local não foi possível instalar um fogão 4 bocas por não ter o módulo dele faltou também o módulo do conservador de frituras extec da fritadeira elétrica cozinha principal do térreo não foi possível fazer instalação dos equipamentos pois ainda ela encontra-se em obra. não foi possível montagem de estante pois furo do plano não bate com os furos das colunas. relatório não assinado pois o responsável pela obra não se encontrava. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/162f3a0e-bbcc-47a8-b2a3-deb7d8540df7 | INSTALAÇÃO | 2024-02-13T11:13:03Z | 2024-02-13T11:12:59Z | FALSE | 13/02/2024 08:11:57 | 13/02/2024 15:15:56 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MDk5NTlkNmQtNGI0My00MzRhLWI4ZDgtODkwYzdmMWIyZjkzOjU3MDE2 | 13/02/2024 08:00:00 | -23.573205, -46.658147 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MTYzOTM2OWMtODBkMC00YTQ1LTk4MGEtNDc3ZjBjMGM2NDkzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/06/2024 23:00:00 | 2024-06-17T06:00:00.000Z | FEITO MANUTENÇÃO NAS SOLENOIDES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1639369c-80d0-4a45-980a-477f0c0c6493 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA COM JACARÉ E WILIAM |  |  | FALSE | 09/07/2024 10:26:55 | 09/07/2024 10:31:39 | {} | YmMxZTllY2QtYzJmMi00NWQ2LWFlMzAtYzAwZGU4ZjRkODRkOjU3MDE2 | 16/06/2024 23:00:00 | -23.409036, -46.858139 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
MTY1MGJlNDMtMDVhZi00YmY2LThjNzUtYjI2NDVmNzY5YTExOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 19/02/2024 08:32:53 | 30/10/2024 16:35:01 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MmZlM2EyNzYtZWMyZi00ZmE2LTgwNjUtYWU0NzlkYWViMTUzOjU3MDE2 |  | -20.733471, -48.059551 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MTY2M2U1OWEtNDBkMS00NzkyLWJjYzgtNTViNTRiOTdjMDEwOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 19/11/2024 07:15:00 | 2024-11-19T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1663e59a-40d1-4792-bcc8-55b54b97c010 |  |  |  | FALSE | 14/11/2024 18:23:20 | 26/12/2024 15:52:35 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NDhmMTRlYWQtNTU4Yi00YWZmLTgzYjctMmNiMzRhODg4NzA4OjU3MDE2 | 19/11/2024 07:15:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MTY2YTA5NzctYzQ3ZS00YjhkLTkwMDAtNDBkYTA5MzA1NDU4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 15:03:16 | 2025-08-18T18:06:54.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/166a0977-c47e-4b8d-9000-40da09305458 |  | 2025-08-18T12:23:35Z | 2025-08-18T12:23:04Z | FALSE | 18/08/2025 09:19:38 | 18/08/2025 15:21:44 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmYwMTY3ZTEtYjZkNi00NjE2LWIyMzktMDRiYTRmYjBhN2JhOjU3MDE2 | 18/08/2025 09:19:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856459, -46.6044485 | -23.6855174, -46.6043441 | {'coords': {'latitude': -23.6855174, 'longitude': -46.6043441}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTY3OWQwODctODAyZC00ZDBhLThhOTMtNmE0ZWU5MWNkODIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 02/10/2023 09:45:18 | 05/10/2023 08:13:42 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YTQzM2FiMDQtMmRkMS00OWE0LTkyNjUtM2JmYjQwYjkzOWJlOjU3MDE2 | 05/10/2023 07:00:00 | -23.457675, -47.497474 |  |  | {} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTY3YTU0NTMtYjIyOC00ODM2LThlZWEtMWY3MmQ4ZTRmZDgxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 13:38:47 | 2025-08-15T16:48:09.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/167a5453-b228-4836-8eea-1f72d8e4fd81 |  | 2025-08-15T16:35:55Z | 2025-08-15T16:05:19Z | FALSE | 15/08/2025 11:21:33 | 15/08/2025 13:48:09 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NzA0MzRmZTktMDllMy00NzgwLWJiMzEtMTYwZDAzZjg2MzQ4OjU3MDE2 | 15/08/2025 11:21:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6858244, -46.6048185 | -23.6859717, -46.6046867 | {'coords': {'latitude': -23.6859717, 'longitude': -46.6046867}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MTY4MDVhMGItOGUwZS00NzNjLWEyMDUtN2JiNjJiYTdlODg2OjU3MDE2 | 540 | 2 | scheduled |  |  |  |  | continuaçao |  |  | FALSE | 01/10/2025 17:18:57 | 01/10/2025 17:18:57 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | Njc4MjI4NDEtZDIwYi00MDk4LTg4N2UtNGMxZTY5MGVkM2YxOjU3MDE2 | 03/10/2025 08:00:00 | -21.8100371, -46.5569114 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MTY4MmZkOTgtYTU2My00Y2QzLWEzOTgtOTg5ZmExY2Q4NjM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/10/2023 11:14:00 | 2023-10-25T21:13:00.000Z | realizada a troca do motor a instalação da hélice feito teste e equipamento funcionando corretamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1682fd98-a563-4cd3-a398-989fa1cd8634 | RETORNO PARA MANUTENÇÃO DO FORNO COMBINADO |  | 2023-11-07T11:55:21Z | FALSE | 25/10/2023 09:00:43 | 07/11/2023 08:55:21 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MTg4YTE4MWUtMzcwOC00M2JiLWI5MjYtYmQ1ZTgxY2VmMWM5OjU3MDE2 | 25/10/2023 10:00:00 | -23.48136, -46.884076 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MTY4YTdlMjUtMWZjMC00Y2VlLWE4OTYtNDVhODc0NjhhZmUyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | iinstalaçao camara |  |  | FALSE | 13/12/2024 17:27:14 | 16/12/2024 09:16:27 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTIwMTQ4MjAtMTA4NC00NzFlLTgxZGEtYmVlYzFiMTg5MDk3OjU3MDE2 | 17/12/2024 08:00:00 | -23.5957, -46.689436 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
MTY5MWVmMGEtNjMxYy00Yjk1LWI4OTItYjIyYThlMDJmN2VkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/10/2023 16:00:01 | 2023-10-02T19:07:52.000Z | pré montagem dos equipamentos e limpeza | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1691ef0a-631c-4b95-b892-b22a8e02f7ed |  | 2023-10-02T13:44:31Z | 2023-10-02T13:44:26Z | FALSE | 02/10/2023 10:44:19 | 02/10/2023 16:07:52 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | OWI1ZjcyOGItMGU0YS00NTdhLTgwMmQtMTFiMmNkYjZhZGFjOjU3MDE2 | 02/10/2023 11:00:00 | -23.584097, -46.676154 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5836181, 'longitude': -46.6758352}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MTZhMWIyMDktNGZkZi00NWFhLWEzODEtODRmZmMwZGY3OGEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 19/09/2024 14:02:20 | [6 empty] | TRUE | 19/09/2024 12:55:36 | 31/10/2024 15:16:59 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZGJiOTJlYTItNzFkYS00ZWFhLWEzNDUtN2EwNjJlMjlhMjhjOjU3MDE2 |  | -3.108789, -47.673121 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Em andamento | HYDRO
MTZhMjJkNTEtZTg3YS00ZWI0LThmNGQtZGFjZjY0NWY1OTRlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/02/2024 08:00:00 | 2024-02-09T12:00:00.000Z | ATENDIMENTO REALIZADO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/16a22d51-e87a-4eb4-8f4d-dacf645f594e |  |  |  | TRUE | 09/02/2024 11:32:36 | 08/11/2024 22:53:57 | {} | NjU0YmFkY2EtMzc2MC00Y2I2LWE2Y2EtOWQwMjQ4Y2JiODgyOjU3MDE2 |  | -23.041483, -47.001795 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
MTZhNGZjMDYtYTc2ZS00Y2QzLTlhOTAtZmY5ZDE4YTJjZTdmOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 01/11/2024 10:29:36 | 2024-11-01T13:35:46.000Z | phu shopping Diadema controladora n1030 não funcionava foi realizado a troca é a ho funciona normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/16a4fc06-a76e-4cd3-9a90-ff9d18a2ce7f | NAO AQUECE | 2024-11-01T11:05:47Z | 2024-11-01T11:05:36Z | FALSE | 31/10/2024 17:17:00 | 01/11/2024 10:35:46 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MjViZjRkNGMtMjk2Zi00MzE1LWE4ZmItMjA5NmNmOGI0OTFlOjU3MDE2 | 01/11/2024 07:00:00 | -23.704725, -46.617522 | -23.7041913, -46.6170565 | -23.7042183, -46.6175838 | {'coords': {'latitude': -23.7042183, 'longitude': -46.6175838}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MTZjN2Y3OTMtYjJmNy00MDE4LWEzNTMtOTYwZjdiODJmZTZlOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 25/06/2024 11:27:19 | 2024-06-25T14:35:43.000Z | Realizada a troca do bico de pressão e registro de entrada dagua | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/16c7f793-b2f7-4018-a353-960f7b82fe6e |  | 2024-06-25T14:27:11Z | 2024-06-25T14:27:04Z | FALSE | 25/06/2024 08:37:14 | 25/06/2024 11:35:43 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YWI3ZDg1ODEtMmQwMC00NmU3LWFlY2EtYjgyOTYwODA3YzQxOjU3MDE2 | 25/06/2024 10:30:00 | -23.304524, -47.299001 | -23.2997491, -47.2988602 | -23.2999765, -47.299766 | {'coords': {'latitude': -23.2999765, 'longitude': -47.299766}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTZlNDJhODgtYWVjNy00ODExLThmMTgtNjI3ODljMjRlODkxOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 19/09/2024 08:42:00 | 2024-09-19T16:59:00.000Z | forno combinado estava com a placa descalibrado e sem funcionar corretamente. foi trocado o transformador de 500 para 1000wts e foi acrescentado um cooler para ajudar no resfriamento da placa e foi trocado a placa de touch foi feito teste de funcionamento e está funcionamento normalmente. foi feito teste com omelete e ocorreu certo conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/16e42a88-aec7-4811-8f18-62789c24e891 |  |  | 2024-10-15T10:57:48Z | FALSE | 18/09/2024 16:40:53 | 15/10/2024 07:57:48 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Yjc4ZGZkODUtZThjNy00MmZmLWI2NmEtZTUzMjFkZGMzMmIxOjU3MDE2 | 19/09/2024 12:30:00 | -28.28916, -49.938221 | -28.2889198, -49.9379906 | -28.2924051, -49.9347736 | {'coords': {'latitude': -28.2924051, 'longitude': -49.9347736}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTZlNzg2MWUtOTViNC00ZDU2LTkwNDAtMmYwNjUyMTkxOTVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/01/2024 10:43:11 | 2024-01-15T19:26:34.000Z | acompanhando Wanderson | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/16e7861e-95b4-4d56-9040-2f065219195c | Serviço de acabamento das camaras | 2024-01-15T13:42:49Z | 2024-01-15T13:42:47Z | FALSE | 15/01/2024 10:41:17 | 15/01/2024 16:26:34 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MDUwOTNmZTMtNjE0OS00NDY3LWFlOTYtOGExMWJmNTY2NmMxOjU3MDE2 | 15/01/2024 09:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.5617223, -46.6676881 | -23.5562404, -46.6613735 | {'coords': {'latitude': -23.5562404, 'longitude': -46.6613735}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MTZlODBiNmItMWY0ZC00OTRlLWJlZmUtM2MwNmNmYWM1ODQyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 14:30:43 | 2025-08-25T17:41:07.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/16e80b6b-1f4d-494e-befe-3c06cfac5842 |  | 2025-08-25T17:28:58Z | 2025-08-25T15:46:06Z | FALSE | 25/08/2025 12:24:29 | 25/08/2025 14:41:07 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzBhOGIwZjMtNmQxMS00YWMyLWEwNWEtMTAyZDcyNzQ2MDM5OjU3MDE2 | 25/08/2025 12:24:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6858149, -46.6043041 | -23.6856839, -46.6044628 | {'coords': {'latitude': -23.6856839, 'longitude': -46.6044628}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTZlYjZlZWEtZDBhZi00ZjZjLWI2MDgtZjY2ZmNkMzlmYzhjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 16:43:55 | 12/11/2024 18:24:45 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjE1OTE1YjktZTMzNC00MWM1LTgxODMtOTBmNDYyMjg3MzExOjU3MDE2 | 08/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MTZmMTcxNTUtNGUxZi00MDlhLWJkZTUtNzRkNjY3MmEzMmIyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 09:57:27 | 2025-08-28T13:00:32.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/16f17155-4e1f-409a-bde5-74d6672a32b2 |  | 2025-08-27T17:08:09Z | 2025-08-27T13:46:34Z | FALSE | 26/08/2025 16:55:40 | 28/08/2025 10:00:32 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDNkNzA4ZDUtZmJiMC00MTMzLThjZWItYmQxOGI5Yzg0MDQ3OjU3MDE2 | 26/08/2025 16:55:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.68558, -46.6044617 | -23.68563, -46.6043817 | {'coords': {'latitude': -23.68563, 'longitude': -46.6043817}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTZmZTZkNWMtMmY0OC00NzAwLTg0NTctNzY5NjgxMDU5YzE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/01/2025 15:00:00 | 2025-01-24T21:00:00.000Z | MANUTENÇÃO CORRETIVA GELADEIRA FROST FREE TESTES DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA. VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO. DRENO ENTUPIDO FOI REALIZADO A DESOBSTRUÇÃO DO DRENO BANDEJA DE AGUA TRINCADA NECESSÁRIO A TROCA TERMO FUSÍVEL ABERTO NECESSÁRIO A TROCA, ELE É RESPONSÁVEL POR REALIZAR O DESGELO DA SERPENTINA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PASSTHU AQUECIDO E REFRIGERADO. OBSERVAÇÃO NECESSÁRIA A TROCA DAS GAVETAS PASSTHU AQUECIDO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA FORNO COMBINADO. GAVETA DA PORTA DO FORNO DANIFICADA NECESSÁRIO A TROCA DA GAXETA. FORNO PRATICA COPA COM TRINCO DA PORTA QUEBRADO, NECESSÁRIO A TROCA DO MESMO. TRINCO DA PORTA QUE SERÁ NECESSÁRIO A SUBSTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL FRIZZERES GELOPAR, EQUIPAMENTOS OK. MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÁQUINA DE LAVAR PRATOS, EQUIPAMENTO OK. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/16fe6d5c-2f48-4700-8457-769681059c15 | MANUTENÇÃO MENSAL NA KPMG |  |  | FALSE | 29/01/2025 12:39:26 | 29/01/2025 12:43:07 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MzdiOWQ2MjYtZWI5Ny00YzgwLWFjNjYtNmIzMGFmMzg0NTc5OjU3MDE2 |  | -23.631454, -46.708356 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MTcwMjIxMDEtYWNlNi00Nzc2LWJjODctYzkxMGQ4YmVmODRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/12/2023 10:22:53 | 2023-12-06T19:12:47.000Z | foi instalado 13 estante e instalar da caixa de gordura | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/17022101-ace6-4776-bc87-c910d8bef84a | Instalação Nova | 2023-12-06T12:08:42Z | 2023-12-06T12:07:55Z | FALSE | 06/12/2023 07:57:31 | 06/12/2023 16:12:47 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MTMyMmJkODktYjc0My00ZGE4LTk2MmItOWEwNGU4ZmUwZWQ3OjU3MDE2 | 06/12/2023 10:00:00 | -23.554278, -46.492712 | -23.5541853, -46.493594 | -23.5540722, -46.4933399 | {'coords': {'latitude': -23.5540722, 'longitude': -46.4933399}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MTcxZmUyY2EtMzI0My00YmZiLWIxZjYtNTYxNjc2MmRjZjBhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/09/2023 10:30:00 | 2023-09-11T15:01:00.000Z | trocado microventilador feito teste equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/171fe2ca-3243-4bfb-b1f6-5616762dcf0a | Trocar micro ventilador. |  |  | FALSE | 11/09/2023 07:43:21 | 09/10/2023 15:34:37 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTQ4MmVhNjQtNzBmMS00ZDNlLWFkNjktMTNhNTBmYThjMGYwOjU3MDE2 | 11/09/2023 08:00:00 | -23.968666, -46.186587 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.9684383, 'longitude': -46.1877817}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTcyZmEwODUtODNiOS00YzEwLWI2ZDQtODFlNjBkYjhlOTExOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/07/2023 13:02:00 | 2023-07-14T16:23:00.000Z | não aquece | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/172fa085-83b9-4c10-b6d4-81e60db8e911 |  |  | 2023-08-16T19:39:09Z | FALSE | 14/07/2023 08:15:18 | 16/08/2023 16:39:09 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MWVmYjNjOGEtNmIzZi00NDVlLTgyNDgtZTIzNmEzNzBmZjU4OjU3MDE2 | 14/07/2023 09:00:00 | -23.611766, -46.646944 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 15.1, 'altitude': 776.5, 'latitude': -23.6116577, 'longitude': -46.6469402, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.4}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTczMTkwYjEtZTkxOC00NTZiLWJjYjYtNTYwNmMyNWZiMGU4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 10:58:32 | 2025-10-02T13:59:37.000Z | Equipamento liberado com transformação de tensão 380V para 220V Trif | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/173190b1-e918-456b-bcb6-5606c25fb0e8 |  | 2025-10-02T15:49:02Z | 2025-10-02T10:58:31Z | FALSE | 02/10/2025 07:45:25 | 02/10/2025 12:49:18 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OTA0YThhZTEtMDdmYi00OWM5LTlmYTQtOGI2OTkwY2Y1NWY0OjU3MDE2 | 02/10/2025 07:45:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855422, -46.6046127 | -23.68547, -46.60465 | {'coords': {'latitude': -23.68547, 'longitude': -46.60465}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MTczYjA0ZjctMmYyMi00Mzg1LThhMWMtZTMyYjdiMzk2NGYwOjU3MDE2 | 80 | 100 | canceled | 27/08/2024 15:01:00 | 2024-08-27T18:01:00.000Z | moto quebrado |  | Verificação do fogão, checagem dos bicos injetores, grelhas estão tortas? Botão esta girando em falso? |  |  | TRUE | 27/08/2024 10:56:15 | 31/10/2024 16:57:00 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | N2E5ZDNlOGUtMmQ4ZS00MjQ3LThjNGQtZGVmODAyZjQ3MThkOjU3MDE2 | 27/08/2024 15:00:00 | -22.966209, -47.199743 |  |  |  | Cancelada | TERCEIRO
MTczYzQ5ZjUtYWY5MS00ZmJiLTg2N2UtMmNmMWQ0NmM1MzRlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/04/2024 10:34:00 | 2024-04-09T16:16:00.000Z | foi verificado a chapa elétrica, e constatado que o equipamento não estava ligando o Dr do equipamento. foi solicitado que religência Dr e foi constatado que o borne de ligação da tomada steck born neutro não estava com contato foi verificado que a tomada steck que está no equipamento fornecido pela topema ele fabricante Tramontina e a tomada fêmea fornecida pelo cliente é da do fabricante steck ambas não estão dando contato foi solicitado que trocasse a tomada stec de preferência do mesmo fabricante e foi ligado direto para fazer a verificação de funcionamento de equipamento e foi consultado que por termostato do lado direito de 50 a 300 graus não estava atuando corretamente será necessário efetuar a troca do termostato e foi constatado também que a chapa foi mudada de lugar e a mesma machucou os fios fazendo com que uma das fases pegasse contra carcaça e foi o motivo do Dr está desarmado foi consertado o pedaço de corrugado efeito a emenda e isolado e ligado o equipamento e não está desarmando Dr. foi ligado o equipamento pegado o neutro do cliente para ter certeza que estava em funcionamento feito um ajuste técnico para ligar o neutro direto foi assim que constatamos que o equipamento está em funcionamento a não ser pelo termostato então reagendar com urgência a troca do termostato. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/173c49f5-af91-4fbb-867e-2cf1d46c534e | MANUTENÇÃO CHAPA EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR |  | 2024-05-14T12:13:31Z | FALSE | 09/04/2024 09:40:30 | 14/05/2024 09:13:31 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NzMyZDJmZDEtOGNiOS00MWVhLTgzOWYtNjZmMmZlMWYzYzhjOjU3MDE2 | 09/04/2024 10:30:00 | -23.567498, -46.659864 | -23.5672965, -46.6597958 | -23.5889753, -46.6346382 | {'coords': {'latitude': -23.5889753, 'longitude': -46.6346382}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTc0ODkyZGEtZGQyZi00YjM5LWFjZGUtMzJkNjcxZjUzMjIwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | TRUE | 04/10/2024 17:52:45 | 20/11/2024 11:25:54 | {} | YmY0NGRhNGEtNjA2MC00MDFiLThkMDAtOWMyMWQyNDA0MmE4OjU3MDE2 | 11/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
MTc1NWY3ZTQtNWUyMS00NDBjLTkyMTEtNDhkNGRiMjcwMDJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/11/2023 10:00:00 | 2023-11-07T17:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA SONDA. EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1755f7e4-5e21-440c-9211-48d4db27002e | MANUTENÇÃO VITRINE REFRIGERADA |  |  | FALSE | 08/11/2023 17:58:23 | 08/11/2023 17:59:29 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjUzMjI0OGItNjIzMC00MDdkLWI0YTgtNjczNThiZTM5NmRiOjU3MDE2 | 07/11/2023 10:00:00 | -26.914481, -49.070722 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MTc1YjQyNzItOGMyYy00ZGVkLWI2ZGYtMzkyMGVlZDk2ZmU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2023 07:46:07 | 2023-09-23T21:16:16.000Z | foi fechada as linhas das evaporadoras da Câmara de congelado e resfriado foi feito acabamento tanto na câmara de resfriado como a de congelados passado cabos de comunicação entre o comando e unidade condensadora de congelados e resfriados foi instalado o separador de óleo na unidade condensadora de congelados foi instalado visor de líquido os filtros não estavam no local foi necessário ir até a empresa buscar dois filtros ao chegar no local passado o horário de acompanhamento do responsável do prédio não foi possível pressurizar as linhas de congelado e resfriado e também não foi possível instalar os filtros agora para segunda-feira falta pressurizar fazer o vácuo da carga de fluido fazer o acabamento nas tubulações na parte externa e fazer o acompanhamento de rendimento das máquinas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/175b4272-8c2c-4ded-b6df-3920eed96fe6 |  | 2023-09-23T09:29:12Z | 2023-09-22T18:22:22Z | FALSE | 22/09/2023 14:11:00 | 23/09/2023 18:16:16 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZGJlOWIxYjYtZTM0Zi00NWVhLWEyMGYtNDYyNTZiYmRjZmRkOjU3MDE2 | 23/09/2023 08:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5741895, 'longitude': -46.6885507}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTc2ODU5OTQtM2IxMi00MWRhLWIwYjktODY2YTcyNWQ5MjFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/08/2023 08:31:28 | 02/10/2024 10:25:58 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YTY1M2ExYTktZTk0Yi00OWQ1LWIzZWQtZDliMDc1MTBkYzU4OjU3MDE2 | 03/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
MTc3ODVjMDktN2M2YS00NzNkLThlMjUtODU3YjI3MDIzOThjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2025 07:52:02 | 2025-10-03T11:01:01.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/17785c09-7c6a-473d-8e25-857b2702398c |  | 2025-10-03T10:47:15Z | 2025-10-03T10:47:05Z | FALSE | 03/10/2025 07:35:28 | 03/10/2025 08:01:01 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzNjZjZlNDQtNmVjYS00OWRjLWE4YmMtYzRkN2NkM2E2MTFlOjU3MDE2 | 03/10/2025 07:35:00 | -9.403339899999999, -40.49798 | -23.685565, -46.6044633 | -23.6855417, -46.6044933 | {'coords': {'latitude': -23.6855417, 'longitude': -46.6044933}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTc3OGRiZjEtOTJlNy00NzkxLTkxMzMtZmVlMWViMTdhMGM1OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 08/10/2024 07:00:00 | 2024-10-08T17:00:00.000Z | TROCADO PEZINHO PARA UM MAIOR , EQUIPAMENTO OK | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1778dbf1-92e7-4791-9133-fee1eb17a0c5 | colocar a pezinho precisamos previsao segunda ou terça |  |  | FALSE | 04/10/2024 18:57:06 | 20/11/2024 13:16:44 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NDlhYTg3ZTUtNzIyNy00ZmJjLWJkNTYtZWZkYTQ4NDBiZGFiOjU3MDE2 | 08/10/2024 07:00:00 | -23.5518, -46.722133 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MTc3ZmIwMDMtY2IyOC00MjUxLWIzYTMtMjQ0NmE1NmE5MDZjOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 21/03/2024 11:06:09 |  |  |  | instalação camaras |  |  | TRUE | 21/03/2024 09:17:24 | 31/10/2024 13:40:40 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MTYzYmE3OTAtMWU0OC00OGQ3LWI0MjYtZjQ0NTkwNjQzZDFiOjU3MDE2 | 21/03/2024 09:00:00 | -22.596962, -44.979669 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Em andamento | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MTc4MTYwNWUtMmE2MC00MDZjLWIwMmUtYjM1Njc4YmFlZTRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2025 07:13:39 | 2025-09-25T10:20:09.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1781605e-2a60-406c-b02e-b35678baee4c | Check-list | 2025-09-25T10:11:19Z | 2025-09-24T12:43:31Z | FALSE | 24/09/2025 09:35:49 | 25/09/2025 07:20:09 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDMyNmMxYTQtMGQzNC00ODk5LWEzMTAtYzRlNDUzODRhZTM4OjU3MDE2 | 24/09/2025 09:35:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855833, -46.6044867 | -23.68548, -46.6043167 | {'coords': {'latitude': -23.68548, 'longitude': -46.6043167}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTc4N2YwOGEtNTE5My00NDM4LTk2NjgtMDhjMjVhNGMzNmU5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/08/2025 09:05:16 | 2025-08-08T12:12:12.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1787f08a-5193-4438-9668-08c25a4c36e9 |  | 2025-08-07T12:21:14Z | 2025-08-07T11:45:26Z | FALSE | 07/08/2025 08:29:34 | 08/08/2025 09:12:12 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OWNlZGYwM2UtY2VhNC00MzM0LWIxNDYtZmQ0ZmM3NmE4ZjE5OjU3MDE2 | 07/08/2025 08:29:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6854851, -46.6043775 | -23.6856995, -46.6043306 | {'coords': {'latitude': -23.6856995, 'longitude': -46.6043306}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTc4Y2VmZjctYWM3YS00ZjExLWFjODYtNjMwZTczMzVkMDY3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/08/2025 14:32:06 | 2025-08-01T17:34:36.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/178ceff7-ac7a-4f11-ac86-630e7335d067 |  | 2025-08-01T17:21:18Z | 2025-08-01T17:21:01Z | FALSE | 01/08/2025 14:20:58 | 01/08/2025 14:34:36 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmIyMTkzNjctMmEzOS00NDFlLWExNGUtZGJhYmM3ODQ0MzcxOjU3MDE2 | 01/08/2025 14:20:00 | -19.6300954, -43.2275428 | -23.6854608, -46.6043134 | -23.6857622, -46.6043748 | {'coords': {'latitude': -23.6857622, 'longitude': -46.6043748}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTc5MDNmYmMtM2JlYi00ZTlhLTk0OWItNDIyZDcwN2YyNDJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/10/2023 09:51:00 | 2023-10-20T12:51:00.000Z | não é possível fazer este atendimento não tem a peça necessária na topema para efetuar o serviço. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/17903fbc-3beb-4e9a-949b-422d707f242b | LEVAR O TRINCO DA PORTA QUE FICOU FALTANDO |  |  | TRUE | 20/10/2023 07:42:22 | 20/10/2023 10:42:27 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OTIwZjcxNjctNGU2ZS00YTIwLWE1ODctMGJiN2ZmNmEwZWQzOjU3MDE2 | 20/10/2023 10:00:00 | -23.513204, -46.684116 | -23.6303769, -46.6453348 | -23.6290794, -46.6400761 | {'coords': {'latitude': -23.6290794, 'longitude': -46.6400761}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MTc5NjQ5YzYtZmRmZi00NTc0LTgwZTYtYWZkOTlhM2VjYmQ0OjU3MDE2 | 180 | 2 | scheduled |  |  |  |  | RETORNO PARA CARGA DE GÁS R404 |  | 2025-04-25T12:53:15Z | FALSE | 20/03/2025 18:45:26 | 25/04/2025 09:53:15 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OGQ4NDAyMjAtMDdhNy00NTFjLWI1NGEtOTg5NGFjZTcxNWQyOjU3MDE2 | 24/03/2025 14:30:00 | -23.685926, -46.683076 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MTc5YzU0ODgtMjVhNy00YzlmLTlmMjQtMDUxM2VhMzE1ZmMzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/09/2025 09:14:38 | 2025-09-12T12:20:09.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/179c5488-25a7-4c9f-9f24-0513ea315fc3 |  | 2025-09-02T13:07:28Z | 2025-09-02T13:07:09Z | FALSE | 02/09/2025 09:58:33 | 12/09/2025 09:20:09 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjJmNzJjNjgtYzIzMi00NjY5LWIzMzAtNTY3MmY4NTBkNTMwOjU3MDE2 | 02/09/2025 09:58:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6856233, -46.6043867 | -23.6857133, -46.6043598 | {'coords': {'latitude': -23.6857133, 'longitude': -46.6043598}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTdhODY4MzctMjA3OS00ODc0LTg2Y2QtZWMxNWMwNzdjZjZmOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-07-30T10:11:48Z | 2025-07-29T19:53:33Z | FALSE | 29/07/2025 16:25:19 | 30/07/2025 07:11:48 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjNmMTUxZDgtYTllOC00MWQ1LThmY2QtZWRmM2E4ODIxNjk0OjU3MDE2 | 30/07/2025 07:08:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
MTdhOTIyYzMtODM1MC00MDVmLTg0OGYtOTk5MDY4MmZlM2EyOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 02/12/2024 10:58:56 | 2024-12-02T14:14:25.000Z | não e possível fazer a troca dos componentes, fritadeira funcionando para evento. OBS agendar esse serviço após as 22horas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/17a922c3-8350-405f-848f-9990682fe3a2 | Reforma Fritadeira elétrica, possível troca de resistência, termostatos, tecla m. e sinaleiro | 2024-12-02T13:58:49Z | 2024-12-02T13:58:44Z | FALSE | 02/12/2024 09:48:06 | 02/12/2024 11:14:25 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDNlOTFhOWUtZTA3OS00M2ZhLThkMjctMDFkYjQwMmFkZTM0OjU3MDE2 | 02/12/2024 10:00:00 | -23.626231, -46.688188 | -23.6219967, -46.6986497 | -23.6234511, -46.6987846 | {'coords': {'latitude': -23.6234511, 'longitude': -46.6987846}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTdhZmIwYTMtYmE0My00OWRkLTllNzgtMzQxOTU4NjJmZTBhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 14/05/2024 09:54:55 | 27/08/2024 12:44:51 | {} | MmFmMzFhMzktZjc3ZS00ODk5LTkxNDQtODA2NWRkNTU1ZGY1OjU3MDE2 |  | -23.545182, -46.643069 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
MTdiM2MyYzMtMzdjOC00M2YxLWE2YzctOTU2NTg5ZGYxMmJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/02/2024 08:00:00 | 2024-02-05T15:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL TROCA DAS MAÇANETAS QUE ESTAVAM ENFERRUJADAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/17b3c2c3-37c8-43f1-a6c7-956589df12bb | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS COMPOSTEIRAS 1 E 2 DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 16/02/2024 17:10:56 | 16/02/2024 17:15:03 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZjQzMWM0YTEtOWM2Yi00YWJhLTkzZWYtMTlmMWI0ZmQ0ZGIxOjU3MDE2 | 05/02/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MTdjNDU2MDAtZDE0My00YWIwLWE0NTQtODUxODQ1YTA5YmUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2023 11:47:56 | 2023-10-16T18:54:11.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/17c45600-d143-4ab0-a454-851845a09be0 | ACOMPANHAMENTO MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO | 2023-10-16T13:44:35Z | 2023-10-16T13:04:14Z | FALSE | 16/10/2023 09:34:09 | 16/10/2023 15:54:11 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YmU5MjY1Y2ItYTFjOC00NGJjLWFhZWYtMzhjZjhmMTAzZjI2OjU3MDE2 | 16/10/2023 13:00:00 | -23.529389, -46.794187 | -23.5314656, -46.7943513 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MTdlMzk3YjYtOTIwNi00NmE0LWE2NWYtNWQ1NDcwZTY2YjNjOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 19/11/2024 09:21:32 | 2024-11-19T12:22:15.000Z | acompanhando o Carlos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/17e397b6-9206-46a4-a65f-5d5470e66b3c | voltar para realizar cabeamento +fita auto fusao | 2024-11-19T10:15:22Z | 2024-11-19T10:15:14Z | FALSE | 18/11/2024 13:39:18 | 19/11/2024 09:22:15 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YzliNTg2ZDAtN2YwNi00MTE3LTgxNjctZmIxNDRmNzViM2M0OjU3MDE2 | 19/11/2024 05:30:00 | -23.624593, -46.702457 | -23.622798, -46.7017983 | -23.6228229, -46.7018039 | {'coords': {'latitude': -23.6228229, 'longitude': -46.7018039}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MTdlOGE0MjYtNjYzNC00YWNmLTgyM2YtZDhhYzRmMDFkOWE5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2023 11:04:00 | 2023-09-04T14:13:00.000Z | devido ao mal contato do fio de ligação da resistência ocasionou um curto circuito e danificou o bornes da mesma. necessário trocar a Resistência de 12 mil watts | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/17e8a426-6634-4acf-823f-d8ac4f01d9a9 | Forno não funcionando. |  | 2023-09-11T11:21:48Z | FALSE | 04/09/2023 10:37:06 | 11/09/2023 08:21:48 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ODNhOGY4NzktZjU1ZC00MjdhLWE5NmItYTlhZGFiOTAxNWYxOjU3MDE2 | 04/09/2023 11:00:00 | -23.968666, -46.186587 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.9684835, 'longitude': -46.1878559}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTdmY2RkNDYtYTRmYS00NTM2LThjMjgtZWMzZmEyN2RjZmUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/04/2024 15:38:44 | 2024-04-09T18:41:46.000Z | foi posicionado do equipamento que estavam na obra | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/17fcdd46-a4fa-4536-8c28-ec3fa27dcfe0 | vistoria e posicionamento de equipamentos | 2024-04-09T18:37:14Z | 2024-04-09T18:36:12Z | FALSE | 09/04/2024 10:45:08 | 09/04/2024 15:41:46 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZjMwZDYyMjItNGY1MC00YjAyLWI2ODAtMGU2ZDMyNzM4ZDdhOjU3MDE2 | 09/04/2024 10:45:00 | -23.59103, -46.673358 | -23.5909562, -46.6734613 | -23.5910134, -46.6728141 | {'coords': {'latitude': -23.5910134, 'longitude': -46.6728141}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MTdmZTFmMWYtNmJmNy00MzRjLTg0MzUtZWJmYjMxZDg5ZjEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/05/2024 11:31:00 | 2024-05-29T18:00:00.000Z | o equipamento foi avaliado e foi identificado a resistência danificada, feito a troca do mesmo e o equipamento foi ligado testado e está funcionando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/17fe1f1f-6bf7-434c-8435-ebfb31d89f12 | MANUTENÇÃO PASSTROUGH AQUECIDO EQUIPAMENTO NÃO ATINGE TEMPERATURA |  | 2024-07-29T10:56:00Z | FALSE | 27/05/2024 13:06:49 | 29/07/2024 07:56:00 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZjkzMThhODYtZGIxMi00MmQyLWI2M2UtODgxMTI4N2I4YWU2OjU3MDE2 | 29/05/2024 10:00:00 | -21.29351, -50.87691 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MTgwNGFmMzItYzVhZS00ZWRlLWI5OTUtNzYzMGQ1MjE4ZDg5OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 02/01/2024 09:54:43 | 2024-01-02T19:13:16.000Z | foi terminado o silicone nas duas câmara frigorífica. material chegou as 14 horas nos descarregamos e organizamos. foi colocado o quadro elétrico. amanhã será dado continuidade na instalação. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1804af32-c5ae-4ede-b995-7630d5218d89 | Continuação Instalação | 2024-01-02T11:51:28Z | 2024-01-02T11:51:16Z | FALSE | 02/01/2024 08:47:10 | 02/01/2024 16:13:16 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MWNmOWJiOTYtNjFmYi00NGQzLTg0YmUtZTI2Yjk0YTY3ZThlOjU3MDE2 | 02/01/2024 09:00:00 | -23.611335, -46.698026 | -23.6247256, -46.7006121 | -23.6254684, -46.6993144 | {'coords': {'latitude': -23.6254684, 'longitude': -46.6993144}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTgwNWQ1ZGEtZjEyNS00ZjFiLTg3NGQtZjg0Y2U3M2ZlOGU3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 19/11/2024 18:47:40 | 19/11/2024 18:47:40 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | N2VlZWFhMDAtZDk3OC00MmU5LThjZWUtYjIwNWNkZTViZDI3OjU3MDE2 | 21/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '75790c4f-a951-42fc-9d48-1763d15c361a', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MTgwYTM3MWMtN2FjNC00Y2MzLTljMjEtMjAwZGM1NTRlY2JkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/02/2025 08:00:00 | 2025-02-11T15:00:00.000Z | fiaçao errada, trocado chicote, fio desencapado dentro da mesa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/180a371c-7ac4-4cc3-9c21-200dc554ecbd | nao liga |  |  | FALSE | 21/02/2025 18:11:01 | 25/02/2025 15:53:19 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YzUzN2NmOWQtYWE0NS00MTFmLTgyMDYtMTc0MzFkYjM2YTVlOjU3MDE2 | 11/02/2025 08:00:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MTgwZjg1MmItZGIyMC00ZjNiLWI4YzctMmU2YjdhNTJlODJmOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 29/10/2024 11:13:58 | 2024-10-29T18:44:33.000Z | foi instalado os equipamentos relatados em fotos em anexos.a obra se encontra na mesma situação inacabada sem energia impossibilitando os testes dos equipamentos elétricos e fazer instalação de prateleiras de parede que faltam.gas ainda continua na mesma situação sem gás na rede para poder fazer regulagem de equipamentos a gás .foi aconselhado ao responsável da obra para que pedisse um retorno a obra assim que eles resolverem está questão de energia, gás e estiver com a área de fora do hall acabada para que possa fazer a instalação do restante dos equipamentos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/180f852b-db20-4f3b-b8c7-2e6b7a52e82f |  | 2024-10-29T11:37:32Z | 2024-10-29T11:37:12Z | FALSE | 28/10/2024 19:01:40 | 29/10/2024 15:44:33 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NjhlZjE3NWMtZDVmMC00ZDExLTk4NWUtYjliYmE0ZWFjODM0OjU3MDE2 | 29/10/2024 07:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MTgyMGJhZDctMjIwOC00NDQ4LTk2ZGMtYTJiMDI3OWYyYzVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação CAMARA |  |  | TRUE | 11/01/2024 09:14:45 | 25/01/2024 11:25:38 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | M2RjNjQ1MzYtMTlkYS00NDMyLTgyZDgtNTk0NWJjZTlhNWM2OjU3MDE2 | 11/01/2024 08:00:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTgyNjc0MmQtMjg3ZC00MDI5LWI1OWItZjIyZWM3MGU2MWUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2023 08:22:08 | 2023-09-15T15:59:19.000Z | feito a instalação e feito teste finalizado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1826742d-287d-4029-b59b-f22ec70e61e1 |  | 2023-09-15T10:59:33Z | 2023-09-13T21:41:09Z | FALSE | 12/09/2023 11:26:11 | 15/09/2023 12:59:19 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YzFjZGNhODUtMTQ0NC00MjRhLTlkNDEtODg5MzE5ZjQ1MmJhOjU3MDE2 | 15/09/2023 07:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 1.4, 'altitude': 673.7, 'latitude': -22.2254333, 'longitude': -49.9352133, 'speed_accuracy': 0.9, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 16.6}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MTgyZDQ2M2MtMzQ0YS00NWYxLTkzMDEtNWY1YjlhYTliMDc1OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 04/06/2025 08:00:00 | 2025-06-04T13:00:00.000Z | 04/06 atendimento realizado visto equipamento com problema na resistencia porem o tecnico nao tem acesso a parte interna do equipamento pois nao conseguiu retirar a tampa do comando, foi feito teste de tensao e corrente, trocar as gavetas e resistencia | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/182d463c-344a-45f1-9301-5f5b9aa9b075 | 04/06 atendimento realizado visto equipamento com problema na resistencia porem o tecnico nao tem acesso a parte interna do equipamento pois nao conseguiu retirar a tampa do comando, foi feito teste de tensao e corrente, trocar as gavetas e resistencia serviço do atendimento smart tech 450,00 |  |  | FALSE | 02/06/2025 10:19:05 | 10/06/2025 17:00:23 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NjAwYWIwZjItNTc3My00MDU3LTkxMGMtNGM0MmMwY2IzZTM3OjU3MDE2 | 04/06/2025 08:00:00 | -22.957298, -43.177043 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MTg0MmJjMjAtZTMyYS00ZDJjLWEwNDAtNDZjY2M1Y2FlNDYwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 13:20:25 | 2025-08-25T16:22:36.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1842bc20-e32a-4d2c-a040-46ccc5cae460 |  | 2025-08-25T16:19:53Z | 2025-08-25T11:44:35Z | FALSE | 25/08/2025 08:14:21 | 25/08/2025 13:22:36 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjcyOWFkZmMtNDQzMy00NmFmLTlmYTktODg5MmNkYmM5MTIyOjU3MDE2 | 25/08/2025 08:14:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.6858121, -46.6043217 | -23.6857845, -46.604495 | {'coords': {'latitude': -23.6857845, 'longitude': -46.604495}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTg0OTI4MWItMmJjYy00MGM5LWI2MmItNWEyZjY5NGJiNGE3OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 19/09/2024 08:00:00 | 2024-09-19T19:20:00.000Z | feito instalaçao, cliente solicita treinamento passado ao Eduardo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1849281b-2bcc-40c9-b62b-5a2f694bb4a7 | realizar o processo de envio de peças + kit de peças Em breve retornarei o contato para confirmar a integração e serviço na quinta-feira (19/09) às 09:00. |  |  | FALSE | 17/09/2024 12:51:56 | 16/10/2024 10:41:01 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OWIwYzQ4YTgtY2ViYS00ODYxLTljMTEtYmEzOThhZTFlOTM4OjU3MDE2 | 19/09/2024 10:55:00 | -23.474877, -46.522726 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTg2OGE3MmYtMjRhYS00Y2E3LWI0MjAtZWQ4NDc0YmQ1ZDM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Check-list | 2025-09-02T19:26:21Z | 2025-09-02T19:21:28Z | TRUE | 02/09/2025 16:21:19 | 02/09/2025 16:26:21 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZDMzMTFiMGEtYzM2Ni00Mzk1LThhNmItMmVjZWQ0NzFkOTI4OjU3MDE2 | 02/09/2025 16:21:00 | -23.545834, -46.650403 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
MTg2YTNkYTUtMjJkMC00NjE0LWJlMDUtM2IyZjRiZDRhZTkyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | FERIAS |  | 2025-01-02T11:11:47Z | FALSE | 29/11/2024 17:43:44 | 02/01/2025 08:11:47 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODhiNDExYzUtNWI4Yy00ZmM1LThjNDMtMWNhZDgwY2VjZDllOjU3MDE2 | 13/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ff854c1c-2a6f-4c0a-8e00-8b915442b060', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MTg2YzNiMzgtMWM2Yy00ZGQ0LWE0ZGYtMzg3Y2E3Mzc5OWI1OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 21/03/2025 08:00:00 | 2025-03-21T19:00:00.000Z | Conserto dr vazamento de GLP do bico de Busen. Processadores Becker com problemas de rolamento necessário a troca dos rolamentos em oficina externa. Espremedor de sucos parou de funcionar necessário a manutenção externa, troca de rolamentos, capacitor, e testes do motor. Niple do bico de busem espanador, providenciar novo niple Testes de vedação das borrachas das portas das câmaras, estão ok Resistência da porta lado direito do batente resistência não esta funcionando, necessário a troca Porta câmara de congelados com ferrugem devido vazamento de umidade da câmara Realizada a Troca da borracha da geladeira área de distribuição de pacientes Câmara fria com problemas de vedação, necessário refazer isolamento das estruturas para amenizar infiltração. Cantoneiras no chão da câmara sem vedação adequada, necessário refazer devido umidade nas paredes externas. Câmara de congelados está com resistência nos batentes da porta, já a câmara de resfriado não tem resistência nos batentes. Realizado regulagem de chamas fogão 4 bocas. Vazamento nola mangueira esguicho do forno realizado conserto Após o conserto do vazamento, instalado abraçadeira na mangueira. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/186c3b38-1c6c-4dd4-a4df-387ca73799b5 | 1° MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MÊS DE MARÇO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO (FUNDAÇÃO DR. JAYME) |  |  | FALSE | 26/03/2025 12:13:35 | 26/03/2025 12:36:01 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YmQ1MGMzM2UtZWU0OS00ODQyLWE3NjAtYWM1NmFlZWEzZjdlOjU3MDE2 | 21/03/2025 08:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MTg3NDU2YTEtMzU2NS00NDg1LTkyM2QtOGQyNjMyMjkzMDc0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2023 10:20:00 | 2023-10-09T18:08:00.000Z | a gambiarra do fogão aonde prende a galeria de gás estava sem parafuso causando que os bicos injetores ficasem fora do queimador por isso a causa de vazamento de gás foi orientado tbm para o cliente a troca dos bicos injetores para melhoria de qualidade das chamas do fogão. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/187456a1-3565-4485-923d-8d2632293074 | MANUTENÇÃO FOGÃO A GÁS |  |  | FALSE | 09/10/2023 08:39:54 | 10/10/2023 17:40:56 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NjgxODI1MjMtZTJhNy00ZWNmLWFmOWMtOGJmODM2YmFhOTA2OjU3MDE2 | 09/10/2023 11:00:00 | -23.187935, -46.890257 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.4802248, 'longitude': -46.3523187}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MTg3NGViNzUtYzhlYy00YjM5LWEyYzEtYmI2ZmNjNzFjZGNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/04/2024 13:00:00 | 2024-04-30T19:00:00.000Z | FOI VERIFICADO O EQUIPAMENTO E IDENTIFICADO QUE DEVE-SE TROCAR A RESISTÊNCIA, JÁ QUE A MESMA NÃO ESTA CHEGANDO A AMPERAGEM NECESSÁRIA. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1874eb75-c8ec-4b39-a2c1-bb6fcc71cdcc | FOI ABERTO NOVAMENTE O CHAMADO POIS A MAQUINA NÃO ESTÁ SECANDO O RESIDUO, DEIXANDO ÁGUA E PASTOSO NO FINAL DO CICLO. QUANDO FEITO NOVO CICLO O RESÍDUO FICA QUEIMADO |  | 2024-06-03T13:50:59Z | FALSE | 29/04/2024 10:08:44 | 03/06/2024 10:50:59 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NWM0OTBiOGItYmMzYS00N2FiLWFlYTMtMzhiMTVlNzA5OTNhOjU3MDE2 | 30/04/2024 13:00:00 | -23.157337, -46.998215 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTg3OWVhZjMtYWVjYi00NzVmLWIxMTctOWVjZjQ5MGI3NTI4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/07/2025 00:00:00 | 2025-07-10T03:00:00.000Z | FOI TROCADO AS PEÇAS NAS DUAS MÁQUINAS E FOI DEIXADO AS MÁQUINAS EM FUNCIONAMENTO FOI VERIFICADO POSTERIORMENTE COM A CLIENTE E CONSTATADO QUE AS MAQUINAS ESTÃO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1879eaf3-aecb-475f-b117-9ecf490b7528 | RETORNO PARA TROCAS AS PEÇAS VISTAS NA VISITA ANTERIOR (VENTILADOR E MOTOR CIROCO) |  |  | FALSE | 08/08/2025 10:52:18 | 08/08/2025 10:53:18 | {} | OTQwOTdlYmQtMzZkNS00MTk1LWJlYWEtNTg4ZWQ5MmZmN2MyOjU3MDE2 | 10/07/2025 09:00:00 | -14.192323, -49.352306 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
MTg3ZWEzMmEtMmVlNC00YTNkLTkzNDEtYzgwZjlmYzJmMWEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/06/2024 08:00:00 | 2024-06-17T18:00:00.000Z | FEITO A CONVERSÃO NOS DOIS FORNOS E DEIXADO OS EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO VERIFICADO QUE UM DOS FORNOS APRESENTOU OS 3 MOTORES COM APARÊNCIA DE USO. SERÁ NECESSÁRIO A TROCA EM GARANTIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/187ea32a-2ee4-4a3d-9341-c80f9fc2f1a3 | CONVERSÃO DE DOIS FORNOS COMBINADOS DE 20GN DE 220V TRIFÁSICO PARA 380 TRIFÁSICO |  |  | FALSE | 02/07/2024 12:27:27 | 09/08/2024 10:51:42 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDljM2JhOWUtMWE1Zi00OTljLWFkYmEtOWUwYjNkNWRmNjg5OjU3MDE2 | 17/06/2024 08:00:00 | -8.667249, -35.082394 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MTg4MTM3MWItMDcxNC00ODZiLWE2Y2UtMTczMjUzOGFjYzE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/12/2023 10:00:00 | 2023-12-07T14:00:00.000Z | FEITO TROCA DE ALGUNS COMPONENTES. EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1881371b-0714-486b-a6ce-1732538acc15 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA PLUG DERRETIDO E QUEIMADO |  |  | FALSE | 18/12/2023 12:52:54 | 18/12/2023 13:09:21 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZTM2YjE2ODItMDc1NC00OWFhLThjMDAtZTA2YzY3M2EyODE3OjU3MDE2 | 07/12/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MTg4NTM4YTEtMDg0My00MjU1LWI2ZDItYmM3ODk0Mjk2YjgzOjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled | [5 empty] | 2024-12-02T22:16:04Z | 2024-12-02T22:13:49Z | FALSE | 28/11/2024 17:01:26 | 02/12/2024 19:16:04 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjFmOGNhYmItOTA3MS00YmQyLTg2N2EtMTRkMGQ5ODQ3ODdjOjU3MDE2 | 29/11/2024 07:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MTg4NzU0NTQtMGY2Mi00YzNmLWEzODctMzdlZWVkZjVmOGM0OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 03/04/2025 10:00:00 | 2025-04-03T21:00:00.000Z | Conserto dr vazamento de GLP do bico de Busen. Processadores Becker com problemas de rolamento necessário a troca dos rolamentos em oficina externa. Espremedor de sucos parou de funcionar necessário a manutenção externa, troca de rolamentos, capacitor, e testes do motor. Niple do bico de busem espanador, providenciar novo niple Testes de vedação das borrachas das portas das câmaras, estão ok Resistência da porta lado direito do batente resistência não esta funcionando, necessário a troca Porta câmara de congelados com ferrugem devido vazamento de umidade da câmara Realizada a Troca da borracha da geladeira área de distribuição de pacientes Câmara fria com problemas de vedação, necessário refazer isolamento das estruturas para amenizar infiltração. Cantoneiras no chão da câmara sem vedação adequada, necessário refazer devido umidade nas paredes externas. Câmara de congelados está com resistência nos batentes da porta, já a câmara de resfriado não tem resistência nos batentes. Realizado regulagem de chamas fogão 4 bocas. Vazamento nola mangueira esguicho do forno realizado conserto Após o conserto do vazamento, instalado abraçadeira na mangueira. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/18875454-0f62-4c3f-a387-37eeedf5f8c4 | 2° MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MÊS DE MARÇO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO (FUNDAÇÃO DR. JAYME) |  |  | FALSE | 22/04/2025 11:49:04 | 22/04/2025 11:49:40 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OTkxMzNiNTMtNDY4OC00OTMxLWE5YjktYTA0NzA1N2UyMDFjOjU3MDE2 | 03/04/2025 10:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MThhYzI4MzktMmFlYS00ODFiLTg5MjEtOGEwNDQyYTA5ODdiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/08/2025 13:11:02 | 2025-08-29T16:49:09.000Z | Visita realizada com sucesso | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/18ac2839-2aea-481b-8921-8a0442a0987b |  | 2025-08-29T16:10:22Z | 2025-08-29T16:10:00Z | TRUE | 29/08/2025 13:06:02 | 01/09/2025 18:00:50 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | Zjc5OTVlYjYtZGJhYy00MDVjLWEwYTctZjQxOGVmYTUwNDg0OjU3MDE2 | 01/09/2025 14:00:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6859541, -46.6047348 | -23.6859071, -46.604688 | {'coords': {'latitude': -23.6859071, 'longitude': -46.604688}} | Concluída | TERCEIRO
MThiYWUzN2QtYjhiMC00NDkwLWFhYWUtNDY4OWRkNWU5NTkwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 07:13:00 | 2025-10-13T10:30:00.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/18bae37d-b8b0-4490-aaae-4689dd5e9590 | check list | 2025-10-13T10:11:19Z | 2025-10-10T17:54:47Z | FALSE | 10/10/2025 14:50:55 | 16/10/2025 08:38:16 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDYxNTVhOTYtYWE3Ni00MGY0LTllODMtOWY2NmU5M2U2M2U2OjU3MDE2 | 10/10/2025 14:50:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.6856417, -46.6043833 | -23.68564, -46.6043783 | {'coords': {'latitude': -23.68564, 'longitude': -46.6043783}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MThjMjhlYWEtMDFjNC00YWE1LTgzNjAtYjhiOTZmNDAwYmE0OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 07/11/2024 08:00:00 | 2024-11-07T15:00:00.000Z | trocado fonte queimada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/18c28eaa-01c4-4aa5-8360-b8b96f400ba4 | revisar a iluminação da vitrine nao esta funcionando e medir a tensao |  |  | FALSE | 06/11/2024 15:43:09 | 20/11/2024 13:12:42 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YzljNjZjNDktMjdiYS00NjZhLTljMTAtYjVkNDMyYTNlZmNmOjU3MDE2 | 07/11/2024 07:30:00 | -23.482958, -46.551757 |  |  | {} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MThjMjllZDEtYTMxMi00NTAxLThlMDAtNmQ0ZDRhMzAxMzJlOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 09/02/2025 08:00:00 | 2025-02-09T20:00:00.000Z | TROCADO EQUIPAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/18c29ed1-a312-4501-8e00-6d4d4a30132e | troca de equipamento |  |  | FALSE | 27/11/2024 18:32:50 | 19/03/2025 11:59:09 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MjdlMjNhNGMtZDlmNC00NmI0LTgwNjItNjY5NGM5MzYxYzRkOjU3MDE2 | 09/02/2025 08:00:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MThjODVlZjAtOWQ5MC00OGIxLTk1ZjEtODAzYTFhYmEyODI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/10/2023 11:40:39 | 2023-10-25T17:01:30.000Z | não foi possível fazer instalação por conta a máquina e 220v trifásico e topamada do cliente 380v necessário marca outro atendimento para realizar o serviço | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/18c85ef0-9d90-48b1-95f1-803a1aba2829 | INSTALAÇÃO ECO 100KG | 2023-10-25T14:40:16Z | 2023-10-25T14:40:10Z | FALSE | 25/10/2023 08:59:35 | 25/10/2023 14:01:30 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NTRjMzQ5OWMtNzc1MS00ZTc2LTllMjUtMjZiYmE4YzA0NjJlOjU3MDE2 | 25/10/2023 09:00:00 | -26.217832, -49.404215 | -26.2525044, -49.3859381 | -26.1912776, -48.9299572 | {'coords': {'latitude': -26.1912776, 'longitude': -48.9299572}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MThjZTNjZTktMzAwNS00ZWM3LWExYmYtMjQ5ZjhlMzgwYTQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | trabalho interno |  |  | FALSE | 20/01/2025 18:17:43 | 10/02/2025 19:30:26 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MDQ2ZTk1YTItOGQ3MC00YmE5LWI2MzQtNjQ3MTYzNmMyNmZiOjU3MDE2 | 21/01/2025 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MThlZGNlMmYtOWI2NS00NjlmLWI0MGEtNTA3NTEyMWQ0MWRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/02/2025 09:00:00 | 2025-02-10T13:00:00.000Z | retornar cliente informa voltar com ima e a mesa esta balaçando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/18edce2f-9b65-469f-b40a-5075121d41dc | retornar cliente informa voltar com ima e a mesa esta balaçando |  |  | FALSE | 10/02/2025 15:03:39 | 19/03/2025 19:37:38 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MTg5MGUyNTMtOWM4Mi00NGJhLTlkNTAtNWUwMzNiMDRmYmNlOjU3MDE2 | 10/02/2025 09:00:00 | -23.606633, -46.69625 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MThmNjJhYzYtMDMwMy00ZDk2LWE0MzUtNjdlZWVlOTQ4NmIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/09/2023 16:29:34 | 2023-09-12T19:30:39.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/18f62ac6-0303-4d96-a435-67eeee9486b2 |  | 2023-09-12T13:27:05Z | 2023-09-12T13:26:44Z | FALSE | 12/09/2023 08:11:07 | 12/09/2023 16:30:39 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OWJiMzQyYjgtM2Q3Zi00MzM1LTllZjAtMjg3ZTVkMTM0YzhjOjU3MDE2 | 12/09/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'speed': 2.88, 'heading': 265.99, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 728, 'latitude': -23.5744012, 'longitude': -46.6870199, 'speed_accuracy': 0.9, 'heading_accuracy': 14.8, 'altitude_accuracy': 12.3}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MThmOGVkZmQtMDZkNi00Y2NhLThhNmItYzgxOTYxYTU4NzU4OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 22/11/2024 15:47:00 | 2024-11-22T19:02:00.000Z | não foi possível realizar o serviço por conta que as corrediças telescópicas foram menores que as existentes. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/18f8edfd-06d6-4cca-8a6b-c81961a58758 | pontos de ferrugem e levar com muita urgência, vamos receber eventos importantes essa semana e precisamos delas em pleno funcionamento 06 trilhos comprar |  |  | FALSE | 30/10/2024 17:09:31 | 10/02/2025 20:09:54 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | OTZiYTAxMTQtYjU5MC00ZDQ3LTgyN2ItMGM5NTdiNjEyYWQwOjU3MDE2 | 22/11/2024 11:15:00 | -23.584706, -46.685191 | -23.580859, -46.677655 | -23.5836375, -46.6735948 | {'coords': {'latitude': -23.5836375, 'longitude': -46.6735948}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MThmZjMxNmYtM2M0ZC00ZTdjLTlhNDMtZTQ1NjU3NDBjZjY0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/09/2025 12:47:46 | 2025-09-29T15:50:24.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/18ff316f-3c4d-4e7c-9a43-e4565740cf64 |  | 2025-09-29T14:30:21Z | 2025-09-29T13:51:20Z | FALSE | 29/09/2025 10:29:14 | 29/09/2025 12:50:24 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YTFlZTAwNDAtOTE1Zi00OWFhLWE2OWItM2E5OGIwNzdjMzQ5OjU3MDE2 | 29/09/2025 10:29:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.685715, -46.60474 | -23.6857761, -46.6047126 | {'coords': {'latitude': -23.6857761, 'longitude': -46.6047126}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MTkwNmEyMDMtYzUyNC00OTk5LTlhOGQtNmVhNGJlZjQ0ZmNkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | dia de folga |  | 2024-11-08T16:51:20Z | FALSE | 06/11/2024 17:49:22 | 08/11/2024 13:51:20 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NzMzMDY4YjUtY2Y4ZS00NDEwLTljYzgtMjFkMGI1NjhkM2IxOjU3MDE2 | 07/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MTkwOWU4YzAtNDkyZC00MjgwLWI2ODYtODY4MTI2ZWI0MDNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/02/2025 08:00:00 | 2025-02-11T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1909e8c0-492d-4280-b686-868126eb403b | 1 cuba nao aquece-retornatr com peças |  |  | FALSE | 10/02/2025 15:00:58 | 17/04/2025 10:42:47 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NzBmMWRkYWYtZjgzYi00NzViLWE5NTAtM2RiZWI5NTM0NWE3OjU3MDE2 | 11/02/2025 08:00:00 | -23.55968, -46.69682 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MTkwYTdjMDItZWY2Mi00Y2JlLTg5MDUtYjg2YTQxMWU4ZGIwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/09/2025 09:51:18 | 2025-09-29T13:03:44.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/190a7c02-ef62-4cbe-8905-b86a411e8db0 |  | 2025-09-29T12:50:41Z | 2025-09-29T12:50:10Z | FALSE | 29/09/2025 09:47:14 | 29/09/2025 10:03:44 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTBiYjc5MWEtNDNhZS00NzgzLTljNDUtZjNiZWEyYjY5ZTAwOjU3MDE2 | 29/09/2025 09:47:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855717, -46.6043817 | -23.685675, -46.6043217 | {'coords': {'latitude': -23.685675, 'longitude': -46.6043217}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTkwZDU5MjAtZTU5Yy00MmE0LTg3ZjMtMGQ2Mjc3MTg4MzQzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/09/2023 07:42:00 | 2023-09-20T10:44:00.000Z | não possível ir ao cliente devido problemas na pinacoteca | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/190d5920-e59c-42a4-87f3-0d6277188343 |  |  | 2023-09-28T14:02:58Z | FALSE | 19/09/2023 08:08:59 | 28/09/2023 11:02:58 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NjE1YThlZWYtYzgxMC00NTk4LWI5M2MtNGY0ODRkNGYxODdhOjU3MDE2 | 19/09/2023 12:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6862283, 'longitude': -46.6044517}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTkwZTcyNTYtYTc0Yy00NzM4LWI0OGMtZTNiY2E4NmQxYzAyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/03/2024 11:56:17 | 2024-03-22T15:16:08.000Z | Foi concluído a instalação das câmeras frigoríficas do hospital Cruzeiro todas as câmeras foram apresentadas para o engenheiro Fábio e acompanhadas por ele também foi verificado com o encarregado Anderson de elétrica ursst também já foi corrigido junto com ele foi passado por encarregado civil Peçanha para que colocasse isolamento de lona nas unidades condensadoras para não pegar pó foi passada chaves para o Cleiton o as mesmas já estão com ele identificadas foi colocado a identificação nas câmeras nas portas e nas unidades condensadoras serviço está entregue restando apenas a válvula de expansão da sala climatizada para execução desse trabalho vamos necessitar de pelo menos dois dias um dia para pressurizar e da fazer a caga de fluido refrigerante e fazer os testes o engenheiro Fábio solicitou que nós retornassemos nas primeiras semanas de Abril pois na próxima semana não será possível pois ele tem serviços agendados para o ambiente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/190e7256-a74c-4738-b48c-e3bca86d1c02 | Conclusão camaras | 2024-03-22T14:55:53Z | 2024-03-22T14:39:55Z | FALSE | 22/03/2024 11:27:04 | 22/03/2024 12:16:08 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YjFmY2FhMTEtMGExNS00MGRjLTg2ZTAtMWNiMGViYjc2NzUxOjU3MDE2 | 22/03/2024 11:29:00 | -22.569381, -44.956415 |  | -22.5972785, -44.9774077 | {'coords': {'latitude': -22.5972785, 'longitude': -44.9774077}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MTkyNmMxOWYtYjA2ZC00ZjJmLTgxYjgtZjQ4Nzk3MzRlMmUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/01/2024 10:00:00 | 2024-01-16T17:00:00.000Z | EM ANALISE JUNTO COM ENGENHEIRO GUILHERME, FOI IDENTIFICADO QUE A PLACA ESTAVA QUEIMADA, ALÉM DO CHICOTE QUE ESTAVA DERRETIDO. APÓS ENVIO DAS PEÇAS, FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO E O EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1926c19f-b06d-4f2f-81b8-f4879734e2e0 | MANUTENÇÃO TFK |  |  | FALSE | 19/01/2024 12:44:25 | 02/02/2024 16:13:14 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDY0ZGI2MDAtNzc1NS00ZTQzLWI3OTItNGFkNzEwNTE1YmRjOjU3MDE2 | 16/01/2024 10:00:00 | -23.009922, -43.308771 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MTkyZjAyMzMtYWUyMC00M2VhLTgwYTktZWNkMjI1ZWYzMmI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/09/2023 11:13:00 | 2023-09-29T14:55:00.000Z | ao verificar a pista aquecida, foi visto que as resistências adesivas estavam caídas, e o bulbo do termostato estava solto, devido a isso não mantia a temperatura.. foi colado novamente, e passado a fita adesiva para segurar e vedar.. o equipamento foi ligado testando e ficou funcionando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/192f0233-ae20-43ea-80a9-ecd225ef32b6 | MANUTENÇÃO FORNO BRASCHEF |  |  | FALSE | 28/09/2023 17:56:29 | 08/10/2023 18:31:17 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZjMwMGU4ZjQtMzVhMy00NGRjLWJjYjktNmM3OWYzYTU4NDA2OjU3MDE2 | 29/09/2023 08:00:00 | -23.602881, -46.650696 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6027064, 'longitude': -46.6507182}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MTkzNTI2YzgtOThlNS00NmVmLTlhZDctYjBjNDFkMTQ2YTFkOjU3MDE2 | 120 | 100 | scheduled |  |  |  |  | limpeza geral do fogão, queimadores, bicos injetores |  |  | FALSE | 13/11/2024 14:18:55 | 17/04/2025 11:13:24 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZTRhNGQ3NDAtNjE4Zi00ZmU3LTgwZjgtNWZmNTM4YzcyZDdkOjU3MDE2 | 16/04/2025 15:00:00 | -23.559846, -46.676616 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MTkzNmUwNmItMThmNC00NTVkLWJmZTEtODZhZWQ0YzRjNGMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/12/2023 13:58:20 | 2023-12-13T19:35:12.000Z | foi realizado a troca do termostato e fim de curso e foi mudado a ligação que estava 380v | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1936e06b-18f4-455d-bfe1-86aed4c4c4c1 | MANUTENÇÃO COZEDOR DE MASSAS | 2023-12-13T14:51:21Z | 2023-12-13T12:37:56Z | FALSE | 13/12/2023 09:19:59 | 13/12/2023 16:35:12 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZmQ2ZDFlN2ItZTAwYi00MTBjLTgyZjktNjgyN2JkNjk1ZTdhOjU3MDE2 | 13/12/2023 11:00:00 | -23.623117, -46.698607 | -23.6240282, -46.6991041 | -23.6222563, -46.6987426 | {'coords': {'latitude': -23.6222563, 'longitude': -46.6987426}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MTk0MWJmMjAtMmVhYy00OWNjLWI0MWEtZWRjMjA4OWI5M2FmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/09/2025 09:42:56 | 2025-09-05T12:45:29.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1941bf20-2eac-49cc-b41a-edc2089b93af |  | 2025-09-04T19:40:42Z | 2025-09-04T16:04:40Z | FALSE | 04/09/2025 12:10:14 | 05/09/2025 09:53:45 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OWJjYjdmYjYtNmIyOS00Yzc3LTk4MjAtOWEzZTI1OGQyMzIxOjU3MDE2 | 04/09/2025 12:10:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.6856517, -46.6043967 | -23.68558, -46.6044467 | {'coords': {'latitude': -23.68558, 'longitude': -46.6044467}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTk0ZjIyYjAtMzA0MC00NzkyLTllMjQtYTVmZWYyMTEwMDI0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/01/2025 09:00:00 | 2025-01-20T18:00:00.000Z | REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS FEITO PREVENTIVA E LIMPEZA DA CONDENSADORA DO FREEZER DO ESTOQUE FOI FEITO A VEDAÇÃO DE UM VAZAMENTO DO REFRIGERADOR DA ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL NO REFRIGERADOR DA ELVI, ALÉM DE UM REPARTO NA PORTA NA QUAL ESTAVA COM AS GAXETAS SOLTAS PREVENTIVA E REVISÃO GERAL NO REFRIGERADOR MACON FEITO REPARO NA DOBRADIÇA DO REFRIGERADOR DA MACON | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/194f22b0-3040-4792-9e24-a5fef2110024 | 1° MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MÊS DE JANEIRO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (FUNDAÇÃO DR. JAYME) |  |  | FALSE | 24/01/2025 16:44:52 | 24/01/2025 16:52:35 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MjY0OTJiZTEtMzE2OS00MWRjLTk2MDgtZmM2ZWVjMWVlMWZjOjU3MDE2 | 20/01/2025 09:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MTk0ZjZkMDQtMDIzMy00YWYzLWJlZDAtNjAwZGUwOTAwMzhlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/09/2025 13:47:54 | 2025-09-24T16:53:04.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/194f6d04-0233-4af3-bed0-600de090038e |  | 2025-09-24T12:47:42Z | 2025-09-24T12:43:31Z | FALSE | 24/09/2025 09:34:29 | 24/09/2025 13:53:04 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTE3NmI5NDYtZTdhNi00M2JjLTg5MWQtYTM1ZjEwYzQ2Mzc5OjU3MDE2 | 24/09/2025 09:34:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.685585, -46.6044317 | -23.6855567, -46.6043667 | {'coords': {'latitude': -23.6855567, 'longitude': -46.6043667}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTk1MTFhZTItYzFmNi00YzIzLWIxMWUtNjI0OTIzNjBiM2UxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/07/2023 10:00:00 | 2023-07-03T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/19511ae2-c1f6-4c23-b11e-62492360b3e1 | EQUIPAMENTO NÃO GELA |  |  | FALSE | 03/07/2023 16:38:16 | 08/08/2023 10:29:10 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTNhZGI0MDQtNmVmNS00YTFlLTk2MDEtY2I1NTgwNzIzNmY0OjU3MDE2 | 03/07/2023 08:00:00 | -23.657278, -46.69523 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTk1MWI4NTYtODkwMS00OGRhLWI0ZTktZjBmNDY0ZWU3MDYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2025 16:36:07 | 2025-10-06T19:59:56.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1951b856-8901-48da-b4e9-f0f464ee7060 |  | 2025-10-06T19:28:27Z | 2025-10-06T19:28:14Z | FALSE | 06/10/2025 16:27:48 | 06/10/2025 16:59:56 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTA5MDU0ZDQtZGNjNC00ZWM5LWJiMjUtNTM2NzI4MGIyYWMyOjU3MDE2 | 06/10/2025 16:27:00 | -9.403339899999999, -40.49798 | -23.6858683, -46.604655 | -23.6858267, -46.6045933 | {'coords': {'latitude': -23.6858267, 'longitude': -46.6045933}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTk2MWNkNzUtYmEzYS00MjVmLTkzMDAtYmM0YTgwMWNmNGIyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 18/10/2024 17:56:28 | 28/10/2024 15:34:20 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZjY5MWU5YjctYWFkNi00ODM5LWI2ZGItMGY0MDg0OTUxYzVjOjU3MDE2 | 25/10/2024 07:00:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MTk2NDQxNmYtZGQwMS00N2FlLTgwYjktYzExOWJjNDVhOThlOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 14/05/2025 08:00:00 | 2025-05-14T12:00:00.000Z | Terceiro foi ao local e passado orçamento para Adriane , quer uma base mais robusta , processo esta com Fernanda assistencia | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1964416f-dd01-47ae-80b9-c119bc45a98e | Terceiro foi ao local e passado orçamento para Adriane , quer uma base mais robusta , processo esta com Fernanda assistencia |  |  | FALSE | 14/05/2025 19:27:45 | 12/06/2025 12:50:15 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YzkwOThjZjMtZDk0MC00YTk1LWE1NjYtODAwNjY4Y2MzOTE1OjU3MDE2 |  | -20.458491, -54.615641 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MTk2OTQxZGEtOTNhYS00NTg3LThkYTUtMjllODA0YTM3ZjE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/08/2024 12:52:00 | 2024-08-19T16:44:00.000Z | foi trocada a resistência do freezer testado o degelo e funcionamento normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/196941da-93aa-4587-8da5-29e804a37f15 | RETORNO PARA VERIFICAR RESISTÊNCIA DO EVAPORADOR |  | 2024-09-17T00:24:01Z | FALSE | 19/08/2024 08:09:35 | 16/09/2024 21:24:01 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTQwNzVlYTMtYzAzMi00N2M1LTk1YmMtNDE0NTA5MTBiZjc3OjU3MDE2 | 19/08/2024 13:00:00 | -23.59103, -46.673358 | -23.5911046, -46.6733792 | -23.5972919, -46.6738859 | {'coords': {'latitude': -23.5972919, 'longitude': -46.6738859}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTk3NGM5OTYtODA3OS00OTQwLTk0OGEtOWJiN2Y1ZWQxMzBkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/11/2023 08:16:14 | 2023-11-18T22:36:46.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1974c996-8079-4940-948a-9bb7f5ed130d |  | 2023-11-18T11:16:10Z | 2023-11-18T11:16:01Z | FALSE | 14/11/2023 11:50:03 | 18/11/2023 19:36:46 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjkzZGMxNDgtZmUxZS00ZTczLTg1NDUtODQ3NTllMDZjMmIxOjU3MDE2 | 18/11/2023 07:00:00 | -16.593028, -39.097922 | -16.5948032, -39.1009255 | -16.5948053, -39.1009237 | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 20, 'altitude': 34.1, 'latitude': -16.5948053, 'longitude': -39.1009237, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.5}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MTk3NmFiMDItNzUzZC00ZGJlLTk2YmEtMjFmMTMwZWYzYjA2OjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 10/09/2024 00:20:00 | 2024-09-10T14:23:00.000Z | não foi possível entrar no cliente devido a documentação interna do mesmo |  | tecnico saiu da topema para viagem ao atendimento |  |  | TRUE | 21/08/2024 14:01:48 | 31/10/2024 16:50:19 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OTFkYmYyOGUtNjhkNi00ZmY4LWJiNDYtOGY2YzAyMzhiZGZkOjU3MDE2 | 10/09/2024 08:00:00 | -18.609531, -49.507639 | -18.9818757, -49.4591537 |  | {'coords': {'latitude': -18.6202684, 'longitude': -49.4446459}, 'offline': True} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTk3OTEzNjMtNmZmNi00YjQ2LWFhZjYtMTY2MjBhZjQ2ZDI1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 27/08/2025 07:30:41 | 2025-08-27T10:34:09.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/19791363-6ff6-4b46-aaf6-16620af46d25 |  | 2025-08-21T10:18:19Z | 2025-08-20T19:05:55Z | FALSE | 20/08/2025 15:44:27 | 27/08/2025 08:44:06 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDE5MjAzZDctMjg2Yy00NGU3LWFlYmMtMmUyYjQ5ODRlNzkwOjU3MDE2 | 20/08/2025 15:44:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.6855717, -46.6044517 | -23.6855917, -46.604395 | {'coords': {'latitude': -23.6855917, 'longitude': -46.604395}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTk4ODNhOTQtN2FmOS00OTUyLWJhMjMtOWRhZDg5YmUyMmIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 13:38:38 | 2025-10-13T16:41:46.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/19883a94-7af9-4952-ba23-9dad89be22b0 |  | 2025-10-13T14:58:36Z | 2025-10-13T14:56:16Z | FALSE | 13/10/2025 11:54:08 | 13/10/2025 13:41:46 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWE0MWQ5MzUtNjY0OC00ZWQ4LWIyMGQtZDc1MGY2NjUxNDkyOjU3MDE2 | 13/10/2025 11:54:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855217, -46.6044083 | -23.6856486, -46.6043541 | {'coords': {'latitude': -23.6856486, 'longitude': -46.6043541}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTk5MTZmZmEtNTUwYS00MjgzLTliYTAtOTU2YjNiNmE1NGExOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/01/2024 14:18:31 | 2024-01-23T19:27:24.000Z | foi verificado que o equipamento funcionando sem nenhuma novidade resistência ok motor cirúrico ok parâmetros o equipamento ok sistema de trabalho ok sem nenhuma novidade. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/19916ffa-550a-4283-9ba0-956b3b6a54a1 | MANUTENÇÃO ECO 100 MAQUINA NÃO ESTA COMPLETANDO PROCESSO FINAL DO RESÍDUO, DEIXANDO ELE PASTOSO, E NÃO ESTA FAZENDO O DESCARTE | 2024-01-23T16:44:26Z | 2024-01-23T11:21:35Z | FALSE | 23/01/2024 07:33:57 | 23/01/2024 16:27:24 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OGI3NjNhYmYtMzdjMy00YTQyLWJkYmMtZWZhZDk2OWJkMTUxOjU3MDE2 | 23/01/2024 13:00:00 | -23.682244, -46.68861 | -23.6823983, -46.689235 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MTk5Mjg0YmQtNGQ0My00ZDIwLTg0MTItYzRjOWM0NWQ5M2ZlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 13:44:33 | 2025-08-04T16:52:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/199284bd-4d43-4d20-8412-c4c9c45d93fe |  | 2025-08-04T16:22:59Z | 2025-08-04T14:21:24Z | FALSE | 04/08/2025 11:13:04 | 04/08/2025 13:52:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2NkMzVkMzEtMGFkNi00ZmUxLTgwOWQtZWU2OTU5NjY4Yzg2OjU3MDE2 | 04/08/2025 11:12:00 | -19.6300954, -43.2275428 | -23.6856251, -46.6044449 | -23.6856676, -46.6046019 | {'coords': {'latitude': -23.6856676, 'longitude': -46.6046019}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTk5ZDM5M2MtNWU5Ny00YWE5LTk1MzMtYTU5NDhkNzZjNjY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 16/07/2024 09:33:35 |  |  |  | inicio da instalação, posicionamento dos equipamentos, visita à obra; checar pontos de atenção, validar pontos de instalação, posicionamento de revendas; |  |  | TRUE | 16/07/2024 08:11:34 | 31/10/2024 14:05:24 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OWM5NjcyZjgtMTEwOC00MTc0LTg5Y2MtN2Q0ODgxMTFjMzA0OjU3MDE2 | 16/07/2024 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Em andamento | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MTlhOGYwYzQtODQ2My00MmEyLWI2YmEtNzJmZGYzMjgwYTFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/02/2025 15:30:00 | 2025-02-19T19:30:00.000Z | FOI IDENTIFICADO QUE O SENSOR DE SEGURANÇA ESTAVA COM PROBLEMA. FOI FEITO A TROCA E O EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNICIONAR NORMALMENTE. NA POPRTA FOI FEITO UMA LIMPEZA NOS PINOS E COLOCADO UM DESINGRIPANTE. APÓS LIMPEZA A PORTA VOLTOU A FECHAR NORMALMENTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/19a8f0c4-8463-42a2-b6ba-72fdf3280a1c | MANUTENÇÃO ECO 30 EQUIPAMENTO DESLIGANDO SOZINHA E COM DIFICULDADE DE FECHAR A TAMPA |  |  | FALSE | 27/02/2025 13:20:53 | 27/02/2025 13:29:43 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODQyYTE2YTgtOWNjMS00NjkwLWE5NjEtOWUzYTczY2MzYTQ2OjU3MDE2 | 19/02/2025 15:30:00 | -21.899253, -47.903435 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MTliNmExOTItYzFkMC00NWQzLTk0Y2YtZWY0Yjg4NmNmYmRlOjU3MDE2 | 480 | 100 | done | 19/12/2024 10:50:07 | 2024-12-19T14:03:29.000Z | foi instalado os equipamentos acima relatados em fotos.ficou pendente a vinda do técnico rational para instalação do forno combinado .grelhas que veio para o carrinho quente e frio não coube . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/19b6a192-c1d0-45d3-94cf-ef4b886cfbde |  | 2024-12-19T09:17:53Z | 2024-12-19T09:17:20Z | FALSE | 18/12/2024 17:13:10 | 19/12/2024 11:03:29 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | M2JkMjA5YWQtOTRhYi00MmM3LTk5MDEtMDc5ZWE2MTFhMmYxOjU3MDE2 | 19/12/2024 08:00:00 | -23.591489, -46.687814 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MTliOGRhMzgtOTY4Yi00ZWUzLTg3YWUtZmViOWY4NzBiYjVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/12/2023 08:00:00 | 2023-12-26T19:00:00.000Z | feito as troca do microventilador | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/19b8da38-968b-4ee3-87ae-feb9f870bb5a | MANUTENÇÃO EM FÁBRICA DA TOPBOX |  |  | FALSE | 19/12/2023 12:45:10 | 02/02/2024 15:45:07 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTQ2NWRmMjQtMTY0Ni00ZDlhLTk2OTQtY2UxYjljY2UxOTlkOjU3MDE2 | 19/12/2023 10:00:00 | -23.657278, -46.69523 |  |  | {} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTliZTUwNzYtZDM0Yy00ZTdjLWIxZmYtMmI1MjMxN2FjMjhjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/07/2025 14:50:42 | 2025-07-21T18:27:00.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 4 mangueiras, 4 abraçadeiras, 1 conexão e 1 jato regulável. Aprovação condicional devido vidro da porta fora do esquadro e ponto amassado na parte frontal, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/19be5076-d34c-4e7c-b1ff-2b52317ac28c |  | 2025-07-17T18:45:11Z | 2025-07-17T18:34:50Z | FALSE | 17/07/2025 14:47:24 | 21/07/2025 15:27:00 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NjRiYjlmZTUtNGU4My00MzE5LWE5MTMtMTFjMjNmNjM4MGY4OjU3MDE2 | 21/07/2025 08:10:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858956, -46.6047954 | -23.6858883, -46.6046117 | {'coords': {'latitude': -23.6858883, 'longitude': -46.6046117}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MTljMTM3YTMtODk0ZS00NTQyLThjZjYtYTJkYTc4ZDQyMmNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-12T16:50:25Z | FALSE | 12/09/2025 13:49:40 | 12/09/2025 13:50:25 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGUwMjM3ZTQtYWQ0My00YTk1LTljOTItMDM4OGI0MDdhOGQzOjU3MDE2 | 12/09/2025 13:49:00 | -23.545834, -46.650403 |  |  |  | Agendada | Deivid - Qualidade
MTljMmI2ZjMtYjJjMC00ZGQ5LWJhODItOWFjODY1NTlkYjRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2023 16:54:50 | 2023-09-13T20:20:02.000Z | foi realizado a instalação do mangotes reajustado a chamas do fogão e instalado a portas da câmera | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/19c2b6f3-b2c0-4dd9-ba82-9ac86559db4d |  | 2023-09-13T12:41:06Z | 2023-09-13T12:40:57Z | FALSE | 13/09/2023 08:30:36 | 13/09/2023 17:20:02 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Y2FhYmM3NzItYmRiOS00OGUzLTg3ZTgtNjdiYzc5MTA3N2ZhOjU3MDE2 | 13/09/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.63693, 'longitude': -46.6641529}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MTljYjcyZWItNThjOC00MzYwLTg2ODMtNGUzNDY5ZjRhYzU3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/06/2024 11:55:00 | 2024-06-26T18:00:00.000Z | FOI VERIFICADO QUE ESTAVA COM POUCO GÁS. FEITO TESTE DE ESTANQUIDADE E COMPLETADO GÁS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/19cb72eb-58c8-4360-8683-4e3469f4ac57 | MANUTENÇÃO FREEZER EQUIPAMENTO PAROU DE CONGELAR E ESTA COMA TEMPERATURA ALTA |  |  | FALSE | 26/06/2024 09:12:53 | 09/07/2024 09:19:19 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NzliZWE5NDUtNTMwNS00OGE1LWEwNDktZWMxZTkwOTYwNTVjOjU3MDE2 | 26/06/2024 11:00:00 | -22.925444, -47.127229 | -22.9248143, -47.1260053 |  | {'coords': {'latitude': -22.9248143, 'longitude': -47.1260053}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MTlkNTI0NzMtNWQ5ZS00MzUzLTg0MjktZjg0NWFjNjM5ZDUyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | fogao de fora garantia Atila | 2024-11-04T10:25:08Z | 2024-11-04T10:25:02Z | FALSE | 01/11/2024 17:32:32 | 04/11/2024 07:25:08 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Y2E3ZGYzNzYtZWQwOC00ZjAxLWIzMDQtMDYzMGMwZWZkMmE2OjU3MDE2 | 04/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTlkYjI5YzgtMjg5MC00YTM0LTljOWUtNGJmNmFlY2UwNjg4OjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 16/05/2025 10:53:00 | 2025-05-16T18:01:00.000Z | 16/05 atendimento realizado deixado equipamento para cliente utilizar, para proxima visita e necessario levar piloto (quebrado) e levar 1 botao | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/19db29c8-2890-4a34-9c9e-4bf6aece0688 |  |  |  | FALSE | 15/05/2025 17:08:25 | 22/05/2025 10:25:13 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OGZiYmI0NmMtYzc0Ny00Yjc5LTg5Y2QtNjIxZTliYTViNTFjOjU3MDE2 | 16/05/2025 09:30:00 | -23.49553, -46.634937 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MTlkYjdjNzktYjIyNy00YTU1LTg3MTQtNWNhOTkyMmIwNmE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 04/12/2023 08:00:00 | 2023-12-04T11:01:00.000Z | ADIADO PARA DIA 05/01 |  | MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  |  | TRUE | 04/12/2023 08:57:10 | 25/01/2024 11:36:09 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MzU5ZDYzY2EtNWQwZi00ZTFhLTk4ODgtZDQ5NTEyNWVmNDI5OjU3MDE2 | 04/12/2023 13:00:00 | -22.942709, -47.191512 |  |  |  | Cancelada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTlkYmEzZmMtYThhZC00OGQ0LWFlYjQtYjBlMWRlZGVjNGQ1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/07/2025 00:00:00 | 2025-07-21T03:00:00.000Z | Identificado que o cliente instalou a grelha invertida. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/19dba3fc-a8ad-48d4-aeb4-b0e1dedec4d5 |  |  |  | FALSE | 16/07/2025 16:26:20 | 13/08/2025 15:18:09 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZmEyOTBiYjctYTMzMS00YzgyLWI3OGMtZGI2ZDNkNzZkY2I0OjU3MDE2 |  | -22.9073639, -43.1818742 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MTllMjQ1NjUtNmI1Yi00MzhkLWJiYmMtZTUyOGVkMzg4OTA0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 15:17:28 | 2025-07-29T18:21:05.000Z | Equipamento em retrabalho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/19e24565-6b5b-438d-bbbc-e528ed388904 |  | 2025-07-29T17:41:39Z | 2025-07-29T17:41:09Z | FALSE | 29/07/2025 14:07:20 | 29/07/2025 15:23:41 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OWNhZTY5MmItMDhkMC00ZjI0LWE1YjQtZWRmY2UxZjBlMmI2OjU3MDE2 | 29/07/2025 14:30:00 | -23.6020501, -46.69253339999999 | -23.685885, -46.60468 | -23.6859067, -46.6047517 | {'coords': {'latitude': -23.6859067, 'longitude': -46.6047517}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MTllNzdlMWQtZDAxNi00NjJhLTkxMDEtOWUyZjI1YTc4MDA1OjU3MDE2 | 540 | 2 | reported | 17/06/2025 13:48:26 | 2025-06-17T16:48:26.000Z | Reagendado devido estar de rodízio e não poder chegar no horário agendado, cliente pediu agendamento para dia seguinte |  | trocar s venezianas , colocar valvula que esta vazando agua na resistencia | 2025-06-17T12:12:10Z | 2025-06-17T12:12:06Z | FALSE | 16/06/2025 16:19:40 | 17/06/2025 13:48:26 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDEzNTExMWYtYTgzYi00ZjAxLWI3MTktM2VlNDAwY2JhNzA5OjU3MDE2 | 17/06/2025 08:00:00 | -23.561004, -46.697241 |  | -23.6860147, -46.6043878 | {'coords': {'latitude': -23.6860147, 'longitude': -46.6043878}} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MTllYmJiY2EtY2M5Zi00NTk1LWFmNGUtODViNjFhMjY3ZWI2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/08/2025 10:47:21 | 2025-08-20T13:54:35.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/19ebbbca-cc9f-4595-af4e-85b61a267eb6 |  | 2025-08-20T12:09:32Z | 2025-08-20T12:08:37Z | FALSE | 20/08/2025 09:05:50 | 20/08/2025 13:07:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDY1ZTNiNzYtNzE2NC00OWU0LTlhNWEtNWFiMDQzOTNjNDE5OjU3MDE2 | 20/08/2025 09:05:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6858085, -46.604428 | -23.6857857, -46.6044221 | {'coords': {'latitude': -23.6857857, 'longitude': -46.6044221}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MTllZTFiM2ItMTE2NC00MGVmLWIyNDgtMDYzY2UzYTU5NmUyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/07/2025 14:18:57 | 2025-07-10T18:40:28.000Z | carrinho funcionando perfeitamente porém as portas não fecha. trinco fora de lugar foi necessário furar novamente e posicionar no local para poder fechar normalmente. equipamento fechado ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/19ee1b3b-1164-40ef-b248-063ce3a596e2 | O carro da Topema não está funcionando. Não está ligando. | 2025-07-09T22:54:44Z | 2025-07-09T22:54:39Z | FALSE | 08/07/2025 18:32:16 | 10/07/2025 15:40:28 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MmVkZjViYmUtOTgzMC00YWZkLWIwMzQtOGExMmU1ZWYyNDBiOjU3MDE2 | 10/07/2025 14:00:00 | -23.597073, -46.651404 | -23.5973714, -46.6519482 | -23.5973033, -46.6555917 | {'coords': {'latitude': -23.5973033, 'longitude': -46.6555917}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MTlmNzcwODItNmVhNi00M2IzLTg4ODYtY2EyYjMyNDM5ZjhiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 14:27:21 | 2025-08-07T17:35:28.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/19f77082-6ea6-43b3-8886-ca2b32439f8b |  | 2025-08-07T17:23:15Z | 2025-08-07T12:20:13Z | FALSE | 07/08/2025 09:19:12 | 07/08/2025 14:35:28 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDhlMThkZDctODQ1Mi00MjU5LWFmNWUtMGQ3YTFkYTA5OWYzOjU3MDE2 | 07/08/2025 09:19:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855133, -46.6042767 | -23.6855021, -46.6044785 | {'coords': {'latitude': -23.6855021, 'longitude': -46.6044785}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWEwZjlhYmMtY2E5OC00MWQwLTljZGMtNTkzNzUzMjE1MmVmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/09/2024 18:00:00 | 2024-09-07T01:00:00.000Z | FRITADEIRA INSTALAR TRILHO DE CARRINHO DA FRITADEIRA E CHAPA DO MICRO SWITH | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1a0f9abc-ca98-41d0-9cdc-5937532152ef | FRITADEIRA INSTALAR TRILHO DE CARRINHO DA FRITADEIRA E CHAPA DO MICRO SWITH |  |  | FALSE | 05/09/2024 16:09:03 | 08/11/2024 10:14:13 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTM3NTU1YmItZGI2YS00YWQxLWFkODgtYTRkZjM5M2M5ODc4OjU3MDE2 | 06/09/2024 18:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MWEyYWJkZDMtMTkxMC00ODYyLWJmMWYtMjRlOTBlMmEwYWM3OjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 14/05/2025 09:41:17 | 2025-05-14T17:25:06.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1a2abdd3-1910-4862-bf1f-24e90e2a0ac7 | 13/05 câmera de congelados parou novamente Os ventiladores estão funcionando | 2025-05-14T12:41:09Z | 2025-05-14T12:40:57Z | FALSE | 13/05/2025 12:25:13 | 14/05/2025 14:25:06 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDE3MTgxY2YtN2FhNC00MWQ5LWE4OTItNzk3NWExNmE1MDBlOjU3MDE2 | 14/05/2025 08:00:00 | -23.372338, -46.844661 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MWEyYWU2ZmEtZGRmNS00MjRmLThiNWYtNjRjZTAxYWQ0ZTQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/08/2023 07:08:16 | 2023-08-23T10:08:24.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1a2ae6fa-ddf5-424f-8b5f-64ce01ad4e42 |  | 2023-08-23T10:07:55Z | 2023-08-23T10:07:32Z | FALSE | 22/08/2023 10:16:00 | 23/08/2023 07:08:24 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MDk5Njk2MGUtYzNhMC00MzcxLTgwNWMtZWIyNzI0NTUxY2Q3OjU3MDE2 | 23/08/2023 07:00:00 | -19.937447, -43.932408 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 11.4, 'altitude': 871.4, 'latitude': -19.8977998, 'longitude': -43.9471913, 'speed_accuracy': 2.6, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 26.6}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MWEzNzIwMDMtOTJlYy00MThiLWEyMDUtNTA5MzRiZTc4NDllOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2023 10:54:41 | 2023-08-29T15:36:30.000Z | não foi possível executar o trabalho pois locais onde seriam colocadas as máquinas não estão adequadas segundo projeto. ver com a projetista e com a direção o melhor a se fazer para ter local apropriado para as unidades condensadoras | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1a372003-92ec-418b-a205-50934be7849e |  | 2023-08-29T12:26:44Z | 2023-08-29T12:26:31Z | FALSE | 29/08/2023 08:56:55 | 29/08/2023 12:36:30 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ODhjZjg2MTEtMWM1OS00YmEyLWE5OWEtYWRmNzA5ODc3NTdmOjU3MDE2 | 29/08/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5740948, 'longitude': -46.6886448}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MWEzYzk4NGYtOWMzNy00MWI5LWJjNWItYWMyNTQ2YTE5ODQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 05/09/2023 07:37:31 | 30/10/2024 14:27:38 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZmRmZTE2OTItNmFjZS00N2Y2LWI5YzItNGI2ZmYwZTE2YWEzOjU3MDE2 | 05/09/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MWE0NGJjNWItM2ViNC00N2E2LWE4ZWUtZGY5MTRmZDEwN2M1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 15:32:31 | 2025-10-13T18:34:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1a44bc5b-3eb4-47a6-a8ee-df914fd107c5 |  | 2025-10-13T18:27:03Z | 2025-10-13T18:26:54Z | FALSE | 13/10/2025 15:26:36 | 13/10/2025 15:34:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OWFlNmMxNzktOGRjMS00NTZlLWI3ZTQtNTkzMmVmMzI2NDc3OjU3MDE2 | 13/10/2025 15:26:00 | -23.5296339, -47.4755079 | -23.6855767, -46.604435 | -23.6855789, -46.604448 | {'coords': {'latitude': -23.6855789, 'longitude': -46.604448}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWE1ZWVhOWYtNDg4NS00NTNlLWIwODYtMWFiODRkYzE5NjYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/09/2025 08:52:54 | 2025-09-24T11:59:57.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1a5eea9f-4885-453e-b086-1ab84dc19661 |  | 2025-09-24T11:49:53Z | 2025-09-24T11:49:44Z | FALSE | 24/09/2025 08:49:15 | 24/09/2025 08:59:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjY4NGM2OTQtZTVmMi00NjYyLWEyNzgtNjVlNTZiNjgwYmRhOjU3MDE2 | 24/09/2025 08:47:00 | -14.8856525, -40.82737849999999 | -23.6856017, -46.6044 | -23.68561, -46.6043683 | {'coords': {'latitude': -23.68561, 'longitude': -46.6043683}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWE1ZWZhNDktZWJlNS00MzJkLWE4Y2ItZDEwNTRmMjMyYWQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/08/2023 11:47:00 | 2023-08-11T14:50:00.000Z | foi realizado a trocada resistência da pista e substituído micro ventilador das ilhas das pistas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1a5efa49-ebe5-432d-a8cb-d1054f232ad4 |  |  |  | FALSE | 10/08/2023 10:34:57 | 05/09/2023 16:10:38 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OGY2YzVlOGEtMzU2NC00MTdlLWFjZTMtN2FhOGYxZDRkZDU5OjU3MDE2 | 11/08/2023 15:00:00 | -23.621575, -46.70159 |  |  | {'coords': {'speed': 9.98, 'heading': 174.93, 'accuracy': 5.1, 'altitude': 884.4, 'latitude': -23.5865673, 'longitude': -46.3791148, 'speed_accuracy': 1.6, 'heading_accuracy': 179.9, 'altitude_accuracy': 4}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MWE3N2FkMjctZjQwNC00ZDIwLTkwNGItNzQ2MWUxODZjYTE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/11/2023 11:33:00 | 2023-11-16T14:56:00.000Z | foi trocado uma lateral Lisa por uma lateral perfurada do forno combinado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1a77ad27-f404-4d20-904b-7461e186ca16 | MANUTENÇÃO FORNO |  |  | FALSE | 16/11/2023 09:34:53 | 16/11/2023 17:18:09 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ODkzNDcxMzctZDdmMy00NzlkLTlkMzUtNzhhZDVkM2IzMGM0OjU3MDE2 | 16/11/2023 11:30:00 | -23.475466, -47.441782 | -23.4755753, -47.4416855 | -23.47555, -47.4417333 | {'coords': {'latitude': -23.47555, 'longitude': -47.4417333}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MWE3ODAyZmMtYTUyOC00NzhiLWE2ZWItOGExNDhjM2JjYTVkOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 02/12/2024 10:35:47 | 11/12/2024 18:43:53 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZmQ5N2IzNzMtNzUzOS00ZmZlLWE0ZGQtMzY1MzZjZjY1MjQ0OjU3MDE2 | 12/12/2024 08:00:00 | -23.595007, -46.68245 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MWE4NWMyN2YtMGEzYi00NWMxLTk1NGUtZWVmYzkxMGI1ZWUyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/10/2023 12:23:00 | 2023-10-24T17:09:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1a85c27f-0a3b-45c1-954e-eefc910b5ee2 | MANUTENÇÃO PISTA REFRIGERADA |  |  | FALSE | 24/10/2023 08:21:27 | 05/12/2023 12:58:51 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MWQxYWMwOTktZTMwZC00NTA5LThlNjgtODQ0MDI4NTEyNTUzOjU3MDE2 | 24/10/2023 10:00:00 | -23.542291, -46.654419 | -23.5422454, -46.6542339 | -23.630207, -46.6323887 | {'coords': {'latitude': -23.630207, 'longitude': -46.6323887}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MWE5MmM3NjAtNmY3NC00YjUxLWE0OWEtNmE3YzJiZjNiNjYzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/01/2025 08:00:00 | 2025-01-09T12:00:00.000Z | EQUIPAMENTO CONSOME 25A DJUNTOR E DE 16A E DR E DE 25A AINDA E O AGRAVANTE DE TEREM OUTROS EQUIPAMENTOS NO CIRCUITO.CLIENTE ORIENTADO A PROVIDENCIAR CIRCUITO EXCLUSIVO PARA BANHO MARIA COM DJUNTOR E DR DE 32A | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1a92c760-6f74-4b51-a49a-6a7c2bf3b663 | cliente reclama parte eletrica do equipamento,porem o mesmo foi verificado e o problema esta na rede eletrica do cliente que nao tem capacidade para entender a potencia de funcionamento |  |  | FALSE | 14/02/2025 16:27:07 | 17/04/2025 13:21:12 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MGY4ODFhNmEtN2ZjYy00NzExLWIwNzUtNmU5YjFhM2I0MjlhOjU3MDE2 | 09/01/2025 15:29:00 | -9.012716, -35.221395 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MWFhYjkyZjYtMjgzNi00ZjZlLTg4ZDEtN2QwNzNkODM2MjFhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/09/2023 08:23:15 | 2023-09-01T16:38:37.000Z | realizado troca e adequações conforme pedido no relatório | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1aab92f6-2836-4f6e-88d1-7d073d83621a |  | 2023-09-01T11:23:14Z | 2023-09-01T11:23:10Z | FALSE | 29/08/2023 17:35:52 | 01/09/2023 13:38:37 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NzMwNzI3NGEtYTc1OS00YWE5LTllMTctODQ0M2NmZjBmNzZlOjU3MDE2 | 01/09/2023 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  | {'coords': {'speed': 0.03, 'heading': -1, 'accuracy': 56.1, 'altitude': 547.7, 'latitude': -23.4118018, 'longitude': -51.9398593, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 8.2}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWFhYzI3MjctZThhMC00YjYzLWEzYTEtNjk2MTZlZmFhY2M0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/09/2023 09:07:17 | 2023-09-20T20:34:17.000Z | foi passado as linhas frigoríficas e fechado o evaporador da câmara de resfriados | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1aac2727-e8a0-4b63-a3a1-69616efaacc4 |  | 2023-09-20T11:04:24Z | 2023-09-20T11:03:45Z | FALSE | 20/09/2023 07:56:47 | 20/09/2023 17:34:17 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NGY4MGUzZDktZTJhNC00NzZlLTk1N2UtOTk0YmVmYjQxY2ViOjU3MDE2 | 20/09/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5738967, 'longitude': -46.6879217}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MWFiMTEwZjMtZTlhMy00YzY4LTllZTctMmY5ZDIzOGY4ZjE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação Camara |  |  | TRUE | 22/12/2023 10:53:49 | 25/01/2024 11:31:01 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YWIxYzQyNTEtNGQ5OS00YTFlLTk2NGQtZGU1Y2M5NDczMDMxOjU3MDE2 | 22/12/2023 10:00:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MWFiMTk0MTAtNGYyMS00MzNkLTljN2QtYzdlZDY4NTk1N2ZiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 10:52:33 | 2025-08-05T13:57:56.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1ab19410-4f21-433d-9c7d-c7ed685957fb |  | 2025-08-05T14:21:25Z | 2025-08-05T11:46:17Z | FALSE | 05/08/2025 07:44:52 | 05/08/2025 11:21:54 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2FmNjMwNjAtZGY2Yy00ZGRkLTgxZGMtMDA5YWY4ZmI0ZTllOjU3MDE2 | 05/08/2025 07:44:00 | -19.6300954, -43.2275428 | -23.6856267, -46.60436 | -23.685605, -46.60439 | {'coords': {'latitude': -23.685605, 'longitude': -46.60439}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWFiMjEzYmYtYzMxMy00OWRkLWJjY2QtYWExODFiODRjYWY5OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-10-02T15:49:21Z | FALSE | 02/10/2025 08:35:06 | 02/10/2025 12:49:21 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MTk5Njc1ZDgtNDBmOC00MTc2LWI1OWItYjY1NDIzMmVjMDI4OjU3MDE2 | 02/10/2025 08:35:00 | -23.647586, -46.5328 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
MWFiNmJjNWEtMTYxNy00MjJjLWI2YTItZDI5ZTU5ZjUzMmU3OjU3MDE2 | 60 | 2 | scheduled |  |  |  |  | RETORNO NA ACHE GUARULHOS PARA VERIFICAR RESIDUO QUE NÃO SAIU SECO NO PRIMEIRO USO APOS TREINAMENTO |  | 2025-09-19T11:05:46Z | TRUE | 19/09/2025 08:05:26 | 19/09/2025 08:05:46 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Yzg2MGRkMjMtNGE3OS00ZTIyLWFlZTUtOWZiMzE5YjA0OGY3OjU3MDE2 |  | -23.591146, -46.68934 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MWFiY2M1NzAtZDliZS00ODgzLTk1MGYtNGI1MTAwODcyZmI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/07/2023 09:38:00 | 2023-07-13T21:06:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1abcc570-d9be-4883-950f-4b5100872fb5 |  |  |  | FALSE | 13/07/2023 07:53:05 | 08/08/2023 10:29:47 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ODhlYzhiYmMtMTQzYi00YWJkLTkxZWEtOGI3MDVjMWNjZTM1OjU3MDE2 | 13/07/2023 08:30:00 | -23.565352, -46.65626 |  |  | {'coords': {'speed': 0.02, 'heading': -1, 'accuracy': 1.5, 'altitude': 774.7, 'latitude': -23.6857899, 'longitude': -46.6169376, 'speed_accuracy': 0.5, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 4}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MWFjZDU4ZjYtZDY1NS00YWIyLWI2NDctM2M4OGNiZTM3M2UwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/09/2025 13:17:37 | 2025-09-05T16:35:22.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1acd58f6-d655-4ab2-b647-3c88cbe373e0 | Equipamento alocado P132184400101 para este cliente, tensão de 380~3 para 220~3 TRIF. | 2025-09-04T11:59:13Z | 2025-09-04T11:45:58Z | FALSE | 04/09/2025 08:08:36 | 05/09/2025 13:35:22 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YThkNDI5ZTctZmVlZS00YmIyLWJjYzctOWZiMjVlNDFjNzFkOjU3MDE2 | 04/09/2025 08:08:00 | -23.597103, -46.667066 | -23.6855717, -46.60448 | -23.6854767, -46.604415 | {'coords': {'latitude': -23.6854767, 'longitude': -46.604415}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWFlMDllZDktMWM4MS00OGQ2LTgxOTUtNDkxMzk0YzlmODAwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | PLANTAO BASF |  |  | TRUE | 07/07/2023 11:27:43 | 02/10/2024 10:23:55 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDliMmZkMTItYmMwMy00ZThiLThkOGQtNzczNDIxYzRjZDliOjU3MDE2 | 10/07/2023 08:00:00 | -23.621575, -46.70159 |  |  |  | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MWFlMGViZTYtZjUwMy00ODM2LTk4ODktZDczZTNlZmNhMTY5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/06/2024 10:11:53 | 2024-06-28T13:18:04.000Z | foi trocado a fonte da fita de led mas a led não acendeu tem que ser feito a troca da mesma. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1ae0ebe6-f503-4836-9889-d73e3efca169 | EXPOSTIOR COM LUZ PISCANDO | 2024-06-28T12:28:00Z | 2024-06-28T12:27:48Z | FALSE | 28/06/2024 08:42:30 | 28/06/2024 10:18:04 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MjdjNzQxMzctOTc0Ny00NGRjLTk0MGEtNWMwZTZmZTc3Y2E2OjU3MDE2 | 28/06/2024 09:00:00 | -23.611686, -46.697146 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MWFmNjRkNjItMzdjMy00MDRlLTg4OTQtMWY1ZGRiZWMzYTczOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2025 15:53:10 | 2025-10-16T18:59:55.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1af64d62-37c3-404e-8894-1f5ddbec3a73 |  | 2025-10-16T18:52:21Z | 2025-10-16T16:12:53Z | FALSE | 16/10/2025 13:11:53 | 16/10/2025 16:51:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWFhMjUxMzUtMmIyZS00NzlmLWEwM2QtY2M4ZDg4N2YwZGE1OjU3MDE2 |  | -23.55599, -46.71339099999999 | -23.6856617, -46.604295 | -23.6856883, -46.6044217 | {'coords': {'latitude': -23.6856883, 'longitude': -46.6044217}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWFmY2M3OGEtOWUxZS00ZjMyLWJlZjktNDA2MTRmOTQ1ZjMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/10/2025 10:58:20 | 2025-10-01T14:00:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1afcc78a-9e1e-4f32-bef9-40614f945f31 |  | 2025-10-01T13:38:41Z | 2025-10-01T13:38:21Z | FALSE | 01/10/2025 10:36:25 | 01/10/2025 11:00:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTRmODhhYTMtMjQ1Yi00MWI4LWEzYzQtYjM2ZjNiYjIyMjA4OjU3MDE2 | 01/10/2025 10:36:00 | -23.6102791, -46.6958555 | -23.6857067, -46.6043483 | -23.6856217, -46.6043967 | {'coords': {'latitude': -23.6856217, 'longitude': -46.6043967}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWIxOTM0MjgtNzlhNC00NWU0LThhNDYtZTE2Yzg5NDdmOTNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/01/2024 08:30:00 | 2024-01-09T17:00:00.000Z | REVISÃO DE TODAS AS RESISTÊNCIAS E DAS FIAÇÕES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1b193428-79a4-45e4-8a46-e16c8947f93c | MANUTENÇÃO PASSTRUGH QUENTE QUE ESTA DESARMANDO O QUADRO DE ENERGIA DO PA 04 |  |  | FALSE | 18/01/2024 12:58:33 | 18/01/2024 13:00:56 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZTkyNWY1YmEtNDZiNS00ZjY0LTg2N2ItNTQ5MmRmZjY4NGNiOjU3MDE2 | 09/01/2024 08:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MWIxYjY5Y2ItNmU3Mi00NjZmLTgwZDctZGFlYjgwYTIzOTA0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/08/2023 10:58:00 | 2023-08-16T14:47:00.000Z | realizada a troca do sensor | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1b1b69cb-6e72-466f-80d7-daeb80a23904 | Resíduo pastoso, tempo de processamento longo. |  |  | FALSE | 16/08/2023 07:34:54 | 28/08/2023 10:35:08 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YzEyZjk4MGQtYmYxOS00MjM2LTg2YWItNTQ2MzU3ZmFlYjQyOjU3MDE2 | 16/08/2023 10:00:00 | -23.611766, -46.646944 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 15.9, 'altitude': 775, 'latitude': -23.6115193, 'longitude': -46.6468226, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.2}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWIyNzZhODQtOWUyYS00MTI3LWEzMzktYzVjYTQzNzc1NDc2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 14:15:59 | 2025-07-29T17:37:16.000Z | Realizado reaperto da bucha que fixa a resistência | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1b276a84-9e2a-4127-a339-c5ca43775476 | o banho-maria está vazando | 2025-07-29T15:45:33Z | 2025-07-29T10:02:47Z | FALSE | 28/07/2025 15:32:45 | 29/07/2025 14:37:16 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MWRmZDE0NDItOWMzYS00MjI2LTgyYjUtMGE2ZGM0OWE2ZTgzOjU3MDE2 | 29/07/2025 15:00:00 | -23.547481, -46.765088 | -23.5488829, -46.772256 | -23.5488864, -46.7722377 | {'coords': {'latitude': -23.5488864, 'longitude': -46.7722377}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWIzMGJmZGYtZTJkOC00MWJiLWI0YTItNjE3M2E2N2RlMWNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/04/2024 12:55:59 | 2024-04-09T21:17:23.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1b30bfdf-e2d8-41bb-b4a2-6173a67de1ce | MANUTENÇÃO FOGÃO SOLDAR COM O LIGEIRO TROCAR RESISTENCIAS DA BOCA DO FOGÃO | 2024-04-09T13:34:26Z | 2024-04-09T13:34:25Z | FALSE | 09/04/2024 09:45:54 | 09/04/2024 18:17:23 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YThlNWQ5ZDctNmNiZC00M2I4LWEyYWUtNjVhNzIxOTFjZjcxOjU3MDE2 | 09/04/2024 10:30:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MWIzM2M3OTEtNjRkZC00ZTdhLThkZDktM2QxMjNiNDY4NjE4OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 28/09/2023 14:47:56 | 2023-09-28T18:49:01.000Z | não foi possível fazer as instalações dos equipamentos, obra inacabada, cliente irá reagendar a instalação |  |  |  |  | TRUE | 28/09/2023 09:08:32 | 30/10/2024 15:07:32 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NmMyNzkyNTQtOWI5OS00MTc2LTlmMDMtMjkyMDc3MDk5NjFhOjU3MDE2 | 28/09/2023 14:00:00 | -23.578007, -46.662365 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.578039, 'longitude': -46.662254}} | Reportada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MWIzNjJjYzUtYjkxYS00Y2EwLWE1ZjEtZjBmYjE5NTYyZDVmOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-08T14:18:58Z | 2025-08-08T14:18:50Z | FALSE | 08/08/2025 08:09:00 | 08/08/2025 11:18:58 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | Mzk1ODY0ZmMtZDA3ZC00NWEzLWEyMGItMGU3NzYyYjY4MTM0OjU3MDE2 | 08/08/2025 08:08:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
MWIzOTBlZDAtYmQwNC00ZmQ1LTg5NjYtZWQ5OTJjYjZhYmU4OjU3MDE2 | 180 | 5 | reported | 03/04/2025 08:00:00 | 2025-04-03T11:01:00.000Z | TECNICO NAO FOI NO ATENDIMENTO DEVIDO PRECISAR DESMONTAR E SOLDAR A PEÇA NA FABRICA |  |  |  |  | FALSE | 02/04/2025 17:11:21 | 28/04/2025 11:43:24 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTdmZjY4ZDItZWVkMi00OTQzLTg5YzAtZWZlZTQ3ZWQ3MjAzOjU3MDE2 | 03/04/2025 14:00:00 | -23.54939, -46.636582 |  |  | {} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWI0ODU3YzQtZDNkZC00OWNlLWE3YzItMTNjNTZlMGI4ZDA2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 11/09/2023 08:30:42 | 30/10/2024 14:30:42 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NjA4N2EwMGQtOThkOC00OTRmLTliMzYtNGNkOGZhNWZhYWQzOjU3MDE2 | 11/09/2023 08:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MWI0ZTU2ZGItYzM4NS00MDc5LWIwNjUtZDJmZDAzM2RjZjU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/02/2025 11:33:00 | 2025-02-18T15:11:00.000Z | foi verificado que o equipamento está funcionando perfeitamente,porém o ambiente e um estoque e e muito quente . foi orientado o cliente a climatização do local pois afeta o rendimento do equipamento. OBS ambiente parece uma estufa. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1b4e56db-c385-4079-b065-d2fd033dcf59 | Freezer caindo a DR, diagnóstico |  | 2025-02-19T15:34:13Z | FALSE | 18/02/2025 07:52:11 | 19/02/2025 12:34:13 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODIwYjU5ZjUtMjcyNi00YmE5LWEwODAtZGQ4Y2ZhYTkwYTZhOjU3MDE2 | 18/02/2025 11:00:00 | 0, 0 | -23.5949433, -46.6826159 | -23.56418, -46.703575 | {'coords': {'latitude': -23.56418, 'longitude': -46.703575}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MWI2NzY4N2YtNzFmMy00NGFhLWIyMGMtNWNiYmY0OTllZjJhOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-09-04T12:09:05Z | 2025-09-04T12:02:22Z | FALSE | 04/09/2025 08:13:48 | 04/09/2025 09:09:05 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDYxNjFhZjYtMmJkZS00YTRiLWI4Y2QtOGIyNWQ1ZTUwNDc2OjU3MDE2 | 04/09/2025 08:13:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
MWI3MzgzNDYtYTdiOS00NDE2LTgyMWEtZGRkYjRhMThkMjFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/10/2024 07:00:00 | 2024-10-23T10:10:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1b738346-a7b9-4416-821a-dddb4a18d21c | P12583 Pendência 001 001 BASF MORUMBI NFDEG60B0002 FRIGIDEIRA 80L BASC MECA - ELE 800 x 830 x 1030 PC 19/01/2024 19/01/2024 voltar para realizar 03 resistência |  |  | FALSE | 09/10/2024 09:01:02 | 20/11/2024 13:34:01 | {} | ODllMDI2NjYtYjdhMy00OTM5LTgzN2YtZWRiZmMwZmE4NWQ5OjU3MDE2 | 09/10/2024 07:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
MWI3YThiNDUtMzQ3YS00YTdiLTkxYmUtNjk3ZDNiYTczNjdjOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 04/09/2024 21:42:00 | 2024-09-05T00:43:00.000Z | realizado troca do controlador | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1b7a8b45-347a-4a7b-91be-697d3ba7367c | Troca de controladora TO-721b |  |  | TRUE | 03/09/2024 14:44:28 | 31/10/2024 16:52:53 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YThiY2YwMTYtZWU0NC00NDFkLTlmZTYtNTc0M2NlMzAzNDhmOjU3MDE2 | 04/09/2024 11:00:00 | -23.544834, -46.660922 | -23.662955, -46.4118063 | -23.662953, -46.4118001 | {'coords': {'latitude': -23.662953, 'longitude': -46.4118001}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWI4MjFjYzMtYjVmNS00ZWYwLWI4NTEtZWNhOTA0ZTYxNzkwOjU3MDE2 | 240 | 100 | reported | 20/01/2025 13:13:00 | 2025-01-20T16:21:00.000Z | Cliente relatou que demoraram pra atender e ele já chamou outra pessoa que já fez o serviço. |  | cliente pediu para colocar a resistencia |  |  | FALSE | 17/01/2025 16:27:31 | 10/02/2025 09:09:00 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | M2Y5MzYxNGUtYTliZC00YjE0LTlkMGMtY2ExZTFhYjBiOTU2OjU3MDE2 | 20/01/2025 14:00:00 | -23.957523, -46.349652 | -23.9575698, -46.3499931 |  | {'coords': {'latitude': -23.957685, 'longitude': -46.3497817}} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MWI5MmZmNzQtYWUxNi00ZDVlLTkwOGUtNmFjODRhMTg5M2I5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/09/2025 09:45:25 | 2025-09-19T12:55:42.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1b92ff74-ae16-4d5e-908e-6ac84a1893b9 |  | 2025-09-19T12:37:19Z | 2025-09-19T12:37:11Z | FALSE | 19/09/2025 09:33:21 | 19/09/2025 09:55:42 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGFiZmFiYTgtMGU5ZC00NDc4LWFjMjktZGVhYWE0YmVjMzBmOjU3MDE2 | 19/09/2025 09:33:00 | -23.5595825, -46.6596086 | -23.6856333, -46.6044183 | -23.6855467, -46.6044033 | {'coords': {'latitude': -23.6855467, 'longitude': -46.6044033}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWI5NDk2MzktZjVlZS00MWE0LWI4OGItZWYwMjZiNmNmOGE4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/07/2023 09:30:00 | 2023-07-21T16:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1b949639-f5ee-41a4-b88b-ef026b6cf8a8 |  |  |  | FALSE | 20/07/2023 16:33:37 | 14/08/2023 07:45:15 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjhjMTI1NTktMDY4Yi00ZTlmLTk2YmYtMzdkNDA4ZDNmMGU2OjU3MDE2 | 21/07/2023 08:00:00 | -23.59904, -46.89223 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MWJhMjM5MTMtMzQ4NC00MTA1LThiMGQtZWE3YzQ0NjUwMzU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 01/12/2023 13:06:00 |  |  |  | RETORNO PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA FRIA |  |  | TRUE | 01/12/2023 07:37:39 | 25/01/2024 11:42:16 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDMwMTVlNTItZTg5Ny00ZmRiLWIzOGUtYWE1NjUyN2ExNWIyOjU3MDE2 | 01/12/2023 09:00:00 | -23.534577, -46.633955 | -23.5329464, -46.6335352 |  | {'coords': {'latitude': -23.5329464, 'longitude': -46.6335352}} | Em andamento | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MWJhMmFiOTgtMzgzOS00ODMwLThlMmEtYzFmMmI4MzNkNTkxOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | serviço interno |  |  | FALSE | 08/10/2024 18:37:03 | 08/10/2024 18:37:03 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NGMwM2I0NTItYjA4Ny00N2I1LTkyZTctMTcxZDlkNTcwZjQ4OjU3MDE2 | 09/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MWJhNmFmYWYtOTEwOS00NTZjLTg2YTYtY2E2ODdhNjFkZDFhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/06/2024 14:15:03 | 2024-06-11T18:05:38.000Z | mangueira do dreno parcialmente obstruída voltando água para dentro do refrigerador. foi desobstruída a mesma, feito teste com água ficando ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1ba6afaf-9109-456c-86a6-ca687a61dd1a | RETORNO PARA AVALIAR VAZAMENTO DE AGUA DENTRO DO REFRIGERADOR | 2024-06-11T16:43:11Z | 2024-06-11T16:35:22Z | FALSE | 11/06/2024 13:27:07 | 11/06/2024 15:05:38 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YzhkZDAyYzQtNmE1OS00MmNlLWE0MWYtNGIzNjYwYjQ0M2JlOjU3MDE2 | 11/06/2024 15:00:00 | -23.551599, -46.664294 | -23.5513651, -46.6643106 | -23.55162, -46.6640717 | {'coords': {'latitude': -23.55162, 'longitude': -46.6640717}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MWJhOGYxODAtN2IzMC00YmY3LWJjYTQtMWZhMDQyY2M0M2ExOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/08/2023 07:45:18 | 02/10/2024 10:25:33 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YzQwMWNlODktYzYwZi00YzRmLWJlMjYtNWJjMThmNTMzMzZmOjU3MDE2 | 01/08/2023 07:00:00 | -23.590429, -46.673047 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MWJhY2UwMDctZWMwZi00NzY0LWJhNTktNjFlZDQ3YjViZDQxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/04/2024 08:00:00 | 2024-04-02T13:00:00.000Z | FEITO A TROCA DE DUAS RESISTENCIAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1bace007-ec0f-4764-ba59-61ed47b5bd41 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CAFETEIRA DA COZINHA CENTRA TROCAR RESISTENCIAS |  |  | FALSE | 16/04/2024 12:43:55 | 16/04/2024 12:46:21 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YzNhYzY1NzEtYzA5NC00MmU1LTkyZGItYzE3MTJhZWE1YTEwOjU3MDE2 |  | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MWJhZGY4NTktMjMzYi00YzFkLWI5MDktYjNjMDg4ZTI4ZGE4OjU3MDE2 | 120 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 21/10/2024 16:51:17 | 20/11/2024 11:21:37 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzhlNTRmMzctMjY5OS00YmUxLTk2OTctZDA5ZDNjNmE5N2M0OjU3MDE2 | 22/10/2024 08:00:00 | -23.443589, -46.595391 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MWJiNDg3NWQtZGM1MS00ODM1LWE1YTQtM2VmMjEyOTM1MWViOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 19/11/2024 16:28:56 | 26/11/2024 17:22:54 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OGQ1MDM3MmItZTQzMC00MDBjLWFlODctODdjYzBiNzExZWFhOjU3MDE2 | 25/11/2024 08:00:00 | -20.558349, -47.380429 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MWJiOWQ2OWUtODc3NS00YzBjLWJkZTAtNzhmYjdiNGJlZjgyOjU3MDE2 | 60 | 5 | done | 27/06/2025 08:00:00 | 2025-06-27T18:02:00.000Z | COMPRESSOR TRAVADO 75KMX2(IDA E VOLTA) 180,00 MAO OBRA 250,00 (COMPRESSOR TRAVADO) r$ 430,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1bb9d69e-8775-4c0c-bde0-78fb7b4bef82 | 01/07 vitrine nao funciona | 2025-06-30T21:10:04Z | 2025-06-30T21:10:02Z | FALSE | 27/06/2025 17:38:14 | 15/07/2025 15:46:14 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZDEzNTExMWYtYTgzYi00ZjAxLWI3MTktM2VlNDAwY2JhNzA5OjU3MDE2 | 27/06/2025 08:00:00 | -23.561004, -46.697241 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MWJjMGY1NTYtMTA4Yy00YTBmLWI1NmQtZjcyYjI4OGQ0MzFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/12/2023 13:00:00 | 2023-12-30T17:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1bc0f556-108c-4a0f-b56d-f72b288d431e | MANUTENÇÃO RAMPA REFRIGERADA |  |  | FALSE | 18/01/2024 12:00:38 | 18/01/2024 12:02:38 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MWY5YmU1YzYtZTY5Ny00YzMyLWFhNzEtMDQ1ZTk4YzhhMzE3OjU3MDE2 | 30/12/2023 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MWJjZjAxZDMtMTY5Ni00OTExLTg5ZGYtOWY3YTdhYWMwNjJlOjU3MDE2 | 540 | 1 | scheduled |  |  |  |  | TRABALHO INTERNO |  | 2025-09-03T22:04:24Z | FALSE | 02/09/2025 16:39:00 | 03/09/2025 19:04:24 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzU0Mzg0OTUtZTc2NC00NGRmLWFiOGEtMzMwNWFmNTNlZWExOjU3MDE2 |  | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MWJjZmUxMzEtMzE1OS00MzIyLTlmYTItODkwZTNjYjI5MjU3OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 06/05/2025 17:31:51 | 2025-05-06T20:34:26.000Z | E nescessário retirar equipamento para fazer orçamento e reparo geral. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1bcfe131-3159-4322-9fa2-890e3cb29257 | derrubando DR. | 2025-05-06T20:31:06Z | 2025-05-06T20:30:30Z | FALSE | 06/05/2025 09:57:23 | 06/05/2025 17:34:26 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Yjg4N2E2YmUtYWUzYy00OWRhLWJmODQtNjA3ZmY3MTFjZmE3OjU3MDE2 |  | -23.591414, -46.703819 | -23.6742433, -46.541725 | -23.6742433, -46.541725 | {'coords': {'latitude': -23.6742433, 'longitude': -46.541725}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MWJkYjcwZGEtYTJjMy00YjQ1LWEzZDctMDVlYTYwMzk0ZDBmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/10/2025 15:44:00 | 2025-10-14T18:51:00.000Z | Equipamento reprovado por falta de preenchimento de check-list. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1bdb70da-a2c3-4b45-a3d7-05ea60394d0f |  |  | 2025-10-15T19:48:55Z | FALSE | 14/10/2025 15:37:43 | 15/10/2025 16:48:55 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGZkNzBhMWYtYTI3ZC00NTc1LTljZjQtMjA0NjBjNTIwYWU0OjU3MDE2 | 14/10/2025 15:37:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6854923, -46.6043347 | -23.68557, -46.6042717 | {'coords': {'latitude': -23.68557, 'longitude': -46.6042717}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWJkZTlkYjMtZDA3Ni00ZThjLTgxNjEtYTUwMzA5ZDhjOTMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/09/2025 08:02:58 | 2025-09-24T11:10:05.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1bde9db3-d076-4e8c-8161-a50309d8c931 |  | 2025-09-24T11:02:50Z | 2025-09-24T10:28:00Z | FALSE | 24/09/2025 07:27:48 | 24/09/2025 08:10:05 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTY5NWIyNGUtMWE5Ny00Yjg1LWJjZWMtNTQ1NGJiNGJjNWM1OjU3MDE2 | 24/09/2025 07:27:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6856283, -46.604355 | -23.6856617, -46.6043367 | {'coords': {'latitude': -23.6856617, 'longitude': -46.6043367}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWJlZDBhZmUtNGM0Yi00MTg3LTliOWYtYWY0MmE3NTVhOTQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2025 10:39:00 | 2025-10-10T13:42:00.000Z | Equipamento Reprovado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1bed0afe-4c4b-4187-9b9f-af42a755a942 | Check-list | 2025-10-10T13:44:11Z | 2025-10-10T13:44:11Z | FALSE | 03/09/2025 08:19:22 | 10/10/2025 10:44:11 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ODVkYTRiM2ItNDFjMC00YWQzLTgwN2EtOWVhZjcwMjNmMWZhOjU3MDE2 | 03/09/2025 08:19:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858805, -46.6045656 | -23.6858717, -46.6045483 | {'coords': {'latitude': -23.6858717, 'longitude': -46.6045483}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MWJlZmY3YTYtZjZmNS00MDNiLWExNjItMjcxNWVhYTVhMTZhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 10:00:42 | 2025-08-25T13:04:20.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1beff7a6-f6f5-403b-a162-2715eaa5a16a |  | 2025-08-25T10:45:49Z | 2025-08-22T18:56:18Z | FALSE | 22/08/2025 15:52:37 | 25/08/2025 10:04:20 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWMyMWE5ZjgtODJiMC00ZTc1LTk1YjEtZWI0YTM0NjVlNzQzOjU3MDE2 | 22/08/2025 15:52:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857391, -46.6043597 | -23.6856524, -46.6044717 | {'coords': {'latitude': -23.6856524, 'longitude': -46.6044717}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWJmMjE5OGUtNTgyYy00MDMwLThkOTctNGExYzlkZmNlMTNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2024 07:00:00 | 2024-09-25T19:00:00.000Z | chamado assistencia tecnica feito regulagem equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1bf2198e-582c-4030-8d97-4a1c9dfce13b | aberto chamado netter para manuntençao da lava louças |  |  | FALSE | 24/09/2024 18:12:00 | 08/11/2024 19:43:20 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDVhNTcwZmEtZmY5ZC00MTZjLTg0NjAtZTVkYzE5YzRmN2IzOjU3MDE2 | 25/09/2024 07:00:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MWJmNjgxMDAtNGFlMy00ZTI1LWJjNzEtZjU3M2I2NjM3ZDRjOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 26/02/2025 10:00:00 | 2025-02-26T16:00:00.000Z | FOI FEITO LEVANTAMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, ACOMPANHADO PELA GERENTE VIVI E PELO CHEF ONILDO FOI CONSTATADO A NECESSIDADE DE TROCAR AS GAXETAS DAS MAIOIRAS DOS REFRIGERADORES. EQUIPAMENTOS PRECISANDO DE NIVELAMENTO E ALINHAMENTO ENTRE OUTRAS MANUTENÇÕES. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1bf68100-4ae3-4e25-bc71-f573b6637d4c | VERIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E LEVANTAMENTO DE PENDENCIAS PARA MANUTENÇÃO |  |  | FALSE | 01/04/2025 12:34:12 | 01/04/2025 12:45:56 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MjVhODliZjItYzQwOC00MTQ2LTliN2EtNDRlMzAxMTU1Mzg1OjU3MDE2 | 26/02/2025 10:00:00 | -23.546577, -46.638632 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MWJmNmQxZjYtNmQzMC00ZGY1LWFkZjgtODM5NTEwYmZmNjY1OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | folga |  | 2024-12-19T20:08:16Z | FALSE | 17/12/2024 17:35:52 | 19/12/2024 17:08:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzkwNjY1NWQtZTE0YS00MGZkLWIwOTgtOTdlNTlmZTBhYjlmOjU3MDE2 | 18/12/2024 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MWMwMmY1ZWYtYzUyNy00NzI0LWFkNDMtYzE0MGMxMWZhYzlhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/05/2024 08:00:00 | 2024-05-29T13:00:00.000Z | VERIFICADO QUE O PROBLEMA DO FORNO ERA O FLAP, SENDO NECESSÁRIO A TROCA. FOI FEITO A TROCA DO COMPONENTE E O EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1c02f5ef-c527-4724-ad43-c140c11fac9a | MANUTENÇÃO FORNO LEVANTI AVISO DE SUPERAQUECIMENTO FORNO PARADO |  |  | FALSE | 30/05/2024 15:54:15 | 17/06/2024 09:25:46 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MmUyZmY4MzQtN2E4ZS00ZDIwLWFjOWEtZjRiMzZkZTVjZjQ5OjU3MDE2 |  | -23.631454, -46.708356 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MWMwM2YzNzgtZWIzYy00ODgwLWEwNjUtYjE5N2M1ZmQxNjJlOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 17/09/2024 09:00:00 | 2024-09-17T16:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1c03f378-eb3c-4880-a065-b197c5fd162e | INSTALAÇÃO DA COIFA SEM DUTO |  |  | FALSE | 17/09/2024 10:00:49 | 17/09/2024 10:03:08 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Y2I3ZmJmMTQtOGNlNi00N2UxLThmZjMtYzA5ZmIzM2ZiZmI1OjU3MDE2 | 17/09/2024 09:00:00 | -27.199895, -49.632222 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MWMwNWJhYzYtZTFjMi00NzdkLThlNGEtNWU3MjJjNWVjNTljOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2023 11:59:06 | 2023-11-14T16:20:17.000Z | acompanhando jonas . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1c05bac6-e1c2-477d-8e4a-5e722c5ec59c | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO BANHO MARIA | 2023-11-14T14:58:48Z | 2023-11-14T13:43:23Z | FALSE | 14/11/2023 09:45:43 | 14/11/2023 13:20:17 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NmY0Y2RkMGYtMTIyOC00MTE5LWI3NTgtMDk5Yzc1YjNkM2NlOjU3MDE2 | 14/11/2023 14:00:00 | -23.629774, -46.627816 | -23.6301112, -46.6274896 | -23.6906171, -46.5955146 | {'coords': {'latitude': -23.6906171, 'longitude': -46.5955146}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MWMxNGQ5NjktNTc0ZC00NGJmLTliOGEtMzkwYzM0YzAyNjMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/03/2024 07:00:00 | 2024-03-18T11:00:00.000Z | APÓS VERIFICAÇÃO NÃO FOI ENCONTRADO DEFEITO NO EQUIPAMENTO. A TOMADA DUPLA DE DE PISO COM DEFEITO E OCASIONANDO O DESARME POR PROTEÇÃO. FOI TESTADO O EQUIPAMENTO EM OUTRA TOMADA E O EQUIPAMENTO FUNCIONOU PERFEITAMENTE. ANALISE CONFORME RAT DA GS MANUTENÇÃO, DO TÉCNICO GENILSON, ASSINADO PELA DAYANE ORFÃO NO DIA 18/03/2024 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1c14d969-574d-44bf-9b8a-390c34c02631 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR EQUIPAMENTO DESARMANDO O DISJUNTOR DR |  |  | FALSE | 16/04/2024 18:34:20 | 16/04/2024 18:42:00 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NmU2MTM5NjYtNTUyMy00YjQ0LTgwYzUtMzRmMTdmYjBkNjRkOjU3MDE2 | 18/03/2024 07:00:00 | -12.708638, -38.307073 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MWMxYzU1NTEtNDcxOC00Njk3LWI2ODAtOTY1OWE2ODgyNmNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/11/2023 14:52:59 | 2023-11-27T18:43:20.000Z | foi verificado que a controladora estava queimada devido a água na mesma. foi trocada a controlador feito teste equipamento funcionando e atingindo a temperatura 🆗. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1c1c5551-4718-4697-b680-9659a68826ca | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR | 2023-11-27T14:05:36Z | 2023-11-27T11:53:32Z | FALSE | 27/11/2023 08:12:58 | 27/11/2023 15:43:20 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTdmMWY2YWYtZGZhYS00MWUxLTk2ZDUtMjI2ZjdmOGY5NzI4OjU3MDE2 | 27/11/2023 12:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MWMyMTNjZDQtMDYyYS00ZGRiLWEyMTAtNmM3NDE0OWJiOTc1OjU3MDE2 | 120 | 1 | done | 30/06/2025 12:16:12 | 2025-06-30T15:20:46.000Z | Equipamento dando curto devido a fundo de tomada estar encostando na chapa de aço inox | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1c213cd4-062a-4ddb-a210-6c74149bb975 | fritadeira funciona somente o lado direto | 2025-06-30T15:15:58Z | 2025-06-30T15:15:02Z | FALSE | 27/06/2025 17:16:25 | 30/06/2025 12:20:46 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | N2QzNWUwZWEtZWUyYy00MmI5LTg5NGMtYWUyNGM5YTZiMWI3OjU3MDE2 | 30/06/2025 08:00:00 | -23.1008, -46.576693 | -23.1077777, -46.4991627 | -23.1078919, -46.4993684 | {'coords': {'latitude': -23.1078919, 'longitude': -46.4993684}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWMyYjJmOWMtNjdkZC00NWEwLWE2NGQtYzNhNTljZjk3Y2NiOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO ECO 100 VERIFICAR SENSOR DA PORTA |  |  | FALSE | 05/03/2025 08:46:58 | 06/03/2025 09:05:48 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YTE5OGI3MTQtNjE0Zi00M2Y0LWI3N2QtNDRhMmQ1MjNmNWZlOjU3MDE2 |  | -23.157337, -46.998215 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MWMzOWEwNmQtNzg4Ny00Nzk4LWI0ZGQtNjYyOTA3NzZjZDQxOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 28/10/2024 08:30:00 | 2024-10-28T11:30:00.000Z | alterado a data da preventiva |  | PREVENTIVA |  |  | TRUE | 11/10/2024 18:07:01 | 20/11/2024 11:23:37 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjdkMmRmMTYtYjZlNi00MmFlLTg2MWMtNjZmMzY0NzkwZDdlOjU3MDE2 | 28/10/2024 08:30:00 | -21.899253, -47.903435 |  |  | {} | Reportada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MWM1NDViOGUtMGIzMS00MGNkLWJjMWMtZGQwYjkxMDg0MTRhOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 22/01/2025 09:15:00 | 2025-01-22T14:00:00.000Z | TROCADO LED | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1c545b8e-0b31-40cd-bc1c-dd0b9108414a | led queimado |  |  | FALSE | 21/01/2025 17:29:00 | 10/02/2025 20:25:05 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MWYzNzc1MGItM2E5Yy00NDI1LTgwNjQtZTZiNzUyNWNmMTg4OjU3MDE2 | 22/01/2025 09:15:00 | 0, 0 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MWM1NjI5ZTAtMjkzYS00OTg4LWI2MGItMDhhMzQ3ZmQwNDQxOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 06/11/2024 07:20:00 | 2024-11-06T10:21:00.000Z |  |  |  |  | 2024-11-12T11:02:14Z | FALSE | 01/11/2024 16:26:53 | 12/11/2024 08:02:14 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YzMzN2RkZDUtNmZiYy00NjZiLThiYTEtMTExNTlkYjJkY2JlOjU3MDE2 | 06/11/2024 10:00:00 | -23.52234, -46.704791 |  |  | {} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
MWM1NzFhZWQtZTA0ZC00Y2QzLThhZmYtNzNjNjBiYmJjN2E4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/10/2025 15:45:14 | 2025-10-07T18:55:47.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1c571aed-e04d-4cd3-8aff-73c60bbbc7a8 |  | 2025-10-07T16:44:23Z | 2025-10-07T11:54:00Z | FALSE | 07/10/2025 07:26:21 | 07/10/2025 15:55:47 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZTUwZGMzMWYtOWY2Zi00ODY0LTk3NjUtZWFhNDc0MDk5ZTUzOjU3MDE2 | 07/10/2025 07:26:00 | -22.9839526, -43.2130894 | -23.6857675, -46.6047577 | -23.685745, -46.604805 | {'coords': {'latitude': -23.685745, 'longitude': -46.604805}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MWM1OWM0OWEtMzRhOS00MGNiLTgxNjktZjllMzhkZjI4MjgyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/07/2025 08:00:00 | 2025-07-11T19:00:00.000Z | tecnico vai retornar com peças: linguetinha da porta para 2 armarios tbm e parafusos para afixar um no outro e nivelar e 07 fehcadura | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1c59c49a-34a9-40cb-8169-f9e38df28282 | Temos as gavetas: 07,10,12,40,42 Todas com problemas estrutural onde não fecham ou não abre. Precisamos que seja direcionado um técnico da topema para verificar o mais breve possível |  |  | FALSE | 08/07/2025 09:41:29 | 05/08/2025 11:55:05 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MDM1MjI2YjQtMDBlYy00ZDkyLWFhMmUtY2YyZTA1N2JlZWViOjU3MDE2 | 11/07/2025 08:00:00 | -15.873399, -47.8692755 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MWM1ZGRiZDktZGM1Yi00NzViLTkwNmItNmIxNmVlY2NmNDc2OjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Regulagem de chamas - FOGÃO GÁS 6 BOCAS SOBREP - LINHA PREMIUM (NFGGFE0B0004) |  |  | FALSE | 17/12/2024 16:56:48 | 17/12/2024 16:56:48 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MTc5YTAzNmYtMWExNi00Y2U3LTk2YWItZWVkZDk3NWZlMzM1OjU3MDE2 | 18/12/2024 09:00:00 | -23.567399, -46.689043 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MWM1ZTIxYTgtNzVmNi00YjNiLWE2Y2UtYmMxYzVhMjdmNDY1OjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 19/12/2024 15:34:35 | 20/12/2024 12:17:17 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YjEwMzIyMGYtOGFmOC00Y2RjLTgxYWItOTY2ZjU1ZTQyNTg1OjU3MDE2 |  | -23.595007, -46.68245 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MWM2MDg5YzQtMzUyMS00ZThiLWFmMTgtMmQzOTRjNmQyNzhkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/09/2024 13:34:25 | 2024-09-27T17:15:30.000Z | feito limpeza nos bicos e regulagem das chamas ficando ok. OBS dado orientações a respeito de não lavar com mangueira as bocas do fogão fazendo com que e ferrugem e empene os espalhador. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1c6089c4-3521-4e8b-af18-2d394c6d278d |  | 2024-09-27T09:46:15Z | 2024-09-27T09:45:08Z | FALSE | 26/09/2024 13:54:19 | 27/09/2024 14:15:30 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MWM2MTNjY2ItZjk3NC00MDA3LWJmNDMtNzFiM2QzZGM0ZDA3OjU3MDE2 | 27/09/2024 15:45:00 | -23.522226, -46.648229 | -23.5221942, -46.6482214 | -23.5233383, -46.6487617 | {'coords': {'latitude': -23.5233383, 'longitude': -46.6487617}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MWM4YTQ0NzItNGFjYi00OTY3LTkyZjMtYzM2YzkwZjI3ZDZkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/01/2024 13:39:00 | 2024-01-23T16:44:00.000Z | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS 2 COMPOSTEIRAS DO COLÉGIO REALIZADO LIMPEZA INTERNA E EXTERNA, VERIFICAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, MECÂNICA, APERTO DOS PARAFUSOS, PÁS E LUBRIFICAÇÃO DOS COMPONENTES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1c8a4472-4acb-4967-92f3-c36c90f27d6d | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DUAS COMPOSTEIRAS |  |  | FALSE | 22/01/2024 16:04:27 | 01/02/2024 13:01:56 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZmEzYjE3NDgtMDI3My00ODYwLWFkOTUtMWIyYTBjODcxMDQwOjU3MDE2 | 23/01/2024 09:00:00 | -23.550442, -46.717166 | -23.5523783, -46.717125 | -23.5519348, -46.7168514 | {'coords': {'latitude': -23.5519348, 'longitude': -46.7168514}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MWM4YWY3MDctM2VmZC00NzExLWI5NWMtN2E5YTJlOGExMmM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/10/2025 08:05:02 | 2025-10-07T11:37:21.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1c8af707-3efd-4711-b95c-7a9a2e8a12c8 |  | 2025-10-07T11:03:43Z | 2025-10-01T12:04:05Z | FALSE | 01/10/2025 09:02:21 | 07/10/2025 08:37:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OWU3ZmZkYjQtYzk5ZC00NzdkLWI1M2UtZjZjMGNhNDJjNjg5OjU3MDE2 | 01/10/2025 09:02:00 | -22.674568, -41.9993236 | -23.685545, -46.6044183 | -23.685575, -46.6043667 | {'coords': {'latitude': -23.685575, 'longitude': -46.6043667}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWM4YzFiYzItYmE1YS00NjY1LWFkODUtMzY1OGFiZjM1MzcyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | EQUIPAMENTOS FLAVORS - JOÃO CURY |  |  | TRUE | 28/03/2024 09:02:47 | 18/04/2024 15:41:33 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NmQ1ODM0OWYtZDJlZS00YmM1LWFjNDQtYzYxNmQ0ZDlmOWIyOjU3MDE2 | 28/03/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWM5NDRhMGMtNjE4OC00YzFkLTgzYzktZGNmMzljZTQ0NzhjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2025 11:43:06 | 2025-09-22T14:50:12.000Z | Equipamento liberado de forma condicional por riscos na parte da grelha, envio do equipamento liberado pelo Sr Diego. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1c944a0c-6188-4c1d-83c9-dcf39ce4478c |  | 2025-09-22T14:42:05Z | 2025-09-22T12:57:55Z | FALSE | 22/09/2025 09:56:10 | 22/09/2025 11:50:12 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjAxOTYxNWQtOTdjYi00NmI2LTk4NTYtOGI3MzgyMDYyMmNiOjU3MDE2 | 22/09/2025 09:56:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855875, -46.6044096 | -23.6855283, -46.6044883 | {'coords': {'latitude': -23.6855283, 'longitude': -46.6044883}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWNhNjhiMTUtMTdjZS00MTMyLWE1ZDAtY2RmNmU1ZjYwYzAwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/10/2025 13:46:24 | 2025-10-01T16:50:19.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1ca68b15-17ce-4132-a5d0-cdf6e5f60c00 |  | 2025-10-01T16:46:11Z | 2025-10-01T14:23:25Z | FALSE | 01/10/2025 11:10:13 | 01/10/2025 13:50:19 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWVkZDIzNjctZTNhOS00YjYwLWEwM2EtNTI0NmRiM2ZmZjVmOjU3MDE2 | 01/10/2025 11:10:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6856183, -46.6044033 | -23.6856383, -46.604405 | {'coords': {'latitude': -23.6856383, 'longitude': -46.604405}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWNhZDNiMjgtMDE4MS00OTM3LTkxOTgtMjE5ZWUwMzY5ZTg5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/01/2024 10:21:00 | 2024-01-10T16:50:00.000Z | foi trocada as peças relacionadas no pedido, equipamento funcionando e Atingindo a temperatura ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1cad3b28-0181-4937-9198-219ee0369e89 | MANUTENÇÃO FREEZER TROCAR UNIDADE CONDENSADORA E EVAPORADOR E CONTROLADORA |  |  | FALSE | 10/01/2024 08:39:01 | 02/02/2024 16:14:52 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZGQ1YzBhNTEtZmE2MC00N2ZjLTk1YWEtYjFjMTUyZDdiMTc3OjU3MDE2 | 10/01/2024 10:00:00 | -23.49708, -46.635602 |  | -23.5322497, -46.5836921 | {'coords': {'latitude': -23.5322497, 'longitude': -46.5836921}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MWNhZTI3NDUtNDc2NS00MDNhLTlhOGQtY2YwMzZkNDg1NjI0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/01/2024 12:58:58 | 2024-01-04T16:04:51.000Z | foi instalado o fogão de indução 6 bocas conforme relatado fotos e vídeos acima ficou funcionando tudo perfeitamente as bocas do fogão e o forno de baixo cliente irá fazer o teste e qualquer coisa entrar em contato novamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1cae2745-4765-403a-9a8d-cf036d485624 | INSTALAÇÃO DO FOGÃO ELÉTRICO COLOCAR OS PÉS DO FOGÃO E TESTAR O EQUIPAMENTO | 2024-01-04T14:49:37Z | 2024-01-04T13:42:50Z | FALSE | 04/01/2024 10:38:06 | 04/01/2024 13:04:51 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YzEyMmE4YWUtZDBkYy00NjE5LWIyNTAtZjg5YThmMzA3NzI3OjU3MDE2 | 04/01/2024 11:30:00 | -23.54939, -46.636582 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MWNhZTYwZGMtMGE0ZS00ODhiLTkwOTctZjdkNTgwMjc4MDRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/04/2024 13:11:00 | 2024-04-23T16:30:00.000Z | troca de 4 resistencias e 1 termostato | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1cae60dc-0a4e-488b-9097-f7d58027804c | B560248 RESISTENCIA FIT ADESIVA 400WX220V MED. 500X313MM (KEEP MY FOOD) B538121 CONJ.TERMOSTATO CAEM TU HC 120°C 30A 5MMX080MM 980MM 3/8CBP |  |  | FALSE | 23/04/2024 08:13:34 | 01/05/2024 08:29:16 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | N2NkZDU4ZGUtMTgwYS00Y2IyLWIzYjAtNTczZTMxOTUyYzNjOjU3MDE2 | 23/04/2024 13:00:00 | -23.087076, -47.199831 | -23.0872283, -47.1998569 | -23.0867637, -47.2000496 | {'coords': {'latitude': -23.0867637, 'longitude': -47.2000496}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWNiNmRhZWMtMDYzMS00NTFhLWIwZGUtODQxYzMwYThiNzcxOjU3MDE2 | 240 | 0 | scheduled |  |  |  |  | parou de funcionar | 2025-03-21T10:16:13Z | 2025-03-21T10:15:34Z | FALSE | 19/03/2025 15:40:08 | 21/03/2025 07:16:13 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YjIwZDRiMTgtNzMyZi00NDdmLWE2ZTgtZWQ1MTZlODY0NGRhOjU3MDE2 | 21/03/2025 08:00:00 | -23.564021, -46.656014 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWNiNmY3ZWItNzk3Mi00MTg0LTlkNzUtZjg5NzhlZmI3YmZkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 14:17:29 | 2025-08-15T17:37:22.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1cb6f7eb-7972-4184-9d75-f8978efb7bfd |  | 2025-08-15T17:16:35Z | 2025-08-15T13:40:16Z | FALSE | 15/08/2025 10:39:01 | 15/08/2025 14:37:22 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODVhYmQ3Y2EtYzhkZC00NjgzLWEzMzEtNTFiZTExN2NiNjZhOjU3MDE2 | 15/08/2025 10:38:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6859564, -46.6041029 | -23.6857249, -46.6044754 | {'coords': {'latitude': -23.6857249, 'longitude': -46.6044754}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWNjNGJhZmQtNmEyMC00NTUyLThhYjktNGVkMTgwMTU5NTg5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/09/2025 14:53:27 | 2025-09-11T18:18:08.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1cc4bafd-6a20-4552-8ab9-4ed180159589 |  | 2025-09-11T17:52:56Z | 2025-09-11T17:52:43Z | FALSE | 11/09/2025 14:36:16 | 11/09/2025 15:18:08 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTBhNDYxNjgtZTA1Yi00ZTEwLTk1ZDEtMmY4MDdiNTllMWU3OjU3MDE2 | 11/09/2025 14:36:00 | -23.5326001, -46.4505396 | -23.6859049, -46.604075 | -23.6858961, -46.6043586 | {'coords': {'latitude': -23.6858961, 'longitude': -46.6043586}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWNjNmY3NDctZjRmYS00ZDg2LWE0OWItMzAxNzc2M2Q0MjcyOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 02/10/2024 07:00:00 | 2024-10-02T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1cc6f747-f4fa-4d86-a49b-3017763d4272 |  |  |  | FALSE | 01/10/2024 16:02:35 | 26/12/2024 15:52:35 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDhmMTRlYWQtNTU4Yi00YWZmLTgzYjctMmNiMzRhODg4NzA4OjU3MDE2 | 02/10/2024 07:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MWNjYWMxYmEtNWY5ZS00MjljLWE3MTctOWI4ZTE5ZmZmZDM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/06/2024 10:47:32 | 2024-06-24T18:15:18.000Z | foi instalado uma resistência de dreno no evaporador da câmera de congelados pois estava com muito gelo e escorrendo gelo pelo chão e fazendo com que acumulasse gelo no cotovelo 90 graus do dreno. tampa do motor do forno estava com parafuso frouxo fazendo barulho foi reapertado e parou de fazer o barulho. foi verificado as condensadoras das unidades condensadoras de geladeiras e ambas estão limpas sem pó e evaporadores estão atingindo a sua temperatura programada de dois graus. foi conferido as chamas dos fogões ambos estão com a chama na cor azul celeste em bom estado de funcionamento. pendências Dr Jaime. fica pendente a troca seis registros de fogões. a troca da unidade condensadora da geladeira que está esperando aprovação. fica pendente a reativação da estufa aquecida a resistência foi pedido para ser fabricada assim que estiver pronta instalar e refazer as fiações elétricas para reativação da mesma. fica pendente a troca do motor e da hélice do forno da prática ambos estão com o modelo do forno sendo orçado pela topema. cliente reclamou da máquina de lavar dizendo que o dosador estava fazendo com que o vice e transbordasse a água foi acompanhado o processo de funcionamento do equipamento junto com o dosador foi baixado manual da máquina de lavar foi constatado que a viação tá ligada corretamente porém foi verificado e acompanhado o mesmo está operando normalmente foi pedido para continuar operando a máquina caso venha a ter o mesmo problema nos comunicar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1ccac1ba-5f9e-429c-a717-9b8e19fffd38 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-06-24T13:47:25Z | 2024-06-24T11:38:18Z | FALSE | 24/06/2024 08:33:49 | 24/06/2024 15:15:18 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NTBkMzZjMmEtN2NkOC00OWQzLTk0MjAtMWI0YmI3NDY5YTkyOjU3MDE2 | 24/06/2024 10:00:00 | -23.18495, -46.892796 | -23.2059193, -46.8917768 | -23.2040599, -46.8913903 | {'coords': {'latitude': -23.2040599, 'longitude': -46.8913903}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MWNjYzE4OTMtNWI4My00ZmM0LWI4ZDEtNjcwZDlmMTFhNjZmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/02/2025 07:00:00 | 2025-02-17T13:00:00.000Z | foi realizado a troca da resistências da vitrine a mesma funciona normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1ccc1893-5b83-4fc4-b8d1-670d9f11a66f | PEDIR A RESISTENCIA FRITADEIRA BASCULANTE |  |  | FALSE | 17/01/2025 16:21:38 | 03/04/2025 08:53:36 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NGExOTQ0N2UtZjRjMy00NWFiLWI1NzItY2RiZjEzYThkZDE5OjU3MDE2 | 14/02/2025 07:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MWNkOTU5ZjktNTA4Ny00YzFiLTk4MDUtYTMxNWYyNDQ1ZjM2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/09/2025 13:14:34 | 2025-09-12T17:57:12.000Z | Foi verificado que o dreno estava entupido, feito limpeza do dreno e evaporador voltando a funcionar. OBS vai ficar em teste para ver se sanou o problema. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1cd959f9-5087-4c1b-9805-a315f2445f36 | Cliente informa placa de gelo | 2025-09-12T14:12:07Z | 2025-09-11T23:23:44Z | FALSE | 11/09/2025 15:21:28 | 12/09/2025 14:59:14 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | N2VkM2U4NjQtMGZmNy00YzE0LWFjOWEtYmM4Nzk1MGEzN2FiOjU3MDE2 | 12/09/2025 10:00:00 | -23.5729082, -46.6973615 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MWNlMTRiODEtZmRmMi00YmE3LWE0NGYtOWIxZmUzNjM4NDEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2025 07:31:21 | 2025-10-16T10:33:31.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1ce14b81-fdf2-4ba7-a44f-9b1fe3638412 |  | 2025-10-16T10:19:42Z | 2025-10-16T10:19:36Z | FALSE | 16/10/2025 07:17:55 | 16/10/2025 07:33:31 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDU5MGFjNWItZTc3Yy00ZWMyLTljMzItZDE5MjA4NWU1MjJiOjU3MDE2 | 16/10/2025 07:17:00 | -23.55599, -46.71339099999999 | -23.6855567, -46.60442 | -23.6855367, -46.6043933 | {'coords': {'latitude': -23.6855367, 'longitude': -46.6043933}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWNlMzI5NzItYWQ5YS00M2RhLTkxMDItNTExNzk4NTdkZmJkOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 17/05/2025 10:00:00 | 2025-05-17T15:30:00.000Z | estufa foi visto que o mesmo apresentava uma fuga devido a com terminal da resistencia estar encostado na carcaça do equipamento , o mesmo foi retirado , foi feito a regulagem das portas, equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1ce32972-ad9a-43da-9102-51179857dfbd | 16/05 cliente informa que estamos com problema em 02 carrinhos telefone da cliente 21 99634-4351 Ana Paula |  |  | FALSE | 16/05/2025 12:05:27 | 12/06/2025 12:48:58 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MmEwZWU1ZTktYjkyNi00ZGQ0LWE1MDctYTg3YTY5YjQwYWMyOjU3MDE2 | 16/05/2025 15:00:00 | -23.009026, -43.297901 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MWNlM2VjMmQtNTI5ZC00OWEwLTgxNWItMTlhOThlYzFlOGZjOjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 17/06/2025 00:00:00 | 2025-06-17T03:00:00.000Z | CONCLUIDO CLIENTE NAO FEZ PAGAMENTO -ALEGANDO QUE ESTA NA GARANTIA*TOPEMA FEZ PAGAMENTO AO TECNICO atendimento o técnico esteve ao local 02/07 e foi retirado rolamento do forno para análise e foi identificado que houve uma sobrecarga elétrica do local ocasionando que a energia trifásica trabalhe com uma fase no motor do ventilador. Dessa forma precisamos cobrar o serviço mencionado acima devido a garantia não cobrir problemas relacionados a infraestrutura. Irei acionar o técnico novamente para avaliar esse novo apontamento, porem caso constate que problema está relacionando a infraestrutura novamente irá gerar uma nova cobrança. Querem verificar a infraestrutura primeiro antes de acionar o técnico ou já posso desloca-lo? | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1ce3ec2d-529d-49a0-815b-19a98ec1e8fc | CLIENTE INFORMA: que um dos nossos fornos combinados apresentou falha em um de seus motores, que aparentemente queimou. O técnico Edson Machado esteve em nossa unidade e, de forma preliminar, indicou que a possível causa seria infiltração de água. No entanto, o motor não foi removido para análise detalhada e também não recebemos nenhum laudo técnico que comprove a real causa da queima. Nosso técnico interno, Elton, também avaliou o equipamento e relatou que sentiu o eixo do motor bastante pesado, o que pode indicar um problema no enrolamento, sendo esta, possivelmente, a causa da falha. Diante disso, solicitamos, por gentileza, o envio de uma equipe técnica para retirar o motor, realizar a devida análise, emitir um laudo técnico e nos enviar o relatório conclusivo. Apenas com essas informações poderemos identificar se a falha foi decorrente de mau uso, desgaste natural, ou se trata-se de uma falha interna do equipamento (vício oculto), o que possibilitaria a abertura de um processo de garantia. REALIZADO ATENDIMENTO CLIENTE NAO FEZ PAGAMENTO |  |  | FALSE | 16/06/2025 17:38:52 | 15/09/2025 11:05:08 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MTgxYmM0MTctNTBkOC00NmI3LThjNWQtMTVhNDkxZGZmOWQzOjU3MDE2 | 17/06/2025 08:00:00 | -8.051246, -34.883101 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MWNmMDUzZTItMTNjYS00NjRhLWJhMGItOTVlYWNlNmE5NTVkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/07/2023 11:34:01 | 2023-07-18T15:19:18.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1cf053e2-13ca-464a-ba0b-95eace6a955d |  | 2023-07-18T10:15:56Z | 2023-07-18T10:15:56Z | FALSE | 17/07/2023 16:42:00 | 18/07/2023 12:19:18 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTA2ZjRiMDktMmU4ZC00ZTUzLTg1MjEtNTllMWM3M2JjNGYxOjU3MDE2 | 18/07/2023 08:00:00 | -23.075814, -47.726278 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 1.7, 'altitude': 522.4, 'latitude': -23.0754983, 'longitude': -47.7262167, 'speed_accuracy': 0.7, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.3}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MWNmMzQ3M2ItMTU5OC00NmZmLWJhOTctM2RhMzY3MWMzMDUxOjU3MDE2 | 60 | 1 | reported | 13/10/2025 08:20:55 | 2025-10-13T11:20:55.000Z | peça nao esta pronta |  | Cliente alega que não recebeu filtro de carvão em seu equipamento. Técnico Carlos irá levar e fazer instalação. | 2025-10-06T12:30:25Z | 2025-10-06T12:29:49Z | FALSE | 06/10/2025 09:12:12 | 13/10/2025 08:20:55 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YmVkY2I3ZGQtNDhkYi00ZDc1LWE1ZTktYzhmMmRlNmNjZGFkOjU3MDE2 | 10/10/2025 11:00:00 | -23.55968, -46.69682 |  | -23.6860217, -46.6044232 | {'coords': {'latitude': -23.6860217, 'longitude': -46.6044232}} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWNmODViMDgtZmZmNC00MjQwLWI2MjItNGQ4NjRlMTJkOGFiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/08/2023 07:00:00 | 2023-08-03T10:01:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1cf85b08-fff4-4240-b622-4d864e12d8ab | Troca das pistas, um lado da ilha daily e a ilha botanica |  |  | FALSE | 03/08/2023 17:32:24 | 05/09/2023 16:12:25 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OTNkZjZhN2UtNzI2MC00YTc4LWI1OTgtNmEzNDU5ZTBhNDVmOjU3MDE2 | 03/08/2023 19:00:00 | -23.621575, -46.70159 |  |  |  | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MWQwMmVhMjUtNjAxNy00OWMxLWI0MzUtNThlOGQ3MWVjNzdmOjU3MDE2 | 300 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 24/09/2024 11:51:54 | 26/09/2024 07:56:34 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MjRiMjFiMTAtMjU0Zi00MDk5LTgwNzEtZDU5Yjc2ZDBlNjY4OjU3MDE2 | 26/09/2024 12:15:00 | -23.642146, -46.670025 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWQwYzMzNzEtYjNjZi00ZTVkLWE3YzktYzk1MWJlYjcwZDQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 16/10/2023 11:21:00 | 2023-10-16T14:30:00.000Z | O SERVIÇO DEVE SER REALIZADO ANTES DAS 10:00 |  | RETORNO PARA TROCAR GAXETAS E RESISTENCIA |  |  | TRUE | 16/10/2023 08:28:55 | 17/10/2023 10:07:06 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzMwMDIyNTktMWMyZi00YTE0LTk2ZDMtYmU0ZGUzMzU5MjA3OjU3MDE2 | 16/10/2023 10:00:00 | -23.582417, -46.650206 | -23.5826056, -46.6503802 |  | {'coords': {'latitude': -23.5826056, 'longitude': -46.6503802}} | Reportada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MWQyNzY0ZmYtN2FjMS00NjM4LThjZTMtYmM3NzVhN2IzNWEzOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 10/12/2024 15:00:00 | 2024-12-10T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1d2764ff-7ac1-4638-8ce3-bc775a7b35a3 | [ Monique, sou nutricionista de produção aqui do hospital São luiz guarulhos : Precisamos de suporte quanto a manutenção do nosso balcão refrigerado da área do Açougue 11 94232-5011 ~Monique Lacerda |  |  | FALSE | 09/12/2024 19:00:58 | 26/12/2024 15:45:08 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTMyODE0YTYtMWUzMi00NWU5LTk2ZmEtM2VhZWUwYWI2YmZlOjU3MDE2 | 10/12/2024 15:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWQyZDJlNjktMTk0OS00Y2JmLTg3ZTgtYjhjMjAzN2VlMTkxOjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 03/09/2024 16:57:55 | 31/10/2024 14:53:08 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Mzc3YmQ0ZjAtOWFlNi00MTcwLTk1NWItYjFlOTFlM2M3MzIwOjU3MDE2 | 04/09/2024 11:15:00 | -23.589944, -46.612864 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
MWQzNGEwNGQtY2I1NC00ZDUyLWExNDktZGRiNjllZGFhZDZjOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 20/09/2024 09:29:21 | 2024-09-20T16:08:29.000Z | foi verificado que o motor do equipamento não parte e parou. conversando com o (Diego da fábrica) e o mesmo pediu para retirar para a fábrica para fazer a manutenção. OBS combinado com a( Talita) quando vier entregar as gavetas retirar o polidor para a fábrica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1d34a04d-cb54-4d52-a149-ddb69edaad6c | levar placa para COPA | 2024-09-20T11:58:27Z | 2024-09-20T11:58:14Z | FALSE | 16/09/2024 14:58:11 | 21/09/2024 09:49:31 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | N2U0ZmZhMzAtOGJmYi00OGJkLWIzYmItMmU1ZTQ2MWE1MmY2OjU3MDE2 | 20/09/2024 07:45:00 | -23.628414, -46.663991 | -23.627961, -46.6644378 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MWQzNTk1M2EtZGY1MS00MTg1LWIzYjEtMTNmMDk2YWFmMDg1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação |  |  | TRUE | 10/05/2024 10:42:17 | 31/10/2024 13:45:43 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OTMzZGNmZTgtMGM3NC00YzEyLWI2ZjgtNzA4YzQ5MDkyYjE2OjU3MDE2 | 10/05/2024 07:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MWQzZDA2ZTAtOTA0OS00ODA0LTk1YTAtNDViNDZlOTg0MGMzOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 12/09/2024 12:45:00 | 2024-09-12T19:02:00.000Z | foi trocado o sensor da porta como o (Carlos havia diagnosticado). e não funciona por ter mais componentes danificado. porém o quadro elétrico está todo remendado com a fiação esposta em desacordo com nosso equipamento. sendo necessário trazer um quadro novo de acordo com o nosso equipamento. passar orçamento do mesmo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1d3d06e0-9049-4804-95a0-45b46e9840c3 | retornar para realizar o serviço |  |  | TRUE | 11/09/2024 17:05:20 | 31/10/2024 15:06:28 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTllYjlkMWQtNGI3NS00YjRiLTliYWYtZmU1NGRjMWUyZDk0OjU3MDE2 | 12/09/2024 12:45:00 | -19.523654, -48.038862 | -19.7024483, -47.983115 | -19.7027651, -47.9849961 | {'coords': {'latitude': -19.7027651, 'longitude': -47.9849961}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MWQzZDE5Y2QtMDFiYi00MTMxLTkxOGMtMjUwZjY4NTVjMjgxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/11/2024 19:03:00 | 2024-11-26T22:08:00.000Z | foi acompanhada a instalação do hopi Hari cozinha operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1d3d19cd-01bb-4131-918c-250f6855c281 | acompanhamento de instalaçao |  |  | FALSE | 18/11/2024 18:19:42 | 11/12/2024 13:31:57 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YTgxMDJiM2QtNDY0Mi00YzlkLTllNTYtNTA4MTgwOTgyZTZhOjU3MDE2 | 26/11/2024 06:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MWQzZDdhMDQtNWY2Mi00ZmFlLWIyMmMtNjBhOWJhM2E0NDZhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/10/2023 11:11:08 | 2023-10-26T15:32:05.000Z | Geladeira com pista de condimentos estava com condensadora suja de pó. foi limpo a condensadora conferido a pressão de de fluido refrigerante R 134a está com 28 PSI pressão ideal para esse tipo de equipamento. foi pedido para deixar equipamento funcionando pois não dá para acompanhar o rendimento devido a abertura de porta pois a cozinha está em funcionamento. caso precise de fazer algum reparo necessário agendar horário para não poder interferir no trabalho da cozinha. só há uma unidade condensadora nessa geladeira fazendo com que grefrigere primeiro a pista fria depois o retorno venha para o forçador da geladeira. nesse sentido o ciclo de refrigeração é inificiente pois não há capacidade térmica para o retorno da pista fria gela o evaporador. isso faz com que a temperatura na geladeira aumente. necessário instalar um compressor de um terço e instalar um termostato mecânico ou digital na pista fria e individualizar geladeira com a pista. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1d3d7a04-5f62-4fae-b22c-60a9ba3a446a | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR | 2023-10-26T14:10:54Z | 2023-10-26T14:10:52Z | FALSE | 26/10/2023 09:36:29 | 26/10/2023 12:32:05 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OGI1NTI0Y2QtYTM4My00MGE0LTk2ZjAtYTk0M2Q3ZmQ3YTNlOjU3MDE2 | 26/10/2023 10:30:00 | -23.625137, -46.707692 | -23.6290008, -46.7115559 | -23.6290402, -46.7113882 | {'coords': {'latitude': -23.6290402, 'longitude': -46.7113882}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MWQzZGQzYjEtNTczNy00MjY0LTk0ODEtYmIzMmM4YWE2NTA1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/09/2025 15:11:49 | 2025-09-03T18:14:37.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1d3dd3b1-5737-4264-9481-bb32c8aa6505 |  | 2025-09-03T18:11:10Z | 2025-09-03T18:10:13Z | FALSE | 03/09/2025 14:20:35 | 03/09/2025 15:14:37 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDA0NWFjY2MtODEzMC00MGU2LWJhNWUtMDNiMjRlMWQxMmE5OjU3MDE2 | 03/09/2025 14:20:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6856267, -46.60431 | -23.6855967, -46.604305 | {'coords': {'latitude': -23.6855967, 'longitude': -46.604305}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWQ0ZDJmZmQtZDIyMy00MzI0LTkyMzQtNmU3NGE0MmMwOWU1OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 30/01/2025 08:00:00 | 2025-01-30T13:00:00.000Z | TROCADO CONTROLADORA-NAO CAIU AGUA-QUEIMADA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1d4d2ffd-d223-4324-9234-6e74a42c09e5 | NAO GELA |  |  | FALSE | 28/03/2025 20:17:04 | 28/03/2025 20:21:40 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OWVhMjY0OWMtZDcwMC00YWM5LTg2ZDktNzEzZTQ0NWZiYTI5OjU3MDE2 | 30/01/2025 08:00:00 | -12.256327, -38.920575 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MWQ0ZDc3ZWYtNjA2ZC00MmIwLTk4MjMtOTY4ZDAzY2UyOWNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/09/2025 16:12:16 | 2025-09-01T19:13:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1d4d77ef-606d-42b0-9823-968d03ce29cb | Check-list | 2025-08-29T13:11:54Z | 2025-08-29T13:11:42Z | FALSE | 29/08/2025 10:11:24 | 01/09/2025 16:13:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2Q5MjlkY2EtYjFmMi00ZTJhLWFhYjQtY2E2MjNkNGNmYTk0OjU3MDE2 | 29/08/2025 10:10:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.685545, -46.604435 | -23.685575, -46.6043817 | {'coords': {'latitude': -23.685575, 'longitude': -46.6043817}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWQ1NDg3ZWEtYzE4NC00NjhhLThhNjctODU5NmFjYWE1MjUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/02/2024 09:30:00 | 2024-02-01T13:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1d5487ea-c184-468a-8a67-8596acaa5250 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FATIADORA DE FRIOS NA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 16/02/2024 16:50:43 | 16/02/2024 16:53:31 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZjU4NGQ1ZDYtZDIxNS00ODE0LWI1MGQtOTVjYzhiM2I4MGVlOjU3MDE2 | 01/02/2024 09:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MWQ1Nzc2MjgtZWQxNy00N2U5LThmZTMtYTIwNmQ0ZTE1MGM5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/03/2025 11:00:00 | 2025-03-13T18:30:00.000Z | trocado software | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1d577628-ed17-47e9-8fe3-a206d4e150c9 | forno nao funciona |  | 2025-03-24T10:50:02Z | FALSE | 11/03/2025 15:13:22 | 24/03/2025 07:50:02 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YzExYjhlZjYtZTQ0NC00MWJmLWIxM2UtMTEwMTk5OGMxNzZhOjU3MDE2 | 13/03/2025 08:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWQ1ZDI0YzgtN2MzYS00ZDgwLWI1NTEtNDI3Mzk1ZjM2NTEwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/09/2023 10:37:00 | 2023-09-21T13:54:00.000Z | foi trocado 2 válvulas americanas falta fazer a troca de mais 2 micro ventilador do balcão refrigerado não foi possível ser trocado pois o micro que a Suellen mandou está queimado tbm . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1d5d24c8-7c3a-4d80-b551-427395f36510 | Trocar micro ventilador e válvula. |  |  | FALSE | 21/09/2023 09:36:13 | 09/10/2023 15:48:58 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZTdiNDZkNTgtNzk2MS00NGQyLWFjY2UtZmE0YzE1NTVmNTBhOjU3MDE2 | 21/09/2023 10:00:00 | -23.623699, -46.703368 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.625502, 'longitude': -46.7053629}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MWQ2MWQ0ZTYtNmI2NC00N2JmLTg1ZDUtMzZjM2E4ZGEzNmJjOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇAO |  |  | FALSE | 27/09/2024 14:59:06 | 08/11/2024 19:58:49 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZGZmM2Q5NDgtY2I0Zi00MjZhLWFmMDYtYTc2MzJhN2RmNTQyOjU3MDE2 | 03/10/2024 07:00:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  | {} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MWQ3MmQzZjMtZjM1Yy00YjUwLTllNTktYjczNjQyNjRmNzliOjU3MDE2 | 480 | 2 | done | 07/01/2025 10:03:13 | 2025-01-07T16:52:07.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1d72d3f3-f35c-4b50-9e59-b7364264f79b |  | 2025-01-07T13:00:10Z | 2025-01-07T12:59:51Z | FALSE | 27/12/2024 11:06:56 | 07/01/2025 13:52:07 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDA3MWE1NTMtYjFmOS00OTljLWFkNjEtYzFlNzQ5MGMxOTlhOjU3MDE2 | 07/01/2025 08:00:00 | -21.203689, -47.821973 |  | -21.1604531, -47.8556616 | {'coords': {'latitude': -21.1604531, 'longitude': -47.8556616}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MWQ3MmU5OTUtZDAyZi00OGVjLTkzMjAtZWFhODI5MjQ3OWIyOjU3MDE2 | 480 | 100 | done | 03/02/2025 11:57:00 | 2025-02-03T18:27:00.000Z | feito os posicionamentos dos equipamentos e testes, serviço finalizado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1d72e995-d02f-48ec-9320-eaa8292479b2 |  |  |  | FALSE | 31/01/2025 16:19:31 | 05/02/2025 08:20:32 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YTQzYWZhOGYtN2UzNC00NGJjLTg5NTctMzg3NjZhZjM3ZGU3OjU3MDE2 | 03/02/2025 08:00:00 | -23.441749, -46.59403 | -23.44211, -46.5935192 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MWQ3Mzk3ZDQtNWYxNy00YTg3LWJmZjctNWUwMjRlMWEwNTY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/09/2024 07:00:00 | 2024-09-20T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1d7397d4-5f17-4a87-bff7-5e024e1a0565 | equipamento precisa ficar 10cm mais alta que agora, funcionario trabalhando com a perna dobrada |  |  | FALSE | 20/09/2024 17:11:28 | 20/11/2024 13:16:44 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDlhYTg3ZTUtNzIyNy00ZmJjLWJkNTYtZWZkYTQ4NDBiZGFiOjU3MDE2 | 20/09/2024 07:00:00 | -23.5518, -46.722133 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWQ4MGNjMmMtMjY1ZS00ZDUyLWExNTMtODAwMmZjZjkzZDQ1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/09/2023 08:13:29 | 2023-09-05T18:57:05.000Z | feito a troca do motor e da corrente, testando equipamento ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1d80cc2c-265e-4d52-a153-8002fcf93d45 |  | 2023-09-05T11:13:15Z | 2023-09-05T11:10:22Z | FALSE | 04/09/2023 08:17:59 | 05/09/2023 15:57:05 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NGY1YjU5NTAtZGNlYy00YTM5LWJjMDEtODYwODM1NjE4YjQxOjU3MDE2 | 05/09/2023 07:00:00 | -26.824899, -49.272404 |  |  | {'coords': {'speed': 1.07, 'heading': 68.22, 'accuracy': 2.6, 'altitude': 70.2, 'latitude': -26.8266834, 'longitude': -49.2729971, 'speed_accuracy': 1.2, 'heading_accuracy': 82.9, 'altitude_accuracy': 3.3}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MWQ4NGQyODYtMGU4OS00OWRiLWE4MDItMmQzNDI5NTViMjk0OjU3MDE2 | 60 | 4 | scheduled |  |  |  |  | retirar steamer e trazer para empresa |  |  | FALSE | 30/09/2025 18:15:41 | 30/09/2025 18:50:13 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NGU5Nzk1NTgtMDI5Ny00MGQ0LTg2YTItZmU0ODE2YzA5ZGE5OjU3MDE2 | 01/10/2025 10:00:00 | -23.647586, -46.5328 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MWQ4NzE0NTMtNmFhNi00ZDZiLTllOTktZjM0MmYwYTg1MWFiOjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 22/09/2025 09:00:47 | 2025-09-22T12:03:56.000Z | realizado troca da contatora | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1d871453-6aa6-4d6b-9e99-f342f0a851ab | O balcão da Topema não está funcionando, é necessário acionar a empresa para a troca da peça contator | 2025-09-22T10:16:06Z | 2025-09-22T10:13:20Z | FALSE | 17/09/2025 13:06:41 | 22/09/2025 09:03:56 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NzhkZWZkODUtZjAyYy00OGY0LTk2YWQtOTE5ODFjY2U4YWQ4OjU3MDE2 | 22/09/2025 08:00:00 | -23.739502, -46.583631 | -23.7389284, -46.5845579 | -23.73909, -46.584775 | {'coords': {'latitude': -23.73909, 'longitude': -46.584775}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWQ4YjQyYTYtZDk5OC00OGMwLWJkZDctYTJhMmI5YmJjZTQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 07/08/2024 09:04:50 | 07/08/2024 09:44:52 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YWE3ZGFlYWMtMTVmMi00Y2QxLWI5ZjMtYzRjNWMzNjc4ZTJmOjU3MDE2 | 07/08/2024 07:30:00 | -28.28916, -49.938221 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWQ4ZTAyMTUtMjQxNC00MjQ4LWI3NDUtNDcxOWYyMmRiMjhiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2024 08:00:00 | 2024-10-10T11:30:00.000Z | trocado sensor e extaustor de composteira | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1d8e0215-2414-4248-b745-4719f22db28b | trocado sensor e extaustor de composteira |  |  | FALSE | 21/08/2024 14:22:27 | 20/11/2024 13:24:35 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NjY5NWUyNjctNzU0ZC00MGYwLTgzNTYtMDcxYmIwNmJiN2I3OjU3MDE2 | 10/10/2024 08:00:00 | -13.069941, -55.913641 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MWQ5OWE5NzQtMWEyZC00NGI2LWFhNmUtYTRkODM5ZjZjYzY3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/10/2025 14:30:00 | 2025-10-01T17:45:25.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1d99a974-1a2d-44b6-aa6e-a4d839f6cc67 |  | 2025-10-01T14:05:01Z | 2025-10-01T13:20:17Z | FALSE | 01/10/2025 10:20:12 | 01/10/2025 14:45:25 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzVhZjFlNzItMzE5OC00OTQ4LTk1N2MtZTJlMTE1MTNjYzc0OjU3MDE2 | 01/10/2025 10:20:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855133, -46.604365 | -23.6855817, -46.604335 | {'coords': {'latitude': -23.6855817, 'longitude': -46.604335}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWQ5ZWJhZDMtMzRjZS00YzQ3LTg5YjUtYTM2NWY1YzY0YjcyOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 04/09/2024 08:16:00 | 2024-09-04T12:39:00.000Z | feito a instalação de 2 chapas quentes conforme a solicitação.. o mesmo foi ligado testado e está funcionando.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1d9ebad3-34ce-4c47-89b5-a365f5c64b72 |  |  |  | TRUE | 29/08/2024 17:43:50 | 31/10/2024 16:54:02 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZDI3MDY5MzktNzg1ZC00NWFiLTgyNTItNWE3MWMzZDJkNzRmOjU3MDE2 | 04/09/2024 07:00:00 | -23.592782, -46.649489 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MWQ5ZmM4MTItOWUzZS00YmYwLWFiODItM2Q2MTIxZGY3NDAyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/11/2023 13:00:00 | 2023-11-30T18:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1d9fc812-9e3e-4bf0-ab82-3d6121df7402 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS RAMPAS AQUECIDAS 01,82,83 E 101 NA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 15/12/2023 19:33:23 | 15/12/2023 19:34:40 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NzYwMTNhMzgtYjg4YS00NTliLTk0YTEtN2JkODUwZjYwMmY2OjU3MDE2 | 30/11/2023 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MWRhMTYxMGMtYjkxMS00MGE0LWIwZDItYjAzMWMxOGRlYjY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 26/09/2023 10:35:18 | 30/10/2024 15:06:40 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NjU4OTZiZmYtZGZiZi00ZWFmLWIzZWItMzVmZjNiMDJmOGU2OjU3MDE2 | 26/09/2023 15:00:00 | -23.552702, -46.720315 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWRhMTlkOWUtMjI4MS00Nzc4LTliNWItMzFiOWY1YzM0NDYxOjU3MDE2 | 60 | 0 | scheduled | [5 empty] | 2025-04-25T13:48:07Z | 2025-04-25T12:52:57Z | FALSE | 25/04/2025 08:16:17 | 25/04/2025 10:48:07 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NmI4MzQ4M2EtZjZiOC00MTVjLThlODYtOWRmMDhmYTVmZDVkOjU3MDE2 |  | -23.95028, -46.29135 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MWRhMzNkOTUtNDM4OC00MjRlLWFhNzktZmViNzQ3M2ZmZThjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/08/2025 16:28:13 | 2025-08-14T19:35:51.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1da33d95-4388-424e-aa79-feb7473ffe8c |  | 2025-08-14T19:25:56Z | 2025-08-14T17:52:01Z | FALSE | 14/08/2025 14:28:47 | 14/08/2025 16:35:51 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWZhZjRlYzAtYzUyNy00MGQ3LTgzZDEtNmJlMjU4NDBjYzY1OjU3MDE2 | 14/08/2025 14:28:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.685595, -46.6044233 | -23.6857935, -46.604418 | {'coords': {'latitude': -23.6857935, 'longitude': -46.604418}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWRhM2I2YjctOWYyMy00Y2FjLWI4YzgtYzZmNmE5ZDQ3MDYwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/08/2025 15:19:13 | 2025-08-01T18:39:54.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 2 limitadores e 1 pá misturadora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1da3b6b7-9f23-4cac-b8c8-c6f6a9d47060 |  | 2025-07-31T18:03:00Z | 2025-07-31T12:27:05Z | FALSE | 31/07/2025 08:48:58 | 01/08/2025 15:39:59 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MWRhNzEwMWEtMDU1MC00MjdhLWI5NDgtYTk3ZDRhNTEzZDA4OjU3MDE2 | 31/07/2025 08:47:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6859161, -46.6046377 | -23.6858328, -46.6047316 | {'coords': {'latitude': -23.6858328, 'longitude': -46.6047316}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MWRhZGU0MGQtOTczYy00OGRlLWExODEtMmQ3YzUwOGVhYTk0OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 30/07/2025 08:23:40 | 2025-07-30T13:06:45.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 1 teste de resíduo composto e 1 bandeja. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1dade40d-973c-48de-a181-2d7c508eaa94 |  | 2025-07-30T11:21:14Z | 2025-07-30T11:21:02Z | FALSE | 30/07/2025 08:14:06 | 30/07/2025 10:08:29 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MDI2MzU0NTYtM2JhNS00ZTMwLTg4YjUtMGU4OTIwOTQ3OTE4OjU3MDE2 | 30/07/2025 08:13:00 | -23.685902, -46.604534 | -23.6858667, -46.604735 | -23.6858234, -46.6046833 | {'coords': {'latitude': -23.6858234, 'longitude': -46.6046833}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MWRiZDNhYjktNGI1OC00ZDMyLWIyNjMtMmUzYmNhNGY1NzU4OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 24/10/2024 14:30:00 | 2024-10-24T18:00:00.000Z | troccado controlador | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1dbd3ab9-4b58-4d32-b263-2e3bca4f5758 | problema controlador em curto trocar |  |  | FALSE | 23/10/2024 17:44:55 | 20/11/2024 13:27:08 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OTZjODRmNzAtN2Y3Ny00ZWQ2LWJjZGUtODBmNDhmOGM2NjJmOjU3MDE2 | 24/10/2024 14:30:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  |  | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MWRjM2Y2OGYtN2Y5NC00OTQyLTk4NTEtYjhhODYyNTUwNmU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/04/2024 10:32:25 | 2024-04-16T18:42:59.000Z | foi instalado os equipamentos com o jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1dc3f68f-7f94-4942-9851-b8a8625506e6 | instalação | 2024-04-16T13:32:10Z | 2024-04-16T13:31:13Z | FALSE | 16/04/2024 08:59:31 | 16/04/2024 15:42:59 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MTI1ZDNmOTAtMGVjYi00MWEzLWI5NWQtZWEyMmFiYjg4YzQwOjU3MDE2 | 16/04/2024 09:00:00 | -23.59103, -46.673358 | -23.5909617, -46.6734726 | -23.5898495, -46.6729698 | {'coords': {'latitude': -23.5898495, 'longitude': -46.6729698}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MWRjNGNhNWUtOGE1Ny00YzNhLTgzZjgtNjA1OGQwZWRhNGU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 31/08/2023 07:50:49 | 02/10/2024 11:20:07 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MmZiOTU1NjEtODcyOC00OTM1LTgyNDItMjMzZjNiMzZhMWViOjU3MDE2 | 31/08/2023 13:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  |  | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MWRjNGYyZjAtZTQ2NS00Nzk5LTk4MjAtMjNiODRlMTdjNzdmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | treinamento |  |  | TRUE | 20/09/2024 16:08:11 | 31/10/2024 15:38:45 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MWQ0NzNkNDctNWVjOS00YTE1LWEzZWQtOWRiN2IxMDEyZWYxOjU3MDE2 | 30/09/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MWRjOThhZDktZTE4MC00ZjVkLThmNzEtM2YzN2UyZjhmNGVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/12/2024 08:00:00 | 2024-12-11T16:00:00.000Z | FOI FEITO REPARO NA CAMARA DE CONGELADOR E RESFRIADOS. FEITO TESTE DE ESTANQUIDADE NA CAMARA E NÃO FOI IDENTIFICADO VAZAMENTO. FOI FEITO TESTE DE ESTANQUIDADE NO REFRIGERADOR E FOI VERIFICADO VAZAMENTO. FOI ESTANCADO E DEIXADO O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1dc98ad9-e180-4f5d-8f71-3f37e2f8f4ea | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 2° SEMANA DE DEZEMBRO NO COPA |  |  | FALSE | 18/12/2024 16:15:23 | 18/12/2024 16:53:59 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZDJhMDQwYjgtMWFhNy00YWM0LWIzYTEtZjZhOGE1MGZkMTEwOjU3MDE2 |  | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | TERCEIRO
MWRjZGQwYjctM2IwNC00NzQ5LWJiZDgtMmI4OWJiMTQ0MTJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/01/2024 11:00:00 | 2024-01-24T15:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1dcdd0b7-3b04-4749-bbd8-2b89bb14412b | MANUTENÇÃO PREVENTIVA VENTILADOR DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 16/02/2024 15:21:02 | 16/02/2024 15:22:21 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZDE4NGRhZGQtNjFkYi00M2FkLWEzMWYtOTRlNDc0NjlhMzUwOjU3MDE2 | 24/01/2024 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MWRjZTVlYzUtNjQwYS00NTg0LWIzN2YtMTMyZjQ2NDQ5YjgyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | vazamento de gas |  |  | FALSE | 04/12/2024 09:42:54 | 04/12/2024 17:32:48 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MDEwM2JjMWYtZTc3YS00NTM4LWJhNjMtMzgxM2MzZWY2MmUxOjU3MDE2 | 04/12/2024 09:30:00 | -23.547693, -46.65819 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MWRkNDZjMTktNDc3Zi00MGMwLWFkM2EtZDE1YmU4MTMwM2Y0OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 19/03/2025 08:00:00 | 2025-03-19T19:00:00.000Z | Feito manuseio nos manipulos, trocado mola e retiradas as rebarbas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1dd46c19-477f-40c0-ad3a-d15be81303f4 |  |  |  | FALSE | 19/03/2025 18:10:50 | 08/08/2025 16:22:55 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | M2FmYzM2ODgtMGQyNC00NWE2LTliNTAtYjU2MWNiZGEyYzM5OjU3MDE2 | 19/03/2025 08:00:00 | -30.038676, -51.206668 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MWRmMTUxZWYtY2JkOC00YjAyLTk4YmItMjU5ZTQ3Y2Q0OGRiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/09/2025 09:18:54 | 2025-09-08T12:21:08.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1df151ef-cbd8-4b02-98bb-259e47cd48db |  | 2025-09-08T12:12:38Z | 2025-09-08T12:12:16Z | FALSE | 08/09/2025 09:06:43 | 08/09/2025 13:44:08 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTc0ZTUwODMtMjBhNC00ZjgwLTk4ZjUtZjMxNmU2MDE4OTdjOjU3MDE2 | 08/09/2025 09:06:00 | 0, 0 | -23.6856252, -46.6043589 | -23.6856083, -46.60436 | {'coords': {'latitude': -23.6856083, 'longitude': -46.60436}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWRmODIxZGItZDRlNC00ZWVkLTkyNDUtMWZjZjJjNjA5ZWYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2023 18:26:48 | 2023-10-10T21:30:15.000Z | chegada no hotel king confort, Paraná. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1df821db-d4e4-4eed-9245-1fcf2c609ef0 |  |  |  | TRUE | 10/10/2023 08:55:34 | 02/11/2023 09:40:59 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YmM1M2VmNGYtMjg5ZC00ZjE1LTlmOTktMzQ1NmUzOTVlOGYxOjU3MDE2 | 10/10/2023 08:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.4142556, 'longitude': -51.942586}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MWUwMzNjNzEtYTU2MC00M2VlLThlNWEtYmQ0NzFiZDUzNzYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/02/2024 15:00:00 | 2024-02-20T19:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA MANGUEIRA DO DRENO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1e033c71-a560-43ee-8e5a-bd471bd53761 | MANUTENÇÃO REFRIG PORTATIL I/I 1 PT - PREMIUM EQUIPAMENTO PINGANDO AGUA |  |  | FALSE | 14/03/2024 11:50:06 | 14/03/2024 11:50:49 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZjRjODgyNGQtZjYyNS00ZjgyLTk0YmMtYWNhYjhiZjFhZWZjOjU3MDE2 | 20/02/2024 15:00:00 | -24.721066, -53.743752 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MWUxYThjYWMtODg0My00Nzk3LTgxNGUtNGZlNzU1Y2FhZGUyOjU3MDE2 | 60 | 1 | canceled | 19/08/2025 00:00:00 | 2025-08-19T03:00:00.000Z | Chamado em duplicidade com o S17FVU6UXG |  |  |  | 2025-08-19T19:21:55Z | FALSE | 18/08/2025 18:41:28 | 19/08/2025 16:21:55 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NzIzZGM0NzAtMTQ3Mi00ZjZkLWE1ZjctNjg1NDExZjE2MGNlOjU3MDE2 |  | -23.591086, -46.673622 |  |  | {} | Cancelada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWUyNDMwMTUtMTc5ZC00MDlmLWJiNDMtNTVkMDIxZDBmYTUyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/09/2025 14:08:54 | 2025-09-09T17:09:42.000Z | Equipamento com montagem eletrônica no cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1e243015-179d-409f-bb43-55d021d0fa52 | Check-list | 2025-09-09T16:04:09Z | 2025-09-09T16:00:46Z | FALSE | 09/09/2025 12:54:21 | 09/09/2025 16:58:49 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YjMyMzk1OTctMjE2Mi00MDE1LTg2MDktYzgyZjE3ZTBmODIwOjU3MDE2 | 09/09/2025 12:54:00 | -22.7840792, -47.1929779 | -23.6857118, -46.6048613 | -23.6856583, -46.6049567 | {'coords': {'latitude': -23.6856583, 'longitude': -46.6049567}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MWUyNTIwYjYtMGRiZC00MGJmLTlhMjktNjZhMDkwM2RhNzI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/05/2024 13:47:00 | 2024-05-15T19:03:00.000Z | refrigerador estava com suporte da hélice do micro ventilador quebrado fez com que a hélice travasse o motor e com aquecimento da bobina fez com que derreter seu plástico que protege o enrolamento da bobina fez com que o cheiro de queimado subisse foi trocado o suporte porém a geladeira não tem o suporte de fábrica e foi feito a colocação do suporte dos novos micros ventiladores porém é necessário retornar para instalar esse suporte e fazer a instalação adequada das ventoinhas dos evaporadores. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1e2520b6-0dbd-40bf-9a29-66a0903da727 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR REFRIGERADOR HZ 3P COM CHEIRO DE QUEIMADO |  |  | FALSE | 15/05/2024 12:23:15 | 14/06/2024 15:53:22 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ODk0OGYxZTYtMjUzZS00OTFlLWEzNjYtOTI4YzczZjMwMzcyOjU3MDE2 | 15/05/2024 14:00:00 | -23.542291, -46.654419 | -23.5421429, -46.6544768 | -23.5422557, -46.6544764 | {'coords': {'latitude': -23.5422557, 'longitude': -46.6544764}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MWUyZWQ3YTItNmVhOC00NDY5LTg4YWYtMThmMmZjY2ExMDRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/10/2023 10:56:22 | 2023-10-30T14:42:51.000Z | Foi trocado registro que estava vazando, feito teste de vazamento ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1e2ed7a2-6ea8-4469-88af-18f2fcca104b | MANUTENÇÃO CHAPA A GÁS | 2023-10-30T12:20:58Z | 2023-10-30T12:20:47Z | FALSE | 30/10/2023 09:06:35 | 30/10/2023 11:42:51 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDBjZTBhMDMtMWU2YS00YWE0LWI0MTYtNmE0ZjNhZGQwNTU3OjU3MDE2 | 30/10/2023 10:00:00 | -23.529311, -46.69339 | -23.5296279, -46.6933907 | -23.5292483, -46.6937283 | {'coords': {'latitude': -23.5292483, 'longitude': -46.6937283}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MWUzNGI5NjEtMDg0Ny00Y2M1LWI5ZDQtZWVlYjVlNGJlZDA2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/01/2024 08:57:19 | 2024-01-30T18:46:25.000Z | acompanhando o Toninho na troca de um compressor do pastor e trocado controladora do pastor aquecido e feito parte elétrica de uma estufa aquecida | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1e34b961-0847-4cc5-b9d4-eeeb5e4bed06 | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO | 2024-01-30T11:56:26Z | 2024-01-30T11:56:05Z | FALSE | 30/01/2024 07:40:54 | 30/01/2024 15:46:25 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MjIzNmZhYzMtYWJjMi00ZWMyLTgyNTctNGEzNWQ1NmRhYWI1OjU3MDE2 | 30/01/2024 09:00:00 | -23.672525, -46.554469 | -23.67249, -46.55448 | -23.6727233, -46.557685 | {'coords': {'latitude': -23.6727233, 'longitude': -46.557685}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MWU0ODA3OWUtYjVmNS00YTdjLWJmZTItMWVjYjI4YTQ1ZTE3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇÃO |  |  | TRUE | 29/08/2024 16:56:38 | 31/10/2024 16:54:16 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YmY3ODE1NTUtMTJjMy00MDc1LTg1MGMtZTQ4MjM0N2ZmZGMzOjU3MDE2 | 30/08/2024 09:00:00 | -20.456696, -54.600688 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
MWU1NmQwZTctYTQ4ZS00NzBhLWE2N2ItN2E2OWJmMmMxZmIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/07/2023 15:21:53 | 2023-07-11T21:57:40.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1e56d0e7-a48e-470a-a67b-7a69bf2c1fb2 |  | 2023-07-11T17:40:47Z | 2023-07-11T17:22:31Z | FALSE | 11/07/2023 14:22:15 | 11/07/2023 18:57:40 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | N2ZlYmJkYmYtYWZjYi00ZmRjLWFmNDQtY2M4Y2IxZjZiY2EwOjU3MDE2 | 11/07/2023 15:00:00 | -23.585955, -46.690642 |  |  | {'coords': {'speed': 6.97, 'heading': 0, 'accuracy': 5.1, 'altitude': 728.6, 'latitude': -23.624809, 'longitude': -46.6996348, 'speed_accuracy': 3, 'heading_accuracy': 28.4, 'altitude_accuracy': 100.1}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MWU1OGRjN2ItMWM2Yi00NWNmLThhZjItYjEwYjNkZjIwNWI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/02/2024 13:00:00 | 2024-02-02T05:00:00.000Z | CHEGADA EM SANTA CATARINA PARA MANUTENÇÃO AGENDADA PARA O DIA 02/02 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1e58dc7b-1c6b-45cf-8af2-b10b3df205b6 | IDA PARA SANTA CATARIA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MARCADA PARA DIA 01/02 |  | 2024-02-01T16:49:33Z | FALSE | 31/01/2024 15:25:26 | 01/02/2024 13:49:33 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MjIwMmE3NTgtOTllZi00Mzg1LTkzOGQtZTZjNWNhMGI3NmVhOjU3MDE2 | 01/02/2024 13:00:00 | -27.03437, -49.388463 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.7071139, 'longitude': -46.8107504}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MWU2MmQ0YTQtZmIyMS00MWVlLTljNzAtZmNiMDM2Y2U1OWMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/02/2024 08:00:00 | 2024-02-28T15:00:00.000Z | FEITO TROCA DAS FONTES DE 12V DAS DUAS MAQUINAS E LED VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1e62d4a4-fb21-41ee-9c70-fcb036ce59c0 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NAS RAMPAS REFRIGERADAS DA COZINHA CENTRAL EQUIPAMENTOS COM O LED QUEIMADO |  |  | FALSE | 17/03/2024 02:06:35 | 17/03/2024 02:10:37 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjRkYmExOTAtNDVkYy00ODExLTk5ZDktNDk0MWRiZWU3ZjhjOjU3MDE2 | 28/02/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MWU2NzFjZTItZDJjZi00MDk5LWFjMzQtNzAyZjI0NDhkOTcxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/07/2024 12:51:56 | 2024-07-15T15:56:25.000Z | foi regulado as chamas ok dado instruções a respeito de eles lavarem o fogão com mangueira e estar enferrujado todos os queimadores. cliente ciente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1e671ce2-d2cf-4099-ac34-702f2448d971 | MANUTENÇÃO FOGÃO REGULAGEM DE CHAMAS | 2024-07-15T14:18:37Z | 2024-07-15T14:11:00Z | FALSE | 08/07/2024 09:33:31 | 18/07/2024 08:27:33 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Zjc4NjUxMmMtYzUzNy00YTZhLTg2NTgtOGM0ZDMxOWFmNTc4OjU3MDE2 | 15/07/2024 14:00:00 | -20.7313, -48.0437 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MWU2YjRlNzgtMGU5Mi00MTQwLTk5MzYtYTYwNmNjYWY4OTRlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/09/2025 13:46:59 | 2025-09-17T16:51:55.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno e ponto amassado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1e6b4e78-0e92-4140-9936-a606ccaf894e |  | 2025-09-17T14:16:30Z | 2025-08-28T12:01:07Z | FALSE | 28/08/2025 08:13:00 | 17/09/2025 14:16:49 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YzUwOGM4ZWYtZmI2OC00Y2RmLTliYWItMWIxZTYzYTJkZjAwOjU3MDE2 | 28/08/2025 08:12:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.6857333, -46.6047717 | -23.6858016, -46.6046517 | {'coords': {'latitude': -23.6858016, 'longitude': -46.6046517}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MWU2YjY2MzAtYzg4Ny00ZDQyLTljNjEtZWU3MGJiMmY0Y2UwOjU3MDE2 | 30 | 100 | done | 01/12/2023 11:26:50 | 2023-12-01T15:50:03.000Z | foi realizado reajuste no equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1e6b6630-c887-4d42-9c61-ee70bb2f4ce0 |  | 2023-12-01T12:50:55Z | 2023-12-01T12:47:43Z | FALSE | 01/12/2023 09:43:11 | 01/12/2023 12:50:03 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MDA3MjE5ZWYtODM1Ny00NzQ0LWE3YmYtNjkzZjg4ZWI0NDZmOjU3MDE2 | 01/12/2023 10:00:00 | -23.55968, -46.69682 | -23.5598578, -46.6969478 | -23.684389, -46.6128787 | {'coords': {'latitude': -23.684389, 'longitude': -46.6128787}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MWU3MDYwODQtZmU1OC00NTVlLWEyZjctZmEwYTBjMWRiOGNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/10/2023 11:52:56 | 2023-10-04T15:20:10.000Z | desinstalação de fono combinado para retirada,esquicho,alimentação da água,esgoto,trimco da porta e tampa de ventilação dos motores | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1e706084-fe58-455e-a2f7-fa0a0c1db8cb |  | 2023-10-04T13:22:14Z | 2023-10-04T13:21:44Z | FALSE | 04/10/2023 10:20:08 | 04/10/2023 12:20:10 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZTU0ZGYyNzAtOTlmMS00Y2JlLThkZWMtYzU5YzgwZTc4NTliOjU3MDE2 | 04/10/2023 10:00:00 | -23.564819, -46.669276 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 2.2, 'altitude': 762.3, 'latitude': -23.5644433, 'longitude': -46.6697133, 'speed_accuracy': 0.9, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 28.9}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MWU3MzY2YjYtYzFhNy00NGJjLWI2YzgtNmIwYjg2YWE4YjgwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/03/2025 10:01:00 | 2025-03-05T14:33:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1e7366b6-c1a7-44bc-b6c8-6b0b86aa8b80 | "FORNO NÃO LIGA", tecla margirius acende mas a controladora não. |  | 2025-03-19T19:16:00Z | FALSE | 05/03/2025 07:25:51 | 19/03/2025 16:16:00 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZTUwODQ1YWYtMTcwYi00OGI2LTk5ZTktMjU0NjM4YmUwM2NkOjU3MDE2 | 05/03/2025 09:00:00 | -23.48136, -46.884076 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MWU3YTFiZmEtYjAwYy00MzJiLTlmNWMtYWM5YTg0NWJjZDk3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 18/04/2024 09:38:49 | 31/10/2024 13:43:47 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZmQ2MzJjMjktNzAyNC00NWNkLWFmNTQtMDAyMzhkMGM4ODgzOjU3MDE2 |  | -22.900867, -47.057314 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MWU3YWM1YmItYjkzNy00OGIzLWFjZmMtODBjYTY2NjYxMDViOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 08:00:00 | 2023-09-28T15:00:00.000Z | AVALIADO VAZAMENTO DE GAS NO FORNO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1e7ac5bb-b937-48b3-acfc-80ca6666105b | MANUTENÇÃO FORNO |  |  | FALSE | 27/09/2023 17:24:45 | 06/10/2023 08:15:32 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MTc1OGRmMDctODU0Yi00NGM3LTk4YjUtMjFiOGM2MjhlMTk3OjU3MDE2 | 28/09/2023 12:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  |  | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MWU3Y2I2YmQtZjU4Zi00ZTZhLTkzNGYtMGNiNTA5Yzc2YmUyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/08/2023 07:00:00 | 2023-08-11T10:01:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1e7cb6bd-f58f-4e6a-934f-0cb509c76be2 |  |  |  | FALSE | 10/08/2023 10:33:35 | 28/08/2023 08:51:00 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OThkZjVkZDktMjhiNC00MmJjLTkxM2EtYzgwNzUxNGZlMTExOjU3MDE2 | 11/08/2023 01:00:00 | -23.621575, -46.70159 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MWU4NTExMzctYjdjYS00OTZhLWJkZGQtZDQ1M2ViMDQ1ODViOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 08/11/2024 17:49:31 | 14/11/2024 18:18:01 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YWQyZjdkZjMtY2Q2NC00YzY3LTk5OTMtYmQ3NTBkODQwM2Q5OjU3MDE2 | 13/11/2024 07:00:00 | -22.569381, -44.956415 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MWU4ZjE5MDctNjRmMy00NDllLThjZDEtNDRjZGQ3ZGUzYWMwOjU3MDE2 | 120 | 0 | done | 04/04/2025 10:30:00 | 2025-04-04T17:00:00.000Z | retornar com unidade para troca | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1e8f1907-64f3-449e-8cd1-44cdd7de3ac0 | parou de funcionar |  |  | FALSE | 28/03/2025 10:52:33 | 17/04/2025 13:12:46 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MDliOGY0N2QtZmU0My00MTljLWFkNjUtMDRhNGIzZDVmMDAyOjU3MDE2 | 04/04/2025 10:30:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MWU5MDc1NGItY2FkYS00Zjg1LTk5ZWMtMzI1ZDc0YWUyYmRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | feira para montagem |  |  | TRUE | 30/09/2024 08:29:45 | 31/10/2024 15:39:47 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NGJmODExMzUtMDAxYy00ZjQ3LWI0MzItMGFjZGQzMmFjYWQ2OjU3MDE2 | 30/09/2024 09:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'a214eb64-5137-4ab9-a5b7-3d3d468e7bf4', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MWU5NzYwNDctMjFiZC00ZmZkLTk0ZjctYzdiNzY1MDE4ZjFiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/02/2024 11:30:00 | 2024-02-12T15:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1e976047-21bd-4ffd-94f7-c7b765018f1b | MANUTENÇÃO PREVENTIVA VENTILADOR DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 16/02/2024 18:09:46 | 16/02/2024 18:11:05 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MmU5M2I2MWEtNThiMS00N2ZjLTlmNTctNzBlNTUyMjQ3ZTNiOjU3MDE2 | 12/02/2024 11:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MWU5Yjc2MDctNzExNi00N2I0LWExZGYtNTFlMDg4ZmU4MGY1OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 14/11/2024 18:18:02 | 14/11/2024 18:18:02 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YWQyZjdkZjMtY2Q2NC00YzY3LTk5OTMtYmQ3NTBkODQwM2Q5OjU3MDE2 | 21/11/2024 08:00:00 | -22.569381, -44.956415 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MWVhZWM0MGYtMTZiOS00Y2M1LTlhMTYtYzZjYWQ4MDZmMDY2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/08/2023 15:45:54 | 2023-08-01T18:48:36.000Z | equipamentos instalados acima da imagens .obra não foi finalizada por erros de GOPP | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1eaec40f-16b9-4cc5-9a16-c6cad806f066 |  | 2023-08-01T10:44:25Z | 2023-08-01T10:44:22Z | FALSE | 01/08/2023 07:44:00 | 01/08/2023 15:48:36 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDQzNjY5NTgtNjUzNS00NGQyLWI5ZjItMjgyMTQxMmQzMGQzOjU3MDE2 | 01/08/2023 07:00:00 | -23.623699, -46.703368 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 12.5, 'altitude': 739.4, 'latitude': -23.6253933, 'longitude': -46.705379, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.2}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MWViNTI0NTgtNWQ5ZC00NmIwLWFjOWMtZDYxYTRjMDFiYjI2OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 16:43:54 | 12/11/2024 18:24:45 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjE1OTE1YjktZTMzNC00MWM1LTgxODMtOTBmNDYyMjg3MzExOjU3MDE2 | 04/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MWViNWZhMDMtNDY1Ny00NGJmLWI1ZTUtMzNkNmIwYzA2MzVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/02/2024 08:00:00 | 2024-02-07T12:00:00.000Z | TROCA DO ROLAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1eb5fa03-4657-44bf-b5e5-33d6b0c0635e | MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPOSTEIRA 4 DA COZINHA CENTRAL VAZAMENTO DE RESÍDUOS PELO ROLAMENTO |  |  | FALSE | 16/02/2024 17:43:26 | 16/02/2024 17:45:33 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NTU0MThlNzgtOTA3YS00NjIwLWFkMzUtN2NhMTRkMDc5MjI0OjU3MDE2 | 07/02/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MWVjNDIwZjEtZmNjYy00Y2YxLTkwOTEtOTZlMmZhOTgyYmMxOjU3MDE2 | 90 | 100 | done | 29/08/2024 16:15:00 | 2024-08-29T20:00:00.000Z | feito a instalação da chapa francesa e regulada a chama da mesma | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1ec420f1-fccc-4cf1-9091-96e2fa982bc1 |  |  |  | TRUE | 29/08/2024 11:09:13 | 31/10/2024 16:55:03 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | M2U4NWQ3MDQtMjMyOC00OWU5LWI3ZDQtMWYzMDEzNWQ2NWZiOjU3MDE2 | 29/08/2024 15:30:00 | -23.569401, -46.690133 |  | -23.5974086, -46.6622862 | {'coords': {'latitude': -23.5974086, 'longitude': -46.6622862}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MWVjNjg4ZjctNjkwNS00Mjg2LWI5OWItMzc3ODkzMmJhZTY0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 10:55:24 | 2025-08-11T13:57:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1ec688f7-6905-4286-b99b-3778932bae64 |  | 2025-08-11T12:31:53Z | 2025-08-11T12:31:49Z | FALSE | 11/08/2025 09:31:34 | 11/08/2025 11:21:43 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDkwM2FhODAtZTAwZC00ODk1LWFmMzQtNmNmZjlkNzJiMDM1OjU3MDE2 | 11/08/2025 09:31:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6855933, -46.6044267 | -23.6855783, -46.60447 | {'coords': {'latitude': -23.6855783, 'longitude': -46.60447}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWVjNzNiM2YtOGYxMy00MjMzLWI2MGMtMWE3MTZkZTA5NzE4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/06/2024 08:30:00 | 2024-06-20T13:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO TAMPOS E DAS RESISTÊNCIAS ADESIVAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1ec73b3f-8f13-4233-b60c-1a716de09718 |  |  |  | FALSE | 20/06/2024 08:38:33 | 09/07/2024 10:09:51 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MjA2YjExYTQtYTIzNS00N2ZkLWJlZGUtMjAxMTFkYjZjOWNjOjU3MDE2 | 20/06/2024 08:30:00 | -23.517807, -46.961999 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWVlOGIwNzUtNDdjZC00NTFhLWJmYTAtZjgxYzk2OGI4MGM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 18/10/2024 18:02:00 | 2024-10-18T21:06:00.000Z | cliente sr guilherme informa que equipamento esta ok., pediu para cancellar |  | Meu forno da Topema estava funcionando 100% ontem, mas hoje ele está com um Cheiro estranho como se fosse cheiro de fio queimado problema na porta , isso ela nao fecha segunda ou terça feira ate as 10:30 entrada pela doca 01 12 98116-9713 ~Guilherme Fabian |  |  | TRUE | 18/10/2024 15:27:24 | 02/04/2025 10:29:54 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | M2FjMmUxYTYtMjE5NS00N2ExLTkyNDAtMWQ3Njk4MjVjYTU2OjU3MDE2 | 21/10/2024 07:30:00 | -23.621545, -46.699664 |  |  |  | Cancelada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MWVlZTIzOGQtNjZkMS00YjRkLWFkMzMtZDAyM2ExMjAyNDZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 28/05/2024 07:23:50 | 2024-05-28T10:23:50.000Z |  |  | MANUTENÇÃO PASSTROUGH AQUECIDO EQUIPAMENTO NÃO ATINGE A TEMPERATURA |  |  | TRUE | 27/05/2024 13:04:53 | 14/06/2024 15:27:48 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NmM3YjZkNGEtZmI5Ny00ZjQ1LWIzMTUtOTYwNWE3M2M2ZGVkOjU3MDE2 | 28/05/2024 15:00:00 | -22.48846, -48.564739 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Reportada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MWVmMDc2MTUtNjlhNC00ODA1LWJjNzctMmE1Y2M3Yjc3MDMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2023 08:30:00 | 2023-09-15T12:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1ef07615-69a4-4805-bc77-2a5cc7b77030 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO FORNO COMBINADO DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 19/09/2023 09:53:12 | 19/09/2023 09:57:03 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MjUxMGNmZjYtOWNmZC00NWE2LWFjYTktNTMyZmNjMjFiZDUxOjU3MDE2 | 15/09/2023 08:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MWYwMDUxYzUtNjk1Ny00YmJlLTkxODUtMzcwNGFlZWQ3ZTk0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2025 15:00:15 | 2025-09-22T18:10:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1f0051c5-6957-4bbe-9185-3704aeed7e94 |  | 2025-09-22T10:51:08Z | 2025-09-22T10:50:45Z | FALSE | 22/09/2025 07:31:01 | 22/09/2025 15:10:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTk2MWJhMjUtNjY2Ny00MDVkLThmMTctOGFiN2M5ODlmZDM4OjU3MDE2 | 22/09/2025 07:30:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855333, -46.60434 | -23.6855583, -46.6043533 | {'coords': {'latitude': -23.6855583, 'longitude': -46.6043533}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWYwOWVlN2QtOTg2Ny00NTljLWJhN2QtNmQ1ZWU5MWYwNDE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/11/2023 15:05:34 | 2023-11-30T19:17:39.000Z | foi realizado os vários testes desmontado e montado mesmo não ocasionou nenhum barulho estranho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1f09ee7d-9867-459c-ba7d-6d5ee91f0414 | MANUTENÇÃO FORNO | 2023-11-30T16:06:08Z | 2023-11-30T11:22:44Z | FALSE | 30/11/2023 08:14:53 | 30/11/2023 16:17:39 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YjMwZDMzZWEtNDQ0MC00ZjJiLThmOWMtMTNjODFlZjNlZjJhOjU3MDE2 | 30/11/2023 13:00:00 | -23.60243, -46.647565 |  | -23.6038637, -46.6393075 | {'coords': {'latitude': -23.6038637, 'longitude': -46.6393075}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MWYwZWIzNWYtYWNhNi00MDM4LTkyZjktNDlhYzQ1YWEzOWJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/03/2024 11:00:00 | 2024-03-25T15:00:00.000Z | FEITO A TROCA DAS CHAVES LIGA E DESLIGA E DE UMA CHAV DE 1/2 DE METAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1f0eb35f-aca6-4038-92f9-49ac45aa39be | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA DA COZINHA CENTRAL MAQUINA SEM PRESSÃO DE ÁGUA E CHAVES DANIFICADAS |  |  | FALSE | 15/04/2024 17:52:26 | 15/04/2024 17:56:28 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | N2Y5Y2ZkN2ItNjI4ZC00NTdmLThjNzEtNjRiMWJjMzMzNTk5OjU3MDE2 | 25/03/2024 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MWYyYjJiYzktMmM1NC00Yzk4LTgzYzAtZjNjY2JkMTVhYTFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2023 18:41:59 | 2023-10-16T21:56:25.000Z | foi feito a instalação de 3 greilas de copo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1f2b2bc9-2c54-4c98-83c0-f3ccbd15aa1e |  | 2023-10-16T19:20:54Z | 2023-10-16T19:20:44Z | FALSE | 16/10/2023 16:18:21 | 16/10/2023 18:56:25 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NTIzMDU0YjktMDVjMS00OGQ3LTljYzYtNzY1YTYzNWM1YzI3OjU3MDE2 | 16/10/2023 16:00:00 | -23.584097, -46.676154 | -23.5841354, -46.6759432 | -23.5829434, -46.6794003 | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 15.8, 'altitude': 733.1, 'latitude': -23.5829434, 'longitude': -46.6794003, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 6.2}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MWYyYzE0MTQtNDNhNi00Nzk5LTkzMDUtNmZmNGY2NDNiMjQ2OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 26/11/2024 18:49:53 | 2024-11-26T21:55:05.000Z | foi aguardado o pessoal fazer a limpeza do espaço da câmara frigorífica pois estava com cheia de lama e sem condições de trabalho pois a lama estava muito escorregadia foi solicitado para o cliente Felipe executar a limpeza do ambiente onde está onde iria ser instalado a câmera frigorífica ele trouxe os colaboradores e nos entregaram a câmara para fazer o trabalho às 11 horas da manhã foi dado início ao levantamento dos caixotes não foi feito muita coisa pois o horário estava extensivo amanhã será dada a continuidade da montagem da câmara frigorífica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1f2c1414-43a6-4799-9305-6ff4f643b246 |  | 2024-11-26T21:49:26Z | 2024-11-26T21:48:42Z | FALSE | 22/11/2024 16:49:23 | 26/11/2024 18:55:05 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MWU3M2E4MDgtNzMwNy00YjllLWE5OTUtNDU1YjZhZmQ4ZWQyOjU3MDE2 | 26/11/2024 09:00:00 | -20.558349, -47.380429 | -20.6413033, -47.280995 | -20.641237, -47.2810027 | {'coords': {'latitude': -20.641237, 'longitude': -47.2810027}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MWYyYzk0ZmItOTIxZi00NGQxLThlMzItMDcyODE0MzNkNmNlOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 27/03/2025 12:42:38 | 2025-03-27T22:29:56.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1f2c94fb-921f-44d1-8e32-07281433d6ce | diagnostico | 2025-03-27T14:57:09Z | 2025-03-27T14:57:05Z | FALSE | 27/03/2025 11:44:32 | 27/03/2025 19:29:56 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NjE3ODYyMDItNzFhZi00NDgyLWE4YmUtNjI3YWZmZmE3MTkzOjU3MDE2 | 27/03/2025 11:43:00 | -23.591414, -46.703819 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MWYyZDdjMjUtZmJiOS00MGRhLWFmMGEtMzUyMjY1NTJjNjc5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 16:40:58 | 2025-08-18T19:45:45.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1f2d7c25-fbb9-40da-af0a-35226552c679 |  | 2025-08-18T14:38:45Z | 2025-08-18T13:15:38Z | FALSE | 18/08/2025 08:41:25 | 18/08/2025 16:45:45 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZmUwN2M2MTgtMTRjYy00NjJmLWIzNDItMDAxMGQ3Y2Y5MGRiOjU3MDE2 | 18/08/2025 08:41:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6858506, -46.60467 | -23.6859333, -46.6047283 | {'coords': {'latitude': -23.6859333, 'longitude': -46.6047283}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MWYzMzQwNjYtNzI3Ny00NzFmLTg5NjUtODNhZWFjYjViOTM1OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 16/04/2025 13:14:54 | 2025-04-16T16:23:25.000Z | foi feita o reaperto nós parafusos dos rodízios de dois carrinhos e reaperto nós puxadores de 2 carrinhos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1f334066-7277-471f-8965-83aeacb5b935 | Estou com um carro de inox que soltou o parafuso | 2025-04-16T16:14:33Z | 2025-04-16T13:04:30Z | FALSE | 21/03/2025 18:09:11 | 16/04/2025 13:23:25 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YWNiMjNhODItYThkNi00YjkzLThiYjgtNjNhNTU3YzY0MGQyOjU3MDE2 | 16/04/2025 11:15:00 | -23.591086, -46.673622 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MWYzYmQyMWMtODZkMS00ZGNiLWFmYTYtYjgyNDI3NmE0OWJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/07/2024 15:00:00 | 2024-07-29T22:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL EM TODOS OS EQUIPAMENTOS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1f3bd21c-86d1-4dcb-afa6-b824276a49ba | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DA KPMG: FORNO COMB ELETRICO 220 TRIF – LEVENTI • FREEZER HZ PREMIUM 2 PT BANC ENC • FREEZER VERTICAL TRIPLA ACAO – 539 LTS – VF55FT • LAVATORIO COLET ACION JOELHO – PREMIUM • MAQUINA LAVAR LOUCA – 45 GAV/HORA NT 210 • PASS THRU AQUEC C 2 PT GD – PREMIUM • PASS THRU REFR C 2 PT GD – PREMIUM • REFRESQUEIRA ELETRICA – 15+15 LITROS DUPLA BBS2 • REFRIG HZ PREMIUM 2 PT BANC ENC (PREMIUM8) • REFRIG HZ PREMIUM 3 PT BANC ENC (PREMIUM8) - (2X UNIDADES) • VIDRO TERMOELETRICO DE SOBREPOR GLASART-836 |  |  | FALSE | 30/07/2024 16:01:07 | 30/07/2024 16:01:44 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OTZiMmYzNjItOTY3NS00MWY2LWJlNzktZWZlZTc5YWI1MDgxOjU3MDE2 | 29/07/2024 15:00:00 | -23.631454, -46.708356 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MWY0NWRjNDctMzUzMi00ZjhlLWI4ZDMtMTA2YTRjZjgwODUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 06/05/2024 08:00:00 | 2024-05-06T20:00:00.000Z | CHAMADO ANTIGO SEM INFORMAÇOES |  |  |  |  | TRUE | 06/05/2024 12:10:16 | 08/11/2024 22:19:21 | {} | MTFlZGY3NTQtZWNlYy00MGY2LWJmMTUtMjM4NDhhZGZkYzdiOjU3MDE2 |  | -23.541439, -46.766013 |  |  |  | Cancelada | Não encontrado
MWY0N2U4ZWQtNzkzNy00NjNlLThiNDEtZGU0NzNmZWQ0MTVmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/08/2025 14:12:22 | 2025-08-14T17:38:54.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno, Sr.Diego ciente do envio. acompanha 01 bandeja. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1f47e8ed-7937-463e-8b41-de473fed415f |  | 2025-08-14T16:21:36Z | 2025-08-14T15:13:53Z | FALSE | 14/08/2025 09:05:57 | 14/08/2025 14:38:54 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YTE5MWEwNDgtMmRkNS00NTMxLTlkNmMtYWVmNTI2MjdlNTBiOjU3MDE2 | 14/08/2025 09:05:00 | -23.51595, -46.1795747 | -23.6857917, -46.604738 | -23.6858349, -46.6047999 | {'coords': {'latitude': -23.6858349, 'longitude': -46.6047999}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MWY1ZGIwZmEtNDA4MC00YThiLWJiOGItOTE0ZTMzNDFjYmZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 21/07/2023 09:30:00 | 2023-07-21T16:00:00.000Z | [5 empty] | TRUE | 20/07/2023 16:18:32 | 29/04/2024 17:43:23 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YjhhNzU1OWEtNGMyZi00OTMzLWFhOTMtNGM1MjI5OWMwN2I4OjU3MDE2 | 21/07/2023 08:00:00 | -23.49553, -46.634937 |  |  | {} | Cancelada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWY2MjJiNTktMmM1ZS00OGY1LWI0N2MtMmU3MGQ5YTk3N2M4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 07:57:26 | 2025-08-25T11:00:16.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1f622b59-2c5e-48f5-b47c-2e70d9a977c8 |  | 2025-08-25T10:35:27Z | 2025-08-25T10:30:30Z | FALSE | 22/08/2025 13:57:21 | 25/08/2025 08:00:16 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZWEzMGViZGMtMWE4MS00ZTYzLTkzZTMtNzc1ZWFiZjM0ZjRiOjU3MDE2 | 22/08/2025 13:57:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.685851, -46.604655 | -23.6859399, -46.6045726 | {'coords': {'latitude': -23.6859399, 'longitude': -46.6045726}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MWY2NzNjMmYtZjFlZS00ZTE2LTkzOTgtNTAyOTIxMDRkMGQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/04/2024 08:00:00 | 2024-04-02T18:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA MABGUEIRA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1f673c2f-f1ee-4e16-9398-50292104d0d8 | MANUTENÇÃO CALDEIRA ELÉTRICA EQUIPAMENTO COM VAZAMENTO |  |  | FALSE | 13/05/2024 11:34:18 | 13/05/2024 11:35:27 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MGNlZDJmYzktOGY0YS00NWM1LTliYzgtOTkxOWZjODI1ZDY5OjU3MDE2 |  | -22.48846, -48.564739 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MWY2OGVjMjEtODU0Yy00OWNkLWJmNDEtZDRiNWU2ZjZjYjVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 22/09/2023 10:20:41 | [6 empty] | TRUE | 22/09/2023 07:32:15 | 30/10/2024 15:00:56 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | M2RlM2MzZTMtMzYwMi00NjI4LTkzN2MtM2ZlNjI5YmIxNjcyOjU3MDE2 | 22/09/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.7168374, 'longitude': -46.4230636}} | Em andamento | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MWY2OWU1MjQtMmUwNi00NzcxLTljZDYtMzJiNGJmM2ZkMWM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/09/2025 11:25:29 | 2025-09-30T14:33:30.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1f69e524-2e06-4771-9cd6-32b4bf3fd1c8 |  | 2025-09-30T14:21:59Z | 2025-09-30T13:49:40Z | FALSE | 30/09/2025 10:45:07 | 30/09/2025 11:33:30 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODk2ZmY3NDgtMjUzNC00NzUyLWJjN2ItMTA2M2MxOWJkZjk1OjU3MDE2 | 30/09/2025 10:45:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.6856983, -46.6042667 | -23.6856495, -46.6043475 | {'coords': {'latitude': -23.6856495, 'longitude': -46.6043475}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MWY3MGU3NTctMTFiNy00M2JkLWJlY2QtMmM5NWJhMmQ3NTI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2023 07:42:00 | 2023-09-04T10:52:36.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1f70e757-11b7-43bd-becd-2c95ba2d7525 |  | 2023-09-04T10:43:54Z | 2023-09-04T10:43:54Z | FALSE | 04/09/2023 07:42:03 | 04/09/2023 07:52:36 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NTY0MjJlOTctMTAzMy00MGM0LWJlN2ItNjNmZTFjODNjZDQwOjU3MDE2 | 02/09/2023 08:00:00 | -23.58765, -46.655807 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MWY3NDA3MDAtZjlkOC00Y2MxLWI3MWQtNDEwOGFiODYzYTllOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 11/09/2025 10:50:07 | 29/09/2025 12:22:50 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTdkOTI4MWYtZmIzYi00ZTkwLTk1YzYtZDE5MjI2ZGJlMDI0OjU3MDE2 | 11/09/2025 10:50:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
MWY3YWM5NTctMjExNi00NmUzLWEzYjctMGM0ODZkNjQ2NGMyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | TECNICO chegara para integraçao |  |  | TRUE | 09/09/2024 16:04:50 | 31/10/2024 16:50:19 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OTFkYmYyOGUtNjhkNi00ZmY4LWJiNDYtOGY2YzAyMzhiZGZkOjU3MDE2 | 10/09/2024 08:00:00 | -18.609531, -49.507639 |  |  | {} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MWY5M2Y5ZjQtYzAzMy00MjU0LTgzYjQtYTgwYjJkMTAyMzQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 29/08/2023 17:36:17 | 30/10/2024 14:26:29 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OGI2NDU5YzAtNTcxMi00NjExLWEzNDUtYTc3YWQ2OTBjNzg1OjU3MDE2 | 01/09/2023 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MWZhNTQxNDYtNjA4Ny00YjRmLTkzOGUtN2MwMzdjZDM4MWI2OjU3MDE2 | 200 | 100 | done | 10/02/2025 12:45:02 | 2025-02-10T15:50:33.000Z | foi colocado a porta e reapertado parafusos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1fa54146-6087-4b4f-938e-7c037cd381b6 | porta caiu | 2025-02-10T15:44:46Z | 2025-02-10T15:31:02Z | FALSE | 23/01/2025 17:55:29 | 10/02/2025 12:50:33 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YTlkNWQwOTUtYjI2MC00NjU5LWE2YzMtNGVhMTRmNzBmMTAzOjU3MDE2 | 10/02/2025 08:00:00 | -22.891788, -47.062789 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MWZiNjMyNDUtOTcyYS00ZDNhLTgxMmUtMmFhOWExMTE0NDUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/06/2024 08:00:00 | 2024-06-13T17:00:00.000Z | FOI FEITO ALINHAMENTO DAS PORTAS E TESTES DE FUNCIONAMENTO. EQUIPAMENTO FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1fb63245-972a-4d3a-812e-2aa9a1114453 | PORTAS DOS ARMÁRIOS DESALINHADAS, IMPEDINDO O ACIONAMENTO DE ABERTURA E FECHAMENTO POR COMANDO PORTAS COM DEFEITO: 28, 29, 30, 31, 38, 41, 33, 11, 08 e 22 |  |  | FALSE | 19/06/2024 13:25:19 | 19/06/2024 14:00:00 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZTZkM2Q0ODctZmRlMC00NDc2LTg2NzQtYjM0Njk5ZjEzYzkzOjU3MDE2 |  | -12.969442, -38.474857 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MWZiOWI0NzctMzAxMi00OTBlLWFhMjgtZTE3NGUxZTlmZDQ5OjU3MDE2 | 60 | 0 | reported | 13/06/2025 07:54:41 | 2025-06-13T12:25:58.000Z | a portaria não tinha autorização |  | solicitado autorizaçao para entrada , entrar ate as 08:00 | 2025-06-12T19:57:57Z | 2025-06-12T19:57:50Z | FALSE | 30/05/2025 12:35:06 | 13/06/2025 09:25:58 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODhkZmMzYjctN2Y2YS00YjcwLTlkNmYtYjNiMzcwNzVjYzY3OjU3MDE2 | 13/06/2025 08:00:00 | -23.109166, -47.0079878 | -23.111402, -47.01126 | -23.2252803, -46.9047801 | {'coords': {'latitude': -23.2252803, 'longitude': -46.9047801}} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MWZjZjAxYjQtODk4NC00Zjc2LWE2Y2ItYmI4OTM4OGZiMjkxOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Check-list |  |  | TRUE | 02/09/2025 16:20:22 | 29/09/2025 11:53:27 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MTA2MmU4YTAtY2QwNS00ZDE0LWFhZDYtNDUyYTAyZDM5OTY2OjU3MDE2 | 02/09/2025 16:20:00 | -23.545834, -46.650403 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
MWZmMGRmZGYtODc5Mi00Y2NkLWFhNmUtMTgyZTA2YmM2OThiOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 26/11/2024 10:00:00 | 2024-11-26T18:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO MOTOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1ff0dfdf-8792-4ccd-aa6e-182e06bc698b | RETORNO PARA TROCA DO MOTOR DO AQUECEDOR |  |  | FALSE | 26/11/2024 08:47:35 | 11/12/2024 16:20:42 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MjBlMzZjMTctZWM1NS00ZTE0LTgwN2ItOTU4YjAzZGZhMWU2OjU3MDE2 | 26/11/2024 10:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MWZmN2E4NWQtMzU5OC00ZmEyLTgwZGMtNmNhMjRjOThkMzkwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/08/2024 08:00:00 | 2024-08-12T14:00:00.000Z | O REFRIGERADOR NAO FOI ENCONTRADO DEFEITO AO CHEGAR ESTAVA EM DEGELO E AO RETORNAR O FUNCIONAMENTO ATINGIR 2-C O CLIENTE SOLICITOU DIMINUIR A TEMPERATURA PARA 10 C NO PARAMETRO FOI MODIFICADO 2-GELADEIRAS COBRADO 600,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/1ff7a85d-3598-4fa2-80dc-6ca24c98d390 | O REFRIGERADOR NAO FOI ENCONTRADO DEFEITO AO CHEGAR ESTAVA EM DEGELO E AO RETORNAR O FUNCIONAMENTO ATINGIR 2-C O CLIENTE SOLICITOU DIMINUIR A TEMPERATURA PARA 10 C NO PARAMETRO FOI MODIFICADO |  |  | TRUE | 11/09/2024 10:38:03 | 11/09/2024 12:27:08 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MjhlNjJjYzktMjA5Mi00MzkxLWExOTItOTIxZDc3Zjg4N2E2OjU3MDE2 | 12/08/2024 08:00:00 | -12.923602, -38.479254 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MjAxYzJlMzQtYTdhMy00ZGNhLWJkY2MtNThkYmM3ODBkMzUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/12/2024 10:00:00 | 2024-12-18T14:00:00.000Z | feito ajuste na porta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/201c2e34-a7a3-4dca-bdcc-58dbc780d350 | Armário da topema de jasmim não abre a porta |  |  | FALSE | 09/12/2024 17:35:44 | 14/04/2025 10:38:51 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YWE3YTg3ODItYmQxNi00ZjdiLWEyOWQtOTdmNWU1NjczY2NkOjU3MDE2 | 18/12/2024 10:00:00 | -22.855593, -47.048904 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MjAyYWQ2YzEtNjIzMi00YWEwLWI5ODItOGQwMTk3NDRjMTE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/04/2024 11:00:00 | 2024-04-01T15:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO ELÉTRICA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/202ad6c1-6232-4aa0-b982-8d019744c116 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FORNO ELÉTRICO DA wICTORY NA COZINHA PA 06 |  |  | FALSE | 16/04/2024 12:26:01 | 16/04/2024 12:29:18 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | N2IyY2IyNjMtN2NlYi00MjVlLThiYzEtZTI4OGQ1YWFkNmI0OjU3MDE2 | 01/04/2024 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjAzODQ1MzgtMjYxYi00MzY4LTkzYzktODQ4OTUzYzdhNzU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2025 13:27:07 | 2025-09-25T16:38:23.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido amassado externo. Gavetas desalinhadas conforme projeto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/20384538-261b-4368-93c9-848953c7a759 | Check-list | 2025-09-25T13:40:44Z | 2025-09-25T13:40:39Z | FALSE | 25/09/2025 10:40:29 | 25/09/2025 13:38:23 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OTBmZTc1OGEtNmZhZS00MjI2LThmYjYtMDAwOWU2NjM0OTBkOjU3MDE2 | 25/09/2025 10:40:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.685705, -46.6046967 | -23.6857767, -46.6046717 | {'coords': {'latitude': -23.6857767, 'longitude': -46.6046717}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MjAzYzY2NWUtZTM2NS00YTU2LWE2MDUtODJhM2Q2NzIxYWRkOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 21/11/2024 11:02:00 | 2024-11-21T14:04:00.000Z | verificado que cabeamento, está queimado devido falta de proteção | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/203c665e-e365-4a56-a605-82a3d6721add | problema na salamantra |  |  | FALSE | 19/11/2024 11:57:05 | 11/12/2024 17:51:40 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZjBiYTE2NTItY2NmZi00NDMyLTkzYjktY2RiZTVjMzc3M2FkOjU3MDE2 | 21/11/2024 13:00:00 | -23.534267, -46.669755 | -23.5342375, -46.6697305 | -23.5341746, -46.6697741 | {'coords': {'latitude': -23.5341746, 'longitude': -46.6697741}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjAzY2EzMjYtNjc1Ny00NGVhLWIwM2EtNTAzN2JjZmIwMDEwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/08/2023 15:07:00 | 2023-08-23T19:57:00.000Z | trocado a pá da recicladora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/203ca326-6757-44ea-b03a-5037bcfb0010 | MANUTENÇÃO DE TFK |  |  | FALSE | 23/08/2023 10:49:27 | 05/09/2023 16:13:17 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MDA1OWVjOTYtMDE4MC00ZmVmLWE0MjItNWZmZTc2YWI0ZWU2OjU3MDE2 | 23/08/2023 11:00:00 | -23.682244, -46.68861 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 20.4, 'altitude': 737.9, 'latitude': -23.6153318, 'longitude': -46.6820646, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 5.6}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MjA0MWQ4MzUtYmYwYi00ZDZhLWI2NzEtMWMyNWZhZTMwMTg0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/09/2023 08:00:00 | 2023-09-05T13:30:00.000Z | INSTALAÇÃO NA COZINHA CENTRAL E TESTES DE FUNCIONAMENTO NA PASSTROUGH FRIA QUE VOLTOU DE MANUTENÇÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2041d835-bf0b-4d6a-b671-1c25fae30184 | INSTALAÇÃO NA COZINHA CENTRAL E TESTES DE FUNCIONAMENTO NA PASSTROUGH FRIA QUE VOLTOU DE MANUTENÇÃO |  |  | FALSE | 07/09/2023 14:11:56 | 07/09/2023 14:14:06 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MTZhZTI1NTctMjc0YS00YmM0LThiOTQtYjVmYjliOTE3NjFiOjU3MDE2 | 05/09/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjA0YjE2NzktNjYyNS00MzcxLTk1Y2UtOTU2ODhmODEyOTI0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 26/05/2023 10:09:17 | 02/10/2024 10:13:40 | {} | OTkzZWJiNzItZjg3OS00ZGI2LWFhNWMtN2ViZTYwYzUzNzBiOjU3MDE2 |  | -22.902038, -47.057124 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
MjA0ZDIyMmItYjg5Mi00ZWQ5LTk1MzYtNGQ1YWViMTgwZDNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/02/2024 08:30:00 | 2024-02-01T19:33:00.000Z | foi concluído a instalação do ar condicionado da cozinha show | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/204d222b-b892-4ed9-9536-4d5aeb180d3d | Manutenção Ar-Condicionado Sala Topema |  | 2024-03-15T02:31:33Z | FALSE | 01/02/2024 08:24:50 | 14/03/2024 23:31:33 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MmYxMWE1NTQtYjQzNC00NjY3LTg3MzQtNDNlYTZlNjBiZGU5OjU3MDE2 | 01/02/2024 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6860179, -46.6044047 | -23.5621829, -46.6677657 | {'coords': {'latitude': -23.5621829, 'longitude': -46.6677657}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MjA0ZjVlOGYtYTM4Mi00YWFkLWE3OWItYTBmOTI0NWIzZjY0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/03/2024 14:53:00 | 2024-03-28T17:54:00.000Z | foi feito a troca da pia de assepsia GPA praia grande. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/204f5e8f-a382-4aad-a79b-a0f9245b3f64 | ACOMPANHAMENTO TROCA DE LAVATÓRIO |  |  | FALSE | 28/03/2024 10:51:33 | 18/04/2024 15:30:44 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MzI4NjE5YTEtMTRkNy00YmQzLTk1ZTItZjA2ODI0ZjczNDk5OjU3MDE2 | 28/03/2024 10:50:00 | -24.004769, -46.408586 | -23.8555119, -46.5740041 | -23.8408573, -46.5771686 | {'coords': {'latitude': -23.8408573, 'longitude': -46.5771686}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MjA1Y2QxODYtNjkxMS00YjBiLTkxZmYtYTUxMzY4ZmVmNzZiOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 09/01/2025 11:00:00 | 2025-01-09T16:00:00.000Z | TROCADO EVAPORADOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/205cd186-6911-4b0b-91ff-a51368fef76b | REFRIGERAÇAO NAO GELA |  |  | FALSE | 14/02/2025 16:27:08 | 17/04/2025 13:21:12 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MGY4ODFhNmEtN2ZjYy00NzExLWIwNzUtNmU5YjFhM2I0MjlhOjU3MDE2 | 09/01/2025 11:00:00 | -9.012716, -35.221395 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MjA2MGUxZTktMzU4Zi00M2Y0LWEyNGMtODE3OWMyMmQ4YjZkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/08/2023 14:41:00 | 2023-08-21T19:18:00.000Z | foi necessário tirar e desparafusar os pezinhos retirar as bocas do fogão e transporta para veículo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2060e1e9-358f-43f4-a24c-8179c22d8b6d | Retirar fogão |  |  | FALSE | 18/08/2023 13:53:57 | 29/04/2024 17:44:19 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OTEwM2U1NGItY2E3OC00MWZiLTkyMDYtNGUzYTU1ZTJmM2FkOjU3MDE2 | 21/08/2023 14:00:00 | -23.54939, -46.636582 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MjA2MTIyZDYtMmE1MS00ZDFmLTllNGYtNTVhNDM4YzEyZGZkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/07/2023 12:15:00 | 2023-07-07T18:42:00.000Z | foi trocado uma unidade condensado. foi deixado em funcionamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/206122d6-2a51-4d1f-9e4f-55a438c12dfd |  |  | 2023-08-16T19:39:15Z | FALSE | 07/07/2023 09:03:49 | 16/08/2023 16:39:15 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZThjNjVhNGEtYTNkMy00ODE1LWI3Y2YtNThkZGQzNjVhYmZlOjU3MDE2 | 07/07/2023 09:00:00 | -23.257086, -47.366651 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 20, 'altitude': 561.9, 'latitude': -23.2568034, 'longitude': -47.3657787, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.1}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MjA2MWU1NjQtN2U1NS00NTVjLTllZWItNmFmNDY5YjBkMDMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/02/2024 10:16:13 | 2024-02-06T14:03:04.000Z | foi verificado que a controladora estava queimada, provavelmente por estar molhada. foi orientado cliente a respeito de não jogar água com mangueira no equipamento. componente vai para análise. eu | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2061e564-7e55-455c-9eeb-6af469b0d030 | MANUTENÇÃO BALCÃO REFRIGERADO 1 | 2024-02-06T12:02:23Z | 2024-02-06T11:36:57Z | FALSE | 06/02/2024 08:01:23 | 06/02/2024 11:03:04 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NjQzZDRjMzItZTFkMS00NGVjLWJiZDktZjliZWQwMzcyNGI1OjU3MDE2 | 06/02/2024 10:00:00 | -23.541612, -46.524122 | -23.541823, -46.5240433 | -23.5413902, -46.5241999 | {'coords': {'latitude': -23.5413902, 'longitude': -46.5241999}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjA2NGZhMDAtMzY4My00MDUyLWE3MzgtYjRkYjQxYzVmODIwOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 26/03/2025 08:00:00 | 2025-03-26T17:00:00.000Z | 1-atendimento diagnostico urgencia -verificou que estava sem cabeçote, verificou a outra parte resistencia do equipamento, aguardando tecnico levar amanha 27/03 o cabeçote para colocar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2064fa00-3683-4052-a738-b4db41c5f820 | NAO AQUECE |  |  | FALSE | 03/04/2025 12:03:28 | 15/04/2025 17:23:59 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NTNiZjkxZDYtN2IyOS00NDU0LTliMDMtNDRlNTZiNTBjNGFlOjU3MDE2 | 26/03/2025 08:00:00 | -22.814581, -43.243527 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MjA2N2JlMWItMzBhYS00OTJhLWEwMjQtMTk2MmM3YzQ1ZTY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 15/07/2024 11:30:00 | 2024-07-15T14:31:00.000Z | visita cancelada |  | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR HZ 2 PT EQUIPAMENTO PAROU DE REFRIGERAR |  |  | TRUE | 15/07/2024 08:56:43 | 15/07/2024 12:32:44 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YWU0YjQxMTgtZTYyOC00NGI2LWJmNWYtMTI4MmEyYjdjN2YxOjU3MDE2 | 15/07/2024 11:30:00 | -22.920651, -47.302898 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6861517, 'longitude': -46.6043848}} | Cancelada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjA3MWIxMjUtYTU3Yy00MTY1LWJmNDEtY2RkNzlhODRmMzU3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/09/2023 14:48:21 | 2023-09-22T01:09:50.000Z | unidade condensadora estava com pressostato de alta acionado fazendo com que a máquina estivesse desligada. foi resetado e verificado que estava com excesso de gás refrigerante. por causa do calor noa foi possível ajustar o superaquecimento. Será necessário revisar os parâmetros da máquina pela manhã do outro dia | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2071b125-a57c-4165-bf41-cdd79a84f357 |  | 2023-09-21T12:21:12Z | 2023-09-21T12:21:09Z | FALSE | 21/09/2023 07:41:10 | 21/09/2023 22:09:50 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YTFiYmE0OTktZDdkNS00N2VlLWI2NmUtZGI2NTdiNDcxMzBjOjU3MDE2 | 21/09/2023 08:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  | {'coords': {'latitude': -22.2295289, 'longitude': -49.9165978}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MjA3N2Q0MmUtYmY1Ni00MjFjLWI5YWQtNDUwMmE3YTk0ZTRlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2025 08:24:43 | 2025-09-19T11:40:07.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2077d42e-bf56-421c-b9ad-4502a7a94e4e |  | 2025-09-19T11:24:30Z | 2025-09-19T11:24:20Z | FALSE | 19/09/2025 08:20:32 | 19/09/2025 08:40:07 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTc5YjI5NGMtYzA3OS00MjE0LThhM2YtODI5MzY4OWQ0NjA0OjU3MDE2 | 19/09/2025 08:20:00 | -23.5595825, -46.6596086 | -23.6856517, -46.604305 | -23.6855983, -46.6043867 | {'coords': {'latitude': -23.6855983, 'longitude': -46.6043867}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjA3YmY3MTktMDM2Mi00MGEyLTk4M2YtMjkyMjIzNWVhNGJjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/07/2025 09:37:49 | 2025-07-28T12:43:58.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/207bf719-0362-40a2-983f-2922235ea4bc |  | 2025-07-28T12:29:53Z | 2025-07-28T11:57:37Z | FALSE | 28/07/2025 08:49:37 | 28/07/2025 09:43:58 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDBjOTI4MTQtODZkZi00ZmE5LTljMDUtZTk4MWM0YzE2NmQ2OjU3MDE2 | 28/07/2025 08:49:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855574, -46.604624 | -23.6855556, -46.6045841 | {'coords': {'latitude': -23.6855556, 'longitude': -46.6045841}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjA4MjNjMTktZWM4Yy00N2ZiLWIzNjUtOTExZmU5NTgxYzMzOjU3MDE2 | 540 | 100 | canceled | 21/11/2024 07:00:00 | 2024-11-21T10:15:00.000Z |  |  |  |  | 2024-11-22T00:09:10Z | FALSE | 14/11/2024 18:55:38 | 21/11/2024 21:09:10 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Y2JlZjZlNmEtZjI3Ny00NDUzLWIwNmMtMTgwMWRlODU1NDA0OjU3MDE2 | 21/11/2024 07:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  |  | Cancelada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjA4NDg1OTMtMDhlNy00OTZjLWIyMmMtMjA3NzBjYzJhMzlhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/07/2024 15:00:00 | 2024-07-08T20:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO SESNSOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/20848593-08e7-496c-b22c-20770cc2a39a | MANUTENÇÃO FRITADEIRA TROCAR SENSOR DO FRASTON |  |  | FALSE | 08/07/2024 13:56:53 | 12/08/2024 17:48:05 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MWMyYTI3YTktM2I4Yy00OWJhLWI2YTktMTFiODUyY2RmZjIxOjU3MDE2 | 08/07/2024 15:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjA4NTFmMmUtNGQ3OS00Y2VkLTg2YTctMzI4ODc2ZmNmYjMyOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 09/09/2025 07:52:56 | 2025-09-09T10:54:54.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/20851f2e-4d79-4ced-86a7-328876fcfb32 |  | 2025-09-05T16:35:52Z | 2025-09-05T16:15:07Z | FALSE | 05/09/2025 12:07:32 | 09/09/2025 08:25:56 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzFkZDFjZjctODY4Mi00ZmRhLTgzNGEtYzA2NTdmZmRkYWYxOjU3MDE2 | 05/09/2025 12:07:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6854817, -46.6043933 | -23.685675, -46.604375 | {'coords': {'latitude': -23.685675, 'longitude': -46.604375}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjBhNDdjNDMtYjQwYS00Y2ZjLWFkMzUtOTkxNzBkMWRjOWEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2025 15:30:27 | 2025-09-25T18:38:42.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/20a47c43-b40a-4cfc-ad35-99170d1dc9a3 |  | 2025-09-25T18:28:27Z | 2025-09-25T12:00:20Z | FALSE | 25/09/2025 08:52:37 | 25/09/2025 15:38:42 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjdhNmIwMGYtY2NhNC00YjgyLTg4NDItYzkxYWNjNDRlYjA5OjU3MDE2 | 25/09/2025 08:52:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.6856867, -46.6043583 | -23.6857033, -46.604425 | {'coords': {'latitude': -23.6857033, 'longitude': -46.604425}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjBhNmMxMjItYTU2Ni00MDIyLWI4ZmEtMTk1NjE2MzViYWE5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/07/2024 13:50:14 | 2024-07-29T19:42:09.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/20a6c122-a566-4022-b8fa-19561635baa9 | MANUTENÇÃO PISTA AQEUCIDA TROCAR RESISTENCIA | 2024-07-30T16:37:36Z | 2024-07-30T16:37:36Z | FALSE | 29/07/2024 08:58:42 | 30/07/2024 13:37:45 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YTUxODI0YjYtMzJiMC00ZTBiLTk1M2UtMWNhNGFmMmU5ZjcyOjU3MDE2 |  | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MjBhYmMwYTktOTAzMy00YTUzLWI0ZGQtODkxY2U0NjE5NzBjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/05/2024 07:34:00 | 2024-05-07T10:35:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/20abc0a9-9033-4a53-b4dd-891ce461970c | MANUTENÇÃO FORNO |  | 2024-05-07T12:30:21Z | FALSE | 06/05/2024 09:54:21 | 07/05/2024 09:30:21 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NTc0MzYwNzUtZTkxNi00NjliLWJhYjQtMDY5ZDMyMzY4ZGEzOjU3MDE2 | 07/05/2024 15:00:00 | -23.511809, -51.428005 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MjBhZjM0ZmUtZjEyMC00YzJkLWE4MDUtMGVhNmY4NTA3ZDRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/02/2025 08:45:00 | 2025-02-14T12:00:00.000Z | a gente feiz avaliação nos refrigerador está funcionando normalmente.provalvemente mediram a temperatura com o equipamento em de gelo . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/20af34fe-f120-4c2d-a805-0ea6f8507d4b | 2 desse. O visor mostra temperatura boa, mas estão ruins 11 99761-7179 ~Julia Lima-PROCURAR Isabella |  |  | FALSE | 28/11/2024 17:05:29 | 17/04/2025 10:12:28 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDcwODg2OWQtOTlmNy00NDIyLThlYTItOGFmZTk3ZmM5M2E0OjU3MDE2 | 14/02/2025 09:30:00 | -23.515188, -46.640885 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MjBiY2E2OWItOTQwZC00ZjJkLTk1M2ItYTJlZmQ5ZDM3NWVkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REPOSICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS |  |  | TRUE | 25/03/2024 08:30:44 | 27/08/2024 12:42:54 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZGM4ZmFlZmEtYWYzMS00NjQ0LThjMzQtOGZjNGRmY2IwODNhOjU3MDE2 | 25/03/2024 10:00:00 | -23.628314, -46.663653 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MjBiZDc5MjgtNGYwMC00ZjE5LThlY2ItNTU2NDU3MDRmZDFiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/09/2025 08:41:29 | 2025-09-25T11:47:06.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/20bd7928-4f00-4f19-8ecb-55645704fd1b |  | 2025-09-24T18:21:55Z | 2025-09-24T17:07:21Z | FALSE | 24/09/2025 13:57:32 | 25/09/2025 08:47:06 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzA5YTA2NWUtYWYyNi00NjZjLTg3NzEtMGI1N2ZkZmI1ZjcyOjU3MDE2 | 24/09/2025 13:57:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.6855783, -46.6043533 | -23.6855533, -46.6043417 | {'coords': {'latitude': -23.6855533, 'longitude': -46.6043417}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjBiZTNmNGQtYTJiZC00ZGI4LTkyNTctZjMzY2QwODEyNjFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 25/09/2024 15:30:00 | 2024-09-25T19:00:00.000Z | trilho fora de garantia ag cliente informar se ira realizar o pagamento dos trilhos |  | levar a gaveta trilho 03 comprar trilho |  |  | FALSE | 18/09/2024 16:03:14 | 08/11/2024 18:58:44 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDlkY2Y1ZWMtNjA1Yi00ZjFmLWIyZDYtMjVkYzI2Y2FiOWViOjU3MDE2 | 25/09/2024 15:30:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  | {} | Cancelada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MjBjNjViNTQtMjk3NS00NzVmLTljMDMtNGI1YTBiZDdmMDU1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 16:38:59 | 2025-09-18T19:51:26.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/20c65b54-2975-475f-9c03-4b5a0bd7f055 |  | 2025-09-18T11:29:24Z | 2025-09-17T19:45:19Z | FALSE | 17/09/2025 14:08:08 | 18/09/2025 16:53:53 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjExNzI3YzEtYWE1Mi00ZjkyLWI0OTItZDRlOThhMTA4ZDkzOjU3MDE2 | 17/09/2025 14:08:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.68556, -46.604435 | -23.6856866, -46.6043533 | {'coords': {'latitude': -23.6856866, 'longitude': -46.6043533}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjBkZjQ0NzEtOTJjNy00ZjA2LTk5YzMtNGYzMjkyYmFiYmI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/06/2024 13:00:00 | 2024-06-19T18:00:00.000Z | FOI FEITO O TESTE E FEITO RECARGA DE GÁS. FOI TROCADO COMPONENTES E DEIXADO EQUIPAMENTO FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/20df4471-92c7-4f06-99c3-4f3292babbb6 | RETORNO PARA FAZER TESTE DE ESTANQUIDADE E TROCAR COMPONENTES |  |  | FALSE | 27/06/2024 17:38:24 | 27/06/2024 17:41:00 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZmJiNTZjNGUtZTY5My00ZWZkLWFmYzMtMTY5YzdhZjUwNjQ2OjU3MDE2 | 19/06/2024 13:00:00 | -16.593028, -39.097922 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MjBmYTc3NTAtOGZkNS00MGU2LWI3ZmItYTgwOTg0ZDJlYWQ1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 13:35:43 | 2025-09-04T16:38:24.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/20fa7750-8fd5-40e6-b7fb-a80984d2ead5 |  | 2025-09-04T14:44:16Z | 2025-09-04T14:26:18Z | FALSE | 04/09/2025 11:13:25 | 04/09/2025 13:38:24 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWQxYzBkMjEtZTAwYS00Y2M2LTkwZWMtOTNlNGJkZWRlYzM3OjU3MDE2 | 04/09/2025 11:13:00 | -23.596308, -46.655761 | -23.6855633, -46.6043633 | -23.6855367, -46.6043 | {'coords': {'latitude': -23.6855367, 'longitude': -46.6043}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjBmYjFhOTAtMTJmZC00MGU3LWE3NjgtYWZhMTgwZWM5NDJlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 14:36:04 | 2025-07-29T17:40:50.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 2 vidros. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/20fb1a90-12fd-40e7-a768-afa180ec942e |  | 2025-07-29T17:41:40Z | 2025-07-29T17:41:09Z | FALSE | 29/07/2025 14:06:16 | 29/07/2025 14:42:36 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NTQ1N2VlZjktNzgxMy00MzdiLTk5YmItYWY5Y2Y0NmY4YzI3OjU3MDE2 | 29/07/2025 14:20:00 | -23.6020501, -46.69253339999999 | -23.6858183, -46.6046817 | -23.6860117, -46.6047483 | {'coords': {'latitude': -23.6860117, 'longitude': -46.6047483}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MjBmYzM1MjMtYmZjYy00MDQyLTgxZWQtMjkyODYyODE1ZDc2OjU3MDE2 | 60 | 3 | scheduled |  |  |  |  | Cliente informa que alguns dos queimadores não estão funcionando corretamente. Contato:+55 11 98092-5359 |  |  | FALSE | 16/10/2025 10:23:28 | 16/10/2025 10:23:28 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ODg0YzY1MGUtYWRlMS00ZWEwLWE5OWMtOWIxNmEwN2M5ZTBhOjU3MDE2 | 20/10/2025 10:00:00 | -23.6102791, -46.6958555 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjEwMTYwMDUtYWQxNC00MzAxLThjYTctMzQxYTU2ZWRjNTcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/11/2023 08:00:00 | 2023-11-24T13:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO MOTOR DE ÁGUA DO TANQUE DA SUQUEIRA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/21016005-ad14-4301-8ca7-341a56edc570 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA PROBLEMA NO MOTOR |  |  | FALSE | 15/12/2023 18:44:26 | 15/12/2023 18:45:59 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | M2Q0Y2NhM2YtYmUxZS00NDdhLWIwMTUtOTBjMzg3MzcyMmU0OjU3MDE2 | 24/11/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjExYTQwMTItMGJmMy00N2E4LThiY2UtODE4N2M5NmQwMmQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/09/2023 07:41:13 | 2023-09-21T10:43:03.000Z | montagem de equipamentos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/211a4012-0bf3-47a8-8bce-8187c96d02d6 |  | 2023-09-21T10:41:01Z | 2023-09-11T12:55:12Z | FALSE | 11/09/2023 09:05:46 | 21/09/2023 07:43:03 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OGU1MDFhZGEtZjdlYS00MDJjLWE1OGMtOTQxZTU3NWQ5ODcyOjU3MDE2 | 21/09/2023 07:00:00 | -5.06062, -42.783984 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 26.9, 'altitude': 79.5, 'latitude': -5.0604039, 'longitude': -42.784025, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 6.6}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjExZjZhZjEtOWY5NS00Y2IzLTllZTEtMWUxNDY0MTRiMGQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/06/2024 13:05:00 | 2024-06-11T16:34:00.000Z | foi constatado que era essa hélice quebrou ,automaticamente a chapa bateu travou o motor e ele queimou. precisa ser trocado essa hélice e o motor. obs a hélice tem quer ser fabricada na topema. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/211f6af1-9f95-4cb3-9ee1-1e146414b0d7 | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO MOTOR PAROU DE FUNCIONAR |  |  | FALSE | 11/06/2024 08:46:01 | 09/07/2024 09:59:33 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODhmYWNhMTQtNWM2NS00NzBhLTk5NmItNGNhNzE5NzhkM2ZmOjU3MDE2 | 11/06/2024 13:00:00 | -23.534577, -46.633955 | -23.5328248, -46.6335032 | -23.5330529, -46.6336485 | {'coords': {'latitude': -23.5330529, 'longitude': -46.6336485}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjEyNWNlMzEtNTg5NC00ZTA3LWE1MmQtYjBmYjE5ZmM0MTAxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/03/2024 09:47:53 | 2024-03-08T13:52:30.000Z | foi desbloqueado evaporador equipamento voltando a funcionar e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2125ce31-5894-4e07-a52d-b0fb19fc4101 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR COM PROBLEMAS DE TEMPERATURA | 2024-03-08T11:38:34Z | 2024-03-08T11:35:24Z | FALSE | 08/03/2024 08:34:45 | 08/03/2024 10:52:30 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZjgwYTZmYTUtMDgxYy00NTk1LTg3MjUtOTJjMTA1OTM2NjZiOjU3MDE2 | 08/03/2024 09:30:00 | -23.573999, -46.688554 | -23.5739098, -46.6885362 | -23.5745817, -46.689805 | {'coords': {'latitude': -23.5745817, 'longitude': -46.689805}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjEyNWUwZTctMjQ4Yi00MDM4LWIxZWYtNWJmYzAyY2NlN2U3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 04/09/2024 16:38:14 | 31/10/2024 14:54:39 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MGM4OTUzMDUtNThkNS00NmI1LTliZDMtZWI3ZWJlYmRlMmRkOjU3MDE2 | 05/09/2024 07:00:00 | -23.409036, -46.858139 |  |  |  | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MjEyOTFlMjEtOWU1Yy00NDQwLWJiZTYtNWE5MTMxMmYwZjhmOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 12/09/2024 14:00:00 | 2024-09-12T17:30:00.000Z | levado a gaxeta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/21291e21-9e5c-4440-bbe6-5a91312f0f8f | cliente informa que a gaxeta esta maior retornar |  |  | FALSE | 11/09/2024 15:15:08 | 08/11/2024 19:09:13 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDU2NjQ4NmEtNzEwZC00Y2VlLWEyMjEtN2Y4ZjRlNDBjZjAwOjU3MDE2 | 12/09/2024 08:00:00 | -23.518382, -46.616975 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjEyYjk5MjEtMGNmOC00OTJjLTk1MWMtMDZlOGU2ZDcwMGZjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/12/2023 14:08:00 | 2024-12-05T19:34:00.000Z | foi trocado a unidade condensadora, feito o teste da vitrine funcionando e atingindo a temperatura, porém a unidade está confinada sem ventilação. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/212b9921-0cf8-492c-951c-06e8e6d700fc | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DE VITRINE REFRIGERADA |  |  | FALSE | 05/12/2023 08:09:07 | 18/08/2025 09:27:09 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWRhOGI2OTEtYzYyZS00ZDRmLTk3Y2UtM2RiNGJhYjAyMTMxOjU3MDE2 | 05/12/2024 14:00:00 | -23.532698, -46.742995 | -23.53309, -46.7438117 | -23.5283926, -46.7397791 | {'coords': {'latitude': -23.5283926, 'longitude': -46.7397791}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjEzM2RmOTktMjY2MS00Y2I2LTlmZTgtNzRlZjA0YmI1NTAzOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 18/12/2024 11:04:46 | 2024-12-18T14:10:44.000Z | foi detectado queno problema do fogão do cliente é a pressão do gás que não está sendo suficiente para alimentar as 6 bocas ligadas juntos . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2133df99-2661-4cb6-9fe8-74ef04bb5503 | Regulagem de chamas - FOGÃO GÁS 6 BOCAS SOBREP - LINHA PREMIUM (NFGGFE0B0004) | 2024-12-18T08:47:43Z | 2024-12-18T08:47:34Z | FALSE | 17/12/2024 16:56:15 | 18/12/2024 11:10:44 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MTc5YTAzNmYtMWExNi00Y2U3LTk2YWItZWVkZDk3NWZlMzM1OjU3MDE2 | 18/12/2024 09:00:00 | -23.567399, -46.689043 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MjEzYmNjMDQtOTVkZS00NzcxLTlmNTUtYWVlNTE0YjJhNTdkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/08/2025 13:01:48 | 2025-08-13T16:06:17.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno, Sr.Diego ciente do envio. Acompanha 01 bandeja. Plaqueta com potência 1/4HP trocado para 1/3HP | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/213bcc04-95de-4771-9f55-aee514b2a57d |  | 2025-08-13T15:42:56Z | 2025-08-12T12:21:11Z | FALSE | 12/08/2025 07:55:47 | 13/08/2025 13:06:17 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZTExYmJmZjMtZDg5Mi00YmI3LWFiMWItNzQ3NmJmZDlmZjdkOjU3MDE2 | 12/08/2025 07:55:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6859033, -46.6047417 | -23.6859283, -46.6047883 | {'coords': {'latitude': -23.6859283, 'longitude': -46.6047883}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MjE0NjBmZDgtYzk5Yy00MDliLTgwNjctYWQzOGM1OWRhMmE4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/02/2024 13:11:30 | 2024-02-28T16:15:55.000Z | foi instalado cinco estantes de inox foi instalado o fogão quatro bocas simples e uma chapa quente a gás não foi feito o teste com gás por não ter gás na rede | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/21460fd8-c99c-409b-8067-ad38c59da2a8 | Instalação equipamentos | 2024-02-28T10:55:01Z | 2024-02-28T10:54:50Z | FALSE | 28/02/2024 07:51:35 | 28/02/2024 13:15:55 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ODljNzVkZmYtMTQ0My00MTg1LWE4YTUtZGJhM2Y5NmRhNDFkOjU3MDE2 | 28/02/2024 08:00:00 | -23.587689, -46.680986 | -23.5876379, -46.6816044 | -23.58777, -46.681255 | {'coords': {'latitude': -23.58777, 'longitude': -46.681255}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MjE2NjhhZTktMmU1YS00NWE2LThlNzUtZmUzOTQ1MDIxN2JmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 16:07:56 | 2025-08-05T19:20:15.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/21668ae9-2e5a-45a6-8e75-fe39450217bf |  | 2025-08-05T19:32:39Z | 2025-08-05T14:21:23Z | TRUE | 05/08/2025 09:54:17 | 05/08/2025 16:33:24 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWNhNjM4ZGEtNzAxOS00YjgxLTkzMjctZWJiZGJkYTBmMzY3OjU3MDE2 | 05/08/2025 09:54:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.68556, -46.6043433 | -23.6856444, -46.6044004 | {'coords': {'latitude': -23.6856444, 'longitude': -46.6044004}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjE3MTZmNjAtMGFmMC00ZjBlLWI5NDctYTZhMTdiMWVjYTJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/07/2023 10:23:00 | 2023-07-06T16:33:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/21716f60-0af0-4f0e-b947-a6a17b1eca2f | EQUIPAMENTO AQUECENDO DEPOIS DESLIGANDO SOZINHO. |  |  | FALSE | 06/07/2023 07:13:44 | 14/08/2023 07:48:55 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MDdhNWRmZDItYWEzMy00YmNmLWFmNzUtMGFjZjQyOWI3MWExOjU3MDE2 | 06/07/2023 08:00:00 | -23.439224, -46.575601 |  |  | {'coords': {'speed': 19.8, 'heading': 175.01, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 742.1, 'latitude': -23.4836864, 'longitude': -46.5599234, 'speed_accuracy': 1, 'heading_accuracy': 1.4, 'altitude_accuracy': 8.1}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MjE3MjJhNjctOTk3NS00MTNiLTgwNmItM2FjM2FlNjI4NzBhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/09/2025 07:48:10 | 2025-09-08T10:58:40.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/21722a67-9975-413b-806b-3ac3ae62870a |  | 2025-09-08T12:08:10Z | 2025-09-05T12:51:41Z | FALSE | 05/09/2025 08:41:30 | 08/09/2025 09:09:19 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjkzYTNkM2YtMmI2My00ODRjLWEwODMtZTQ0ZjhlYzAyZjJlOjU3MDE2 | 05/09/2025 08:41:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6856629, -46.6041759 | -23.6855807, -46.6045156 | {'coords': {'latitude': -23.6855807, 'longitude': -46.6045156}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjE3NTliOWEtYzk1NS00NjU2LWEwZjgtODc4YmIxOWIyYjhlOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 05/06/2025 00:00:00 | 2025-06-05T03:00:00.000Z | Resolvido, ajustado trilho para encaixe da bandeja | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/21759b9a-c955-4656-a0f8-878bb19b2b8e |  |  |  | FALSE | 02/06/2025 18:16:43 | 23/06/2025 18:00:40 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MjJmOGFhYjQtMDBhYS00OGE4LWJkOTUtMzI4YTVmMzk4ZGZlOjU3MDE2 | 05/06/2025 08:00:00 | -23.624681, -46.705312 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MjE3ZDA2ZGUtYzRhMC00YjU1LTkyNjgtZDkxNmU5OGFmM2RiOjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao 13 as 14:00 | 2024-10-23T15:02:39Z | 2024-10-22T20:39:38Z | FALSE | 22/10/2024 17:14:55 | 23/10/2024 12:02:39 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YmI1ZTk3NTYtMTA3NS00Y2RjLWI5NjctMGU4YmYxNjZmZTg3OjU3MDE2 | 23/10/2024 14:15:00 | -23.592927, -46.684689 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MjE3ZDI3NzUtY2VhYS00YTQxLWE2NTYtYjFlMGRiZGJlNDBjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/10/2023 17:22:30 | 2023-10-25T20:36:41.000Z | foi realizado a troca do ventilador o mesmo está com eixo quebrado e acamento frontal quebrado o eixo estava batendo nos tubos de refrigeração por isso o barulho equipamento funcionando normal | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/217d2775-ceaa-4a41-a656-b1e0dbdbe40c | MANUTENÇÃO ECO 30 | 2023-10-25T16:03:25Z | 2023-10-25T16:03:20Z | FALSE | 25/10/2023 12:33:06 | 25/10/2023 17:36:41 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MTFlYTQyNTMtNjNjYi00OTI0LTkzZGMtYTgxYWVhNzU3YzFhOjU3MDE2 | 25/10/2023 15:30:00 | -26.824899, -49.272404 |  | -26.8254515, -49.2712429 | {'coords': {'latitude': -26.8254515, 'longitude': -49.2712429}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MjE4YzIyNzktZTZjZC00ZDZmLWE0MTUtMzFjMWZhYjdjZTNiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/08/2025 07:15:41 | 2025-08-08T10:16:49.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/218c2279-e6cd-4d6f-a415-31c1fab7ce3b |  | 2025-08-07T18:29:47Z | 2025-08-07T18:28:05Z | FALSE | 07/08/2025 15:27:58 | 08/08/2025 07:38:45 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTk4MGYwYTYtMGRjYS00MDM4LWIwNGYtMTVmYWEzYmJmZjQ0OjU3MDE2 | 07/08/2025 15:27:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856017, -46.6044417 | -23.685595, -46.60442 | {'coords': {'latitude': -23.685595, 'longitude': -46.60442}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjE4ZmMzM2UtNWIwOS00YTQ5LWJmNDItNzE1YTFhNjAwN2JiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/08/2024 11:28:06 | 2024-08-07T15:12:00.000Z | foi feito parâmetros do freezer para trabalhar como um refrigerador a pedido do cliente. equipamento funcionando perfeitamente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/218fc33e-5b09-4a49-bf42-715a1a6007bb | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR | 2024-08-07T13:55:35Z | 2024-08-07T13:55:30Z | FALSE | 07/08/2024 10:55:22 | 07/08/2024 12:12:00 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZGU5MGIyNDEtMDM1Ni00ZWI3LWIzZGItZWE5MDFlMTAzYzdhOjU3MDE2 |  | -22.89429, -47.058226 | -22.8942014, -47.0579259 | -22.8942809, -47.0582265 | {'coords': {'latitude': -22.8942809, 'longitude': -47.0582265}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjE5MDYyMDgtNGRmNC00ODc1LWJkZGQtMTNiYWU2NDI0MGI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/08/2024 13:47:00 | 2024-08-06T18:05:00.000Z | não foi possível efetuar a troca do queimador do fogão pois o queimador é soldado um tubo galvanizado junto dele e a peça que deram para ser trocado não está soldado precisa do tubo rosqueado e soldado também trazido da fábrica. chapa do forno do fogão está desempenado necessário trocar por outro. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/21906208-4df4-4875-bddd-13bae64240b8 | RETORNO PARA TROCAR QUEIMADOR DO FOGÃO |  | 2024-09-17T00:23:34Z | FALSE | 06/08/2024 10:15:43 | 16/09/2024 21:23:34 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZDM4ZDY1NjMtN2E5Yy00ZDQ3LWFlMDktYzUwYzk4NDQ4NWY1OjU3MDE2 | 06/08/2024 13:00:00 | -23.531526, -46.684269 | -23.5315107, -46.6842794 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MjE5NmMyMDktM2UzMi00M2UxLWI0NjgtZjQ5NzdkNzYzOWYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/01/2024 14:30:00 | 2024-01-02T18:30:00.000Z | FEITO REVISÃO NAS CONTATORAS NA FIAÇÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2196c209-3e32-43e1-b468-f4977d7639f2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA RAMPA QUENTE, EQUIPAMENTO DESARMANDO O QUADRO DE ENERGIA |  |  | FALSE | 18/01/2024 12:16:16 | 18/01/2024 12:19:53 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NjEwMTQ1ZmYtZjM3NC00MjM5LWFkYmUtZTUwMWViYWNmMzgxOjU3MDE2 | 02/01/2024 14:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjE5ZmQ4NWQtZTI3Ni00OWM1LTgzZTktZDY5Y2FhZDE3OTA5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2025 11:03:33 | 2025-09-04T14:05:30.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/219fd85d-e276-49c5-83e9-d69caad17909 |  | 2025-09-01T13:44:30Z | 2025-09-01T13:44:00Z | FALSE | 01/09/2025 10:43:33 | 04/09/2025 11:05:31 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDZiZTU3MmEtZTU2My00MmU5LWFjZjYtYWVlZWZlMjRlOTY1OjU3MDE2 | 01/09/2025 10:43:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6855667, -46.60447 | -23.6855267, -46.6043633 | {'coords': {'latitude': -23.6855267, 'longitude': -46.6043633}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjFiOWY3M2UtMWNmMS00MjU2LWExNDctMzI3NWJjMWFjY2ZmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 27/08/2025 07:18:01 | 2025-08-27T10:20:40.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/21b9f73e-1cf1-4256-a147-3275bc1accff |  | 2025-08-22T16:51:30Z | 2025-08-22T16:12:00Z | FALSE | 22/08/2025 12:26:33 | 27/08/2025 08:16:14 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWE0NTI0ZGYtMmYxMS00ODNmLWE2MjUtZDQ3ZWM2OGM5YzU2OjU3MDE2 | 22/08/2025 12:26:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6857805, -46.6043584 | -23.6857349, -46.6043726 | {'coords': {'latitude': -23.6857349, 'longitude': -46.6043726}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjFjNDg0NTYtMjI2Yy00NDgwLWIwOWEtOGViN2I2YzE5MmM4OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-05T12:00:39Z | TRUE | 05/08/2025 08:54:28 | 05/08/2025 09:00:39 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2NhYWM1OTAtNWNkMi00YTg3LTk1MzYtMzRkYTk2OGVjMzU2OjU3MDE2 | 05/08/2025 08:54:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
MjFjZmY5NjEtNThlNy00YmUwLWI1NzItNTcwNmU4N2Y5N2EwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 14:54:07 | 2025-10-02T18:00:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/21cff961-58e7-4be0-b572-5706e87f97a0 |  | 2025-10-02T14:17:23Z | 2025-10-02T13:32:16Z | FALSE | 02/10/2025 10:07:36 | 02/10/2025 15:00:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Zjc4OTMxNDMtYjA3My00MDI2LThkMGQtNmJjZDlmNTBkNGQ1OjU3MDE2 | 02/10/2025 10:07:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.68549, -46.604405 | -23.6855383, -46.6043817 | {'coords': {'latitude': -23.6855383, 'longitude': -46.6043817}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjFkMjY3ZjYtNGI3NS00NDMyLTlkMzctOGZjZjJjMjA2ZDc0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/06/2023 08:06:34 | 2023-06-27T11:14:59.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/21d267f6-4b75-4432-9d37-8fcf2c206d74 |  | 2023-06-27T11:05:11Z | 2023-06-27T11:03:30Z | FALSE | 27/06/2023 07:57:53 | 27/06/2023 08:14:59 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YmYzNWQwNDItZjY1Ni00YTA5LThhOGEtY2JmZTVmYTZlOGQzOjU3MDE2 | 27/06/2023 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 22.3, 'altitude': 799.9, 'latitude': -23.6862331, 'longitude': -46.6047054, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.1}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MjFlMjNjYjYtODMwNi00NWE4LThiNDAtN2E1OTUyMjI0ZTM5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 13:58:28 | 2025-08-18T17:05:19.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/21e23cb6-8306-45a8-8b40-7a5952224e39 |  | 2025-08-18T16:58:11Z | 2025-08-18T16:58:01Z | FALSE | 18/08/2025 13:51:39 | 18/08/2025 14:05:19 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDBjNmIzYTItOThmMi00MGRjLWFmZTUtZDM4MmQ3N2M0NmJkOjU3MDE2 | 18/08/2025 13:51:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6855933, -46.60446 | -23.6856882, -46.6043681 | {'coords': {'latitude': -23.6856882, 'longitude': -46.6043681}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjFlNzhjNDQtNjc1Ny00NzgxLWI4MWYtMDhlYTJjYTk1NGNjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 07:51:02 | 2025-08-07T10:53:56.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/21e78c44-6757-4781-b81f-08ea2ca954cc |  | 2025-08-06T17:58:14Z | 2025-08-06T17:53:44Z | FALSE | 06/08/2025 14:36:22 | 07/08/2025 08:45:20 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzE0ZjJhZGItYmI4YS00YTRjLTg3NTQtODMxMTlkN2I3M2I5OjU3MDE2 | 06/08/2025 14:36:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6854683, -46.604295 | -23.6854833, -46.60419 | {'coords': {'latitude': -23.6854833, 'longitude': -46.60419}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjFlYTM3MzYtY2U4MS00NjBlLWIyNmUtNmU2YjRkZWViNWVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/03/2024 09:00:00 | 2024-03-01T13:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL E TESTE DE FUNCIONAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/21ea3736-ce81-460e-b26e-6e6b4deeb5ee | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FORNO ELETRICO |  |  | FALSE | 17/03/2024 02:41:02 | 17/03/2024 02:43:34 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MDc2NWE2Y2ItYjc2OC00OGY0LWI1NzgtMzE1OGNjZGNjMGFmOjU3MDE2 | 01/03/2024 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjFlY2QyMTYtYTE1Mi00YjY0LWJhZjctYTRiMDA1N2VjMjE3OjU3MDE2 | 60 | 1 | canceled | 12/08/2025 00:00:00 | 2025-08-12T03:00:00.000Z | Chamado aberto errado, FHB Tatuapé |  |  |  |  | FALSE | 11/08/2025 15:44:50 | 13/08/2025 11:50:44 | {} | OTYwNjIzYzAtZDQzNC00MzQyLWIyZTktZTlmNTM5NmY5MWE0OjU3MDE2 | 12/08/2025 10:00:00 | -23.647586, -46.5328 |  |  | {} | Cancelada | Não encontrado
MjFmMWQwMDYtNmM2Yy00YjlhLTk2OTgtNmQ4NDlkZWNjNTM1OjU3MDE2 | 540 | 2 | scheduled |  |  |  |  | orçamento:Pass Throught Frio: compressor em curto Chapa: componente danificado (só esquenta de um dos lados) Frigideira Basculhante: Voltagem incompatível e tampa com avaria (não fecha). |  |  | FALSE | 08/07/2025 12:01:52 | 08/07/2025 12:06:41 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZTY1NDA5MTYtZjZkOC00YjM0LWJlM2YtODZjMDY0YjQxMDllOjU3MDE2 | 09/07/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
MjIwNDFmYjEtMzRlMS00YThkLTg2ZTEtZGYwYWEwYmI3NjJmOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 18/02/2025 08:00:00 | 2025-02-18T19:00:00.000Z | Tudo indica que problema está decorrente devido:  o piso do local de trabalho é bem danificado, isso contribui para os danos nos rodízios e na base do carrinho, único local onde o piso é bem cuidado é dentro da própria cozinha o trajeto da cozinha ao elevador é bem ruim, com isso contribui na quebra dos rodízios e da base. Segue orçamento: base dos rodízios traseiros +rebites para fixação +porta desalinhada +suporte inferior da porta torta +rodizio+ reforço de solda= R$ 2.000,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/22041fb1-34e1-4a8d-86e1-df0aa0bb762f | Tudo indica que problema está decorrente devido:  o piso do local de trabalho é bem danificado, isso contribui para os danos nos rodízios e na base do carrinho, único local onde o piso é bem cuidado é dentro da própria cozinha o trajeto da cozinha ao elevador é bem ruim, com isso contribui na quebra dos rodízios e da base. Segue orçamento: base dos rodízios traseiros +rebites para fixação +porta desalinhada +suporte inferior da porta torta +rodizio+ reforço de solda= R$ 2.000,00 |  |  | FALSE | 28/03/2025 18:24:30 | 28/03/2025 18:29:58 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDJkMjQ0YWItM2FhYS00YmQxLTg1NjYtNjdhOWJiNDA2ZjFiOjU3MDE2 | 18/02/2025 08:00:00 | -20.458491, -54.615641 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MjIwNjZiMzEtZGE0ZS00ZmY0LWFjZDctYjQyZTA2OWMyM2FjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2023 07:13:12 | 2023-09-15T15:47:29.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/22066b31-da4e-4ff4-acd7-b42e069c23ac |  | 2023-09-15T10:13:04Z | 2023-09-13T01:34:58Z | FALSE | 12/09/2023 11:25:12 | 15/09/2023 12:47:29 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NzVmYzM3NWMtMzViMS00MDQ5LWE1NjgtNzc4MjA0NTBhMzIxOjU3MDE2 | 15/09/2023 07:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  | {'coords': {'latitude': -22.2263117, 'longitude': -49.9353733}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MjIxMTM2NmQtOTI0Ni00ZGU0LWE0YzctZTI3ZDM1ZGEwZTAyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/09/2025 15:22:54 | 2025-09-26T18:29:35.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2211366d-9246-4de4-a4c7-e27d35da0e02 |  | 2025-09-26T18:22:43Z | 2025-09-26T18:22:38Z | FALSE | 26/09/2025 15:22:11 | 26/09/2025 15:29:35 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGQ0NmFmZWQtM2QzZi00OGQxLWE5NWQtOGFhMDQxNjg3MmNkOjU3MDE2 | 26/09/2025 15:21:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856383, -46.6044083 | -23.6854917, -46.60448 | {'coords': {'latitude': -23.6854917, 'longitude': -46.60448}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjIxZGRmYjItMzRlYy00MjI3LThiZmQtODAzMjA0OTYwZmU4OjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 17/03/2025 14:00:00 | 2025-03-17T20:00:00.000Z | trocado as resistencias 03 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/221ddfb2-34ec-4227-8bfd-803204960fe8 | CONSERTADO 03 BOCAS VOLTAR PARA FAZER O RESTANTE |  |  | FALSE | 02/12/2024 19:26:02 | 28/04/2025 11:43:24 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTdmZjY4ZDItZWVkMi00OTQzLTg5YzAtZWZlZTQ3ZWQ3MjAzOjU3MDE2 | 17/03/2025 14:00:00 | -23.54939, -46.636582 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjIyMzk1YzUtYjQ2Yy00OWMwLWFiMjgtZWMxOThiMDQ1YTY5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/08/2023 11:24:00 | 2023-08-21T14:29:00.000Z | hélice empenada desempenada a hélice do forno voltando a funcionar e sem barulho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/222395c5-b46c-49c0-ab28-ec198b045a69 | Equipamento não funciona |  |  | FALSE | 21/08/2023 08:04:37 | 28/08/2023 14:33:39 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OWNiNmQ2MTYtOWJiNy00NmU1LWIyMzYtMWFmNWM2YmMxZjA4OjU3MDE2 | 21/08/2023 08:00:00 | -23.58749, -46.67261 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 12.5, 'altitude': 735.1, 'latitude': -23.5874985, 'longitude': -46.6725448, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjIyNTJkZjItYjg5Zi00ODc0LWIzNWQtYjc0NzBhMmQzY2ZjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 14:54:25 | 2025-08-28T17:59:42.000Z | Equipamento liberado de forma condicional pois o mesmo se encontra com chapa rachada nas dobras. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/22252df2-b89f-4874-b35d-b7470a2d3cfc |  | 2025-08-28T18:11:47Z | 2025-08-27T11:15:58Z | FALSE | 27/08/2025 07:38:17 | 28/08/2025 15:15:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDhjN2FjYjQtMmU1Ny00OGE4LWJmNmItYzA3ZTE1NDZlMzhhOjU3MDE2 | 27/08/2025 07:38:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855533, -46.6043883 | -23.6855683, -46.6043567 | {'coords': {'latitude': -23.6855683, 'longitude': -46.6043567}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjIyYTkyMjUtNmI5NS00ZTEwLTg5YmEtM2VlZjM3ZTcyNzBmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/07/2025 13:40:11 | 2025-07-25T16:42:45.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/222a9225-6b95-4e10-89ba-3eef37e7270f |  | 2025-07-23T16:43:39Z | 2025-07-23T16:39:39Z | FALSE | 23/07/2025 12:40:56 | 25/07/2025 13:42:45 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzI0Mzg3ZjctM2NlYy00NTEzLWJkYjgtNTJlMjE5MmE0MzQ0OjU3MDE2 | 25/07/2025 07:43:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6854449, -46.6043959 | -23.6855655, -46.6044269 | {'coords': {'latitude': -23.6855655, 'longitude': -46.6044269}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjIyYTliNmMtM2ZlYi00N2UyLTk5OGYtZjFjZWQ5ZjIyYzg4OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 31/03/2025 11:50:00 | 2025-03-31T15:20:00.000Z | Entregue o polidor ao cliente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/222a9b6c-3feb-47e2-998f-f1ced9f22c88 | esta internamente para manutençao, COBRADO FABRICA POSIÇAO DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO |  |  | FALSE | 25/10/2024 18:11:54 | 17/04/2025 10:09:01 | {} | MmE5NGVjMGYtOTAwOC00ZmE0LWExNzgtZGI5MzZiMWJkYjIwOjU3MDE2 |  | -23.522069, -46.608215 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
MjIzMDFjYmUtOTJlYS00NjczLTlkOGUtNTIzZjg5ZDE1OTVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 26/06/2024 10:00:00 | 2024-06-26T14:00:00.000Z | nao pode mexer devido horario |  | MANUTENÇÃO PISTA AQUECIDA |  |  | FALSE | 26/06/2024 12:39:26 | 08/11/2024 20:15:55 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YWZiZGVhMjYtOWIzMi00MTg5LWJhNDgtZWU4NzAyMDI0ZmY1OjU3MDE2 | 26/06/2024 11:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Cancelada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjI0MjYwZGEtYjNiNS00NmM4LWI5MzQtMTE3MDgzYzRhOGJmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 12:52:08 | 2025-08-22T16:02:57.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/224260da-b3b5-46c8-b934-117083c4a8bf |  | 2025-08-22T16:23:31Z | 2025-08-22T16:23:31Z | FALSE | 22/08/2025 08:49:43 | 22/08/2025 13:25:42 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NzM0NWQyNjctYWRhYy00Mzk1LWI4OGQtMDY3ZjEyYTNkNzc1OjU3MDE2 | 22/08/2025 08:49:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.68587, -46.6047167 | -23.685873, -46.6047157 | {'coords': {'latitude': -23.685873, 'longitude': -46.6047157}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MjI0NjBjMzUtNTg5NS00MDg2LWE5NTQtNWM1NjcwMjNmYmRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/10/2025 13:38:11 | 2025-10-15T16:52:08.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/22460c35-5895-4086-a954-5c567023fbdd |  | 2025-10-15T16:36:28Z | 2025-10-15T16:34:59Z | FALSE | 15/10/2025 13:32:53 | 15/10/2025 13:52:08 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzE3ZTc2NTctN2VlNC00ZDY3LWE4NGItOGNjMjAwODgzM2FiOjU3MDE2 | 15/10/2025 13:32:00 | -23.5296339, -47.4755079 | -23.685585, -46.6044967 | -23.6856167, -46.604425 | {'coords': {'latitude': -23.6856167, 'longitude': -46.604425}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjI0ZDg3MzgtMzE2MS00OTNlLWExZDktOWYwMDVmMmI0YWE4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/08/2025 09:23:42 | 2025-08-13T12:26:22.000Z | Verificação do ocorrido com a questão do fogão ficar sujo, o mesmo estava sendo limpo incorretamente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/224d8738-3161-493e-a1d9-9f005f2b4aa8 | fogao entregue 02 semanas 11 97229-1105 ~Antonio Chadi | 2025-08-03T14:30:16Z | 2025-08-03T14:30:09Z | FALSE | 31/07/2025 18:25:35 | 13/08/2025 09:26:22 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MGRkNTYzNDktMGJmYS00YThkLTkwYTktNzZhYzg5ZjAzNTJiOjU3MDE2 | 07/08/2025 08:00:00 | -23.5799377, -46.6845537 | -23.6859414, -46.604555 | -23.6858033, -46.604655 | {'coords': {'latitude': -23.6858033, 'longitude': -46.604655}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjI1MThlYTAtYTU4Ny00MmM0LWFmZWItODBhNGUyY2NmMjg1OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 12/11/2024 13:12:00 | 2024-11-12T21:50:00.000Z | foi trocado a válvula de expansão da sala climatizada e pressurizado com 25kg de pressão | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/22518ea0-a587-42c4-afeb-80a4e2ccf285 | instalaçao |  | 2024-12-11T11:01:22Z | FALSE | 08/11/2024 17:49:30 | 11/12/2024 08:01:22 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YWQyZjdkZjMtY2Q2NC00YzY3LTk5OTMtYmQ3NTBkODQwM2Q5OjU3MDE2 | 12/11/2024 07:00:00 | -22.569381, -44.956415 | -22.5758408, -44.9597002 | -22.5760616, -44.9573605 | {'coords': {'latitude': -22.5760616, 'longitude': -44.9573605}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MjI3NGMxMjUtZGRmMC00YTE4LTkxMTItYTEyM2MxYTEyYWQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/03/2024 08:00:00 | 2024-03-06T15:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL E TESTES DE FUNCIONAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2274c125-ddf0-4a18-9112-a123c1a12ad6 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS ESTERELIZADORES DE FACAS DA COZINHA CENTRAL TAG'S; 384 / 646 |  |  | FALSE | 17/03/2024 03:41:21 | 17/03/2024 03:44:06 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ODFiZDFiNzUtOTExYS00ZjVjLTlmMzItNGMxY2VkMDFiY2M5OjU3MDE2 | 06/03/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjI3N2Y5NzMtN2YzZC00N2Y3LTk1ZDgtN2VlOTU0ODFmNTc3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/10/2025 11:32:36 | 2025-10-14T14:35:25.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha bandeja e teste resíduo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2277f973-7f3d-47f7-95d8-7ee95481f577 | Check-list | 2025-10-14T14:24:04Z | 2025-10-14T14:24:02Z | FALSE | 14/10/2025 11:23:53 | 14/10/2025 11:35:25 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | N2Y2YWIwZmYtNGYwYy00MjRiLThlOGYtMTZlNzJjODMzNTA5OjU3MDE2 | 14/10/2025 11:23:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858483, -46.604595 | -23.6858483, -46.604595 | {'coords': {'latitude': -23.6858483, 'longitude': -46.604595}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MjI3ODVkNmMtNWU1MS00NGRhLWIwN2MtYTBhOGJlM2NlNWFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/12/2023 11:30:00 | 2023-12-13T15:00:00.000Z | FEITO A TROCA DE 2 CONEXÕES METÁLICAS E 2 TORNEIRAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/22785d6c-5e51-44da-b07c-a0a8be3ce5ac | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA DO PA 04 |  |  | FALSE | 18/12/2023 15:17:11 | 18/12/2023 15:18:17 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YTA1YjYyNzMtZTVlZS00ZGJiLWFjNGMtNWUwN2RjMDM4NjdlOjU3MDE2 | 13/12/2023 11:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjI4NjViMWMtNjZlZS00ZDY1LTgxNjAtMzhmZTRjY2JlZWFkOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 06/02/2025 14:54:00 | 2025-02-06T19:55:00.000Z | * FORNO: O equipamento foi avaliado e não foi encontrado problema, está funcionando conforme o padrão. feito a preventiva do mesmo.. Feito reaperto no comando elétrico . Feito o teste do vapor . Feito o teste dos esguicho ( vazamento de água). Feito alinhamento do Forno de altura pois a cliente relatou que os alimentos/bolos estavam ficando tortos ao assar.. * REFRIGERADOR HZ 4 PORTAS: Feito limpeza na unidade condensadora, retirado a sujeira da serpentina do condensador. feito reaperto elétrico do comando da controladora. * REFRIGERADOR HZ 3 PORTAS: Feito limpeza na unidade condensadora, retirado a sujeira da serpentina do condensador. feito reaperto elétrico do comando da controladora. * BANHO MARIA: A base que segura a resistência estava solta, devido a isso vazava água. feito o reaperto do mesmo e parou de vazar. Resistências e termostato funcionando corretamente.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/22865b1c-66ee-4d65-8160-38fe4ccbeead | Retorno para finalizar a preventiva de Forno Combinado, revisão de 2 refrigeradores e vazamento em 2 "balcões térmicos" |  |  | FALSE | 06/02/2025 09:23:32 | 15/04/2025 19:37:13 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | Y2M4Y2U3OWItNDBjYS00NTFkLTk5NDctMTFjNThlYWQ4Y2MyOjU3MDE2 | 06/02/2025 13:00:00 | -23.60243, -46.647565 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MjI4OTQ4YjktZmIzMS00NGEzLWJkZTktMjNlMTJhOWQ0ZTE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/01/2024 14:07:37 | 2024-01-22T18:51:17.000Z | trocada as resistências da pista quente.feito teste funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/228948b9-fb31-44a3-bde9-23e12a9d4e16 |  | 2024-01-22T16:19:16Z | 2024-01-22T16:18:38Z | FALSE | 22/01/2024 13:18:25 | 22/01/2024 15:51:17 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDI4NjRkNjUtMWQwYy00ZWU4LWI0N2YtNmIyODVkMmU0NmZjOjU3MDE2 | 22/01/2024 15:00:00 | -23.624593, -46.702457 | -23.6234852, -46.7019397 | -23.6160723, -46.6655078 | {'coords': {'latitude': -23.6160723, 'longitude': -46.6655078}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjI4OTVkMWUtYTBmNC00OWVmLWE1MDktMDNmMTI1OTg3MGI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2023 10:46:09 | 2023-10-16T13:47:16.000Z | foi cancelado o chamado pelo cliente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/22895d1e-a0f4-49ef-a509-03f1259870b8 | ACOMPANHAMENTO MANUTENÇÃO FRITADEIRA | 2023-10-16T13:04:28Z | 2023-10-16T13:04:14Z | FALSE | 16/10/2023 08:34:52 | 16/10/2023 10:47:16 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | M2I3NzdkZjItNTY1Yi00MjVmLWEwNmEtMzhiNTYxYjhlYjU4OjU3MDE2 | 16/10/2023 10:00:00 | -23.524086, -46.690663 | -23.5342376, -46.6546394 | -23.531917, -46.6631182 | {'coords': {'latitude': -23.531917, 'longitude': -46.6631182}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MjI5YzZiMTctMWEzNS00YTNiLTljODktYmQ0NTQzY2RkMGZiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/09/2025 11:42:22 | 2025-09-05T14:51:11.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/229c6b17-1a35-4a3b-9c89-bd4543cdd0fb |  | 2025-09-05T14:41:46Z | 2025-09-04T19:06:30Z | FALSE | 04/09/2025 15:45:18 | 05/09/2025 11:51:11 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDQyNzcwZmItYTNmZS00ZTI1LThkNjctYTFlOGI0YjVmMzQ1OjU3MDE2 | 04/09/2025 15:45:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6856196, -46.6045571 | -23.6856383, -46.6043483 | {'coords': {'latitude': -23.6856383, 'longitude': -46.6043483}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjJiYjU3NGUtMDVmMC00MTkxLTg3MDYtZjZlN2ZiZjViZGNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/04/2024 08:00:00 | 2024-04-03T13:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO ROLAMENTO E EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/22bb574e-05f0-4191-8706-f6e7fbf5bdcd | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO LIQUIDIFICADOR DO COZINHA CENTRAL MAQUINA PAROU DE FUNCIONAR |  |  | FALSE | 16/04/2024 12:51:03 | 16/04/2024 13:01:05 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MGY3NmIzN2MtNGQ3ZS00ZDQzLThmNmUtZTkxOTQ2NDdhZWJmOjU3MDE2 | 03/04/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjJjN2IwYzYtMzBhMS00MmM4LTkyZTctNGMzNjUyNTI5YzM0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 16:21:53 | 2025-08-04T19:26:44.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/22c7b0c6-30a1-42c8-92e7-4c3652529c34 |  | 2025-08-04T19:41:37Z | 2025-08-04T10:06:16Z | FALSE | 01/08/2025 15:53:21 | 04/08/2025 16:42:00 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGFjYmM4YWQtZmY4Ni00ZTgzLWJjMDctMmQxOTA2NWNiYzllOjU3MDE2 | 04/08/2025 07:00:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6857797, -46.6042161 | -23.6856616, -46.6043469 | {'coords': {'latitude': -23.6856616, 'longitude': -46.6043469}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjJjYzgxN2EtZDc5Yy00MDc4LWFkM2QtMDAxNzllNjY1NGU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/02/2024 11:21:00 | 2024-02-21T14:54:00.000Z | chegando no local foi constado que não a vazamento de óleo da fritadeira com registro fechados porém dar pra fazer uma observação correta por que o mesmo encontra com fritadeira operando normalmente por conta disso ela está muito quente sem ter acesso na parte de baixo dela ela pode ter um vazamento na parte do registros mangueira ou carrinho de óleo e necessário fazer um agendamento para parte da manhã ou a noite para está executando o serviço | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/22cc817a-d79c-4078-ad3d-00179e6654e8 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA VAZAMENTO DE OLEO NA TERCEIRA CUBA |  |  | FALSE | 21/02/2024 09:26:12 | 19/03/2024 17:44:28 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NzFmZjVlNTUtY2NlYi00ZDExLWEwZGUtYzI1ZGFjMzczNDI5OjU3MDE2 | 21/02/2024 11:00:00 | -22.930975, -47.079004 | -22.9322347, -47.0782888 | -22.9322835, -47.0783055 | {'coords': {'latitude': -22.9322835, 'longitude': -47.0783055}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MjJjZDAyMTItMGYzYi00NDU4LWFjYmUtYzRlZmE0OTI4N2Y0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/02/2025 08:00:00 | 2025-02-28T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/22cd0212-0f3b-4458-acbe-c4efa49287f4 | Vou ver aqui para vc ir lá e dar um talento nos cabos pois o DR. está desligando |  |  | FALSE | 27/02/2025 16:21:43 | 17/04/2025 11:23:39 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Yjg1M2ExOWYtN2VkOS00OGU2LTkxZDctOTZjYjNiNDg0Nzc5OjU3MDE2 | 28/02/2025 14:00:00 | -23.55968, -46.69682 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjJlMGVmZjgtOTBmZi00ZjY3LTlkOGYtYmFlMWY5NmQ3ZTg2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/09/2025 08:52:08 | 2025-09-16T12:03:14.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/22e0eff8-90ff-4f67-9d8f-bae1f96d7e86 |  | 2025-09-16T11:39:44Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 08:39:31 | 16/09/2025 09:03:14 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWIwOTlhOTEtMDg2Zi00YWFiLWI5YmYtYjJhODMxMDViODljOjU3MDE2 | 15/09/2025 08:39:00 | -20.2763851, -42.0544994 | -23.6855755, -46.6044106 | -23.6855983, -46.6043567 | {'coords': {'latitude': -23.6855983, 'longitude': -46.6043567}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjJlYzE4MDUtZmU2OS00NzNmLTg3NzgtZDk4Nzk3YmM3ZTQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 16/11/2023 09:13:30 | 30/10/2024 15:16:55 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | N2MwZDE1NmYtMTdmYS00MjNiLWIxMTQtZmYwNzYxOWVmY2UzOjU3MDE2 | 16/11/2023 07:00:00 | -21.29351, -50.87691 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MjJlZWZmMzMtZjVlYS00NDExLTlmMzUtYzI0NjIwMmZjOTY4OjU3MDE2 | 540 | 100 | canceled | 24/10/2024 15:00:00 | 2024-10-24T18:02:00.000Z |  |  | DESMONTAGEM FEIRA |  |  | TRUE | 23/10/2024 12:46:49 | 20/11/2024 11:20:11 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZjQxZGEzMzgtYTI3MC00Njc1LWI1ZDktNDZiZGYwYzM1YTUzOjU3MDE2 | 24/10/2024 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Cancelada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjJmYjdiYzMtODBjOS00MWVlLTgzZTUtZDM0ZmZlNjVlMWI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 10/02/2025 14:52:00 | 2025-02-10T17:54:00.000Z | local fechado, conversei com a Adriana e o cliente não atende o telefone. marcado para outro dia. |  | PROGRAMAÇAO SOLICITADO PELO JOAO CURY |  | 2025-02-13T00:02:56Z | TRUE | 10/02/2025 10:14:41 | 12/02/2025 21:02:56 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YTU3M2YzNzctOWY5MC00MWQ5LTg4OGQtZjc1NWU4ZGE3MTRjOjU3MDE2 | 10/02/2025 13:00:00 | -23.582394, -46.71365 | -23.5829644, -46.7137167 |  | {'coords': {'latitude': -23.582585, 'longitude': -46.71359}} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjMwNTJjYWItZTI0ZS00NTcwLWJhMDgtNmQ2MzA3ZjE5ZThmOjU3MDE2 | 120 | 100 | reported | 18/11/2024 11:52:00 | 2024-11-18T20:49:00.000Z | não foi realizado o serviço por conta do horário o cliente falou que a fritadeira estava operando e ela quente não dá para efetuar o serviço |  | Estamos com um problema na fritadeira. Ela está vazando e ainda está na garantia. ate as 10 :00 ou depois que abre o shop |  |  | FALSE | 14/11/2024 15:51:57 | 10/02/2025 20:22:12 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjI5YmMyMjctYTNkOS00NGUzLTk3ZGQtY2EwOTlhMWJiZmFkOjU3MDE2 | 18/11/2024 07:00:00 | -23.626231, -46.688188 | -23.5910112, -46.6905649 | -23.5908241, -46.6908292 | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Reportada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MjMxNjJmYzUtODkxOS00MjBlLWI1ZmMtNTRkNjZkZGQ0OWU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/02/2025 11:00:00 | 2025-02-19T17:00:00.000Z | Feita a regulagem de chama, limpeza dos bicos injetores e ajuste no sistema de ignição dos 3 equipamentos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/23162fc5-8919-420e-b5fc-54d66ddd49e8 |  |  |  | FALSE | 19/02/2025 08:32:35 | 20/02/2025 09:00:54 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OGNlMzA0MTMtYTE5Ni00N2VmLWFlOTEtYmJmN2ExYzlmNGRiOjU3MDE2 | 19/02/2025 11:30:00 | -22.694437, -45.518744 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MjMxNzYwZjMtYTQwNC00ZDg2LThhNDctM2NmMjJjZjQ5Yzg3OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 20/01/2025 09:00:00 | 2025-01-20T16:04:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/231760f3-a404-4d86-8a47-3cf22cf49c87 | 13 99614-7643 ~Leonardo nao esquenta |  |  | FALSE | 17/01/2025 16:24:36 | 10/02/2025 09:08:35 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MGRmN2UzZTEtYzQyNC00ZjljLWFhNWUtOGJhYjBmYzhmZjdjOjU3MDE2 | 20/01/2025 08:00:00 | -23.955985, -46.322636 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MjMyMzYyYmEtOTIzOS00NTY2LTkzMjEtZDFlMGQwZWJkNzQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/03/2024 21:26:12 | 2024-03-08T00:29:05.000Z | montagem do quiosque | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/232362ba-9239-4566-9321-d1e0d0ebd742 | instalação | 2024-03-08T00:11:34Z | 2024-03-08T00:11:22Z | FALSE | 07/03/2024 09:39:06 | 07/03/2024 21:29:05 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YmVmMDE3YTMtZTc0Mi00YTI1LTgxZDctZGY0MTBhMjI4YWYyOjU3MDE2 | 07/03/2024 09:40:00 | -22.888288, -48.440983 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MjMzODc5YzYtMWQ0OC00MGYwLWE5MWYtYzE4M2IxMjM0YWMzOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-10-17T10:44:55Z | FALSE | 17/10/2025 07:34:53 | 17/10/2025 07:44:55 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWE3NDYxZWEtOGUwMC00ZGJmLWEwMjAtZmJiMmJmN2RjMjliOjU3MDE2 | 17/10/2025 07:34:00 | -27.665871, -48.484081 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
MjMzZmZkOGYtN2ZjNi00MzQ2LTgxNGQtYThhMWFlOGMzMTFhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/09/2024 15:23:53 | 2024-09-09T18:24:43.000Z | realizado substituição do spigao do dreno | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/233ffd8f-7fc6-4346-814d-a8a1ae8c311a | (refrigerador), quebrou a mangueira do dreno | 2024-09-09T00:20:48Z | 2024-09-09T00:20:40Z | FALSE | 06/09/2024 14:14:57 | 09/09/2024 15:24:43 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MTQwNzVlYTMtYzAzMi00N2M1LTk1YmMtNDE0NTA5MTBiZjc3OjU3MDE2 | 09/09/2024 15:00:00 | -23.59103, -46.673358 | -23.7112972, -46.5437688 | -23.7112926, -46.5437707 | {'coords': {'latitude': -23.7112926, 'longitude': -46.5437707}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjM0MTA5ZGQtYTY0MS00MjhjLWJkMzAtYjFlMmI2MzBjMjQzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2023 08:00:00 | 2023-10-03T12:00:00.000Z | TROCA DO BOTÃO LIGA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/234109dd-a641-428c-bd30-b1e2b630c243 | MANUTENÇÃO REFRESQUEIRA COM PROBLEMA NO BOTÃO LIGA E DESLIGA |  |  | FALSE | 17/10/2023 13:17:49 | 17/10/2023 13:18:51 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NmRmZjU1YmEtODYwMy00MDc3LTljNDctZDg0ODczZWE1Y2QxOjU3MDE2 | 03/10/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjM1NWU2N2EtODM3Ny00OWJkLWI1NmQtZDg3NmVhYjczNzI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/11/2023 14:52:01 | 2023-11-07T18:05:28.000Z | foi regulada as chamas de todos os equipamentos de cocção a gás foi feito a parametrização de todos os controladores dos refrigeradores colocado mangueira nos drenos dos refrigeradores posicionado o módulo da área do lactário. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2355e67a-8377-49bd-b56d-d876eab73727 |  | 2023-11-07T17:51:38Z | 2023-11-07T17:51:33Z | FALSE | 07/11/2023 09:49:18 | 07/11/2023 15:05:28 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OGIwZTQxNWEtMWZhMy00NTk4LWFjMzQtZWEzMDc3NTEyMDE0OjU3MDE2 | 07/11/2023 08:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  | -23.7131681, -46.4207262 | {'coords': {'latitude': -23.7131681, 'longitude': -46.4207262}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MjM2MWFiN2MtOGI4NC00NTAxLWJmNDctN2IzNDhkYjFiMmU0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/03/2024 17:00:00 | 2024-03-22T22:00:00.000Z | FEITO REPARO E DEIXADO A CAMARA FUNCIONANDO FOI NECESSÁRIO TROCAR CONTROLADOR TC 900, DESABILITAR O TEMPORIZADOR QUE ESTAVA CICLANDO A CADA 1 MINUTO E REFAZER ELÉTRICA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2361ab7c-8b84-4501-bf47-7b348db1b2e4 | MANUTENÇÃO DE EMERGENCIA EM CAMARA DE CONGELADOS CAARA PAROU DE CONGELAR |  |  | FALSE | 26/03/2024 18:30:55 | 26/03/2024 18:35:03 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YjIwOGU4YjMtODI0OS00ZGMwLWJjNGYtNTczMTIzNWY1OTk3OjU3MDE2 | 22/03/2024 17:00:00 | -23.610367, -46.696645 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MjM2YjllYWItMmE0ZC00MzhkLTllMjAtNmU5NWEwMDNmZjA3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 18/07/2023 12:37:42 | 29/10/2024 17:50:19 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZmEzZDk1ZWUtZDVjMi00ZTZlLWJhZGItZjIyZDBjY2VhMjkwOjU3MDE2 | 28/07/2023 08:00:00 | -23.409036, -46.858139 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjM2ZWIzZmQtZDE5ZC00MTI5LWE5M2ItMWRkNzg1NTc2ZGQxOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 30/04/2025 14:37:44 | 2025-04-30T18:30:18.000Z | conferido os parâmetros e dado orientação de funcionamento do equipamento.,o mesmo funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/236eb3fd-d19d-4129-a93b-1dd785576dd1 | depois das 15 que abre a loja | 2025-04-29T20:29:36Z | 2025-04-29T20:29:09Z | FALSE | 28/04/2025 10:36:07 | 30/04/2025 15:30:18 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YWVjZjVkYjctOWMxNi00MzJmLTljZTMtZTIzOGUwOTBmZTBmOjU3MDE2 | 30/04/2025 14:00:00 | -23.530069, -46.655386 | -23.5301746, -46.6555668 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjM2ZWUyMDctZTdmNS00OTZjLTkxZDEtMjE5NWYzYmEwMGQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/07/2023 00:26:51 | 2023-07-19T03:27:34.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/236ee207-e7f5-496c-91d1-2195f3ba00d8 | Instalação com ordem de itens: Iniciar BOLICHE AS 8H; PISCINA AS 9H/10H, COZINHA 15H/16H | 2023-07-19T03:21:10Z | 2023-07-19T03:21:04Z | FALSE | 14/07/2023 12:11:14 | 19/07/2023 00:27:34 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NTIxOWUwMTEtZmY2Zi00Yzc4LTljOTYtNDc0YzU0MTc3YjFkOjU3MDE2 | 19/07/2023 07:00:00 | -23.580267, -46.692213 |  |  | {'coords': {'speed': 0.5, 'heading': 340.74, 'accuracy': 45.6, 'altitude': 723.5, 'latitude': -23.623209, 'longitude': -46.7002826, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 6.1}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MjM4M2ZkZmQtOThlZS00NzIzLTk1MDctODcwZDE5MjZhNjY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/01/2025 13:30:00 | 2025-01-10T18:00:00.000Z | TROCADO HELICE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2383fdfd-98ee-4723-9507-870d1926a668 | LEVAR 01 HELICE |  |  | FALSE | 09/01/2025 18:24:42 | 10/02/2025 20:05:28 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NGUxOGEzNTYtZTUzNS00YzJlLTkwYWUtYzIyYWQyYzVjZDEyOjU3MDE2 | 10/01/2025 13:30:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MjNhOTRiYzAtY2EwNi00Mzg1LTlkYmQtM2U5NzI0NmNmZjlkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | orçamento dando curto no cook top |  |  | FALSE | 27/01/2025 17:34:40 | 10/02/2025 18:47:01 | {} | MWJlNDUwMDMtZWMzNS00NmFjLWE1YzEtNGZkMTE2ZDczNDQyOjU3MDE2 |  | -22.957443, -43.405419 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
MjNiMDVjODUtM2FkNi00ZTI1LTljNGMtNDZmMzljNGMxMmM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2025 10:50:47 | 2025-09-25T13:54:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/23b05c85-3ad6-4e25-9c4c-46f39c4c12c5 |  | 2025-09-25T13:36:50Z | 2025-09-25T13:21:09Z | FALSE | 25/09/2025 10:18:48 | 25/09/2025 10:54:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDJiMDdiMGEtYmFmNi00MGZlLTg3ZjQtNjg1NGIzYzVmMGVjOjU3MDE2 | 25/09/2025 10:18:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855375, -46.6044042 | -23.6854667, -46.6043433 | {'coords': {'latitude': -23.6854667, 'longitude': -46.6043433}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjNiYTFiNmYtNzk5NS00N2UxLThiZWItNDQyYTUzNTBjNzRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/09/2023 10:00:00 | 2023-09-01T14:43:00.000Z | está sendo levado equipamento para engenharia havaliar a causa do aquecimento do equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/23ba1b6f-7995-47e1-8beb-442a5350c74d | EQUIPAMENTO NÃO LIGA MAIS. |  |  | FALSE | 29/08/2023 16:26:14 | 25/01/2024 11:53:41 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZmQ3MGJhYmUtZDMxOC00OWFjLThiZTUtMTAyZWExMjNhZDA2OjU3MDE2 | 01/09/2023 08:00:00 | -22.853417, -45.232528 |  |  | {'coords': {'latitude': -22.8516483, 'longitude': -45.2319417}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MjNjNDUyNjEtN2VhMS00ZTY2LTk3NTAtNzZiMjUxNWFmMWQ0OjU3MDE2 | 60 | 5 | done | 10/09/2025 13:42:37 | 2025-09-10T16:52:36.000Z | foi verificado que os rebites estavam quebrados. foi rebitado novamente prendendo a gaxeta ficando ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/23c45261-7ea1-4e66-9750-76b2515af1d4 | guarniçao caindo | 2025-09-09T14:52:50Z | 2025-09-09T14:01:43Z | FALSE | 09/09/2025 09:21:22 | 10/09/2025 13:52:36 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjMzM2U4YWUtZGM1ZC00M2M3LTg4NmYtZjUzNWE2NThjMzkwOjU3MDE2 | 10/09/2025 08:00:00 | -23.648401, -46.627173 | -23.5157539, -46.6381592 | -23.5150983, -46.639305 | {'coords': {'latitude': -23.5150983, 'longitude': -46.639305}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjNjODk5ZmEtM2M1ZS00NjJhLWE5YjQtNWI1MmI5Y2UzMzIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/10/2023 12:24:00 | 2023-10-30T17:18:00.000Z | feito a correção de vazamento na rosca da residência. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/23c899fa-3c5e-462a-a9b4-5b52b9ce3320 | VERIFICAR VAZAMENTO DE BANHO MARIA |  | 2023-11-07T11:55:05Z | FALSE | 30/10/2023 10:39:52 | 07/11/2023 08:55:05 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NWMzZTc3ZWItZDA2OS00MTBlLWFiZjMtMjAzZTdmZDFlZmVlOjU3MDE2 | 30/10/2023 11:30:00 | -23.580267, -46.692213 | -23.5803266, -46.6922095 | -23.5793184, -46.6904245 | {'coords': {'latitude': -23.5793184, 'longitude': -46.6904245}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MjNjYjgxNWItNDhlMi00ZGZmLWE2NWMtZjllMTBlOWNiNTE2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/10/2025 10:00:00 | 2025-10-03T18:00:00.000Z | Reforma concluída | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/23cb815b-48e2-4dff-a65c-f9e10e9cb516 | Equipamento não esquenta |  |  | FALSE | 03/10/2025 15:08:11 | 03/10/2025 15:08:31 | MjA4NDI5OjU3MDE2 | NGNkMDM2YWEtZDRlMy00NjIwLThiOGMtYmVmNGM1MGMyN2ZkOjU3MDE2 | 03/10/2025 10:00:00 | -19.9854235, -43.9396505 |  |  | {} | Concluída | Fabrica
MjNkNjJkODQtNDFhYy00NTk1LWE4MGYtZTVlZjU5YjZmODIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 22/08/2023 07:00:00 | 2023-08-22T10:00:00.000Z | [5 empty] | TRUE | 22/08/2023 08:14:38 | 02/10/2024 11:16:12 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OWJlNGY0MjMtYWZkMS00ZGY0LWE1OWQtYjgzM2UyNTRlZGFlOjU3MDE2 | 22/08/2023 07:00:00 | -23.560429, -46.669619 |  |  |  | Cancelada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MjNkNzg5ZDMtZDFiYi00NzE0LThmNTQtMDZhYTExMWM4ZDQxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/09/2025 07:37:00 | 2025-09-30T10:39:51.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/23d789d3-d1bb-4714-8f54-06aa111c8d41 |  | 2025-09-30T10:31:24Z | 2025-09-30T10:27:48Z | FALSE | 30/09/2025 07:24:41 | 30/09/2025 07:39:51 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjhlMTQ2NWYtOWJhYy00YzQxLWE4ZGEtMGI1NjA3ZmYyNDc5OjU3MDE2 | 30/09/2025 07:24:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6856263, -46.6044292 | -23.6856017, -46.6043683 | {'coords': {'latitude': -23.6856017, 'longitude': -46.6043683}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjNkOWY2NWItOGYzNC00YjAxLWI1YzgtYjQ5MmZjZTNkZWVlOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 13/12/2024 11:30:20 | 2024-12-13T16:34:49.000Z | foi colocado calcinho na trava da masaneta para travar melhor.foi orientado o cliente sobre a proteção da resistência. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/23d9f65b-8f34-4b01-b5c8-b492fce3deee | estou com problema na porta do equipamento. Preciso de manutenção – porta não fecha. Outra coisa, é muito difícil realizar a higienização nesta parte debaixo do equipamento. Tem um manual de higienização? A ideia é desparafusar esta tampa? | 2024-12-13T13:14:38Z | 2024-12-13T13:14:19Z | FALSE | 11/12/2024 17:59:46 | 13/12/2024 13:34:49 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YjYyOTExZDEtMGEzNS00MDdiLWE2OTEtZThjOTRhMmYxZDliOjU3MDE2 | 13/12/2024 08:00:00 | -23.597073, -46.651404 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MjNlNzU4M2QtNTFiYy00MWE4LTlmNDktYTc3ZGZjYzg4MDFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/09/2023 11:30:00 | 2023-09-06T17:00:00.000Z | VERIFICADO PROBLEMA NO ACIONAMENTO DA CONTROLADORA NO QUADRO DE ENERGIA. EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/23e7583d-51bc-41a8-9f49-a77dfcc8801c | MAQUINA DE LAVAR NÃO LIGA |  |  | FALSE | 07/09/2023 14:43:32 | 07/09/2023 14:45:47 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MGRjYmUxMTktMGI3YS00ZjYyLTg3ZDMtOGFlNDVhNmU2MWVmOjU3MDE2 | 06/09/2023 11:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjNlY2YwZDItOGI1My00ODgyLTkwMWUtOGE2MTExNzBjZTUzOjU3MDE2 | 60 | 6 | scheduled | [5 empty] | 2025-10-17T10:41:46Z | 2025-10-17T10:41:40Z | FALSE | 16/10/2025 15:19:50 | 17/10/2025 07:41:46 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NmM1MmU1YmYtYWY1MS00ZjAyLWEwNzgtMDQ0ZDZlMjZiZjg4OjU3MDE2 | 17/10/2025 08:00:00 | -23.4748766, -46.522726 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MjNmNTUzMzctMGNmMi00ZTdlLWI0MzItMGVhOWNkMGQzOTVmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/11/2023 12:00:00 | 2023-11-13T15:30:00.000Z | FEITO A TROCA DO ROLAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/23f55337-0cf2-4e7e-b432-0ea9cd0d395f | MANUTENÇÃO CORRETIVA LIQUIDIFICADOR |  |  | FALSE | 17/11/2023 17:38:20 | 17/11/2023 17:39:29 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MTNjNWQ4MjItMWYwZi00NjIyLWE4YzQtY2ZjNTMwNDE4ZGVkOjU3MDE2 | 13/11/2023 12:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjNmOGVlMWMtZDRhNy00NWMwLTgyZjItOTI5NmVkMGVmMmU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/11/2023 10:00:00 | 2023-11-28T14:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO BOTÃO DE LIGA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/23f8ee1c-d4a7-45c0-82f2-9296ed0ef2e8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA PROBLEMA NA CHAVE LIGA E DESLIGA |  |  | FALSE | 15/12/2023 19:17:54 | 15/12/2023 19:19:02 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NzdmYmI0NTYtOGY5NC00MDJiLWE0ZmMtMjY3NDczZGIxMmQ3OjU3MDE2 | 28/11/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjNmOTk4N2EtNjVlMS00Nzc1LTlmOGItOTM3MzA5OWM2OTk3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/12/2023 15:00:00 | 2023-12-22T19:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO DOSADOR DE PLÁSTICO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/23f9987a-65e1-4775-9f8b-9373099c6997 | MANUTENÇÃO CORRETIVA REFRESQUEIRA |  |  | FALSE | 16/01/2024 15:54:26 | 16/01/2024 15:55:40 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | N2NhOTQ2MTUtZjliYS00NGI4LTg3ZDEtMTIyZGY0OTdkNTA3OjU3MDE2 | 22/12/2023 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjQxMjM4ZTgtNGIyMS00YThlLWFhMzYtYmRmOTQ3YmQ2M2M1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/04/2024 10:00:00 | 2024-04-25T19:00:00.000Z | AO SER TROCADO AS CONTATORAS, FOI VERIFICADO QUE A FRITADEIRA ESTAVA COM LIGAÇÃO DIFERENTE DO LOCAL ONDE ESTAVA INSTALADA. FOI NECESSÁRIO FAZER A TROCA DA VOLTAGEM DE 380V PARA 220V. AO SER TROCADO A VOLTAGEM IDENTIFICAMOS QUE OS TERMOSTATOS ESTAVAM LIGADOS INVERTIDOS ALÉM DE O TERMOSTATO DE SEGURANÇA ESTAR QUEIMADO. MAQUINA VIRÁ PARA A FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/241238e8-4b21-4a8e-aa36-bdf947bd63c5 | RETORNO PARA SUBSTITUIR AS CONTATORAS, CONFORME ORÇAMENTO APROVADO PELO CLIENTE |  |  | FALSE | 25/04/2024 09:03:25 | 06/05/2024 13:30:20 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OGJhOWRmZTAtNjMzNS00ODU3LWIwOGMtODhiMjI5NzEyMDRjOjU3MDE2 | 25/04/2024 10:00:00 | -23.658157, -46.527571 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6861164, 'longitude': -46.6044693}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MjQxYzg2YjQtMTEzYy00OWVmLTk0YTgtNDk2NTNiNjMzNGY5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 20/08/2024 08:44:54 | 27/08/2024 12:48:54 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MWMyYWE0MWEtOWViNy00ZDU0LThjZWItZDIzMDQ4Y2I1MWQ2OjU3MDE2 |  | 0, 0 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjQxZmE0NWUtNGJiMi00MjEzLTg0ZmUtYzgzZmNhMTkxZjMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/07/2023 14:38:21 | 2023-07-31T18:37:51.000Z | forno não foi possível fazer teste por não ter ponto de esteck e o ponto de água não alcança rapaz da manutenção irar providenciar e quando chefe vir dar as instruções do forno já faz o testes. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/241fa45e-4bb2-4213-84fe-c83fca191f30 |  | 2023-07-31T17:05:01Z | 2023-07-31T13:28:16Z | FALSE | 31/07/2023 08:10:44 | 31/07/2023 15:37:51 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZmYyYzNhMWYtZDE0Mi00ZjllLWJlY2QtNjlhMWY0NjNhODhkOjU3MDE2 | 31/07/2023 14:00:00 | -23.60243, -46.647565 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 20.7, 'altitude': 782.2, 'latitude': -23.6023398, 'longitude': -46.6475699, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MjQyMzJhYmUtMDIyYi00MGRkLWFkOTgtZGZjMGU4ZTcyMzcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 09:20:49 | 2025-10-13T12:22:01.000Z | Equipamento liberado. Desenho com altura final desatualizado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/24232abe-022b-40dd-ad98-dfc0e8e72370 | Check-list | 2025-10-13T12:17:56Z | 2025-10-13T12:12:07Z | FALSE | 13/10/2025 08:42:50 | 13/10/2025 09:22:01 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MTIwZjlkNzMtNDY0My00ZjEzLTk0ODUtNGNjZDNmYzM2YTBkOjU3MDE2 | 13/10/2025 08:42:00 | -23.6288924, -46.69354999999999 | -23.68559, -46.6043767 | -23.6856018, -46.6042949 | {'coords': {'latitude': -23.6856018, 'longitude': -46.6042949}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MjQzMDkyNDAtZDMzOS00ZWNmLWE0MzktM2YyYWJiNDI4Y2JlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/10/2023 15:24:00 | 2023-10-18T18:34:00.000Z | foi realizado a troca do sensor trocar do eixo do balde assinatura do cliente foi feita no celular do Toninho celular está travando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/24309240-d339-4ecf-a439-3f2abb428cbe | TFK COM PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO |  |  | FALSE | 18/10/2023 08:33:22 | 02/11/2023 11:26:34 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZGQxNjc0MmUtZmU2Yi00ODJmLWFjNWItZWRhOWRmZmVlN2ViOjU3MDE2 | 18/10/2023 14:00:00 | -22.867416, -47.219818 | -22.867413, -47.2196451 | -22.8787741, -47.2144676 | {'coords': {'latitude': -22.8787741, 'longitude': -47.2144676}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MjQzNmY4OWItMTM0OS00NTRmLTljMGEtZDMwZjZiMzBiNTljOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 06/12/2024 15:00:00 | 2024-12-06T19:00:00.000Z | nivelado a porta -colocado trinco | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2436f89b-1349-454f-9c0a-d30f6b30b59c | nivelar a porta para frente procurar Diego |  |  | FALSE | 05/12/2024 18:13:25 | 09/01/2025 10:30:18 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Yjk0OWY4YmQtODQ5OS00MTFiLTgyMzMtYTI4NjE5Mzc1Yzc5OjU3MDE2 | 06/12/2024 08:00:00 | -23.490982, -46.63195 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjQzODI2OTktZjMwNS00YjhiLWJhMTMtNzc3YWM3MGQ2OWFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/07/2023 13:29:58 | 2023-07-10T16:42:51.000Z | cliente se negou assinar o relatório por não ter combinado a instalação no dia de hoje. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/24382699-f305-4b8b-ba13-777ac70d69ae |  | 2023-07-10T13:30:37Z | 2023-07-10T12:21:07Z | FALSE | 07/07/2023 11:17:42 | 10/07/2023 13:42:51 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | Njk0ZjE0OGItZGEzZC00MTMxLTlkOGUtYjE1YWM2Njk0OTlkOjU3MDE2 | 10/07/2023 08:00:00 | -23.545182, -46.643069 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 42.5, 'altitude': 753.8, 'latitude': -23.5451717, 'longitude': -46.6429729, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 4.2}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MjQ0NTc0NDYtNTY1NC00ZGFmLTllNGEtODFhNDRmYWM0YTFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/09/2023 10:18:58 | 2023-09-26T22:35:31.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/24457446-5654-4daf-9e4a-81a44fac4a1c |  | 2023-09-26T10:40:23Z | 2023-09-26T10:40:09Z | FALSE | 26/09/2023 07:36:32 | 26/09/2023 19:35:31 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZTIzYzY3MzEtYjI5NC00MjU5LWE2ZjMtNzBmNzEyMTI5ZDZlOjU3MDE2 | 26/09/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 13.6, 'altitude': 728.1, 'latitude': -23.5741284, 'longitude': -46.6885066, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 6.5}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MjQ1NTBiMTctOWE4ZS00OGUxLWJjOTctZTBjYWE3NTc3ZjIzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 13:02:52 | 2025-08-05T16:34:16.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 01 teste de resíduo composto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/24550b17-9a8e-48e1-bc97-e0caa7577f23 |  | 2025-08-05T16:44:05Z | 2025-08-05T13:52:15Z | FALSE | 05/08/2025 10:36:05 | 05/08/2025 13:44:29 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZjVlMDBkZTgtNDY0Zi00NDcxLTk5ZWEtYTEwNTA1Zjk4YjYyOjU3MDE2 | 05/08/2025 10:35:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.68592, -46.6044567 | -23.6859046, -46.6047395 | {'coords': {'latitude': -23.6859046, 'longitude': -46.6047395}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MjQ1OWUwZmYtMGE4ZC00ODYzLWEzZjItYWVjOGEzZmZmZGJjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/10/2023 10:00:00 | 2023-10-23T14:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2459e0ff-0a8d-4863-a3f2-aec8a3fffdbc | MANUTENÇÃO PREVENTIVA VENTILADOR |  |  | FALSE | 16/11/2023 13:01:40 | 16/11/2023 13:02:36 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ODFjOGNlYmMtODAwNy00NmRjLWFkZjYtNzU2NWJkZTBmMTJmOjU3MDE2 | 23/10/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjQ3MDU5YzMtNmRjMC00OTVhLTliYzgtMTA1NWI5ZTYwYzAwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 14:58:57 | 2025-08-04T18:02:07.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/247059c3-6dc0-495a-9bc8-1055b9e60c00 |  | 2025-08-04T17:54:52Z | 2025-08-01T16:14:28Z | FALSE | 01/08/2025 11:32:48 | 04/08/2025 15:02:07 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OGJhNDQwMjktNTE1ZC00MDhmLWE2YzctZGJmNzEwY2I4OGFkOjU3MDE2 | 01/08/2025 11:32:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6857247, -46.604462 | -23.685761, -46.604299 | {'coords': {'latitude': -23.685761, 'longitude': -46.604299}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjQ3NGQwNTEtOTJlNC00Mzg3LTk1OTYtMzJlZWFiYTcwYTRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2025 15:06:04 | 2025-10-10T18:14:52.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2474d051-92e4-4387-9596-32eeaba70a4a |  | 2025-10-10T18:05:14Z | 2025-10-10T17:54:47Z | FALSE | 10/10/2025 14:54:28 | 10/10/2025 15:14:52 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzkxZmI4ZDktZWNkZC00NzkzLTlmNzMtNjFlNzQxMmY1MWFjOjU3MDE2 | 10/10/2025 14:54:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.6855667, -46.604375 | -23.6856517, -46.6044167 | {'coords': {'latitude': -23.6856517, 'longitude': -46.6044167}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjQ3NTM4ZjAtNGY5Zi00MjM3LThhYTEtY2ZhNTM2MTIyMjQ1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 04/07/2023 08:18:53 | 30/01/2024 10:08:05 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZGM2MzUyNDktNDAyZC00YjJmLWFhMzAtZmViYWMzMDYyNjQ4OjU3MDE2 | 04/07/2023 10:00:00 | -30.043844, -51.218885 |  |  |  | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjQ3NzFhMDAtZGMwYy00MzA2LWFiMTEtMmJhMDUwMGY3NjNlOjU3MDE2 | 660 | 1 | done | 03/07/2025 00:00:00 | 2025-07-03T03:00:00.000Z | PHU entregue ao cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/24771a00-dc0c-4306-ab11-2ba0500f763e | Necessário substituição do equipamento, pedido de troca aberto P14561 |  | 2025-07-04T18:46:50Z | FALSE | 02/07/2025 12:49:41 | 04/07/2025 15:46:50 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MmMzMDVlOGMtZjEyNC00MzZkLWIzZmUtNDAzZGE0NmI5MDhlOjU3MDE2 | 03/07/2025 18:00:00 | -20.2763851, -42.0544994 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MjQ4ODczNjctNjgwZS00NjIyLTkxZjEtNGQzMzg4MDRhM2E4OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 11/09/2024 10:42:00 | 2024-09-11T19:03:00.000Z | foi feita a substituição de 6 bicos injetores e feita a regulagem das chamas um queimado ficou com uma ponta amarela mais não influencia em nada mais se o cliente optar por tirar a ponta a amarela tem que ser feita a troca do queimador pois está com uma abertura maior na parte aonde fica a ponta amarela. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/24887367-680e-4622-91f1-4d338804a3a8 | chamas estao deixando as chamas pretas |  |  | TRUE | 10/09/2024 15:28:02 | 26/11/2024 18:31:38 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZTM2ZDEzODQtMTA0MC00NmNhLWIwNDQtZjRiMGY5MDczNmE3OjU3MDE2 | 11/09/2024 09:00:00 | -23.524928, -46.702283 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MjQ4YWJiMzUtODdhNS00ZmYwLTkxZTUtZGNmOTNiOTEwYzRmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 16:43:55 | 12/11/2024 18:24:45 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjE1OTE1YjktZTMzNC00MWM1LTgxODMtOTBmNDYyMjg3MzExOjU3MDE2 | 07/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MjRhY2M0ZTMtOGE5Yi00ZTYzLWJhOTYtMmYwODNmNWI5Y2Q2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/01/2024 11:30:00 | 2024-01-31T17:00:00.000Z | IDENTIFICADO QUE O COMPRESSOR PAROU DE FUNCIONAR. FEITO A TROCA DO COMPRESSOR E OUTROS COMPONENTES ALÉM DA RECARGA DE GÁS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/24acc4e3-8a9b-4e63-ba96-2f083f5b9cd6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA REFRIGERADOR TOPEMA NA COZINHA CENTRAL PAROU DE FUNCIONAR E REFIGERAR |  |  | FALSE | 16/02/2024 16:43:13 | 16/04/2024 20:15:57 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NTI0ZmUyZDEtYzFmZS00OWVmLWE4NTMtZTA2NDJiYmUxNmUxOjU3MDE2 | 31/01/2024 11:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjRhZWE0YjItMzYxMi00NDVjLWEzMDktNzgxMWIyOWJkODNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/11/2023 13:00:00 | 2023-11-10T16:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/24aea4b2-3612-445c-a309-7811b29bd83d | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PASSTROUGH FRIO |  |  | FALSE | 17/11/2023 17:09:33 | 17/11/2023 17:10:40 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZGVjZDA0NTAtOTJlOC00MTE3LTk5YTItZTYxZmFjMGMwN2Q3OjU3MDE2 | 10/11/2023 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjRiMTEwNDQtM2I2Zi00NDRlLTk3MmEtNzQ3Yjk3ZGJiYmExOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/11/2023 13:08:21 | 2023-11-23T17:36:56.000Z | foi realizado a retirada e limpeza nós bicos ingtores limpeza nós queimadores realinhado reajustado a pressão de gás e ligado duas cubas que não estava funcionando todas as cubas funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/24b11044-3b6f-444e-972a-747b97dbbba1 | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO FRITADEIRA | 2023-11-23T14:41:45Z | 2023-11-23T13:28:48Z | FALSE | 23/11/2023 09:48:45 | 23/11/2023 14:36:56 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YzlkZmU5ZTktM2I0Ni00NjkzLWI0ZDMtMzQ2MzE2YTk0MzE5OjU3MDE2 | 23/11/2023 11:30:00 | -22.533141, -47.386109 | -22.5328878, -47.3858815 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MjRiMmJhNWItMTBmMi00ZTQxLTg3YmItMDcyNjFiYmUwYmVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/07/2023 11:24:00 | 2023-07-26T15:44:00.000Z | dado orientação a respeito do manuseio do equipamento e a respeito do termostato | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/24b2ba5b-10f2-4e41-87bb-07261bbe0bee |  |  |  | FALSE | 26/07/2023 07:47:35 | 01/08/2023 14:46:52 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTUxNzQwZDAtNDU2Yy00YmExLWFkODItODU4YWNjMDAzNmMyOjU3MDE2 | 26/07/2023 08:30:00 | -24.318522, -47.635169 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 2.8, 'altitude': 46.6, 'latitude': -24.2735967, 'longitude': -47.4065, 'speed_accuracy': 0.8, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 9.8}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjRiM2UyOTktY2Y0NC00OTA1LTg1YjUtOWMwMTJlNWFmM2ZlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-11-25T16:59:41Z | FALSE | 29/10/2024 17:32:49 | 25/11/2024 13:59:41 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OTE4MTRlODgtY2NkZi00YjNiLThlMTctMmYzYTI0NWNmMzAwOjU3MDE2 | 30/10/2024 07:45:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MjRiZmQyNTQtNDZhMC00YWJjLWI4YmEtMWU1YWM2MjhlYTg0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/10/2025 09:43:58 | 2025-10-07T12:46:17.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha teste de resíduo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/24bfd254-46a0-4abc-b8ba-1e5ac628ea84 |  | 2025-10-06T19:24:59Z | 2025-10-06T18:12:46Z | FALSE | 06/10/2025 14:32:30 | 07/10/2025 10:53:38 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YmYyMzg5N2UtZDU2Ny00NDJlLWJjNmEtYmM3NTZjNDU0MDVhOjU3MDE2 | 06/10/2025 14:32:00 | -23.7478893, -46.553571 | -23.6858783, -46.6045767 | -23.685885, -46.6045833 | {'coords': {'latitude': -23.685885, 'longitude': -46.6045833}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MjRkMmFkOTMtNmRjZi00NTcxLTkxYmItYjE4NThkNDlhNDMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/11/2023 12:37:37 | 2023-11-30T16:54:37.000Z | foi realizado a troca do sensor equipamento funcionando normalmente porém e necessário aguardar a terra form fazer o ciclo pra vê se está fazendo o adulbo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/24d2ad93-6dcf-4571-91bb-b1858d49a431 | MANUTENÇÃO TFK | 2023-11-30T14:34:08Z | 2023-11-30T14:33:58Z | FALSE | 30/11/2023 11:24:33 | 30/11/2023 13:54:37 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OTA0ODkwMGEtNzNhNS00NGVlLTkwYjEtMzY1NTRiYWQ5YzA5OjU3MDE2 | 30/11/2023 13:00:00 | -23.560639, -46.701147 | -23.560482, -46.7007993 | -23.5602617, -46.7008917 | {'coords': {'latitude': -23.5602617, 'longitude': -46.7008917}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MjRkNTkzODMtN2IzMC00N2JhLWI1ZDQtNjYwNDFhNjUxZTU1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/10/2025 08:16:45 | 2025-10-13T11:24:13.000Z | composteira 300kl foi substituído sensor da porta de cima foi substituído motor siroco foi substituído a resistência composteira 100kl foi substituído 2 sensor da portas foi realizado a solda pá do silindro | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/24d59383-7b30-47ba-b5d4-66041a651e55 | falado com Jessica como realizado processo integraçao | 2025-10-13T11:16:35Z | 2025-10-13T11:16:33Z | FALSE | 26/09/2025 16:33:06 | 13/10/2025 08:24:13 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjcxNmMwYjYtM2M4OC00NDFkLTljZWYtNzExM2ZiNWU0M2ZmOjU3MDE2 | 10/10/2025 08:00:00 | -20.07366, -44.57803 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MjRlNzM4MjYtYTA0MC00YTVlLTkzNmMtZDJiNWJiM2RmYmUyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/09/2025 10:50:59 | 2025-09-24T14:05:01.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/24e73826-a040-4a5e-936c-d2b5bb3dfbe2 |  | 2025-09-24T13:45:06Z | 2025-09-24T12:43:31Z | FALSE | 24/09/2025 09:41:18 | 24/09/2025 11:05:01 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjVmZTE1ODQtYjU0Mi00NmQzLWIwY2EtMGE1ZGI2MTQ2OTMxOjU3MDE2 | 24/09/2025 09:41:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855567, -46.6043133 | -23.6856567, -46.604425 | {'coords': {'latitude': -23.6856567, 'longitude': -46.604425}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjRmMDJlYjMtNTMwMS00YTI0LWFkYjItZWUzYzAwY2EyNzY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/10/2025 07:08:44 | 2025-10-14T10:17:23.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/24f02eb3-5301-4a24-adb2-ee3c00ca2765 |  | 2025-10-14T10:07:21Z | 2025-10-14T10:07:12Z | FALSE | 14/10/2025 07:06:52 | 14/10/2025 07:17:23 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTYzZTg3NDktNGZkOC00MTJjLTlkNjQtZTU1MTk1ZjVmYzdlOjU3MDE2 | 14/10/2025 07:06:00 | -23.5714578, -46.7031666 | -23.6856033, -46.604455 | -23.6856783, -46.6043817 | {'coords': {'latitude': -23.6856783, 'longitude': -46.6043817}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjRmMTcwOGEtNWJiNi00Yjc3LWFkYzItMzc2OGM5NzJjNTJjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | limpeza de aquecedor |  |  | TRUE | 18/09/2024 16:57:11 | 31/10/2024 15:18:34 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MDIyYjI3ZDQtYzFhMy00Y2M4LWIwN2QtNWMwM2E0NGY0OTVkOjU3MDE2 | 20/09/2024 07:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MjRmM2IwZTItZTg2MS00OTRmLTg1MTctMGVlNjM3ZWI2ZTczOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 08:00:00 | 2025-07-29T12:00:00.000Z | Realizada manutenção nas rodas, equipamento ok! | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/24f3b0e2-e861-494f-8517-0ee637eb6e73 | 1 carro de inox que entortou a roda |  | 2025-07-22T23:26:11Z | FALSE | 22/07/2025 17:26:51 | 12/09/2025 11:34:47 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NTk1NTMyYzgtOWVhYi00YTAyLTgzYjYtOGZmYTYzN2Y3NTY3OjU3MDE2 | 29/07/2025 08:00:00 | -23.591086, -46.673622 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MjRmZjEyYjMtZjc0OC00YTJiLThlZDMtMTQyYTE0OGNhNzE4OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 25/10/2024 10:55:00 | 2024-10-28T12:16:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/24ff12b3-f748-4a2b-8ed3-142a148ca718 | orçamento controlador |  |  | FALSE | 22/10/2024 18:32:51 | 02/12/2024 19:29:03 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NzhmMGEyOGEtMGY0My00ZTUzLTgwNWQtZmJlMTRhZDkxMDYyOjU3MDE2 | 25/10/2024 07:45:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | TERCEIRO
MjRmZjFjMjctNjk4YS00ODM1LTg1NGMtYzNhMGU0MTZjZDhjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 14:40:58 | 2025-08-28T17:42:08.000Z | Equipamento liberado pelo Diego,sem plaqueta técnica e sem fotos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/24ff1c27-698a-4835-854c-c3a0e416cd8c |  | 2025-08-27T18:39:11Z | 2025-08-27T17:18:17Z | FALSE | 27/08/2025 14:16:05 | 28/08/2025 14:42:08 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MThlM2MwNzktNDE1Ni00OGE3LTg0NzktMjAzZjE3OTkyN2Y5OjU3MDE2 | 27/08/2025 14:15:00 | -23.2946438, -51.2701481 | -23.68569, -46.6044417 | -23.685529, -46.6043421 | {'coords': {'latitude': -23.685529, 'longitude': -46.6043421}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjUwMGU4NmUtODM0NS00MmI4LWE1OTMtNzhlMDczYjI5OGI4OjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 09/01/2025 13:41:00 | 2025-01-09T19:50:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2500e86e-8345-42b8-a593-78e073b298b8 | Instalar cabeçotes do módulo de cocção. |  | 2025-02-18T10:43:35Z | FALSE | 09/01/2025 07:18:20 | 18/02/2025 07:43:35 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NTc4NDNmYmQtY2ZiZC00ZjE3LTk0YTMtZjBkMTdjZGZjNDk4OjU3MDE2 | 09/01/2025 10:00:00 | -23.304248, -45.962514 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MjUwNGM2OTctNzI4My00NjhhLTlkNzAtOTNiZjlmMDQzYzBjOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 30/07/2024 08:20:03 | 31/10/2024 14:06:07 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZTQwMTRmYjgtOTc3My00YzhmLWFlYzYtNmMzMTY5NDdhODBmOjU3MDE2 | 30/07/2024 09:00:00 | -23.592005, -46.681672 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MjUwNGQ4ZjYtZDAyZC00ZjQ3LTg2ZWYtMDE2NWQwNmIxYzQ0OjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 03/07/2025 13:09:39 | 2025-07-03T16:11:19.000Z | Troca de resistência | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2504d8f6-d02d-4f47-86ef-0165d06b1c44 | o time aqui do treinamento ligaram e está em curto eletrecista diz nao ser problema de carga mas sim do equipamento | 2025-07-03T10:59:10Z | 2025-07-03T10:59:01Z | FALSE | 02/07/2025 17:43:48 | 03/07/2025 13:11:19 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YzZmOTU2ZmItNzhkMi00OWMwLWI5M2MtOTJjNGFiODJhZDY4OjU3MDE2 | 03/07/2025 08:00:00 | -23.456671, -47.483063 | -23.4563456, -47.4835104 | -23.4563536, -47.4834985 | {'coords': {'latitude': -23.4563536, 'longitude': -47.4834985}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjUwYjVhMzMtY2U4Ni00MzEzLWI2ZTEtZWQ0OWJkNDRjZTAzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/11/2024 10:00:00 | 2024-11-25T14:00:00.000Z | FOI FEITO O REFORÇO DO EIXO NO BALDE DO EQUIPAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/250b5a33-ce86-4313-b6e1-ed49bd44ce03 |  |  |  | FALSE | 11/11/2024 10:08:55 | 11/12/2024 13:25:36 | {} | Y2U2NzE1NjYtNmQ4Mi00ZGVmLWJiZmMtMjRjYTgwZGM1MmVhOjU3MDE2 | 08/11/2024 15:00:00 | -23.443589, -46.595391 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
MjUwZGJiZGYtYTdjNi00MGY3LWFhYTctNDQ5YjNhMDcyYTExOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 15/08/2024 12:25:52 | 31/10/2024 16:58:32 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZDk2MjEwZDQtZGU0ZS00YjdlLWJkMmMtMmI5OWY0NTRlYzk3OjU3MDE2 | 23/08/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MjUwZWIwNGQtNjI1NC00YzFiLTgzMDItZjFkYjFlMzkyYmM0OjU3MDE2 | 120 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 04/12/2024 09:53:37 | 13/12/2024 16:52:40 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NzU0N2ZhNjItOTBhZS00NDcyLTliODgtNTBiZjg5NTk0YjllOjU3MDE2 | 04/12/2024 11:00:00 | -23.547693, -46.65819 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MjUyNjQwZjAtOTIxOC00MzhiLTlmMDgtODE3YTQ0ZGEwMDVkOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [5 empty] | 2024-12-23T12:33:44Z | 2024-12-23T11:58:39Z | FALSE | 19/12/2024 15:34:35 | 23/12/2024 09:33:44 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YjEwMzIyMGYtOGFmOC00Y2RjLTgxYWItOTY2ZjU1ZTQyNTg1OjU3MDE2 |  | -23.595007, -46.68245 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MjUzMTY3YWItZGFmMS00M2QzLTg1YzEtM2E2MTBjODU5ZjMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2023 08:02:26 | 2023-09-22T18:52:01.000Z | ao chegar no cliente pressostato de alta estava acionado por causa da pressão de linha de líquido está altíssima em 350psi foi retirado um pouco de fluido refrigerante e foi constatado que temperatura do ambiente estava em 40 graus fazendo com que a linha de líquido expandisse na válvula de expansão um gás quente fazendo o evaporador não ter rendimento foi esperado até às 8:00 da noite o Sol esfriar junto com a temperatura externa e foi ajustado se o pré-aquecimento em 12 Kelvin foi deixado a câmera em funcionamento ao chegar pela manhã Câmara frigorífica de congelados atingiu menos 17.5 graus negativo foi acompanhado a trajetória do sol na máquina na unidade condensadoras de entrada de ar ambiente e saída da troca de calor da unidade condensadora e foi constatado que no auge do Sol às 14 horas a temperatura chegou a 38,5 graus fazendo com que a câmera de congelados perdesse rendimento devido a pouca troca de calor da unidade condensadora foi recomendado ao cliente que colocasse uma telha por mais ou menos 1 m de distância da máquina para que a potência do sol não afete a carenagem da máquina e foi orientado ao cliente que até ser resolvido essa questão do calor na máquina a câmera frigorífica atingirá a sua temperatura programada apenas à noite fazendo com que os seus produtos congelassem durante a noite e mantém congelados durante o dia até ser resolvido esse problema. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/253167ab-daf1-43d3-85c1-3a610c859f33 |  | 2023-09-22T11:02:19Z | 2023-09-22T11:02:16Z | FALSE | 22/09/2023 07:40:47 | 22/09/2023 15:52:01 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTFlM2RhM2MtMmU3NC00M2ZmLTkxNzctZWRlZGY2NGUyZDI5OjU3MDE2 |  | -22.230854, -49.924879 |  |  | {'coords': {'latitude': -22.2310698, 'longitude': -49.9246647}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MjUzNWM5NTEtOTBlYS00MmM3LWI3ZjEtNGQ2MzQ1MGRjZjUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/12/2024 11:00:00 | 2024-12-13T17:00:00.000Z | FOI FEITO A TROCA DOS SUPORTES REPASSANDO TODO SUPORTE PARA O LADO OPOSTO, CONFORME APROVADO EM DESENHO E PROJETO PELO BURGUER KING SERÁ NECESSÁRIO RETORNO PARA REFORÇAR O SUPORTE POIS NÃO HAVIA A FURAÇÃO CENTRAL. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2535c951-90ea-42c7-b7f1-4d63450dcf50 | Burger king Parapuã Brasilândia |  |  | FALSE | 12/12/2024 18:19:50 | 06/01/2025 13:08:52 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NGE5MjFiMDMtMjQwOC00ZDBjLWJlMmEtYjkyMjZiODI0N2ZmOjU3MDE2 | 13/12/2024 11:00:00 | -23.46891, -46.694568 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjUzZTlmMTQtZGVmOS00MmZmLThjNDQtZDNhOTQwM2M1MDA1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2023 12:30:02 | 2023-09-13T16:03:08.000Z | pista aquecida desprogramada feito parâmetros da controladora a mesma funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/253e9f14-def9-42ff-8c44-d3a9403c5005 | Procurar por Priscila. | 2023-09-13T15:29:07Z | 2023-09-13T10:31:47Z | FALSE | 13/09/2023 07:23:03 | 13/09/2023 13:03:08 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MjhiOWVlNTEtMTBmYS00ZDRkLTgyMDctOTE1NzU2OWEzYzhkOjU3MDE2 | 13/09/2023 11:00:00 | -23.58765, -46.655807 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjU0MGUxYTktOTIyYi00ZmI4LTlkZmItNmI4YTdhNGUxOGIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/12/2023 12:30:00 | 2023-12-29T16:30:00.000Z | FEITO A RETIRADA DO RESÍDUO. EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2540e1a9-922b-4fb8-9dfb-6b8a7a4e18b3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPOSTEIRA 8 RESIDUO PRESO NA MAQUINA |  |  | FALSE | 17/01/2024 12:02:38 | 17/01/2024 12:06:52 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MzkwMjdkMDgtOTRhOC00NjY1LWEzMDctMmY5OTA5M2EyNWIzOjU3MDE2 | 29/12/2023 12:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjU0MjFiMzYtOWU1OS00OGY2LTg1MjMtYjQ1ZTFkYWRjMjZiOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 04/02/2025 15:03:00 | 2025-02-04T18:52:00.000Z | foi feito a fixação dos trilhos da gaveta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/25421b36-9e59-48f6-8523-b45e1dadc26b | problemas nas gavetas, soltas |  |  | FALSE | 30/01/2025 15:34:11 | 10/02/2025 17:57:47 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NDU3MWNjOGQtNWZlYi00MTE5LWE1NmYtNGUzY2UyOGY1ZjgzOjU3MDE2 | 04/02/2025 15:03:00 | -23.582394, -46.71365 |  |  |  | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MjU0MjM5ZGMtMmM0ZC00ZjE0LTg0YTQtNjFkNjFlMmM4ZjEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação obra |  |  | TRUE | 07/02/2024 09:54:24 | 30/10/2024 16:10:39 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MGVkODNjYmEtYzA1ZC00YmI2LTlkNjMtNzQzOWUzMTRkMGRmOjU3MDE2 | 07/02/2024 07:00:00 | -20.896622, -51.382001 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MjU0OGQ2NmMtOTcwZi00NTUzLTgxODctNmE3NjBkNDk5NzAxOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 25/07/2024 09:00:00 | 2024-07-25T12:01:00.000Z | [5 empty] | TRUE | 24/07/2024 11:30:29 | 09/08/2024 10:17:46 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MzViZTQxZDEtNTk1NC00Y2I2LThiYjUtMmM5NjYxZjEzODYzOjU3MDE2 | 25/07/2024 09:00:00 | -23.625269, -46.700683 |  |  |  | Cancelada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MjU0OWM5NTktOTI3NC00NjBjLWI0OTUtNjViNzZiNGZjMTZkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2025 11:08:51 | 2025-10-10T14:16:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2549c959-9274-460c-b495-65b76b4fc16d |  | 2025-10-10T14:07:48Z | 2025-10-10T13:06:15Z | FALSE | 10/10/2025 09:47:02 | 10/10/2025 11:16:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWMwNDQ3ZTktYzZkZi00NjY1LTlmYmUtNzc1MjYyZmFhNTkwOjU3MDE2 | 10/10/2025 09:46:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.6855883, -46.6043617 | -23.6856167, -46.6043467 | {'coords': {'latitude': -23.6856167, 'longitude': -46.6043467}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjU1NTM0NDEtYzM3Ny00Mjg1LTk1NTEtMTZhN2U0MjQ5OGQ5OjU3MDE2 | 480 | 100 | in-progress | 26/11/2024 09:00:00 | [6 empty] | FALSE | 19/11/2024 15:55:34 | 26/11/2024 17:26:24 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | Yjg5NGVhMzktOWJjYS00ODJiLTkxNjQtMzk4Y2E0N2I0NjNkOjU3MDE2 | 26/11/2024 08:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {} | Em andamento | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MjU1NjM1ODQtNGFkYS00NmU4LTg4ZmUtM2Y3Yjg4YmNhY2QyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/08/2025 15:01:29 | 2025-08-12T18:03:26.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/25563584-4ada-46e8-88fe-3f7b88bcacd2 |  | 2025-08-12T14:29:04Z | 2025-08-12T14:28:16Z | FALSE | 12/08/2025 11:27:18 | 12/08/2025 15:03:26 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OGUxZjhiNWItNjJiZC00ZGRkLWE1NjUtODhkNmJhMjhlZTVkOjU3MDE2 | 12/08/2025 11:27:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856567, -46.6043583 | -23.6857253, -46.604469 | {'coords': {'latitude': -23.6857253, 'longitude': -46.604469}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjU1Yzc5ZWQtZDJiNC00YjY1LTk5YjYtN2U1OGVkM2U2YmYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/08/2024 09:24:57 | 2024-08-05T13:03:27.000Z | banho maria estava com emenda oxidana causando um mau cheiro de frio queimado foi cortada as emendas colocar no terminal de louça de 40 amperes no lugar da emenda equipamentos está funcionando normalmente foi deixado equipamento em funcionamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/255c79ed-d2b4-4b65-99b6-7e58ed3e6bf0 | APÓS MANUTENÇÃO PREVENTIVA, UM EQUIPAMENTO ESTA SAINDO FUMAÇA E COM CHEIRO DE QUEIMADO. FAZER AVALIAÇÃO E IDENTIFICAR SE TEVE A VER COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZADA NO DIA 29/07 | 2024-08-05T10:56:41Z | 2024-08-05T10:56:15Z | FALSE | 05/08/2024 07:53:49 | 05/08/2024 10:03:27 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MGM1NzNmMzItYjcwYi00MDY4LWFlNTQtNjA2YjkxOWU0MDJlOjU3MDE2 | 05/08/2024 09:30:00 | -23.60243, -46.647565 | -23.6026526, -46.6476282 | -23.6022974, -46.6475709 | {'coords': {'latitude': -23.6022974, 'longitude': -46.6475709}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MjU2MWVlOTctOTA0My00NmI3LWE4NDQtMjczMDAzOTg0MGNmOjU3MDE2 | 540 | 1 | done | 01/10/2025 11:50:31 | 2025-10-01T16:04:52.000Z | Foi detectado um mau contato nas réguas da PHU. teria que desmontar as reguas da outra PHU para trocar achei melhor trocar a mesma pois já veio testada da fábrica. Equipamento funcionando perfeitamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2561ee97-9043-46b7-a844-2730039840cf | troca phu | 2025-10-01T09:35:13Z | 2025-10-01T09:34:08Z | FALSE | 30/09/2025 18:30:56 | 01/10/2025 13:04:52 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDk4NTc5NzQtOWU2Ny00N2RjLTgyYWMtM2E0YjA4ODgxNDQzOjU3MDE2 | 01/10/2025 07:00:00 | -23.98853, -48.896221 | -23.9881333, -48.8861517 | -23.9864003, -48.8826279 | {'coords': {'latitude': -23.9864003, 'longitude': -48.8826279}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjU2YTY4MDQtOTJmYy00Y2JlLThlMmItOWZkODM5NjgyNjE5OjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 18/04/2024 07:00:00 | 2024-04-19T01:00:00.000Z | FEITO REGULAGEM DO FOGÃO INDUSTRIAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/256a6804-92fc-4cbe-8e2b-9fd839682619 | conclusão serviço de regulagem |  |  | FALSE | 18/04/2024 18:45:20 | 29/04/2024 18:48:13 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YjQ1ODNjZDItZjc5YS00ZTE3LTg0NjUtZjQ5MTRiYjRiNzA0OjU3MDE2 | 18/04/2024 07:00:00 | -22.900867, -47.057314 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MjU3MzQzMDQtOWM5YS00YjVmLWJiNzgtY2EzMDA0NWY1ZmI2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/09/2025 11:11:57 | 2025-09-29T14:14:49.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/25734304-9c9a-4b5f-bb78-ca30045f5fb6 |  | 2025-09-29T13:10:30Z | 2025-09-29T11:36:01Z | FALSE | 29/09/2025 08:34:39 | 29/09/2025 11:14:49 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDNjYWJlMzAtN2ZkZC00ZGViLWI3NDYtNDQ4YmZmNWRjMTgzOjU3MDE2 | 29/09/2025 08:34:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.6857517, -46.6047333 | -23.6857267, -46.6047683 | {'coords': {'latitude': -23.6857267, 'longitude': -46.6047683}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MjU4NTA4MGUtZDJmOS00NzgxLTg3YmItZjAxNzA5NjliMmNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 30/10/2023 08:24:23 | 30/10/2024 15:15:23 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NzdiODM2NGQtZWI0Zi00NGYyLWJhZjMtMDkyZDI0MjQ0MDUwOjU3MDE2 | 03/11/2023 07:00:00 | -22.966427, -43.19035 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MjU4ODQ4MWEtNTUxNi00N2IxLWJlY2MtZjM4NDQwNDgyNmQyOjU3MDE2 | 120 | 100 | scheduled |  |  |  |  | 3 PISTAS 3 GN / 9 PISTAS 2 GN |  |  | TRUE | 05/07/2023 09:34:16 | 02/10/2024 10:14:09 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | OGY4YjY2YjgtNzIyOS00OTVmLTgyZWEtMTJmODVjYTcwNmIzOjU3MDE2 | 05/07/2023 16:00:00 | -23.622957, -46.701332 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MjU4OWMyMDAtY2JlYi00YjJiLWFkZWUtNGFiOWM5M2Y2NTRlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/09/2025 11:29:17 | 2025-09-17T14:41:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2589c200-cbeb-4b2b-adee-4ab9c93f654e |  | 2025-09-17T14:28:02Z | 2025-09-17T14:27:46Z | FALSE | 17/09/2025 11:27:17 | 17/09/2025 11:41:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWVmMTBjN2QtODZiNi00ODA4LWE1YjYtZGYyOTQxOTVlMDk3OjU3MDE2 | 17/09/2025 11:27:00 | -23.5617565, -46.6800845 | -23.6856517, -46.604395 | -23.6856183, -46.6044133 | {'coords': {'latitude': -23.6856183, 'longitude': -46.6044133}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjU4Yjk5ZTQtYTE4Mi00OThiLWEwZWMtOTQ4YzQyYjUxZWIyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 08:55:23 | 2025-08-26T11:57:56.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/258b99e4-a182-498b-a0ec-948c42b51eb2 |  | 2025-08-26T13:29:56Z | 2025-08-22T18:39:35Z | FALSE | 22/08/2025 15:34:34 | 26/08/2025 10:33:38 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTY5NTgzY2EtOWQ4Mi00MTUzLTlkMmEtYTU4N2U1Y2E0MDE0OjU3MDE2 | 22/08/2025 15:34:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.6857083, -46.6043267 | -23.6856782, -46.6043806 | {'coords': {'latitude': -23.6856782, 'longitude': -46.6043806}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjU5MmVmN2UtMzRkYS00NjU4LTkyYzctNTNiMGMyMDFmNWFiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/04/2024 10:25:00 | 2024-04-30T14:43:00.000Z | foi trocado a solenoide de água do forno foi feito teste de funcionalidade fone está operando sem vapor e com vapor foi detectado que a mangueira de entrada de água estava sem a borrachinha foi informada ao cliente que substituísse a mangueira por conta da borracha foi feita uma adaptação porém não funcionará por muito tempo então será necessário fazer a troca da mangueira de entrada de água do forno. foi passado silicone no buraco que estava no painel próximo ao evaporador foi passado silicone tampado o buraco. o mau cheiro da câmera pode ser ocasionado no acúmulo de água no sifão. foi solicitado ao cliente que fizesse a sanfonação na parte de trás da câmera para que eu acúmulo de água não venha se formar gelo e suba para o evaporador ocasionando o bloqueio do evaporador e que fazendo que não volte o cheiro. foi verificado que a chapa estava com vazamento de gás nos registros devido à folga nas porcas de conexão dos registros foi retirado passado veda rosca e feito o teste de funcionamento e deixado o equipamento em funcionamento. foi verificado que uma geladeira estava com temperatura alta a mesma geladeira estava com capilar rompido foi feito o conserto do vazamento foi soldado foi feito vá cuidar do carga de fluido de refrigerante geladeira está atingindo a temperatura normalmente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2592ef7e-34da-4658-92c7-53b0c201f5ab | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO TROCAR VÁLVULA SOLENOIDE |  | 2024-05-14T12:12:19Z | FALSE | 29/04/2024 12:04:48 | 14/05/2024 09:12:19 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MWUyMWY1MzItMjZkYy00MTA3LWIwNzAtZjliM2E4NGQyMDljOjU3MDE2 | 30/04/2024 08:00:00 | -22.230854, -49.924879 | -22.23099, -49.9244432 | -22.2260009, -49.8956766 | {'coords': {'latitude': -22.2260009, 'longitude': -49.8956766}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MjU5MzA3N2ItYzliOS00Yjk0LTkyMDktZjhkNzU1ZGNkMjBmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/10/2024 15:00:00 | 2024-10-30T21:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2593077b-c9b9-4b94-9209-f8d755dcd20f |  |  |  | FALSE | 29/10/2024 17:13:26 | 23/12/2024 10:40:30 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | M2ZhMTcxM2QtNDhlMi00ZGI0LWFiODgtY2M5ZmJlNTZjZGZiOjU3MDE2 | 30/10/2024 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MjU5NjQ4YTItZDk5NC00NzAwLWJhOWYtYzMxOGJkODBmN2FhOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-11-12T21:34:38Z | FALSE | 01/11/2024 10:21:29 | 12/11/2024 18:34:38 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDgyZmI5ZjEtYjhhZS00Mzg0LTkyZTctYThlODcxMDE3ZDkwOjU3MDE2 | 04/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MjVhMWYzNzAtYjQ5NS00NDU4LTkzNzktNTAwZDc5ZmRkNjk2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/10/2025 10:42:36 | 2025-10-01T13:46:53.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/25a1f370-b495-4458-9379-500d79fdd696 |  | 2025-10-01T13:34:25Z | 2025-09-19T13:52:27Z | FALSE | 19/09/2025 08:10:54 | 01/10/2025 10:46:53 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZGYwOGM0NWUtMzFlZC00NGVhLTlkNDMtN2RjN2ZmZmMyZWM2OjU3MDE2 | 19/09/2025 08:10:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6857167, -46.604725 | -23.6857583, -46.6048 | {'coords': {'latitude': -23.6857583, 'longitude': -46.6048}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MjVhNzc2OGMtOWNkZC00YTczLTkwMmUtZjhiMjY3YjU4ZTJmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | URUGUAI |  |  | FALSE | 29/11/2024 16:57:34 | 29/11/2024 16:57:34 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MzhmNDc4MGYtN2MzYi00NmE3LTg1N2QtMmFkZDA3MDkzZTA3OjU3MDE2 | 05/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '67e4a9bb-23c2-4732-9bfa-6830fa72feeb', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
MjViMmY4ZjctZWY3OC00N2FjLTlhZTQtZTgxYWQwMDliYjdlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/11/2023 13:00:00 | 2023-11-09T17:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/25b2f8f7-ef78-47ac-9ae4-e81ad009bb7e | MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPOSTEIRA 7 |  |  | FALSE | 17/11/2023 16:46:32 | 17/11/2023 16:48:14 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZTRiNzFlZTYtYWFkMC00ZTkzLWFjYmUtYTBiZTQzMmQ3MjEyOjU3MDE2 | 09/11/2023 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjVjMDkwOTgtNWIyOS00ZTE4LWFmODgtZGFkMjY3ZmZiZDVmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/08/2025 08:28:31 | 2025-08-20T11:29:45.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/25c09098-5b29-4e18-af88-dad267ffbd5f |  | 2025-08-20T11:19:30Z | 2025-08-19T14:35:11Z | FALSE | 19/08/2025 09:46:13 | 20/08/2025 08:29:45 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OGFlYzc5ODQtYzMxYy00ZjQxLTgxMzktZTQ2Y2IwNzY1MzhjOjU3MDE2 | 18/08/2025 09:45:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.685581, -46.6043755 | -23.6855167, -46.6044183 | {'coords': {'latitude': -23.6855167, 'longitude': -46.6044183}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjVkMGQ4MDUtMTQ0OC00ZTNkLTk2MDQtNTUwZmZmY2VmN2U5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/01/2024 14:12:00 | 2024-01-26T19:37:00.000Z | foi trocada resistência da pista quente que estava queimada. a mesma voltou a funcionar ok obs não foi possível tirar fotos pois não pude entrar como celular no aeroporto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/25d0d805-1448-4e3d-9604-550fffcef7e9 | MANUTENÇÃO PISTA AQUECIDA |  |  | FALSE | 26/01/2024 08:17:02 | 29/01/2024 07:29:43 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjM2ODI1NTEtM2RmZS00ZGNiLWI1NTQtZTc4ZDhlZWFiMWRmOjU3MDE2 | 26/01/2024 14:00:00 | -23.426234, -46.480008 | -23.421834, -46.4764333 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjVkNTUzZGYtMGJmZi00NTgzLThjMGQtOWUwODI1YjhjZDdjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 11:36:24 | 2025-08-11T14:38:07.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/25d553df-0bff-4583-8c0d-9e0825b8cd7c |  | 2025-08-11T14:31:12Z | 2025-08-11T12:31:08Z | FALSE | 11/08/2025 09:22:30 | 11/08/2025 11:38:07 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzM4MWI5ZTYtZmQ0Yy00ZGM3LTljOTItZGJkZmMzNjE1ZDI1OjU3MDE2 | 11/08/2025 09:22:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6856564, -46.6046106 | -23.6858269, -46.6042901 | {'coords': {'latitude': -23.6858269, 'longitude': -46.6042901}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjVkYjZhNTEtMDYyYy00NzYyLWFhMjctYTE3NGQyMzQ4NGI0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/04/2024 09:52:02 | 2024-04-11T18:46:28.000Z | realizado nos equipamentos higienização limpeza e feito a visualização dos parâmetros todos os equipamentos do ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/25db6a51-062c-4762-aa27-a174d23484b4 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-04-11T12:30:33Z | 2024-04-11T12:30:22Z | FALSE | 11/04/2024 09:23:07 | 11/04/2024 15:46:28 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YmRkMWNiZDgtODgzOS00Njk3LWI1NmMtMDVkOWFlNmRhMGRkOjU3MDE2 | 11/04/2024 10:00:00 | -23.628414, -46.663991 | -23.6279542, -46.664405 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MjVkYmI5YWQtYzljNC00MWU4LWI3ODQtNmU4MmY0NWU5MmMxOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 08/05/2025 12:41:29 | 2025-05-08T19:11:21.000Z | foi feita a troca de duas resistência adesivas e a troca do sensor de temperatura. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/25dbb9ad-c9c4-41e8-b784-6e82f45e92c1 | 08/05 cliente informa que parou de funcionar-NETFVB0B0002 - ESTUFA P/ 96 PRATOS C/ 02 PORTAS C/ RDZ contato com cliente 11 99999-6141 ~Marcel Gholmieh | 2025-05-08T15:41:11Z | 2025-05-07T22:08:26Z | FALSE | 07/05/2025 17:34:18 | 08/05/2025 16:11:21 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NzVmMGNlNWYtNWI4My00MzFmLThiYzItMzVjOGY3YzFkMzQxOjU3MDE2 | 08/05/2025 08:00:00 | -23.599389, -46.680583 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MjVkYzI4YjItOWJkNC00ODg3LThmNjctYmNiZDMwYzA5OTU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação mão francesa + acabamento |  |  | TRUE | 09/05/2024 10:02:33 | 31/10/2024 13:45:21 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | Yjg0NTc4OWMtY2IwYi00ZDg5LTkxNTMtZGVkNWUxYWI4Yzc5OjU3MDE2 | 09/05/2024 10:00:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MjVkZWZkYzEtYmU1Ni00ZmIyLTliZjktODEzNGJjMTIxNzM1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 09/10/2025 16:04:41 | 2025-10-09T19:06:48.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 2 limitadores e 1 pá misturadora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/25defdc1-be56-4fb2-9bf9-8134bc121735 |  | 2025-10-09T14:08:10Z | 2025-09-30T11:59:00Z | FALSE | 30/09/2025 08:23:25 | 09/10/2025 16:39:04 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OTEwZmJhNTktYWFmNS00ZjY4LTk2YTktNDc3MmFhMWViY2FjOjU3MDE2 | 30/09/2025 08:23:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6854808, -46.6045826 | -23.6855633, -46.6044633 | {'coords': {'latitude': -23.6855633, 'longitude': -46.6044633}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MjVlNWQ3YjAtMjBkZi00ZTg3LTkxNDAtZjMyOGU4ZDdiZjgyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/04/2024 08:30:00 | 2024-04-18T12:30:00.000Z | FOI VERIFICADO QUE NA INSTALAÇÃO, A MANGUEIRA DO DRENO NAO FOI INSTALADA EM UM PONTO DE ESGOTO (CONFORME PREVISTO EM PROJETO / IMAGEM ANEXA). FOI CONSTATADO QUE A MANGUEIRA ESTAVA DENTRO DO EQUIPAMENTO E NÃO HAVIA SIDO EXECUTADO FURO NA MARCENARIA QUE POSSIBILITASSE TAL INSTALAÇÃO. PROVISORIAMENTE FOI DIRECIONADA A MANGUEIRA PARA RECIPIENTE PARA COLETA DA ÁGUA DO DEGELO, E POSTERIORMENTE DEVERÁ SER EXECUTADA A FURAÇÃO NA MARCENARIA E CORRETA INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA EM SAÍDA DE ESGOTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/25e5d7b0-20df-4e87-9140-f328e8d7bf82 | MANUTENÇÃO VITRINE REFRIGERADA. RELATO DO CLIENTE: VAZAMENTO DE ÁGUA |  |  | FALSE | 18/04/2024 17:54:26 | 18/04/2024 18:28:25 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MzA4NDY4OGUtYTE5My00YWJiLWJiZTctNGFkODIxYjI1ZDhmOjU3MDE2 | 18/04/2024 08:30:00 | 0, 0 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MjVlZmUxYmYtMjg1Yi00MjM0LThiODEtZTc4ZjM1ZWExMmYwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 08/11/2024 17:27:36 | 12/11/2024 18:24:45 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MjE1OTE1YjktZTMzNC00MWM1LTgxODMtOTBmNDYyMjg3MzExOjU3MDE2 | 11/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MjVmMjk3M2ItMWZiNS00MmU1LWI3OGItMjNhOWE4YjhmNDlkOjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 25/11/2024 14:45:24 | 2024-11-25T18:01:00.000Z | composteira foi substituído a resistência do óleo a mesa estava em curto quando ligava o equipamento desligava o disjuntor do quadro elétrico foi substituído, foi necessário tombar a composteira para o lado para não cair o óleo e foi substituído a resistência composteira funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/25f2973b-1fb5-42e5-b78b-23a9a8b8f49d |  | 2024-11-25T14:06:35Z | 2024-11-25T14:06:09Z | FALSE | 22/11/2024 17:41:30 | 25/11/2024 15:01:00 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjU0Y2U5YTktN2Y3Yy00YTE1LWJmZDAtZDEyMDYxZjY0YTJlOjU3MDE2 | 25/11/2024 07:00:00 | -23.615457, -46.677039 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MjVmMmU5M2QtNTM5NC00Y2QwLWFhOGEtMzllMDJjNjZlYTM1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/08/2025 14:02:00 | 2025-08-13T17:42:00.000Z | instruido cliente e passado o passo a passo pelo watshap para desbloqueio call topema | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/25f2e93d-5394-4cd0-aa8a-39e02c66ea35 |  | 2025-08-19T11:52:58Z | 2025-08-19T11:52:56Z | FALSE | 13/08/2025 17:13:50 | 19/08/2025 08:52:58 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MDA4YjFkMTgtMmZjYy00NDJkLWEzZDItNzk4YjdhODA4MmRhOjU3MDE2 | 13/08/2025 14:02:00 | -23.4095452, -46.8264418 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MjVmODA0NTMtMGI3NS00ZjI1LTlkNWItOWQ5MWZiYjA5OWU5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 16:41:53 | 2025-08-21T19:44:59.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/25f80453-0b75-4f25-9d5b-9d91fbb099e9 |  | 2025-08-21T19:13:08Z | 2025-08-21T19:12:32Z | FALSE | 21/08/2025 16:11:49 | 21/08/2025 16:44:59 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTJkY2IzZDQtM2ZjYi00NWE2LThiYWEtNTZmZmNhYWIzZmJlOjU3MDE2 | 21/08/2025 16:11:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6856117, -46.6044233 | -23.6855683, -46.6043967 | {'coords': {'latitude': -23.6855683, 'longitude': -46.6043967}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjYwN2NkNTAtNzViYS00NDEwLWE2MGUtZWM3NjFmZjhkOTAwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/02/2024 13:22:00 | 2024-02-16T16:30:00.000Z | forno será necessário fazer uma geral o mesmo caiu está com variar avarias. e geral em elétrica , gás e mecânica. fazer uma prévia de orçamento para e aprovando retirar para executar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2607cd50-75ba-4410-a60e-ec761ff8d900 | AVALIAÇÃO DE FORNO COMBINADO DA TOPEMA PARA ORÇAMENTO |  | 2024-03-15T10:51:30Z | FALSE | 16/02/2024 10:55:03 | 15/03/2024 07:51:30 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTBjOGM3MzctY2ZjOC00Nzk5LTlmMTMtNWUyZmQ5YjhiNmE0OjU3MDE2 | 16/02/2024 13:00:00 | -22.859393, -47.214299 | -22.8593421, -47.2144457 | -22.8583367, -47.214705 | {'coords': {'latitude': -22.8583367, 'longitude': -47.214705}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjYxMzFiZjMtYzljOC00MmNjLTk4ZTctNjRiYjY4ZGZjYWI0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/09/2025 10:00:00 | 2025-09-17T15:00:00.000Z | Tecnico realizou manutenção. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/26131bf3-c9c8-42cc-98e7-64bb68dfcab4 | FOI FEITO A INCLUSÃO DO NR-12 PELO FELIPE NO DIA 08/09, PORÉM UMA PEÇA SE SOLTOU E ESTA ALARMANDO O BOTÃO DE EMERGENCIA E DANDO AVISO DE PORTA ABERTA NO PAINEL |  |  | FALSE | 17/09/2025 17:28:48 | 29/09/2025 15:41:36 | {} | ZDQwOGVkMGYtMmRiNi00ZGU3LWFjMzEtZjYxZTViNGJiMTRiOjU3MDE2 |  | -23.5179726, -46.91644729999999 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
MjYxNTQ2MzYtZmUxMS00ZWZlLTg0NTItNDAyODg2YzExNjEwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/07/2025 13:09:37 | 2025-07-30T16:16:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/26154636-fe11-4efe-8452-402886c11610 |  | 2025-07-30T14:01:24Z | 2025-07-30T13:57:34Z | FALSE | 30/07/2025 10:56:16 | 30/07/2025 13:35:55 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGVhODUwZmUtYzFkMC00YjExLTk3NWUtN2ZlZDc4OGI2MGViOjU3MDE2 | 30/07/2025 10:55:00 | -8.737479, -35.088837 | -23.6854917, -46.6043417 | -23.6855333, -46.604345 | {'coords': {'latitude': -23.6855333, 'longitude': -46.604345}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjYzMzg2OTQtNDdkOC00MmY0LWE4ZGQtNmIwMzc0YTA4NmZhOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 19/11/2024 09:21:46 | 2024-11-19T12:21:46.000Z | reagendado |  | voltar para realizar cabeamento +fita auto fusao | 2024-11-19T10:15:36Z | 2024-11-19T10:15:17Z | FALSE | 18/11/2024 13:39:17 | 19/11/2024 09:21:46 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YzliNTg2ZDAtN2YwNi00MTE3LTgxNjctZmIxNDRmNzViM2M0OjU3MDE2 | 19/11/2024 07:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6226969, 'longitude': -46.7017818}} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjYzNmM2YjEtMWViMi00MGU0LThiMTMtZWVkYTA4Mzg0MjVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/03/2024 15:46:05 | 2024-03-05T18:50:09.000Z | feito posicionamento dos equipamentos no local | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2636c6b1-1eb2-40e4-8b13-eeda0838425e | INSTALAÇÃO FALAR COM CLOVES | 2024-03-05T13:17:25Z | 2024-03-05T13:17:22Z | FALSE | 05/03/2024 10:05:06 | 05/03/2024 15:50:09 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YjY1MTRlOGQtMTYzYi00NDc4LWE5YjktMTdjZjZmZmJkMTY4OjU3MDE2 | 05/03/2024 10:00:00 | -23.567498, -46.659864 | -23.5673511, -46.6591318 | -23.566797, -46.658597 | {'coords': {'latitude': -23.566797, 'longitude': -46.658597}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MjYzOTQ3ZTYtZjY3YS00ZjkyLTliZDktYTI1ZjQxN2RkMzAyOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 28/04/2025 11:37:46 | 2025-04-28T15:03:59.000Z | foi aplicada a prateleira sobe a pista e regulado a temperatura da pista para atender o cliente . obs ficando em obs a respeito se a temperatura atende , passarei para verificar somente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/263947e6-f67a-4f92-9bd9-a25f417dd302 |  | 2025-04-28T13:18:02Z | 2025-04-28T10:31:55Z | FALSE | 25/04/2025 16:32:06 | 28/04/2025 12:03:59 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MWRkMGMwMTQtZDg5My00N2MzLTgxYzQtODhjNWQyZGI4NzYwOjU3MDE2 | 28/04/2025 14:00:00 | 0, 0 | -23.592007, -46.6744174 | -23.5915749, -46.6756348 | {'coords': {'latitude': -23.5915749, 'longitude': -46.6756348}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjY0YmZmZWQtOTMyYy00MmQ3LWExOWQtZDg1NzNjNDhiZWM4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/09/2025 10:00:00 | 2025-09-05T14:30:00.000Z | equipamento entregue e instalado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/264bffed-932c-42d7-a19d-d8573c48bec8 | LEVAR O JACARE | 2025-09-05T11:15:30Z | 2025-09-05T11:13:30Z | FALSE | 04/09/2025 19:00:27 | 08/09/2025 15:42:20 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | M2Q1ZGVmMjItZGY2OS00ZmFhLWEzZTMtNGNlMWNlNDZlY2RkOjU3MDE2 | 05/09/2025 10:00:00 | -23.5417362, -46.5761099 |  |  | {} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MjY1ZDE2Y2YtNzZiYi00MzE2LWFlZTItN2UwNTc2OWI2ODY0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 11:13:04 | 2025-09-04T14:14:24.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/265d16cf-76bb-4316-aee2-7e05769b6864 |  | 2025-09-01T17:33:00Z | 2025-09-01T17:32:16Z | FALSE | 01/09/2025 14:29:05 | 04/09/2025 11:14:24 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDUwNmZlMWItZDBmZi00YzZjLThkNTYtMWZiMjQ1Njg4NDhkOjU3MDE2 | 01/09/2025 14:29:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.68558, -46.6044333 | -23.6855733, -46.6042967 | {'coords': {'latitude': -23.6855733, 'longitude': -46.6042967}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjY1ZmI1ZmMtMzc0MS00Njc3LTliNDktZmJiMzM1N2FiYzVhOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 05/02/2025 10:39:57 | 2025-02-05T16:15:24.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/265fb5fc-3741-4677-9b49-fbb3357abc5a |  | 2025-02-05T11:13:56Z | 2025-02-05T11:13:46Z | FALSE | 05/02/2025 08:01:45 | 05/02/2025 13:15:24 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YWQyNjhlOWYtMGU3Ni00YWNjLTg1NDItMDAzYWFhOGNmNWM5OjU3MDE2 | 05/02/2025 09:00:00 | -23.56504, -46.68266 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MjY2MmY4NGQtM2JiMy00MDhhLTkzOWMtOTUwZjVmZGE1ZTA0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/11/2023 19:37:34 | 2023-11-18T22:38:00.000Z | fotos no fild do Cleiton | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2662f84d-3bb3-408a-939c-950f5fda5e04 |  | 2023-11-18T22:37:21Z | 2023-11-18T22:37:15Z | FALSE | 14/11/2023 11:49:26 | 18/11/2023 19:38:00 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OGM1OGFjNmItNjExZi00NTdjLTljMWYtYTBhNzBiNTQ5MTY2OjU3MDE2 | 18/11/2023 07:00:00 | -16.593028, -39.097922 | -16.5948316, -39.1009249 | -16.5948192, -39.1009251 | {'coords': {'latitude': -16.5948192, 'longitude': -39.1009251}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MjY2OGQ4ODEtNjI2Yy00ZDZmLThlNzMtZTQyYzU4NWY3YTE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Continuidade camara |  |  | TRUE | 22/01/2024 16:18:27 | 30/10/2024 15:27:50 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | N2NhNDQ2YTQtMGJjNS00YWJjLTlhNDMtMDAxNTIyNTFhOTEzOjU3MDE2 | 23/01/2024 07:00:00 | -22.596962, -44.979669 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
MjY2OTUwN2EtYjNlOC00ZjM1LTkzMGMtYWM4MTFhMTRlNTFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/02/2024 08:00:00 | 2024-02-26T12:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL FEITO REPOSICIONAMENTO DA TAMPA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2669507a-b3e8-4f35-930c-ac811a14e51e | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SUQUEIRA DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 17/03/2024 01:48:59 | 17/03/2024 01:51:51 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NTlkOWZiMjAtMGE3OS00YzJjLTljZTMtOGM5OTQ5OGMyNjVmOjU3MDE2 | 26/02/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjY2OTYxM2ItYzEzZC00ZWVhLThmMzYtN2EzODUxMDk1ZGQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 10:55:00 | 2023-09-28T16:15:00.000Z | FEITO TROCA DO BOTÃO LIGA E DESLIGA DA FRITADEIRA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2669613b-c13d-4eea-8f36-7a3851095dd6 |  |  |  | FALSE | 28/09/2023 08:11:55 | 09/10/2023 14:56:18 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | N2YzMzdmMWItMWI5My00NzkzLTg1NDgtNDYyNTIwNjQzN2JlOjU3MDE2 | 28/09/2023 07:00:00 | -23.563617, -46.68862 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.564131, 'longitude': -46.6885032}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MjY3NmZkNTQtYzgxNi00N2M5LTkzYWMtZGVlOTg1MjM1MGNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/11/2023 15:10:35 | 2023-11-29T18:17:59.000Z | troca das resistência aletadas conservador de batatas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2676fd54-c816-47c9-93ac-dee9852350ce | MANUTENÇÃO CONSERVADOR | 2023-11-29T15:31:17Z | 2023-11-29T15:31:10Z | FALSE | 29/11/2023 12:26:23 | 29/11/2023 15:17:59 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YmY3Njk2ZjQtOTIwNS00ZTY3LWFjODktYTBlNGYxMmY1ODBkOjU3MDE2 | 29/11/2023 13:00:00 | -23.589406, -46.679766 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MjY4N2Q2ZmYtYTA3Ny00OTAwLWEyYWItYWQ5MjY4ZDU0NWM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 06/03/2024 16:28:29 | [6 empty] | TRUE | 05/03/2024 16:44:26 | 30/10/2024 16:38:49 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OGJmYzQwY2ItYWE5My00YmQ4LTk5YjYtOWU3N2M3NjdjZjEzOjU3MDE2 | 06/03/2024 07:00:00 | -20.896622, -51.382001 | -20.9076367, -51.3643517 |  | {'coords': {'latitude': -20.9076367, 'longitude': -51.3643517}} | Em andamento | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MjY4Y2NlZDAtNmNlYS00YzkzLWIwMTItMjIzMzU0NDU3M2I4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/07/2025 10:19:39 | 2025-07-30T13:24:36.000Z | Equipamento em retrabalho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/268cced0-6cea-4c93-b012-2233544573b8 |  | 2025-07-29T19:12:53Z | 2025-07-29T19:12:53Z | FALSE | 29/07/2025 15:43:45 | 30/07/2025 10:31:56 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NmQ4NjcyYzktZWE0Mi00NGQ0LWFlOTUtYjg0MGQ2YzQ5Y2UyOjU3MDE2 | 30/07/2025 07:08:00 | -8.0476867, -34.8934163 | -23.6858526, -46.604635 | -23.685872, -46.6047388 | {'coords': {'latitude': -23.685872, 'longitude': -46.6047388}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MjY4Y2U0NTMtZjBjZC00NjMzLThjNDYtYjE5OTQyODU2NGM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2025 13:31:58 | 2025-09-22T16:37:22.000Z | equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/268ce453-f0cd-4633-8c46-b199428564c8 |  | 2025-09-22T17:23:14Z | 2025-09-22T10:50:45Z | FALSE | 22/09/2025 07:40:20 | 22/09/2025 14:25:05 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDg0NDZjYjktMDA4MC00MzY5LTk2NDgtZjU3YjAxYjIwNzJmOjU3MDE2 | 22/09/2025 07:40:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.68561, -46.604365 | -23.6855917, -46.604375 | {'coords': {'latitude': -23.6855917, 'longitude': -46.604375}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjY5NmRjYzktYTUxZS00OGVlLWFiM2ItNGViZTRkOGI1YzlmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/01/2024 10:00:00 | 2024-01-19T14:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA HELICE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2696dcc9-a51e-48ee-ab3b-4ebe4d8b5c9f | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA IBBL PA 06 |  |  | FALSE | 16/02/2024 13:12:37 | 16/02/2024 13:13:43 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YmZkMDY3NDMtOGMyNS00NjY0LWE1NjYtNDlhMGVmYTYzNTFkOjU3MDE2 | 19/01/2024 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjY5N2M1NWYtNGUwZC00NTQ1LWJlYzItNTMzNjMzNmNjNmI0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/08/2023 13:15:00 | 2023-08-03T19:26:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2697c55f-4e0d-4545-bec2-5336336cc6b4 | TROCAR CORRENTE. |  |  | FALSE | 03/08/2023 09:25:00 | 11/09/2023 08:01:08 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MDZiM2RiZmEtNDkwYS00ZTA2LTliMDctOWE1NjE3NzI5YjZjOjU3MDE2 | 03/08/2023 10:00:00 | -23.660344, -46.836979 |  |  | {'coords': {'speed': 0.3, 'heading': 163, 'accuracy': 10.6, 'altitude': 791.1, 'latitude': -23.6602333, 'longitude': -46.8412333, 'speed_accuracy': 2.6, 'heading_accuracy': 179.9, 'altitude_accuracy': 100.4}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MjZhNWM1YjMtZDQzOS00OWY4LTkxYzktNjJiMjgxYzBhMWI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/08/2023 19:33:00 | 2023-08-29T04:26:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/26a5c5b3-d439-49f8-91c9-62b281c0a1b7 | Refazer acabamento nas pistas, levar peças que está na fábrica. | 2023-08-29T15:05:19Z | 2023-08-29T15:05:16Z | FALSE | 28/08/2023 10:01:18 | 29/08/2023 12:05:19 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MmIwOTk4MTgtODU0ZS00ZmZhLWE1MTgtNWU3MGZkMTgzZGRkOjU3MDE2 | 28/08/2023 19:00:00 | -23.585955, -46.690642 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MjZhNzE0ODYtNTJkNC00ZWRkLWExMDYtZWY2MWM3MmNkZjhmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/10/2024 11:27:00 | 2024-10-30T15:18:00.000Z | as placas de piso painel de EPS está humidas e soltas do isopor não tem como executar reparo por ela mesma. tem que instalar uma chapa xadrez de alumínio por cima. a câmara tem de área 2x2.20 Cliente aprovando o orçamento da x chapa agendar para a câmara estava vazia para instalar a chapa . orça chapa xadrez na área da câmara, 50 arrebite m4 e 12 Pus. câmara de congelados na tem a chapa xadrez caso cliente aprovar orçamento a câmara mede 2.40 x 1.50 orça chapa na medida câmara 50 arrebite m4 e 12 Pus | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/26a71486-52d4-4edd-a106-ef61c72cdf8f | MANUTENÇÃO CAMARA REFORMAR EQUIPAMENTO QUE ESTA COM VAZAMENTO, VERIFICAR SE HOUVE INFILTRAÇÃO E VEDAR COM PU | 2024-10-30T13:44:03Z | 2024-10-30T10:59:34Z | FALSE | 28/10/2024 18:04:33 | 16/12/2024 09:16:27 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTIwMTQ4MjAtMTA4NC00NzFlLTgxZGEtYmVlYzFiMTg5MDk3OjU3MDE2 |  | -23.5957, -46.689436 |  | -23.5957092, -46.6892559 | {'coords': {'latitude': -23.5957092, 'longitude': -46.6892559}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MjZhYzY4ZDQtNmI1Yi00MjE2LWE2MzYtNTdkN2RiNWY5ZDU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 01/12/2023 10:52:30 | 2023-12-01T14:15:10.000Z | não havia autorização para execução do trabalho |  |  |  |  | TRUE | 01/12/2023 09:21:20 | 30/10/2024 15:18:49 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZmZlNzRiZjktZTA4Mi00MDQ0LWJkMzUtNzM4MTU0MTQxZGZiOjU3MDE2 | 01/12/2023 10:00:00 | -23.541024, -46.734023 | -23.540861, -46.7344906 |  | {'coords': {'latitude': -23.5426231, 'longitude': -46.7314486}} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
MjZiNjc5MGItNjQ1My00N2ZjLWFiMjMtZDYxNDcxNTVhNDhkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/02/2025 08:00:00 | 2025-02-18T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/26b6790b-6453-47fc-ab23-d6147155a48d | nao sai gelo |  |  | FALSE | 18/02/2025 15:00:13 | 17/04/2025 10:59:51 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MzIxZTJlZDItY2Q3YS00YzJiLWE3MTAtYWM1ZDJlMDA3ZWNkOjU3MDE2 | 18/02/2025 08:00:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MjZiZWYxOGYtMTY2Ny00ZmE1LTk3MmMtYTU4MTVkMmVkYmU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2023 10:28:09 | 2023-10-13T15:36:10.000Z | geladeira estava com evaporador bloqueado devido à programação do controlador está desajustada foi ajustado o controlador para dar de gelo em 25 minutos de duração foi ajustado também o diferencial de temperatura aumentado de dois para quatro graus geladeira está em funcionamento pressão de sucção ok em 25 PSI tudo normal. foi descongelado evaporador e o mesmo está operando. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/26bef18f-1667-4fa5-972c-a5815d2edbe5 |  | 2023-10-13T13:27:46Z | 2023-10-13T13:18:27Z | FALSE | 13/10/2023 10:00:23 | 13/10/2023 12:36:10 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjBiNDlhNTgtZjcxNi00NjEwLTgxYjEtOWZlZWQwNWJiNDgwOjU3MDE2 | 13/10/2023 10:00:00 | -23.573999, -46.688554 | -23.573991, -46.6885907 | -23.5740444, -46.6885479 | {'coords': {'latitude': -23.5740444, 'longitude': -46.6885479}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MjZkNTY1YTMtNmNmMC00YWExLWFmMDQtNjA5MjY0Mjc3N2M2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/12/2024 10:00:00 | 2024-12-23T21:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL NOS EQUIPAMENTOS FEITO A TROCA DA RESISTENCIA DE DOIS BANHO MARIA LIMPEZA NA CONDENSADORA DO REFRIGERADOR DA ELVI NECESSARIO TROCAR OS MICROVENTILADORES INSTALADO OS REGULADORES DE PRESÃO NO FOGÃO E DEIXADO O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO FEITO REGULAGEM NOS BICOS INJETORES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/26d565a3-6cf0-4aa1-af04-6092642777c6 | 1° MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MÊS DE DEZEMBRO NO COPA |  |  | FALSE | 02/01/2025 16:03:40 | 02/01/2025 16:07:55 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDY0YTI1N2QtZWY5Ni00MjA1LTkyYzUtNjk4YTliNTFlNWQ4OjU3MDE2 | 23/12/2024 10:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MjZkNjcwODAtN2I4Yi00YjFmLTgyNzEtYWYyOTRhM2ZiYjJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/04/2024 15:58:04 | 2024-04-03T19:50:56.000Z | foi trocado resistência adesiva voltando a funcionar ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/26d67080-7b8b-4b1f-8271-af294a3fbb2f | MANUTENÇÃO PISTA QUENTE TROCAR RESISTENCIAS | 2024-04-03T18:57:45Z | 2024-04-03T12:44:22Z | FALSE | 03/04/2024 09:42:02 | 03/04/2024 16:50:56 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NjhlMjI0ZTUtYzQ4NS00ZWNlLTkwYWQtODFjZjgwYWI2ODBhOjU3MDE2 | 03/04/2024 14:30:00 | -23.435294, -46.493756 | -23.4243579, -46.4744239 | -23.4254093, -46.492115 | {'coords': {'latitude': -23.4254093, 'longitude': -46.492115}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjZkOGRlNzUtNDBiNC00Mzk3LTk0Y2YtZDJjOTEyNWMwYjAxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/05/2024 14:07:00 | 2024-05-17T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/26d8de75-40b4-4397-94cf-d2c9125c0b01 | DEVOLVER FRITADEIRA E FORNO MINI BOOST APÓS MANUTENÇÃO EM FÁBRICA |  | 2024-07-29T10:56:18Z | FALSE | 17/05/2024 09:38:10 | 29/07/2024 07:56:18 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MjllMzIwNmMtMDZmMy00NzA1LTlkN2EtMGRkYmRmNTAwYjVjOjU3MDE2 | 17/05/2024 14:00:00 | -23.531529, -46.684258 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MjZkOGUzNzQtOGM0ZS00M2E5LWFkOTEtMGUzZjY1ODhlNWVmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 10:39:59 | 01/11/2024 10:39:59 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MGNiMzI5YjAtNWI0Yi00MTEyLWE5MjEtZGNhZTAyNmJhOWQ0OjU3MDE2 | 04/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MjZkZGQyZTEtMDYxYS00YTQ2LWE1OGUtYzRmOGUzNTNkMDBlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/04/2024 16:30:00 | 2024-04-30T23:00:00.000Z | FEITO A LIMPEZA E REVISÃO GERAL NOS EQUIPAMENTOS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/26ddd2e1-061a-4a46-a58e-c4f8e353d00e | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS |  |  | FALSE | 01/05/2024 13:15:06 | 01/05/2024 13:16:14 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDJhMWFiY2QtNTc5NC00Yzk5LTkyMDQtYTVhYTFkM2JhZDUwOjU3MDE2 | 30/04/2024 16:30:00 | -23.631454, -46.708356 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MjZkZGYzNmMtOWMwNy00NTU5LTg2NzctZjMxMjQzYjMxNWFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/04/2024 12:31:30 | 2024-04-05T15:36:43.000Z | foi instalado 5 hidrogel para melhoria das câmaras frigoríficas, conforme a solicitação. Câmara n°1 resfriados Câmara n°2 congelados Câmara n°3 congelados Câmara n°4 resfriados Câmara n°6 congelados | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/26ddf36c-9c07-4559-8677-f31243b315af | Necessário chegar as 8horas em ponto para fazer integração Instalar 5 unidades Simulador de temperatura EKOS | 2024-04-05T11:51:17Z | 2024-04-05T11:51:12Z | FALSE | 03/04/2024 14:53:16 | 05/04/2024 12:49:41 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDA0Nzc3MDctMmFhZC00MTVkLWFiOWItNDMxNmUyM2FiMzkyOjU3MDE2 | 05/04/2024 08:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MjZlMzkxNjAtZGU3NC00N2VlLWI0OGMtNjljNTA4YzJkNTQzOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 11/10/2024 12:10:00 | 2024-10-11T18:18:00.000Z | os motores estao todos danificados, seus rotores estao travados e nao giram de forma alguma, as bobinas estao queimadas mas vao abertas , os protetores termicos nao estavam acionados,Segundo relato as resistencias ficaram incadescentes e houve principio de incendio na parte lateral onde estao os motores, os que ´podemos ver pela condiçao das bobinas , as resistencias foram testadas e no momento nao estao danificadas,nem abertas nem em curto, marcam aproximandamente 13ohms/elemento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/26e39160-de74-47ee-b48c-69c508c2d543 | tirar foto para verificar se houve inversao da tomada steck e falar com Diego na hora do atendimento Diego Topema Comercial +55 15 99639-6244 P13168 001 001 APRIMORE NFCEH10B0002 FORNO COMBINADO 20GE - GI COMB (380V) 835 x 1000 x 1850 PC 04/08/2024 05/09/2024 1,000 |  |  | FALSE | 10/10/2024 18:29:19 | 27/02/2025 16:51:53 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODQzZGRjM2QtODgyOC00ZWMxLTg4NjEtMmMwYTVhYzI2ZGMzOjU3MDE2 | 11/10/2024 10:45:00 | -8.28185, -35.021739 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MjZmMDcwZmUtYzcxMC00MWM4LThkNWEtZjczM2MwNjNlZTk3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 16:59:38 | 2025-09-24T10:22:15.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/26f070fe-c710-41c8-8d5a-f733c063ee97 |  | 2025-09-23T18:44:08Z | 2025-09-23T18:37:06Z | FALSE | 23/09/2025 15:30:09 | 24/09/2025 07:22:15 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWRjYWIxZjYtMDRjZC00OTk3LWJhNTEtYWIxNjAyZTJkNTM3OjU3MDE2 | 23/09/2025 15:30:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.685865, -46.6045817 | -23.68558, -46.6043817 | {'coords': {'latitude': -23.68558, 'longitude': -46.6043817}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjZmMGY3NmEtZDJlMS00OGUxLTliN2YtNDk0ZWFjNzcwMzcxOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 25/08/2025 14:36:08 | 29/09/2025 11:51:16 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTEwMjljY2EtY2QzZS00NWYwLTg0ZDQtZWRiZDYzMDY3NjEwOjU3MDE2 | 25/08/2025 14:36:00 | -23.545834, -46.650403 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
MjZmODcyMzMtMWVkMi00Mjk5LWEzYmQtNjE5NDAwZTZiNjBjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/01/2024 08:00:00 | 2024-01-24T12:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO ROLAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/26f87233-1ed2-4299-a3bd-619400e6b60c | MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPOSTEIRA 1 NA COZINHA CENTRAL VAZAMENTO DO ROLAMENTO DO LADO DIREITO |  |  | FALSE | 16/02/2024 15:10:18 | 16/02/2024 15:12:17 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YzVjMGVmYWEtZjA1Yi00YjM2LThlOWItODEzNmE4ZmEwZjk5OjU3MDE2 | 24/01/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjcwOTk0OWUtMTExNy00NWE1LWE0MmYtYzcxZjUyMTgyODFjOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 02/12/2024 10:35:47 | 11/12/2024 18:43:53 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZmQ5N2IzNzMtNzUzOS00ZmZlLWE0ZGQtMzY1MzZjZjY1MjQ0OjU3MDE2 | 13/12/2024 08:00:00 | -23.595007, -46.68245 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MjcwZTY1YWMtZWMyMi00ZDcxLWI4ZmYtNjQ3NzI1ZGI3ODVhOjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 06/11/2024 09:15:00 | 2024-11-06T18:00:00.000Z | colocado as gaxetas na pasthru nao tinha atendimento realizado, porem temos que voltar porque a maçaneta esta solta necesario a troca, | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/270e65ac-ec22-4d71-b8ff-647725db785a | Forno combinado, quando atinge 180 graus, sensor da porta abre e fica apitando |  |  | FALSE | 30/10/2024 16:55:23 | 23/12/2024 15:23:37 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NTFmOGNmZmUtODE4Mi00N2QyLTkxYzEtOTQwZDFmODY1ZTIzOjU3MDE2 | 07/10/2024 09:15:00 | -22.920212, -47.302467 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MjcxOTY2MmEtNmU0ZS00OTY3LTkwMzctM2NjOWYxN2IzOTE5OjU3MDE2 | 120 | 100 | reported | 21/11/2024 18:45:00 | 2024-11-21T22:00:00.000Z | devido o trabalho de solda, nao houve tempo |  | Loja Casa Bauducco do Aeroporto GRU, o móvel expositor de bebidas está acumulando muito gelo terminal 03 |  |  | FALSE | 11/11/2024 16:15:40 | 22/11/2024 16:54:55 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NmI4NzI5MjctZjdiYy00MWY5LTk0YjItMWY4ZmFkNWZlNzhkOjU3MDE2 | 21/11/2024 18:45:00 | -23.482958, -46.551757 |  |  |  | Reportada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MjcxYTY4NWEtNWJkZC00ZGMyLTg1YzMtYTY5YzNlMzZmZjIxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/03/2024 15:46:00 | 2024-03-27T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/271a685a-5bdd-4dc2-85c3-a69c3e36ff21 | AVALIAR CUBAS FAZER REGISTRO FOTOGRÁFICO |  |  | FALSE | 27/03/2024 11:45:02 | 21/05/2024 11:13:53 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MDdmZjY1MzAtMmZiZC00Yzc4LWE5N2UtY2JlMjU4OWIxMGJjOjU3MDE2 | 27/03/2024 13:00:00 | -23.588419, -46.68222 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MjcyMGExMjYtYTgxYy00MzE1LTgyMWUtZTZmZDY4YjFmZGQxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/02/2024 10:30:00 | 2024-02-20T14:00:00.000Z | INSTALAÇÃO DE BOTÃO LIGA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2720a126-a81c-4315-821e-e6fd68b1fdd1 | MANUTENÇÃO EM ESTUFA CONSERV SOBREP AIR FLOW |  |  | FALSE | 14/03/2024 11:12:39 | 14/03/2024 11:36:52 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MzVjZTkyZWUtNjc1Zi00YjNlLWFkOGUtZDI0NmYwZWM1Y2Q4OjU3MDE2 | 20/02/2024 10:30:00 | -24.721066, -53.743752 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MjcyMTg1ZjAtNGRhOC00ZGZiLTkxM2YtNWFiNWVkZGI3NWNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação conforme orientação eduardo GOPP |  |  | TRUE | 17/06/2024 18:11:50 | 31/10/2024 14:01:04 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OTA1MzA1ZmQtZGQ0MS00Y2E4LTk5OTUtOTgyNTJiZmUzMjI2OjU3MDE2 | 18/06/2024 07:00:00 | -23.584252, -46.679249 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MjcyNDU4N2EtYjk5Ny00OWI3LThlNDQtODJmNTg2ZTJiZTEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2023 15:00:00 | 2023-09-15T18:40:00.000Z | FOI TROCADO DUAS RESISTÊNCIAS E DUAS MANGUEIRAS METÁLICAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2724587a-b997-49b7-8e44-82f586e2be12 | CAFETEIRA NÃO LIGA |  |  | FALSE | 19/09/2023 10:04:05 | 19/09/2023 10:06:19 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NTFhZjNjMDktMDgyMy00NmY4LTlhZTctOTdjZThmNjJhMjAzOjU3MDE2 | 15/09/2023 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjcyNDVlZGQtMzI4ZS00YTkxLTk5MDktNTEwMDQ4ZWM4YzI2OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 11/04/2025 08:00:00 | 2025-04-11T15:20:00.000Z | Orientado o cliente a acionar garantia diretamente com a Pratica | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/27245edd-328e-4a91-9909-510048ec8c26 | 49 9976-5543 ~Samuel Pavarin Este forno só liga e desliga :Não faz as outras funções PRATICA ACIONAR A GARANTIA |  |  | FALSE | 03/04/2025 11:41:37 | 28/04/2025 09:21:03 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MzhiOTc4YzUtYmFlOC00MDNhLTkyNDQtYmNkM2E5NTlkNmE0OjU3MDE2 | 11/04/2025 10:00:00 | -9.012716, -35.221395 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MjcyOTI0MjEtNGQ2OC00MzU0LTg2YTUtMjhmM2VmOTk2OTNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação obra |  |  | TRUE | 07/02/2024 09:53:43 | 30/10/2024 16:15:05 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YjJhYjJhMzItYmY1ZS00ZTgzLWEyYjYtN2Y5NDZkZjkzZDhmOjU3MDE2 | 07/02/2024 08:00:00 | -20.896622, -51.382001 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MjczNmIxMjYtMjQ0MC00OTA4LWI3YWYtYTEzYzJlNDEyYWU2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/09/2025 08:00:00 | 2025-09-02T13:00:00.000Z | TROCDOR 02 SOLENOIDE E TROCADO 02 TAMPAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2736b126-2440-4908-b7af-a13c2e412ae6 | TROCAR A SOLENOIDE E TROCAR AS TAMPAS |  |  | FALSE | 01/09/2025 17:06:46 | 08/09/2025 15:43:26 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MjVhMGNkOGYtYTAxYS00YjE2LTgyZWYtNTE4MzJjODM5NTgxOjU3MDE2 | 02/09/2025 08:00:00 | -23.5326001, -46.4505396 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjczY2IzOGEtZjA2My00YTVhLWJhNjktMmM4NTQ4ZTRmYWYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/02/2024 11:00:00 | 2024-02-05T15:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA CHAVE DE GÁS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/273cb38a-f063-4a5a-ba69-2c8548e4faf0 | MANUTENÇÃO CORRETIVA FOGÃO 4 BOCAS NA COZINHA CENTRAL CHAVE DE PRESSÃO DE GÁS DANIFICADA |  |  | FALSE | 16/02/2024 17:24:39 | 16/02/2024 17:27:13 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | N2EyNjQxZTgtZTQxYS00YmVhLThlOGYtNzcxNDI4NmI0YTc2OjU3MDE2 | 05/02/2024 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Mjc0NzNkYzUtMTgxZS00MjI5LTg0NDEtYTNjMjgwYTc5ODQ0OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 22/04/2025 10:07:22 | 2025-04-22T16:09:53.000Z | Foi regulado os parâmetros da controladora digital e acompanhado o funcionando. equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/27473dc5-181e-4229-8441-a3c280a79844 | nao atinge temepratura falar com bruna 12 98109-9091 ~Bruna Alves | 2025-04-22T11:14:02Z | 2025-04-22T11:03:58Z | FALSE | 16/04/2025 17:25:10 | 22/04/2025 13:09:53 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | N2IxNDYyYTUtNGM4My00MmY3LTgyY2EtZTA5MDk1ODExZTUyOjU3MDE2 | 22/04/2025 08:00:00 | -23.365673, -46.117788 | -23.3327923, -46.1367827 | -23.3327638, -46.1367824 | {'coords': {'latitude': -23.3327638, 'longitude': -46.1367824}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Mjc2OTExMDMtM2QxNC00MjUyLWJkY2YtYzJjNjEyYThlZTEwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 05/09/2023 14:10:25 | 31/03/2025 15:38:55 | {} | NjIzOTk1M2UtNzc3NC00MWVjLWI4NjYtMjdkNTU4N2NlNzNkOjU3MDE2 |  | -22.618989, -47.85068 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
Mjc2ZjVhMDYtZTM3ZC00NzUzLWExOWYtMTBiYjU1YzY3NjQzOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 22/09/2023 15:24:44 | 30/10/2024 15:01:39 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NTIwY2E2MTUtYWJlNi00ZDk2LThkN2QtNzEyZTZjNmEyYzBlOjU3MDE2 | 22/09/2023 08:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Mjc3MjY1YmItMDdmOS00ZTQ2LWI0YWEtZTg0NDNhNGY4NjBlOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 11/11/2024 15:58:00 | 2024-11-11T18:59:06.000Z | foi verificado o forno a pedido do Átila as fotos para o orçamento no ZAP dele | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/277265bb-07f9-4e46-b4aa-e8443a4f860e | folga devido serviço campos do jordao |  |  | TRUE | 08/11/2024 17:45:39 | 11/12/2024 14:11:31 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDNjMzY1MzktMjRjMi00OTc1LTg4ODEtN2UwMmMwYmE5NjNiOjU3MDE2 | 11/11/2024 07:45:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.5845126, -46.6853447 | -23.58445, -46.6854867 | {'coords': {'latitude': -23.58445, 'longitude': -46.6854867}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Mjc3NTMxZWUtZjQwNy00MWViLTg3ZjctMmZhZmY4YzRjYzlkOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 22/04/2024 08:00:00 | 2024-04-23T17:00:00.000Z | ATENDIMENTO CANCELADO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | TRUE | 22/04/2024 12:37:45 | 29/04/2024 17:49:33 | {} | NTVhZTM4ZmMtYjUzNy00MTNmLTg5ZjgtNTY1OTYyZjJkZjQwOjU3MDE2 | 22/04/2024 08:00:00 | -22.825834, -45.654783 |  |  |  | Cancelada | Não encontrado
Mjc3OTAxZjUtMGE2OS00ZjhlLWFmOGUtMDc3NzY2MjQ0YzkyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 07:14:57 | 2025-08-15T10:18:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/277901f5-0a69-4f8e-af8e-077766244c92 |  | 2025-08-15T10:30:14Z | 2025-08-14T17:20:27Z | FALSE | 14/08/2025 14:16:21 | 15/08/2025 07:31:53 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTE2NTYxMmUtYjNjMi00MDY5LTlmYTQtMTgyYmIyODk2NDBhOjU3MDE2 | 14/08/2025 14:16:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6856433, -46.6043917 | -23.6856809, -46.6044483 | {'coords': {'latitude': -23.6856809, 'longitude': -46.6044483}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
Mjc3ZGEzZjUtZjYyYS00ZWU5LWE2OGEtODJkM2FhNWRjODZkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/07/2025 13:54:03 | 2025-07-18T17:19:50.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/277da3f5-f62a-4ee9-a68a-82d3aa5dc86d |  | 2025-07-18T10:55:19Z | 2025-07-17T14:23:52Z | FALSE | 17/07/2025 11:22:44 | 18/07/2025 16:11:10 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ODEyMDI3MTAtNmJiNi00YmUyLWEyNGYtMGQ0NmI0YjM0NTUwOjU3MDE2 | 18/07/2025 11:25:00 | -23.6610168, -46.7041749 | -23.685893, -46.6047746 | -23.68583, -46.60461 | {'coords': {'latitude': -23.68583, 'longitude': -46.60461}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Mjc4NTJjNmItOGNlYy00OTg0LTliMWMtZDI5NWFlZGY2ZmYxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 14:15:49 | 2025-08-18T17:17:38.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 02 limitadores e 01 pá misturadora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/27852c6b-8cec-4984-9b1c-d295aedf6ff1 |  | 2025-08-08T14:19:17Z | 2025-08-08T14:18:50Z | FALSE | 08/08/2025 10:17:40 | 18/08/2025 14:17:38 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MDhiZDdiMjAtMTVlZi00NjU3LWJkZmQtYjU1ZmUzYTM3OGQ3OjU3MDE2 | 08/08/2025 10:17:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.68588, -46.6046223 | -23.6858967, -46.60485 | {'coords': {'latitude': -23.6858967, 'longitude': -46.60485}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Mjc4NjhiNTMtMDgxMS00OTAzLTg2NDUtM2M2YjZhMzcxZmU1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/10/2025 07:52:04 | 2025-10-10T10:55:15.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/27868b53-0811-4903-8645-3c6b6a371fe5 |  | 2025-10-10T10:39:40Z | 2025-09-29T11:36:01Z | FALSE | 29/09/2025 08:26:45 | 10/10/2025 07:55:15 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MGI1YjFiODktZWE5Ni00ZDI2LWFiMzUtMTI0OGRlNGI0YjExOjU3MDE2 | 29/09/2025 08:26:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6856824, -46.6047119 | -23.6856817, -46.6047117 | {'coords': {'latitude': -23.6856817, 'longitude': -46.6047117}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Mjc4NjhkNGYtZTc5NS00MTAwLWJlZTQtZjhkMGFmZTViMjY2OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 28/10/2024 17:16:57 | 30/10/2024 08:49:28 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZjIzNDVmYjgtNzQxYS00NjE1LThkOTMtMjliYzA5Y2NiNmRjOjU3MDE2 | 28/10/2024 07:00:00 | -23.595641, -46.689183 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
Mjc5YzJkZDUtYjZkNy00YWQ3LTg3OTMtNDhjOTU3ODAzZDUyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/10/2025 10:08:10 | 2025-10-03T13:11:21.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/279c2dd5-b6d7-4ad7-8793-48c957803d52 |  | 2025-10-03T13:01:15Z | 2025-10-03T12:45:14Z | FALSE | 03/10/2025 09:28:53 | 03/10/2025 10:11:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDc5Yjg4NTktZjk1YS00NDM0LWJiN2YtNGM1YzQ1ODdiOTllOjU3MDE2 | 03/10/2025 09:28:00 | -23.5417362, -46.5761099 | -23.6855717, -46.6043633 | -23.6855683, -46.6043367 | {'coords': {'latitude': -23.6855683, 'longitude': -46.6043367}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Mjc5ZTBjM2EtODRmMS00NjZiLTk2MTYtY2U4NDY2YjFlMjFiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/07/2025 09:47:19 | 2025-07-24T13:51:50.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/279e0c3a-84f1-466b-9616-ce8466b1e21b |  | 2025-07-23T19:34:11Z | 2025-07-23T19:06:08Z | FALSE | 23/07/2025 16:03:05 | 24/07/2025 11:06:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzhiMWZmZjgtMGI3Yy00MmE0LWFjZWUtMDNiMDUzZGRmOGY5OjU3MDE2 | 24/07/2025 08:10:00 | -22.9611744, -43.4055507 | -23.685675, -46.6042334 | -23.6858533, -46.6041967 | {'coords': {'latitude': -23.6858533, 'longitude': -46.6041967}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
Mjc5ZWNkY2UtYmExOS00YTk2LTk5YmEtYjU2ZDIzYjdhMjBlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/07/2025 11:35:30 | 2025-07-17T16:04:33.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/279ecdce-ba19-4a96-99ba-b56d23b7a20e |  | 2025-07-17T16:30:59Z | 2025-07-17T13:10:58Z | FALSE | 17/07/2025 09:01:59 | 17/07/2025 13:31:43 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NWZmNWU3OGYtZTQ3ZS00ZGM0LWIxZDUtYTdlNDJhZjQ5NTQwOjU3MDE2 | 17/07/2025 09:00:00 | -25.6627127, -53.8091354 | -23.6859562, -46.6045831 | -23.6859067, -46.6046433 | {'coords': {'latitude': -23.6859067, 'longitude': -46.6046433}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MjdjMjFmYjktZDAzMC00ZWNkLWJiMjctN2MyM2Q3MDc1NWM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/08/2023 15:00:00 | 2023-08-23T18:02:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/27c21fb9-d030-4ecd-bb27-7c23d70755c4 | Refrigerador não funcionando |  |  | FALSE | 23/08/2023 08:27:37 | 25/08/2023 07:29:15 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTBkZmY2NGYtYWQ5YS00N2U4LWIyMmUtMjQxZWEyNmYzZjhkOjU3MDE2 | 23/08/2023 13:00:00 | -23.580267, -46.692213 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjdjZDBlM2MtODZjNS00NDZlLWEyNzgtNDVkNTUyYjgzNTYwOjU3MDE2 | 60 | 2 | reported | 07/08/2025 13:39:03 | 2025-08-07T17:03:47.000Z | Aguardando retrabalho |  |  | 2025-08-07T16:38:15Z | 2025-07-31T12:27:05Z | FALSE | 31/07/2025 08:35:09 | 07/08/2025 14:03:47 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OWNhZTY5MmItMDhkMC00ZjI0LWE1YjQtZWRmY2UxZjBlMmI2OjU3MDE2 | 31/07/2025 08:34:00 | -23.6020501, -46.69253339999999 | -23.685915, -46.60471 | -23.6859083, -46.6046667 | {'coords': {'latitude': -23.6859083, 'longitude': -46.6046667}} | Reportada | Michael Diogenes Guimarães
MjdjZDQ4YTktMTA0NC00Y2QxLWIzOWUtN2EzYjBmODNhMzljOjU3MDE2 | 60 | 0 | pending | [7 empty] | FALSE | 29/10/2024 12:12:10 | 08/11/2024 10:59:00 | {} | ZjMzZjY5NWUtMDJmYi00ZDg4LWIyOTUtMzZhYTIyOWUxNjBkOjU3MDE2 |  | 0, 0 |  |  | {} | Pendente | Não encontrado
MjdkZjdlNzktNzE2MC00Yzc4LTlkYmYtNjhkNzFmYjllYzY5OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-28T12:01:07Z | TRUE | 28/08/2025 08:27:11 | 28/08/2025 09:01:08 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | Y2ZmODA5ZmYtNGE1MC00ZTBmLTliYjAtYmQzZmUzMzIwYjE4OjU3MDE2 | 28/08/2025 08:27:00 | -23.545834, -46.650403 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
MjdlMjgwN2EtODhhZS00Y2FkLTg0YzgtN2I0ZGQyYWZkN2U5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/09/2024 12:31:00 | 2024-09-03T15:57:00.000Z | fevereiro de inox está com as guias quebradas necessário trazer outras e substituir. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/27e2807a-88ae-4cad-84c8-7b4dd2afd7e9 | A gaveta de um dos módulos está com problema de abertura P12906 GABINETE NEUTRO COM GAVETA 11/05/2024 08/08/2024 ajuste na abertura de porta |  |  | FALSE | 03/09/2024 08:12:46 | 06/01/2025 17:51:57 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjgxOTZmYTUtMDEyNi00ZWMwLTlkODItNTQ5ODUwMWJmMjRjOjU3MDE2 | 03/09/2024 15:00:00 | -23.581103, -46.678481 | -23.5809812, -46.6791252 | -23.5814922, -46.6791076 | {'coords': {'latitude': -23.5814922, 'longitude': -46.6791076}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MjdlYmQ4YmUtNjM5MS00MzBkLTk0YTAtNGEzODdiYzZkMThhOjU3MDE2 | 60 | 0 | pending | [7 empty] | FALSE | 29/10/2024 12:08:26 | 08/11/2024 10:59:53 | {} | ZmM1Yzc2YjktZTI4Ny00ODIzLWIzZGItNDM3Y2ViMWVmNmYwOjU3MDE2 |  | -23.571017, -46.681752 |  |  | {} | Pendente | Não encontrado
MjdlZTc4M2QtNWMzNi00MGQ1LThmODMtNjNjM2UzMjJlY2YxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/09/2025 14:43:10 | 2025-09-24T17:50:02.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/27ee783d-5c36-40d5-8f83-63c3e322ecf1 |  | 2025-09-24T17:43:01Z | 2025-09-24T17:27:34Z | FALSE | 24/09/2025 14:27:22 | 24/09/2025 14:50:02 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzE4MDBlZWEtZGI3Ny00ZjI2LWIxY2MtNDhmNTc5ZjJiNTljOjU3MDE2 | 24/09/2025 14:27:00 | -9.6084443, -35.9562483 | -23.6854933, -46.604405 | -23.6855483, -46.604355 | {'coords': {'latitude': -23.6855483, 'longitude': -46.604355}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjdmYjBjMjUtNjdjNC00YjFmLTkyZmEtMWU5MzFmMjlhNDBkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/11/2023 08:30:00 | 2023-11-07T12:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO BOTÃO LIGA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/27fb0c25-67c4-4b1f-92fa-1e931f29a40d | MANUTENÇÃO CORRETIVA LIQUIDIFICADOR |  |  | FALSE | 17/11/2023 15:47:47 | 17/11/2023 15:49:38 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZTg5M2ZlZGItZjhkNi00NjAyLTllYjQtMzJlMmUyYjkxYzdhOjU3MDE2 | 07/11/2023 08:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjdmZDllNDItNmJlZi00ZmY4LTg5MmUtOWMzNGJmOWU3ZTI5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 11/09/2024 08:23:35 | 2024-09-11T18:57:00.000Z | foi retirado a bomba da coifa da cozinha quente e deixado no estoque foi retirada a frigideira basculante elétrica a água e deixado também no estoque. evaporador do ultra congelador estava bloqueado de gelo foi retirado todo o gelo do evaporador e aproveitar e foi da preventiva no condensador do mesmo. cliente pediu para que verificar se a falta de água quente nas torneiras foi passado o contato do Lourival fomos até o local onde estava o equipamento biomassa já havia um colaborador cuidando da máquina foi passado caso para ele e foi resolvido. máquina de gelo não estava produzindo gelo pela manhã foi constatado que não estava com água na rede por isso eu não fiz gelo durante o dia. foi feita a preventiva na máquina de gelo que foi acompanhado o seu funcionamento o seu tanque está pela metade de gelo. foi feita a preventiva nas unidades condensadoras de todas as geladeiras horizontais de inox limpo condensador limpo a porta e limpa o gabinete do compressor. ações para próxima visita. trazer 5 m de cabo PP de 3 vias de 2.5 mm e trazer um acionador de joelho pois está com vazamento. fazer o orçamento dos bicos injetores da máquina de lavar conforme modelo da máquina.. cobrar as grelhas dos ralos que já foram passado. orça uma unidade condensadora de meia HP. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/27fd9e42-6bef-4ff8-892e-9c34bf9e7e29 | PREVENTIVA | 2024-09-11T11:23:28Z | 2024-09-11T10:37:04Z | FALSE | 09/09/2024 16:54:26 | 11/09/2024 15:57:00 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Y2UzMzViOTUtMDRiMC00NTZiLTg4ZGQtMGVmMTE5NzEyYzE5OjU3MDE2 | 11/09/2024 07:00:00 | -23.628414, -46.663991 | -23.6845473, -46.6046687 | -23.6284071, -46.6643132 | {'coords': {'latitude': -23.6284071, 'longitude': -46.6643132}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MjgwMDhiMjMtNmRiMi00MWRhLWEyNzAtOWUxOTFjYjRiZGU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/12/2023 08:00:00 | 2023-12-21T12:30:00.000Z | FEITO TROCA E AJUSTES DOS COMPONENTES DE FIXAÇÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/28008b23-6db2-41da-a270-9e191cb4bde5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA PROBLEMA DE VEDAÇÃO NA LATERAL DO EQUIPAMENTO |  |  | FALSE | 16/01/2024 13:22:39 | 16/01/2024 13:25:05 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | M2NhYjE4OWUtZmMyMC00OTQwLWExMTYtYTg0NDFmMTQ4ZjQwOjU3MDE2 | 21/12/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjgwYmRkMjMtYmJhYy00MTc3LWExODYtZjM3MDQ4ZGMzMDI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/09/2024 15:20:00 | 2024-09-09T18:23:00.000Z | trocado cuba e inalação de tdg | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/280bdd23-bbac-4177-a186-f37048dc3026 | VOLTAR COM A PEÇA E FAZER APLICAÇAO E ENTREGAR O PORTA COPOS |  |  | TRUE | 06/09/2024 15:50:09 | 31/10/2024 16:51:12 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OTM4MTIwNWQtYTUzNi00YzczLWE5NjctNWZjYWMzNWY0YWI5OjU3MDE2 | 09/09/2024 08:00:00 | -23.547693, -46.65819 | -23.7113099, -46.5437746 | -23.7113013, -46.5437731 | {'coords': {'latitude': -23.7113013, 'longitude': -46.5437731}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjgyNGViNDctOTMwMi00NGFhLWJkMDQtYTA2NTAwMjY3YzQzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 09:20:31 | 2025-08-05T12:29:11.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2824eb47-9302-44aa-bd04-a06500267c43 |  | 2025-08-04T17:53:52Z | 2025-08-01T16:14:28Z | TRUE | 01/08/2025 11:39:34 | 05/08/2025 09:29:11 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDUxZGJkYWQtYWMxMi00MTE4LTg1MTItMDVhZTNmY2Q3NzNjOjU3MDE2 | 01/08/2025 11:39:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.685684, -46.6045799 | -23.68556, -46.6044433 | {'coords': {'latitude': -23.68556, 'longitude': -46.6044433}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjgyODRkZWMtOGU5NS00MjU0LTg5Y2MtOTljMjk0ZjhiOTk1OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 09/04/2025 08:00:00 | 2025-04-09T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/28284dec-8e95-4254-89cc-99c294f8b995 | tirar a solda para iluminaçao |  |  | FALSE | 09/04/2025 11:46:33 | 17/04/2025 13:13:18 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MzYyMGNjMTEtMDJmOS00MmYyLWFlOWMtZTFhZWY3OTljOWMyOjU3MDE2 | 09/04/2025 14:00:00 | -23.530069, -46.655386 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MjgzOGJlYjUtNDcxOS00NTdiLWE3NjAtODAzNmY4NDI3YzhiOjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 29/08/2025 07:15:02 | 2025-08-29T12:14:54.000Z | foi verificado que a condensadora estava obstruida e consequentemente implicando na troca de calor. foi limpo o condensadora e ligado novamente devido ao processo da loja nao foi possível acompanhar o ciclo completo porém quando saí estava em (-2.0). | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2838beb5-4719-457b-a760-8036f8427c8b | nao atinge temperatura | 2025-08-29T09:25:56Z | 2025-08-28T22:25:45Z | FALSE | 28/08/2025 17:56:06 | 29/08/2025 09:14:54 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NGU5Nzk1NTgtMDI5Ny00MGQ0LTg2YTItZmU0ODE2YzA5ZGE5OjU3MDE2 | 29/08/2025 08:00:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6496899, -46.5312634 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Mjg0NjA4NGUtYTI5OS00ZGNkLWFmMGQtY2NmZjdmNmE1NGNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/07/2024 14:00:00 | 2024-07-10T18:00:00.000Z | FOI VERIFICADO QUE O CAPILAR POSSIVELMENTE ESTÁ ENTUPIDO. PRECISA VOLTAR NA PARTE DA AMNHÃ PARA RELAIZAR O SERVIÇO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2846084e-a299-4dcd-af0d-ccff7f6a54cc | APÓS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO VOLTOU A SUBIR A TEMPERATURA DO REFRIGERADOR |  | 2024-07-29T10:54:51Z | FALSE | 10/07/2024 08:53:27 | 29/07/2024 07:54:51 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YjNlN2UyZjMtYjg4NC00NGZhLWEyYmItMzE2ODYyODhkOGJmOjU3MDE2 | 10/07/2024 14:00:00 | -23.62481, -46.704217 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Mjg1ZDQ3YWQtNTE0NS00NzJhLWFmZDktN2MxMTE2M2U0NzhmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/12/2023 13:48:51 | 2023-12-27T17:12:42.000Z | foi trocada resistência e bucha de naylon e junta feito teste ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/285d47ad-5145-472a-afd9-7c11163e478f | MANUTENÇÃO CALDEIRA 200 TROCA DA RESISTENCIA | 2023-12-27T16:47:57Z | 2023-12-27T15:38:44Z | FALSE | 27/12/2023 12:35:54 | 27/12/2023 14:12:42 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YzE4NTQ4YTEtYjhlOC00ODQzLTk0NDQtOTczZjdjMzEyMDViOjU3MDE2 | 27/12/2023 13:00:00 | -23.616334, -46.55786 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Mjg3MTZkZjAtZTk3NS00YjAwLWIyMTAtYTEzNjI5YjExZDc2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/09/2025 14:31:52 | 2025-09-24T17:42:31.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/28716df0-e975-4b00-b210-a13629b11d76 |  | 2025-09-24T17:30:31Z | 2025-09-24T17:27:34Z | FALSE | 24/09/2025 14:25:24 | 24/09/2025 14:42:31 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjIwZGM5ODgtY2U2My00MGMwLTk5ZGItZjMzMjlhOWEzOTE5OjU3MDE2 | 24/09/2025 14:25:00 | -9.6084443, -35.9562483 | -23.6854733, -46.6044867 | -23.6854933, -46.604405 | {'coords': {'latitude': -23.6854933, 'longitude': -46.604405}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Mjg4MTc2ZDEtZWRkZS00YzdiLWEyNjctODRmMmQwZjM1YWQzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2024 08:00:00 | 2024-09-18T11:05:00.000Z | maquina vai ser trocado pela Topema | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/288176d1-edde-4c7b-a267-84f2d0f35ad3 | maquina vai ser trocado pela Topema |  |  | FALSE | 16/09/2024 10:22:20 | 26/12/2024 11:13:46 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZmViZGZkMGEtOTAwYi00Mjk2LWI0OTEtZDI1ZmE4Nzc4ZTEwOjU3MDE2 | 18/09/2024 07:00:00 | -22.851568, -45.231948 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
Mjg4NGY5ZDktODdhOS00NDkwLTg0OTgtZDc2MzBkMDNmMThjOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 14/05/2025 14:57:00 | 2025-05-14T18:16:00.000Z | freezer horizontal com a unidade condensadora com alta amperagem, provavelmente defeito interno do compressor. E necessário trocar a mesma. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2884f9d9-87a9-4490-8498-d7630d03f18c | cliente informa oscilaçao de temperatura |  |  | FALSE | 09/05/2025 12:34:04 | 16/05/2025 17:09:29 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDJlMTVmZTktZjI4Yi00NzdjLTgyMzMtMDk1ODEyYjQxYzNkOjU3MDE2 | 14/05/2025 15:00:00 | -23.530069, -46.655386 | -23.529586, -46.6550122 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Mjg4OTZjNWEtNGRiMi00YzRmLThlMTUtOTA2YTQ3NzdkYjQ3OjU3MDE2 | 120 | 2 | canceled | 02/05/2025 00:00:00 | 2025-05-02T03:00:00.000Z | Chamado solicitado erroneamente pelo Sergio |  |  |  |  | FALSE | 29/04/2025 10:41:47 | 17/06/2025 17:27:13 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MWYzZjVkYTAtMTUxYi00M2I4LWFiNDQtODNjYTA3ZjU5YTNiOjU3MDE2 |  | -29.997833, -51.194389 |  |  |  | Cancelada | TERCEIRO
Mjg4ZWFmNTQtZjI0Ni00ZWJjLWI2MmItYTI3ZTgyODNmNTVkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | EQUIPAMENTOS FLAVORS - JOÃO CURY |  |  | TRUE | 28/03/2024 09:03:40 | 31/10/2024 13:41:09 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MGI1YTQ5NjAtYzc5Zi00NTQ0LTkwNjItMGExZjFlY2ExMDI5OjU3MDE2 | 28/03/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
Mjg5NTQ3YjEtNjNiMS00YWY2LWI3MmUtZmMyZDI1NzM2Y2JmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/09/2025 10:06:00 | 2025-09-30T13:09:14.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/289547b1-63b1-4af6-b72e-fc2d25736cbf | Check-list | 2025-09-30T12:40:25Z | 2025-09-30T12:40:13Z | FALSE | 30/09/2025 09:40:07 | 30/09/2025 10:09:14 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ODUyMTRlZjktZDY1My00YjkzLWJkZjUtYjYxNzlhMDllNDNjOjU3MDE2 | 30/09/2025 09:39:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.685735, -46.6047517 | -23.6858217, -46.604795 | {'coords': {'latitude': -23.6858217, 'longitude': -46.604795}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MjhiMzkzYWItNDk1YS00ZjE5LThlYjktODMyOTBmMjM0NTI4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/08/2025 11:22:01 | 2025-08-12T14:28:07.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/28b393ab-495a-4f19-8eb9-83290f234528 |  | 2025-08-12T14:21:04Z | 2025-08-12T14:20:13Z | FALSE | 12/08/2025 11:19:56 | 12/08/2025 11:28:07 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmMzZTBmY2UtODM1Yi00ODkwLTg1NjAtOTRkNzgzYWRmMmUzOjU3MDE2 | 12/08/2025 11:19:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6855117, -46.6042217 | -23.6854483, -46.60432 | {'coords': {'latitude': -23.6854483, 'longitude': -46.60432}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjhiOTJiZDMtZDM0Yi00NTlmLTk1OGUtOGQ5YjdkN2Q2YmEzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/09/2025 15:49:40 | 2025-09-08T18:54:20.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 02 bandejas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/28b92bd3-d34b-459f-958e-8d9b7d7d6ba3 |  | 2025-09-04T12:03:45Z | 2025-09-04T12:02:22Z | FALSE | 04/09/2025 08:16:51 | 08/09/2025 15:54:20 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZjU2ZTViYmMtZWE2YS00NjcwLTgyMmMtZmE5NTAxNGRjYTA2OjU3MDE2 | 04/09/2025 08:16:00 | -11.100569, -45.120986 | -23.6858849, -46.6047158 | -23.6859317, -46.6046883 | {'coords': {'latitude': -23.6859317, 'longitude': -46.6046883}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MjhjOWU4MWYtNWFmNy00M2RlLWE2ZjUtMTRjM2VjMTM4OGJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/05/2024 13:57:14 | 2024-05-21T17:49:21.000Z | geladeira resfriada de três portas está com a unidade condensadora com fuga de corrente pelo compressor assim quando liga é desarmado o Dr foi trocado a unidade condensadora da geladeira feito limpeza no sistema vácuo e carga de fio de refrigerante deve estar alcançando 2° positivo operando normalmente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/28c9e81f-5af7-43de-a6f5-14c3ec1388ba | MANUTENÇÃO BANCADA REFRIGERADA FOI FEITO UMA VISTORIA INTERNA E VERIFICADO QUE O COMPRESSOR PAROU DE FUNCIONAR | 2024-05-21T16:57:07Z | 2024-05-20T22:04:03Z | FALSE | 20/05/2024 18:32:46 | 21/05/2024 14:49:21 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZGUzZmI1YmYtMWYwOC00YTEzLWJhMjgtNTI0NWViNTY4NGFjOjU3MDE2 | 21/05/2024 11:00:00 | -23.622885, -46.670496 | -23.6228196, -46.6702463 | -23.6780259, -46.619531 | {'coords': {'latitude': -23.6780259, 'longitude': -46.619531}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MjhkOTAzNDktN2Y3Yi00MmE2LTliZWItYTYxMjU4OTg1MjhlOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 10/08/2023 07:00:00 | 2023-08-10T10:01:00.000Z | Técnico não compareceu na sua unidade houve troca de atendimento. |  | Isolamento do armario não colocado |  |  | TRUE | 08/08/2023 16:34:25 | 29/04/2024 17:44:44 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NjY5Yjg1YzktM2JkZi00YzRkLTk0NzUtMjgyNDY0Y2FmZDRiOjU3MDE2 | 10/08/2023 08:00:00 | -23.534577, -46.633955 |  |  | {} | Reportada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MjhlYzg5ZjUtNDcxMC00MjJlLWJiOGYtNTM2ZDAwZDdkYzQyOjU3MDE2 | 540 | 1 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 29/08/2025 16:36:07 | 29/08/2025 16:36:07 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MTY0MWQwYzQtNTYxNC00NWZmLWJmNzQtNDNlMzZkNjhkNzczOjU3MDE2 | 01/09/2025 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MjhlZDc2ODAtZTc0OS00Zjg5LTljMjUtMjcyOTcyYTY4YjU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/12/2023 11:10:40 | 2023-12-11T18:05:00.000Z | foi iniciado a instalação das câmaras frigoríficas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/28ed7680-e749-4f89-9c25-272972a68b58 | Instalação P11750 - Procurar Fernando (Problemas falar com Jeiel 91486-1316) | 2023-12-11T13:01:33Z | 2023-12-11T12:05:48Z | FALSE | 11/12/2023 08:59:53 | 11/12/2023 15:05:00 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MDBhMzQzZjgtODM5MS00YjlmLWI1MTAtNTVmNWMyOThkZjgxOjU3MDE2 | 11/12/2023 09:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.5618988, -46.6677619 | -23.5619516, -46.6678833 | {'coords': {'latitude': -23.5619516, 'longitude': -46.6678833}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MjhlZjYyMGQtZTY2YS00ODgyLTk3NjYtY2JjYmY1ODUxZWRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/08/2024 15:02:31 | 2024-08-01T19:05:49.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/28ef620d-e66a-4882-9766-cbcbf5851eda | MANUTENÇÃO COIFA EQUIPAMENTO ESTÁ COM BARULHO | 2024-08-01T12:16:08Z | 2024-08-01T12:15:35Z | FALSE | 01/08/2024 08:48:56 | 01/08/2024 16:05:49 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | Y2I3MjEwMTQtZmEyYS00NmNhLTg5ZjAtYmNhNGYwNTkzZjM4OjU3MDE2 | 01/08/2024 15:00:00 | -20.79485, -49.363075 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MjhmNDJlOWItMTFmOC00MmQ0LTlkNjktMTM0MTFmNWE2YzA1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/02/2024 10:09:54 | 2024-02-05T19:44:28.000Z | acompanhando o Wanderson | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/28f42e9b-11f8-42d4-9d69-13411f5a6c05 | Montagem e acabamento camara de lixo | 2024-02-05T11:42:25Z | 2024-02-05T11:42:12Z | FALSE | 05/02/2024 07:45:41 | 05/02/2024 16:44:28 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YTJkNjhjMjQtNjdjNC00YjAzLWJjYTgtYzU1N2Q3MzE4MWQ2OjU3MDE2 | 05/02/2024 08:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.562131, -46.667733 | -23.5626454, -46.6685004 | {'coords': {'latitude': -23.5626454, 'longitude': -46.6685004}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MjhmN2I2NmItNzU2ZS00ZjI2LWIxZGEtNmQ4ZTMyYTZhYmZjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 13:13:16 | 2025-08-11T16:17:35.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/28f7b66b-756e-4f26-b1da-6d8e32a6abfc |  | 2025-08-11T14:57:39Z | 2025-08-11T14:56:55Z | FALSE | 11/08/2025 11:55:17 | 11/08/2025 13:17:35 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzAyZjljZDUtM2M0ZS00YjNhLTg0YmYtNGIzNzQyZjQ1MWVmOjU3MDE2 | 11/08/2025 11:15:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6857217, -46.6044517 | -23.6856481, -46.6045641 | {'coords': {'latitude': -23.6856481, 'longitude': -46.6045641}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjhmOTdhZWUtMGE4NS00ZmM1LTllNWItN2NlODAyNzkwYTYyOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 21/07/2025 08:00:00 | 2025-07-21T14:20:00.000Z | levamos a porta eco 30 e porta eco 100, retornaremos na segunda feira com a porta correta, sendo produzida pela fabrica | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/28f97aee-0a85-4fc5-9e5b-7ce802790a62 | retirar a peça e trazer a topema, porta Necessário troca do pop nut |  | 2025-07-21T15:29:16Z | FALSE | 16/07/2025 11:43:10 | 21/07/2025 12:29:16 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YmZhMWU5OWQtZTM1ZC00YmIwLThmYjItMDU5NjQyNGM4Mjg1OjU3MDE2 | 21/07/2025 08:00:00 | -23.622386, -46.821595 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjhmYjAxNWUtMDI2MC00OThhLWE1ZmYtYWViMWJkYmZmYWM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 18/04/2024 09:18:00 | 2024-04-18T13:18:00.000Z | aso vencido 30/03/24 |  |  |  |  | TRUE | 18/04/2024 08:08:01 | 08/11/2024 14:57:49 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZjY3NzgwNTEtM2RlYi00YjNhLTgyNmQtNDA4YWMzMjY3MTdkOjU3MDE2 | 18/04/2024 11:00:00 | -23.62238438558767, -46.82159543037415 | -23.6223, -46.82164 |  | {'coords': {'latitude': -23.624615, 'longitude': -46.820645}} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjkwNjg3ZDAtMTBkYy00MjU4LWEyMDYtZDY4NmRkMTQwMmZmOjU3MDE2 | 120 | 100 | canceled | 16/08/2024 13:30:00 | 2024-08-16T20:00:00.000Z | [5 empty] | FALSE | 15/08/2024 09:44:13 | 08/11/2024 22:13:39 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YmY3MGE3MGQtYzdkNy00ZDRlLWIxMGEtMWU2OTM1MjQ1ODI1OjU3MDE2 | 16/08/2024 13:30:00 | -23.666603, -46.685792 |  |  | {} | Cancelada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MjkwN2MyMjAtMWI1My00MWZlLTlkYjktNmZiYWNiYmMxODAxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/08/2025 15:59:38 | 2025-08-12T19:01:59.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2907c220-1b53-41fe-9db9-6fbacbbc1801 |  | 2025-08-12T18:07:54Z | 2025-08-12T16:05:26Z | FALSE | 12/08/2025 12:19:43 | 12/08/2025 16:01:59 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZmI2MWY5YTMtZGI4NS00MjJjLTk3YTgtZWY0YjlhYjdiM2JiOjU3MDE2 | 12/08/2025 12:19:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.685635, -46.6044217 | -23.685685, -46.6042533 | {'coords': {'latitude': -23.685685, 'longitude': -46.6042533}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MjkwODA3YzUtMTNkNS00OGI0LTk3ZWEtYjYzZGNhYmRkY2U4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/10/2023 12:32:42 | 2023-10-28T15:40:30.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/290807c5-13d5-48b4-97ea-b63dcabddce8 |  | 2023-10-28T15:32:12Z | 2023-10-27T23:33:19Z | FALSE | 25/10/2023 08:08:28 | 28/10/2023 12:40:30 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZDcwYjNiYTctODFjMy00YzNlLWFhZmEtYzM0MzRlZjVmNGExOjU3MDE2 | 28/10/2023 07:00:00 | -29.008939, -51.282068 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MjkxNGIyOTktNzFkOS00OTBkLWE0NjEtYzIyYjJjZDNlYjNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/01/2024 14:10:21 | 2024-01-31T17:56:26.000Z | realizado troca de orings | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2914b299-71d9-490d-a461-c22b2cd3eb3a | MANUTENÇÃO FRITADEIRA COM 4 CUBAS COM CHAMA MUITO ALTA | 2024-01-31T14:21:02Z | 2024-01-31T13:18:55Z | FALSE | 31/01/2024 09:03:54 | 31/01/2024 14:56:26 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZmE0ZDVhY2MtMTgzOS00Mzg2LTg3MGUtZDc5MGM0NDBhM2UzOjU3MDE2 | 31/01/2024 13:00:00 | -23.664752, -46.459273 | -23.6646857, -46.4602107 | -23.6646832, -46.460201 | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 11.5, 'altitude': 766.2, 'latitude': -23.6646832, 'longitude': -46.460201, 'speed_accuracy': 1.5, 'heading_accuracy': 45, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjkyYjRhODgtMjY0ZC00OGUyLWJkNDMtYTYwMjFiY2NkMmZkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/06/2025 08:00:00 | 2025-06-25T16:00:00.000Z | Troca do controlador balcão refrigerado praça quente. Instalação de suporte para proteção do controlador contra água. Troca válvula do acionador de joelho entrada cozinha. Câmara fria hortifri estava bloqueada foi realizado descongelamento da evaporado. Após o descongelamento. Realizado limpeza dos ventiladores da câmara. Controlador estava com a configuração de desgelo desativado, foi realizado ativação e deixado 30 min de desgelo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/292b4a88-264d-48e2-bd43-a6021bccd2fd | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 4° SEMANA DE JUNHO NO COPA |  |  | FALSE | 08/07/2025 12:53:30 | 08/07/2025 12:56:57 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZTcyMzUwOTgtYzkwOC00NmFiLWI3ZDQtMDQ5OGNhNTA1YmFiOjU3MDE2 | 25/06/2025 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MjkyYmVmYzItMjBjNy00ZDdiLTgyNmQtMjJiYTBkZjdmOTMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/06/2024 11:00:00 | 2024-06-14T15:00:00.000Z | FEITO A RECUPERAÇÃO DO MOTOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/292befc2-20c7-4d7b-826d-22ba0df7f932 | RETORNO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA SUQUEIRA MOTOR DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA COM DEFEITO |  |  | FALSE | 22/07/2024 23:38:24 | 22/07/2024 23:58:25 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YzYyYTdlYzUtMWU2MS00ZDNjLWIzZTYtOTc0MzY3YmRiZDA2OjU3MDE2 | 14/06/2024 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  | {} | Concluída | HYDRO
MjkyY2NkYTgtNDNhMS00Y2E1LTg3ZTktZjYxZWU5MmU4ZjgyOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 14/03/2025 10:00:00 | 2025-03-14T21:00:00.000Z | FOI VERIFICADO QUE O BOTÃO DE EMERGENCIA FOI RODADO PARA O LADO ERRADO, FAZENDO COM QUE A FIAÇÃO DO BOTÃO SE SOLTASSE. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/292ccda8-43a1-4ca5-87e9-f61ee92e8f82 | EQUIPAMENTO NÃO ESTA SAINDO O AVISO DE BOTÃO DE EMERGENCIA E IMPEDE DE INCIAR O CICLO |  |  | FALSE | 14/03/2025 13:26:05 | 06/05/2025 15:49:49 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OWFhN2NkMzYtYmFkZi00ZGZjLThlZWUtNzIxZjQzYmJlNTZmOjU3MDE2 |  | -14.818436, -40.820915 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Mjk0NTdjNDEtNDllNC00MmZhLTllNWMtNDdiNjIwZjQyNTY0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 07:21:55 | 2025-09-04T10:25:07.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/29457c41-49e4-42fa-9e5c-47b620f42564 |  | 2025-09-01T10:22:00Z | 2025-08-27T17:24:09Z | FALSE | 27/08/2025 14:20:16 | 04/09/2025 07:25:07 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTZjNzUzYTQtNzhmOS00N2Q2LTkyZWEtNmEzMjk4OGE0MDA3OjU3MDE2 | 27/08/2025 14:20:00 | -23.596308, -46.655761 | -23.6856549, -46.6043301 | -23.685726, -46.6044075 | {'coords': {'latitude': -23.685726, 'longitude': -46.6044075}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Mjk0NjI4MWItNmNiMS00MzdiLWI3YzQtNjEyZDIzZjBjYWFlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 15:54:00 | 2025-08-19T19:04:25.000Z | Equipamento liberado conforme . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2946281b-6cb1-437b-b7c4-612d23f0caae |  | 2025-08-19T18:52:45Z | 2025-08-19T17:55:11Z | FALSE | 19/08/2025 14:53:49 | 19/08/2025 16:04:25 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWI1OTc1ZjAtNDhiMC00MzQ5LWJkODgtNjhiOGU3MGM0ZGI1OjU3MDE2 | 19/08/2025 14:53:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6856283, -46.6044417 | -23.6858133, -46.6044119 | {'coords': {'latitude': -23.6858133, 'longitude': -46.6044119}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Mjk0ZWZjYjYtM2Y0ZS00NjJkLWFiZGMtOGQ5ODUxZjk2N2ZlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/04/2024 10:57:58 | 2024-04-18T16:51:44.000Z | geladeira do bar do primeiro andar estava com a fiação das ventiladores ligados incorretamente foi ajustado e ligado porém evaporador estava bloqueado foi feito de gelo limpo o evaporador do gelo e equipamento voltou a funcionar e verificado a outra geladeira do bar também geladeira de 3 portas foi constatado que os parâmetros estavam regulados o resultado parâmetro de gelo ajustado para 20 minutos cliente pediu para verificar o fogão a chapa e o char Broly foi regulado um pouco mais os bicos injetores dado uma expressão pois o cliente reclamou que do jeito que estava não estava esquentando corretamente então foi ajustado e está tudo funcionando. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/294efcb6-3f4e-462d-abdc-8d9851f967fe | refrigerador parado | 2024-04-18T13:57:51Z | 2024-04-18T13:06:18Z | FALSE | 18/04/2024 09:15:43 | 18/04/2024 13:51:44 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NmJmZmM3MDItYjA1Ny00ZmI5LTg2MzYtZjJjZWZmNTZiYTFlOjU3MDE2 | 18/04/2024 09:15:00 | -23.584706, -46.685191 | -23.5768928, -46.6638643 | -23.5849417, -46.6849532 | {'coords': {'latitude': -23.5849417, 'longitude': -46.6849532}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
Mjk1ZjVlYzAtNzZhNS00YjQwLThkODMtZjFlYjU5MjI4NzA3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 10:26:09 | 01/11/2024 10:26:09 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NWJkN2E4MjUtOTMzYi00NDNiLWE3YzgtMTQ0ZGM0ZWM5NzIwOjU3MDE2 | 03/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '2b94d307-be00-401e-ae61-cfcb6125c40a', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
Mjk3OTdlMGEtYWY1OC00MDczLWI3NGUtNmRjNWVmMmYxNjlmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 08:29:56 | 2025-08-22T11:35:05.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/29797e0a-af58-4073-b74e-6dc5ef2f169f |  | 2025-08-21T10:18:57Z | 2025-08-20T19:05:55Z | FALSE | 20/08/2025 15:39:18 | 22/08/2025 08:35:05 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OThhNTE1NWUtYzI1YS00YTA4LWJhNjAtNzE3OGRkYjQ4Mzg5OjU3MDE2 | 20/08/2025 15:39:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6857574, -46.6043139 | -23.6856024, -46.6044286 | {'coords': {'latitude': -23.6856024, 'longitude': -46.6044286}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Mjk3OWY0ZjEtN2E2ZS00YmE4LWEwZGUtY2VkNzZiNmQ4NGRkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 14:14:41 | 2025-08-19T17:21:25.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2979f4f1-7a6e-4ba8-a0de-ced76b6d84dd |  | 2025-08-19T14:33:59Z | 2025-08-19T14:25:54Z | FALSE | 19/08/2025 11:17:25 | 19/08/2025 14:21:25 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWRlNDM3OTktNmY1OS00ZDlhLTg0MTctNjAzNzRiYjkzOWMwOjU3MDE2 | 19/08/2025 11:15:00 | -23.342365, -46.845021 | -23.6856631, -46.6043267 | -23.6856841, -46.604434 | {'coords': {'latitude': -23.6856841, 'longitude': -46.604434}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Mjk4N2JiMjktYTk4NS00ZjA3LWIzODYtNWEwNDA2NjQwYmQzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/05/2024 13:56:57 | 2024-05-15T17:03:13.000Z | foi instalado um trinco na porta do freezer vertical.. obs.. saída do cliente 14h para atender o Santander | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2987bb29-a985-4f07-b386-5a0406640bd3 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PRECISA FICAR 6 HORAS FAZER UM FORMULARIO PARA CADA EQUIPAMENTO VERIFICAR COM CARLOS INSTALAÇÃO DA MESA AQUECIDA (ELES JÁ COMPRARAM MATERIAIS) | 2024-05-15T16:56:23Z | 2024-05-15T16:56:21Z | FALSE | 14/05/2024 18:07:31 | 15/05/2024 14:03:13 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OTVjZGU0ZDAtOTg0Ny00MzU0LWE5NjktY2IyMDhjMGUzMDcyOjU3MDE2 | 15/05/2024 09:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Mjk4OGY2YTItYTAyMi00YjQyLTg1NDItN2Q2NzhhZGI4ZTU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/02/2025 13:47:03 | 2025-02-18T17:14:37.000Z | feito regulagem de chamas do fogão 6 bocas marca Venâncio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2988f6a2-a022-4b42-8542-7d678adb8e55 | fogao fazer orçamento que precisa realizar | 2025-02-18T13:55:46Z | 2025-02-17T19:44:57Z | FALSE | 12/02/2025 12:41:36 | 18/02/2025 18:37:31 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | Y2I0YWNlYzgtYmNkZC00MzRmLWFiNjUtNjg5ODI0NTNlNGQ3OjU3MDE2 | 18/02/2025 09:00:00 | -23.574489, -46.68145 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MjlhMzU0ZTUtNWM4MC00NzVlLTg3NTItNTAxMTI3MTZkODVkOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 09/10/2024 18:00:00 | 2024-10-10T04:00:00.000Z | preventiva | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/29a354e5-5c80-475e-8752-50112716d85d | Toninho e Jacare |  |  | FALSE | 04/10/2024 16:28:00 | 20/11/2024 13:23:19 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | M2Q1Y2QyMWUtYWVjOC00MTRmLWI2ZDAtOTZmN2IzM2IxMzhkOjU3MDE2 | 09/10/2024 08:45:00 | -22.533141, -47.386109 |  |  | {} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjlhZDJlNzMtMDJkZC00YThhLWFlZTUtNDA5YzI2ZDUxODY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/08/2024 14:06:00 | 2024-08-19T18:55:00.000Z | CONTROLADOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/29ad2e73-02dd-4a8a-aee5-409c26d51867 | CONTROLADOR |  |  | FALSE | 19/08/2024 10:18:51 | 24/10/2024 13:09:15 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NzgyNDI2NzUtOWIwZi00ODhlLTk0N2MtNTc1M2ZhN2M2MmQwOjU3MDE2 | 19/08/2024 15:00:00 | -23.624593, -46.702457 | -23.6229093, -46.7016142 | -23.6232224, -46.701338 | {'coords': {'latitude': -23.6232224, 'longitude': -46.701338}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MjljZjViNGItNjE0Mi00MWY3LWE2ZDMtOTkzODNlZDE2YTlhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/07/2023 12:14:00 | 2023-07-12T18:34:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/29cf5b4b-6142-41f7-a6d3-99383ed16a9a |  |  |  | FALSE | 12/07/2023 07:59:57 | 03/08/2023 14:21:29 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZGMzNTk4N2MtYmEwZi00MTMxLWFiZGYtYzkwNzNiOGJjZmFmOjU3MDE2 | 12/07/2023 08:00:00 | -22.956547, -45.474917 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 567.4, 'latitude': -22.9572117, 'longitude': -45.4751133, 'speed_accuracy': 0.6, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.7}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MjlkMTM2NDMtNmMwYi00MmY3LWEyM2YtZWZhODE5MTcwYzUzOjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 29/05/2025 10:55:47 | 2025-05-29T15:04:01.000Z | Foi trocado micro ventilador , equipamento voltando a funcionar e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/29d13643-6c0b-42f7-a23f-efa819170c53 | 28/05 necessario agendamento 29/05 para troca do micro ventilador | 2025-05-29T12:33:00Z | 2025-05-29T12:32:45Z | FALSE | 28/05/2025 18:01:02 | 29/05/2025 12:04:01 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MzQ1NGY5ZWMtZmVmOS00NjBiLWJmZjMtMTQ2YjAxNWY1YjkwOjU3MDE2 | 29/05/2025 14:00:00 | -23.551183, -46.699717 | -23.5511111, -46.6995848 | -23.53288, -46.6476417 | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '5f2ba71d-e440-4d29-8be1-c281e3601f16', 'origin': 'organization'}}, 'coords': {'latitude': -23.53288, 'longitude': -46.6476417}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4579190}, 'location': {'id': '55239e1a-4491-45ce-ad1d-b015187bd214'}, 'callbacks': ['warg'], 'equipments': [{'id': '38339045-c098-41f7-b192-7f07e391b226', 'name': 'SRUE.135497 - REFRIG TOP FRIO HZ 2P CABINE ESQUERDA ENC C/ CUBA E FECHAMENTO NO MOTOR E PISTA FRI', 'notes': None, 'qrCode': None, 'imageUrl': None}], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjlkMjM0ZDgtMjM3ZS00NjI1LThlNjYtMTJjNGJhMzFkY2M3OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 13/02/2025 08:00:00 | 2025-02-13T18:00:00.000Z | foi trocado a bomba d'água do forno,arrumado uma fritadeira Venâncio que não ligava,feito regulagem em uma porta do refrigerador que naos está vedando bem ,tem um refrigerador de 3 portas que está bloqueando porém não consegui mecher nos parâmetros controlador está ruim tem que fazer a troca do mesmo,chapa quente os técnicos que vieram na última visita já tinha arrumado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/29d234d8-237e-4625-8e66-12c4ba31dcc7 | não esquenta |  | 2025-02-13T20:14:57Z | FALSE | 05/02/2025 15:59:58 | 13/02/2025 17:14:57 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OTk4YmE0Y2YtZjNjNy00YWZiLThjN2YtZTg5NTcxYTFjYzViOjU3MDE2 | 13/02/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MjlkNmY5MmYtYWEzNC00MDQ2LTliNmMtOWIyYTg5YjE3NTRlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/09/2023 16:00:00 | 2023-09-14T19:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/29d6f92f-aa34-4046-9b6c-9b2a89b1754e | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA BALANÇA DA COZINHA EXPANSÃO |  |  | FALSE | 19/09/2023 09:14:14 | 19/09/2023 09:15:24 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | N2MwNjBhYjUtNWVhOC00OTMzLWIxNzUtNTRkMTgyNmJiM2NhOjU3MDE2 | 14/09/2023 16:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MjlkYTg2MjMtM2FjOS00MzY0LTg3NTMtYTEwZmJlNjJhYmQxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/10/2023 14:57:00 | 2023-10-05T20:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/29da8623-3ac9-4364-8753-a10fbe62abd1 | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO | 2023-10-17T12:03:59Z | 2023-10-17T12:03:51Z | FALSE | 05/10/2023 09:04:07 | 17/10/2023 09:03:59 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZTIwMzQzNmMtNzcwZi00MTcxLWEzZTctYjRhYjhiYjRiYWU4OjU3MDE2 | 05/10/2023 14:00:00 | -23.475466, -47.441782 |  |  | {'coords': {'speed': 0.31, 'heading': 37.75, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 564.3, 'latitude': -23.4755712, 'longitude': -47.441768, 'speed_accuracy': 1.2, 'heading_accuracy': 95.5, 'altitude_accuracy': 7}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MjlkYmE5YjgtMGFjOS00NDg1LThiYjItYjYzNmZjMmZmMjI1OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 30/05/2025 09:34:44 | 2025-05-30T12:39:23.000Z | Vedação devido a bancada estar saindo água nas frestas e caíndo na parte de baixo molhando outros lugares | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/29dba9b8-0ac9-4485-8bb2-b636fc2ff225 |  | 2025-05-30T10:19:03Z | 2025-05-30T10:18:55Z | FALSE | 27/05/2025 15:18:02 | 30/05/2025 09:39:23 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDYzMjZhNDctNDAwZC00NjVmLWEwNWYtZjE0NzM0ZTA3OWFmOjU3MDE2 | 30/05/2025 08:00:00 | -23.589466, -46.639216 | -23.5895373, -46.6391505 | -23.5894764, -46.6393783 | {'coords': {'latitude': -23.5894764, 'longitude': -46.6393783}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjlkZTcwYzUtMDdmZC00NDU4LTg0MDktNmU5ODZiNzhhNjA2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/10/2023 12:05:00 | 2023-10-05T16:51:00.000Z | Foi verificado que a controladora estava com parâmetros errados e o evaporador broqueado. foi feito desbloqueio do evaporador e refeito os parâmetros da controladora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/29de70c5-07fd-4458-8409-6e986b78a606 | MANUTENÇÃO BANCADA REFRIGERADA 4 PORTAS |  |  | FALSE | 05/10/2023 08:15:30 | 02/11/2023 11:09:07 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTIxNmNmNjEtMDdiZC00ZTYyLWJjNWUtNmY0NTlkZThjYjczOjU3MDE2 | 05/10/2023 11:00:00 | -23.522903, -47.464822 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.523721, 'longitude': -47.4645118}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MjllYTMyZmQtNTcwYS00ZjZlLWFiODYtM2UwYzQ5ZGZjYzY2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/07/2024 11:30:00 | 2024-07-22T17:00:00.000Z | FEITO ORGANIZAÇÃO NOS CABOS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/29ea32fd-570a-4f6e-ab86-3e0c49dfcc66 | MANUTENÇÃO PHU EQUIPAMENTO ESTÁ AQUECENDO MAS ESTA DESLIGANDO COM FREQUENCIA. PROVÁVEL PROBLEMA NA FIAÇÃO |  | 2024-11-19T12:52:40Z | FALSE | 22/07/2024 10:22:35 | 19/11/2024 09:52:40 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YWFhZTlkNzItYzNlNy00NGY4LWI2ODMtNGQ2MjdjOTkwZmM5OjU3MDE2 | 22/07/2024 11:30:00 | -23.711448, -46.543624 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MjlmY2ZlNDctYTJiNS00YzYzLWEzMWEtZjFhY2MyMWY1ZWEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 21/02/2025 09:04:33 | 21/02/2025 09:20:48 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OGEwZGM0NzEtNTYwMy00Y2FjLWE4ZDEtOWY5NDkxNzAxYmZmOjU3MDE2 | 21/02/2025 12:15:00 | -23.652824, -46.714351 |  |  |  | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MmEwNDgwYzgtYjc2MS00MGI5LTk5N2UtZDJlM2UwOTA2ODZhOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 14/07/2025 17:10:47 | 2025-07-14T20:13:50.000Z | foi trocado tampo fabricado na TOPEMA pelo que estava no refrigerador do cliente de acordo com a engenharia. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2a0480c8-b761-40b9-997e-d2e3e090686a | Instalar pista refrigerada e rodas no equipamento. | 2025-07-14T20:10:32Z | 2025-06-24T18:08:29Z | FALSE | 24/06/2025 12:48:50 | 14/07/2025 17:13:50 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MmNjMjQ5YjktNzYzZi00YzQ0LWI1YTEtMDFiZGI0Nzk4MTU1OjU3MDE2 | 30/06/2025 23:00:00 | -23.588815, -46.680577 | -23.6742148, -46.5416961 | -23.6742112, -46.5416598 | {'coords': {'latitude': -23.6742112, 'longitude': -46.5416598}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmEwOGM0MDgtZWQ2OS00ZDgyLWJkNWEtM2ZmMTM0OWI4M2ZkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/01/2024 14:26:40 | 2024-01-17T17:42:51.000Z | foi verificado que a válvula do sifão estava solta e vazando água no chão. foi feito reaperto da válvula e orientado o cliente a contratar uma preventiva para os equipamentos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2a08c408-ed69-4d82-bd5a-3ff1349b83fd | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR COM VAZAMENTO | 2024-01-17T15:31:08Z | 2024-01-17T14:54:53Z | FALSE | 17/01/2024 09:02:31 | 17/01/2024 14:42:51 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MjFkYzI5NDAtMjYwMC00ODEzLWFhMTMtZjRkNWVlMTgwYzcwOjU3MDE2 | 17/01/2024 15:00:00 | -23.58749, -46.67261 |  | -23.586936, -46.6717643 | {'coords': {'latitude': -23.586936, 'longitude': -46.6717643}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmExMWNiNjItYjFhYi00MWIzLTllZmUtZTYwZWJkMWYwZmNkOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 18/09/2024 18:00:00 | 2024-09-19T02:00:00.000Z | Acompanhando o técnico Toninho. Preventiva da Fritadeira. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2a11cb62-b1ab-41b3-9efe-e60ebd1f0fcd | Acompanhando o técnico Toninho. Preventiva da Fritadeira. |  |  | FALSE | 16/09/2024 11:04:23 | 08/11/2024 19:51:10 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NWJjOTk2ZTctOTNjNC00ZjU1LWJiZmEtMTczZGNlYjZjZDQ0OjU3MDE2 | 18/09/2024 17:00:00 | -22.533141, -47.386109 |  |  |  | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MmExNDA5MzUtZDVhMC00ZTdlLTg2N2MtMzdlMmI0YmE2NGIxOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 26/11/2024 10:25:00 | 2024-11-26T13:40:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2a140935-d5a0-4e7e-867c-37e2b4ba64b1 | a ilha não tá esquentando |  |  | FALSE | 22/11/2024 18:02:20 | 07/01/2025 10:03:04 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NzZmYmVkYmEtOTI1ZS00NTNlLTkyNjAtOTQ1NzI5NDViNWFiOjU3MDE2 | 26/11/2024 08:00:00 | -23.957851, -46.340894 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MmExNTE0MWUtNzQ5Mi00MzRiLThmOGUtYzM1ZjUwMTRmM2IzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/06/2024 22:00:00 | 2024-06-12T09:00:00.000Z | FEITO A REVISÃO E DEIXADO TODOS OS 4 PAINÉIS DA FORMA CORRETA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2a15141e-7492-434b-8f8e-c35f5014f3b3 | IDA PARA REVISÃO DOS PAINÉIS ELÉTRICOS |  |  | FALSE | 17/06/2024 10:47:23 | 17/06/2024 10:48:53 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZmNjMWI4YzAtMmUxNC00NWI5LWFhNTYtNjYxOWZjZjE0MzdhOjU3MDE2 | 11/06/2024 22:00:00 | -23.997682, -46.257088 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MmEzNTkyZDctNmJlMi00OTBlLWExZmEtMDAzZjAxYTZkZTM2OjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 06/05/2025 17:37:28 | 2025-05-06T20:37:28.000Z | Demanda concluída, todas as pistas mapeadas e funcionando dentro das temperaturas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2a3592d7-6be2-490e-a1fa-003f01a6de36 | 28/04/2025 - Iremos fazer um mapeamento pista a pista para identificar quais mudanças são necessárias nos equipamentos que não estão atingindo temperatura. Previsão de execução em 06/05/2025 no período noturno. | 2025-05-03T14:30:48Z | 2025-05-03T14:30:40Z | FALSE | 02/04/2025 16:12:47 | 08/08/2025 12:46:47 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MGU3ZjliZjEtODlkMy00MDkwLWIxMGYtMzRhNGIwYzkwZWY3OjU3MDE2 | 06/05/2025 09:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  | -23.6742378, -46.5417153 | {'coords': {'latitude': -23.6742378, 'longitude': -46.5417153}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmE0ODFjNjctNmI5ZS00ZmVlLTllZjItZjk0MzA5NjFkZjM4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/08/2025 15:30:26 | 2025-08-12T18:32:26.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2a481c67-6b9e-4fee-9ef2-f9430961df38 |  | 2025-08-12T18:29:57Z | 2025-08-12T17:29:24Z | FALSE | 12/08/2025 14:28:41 | 12/08/2025 15:32:26 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OGM3NjJhMTQtODY2MC00YjFjLTliOGEtZWNjNTc5NWY5OWM2OjU3MDE2 | 12/08/2025 14:28:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6857108, -46.604418 | -23.6855767, -46.6044119 | {'coords': {'latitude': -23.6855767, 'longitude': -46.6044119}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmE0Y2NkOWYtNTY0My00M2RkLTk0MjAtYTE5ZjJkMmYxM2M3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/08/2025 14:33:05 | 2025-08-20T17:35:57.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2a4ccd9f-5643-43dd-9420-a19f2d2f13c7 |  | 2025-08-20T17:03:06Z | 2025-08-20T11:37:01Z | FALSE | 20/08/2025 07:54:58 | 20/08/2025 14:35:57 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MjcyM2U4YjUtMDRkNi00YTA4LTliOTItMjBmNmI5NjFjZGI3OjU3MDE2 | 20/08/2025 07:54:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6858833, -46.6047233 | -23.6858224, -46.6047187 | {'coords': {'latitude': -23.6858224, 'longitude': -46.6047187}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MmE1MTQ5MGItM2RhYy00NjJlLWI0ZTAtMzE3MmI1ZDM5ZDY1OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 30/07/2025 12:27:51 | 30/07/2025 12:29:14 | {} | YTFlNzc1M2ItOWUxMy00YmExLWI2MTEtMjkwNTcwMGU4M2QwOjU3MDE2 |  | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
MmE1ODc4NTMtNmY1OS00MzRiLTlhN2UtMTIxYWQzZjIwZDQxOjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 10/06/2025 11:00:00 | 2025-06-10T19:00:00.000Z | Identificado a queima do compressor, gerando curto no sistema. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2a587853-6f59-434b-9a7e-121ad3f20d41 | 09/06 equipamento ao acionar o painel derruba o quadro eletrico entrou em algum curto |  | 2025-07-07T13:25:51Z | FALSE | 09/06/2025 17:47:12 | 07/07/2025 10:25:51 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MmFhMzBiOGMtMTQzOC00ODNhLWFjNzktYzUzMzgzZjZiMDhmOjU3MDE2 | 10/06/2025 08:00:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  |  | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MmE4MTliN2QtNGQ5OC00MzJmLTk1YTctMDFmNTVhOWY0NTNiOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 26/05/2025 10:44:58 | 2025-06-05T13:50:45.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2a819b7d-4d98-432f-95a7-01f55a9f453b | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2025-05-26T13:44:48Z | 2025-05-26T13:44:29Z | FALSE | 26/05/2025 10:29:44 | 05/06/2025 10:50:45 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MWY3YjJmNDEtMDZiZi00OTZjLWJkMDQtY2NjZTlmYTEyYWQ1OjU3MDE2 |  | -23.95028, -46.29135 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MmE4MzIyNDQtZTcwNi00MTk5LTlmNmItMDcyMDI3ZTEyNjlhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação caldeirão |  |  | TRUE | 15/01/2024 08:06:43 | 25/01/2024 11:25:11 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YTdiYmZlZjgtZjQ4ZC00NmE2LWI3NWEtNDBkYTY3MGM0MGJjOjU3MDE2 | 15/01/2024 08:30:00 | -23.571017, -46.681752 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MmE5MTBlNWEtMjc4Zi00YmIyLWFiZmEtZDE1MzI0YTcxNTA5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 28/08/2024 08:00:00 | 2024-08-28T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2a910e5a-278f-4bb2-abfa-d15324a71509 | continuaçao do serviço |  |  | TRUE | 27/08/2024 16:18:20 | 31/10/2024 16:55:20 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | Y2Q2YjdiYWQtMmJmYS00YWMwLWE5ZjItMDE3NzZhZjM3YTI0OjU3MDE2 | 28/08/2024 08:00:00 | -23.49513, -46.845435 |  |  | {} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MmFhODgzZmEtODAyZS00YWQ3LTg1ODgtZjQ1YzM4NTQyMjU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/01/2025 15:30:00 | 2025-01-10T19:45:00.000Z | TROCADO MOLA DA PORTA (BORRACHA PRETA) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2aa883fa-802e-4ad7-8588-f45c38542256 | MOLA DA PORTA |  |  | FALSE | 09/01/2025 18:24:42 | 10/02/2025 20:05:28 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NGUxOGEzNTYtZTUzNS00YzJlLTkwYWUtYzIyYWQyYzVjZDEyOjU3MDE2 | 10/01/2025 15:30:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MmFiNmFiZjgtMjEwOS00ZWI5LTlmY2UtM2ViNDgwOGU1YTRhOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 18/04/2024 10:00:00 | 2024-04-18T17:00:00.000Z | TROCADO PEÇAS USINA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2ab6abf8-2109-4eb9-9fce-3eb4808e5a4a | RUA ANTÔNIO BENEDITO GUERREIRO 217 CONJUNTO HABIT. VILA RÉGGIO - CAMPINAS BEM-QUERER PROF JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI TROCAR A USINA DIRETORA EDILAINE |  |  | FALSE | 18/04/2024 09:37:13 | 08/11/2024 22:21:49 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MGMxYmMyMzctN2U0NS00OTI0LTg0OGItZWU5ZWQ2YjMxNmZhOjU3MDE2 | 18/04/2024 10:00:00 | -22.874274, -47.143865 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MmFiYjRiMzgtOTMzOS00MmZkLThjNDktNmM3MGZhZjhjZTNlOjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 28/05/2025 12:16:43 | 2025-05-28T15:24:24.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2abb4b38-9339-42fd-8c49-6c70faf8ce3e |  | 2025-05-28T12:03:50Z | 2025-05-28T12:03:38Z | FALSE | 27/05/2025 17:47:48 | 28/05/2025 12:24:24 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NWVjZGU2YTUtYzAyMi00Yjg5LTkyOGMtZTBlMTJiMTU0ZmEwOjU3MDE2 | 28/05/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MmFjMThlYjQtZmMwOC00NWIxLWFjYzYtZWFhNmYxOTBjM2VhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇAO |  |  | FALSE | 27/09/2024 14:59:06 | 08/11/2024 19:58:49 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZGZmM2Q5NDgtY2I0Zi00MjZhLWFmMDYtYTc2MzJhN2RmNTQyOjU3MDE2 | 02/10/2024 07:00:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  | {} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmFkMzA0ZDMtYWZkYy00YjE5LWE0ZGUtMzY1OTYxOTliMGM1OjU3MDE2 | 120 | 0 | done | 01/04/2025 08:00:00 | 2025-04-01T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2ad304d3-afdc-4b19-a4de-36596199b0c5 | excesso de gelo |  |  | FALSE | 31/03/2025 17:58:57 | 17/04/2025 13:07:23 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OTNjYjlmZWEtNmMyNS00ZmM0LThhMmQtNWU2OWQ4NWIyNjY2OjU3MDE2 | 01/04/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MmFkY2VhOGMtZjdiOC00NzA2LTgyMjQtMTU1NTNmMThkNmZjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 14:01:12 | 2025-08-05T17:10:18.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2adcea8c-f7b8-4706-8224-15553f18d6fc |  | 2025-08-05T16:58:29Z | 2025-08-05T16:58:23Z | FALSE | 05/08/2025 13:52:20 | 05/08/2025 14:10:18 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTczMzI3MDMtZWE0My00YmVhLTg2OGUtZDM4OTc0YTk4YTIyOjU3MDE2 | 05/08/2025 13:52:00 | -12.2859699, -55.2978394 | -23.6856866, -46.6044333 | -23.68557, -46.6043933 | {'coords': {'latitude': -23.68557, 'longitude': -46.6043933}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmFkZWIwODktNTUyOC00OTg3LTk0ZDYtNjFlZDcwMTQ2YzIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/12/2023 12:00:00 | 2023-12-12T15:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2adeb089-5528-4987-94d6-61ed70146c23 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PASSTROUGH FRIO |  |  | FALSE | 19/12/2023 09:36:05 | 19/12/2023 09:37:29 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YWJkZTI1OGItMWY3Yy00MWYxLTg4NDktNzgwYjhhODIwMjFhOjU3MDE2 | 12/12/2023 12:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MmFlY2YxYjEtOTA1NC00ZjYyLWE2MTYtZTg1YmEzMWQwZjAxOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 29/04/2024 14:54:28 | 27/08/2024 12:43:22 | {} | YjMxMDVlMjktMTViMS00OWU3LWI0YmYtMmM2MTdiZGRiNTkzOjU3MDE2 |  | -23.626075, -47.231326 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
MmIwZDY3MjUtMDU3MS00OTI5LTk1ODgtMTM2NDZlYzg5MTRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 08:37:47 | 2025-10-13T11:39:20.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2b0d6725-0571-4929-9588-13646ec8914a |  | 2025-10-13T10:49:27Z | 2025-10-13T10:48:02Z | FALSE | 13/10/2025 07:35:35 | 13/10/2025 08:39:20 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjA4YjdlMDQtNzM5Zi00MWFhLTkyMzEtZDdiNzUwY2M5ZmYwOjU3MDE2 | 13/10/2025 07:35:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.685765, -46.6044033 | -23.6856083, -46.60435 | {'coords': {'latitude': -23.6856083, 'longitude': -46.60435}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmIyZjlmMGQtNTVlYi00MmE1LWE5NGItNTEzODBlYzgzZDU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR QUE ESTA VAZANDO BASTANTE AGUA |  |  | TRUE | 04/12/2023 11:24:24 | 03/04/2025 18:02:42 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTA2Njk2NmUtNzdmNy00ZDZkLWEwNWQtMGU2ZmJiYzhhNDc3OjU3MDE2 | 05/12/2023 09:00:00 | -23.545182, -46.643069 |  |  | {} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmI0MGY2ODYtNjRjYS00ZjYxLTgwNjMtMTNlOWQ5ODdkYTZkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/10/2023 10:40:32 | 2023-10-11T22:58:00.000Z | foi ligado dois fornos G2 foi trocado o fechamento da chapa quente de resistência mudado de 220 trifásico para 380 trifásico foi verificada a pressão de gás da geladeira está normal foi ligado a geladeiras temperaturas estão atingindo normalmente foi conferido a geladeira dos quiosque também está tudo normal funcionando até o exato momento. trabalho foi feito com o João Batista. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2b40f686-64ca-4f61-8063-13e9d987da6d |  | 2023-10-11T13:40:25Z | 2023-10-11T13:40:23Z | FALSE | 11/10/2023 10:14:35 | 11/10/2023 19:58:00 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZDkwNDU4MGQtNDRiNS00MTExLWFiZWEtODU2MjNiNDM3MGQ1OjU3MDE2 | 11/10/2023 10:00:00 | -23.966068, -46.330098 | -23.3505467, -47.3453717 | -23.3708451, -47.3268945 | {'coords': {'latitude': -23.3708451, 'longitude': -47.3268945}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MmI0NDgwNmUtODllNS00Y2M3LWEyYzktMWM0MDcxYTFjODI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | pastrhur frio excesso de gelo -programaçao |  |  | FALSE | 12/11/2024 16:21:08 | 23/12/2024 10:40:30 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | M2ZhMTcxM2QtNDhlMi00ZGI0LWFiODgtY2M5ZmJlNTZjZGZiOjU3MDE2 | 13/11/2024 08:45:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MmI0ODY4YzQtNjI2NC00ODkxLWI4MDgtZjI2MWUzNmZlODM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/08/2023 10:44:00 | 2023-08-22T16:18:00.000Z | trocado filtro secador universal feito vácuo e colocado fluido R134a equipamento funcionando e atingindo a temperatura 2graus ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2b4868c4-6264-4891-b808-f261e36fe838 | REFRIGERADOR AQUECENDO, CONTROLADORA APRESENTA 27ºC. |  |  | FALSE | 16/08/2023 10:33:14 | 28/08/2023 14:50:29 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTE3OTAxMmQtYWU5Yi00MDA4LWJjOWQtMzQxZThhNjY3MWYyOjU3MDE2 | 22/08/2023 09:00:00 | -22.902358, -47.070894 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 39, 'altitude': 697.2, 'latitude': -22.9016927, 'longitude': -47.071563, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 8.3}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmI1NDczZTgtZDk5Mi00N2I4LWJkMzEtNTVkNzM1NzViMWMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/02/2024 08:00:00 | 2024-02-20T12:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA RESISTÊNCIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2b5473e8-d992-47b8-bd31-55d73575b1c2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA RAMPA AQUECIDA DA PA 04 |  |  | FALSE | 17/03/2024 01:10:22 | 17/03/2024 02:18:56 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MjRjMmMzZTktZGU2NS00MmE4LWJjMTItODkzODAwMTg0OTJjOjU3MDE2 | 20/02/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MmI1YjNkNzktYzRmMi00ODNiLTk3OTMtMTE0MjAyZjBlYjRkOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 26/08/2024 07:09:18 | 31/10/2024 16:57:43 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | M2JjMWNiM2UtNGEyYS00OGFmLWE2MmEtNWViNmMzMDM4NWYxOjU3MDE2 | 30/08/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MmI2OTY3ZjUtMjU1Ni00NmRiLWJiYjItM2U2NzRkOTMwOTQ0OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 17/09/2025 12:04:00 | 2025-09-17T15:09:23.000Z | Foi colocado filtro correto no local ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2b6967f5-2556-46db-bbb2-3e674d930944 | RETORNAR COM TRILHO. Técnico retornou dia 15/09, foi verificado que o trilho ainda esta com uma diferença, retornando com novo trilho 16/09 | 2025-09-15T13:33:03Z | 2025-09-14T00:08:36Z | FALSE | 12/09/2025 17:18:12 | 17/09/2025 12:09:23 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTVjOGNlYWEtNTZiYS00Y2ExLThlNTktNWUzYzIwOWZkOWU2OjU3MDE2 | 17/09/2025 08:00:00 | -23.517139, -46.632524 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmI4ZTY0NTctZmE2My00NmVkLTg3YmYtZjM2OGM4NDI2MmU5OjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 16/10/2024 11:00:00 | 2024-10-16T14:01:00.000Z | EQUIPAMENTO INTERNOS NA TOPEMA NAO ESTAO PRONTOS |  | EQUIPAMENTO INTERNOS NA TOPEMA NAO ESTAO PRONTOS |  | 2024-10-16T15:55:02Z | FALSE | 11/10/2024 16:43:08 | 16/10/2024 12:55:02 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTU4NTg0MTctNTg1OC00YzUxLTk5ZjUtNGQzMjdkMDE4YzRjOjU3MDE2 | 16/10/2024 07:00:00 | -23.596308, -46.655761 |  |  | {} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
MmI4ZWRmMWEtZDUzZC00MThkLWIzMDYtODMyZDFlMTBiN2Q3OjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Continuidade instalação |  |  | TRUE | 13/08/2024 16:29:40 | 31/10/2024 14:10:36 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MzQwYzUwMmUtNGM0Zi00NzRmLTg3YjQtYmEwMWFiZTMwZjlmOjU3MDE2 | 13/08/2024 12:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MmI5ODdmZjYtYjcyZC00MDg0LWE4ZDEtY2Y4ZTYwZGQ5NDczOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2023 11:23:00 | 2023-10-16T14:23:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2b987ff6-b72d-4084-a8d1-cf8e60dd9473 | RETORNO PARA MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  |  | FALSE | 16/10/2023 08:33:54 | 02/11/2023 11:24:18 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZmJlZDE5OTEtNjNmNy00NmFiLWFkZGItODhhYTAyMTQ0NDdmOjU3MDE2 | 16/10/2023 10:00:00 | -23.524086, -46.690663 | -23.5298933, -46.7937368 | -23.5298934, -46.7937369 | {'coords': {'speed': 0.01, 'heading': -1, 'accuracy': 2.4, 'altitude': 732.4, 'latitude': -23.5298934, 'longitude': -46.7937369, 'speed_accuracy': 0.8, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 4.7}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MmI5ZDI1NzMtNDMwYS00YjA2LWJiZTUtOWY5NTg3NTQ4Mzk0OjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 24/10/2024 08:00:00 | 2024-10-24T11:41:00.000Z | nao autorizado integraçao |  |  |  |  | FALSE | 21/10/2024 17:55:40 | 30/10/2024 15:57:02 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OTE4MTRlODgtY2NkZi00YjNiLThlMTctMmYzYTI0NWNmMzAwOjU3MDE2 | 24/10/2024 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Reportada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MmJhZjkwNjAtNTBhMi00MmEzLWE0M2YtZDk0YWFkZTc3ZTFkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 16/10/2024 17:21:46 | 17/10/2024 12:32:05 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NmU1YjM0YjQtYjBkYi00YTMxLThhYTQtN2JkYzE5OWJmNDNlOjU3MDE2 | 17/10/2024 10:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MmJiMDUxOWQtNTBjZC00YjkyLWIwNDAtNTRmZDRlYTE0OWRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/07/2024 13:19:30 | 2024-07-03T16:23:12.000Z | ações a ser tomadas na próxima visita arrumar pista aquecida do salão provalmente está com as resistência queimadas ,vê forno que não está escoando a água interna provavelmente está com alguma conexão de dentro tô forno entupida,fogão de indução duas bocas só está funcionando uma, frigideira basculante não liga provalmente seja potenciômetro pramel ruim mais trazer tbm uma resistência e arrebites e arrebitadeira | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2bb0519d-50cd-4b92-b040-54fd4ea149dd | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-07-03T16:19:09Z | 2024-07-03T16:18:54Z | FALSE | 03/07/2024 10:58:37 | 03/07/2024 13:23:12 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZmM0NjBkMjMtOWNlYS00YWZmLTk2NjQtZmZiNzc4YzljN2I5OjU3MDE2 |  | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MmJjNGU2MWYtMTk5Yy00MDNkLWJjNjUtNzc2YzZjYjBmNWRhOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 29/10/2024 08:00:00 | 2024-10-29T18:00:00.000Z | desmontado a mesa banbam e colocado silicioone e colocado rebite | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2bc4e61f-199c-403d-bc65-776c6cb0f5da | problema na mesa |  |  | FALSE | 22/11/2024 16:56:28 | 02/12/2024 19:14:31 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Zjc5ZTllZWEtMzMwZC00ZmUzLTkyYjYtYzljYTU1Yjk5ZjEzOjU3MDE2 | 29/10/2024 07:00:00 | -23.082925, -47.204029 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MmJjNWRjZjItZWE2ZC00ODRhLWEwZTktZDdjODRhZWEyZjY2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/09/2023 09:49:00 | 2023-09-27T14:02:00.000Z | devido o equipamento esta em uso não foi possível,fazer avaliação do problema. Agendado nova visita para o dia 02/10 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2bc5dcf2-ea6d-484a-a0e9-d7c84aea2f66 | MANUTENÇÃO FORNO |  |  | FALSE | 26/09/2023 16:47:29 | 08/10/2023 19:14:14 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MDQxNTZhYjItNTNlMS00YzU3LWEzMDgtMDNmMGFmZGI4YWZkOjU3MDE2 | 27/09/2023 08:00:00 | -23.526252, -46.563541 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 1.8, 'altitude': 728.6, 'latitude': -23.5269783, 'longitude': -46.56388, 'speed_accuracy': 0.7, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 4.4}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MmJjYTVmNmEtOTdmOS00ODIyLTk3NjctZTZiYTVlZGYxYjZhOjU3MDE2 | 60 | 0 | canceled | 11/04/2025 08:00:00 | 2025-04-11T15:20:00.000Z |  |  | fazer check list |  |  | FALSE | 03/04/2025 11:43:26 | 17/04/2025 13:44:36 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YjAzY2JmODctMDg5Yi00ZmE1LWI3YzUtZGMwZDVlZTdmYjVjOjU3MDE2 | 11/04/2025 13:15:00 | -9.012716, -35.221395 |  |  |  | Cancelada | TERCEIRO
MmJlODI3Y2EtN2M1OS00ZGM1LWFlZTYtMGIzYTRiNjg2NDhmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2025 13:22:40 | 2025-10-06T16:25:02.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2be827ca-7c59-4dc5-aee6-0b3a4b68648f |  | 2025-10-06T16:13:41Z | 2025-10-06T16:13:01Z | FALSE | 06/10/2025 13:11:56 | 06/10/2025 13:25:02 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTUxMGY1MGItMzRhYi00MDQ2LWE5NGYtMzhiNzU3YzY5OGVhOjU3MDE2 | 06/10/2025 13:11:00 | -9.403339899999999, -40.49798 | -23.685565, -46.6044783 | -23.6856013, -46.6043946 | {'coords': {'latitude': -23.6856013, 'longitude': -46.6043946}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmJmMGQ5ZDgtMTBhOC00NjBjLWIwYTEtNTBjYjkxMGZjODQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/08/2024 12:52:00 | 2024-08-09T15:58:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2bf0d9d8-10a8-460c-b0a1-50cb910fc849 | APÓS MANUTENÇÃO NO DIA 29/07, A CAMARA OPEROU BEM MAS VOLTOU A CAIR A TEMPERATURA NO DIA 08/08. RETORNO PARA MANUTENÇÃO | 2024-10-15T17:36:37Z | 2024-09-16T10:51:51Z | FALSE | 09/08/2024 08:40:41 | 15/10/2024 14:36:37 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | Y2IxNTM2Y2QtMWRlOC00YjVmLWE4ZDAtZWZlM2RkYzI5NDkwOjU3MDE2 | 09/08/2024 13:00:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MmJmOGI3YTEtOGExZi00ODgyLWE3ZDYtMmYyNTBjZmM1ZGU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2025 14:21:42 | 2025-08-29T17:23:14.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Sendo enviado sem plaqueta técnica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2bf8b7a1-8a1f-4882-a7d6-2f250cfc5de8 | Check-list | 2025-08-29T17:09:28Z | 2025-08-29T17:09:25Z | FALSE | 29/08/2025 14:09:17 | 29/08/2025 14:23:14 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YTJhOWIzZjctNzIyNi00NTQyLWFjMjMtNmNkMzM2YjE5OTNkOjU3MDE2 | 29/08/2025 14:09:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856439, -46.6045106 | -23.6857146, -46.6044926 | {'coords': {'latitude': -23.6857146, 'longitude': -46.6044926}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MmJmYzM1MTctYTFlNS00ZjU2LWE4OTItYzI2MDA4ZDI3MmMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/01/2024 10:44:16 | 2024-01-15T19:06:31.000Z | passado fio de silicone nas cantoneiras da câmara de resfriados, falta a parte do chão.. colocado algumas cantoneiras na câmara de congelados | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2bfc3517-a1e5-4f56-a892-c26008d272c0 | Serviço de acabamento das camaras | 2024-01-15T13:44:02Z | 2024-01-15T13:43:57Z | FALSE | 15/01/2024 10:40:44 | 15/01/2024 16:06:31 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MjU4MDMyYjMtMzdmZS00ZDc0LThlMTktM2I1MmYxODU2ODczOjU3MDE2 | 15/01/2024 09:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.5617232, -46.6678977 | -23.5618645, -46.6681801 | {'coords': {'latitude': -23.5618645, 'longitude': -46.6681801}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MmJmZjg0ZDQtNTk3Ni00MzEwLWFiN2EtOGMzNDM2NzM0MDBkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 14:40:53 | 2025-10-13T17:43:04.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2bff84d4-5976-4310-ab7a-8c343673400d |  | 2025-10-13T17:36:14Z | 2025-10-13T17:36:07Z | FALSE | 13/10/2025 14:33:48 | 13/10/2025 14:43:04 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDk4N2E3ZmYtMjI0OC00MzU1LWE4ZjAtNDUwNzI3MDVlOTYxOjU3MDE2 | 13/10/2025 14:33:00 | -23.6288924, -46.69354999999999 | -23.6855567, -46.6044333 | -23.6856, -46.604385 | {'coords': {'latitude': -23.6856, 'longitude': -46.604385}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmMwMjEzYmYtZjk5OC00Yzc0LTlkYTctNTRkOGE4MjQyZDdkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/04/2024 15:45:33 | 2024-04-30T18:46:43.000Z | acompanhado instalação dos equipamentos com Cleiton e jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2c0213bf-f998-4c74-9da7-54d8a8242d7d | acompanhamento montagem de estantes | 2024-04-30T18:45:17Z | 2024-04-30T18:41:22Z | FALSE | 30/04/2024 10:19:29 | 30/04/2024 15:46:43 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OThlMmM4ZjQtMGZhYi00MmYxLTgwMDEtYTM1N2Q2OGE2MzI3OjU3MDE2 | 30/04/2024 10:30:00 | -23.59103, -46.673358 | -23.5909693, -46.6734872 | -23.5909645, -46.6734926 | {'coords': {'latitude': -23.5909645, 'longitude': -46.6734926}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MmMwOTY2YWUtZWMzMi00MTQ3LWJkNzUtOGI0NDhkNTJkYmViOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 29/08/2024 08:02:00 | 2024-08-29T13:49:00.000Z | foi feito a instalação do armário pequeno, as trocas das sapatas de dois armários grandes, carregamos para o local e fizemos a instalação do mesmo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2c0966ae-ec32-4147-bd75-8b448d52dbeb |  |  |  | TRUE | 28/08/2024 10:15:50 | 31/10/2024 16:55:55 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YWQ5MTU1OTQtN2FkNi00YzFmLTgwYjktMjg5N2IzYTI5NmEyOjU3MDE2 | 29/08/2024 07:30:00 | -23.670018, -46.449807 |  | -23.6702149, -46.4494543 | {'coords': {'latitude': -23.6702149, 'longitude': -46.4494543}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MmMyODkxOGUtZTY4NC00NjgxLWIzY2EtMDFhNzZjMDdkYjUxOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 29/05/2023 11:37:55 | 2023-05-29T14:40:05.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2c28918e-e684-4681-b3ca-01a76c07db51 |  | 2023-05-29T14:36:53Z | 2023-05-29T14:35:45Z | FALSE | 26/05/2023 10:13:36 | 29/05/2023 11:40:05 | MTM5Mjk0OjU3MDE2 | MzEzZmEwY2QtNGUyYi00MjliLWE3NDUtZDQ5M2RhOTY3NzNjOjU3MDE2 |  | -23.559659, -46.675747 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MmMyZGZiZDYtZTY2Mi00YjUyLTkzYTUtMmE0MDczYzgwOWJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 18/10/2024 17:44:57 | 23/12/2024 10:40:30 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | M2ZhMTcxM2QtNDhlMi00ZGI0LWFiODgtY2M5ZmJlNTZjZGZiOjU3MDE2 | 21/10/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MmMzNGYwNWMtMTIxNS00MzYxLWE3NTgtZjJhNmM0MDZmYmZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/07/2023 19:28:34 | 2023-07-19T23:00:53.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2c34f05c-1215-4361-a758-f2a6c406fbfb |  | 2023-07-19T22:27:26Z | 2023-07-19T11:23:18Z | FALSE | 19/07/2023 07:32:58 | 19/07/2023 20:00:53 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NjFmODJmYzItNWExYS00ZTM4LWFlNTQtN2YwZmY2N2Y3NDYxOjU3MDE2 | 19/07/2023 07:00:00 | -23.580267, -46.692213 |  |  | {'coords': {'speed': 9.55, 'heading': 177.65, 'accuracy': 13.7, 'altitude': 738.3, 'latitude': -23.5597063, 'longitude': -46.7116943, 'speed_accuracy': 7.5, 'heading_accuracy': 55.3, 'altitude_accuracy': 27.6}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MmMzZjM3Y2EtZDVlMy00YTVkLWI5N2EtMjUwN2EyNThlM2QxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 13:46:38 | 2025-08-15T16:48:01.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2c3f37ca-d5e3-4a5d-b97a-2507a258e3d1 |  | 2025-08-12T16:52:59Z | 2025-08-12T16:05:26Z | FALSE | 12/08/2025 12:29:17 | 15/08/2025 13:48:01 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTVkMjRiZTYtM2NiNi00MDA4LWExYjgtZjA3ZGFkZTkyMjgyOjU3MDE2 | 12/08/2025 12:29:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6857759, -46.6042986 | -23.6857658, -46.6044564 | {'coords': {'latitude': -23.6857658, 'longitude': -46.6044564}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmM0MjM3ZWMtMmVkOS00MTBiLWE2YjItYWRjYTM2OTZmMTFhOjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 15/08/2024 14:27:00 | 27/08/2024 12:48:15 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | M2U3MGY1MzAtOWIzMi00NWFjLWI1MWMtNjAyOTY0NDRjYTZlOjU3MDE2 | 16/08/2024 09:30:00 | -23.521923, -47.423587 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MmM0Y2M3NmYtMDlkZC00MmRiLWFhYzctNTBhYWU2YTdhNzU2OjU3MDE2 | 300 | 1 | done | 23/07/2025 11:02:00 | 2025-07-23T19:19:00.000Z | TOPEMA Cliente: Cucina Mia Data: 23/07/2025 defeito: Bloqueio de Gelo no Evaporador Serviço Realizado: Desbloqueio e limpeza do evaporador, manuseio dos parâmetros do controlador Responsável: Ronaldo serviço realizado pelo Nadiel terceiro | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2c4cc76f-09dd-42db-aac7-50aae6a7a756 | NAO GELA |  |  | FALSE | 25/07/2025 11:49:29 | 28/07/2025 16:31:16 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YmEzYmRiM2MtZDc0Yi00MDg2LTg3YjktNjU1MWJlZDNjOTY1OjU3MDE2 | 23/07/2025 11:02:00 | -12.976435, -38.513896 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | TERCEIRO
MmM1ZGE1NDEtZTQzYy00MjEzLThmYWMtOWFiMzJiZTE2NGEwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 08:59:04 | 2025-08-04T12:01:04.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2c5da541-e43c-4213-8fac-9ab32be164a0 |  | 2025-08-04T11:52:10Z | 2025-08-04T10:58:18Z | FALSE | 04/08/2025 07:37:42 | 04/08/2025 09:01:04 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjZlMjc0MzQtODA0OC00ODA5LTgwNDEtMDdhZWM4ODg0NDU0OjU3MDE2 | 04/08/2025 07:37:00 | 0, 0 | -23.6857364, -46.6042894 | -23.6857665, -46.604368 | {'coords': {'latitude': -23.6857665, 'longitude': -46.604368}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmM3ODE1ODMtNDAwYi00MjEyLTg1NzgtZmNmNWMwZTAwYWVhOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 30/09/2025 10:00:00 | 2025-10-06T20:00:00.000Z | Equipamento foi recolhido e feito manutenção. Devolvemos o equipamento funcionando. Técnico Marco Túlio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2c781583-400b-4212-8578-fcf5c0e00aea | Recolher refrigerador para manutenção nos micro vazamentos |  |  | FALSE | 13/10/2025 11:39:14 | 13/10/2025 11:41:29 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MTk4MjI5MTUtMDk1NC00NWFhLWE0NmEtMWJlMWZkYzdjMGVmOjU3MDE2 | 30/09/2025 10:00:00 | -18.9251715, -48.1981327 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MmM4NDg3YzItOTYzNy00NTJkLWJhODMtNGQ2OGM5ZWFlY2M0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2025 07:07:23 | 2025-10-17T10:13:24.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2c8487c2-9637-452d-ba83-4d68c9eaecc4 |  | 2025-10-16T19:51:49Z | 2025-10-16T19:51:40Z | FALSE | 16/10/2025 16:30:27 | 17/10/2025 07:13:24 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTQzYjk1M2YtMTliOC00YTIwLTg4NDEtYzc5MGNhYmVlMzU0OjU3MDE2 | 16/10/2025 16:30:00 | -23.55599, -46.71339099999999 | -23.68566, -46.60397 | -23.6856167, -46.6043983 | {'coords': {'latitude': -23.6856167, 'longitude': -46.6043983}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmM4NmE4MmItY2M3Yy00N2E4LTk0OTUtMTAzOWY4YTQ5YmE3OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-10-09T14:04:20Z | 2025-09-08T13:39:24Z | TRUE | 08/09/2025 08:40:16 | 09/10/2025 11:04:20 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MDQzYjVkN2EtNDkyZC00MzUzLWExNWYtZmVkZjIwMjk5ZDY3OjU3MDE2 | 08/09/2025 08:40:00 | -22.7840792, -47.1929779 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
MmNhZjhkYzQtNTVlMS00MDMxLWFhNDQtNjJiYThkZGIyYTIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/02/2024 08:00:00 | 2024-02-16T16:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2caf8dc4-55e1-4031-aa44-62ba8ddb2a22 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS PISTAS FRIAS E QUENTE DA COZINHA CENTRAL TAG'S:16 - 82 - 83 - 138 |  |  | FALSE | 17/03/2024 00:43:05 | 17/03/2024 00:50:34 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NmE4ZmQxZjctZGJlMi00ZWExLTg2OGItM2ExZDk5MzE3MTlhOjU3MDE2 | 16/02/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MmNiOTMzNWQtNGNhOS00OTdmLTg0ZTctM2IyZTA0MWY3ZWJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 08:40:01 | 2025-09-23T11:48:06.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2cb9335d-4ca9-497f-84e7-3b2e041f7ebe |  | 2025-09-23T11:37:35Z | 2025-09-23T10:26:21Z | FALSE | 23/09/2025 07:18:05 | 23/09/2025 08:48:06 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzIwNzA5ZGEtNmU3My00MDg5LTkxY2ItYjA5ZmE3Mjk3OWE4OjU3MDE2 | 23/09/2025 07:17:00 | -14.8856525, -40.82737849999999 | -23.685565, -46.604475 | -23.6855367, -46.604365 | {'coords': {'latitude': -23.6855367, 'longitude': -46.604365}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmNiZWQ5MWYtM2M1Yy00ODY3LTliYWItZjk1ODliNmY2ZGNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/04/2024 13:36:41 | 2024-04-08T18:00:13.000Z | cliente desligou o equipamento que estava parado porém foi verificado que avia gelo na bandeja do evaporador, provavelmente estava broqueado. foi removido o resto do gelo e colocado o mesmo para funcionar. vai ficar em OBS. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2cbed91f-3c5c-4867-9bab-f9589b6f6dce | RETORNO PARA MANUTENÇÃO DE FREEZER VOLTOU A NÃO ATINGIR A TEMPERATURA | 2024-04-08T16:13:18Z | 2024-04-08T16:13:13Z | FALSE | 08/04/2024 13:13:08 | 08/04/2024 15:00:13 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MWExM2ZiZTItMTc0MC00ODBiLWJmODUtMjBmYzhiMWQzOTlmOjU3MDE2 | 08/04/2024 14:00:00 | -23.623699, -46.703368 | -23.6259515, -46.7056896 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmNiZmVlMGEtNzc1Zi00NTgwLTkxNDMtZDQ5N2FiNGVkMzkzOjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled | [5 empty] | 2025-02-11T15:42:04Z | 2025-02-11T15:41:23Z | FALSE | 06/02/2025 12:32:15 | 11/02/2025 12:42:04 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NzNmOGNjZGUtMGE0MC00YTVhLWI5ZWYtYjI0MGI4NTY5NWY1OjU3MDE2 | 11/02/2025 12:00:00 | -23.56462, -46.658154 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MmNkNDQ4OTMtNmJmZS00YzI3LWE5ODUtNTYwM2M4MzFhNGM1OjU3MDE2 | 240 | 2 | done | 30/07/2025 13:19:05 | 2025-07-30T16:21:44.000Z | Foi trocada a fiação e os soquetes que estavam em curto. voltando a funcionar normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2cd44893-6bfe-4c27-a985-5603c831a4c5 | RETORNAR COM SOQEUTE DA LAMPADA/FIAÇAO | 2025-07-30T00:01:09Z | 2025-07-26T11:12:06Z | FALSE | 25/07/2025 15:37:54 | 30/07/2025 13:21:44 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODM4NjUxZmYtNWRkNS00ZTViLWE0MTEtZWEyY2NjNGFhZmViOjU3MDE2 |  | -23.439038, -46.49673 | -23.5582891, -46.4456477 | -23.5582009, -46.4456065 | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'a5ac9052-eb6b-439f-b521-37ba31ac494a', 'origin': 'company'}}, 'coords': {'latitude': -23.5582009, 'longitude': -46.4456065}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmNkNmRjMWMtZDhhNS00MzFiLTliMWUtZjcwZGQ1YzQ3OTVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/06/2024 08:00:00 | 2024-06-25T13:00:00.000Z | FOI IDENTIFICADO QUE O EQUIPAMENTO ESTAVA COM DUAS PÁS QUEBRADAS, ALÉM DE ESTAR COM ROLAMENTO ESTOURADO. FOI FEITO A TROCA DE 1 ROLAMENTO DO EIXO DA COMPOSTEIRA E 2 PÁS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2cd6dc1c-d8a5-431b-9b1e-f70dd5c4795c | RETORNO PARA AVALIA EQUIPAMENTO COM VAZAMENTO E MAL FUNCIONAMENTO |  |  | FALSE | 23/07/2024 07:56:15 | 23/07/2024 07:57:44 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YTRmODY4NzgtMWQ2ZC00ZDMxLTgyNGYtMTIzMGFhNzI5MDczOjU3MDE2 | 25/06/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  | {} | Concluída | HYDRO
MmNmMDFmMjEtNWRmNy00MjEyLTg0ODUtNmY4M2QyNDJmNTQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/04/2024 11:03:06 | 2024-04-18T17:45:02.000Z | feito a preventiva nós equipamentos conforme a solicitação.. feito a troca do termostato da fritadeira. equipamento ligado, testado e funcionando. feito reaperto no comando elétrico das controladoras dos equipamentos de refrigeração e um passthru aquecido.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2cf01f21-5df7-4212-8485-6f83d242f544 |  | 2024-04-18T14:02:58Z | 2024-04-18T14:02:51Z | FALSE | 18/04/2024 10:48:38 | 18/04/2024 14:45:02 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NWRmYjdiM2QtMGYyMy00ZTc5LThkYWMtYjM3NzRkNmE4NTE1OjU3MDE2 | 18/04/2024 10:20:00 | -23.628314, -46.663653 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MmNmN2E5YjEtMzg2ZC00NjUzLTg4MjgtNzliMWEzZWVmNWMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 22/04/2024 08:00:00 | 2024-04-23T17:00:00.000Z | ATENDIMENTO CANCELADO DEVIDO A NÃO APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | TRUE | 22/04/2024 12:31:36 | 29/04/2024 17:49:24 | {} | OWI4YjllN2MtZTQzNi00ZWM4LWEyMmYtYjI5OGMzNWIzNTY2OjU3MDE2 | 22/04/2024 08:00:00 | -22.825834, -45.654783 |  |  |  | Cancelada | Não encontrado
MmNmODhjN2QtZDAxNC00Zjc5LTk1NzAtOTlkMjU1NDlhOTBjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | atestado dengue |  |  | TRUE | 14/10/2024 19:07:39 | 15/10/2024 19:18:25 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OTE2ODA3MzEtNWFjMS00ZGNiLTkyNTgtZTk0ZGU5OGI3ZTI0OjU3MDE2 | 16/10/2024 10:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ccdec7f6-76d4-49e1-a039-92ddd21d3618', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MmNmZDExODctM2Q3YS00MzJlLTg3NWYtMWVkMTRlNTNjZDNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/01/2025 11:04:56 | 2025-01-07T14:06:49.000Z | Realizada substituição de 2 ( duas ) Lâmpadas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2cfd1187-3d7a-432e-875f-1ed14e53cd3b | TROCAR 02 LAMPADAS | 2025-01-06T20:59:12Z | 2025-01-06T20:59:05Z | FALSE | 06/01/2025 10:44:16 | 07/01/2025 11:06:49 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NWQwMmJkYzYtYjJkZC00ZDMxLTgzNzAtMjg0YzMzYzNiYTFjOjU3MDE2 | 07/01/2025 08:15:00 | -23.601608, -46.698483 | -23.6015821, -46.698335 | -23.601539, -46.698326 | {'coords': {'latitude': -23.601539, 'longitude': -46.698326}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MmQwMTk2OGMtNzY1Mi00YjQ0LWFlOGEtMDEyNDIzYmY4MmVkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 07/10/2024 15:40:41 | 20/11/2024 11:24:56 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTc0Y2ExNWUtZGEzMi00NjhiLWI3MGItY2JlOTg4MWI0YzhkOjU3MDE2 | 09/10/2024 13:00:00 | -24.189156, -46.816441 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MmQxNjgxNzUtOGU1My00NmE0LWIwZmUtMDBjM2M0M2I0NGRlOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 16/01/2024 12:00:00 | 2024-01-16T18:00:00.000Z | VERIFICADO NO MOMENTO DO REPOSICIONAMENTO QUE O EVAPORADOR ESTA DANIFICADO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2d168175-8e53-46a4-b0fe-00c3c43b44de |  |  | 2024-03-15T02:30:09Z | FALSE | 17/01/2024 08:06:02 | 14/03/2024 23:30:09 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZDAzZmIxZDYtMmE3YS00OWVjLWI1Y2YtOTRlN2E4NDZkOTViOjU3MDE2 | 16/01/2024 09:00:00 | -23.534577, -46.633955 |  |  | {} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MmQxNmQ1NmYtMGVjNy00NjE5LWI5NjktMGFjZjdiMzE4MTkzOjU3MDE2 | 480 | 100 | done | 15/01/2025 11:16:00 | 2025-01-15T14:34:00.000Z | instalado os equipamentos relatados acima em anexos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2d16d56f-0ec7-4619-b969-0acf7b318193 |  | 2025-02-04T17:05:29Z | 2025-02-04T14:31:43Z | FALSE | 13/01/2025 16:58:28 | 04/02/2025 14:05:29 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OWZkNzY4MTgtN2VkOS00Y2IyLTk2MzctNmZjZTY0YWM0ZTQ3OjU3MDE2 | 15/01/2025 08:00:00 | -23.582394, -46.71365 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MmQyYzIyZWQtYzBkMi00MTVlLWEyZmMtZDMxMjljYzA0OTg4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 15:44:34 | 2025-08-04T18:45:50.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2d2c22ed-c0d2-415e-a2fc-d3129cc04988 |  | 2025-08-04T17:19:39Z | 2025-08-04T17:19:15Z | FALSE | 04/08/2025 14:16:20 | 04/08/2025 16:40:24 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Mjg3NDczNjYtZjM0Yy00MTdjLWIwNDQtNmZkZDVlYzA0YWIzOjU3MDE2 | 04/08/2025 14:16:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.68572, -46.6044583 | -23.6857483, -46.6043883 | {'coords': {'latitude': -23.6857483, 'longitude': -46.6043883}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmQ0ZDQ0YjYtNzA4OC00YjRmLTg5MmMtYmZiMTI5MmIwMThhOjU3MDE2 | 60 | 5 | done | 13/10/2025 08:21:44 | 2025-10-13T11:22:09.000Z | entrega e teste do equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2d4d44b6-7088-4b4f-892c-bfb1292b018a | devolver steamer | 2025-10-13T11:21:35Z | 2025-10-10T12:39:07Z | FALSE | 07/10/2025 18:17:45 | 13/10/2025 08:22:09 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NGU5Nzk1NTgtMDI5Ny00MGQ0LTg2YTItZmU0ODE2YzA5ZGE5OjU3MDE2 | 08/10/2025 11:00:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6860217, -46.6044233 | -23.6860217, -46.6044233 | {'coords': {'latitude': -23.6860217, 'longitude': -46.6044233}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MmQ1MmQ1OTktZjZlZi00ZjJlLTg4OTMtZmI4NmFkOGQxZGU5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 16:08:51 | 2025-08-28T19:14:41.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2d52d599-f6ef-4f2e-8893-fb86ad8d1de9 |  | 2025-08-28T19:08:34Z | 2025-08-28T17:14:18Z | FALSE | 28/08/2025 14:07:10 | 28/08/2025 16:14:41 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDUwZTU3ZDMtYWEyMi00ZTAwLTg0ZjEtMDdlMDIwZTc5YzIwOjU3MDE2 | 27/08/2025 14:07:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855633, -46.6043667 | -23.6856933, -46.6043767 | {'coords': {'latitude': -23.6856933, 'longitude': -46.6043767}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmQ1ODY1Y2UtZGM5ZS00YWE2LWFhNTctNDQwMWU3ZDRjNzBiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/06/2024 14:00:00 | 2024-06-17T19:00:00.000Z | TROCADO MICROSUIT | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2d5865ce-dc9e-4aa6-aa57-4401e7d4c70b | RETORNO PARA TROCAR MICROSUIT E PEGAR INFORMAÇÕES DA MAQUINA PELO ESP |  |  | FALSE | 17/06/2024 09:57:23 | 08/11/2024 21:04:15 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MjE4NmJiMTctZjYxNC00NDc0LWE5MzUtYzI0NWMxZWQ1YzlhOjU3MDE2 | 17/06/2024 11:00:00 | -23.584476, -46.675053 |  |  | {} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MmQ2MTRjMjktNGNlNC00ZjkyLTlmZTAtZTIyMDVhYWQ5NTFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/05/2024 14:08:00 | 2024-05-27T19:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO QUEIMADOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2d614c29-4ce4-4f92-9fe0-e2205aad951e | LEVAR QUEIMADOR E INSTALAR NO FOGÃO |  |  | FALSE | 27/05/2024 12:57:30 | 14/06/2024 15:29:21 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MTg0NWVlN2QtYWRjZi00ZWRiLTlmYjgtYmE5ZTY0YmI2MGE4OjU3MDE2 |  | -23.599396, -46.616413 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MmQ3MWMyNGMtNjkzOS00ZjI0LTllOTYtMWU2MTEzOWQ5Yjk2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 11:34:19 | 2025-08-05T14:39:15.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2d71c24c-6939-4f24-9e96-1e61139d9b96 |  | 2025-08-05T14:26:25Z | 2025-08-01T16:14:28Z | FALSE | 01/08/2025 11:57:58 | 05/08/2025 11:39:15 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTVjMGNjMmYtZmRiNC00ZjE3LWE5NzUtNWQzYzQ1Zjk3ZWE5OjU3MDE2 | 01/08/2025 11:57:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.685663, -46.604658 | -23.6857013, -46.6044745 | {'coords': {'latitude': -23.6857013, 'longitude': -46.6044745}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmQ3NWZhMDctM2E2NC00ZjdjLThjY2UtZjg3OTViNjk1ZDkxOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 02/12/2024 15:18:00 | 2024-12-02T19:35:00.000Z | acompanhando o Toninho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2d75fa07-3a64-4f7c-8cce-f8795b695d91 | voltar para realizar a troca motor |  |  | FALSE | 29/11/2024 17:36:37 | 27/12/2024 11:07:05 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MTRlZDBjZGYtMmQ0My00MDI2LTk2NzAtM2U3YjVhMjJjZTgwOjU3MDE2 | 02/12/2024 14:00:00 | -23.591414, -46.703819 | -23.5910465, -46.7035426 | -23.5734599, -46.6987334 | {'coords': {'latitude': -23.5734599, 'longitude': -46.6987334}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MmQ3ODc3MGEtZTUyZC00ZDUwLThhMjgtODNjMGVlYmZjYTBiOjU3MDE2 | 180 | 2 | scheduled |  |  |  |  | Fazer ajuste do bico do fogão, converter para o gás encanado, hoje está com gás GLP |  |  | FALSE | 24/03/2025 14:30:29 | 24/03/2025 14:30:29 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OTI0OGI5NTEtMjY5Zi00MGJjLWFlNzgtNzViMTdmMWI2YWFkOjU3MDE2 | 25/03/2025 14:30:00 | -23.524928, -46.702283 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MmQ3OWY0ZDYtZDk1Zi00M2IwLWIyNGMtMjdhYzcxZjRmZmI1OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 27/09/2024 15:49:54 | 27/09/2024 15:49:54 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YTBlZTIyOGYtMzZmYS00OWNhLWE2MWItNTAxNmI4ZmEzMTEwOjU3MDE2 | 03/10/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MmQ3YTRlNjAtNmMwMC00YTJkLWFhMzAtYWE5MzU1NWM2MmIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 14/12/2023 12:00:00 | 2023-12-14T15:00:00.000Z | CANCELADA PELO HOPI HARI POR NÃO TER TEMPO PARA INTEGRAÇÃO DO DANIEL |  | RETORNO COM DANIEL DA FÁBRICA PARA NOVA TENTATIVA DE MANUTENÇÃO DA ECO |  |  | TRUE | 14/12/2023 10:16:31 | 25/01/2024 11:33:24 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NTk4NDkyYWMtY2Q5Mi00Njg4LTkzMjktMzM4NzhjYTQ0NWQ1OjU3MDE2 | 14/12/2023 12:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {} | Reportada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MmQ3Y2ZkMzYtNDQ4OS00ZDM1LWI1MmYtYjkyMTQ2YmM3YjU1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/08/2025 15:33:49 | 2025-08-14T18:38:06.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2d7cfd36-4489-4d35-b52f-b92146bc7b55 |  | 2025-08-14T15:02:59Z | 2025-08-14T14:33:19Z | FALSE | 14/08/2025 11:04:56 | 14/08/2025 15:47:11 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWRhMTIwNmQtN2Y4NS00M2Y4LTg5OWUtZWNhY2UxNTg1Y2FmOjU3MDE2 | 14/08/2025 11:04:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6857377, -46.6044182 | -23.6855959, -46.6044167 | {'coords': {'latitude': -23.6855959, 'longitude': -46.6044167}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmQ3ZGE2MGQtMDdhMi00NTg1LTlmZWMtMmU0MmM3ZWRmMGY1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 14:47:27 | 2025-08-26T18:32:50.000Z | Equipamento de reforma liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2d7da60d-07a2-4585-9fec-2e42c7edf0f5 |  | 2025-08-26T18:33:01Z | 2025-08-26T17:39:26Z | FALSE | 26/08/2025 14:39:08 | 26/08/2025 15:37:21 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MzRkNTJkNmYtMTRiMC00MzVkLWJkYjktNmUzMGY5MDkwNWNjOjU3MDE2 | 26/08/2025 14:39:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6856021, -46.604517 | -23.6858761, -46.6046339 | {'coords': {'latitude': -23.6858761, 'longitude': -46.6046339}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MmQ4NmIwZDYtNTMxMC00MDc5LWFkOTUtZmQ3N2IzYWNhMzgxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/03/2024 14:00:00 | 2024-03-09T18:00:00.000Z | FEITO A TROCA DAS RODINHAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2d86b0d6-5310-4079-ad95-fd77b3aca381 | MANUTENÇÃO CORRETIVA BANDEJA DE CARRINHOS RODAS TRAVADAS |  |  | FALSE | 17/03/2024 03:57:12 | 17/03/2024 03:58:26 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZjAxNmIyNWItNWU1MS00NWI2LWJmMmYtMzQxNWNkOTY0ZWE1OjU3MDE2 | 09/03/2024 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MmQ5ZDNlZDQtNGNlMi00NzljLWFiMzMtYjRjNjk5YjU0OWNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/02/2025 08:00:00 | 2025-02-28T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2d9d3ed4-4ce2-479c-ab33-b4c699b549ce | no fechamento em drywall atrás do equipamento |  |  | FALSE | 27/02/2025 18:12:06 | 17/04/2025 11:31:47 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OTcyOGU3YjctZjM0Yy00MmM4LWFkZWQtMmUxZWQyYzg1YzgyOjU3MDE2 | 28/02/2025 11:00:00 | -23.482623, -46.554089 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MmRhM2RhMjMtNTRhYy00OGMyLThkMWMtZjdlZjJiZDFlM2MwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/01/2024 09:30:54 | 2024-01-26T15:18:48.000Z | continuação das câmaras, foi feito as instalações de dois Quadros eletrônicos e feito os isolamentos térmicos dos acumuladores de sucçao | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2da3da23-54ac-48c2-8d1c-f7ef2bd1e3c0 |  | 2024-01-26T12:30:45Z | 2024-01-26T12:30:37Z | FALSE | 26/01/2024 09:25:47 | 26/01/2024 12:18:48 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NWVhY2MwOTctZTRlYi00MmZiLThlODAtZmY5YjlhMzM0MTJkOjU3MDE2 | 26/01/2024 09:00:00 | -22.596962, -44.979669 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MmRiYzI1MzMtMDc5ZC00N2U5LThkNzMtMzE5MGE0NDZiZDE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 22/08/2023 07:00:00 | 2023-08-22T10:01:00.000Z | Técnico com problemas de saúde. |  | Levar resistência. |  |  | TRUE | 15/08/2023 16:51:04 | 29/04/2024 17:46:23 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | N2JjZTIzNGEtZTkwYi00Mjg4LWFjN2ItY2FjMzBiZjA1MWY3OjU3MDE2 | 22/08/2023 14:00:00 | -23.559846, -46.676616 |  |  | {} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
MmRjMTE1ZGYtMGE4Ni00ZjQxLThkMTUtYmQxY2UyZTIwMGZlOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 21/08/2024 12:07:05 | 2024-08-21T15:13:07.000Z | foi substituído microventilador do refrigerador equipamento funcionando normalmente foi colocado a mangueira de dreno do gelo do módulo bar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2dc115df-0a86-4f41-8d15-bd1ce2e200fe | RETORNO PARA TROCAR MICROVENTILADOR | 2024-08-21T12:48:05Z | 2024-08-21T12:47:59Z | FALSE | 21/08/2024 09:43:21 | 21/08/2024 12:13:07 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YTEwZmIyMDUtNTMyZS00ZWJhLWFlYzUtNjY3ZmUwYWZmMGQyOjU3MDE2 | 21/08/2024 11:00:00 | -23.584171, -46.67927 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MmRjNmI2ZGUtMjYxYy00OTllLWIxZDYtYWYzMmVjYzk1NGY2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/02/2025 11:35:00 | 2025-02-17T15:25:00.000Z | foi realizado a troca da resistências 02 a mesma funciona normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2dc6b6de-261c-499e-b1d6-af32ecc954f6 | trocar a pista quente , nao esquenta |  |  | FALSE | 29/01/2025 12:14:42 | 03/04/2025 08:53:36 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NGExOTQ0N2UtZjRjMy00NWFiLWI1NzItY2RiZjEzYThkZDE5OjU3MDE2 | 17/02/2025 08:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MmRjOGRiNmMtOGM0OC00NDMwLWI5YWEtZTZjYjBlNjc0YmVjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 16/10/2024 15:59:33 | 18/10/2024 17:46:01 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjI3NzUxNjktNWQ3Zi00NDNiLWFmY2UtZGVkODM4ZThiZGY5OjU3MDE2 | 24/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '8eaf919a-7c06-4c26-b2a7-0eebd9008d9e', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MmRkNzEzODktNDVkNC00MmQzLWIzOWQtZDYyNTdhYWFmMWM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/08/2023 12:09:00 | 2023-08-17T15:09:00.000Z | Verificado válvula de gás. Fogão resolvido e funcionando. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2dd71389-45d4-42d3-b39d-d6257aaaf1c5 | vazamento de gás |  |  | FALSE | 16/08/2023 14:35:52 | 28/08/2023 10:51:04 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YjIyZDAyNGEtODY1My00OTZjLWE2ZTYtMWQ0M2Y4YjU0YWMzOjU3MDE2 | 17/08/2023 09:00:00 | -22.771353, -45.599954 |  |  | {'coords': {'speed': 0.31, 'heading': 257.41, 'accuracy': 20.8, 'altitude': 1674.5, 'latitude': -22.7624177, 'longitude': -45.592319, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.3}, 'offline': True} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MmRlODMwYjMtN2JkMy00NmI0LTk0N2YtYjk4OWE1MjhjY2ZmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/11/2023 10:16:50 | 2023-11-16T13:40:22.000Z | foi trocada a unidade condensadora colocado tubo capilar e filtro secador novo feito teste equipamento funcionando e atingindo a temperatura | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2de830b3-7bd3-46b4-947f-b989a528ccff | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR | 2023-11-16T13:15:40Z | 2023-11-16T13:15:37Z | FALSE | 16/11/2023 08:49:49 | 16/11/2023 10:40:22 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MzYxYWRlOWUtMDg2MC00ZDJmLTk1MjktMzhhN2JjZTJjZjNlOjU3MDE2 | 16/11/2023 15:00:00 | -22.116959, -51.40615 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmRmMTUyN2YtNmVjMS00MjdmLThiMjktMTU4ODdkZjJkNjA5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2023 08:51:00 | 2023-09-19T11:51:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2df1527f-6ec1-427f-8b29-15887df2d609 | Equipamento não atinge temperatura. |  | 2023-10-06T13:15:43Z | FALSE | 14/09/2023 11:13:33 | 06/10/2023 10:15:43 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OGE0OGY0NWYtMTgwOS00ZjNkLWExOTAtZTE3NzcxMmY0ZTZhOjU3MDE2 | 19/09/2023 08:00:00 | -23.55456, -46.649977 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6830347, 'longitude': -46.6076249}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MmRmMmE4ZWEtNTBkMy00NTFkLWI4YTAtNWQ5NDcyY2U0NjgzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/08/2024 12:08:00 | 2024-08-15T19:20:00.000Z | realizado reajuste da lingueta da porta de descarto | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2df2a8ea-50d3-451d-b8a0-5d9472ce4683 | MANUTENÇÃO ECO PORTA NÃO ESTA FECHANDO CASO SEJA AVARIA ME AVISAR PARA PASSAR ORÇAMANTO |  |  | FALSE | 15/08/2024 09:56:20 | 27/12/2024 11:37:14 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NWIzZGRmYzMtYWE4ZS00NGZiLWJmN2YtYWYzM2QyOTg4ZDIzOjU3MDE2 | 15/08/2024 13:00:00 | -23.682244, -46.68861 | -23.6519028, -46.7146078 | -23.6282047, -46.6639943 | {'coords': {'latitude': -23.6282047, 'longitude': -46.6639943}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MmRmMzMwY2ItNjY4ZC00NmU4LThlMzQtMmJiZjgwOGQ4OTFhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 04/04/2024 11:37:39 | 31/10/2024 13:41:34 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YjIyYmZkNmEtNTgxYy00NWUwLTk1NTYtOTg5ZmM3ZmVmYTg0OjU3MDE2 | 04/04/2024 13:00:00 | -23.157337, -46.998215 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MmRmM2NhZDctZjMwYy00ZTViLTgyNzUtNzZmYzRhOTIzYWM0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/10/2025 09:48:53 | 2025-10-01T12:55:43.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2df3cad7-f30c-4e5b-8275-76fc4a923ac4 |  | 2025-09-29T13:54:25Z | 2025-09-26T18:15:46Z | FALSE | 26/09/2025 15:10:35 | 01/10/2025 09:55:43 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTNlMjNmY2ItZWFjZS00YWI3LThjNTEtNGNiOGRhYWU2NTVkOjU3MDE2 | 26/09/2025 15:10:00 | -23.5617565, -46.6800845 | -23.6854583, -46.6045133 | -23.6856071, -46.6044547 | {'coords': {'latitude': -23.6856071, 'longitude': -46.6044547}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmRmNmIyMDctNTc4My00MGUwLWJmYjktNzMxMTJkNDJhMmQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/11/2023 10:55:27 | 2023-11-24T14:03:40.000Z | termostato de impulso mesmo não está atuando e o equipamento não consegue passar tensão para resistência para que a mesma possa funcionar é necessário a troca do termostato de impulso. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2df6b207-5783-40e0-bfb9-73112d42a2d8 | MANUTENÇÃO BANHO MARIA BASCULANTE | 2023-11-24T13:38:36Z | 2023-11-24T13:37:08Z | FALSE | 24/11/2023 08:41:19 | 24/11/2023 11:03:40 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ODVjNTBhOTctYjExZC00ZmM5LWIwZDktMmRmYjk3MzY0ZmU1OjU3MDE2 | 24/11/2023 11:00:00 | -23.628314, -46.663653 | -23.6282357, -46.6639215 | -23.6282895, -46.6639314 | {'coords': {'latitude': -23.6282895, 'longitude': -46.6639314}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MmRmY2NlNmYtYjMwMi00ODhlLWIzM2UtZjQ2MjM4NDg2MjgxOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 18/10/2024 17:44:06 | 28/10/2024 19:01:40 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NjhlZjE3NWMtZDVmMC00ZDExLTk4NWUtYjliYmE0ZWFjODM0OjU3MDE2 | 21/10/2024 07:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MmUwYTRiZDMtMGY3Ny00YTA0LTkwYzMtYzVlYjZiZDE5YTZjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/08/2025 09:52:52 | 2025-08-13T12:55:19.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2e0a4bd3-0f77-4a04-90c3-c5eb6bd19a6c |  | 2025-08-13T12:17:09Z | 2025-08-13T11:40:09Z | FALSE | 13/08/2025 08:38:16 | 13/08/2025 09:55:19 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2QyODA4N2UtMGZmOS00YmY2LTg1Y2EtZjkwYzg5OTRiYzcxOjU3MDE2 | 13/08/2025 08:38:00 | -23.51595, -46.1795747 | -23.68563, -46.6044117 | -23.6856033, -46.6043617 | {'coords': {'latitude': -23.6856033, 'longitude': -46.6043617}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmUxMWYwNDItMWJlOS00ZDZiLWE1MTEtN2M1MDFjZGMxZTU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/02/2024 11:11:38 | 2024-02-05T20:40:31.000Z | realizado substituição de peças ( motor soprador e resistência ) e ajustado tempo recarga e abastecimento da fornalha | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2e11f042-1be9-4d6b-a511-7c501cdc1e58 | RETORNO COM LIGEIRO E EDECIO PARA TROCAR COMPONENTES E FINALIZAR A MANUTENÇÃO | 2024-02-05T11:37:58Z | 2024-02-05T11:37:55Z | FALSE | 05/02/2024 08:36:37 | 05/02/2024 17:40:31 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZTNjOTZjMTAtMDM4Yi00ODczLTljNGYtNzNhNzlkMmI3YmRmOjU3MDE2 | 05/02/2024 10:00:00 | 0, 0 | -23.4584686, -47.1935571 | -23.4582697, -47.1936871 | {'coords': {'speed': 0.38, 'heading': 313.73, 'accuracy': 8.5, 'altitude': 777.3, 'latitude': -23.4582697, 'longitude': -47.1936871, 'speed_accuracy': 0.27, 'heading_accuracy': 45, 'altitude_accuracy': 2.2}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MmUxMzAwOGQtYjQ1OC00ZjZmLWEyM2EtZmYyYjkyZTk1NGRiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/07/2025 16:22:10 | 2025-07-30T19:25:17.000Z | Equipamento liberado conforme desenho | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2e13008d-b458-4f6f-a23a-ff2b92e954db |  | 2025-07-30T18:50:00Z | 2025-07-30T17:26:11Z | FALSE | 30/07/2025 11:19:41 | 30/07/2025 16:25:17 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTFhMThiYWMtMzNkNi00MjVlLWFlOWYtNmQ1MTY4OGIwNmNmOjU3MDE2 | 30/07/2025 11:19:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.68554, -46.6044033 | -23.6854617, -46.6044967 | {'coords': {'latitude': -23.6854617, 'longitude': -46.6044967}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmUzNzQzNDQtOWU1ZC00YTk3LWJhMjMtYTBjMWNiYzRlMGY5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/11/2023 09:00:00 | 2023-11-16T12:30:00.000Z | TROCADO CAPACITADOR 20WF/440V E A RECOLOCAÇÃO DA FIAÇÃO MOTOR DO BOMBEAMENTO DA AGUA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2e374344-9e5d-4a97-ba23-a0c1cbc4e0f9 | MANUTENÇÃO CORRETIVA REFRESQUEIRA |  |  | FALSE | 17/11/2023 19:12:07 | 17/11/2023 19:22:17 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MmM3Y2YyYzctNzFkMC00ZTllLWFmMjgtOWZkOGIzMGQ3MmYzOjU3MDE2 | 16/11/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MmUzOWFiNmMtN2M2Mi00YzhlLThhZTgtMWQwNWEyNTNhZDE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/06/2024 10:29:36 | 2024-06-20T13:52:28.000Z | foi feita a troca da válvula americana.obs válvula quebrou por ser de mal qualidade já estive outra vez no local para a troca de válvula de outra pia de Asepxia. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2e39ab6c-7c62-4c8e-8ae8-1d05a253ad16 | manutenção pia de assipicia | 2024-06-20T12:55:37Z | 2024-06-20T12:55:33Z | FALSE | 20/06/2024 09:50:32 | 20/06/2024 10:52:28 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YzE3NjI2YzMtNWQ1Yi00NDRiLTk3YTctNjZlYWIyNjBmYWVmOjU3MDE2 | 20/06/2024 11:00:00 | -23.560031, -46.670521 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MmU0NWYyNmYtYTNmYS00MjFjLTg1YTEtMGRlMGY4ZmEwMTQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/10/2023 14:29:00 | 2023-10-19T18:34:00.000Z | foi regulado chama de 2 fogões de 6 bocas e 1 de 4 bocas conforme relatados em fotos em anexo acima | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2e45f26f-a3fa-421c-85a1-0de0f8fa0140 | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO EM 3 FOGÕES |  |  | FALSE | 19/10/2023 12:09:05 | 02/11/2023 09:57:11 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NjUzOTUwYTEtY2E2MC00N2EwLWJlNDctMjVjZjkxZWQwYjhjOjU3MDE2 | 19/10/2023 14:30:00 | -23.522226, -46.648229 | -23.5222906, -46.6481128 | -23.5223201, -46.6479966 | {'coords': {'latitude': -23.5223201, 'longitude': -46.6479966}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MmU0NzI0NjctNjkzNi00YzI3LTk1MGMtNTdhOTlhM2EwZGI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/02/2024 11:40:46 | 2024-02-07T15:50:05.000Z | Foi verificado TFK e a mesma está funcionando porém foi constatado que o balde está com as hélice danificada. passar orçamento do balde completo para o cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2e472467-6936-4c27-950c-57a99a3a0db6 | MANUTENÇÃO TFK MAQUINA ASCENDE AS LUZES MAS NÃO FUNCIONA | 2024-02-07T13:01:30Z | 2024-02-07T11:45:56Z | FALSE | 07/02/2024 07:52:53 | 07/02/2024 12:50:05 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Y2Y5YWRhNWYtYWJmYi00NGJhLWJiOWQtNjlkNDQxZDllNTJmOjU3MDE2 | 07/02/2024 11:00:00 | -23.546877, -46.654562 |  | -23.5995101, -46.6852165 | {'coords': {'latitude': -23.5995101, 'longitude': -46.6852165}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmU0ZjZhNGUtODNlOC00ODlkLTlkNTQtMWI1ODY1NDBkOTEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/12/2023 12:47:01 | 2023-12-18T16:56:22.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2e4f6a4e-83e8-489d-9d54-1b586540d912 | MANUTENÇÃO CAMARA DE CONGELADOS COM VAZAMENTO | 2023-12-18T14:01:13Z | 2023-12-18T11:58:40Z | FALSE | 18/12/2023 08:16:12 | 18/12/2023 13:56:22 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | Y2Q2M2JlMmYtMjJjMS00N2NiLWFiYzgtMWZjMDUyYTE3MjllOjU3MDE2 | 18/12/2023 10:00:00 | -23.559523, -46.675596 | -23.5597068, -46.6765383 | -23.6124303, -46.6521635 | {'coords': {'latitude': -23.6124303, 'longitude': -46.6521635}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MmU1NjcyNjEtMjM4Mi00MzU5LWI3NTYtMGJlYWE2N2JhNjdmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/12/2023 11:52:00 | 2023-12-04T17:14:00.000Z | Realizada limpeza dos bicos e queimadores fritadeira, quarta cuba | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2e567261-2382-4359-b756-0beaa67ba67f | MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  |  | FALSE | 04/12/2023 08:56:16 | 04/01/2024 13:22:47 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTg3ODdkODEtZTViNy00OTg2LWFmZmUtYzE1ZTVmNjU5NjVkOjU3MDE2 | 04/12/2023 10:00:00 | -23.664752, -46.459273 | -23.6647258, -46.4600703 | -23.6647304, -46.4606221 | {'coords': {'speed': 0.67, 'heading': 31.72, 'accuracy': 40.2, 'altitude': 764.6, 'latitude': -23.6647304, 'longitude': -46.4606221, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.5}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MmU1ZWUyZGYtNDQ2ZS00ODM4LTg5MjgtMTZlYWVkNDZhYzMxOjU3MDE2 | 60 | 4 | scheduled |  |  |  |  | RETORNAR manutenção nos esterilizadores de facas | 2025-08-13T10:02:59Z | 2025-08-13T10:02:54Z | FALSE | 12/08/2025 18:48:10 | 15/09/2025 11:17:20 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MmYxMDk5MjMtZmY0YS00ZDRiLTgwM2ItZjUwMDI5YmJhMDdkOjU3MDE2 | 13/08/2025 10:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'cf5b8b30-9880-4f4d-aa3e-6426e7611ab1', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MmU2OGVkYzAtMmQzNi00NDJhLThjYmItZDg3OGUxMjQ0MGFmOjU3MDE2 | 540 | 3 | done | 23/09/2025 08:00:00 | 2025-09-23T20:00:00.000Z | Foi trocado registro do fogão e regulado as chamas do mesmo . foi orientado sobre a colocação dos queimadores . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2e68edc0-2d36-442a-8cbb-d878e12440af | VAZAMENTO DE GAS |  | 2025-09-23T10:02:44Z | FALSE | 19/09/2025 17:15:14 | 29/09/2025 15:51:17 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Y2YyZGJmMTItYTdlOS00NzMxLTg0NzYtZmQxNDMzNzg0ZDI0OjU3MDE2 |  | -23.411742, -51.939823 |  |  | {} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmU3MGMwOWItZWYyNy00NTc1LWE5MWItZjEyNTRlZjYxYmIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/02/2024 10:12:47 | 2024-02-27T15:06:51.000Z | foi trocado motor do forno e o mesmo voltando a funcionar ok. como mostra o vídeo em anexo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2e70c09b-ef27-4575-a91b-f1254ef61bb2 | RETORNO PARA MANUTENÇÃO DO FORNO TROCA DO MOTOR (MICROVENTILADOR) E MANGUEIRA | 2024-02-27T11:37:39Z | 2024-02-27T11:14:33Z | FALSE | 27/02/2024 08:14:29 | 27/02/2024 12:06:51 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZGY0ODA0NDAtOTBlMy00Y2NlLTg1YjctN2IyNzIwMGRlZTI4OjU3MDE2 | 27/02/2024 11:00:00 | -23.968666, -46.186587 | -23.9684261, -46.1877857 | -23.9614933, -46.1831367 | {'coords': {'latitude': -23.9614933, 'longitude': -46.1831367}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmU3ZDM0YzctMjExMy00OTU0LWFmMzEtNjQyNWUxZjcwYTYxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 13:38:35 | 2025-08-11T16:39:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2e7d34c7-2113-4954-af31-6425e1f70a61 |  | 2025-08-11T16:23:50Z | 2025-08-11T16:05:00Z | FALSE | 11/08/2025 12:00:25 | 11/08/2025 13:39:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjE4MGJlODQtZWZlNS00OTMzLWEyMWMtMjdiZGE3Yzc2NGM4OjU3MDE2 | 11/08/2025 11:59:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856417, -46.6043017 | -23.6856412, -46.6047682 | {'coords': {'latitude': -23.6856412, 'longitude': -46.6047682}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmU4NjgzN2UtY2NlNS00ZjRkLThlYjMtYjkxZmJkMTFhNGIyOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 30/04/2025 08:00:00 | 2025-04-30T17:00:00.000Z | 30/04 trocado a unidade condensadora , AUTORIZADO PELO JOAO CURY | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2e86837e-cce5-4f4d-8eb3-b91fbd11a4b2 | trocar unidade no santa deola |  |  | FALSE | 07/04/2025 18:05:56 | 30/04/2025 13:32:41 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OGRjMDFmNmEtODZkYS00YjBmLWI2OTktMmUyODdlNGJlNGFlOjU3MDE2 | 30/04/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MmU4NmJjMzktMjM4ZS00ZjIzLWI1YTMtNjJiNzkyZGExZDRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/09/2025 07:49:22 | 2025-09-24T11:02:21.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2e86bc39-238e-4f23-b5a3-62b792da1d4f |  | 2025-09-24T10:49:15Z | 2025-09-24T10:28:00Z | FALSE | 24/09/2025 07:25:05 | 24/09/2025 08:02:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjlkZmQxZDEtYmExYS00OGY5LWI5MDEtMGFhZGM1ZjBlNWE3OjU3MDE2 | 24/09/2025 07:24:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6856167, -46.60435 | -23.6856283, -46.604355 | {'coords': {'latitude': -23.6856283, 'longitude': -46.604355}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmU4YTE2M2UtM2UxMC00MmE3LWI1MGQtYjVkZjlkYTk5M2JjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 05/11/2024 16:43:29 | 05/11/2024 16:43:29 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NzA2YTRlYWQtOTBmNi00NGI3LWEyMmEtNWY5ZDdmODk0YjJkOjU3MDE2 | 06/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ae9aebac-e3a9-4fa2-b2fe-62a51a6e5c9e', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MmU5MzAyYWItMGU2Mi00YTgxLWFlZDktYzEwYWEzNzBkNTdiOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 10/03/2025 08:00:00 | 2025-03-10T13:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2e9302ab-0e62-4a81-aed9-c10aa370d57b | retornar com peça com valvula |  |  | FALSE | 07/03/2025 18:03:59 | 17/04/2025 12:11:41 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZDA0ZDVkN2ItYzA5NS00NGFkLWJiYjQtMjc1NGFiZWNhNjYxOjU3MDE2 | 10/03/2025 12:30:00 | -23.441749, -46.59403 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MmU5ODliMjUtNTIyYi00ZjBjLThkYTgtMmI3OGM2NDc1ZDg0OjU3MDE2 | 560 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Conclusão instalação |  |  | TRUE | 13/09/2024 18:02:03 | 31/10/2024 15:12:50 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YjA1NWNhOWYtODNiNy00NGU3LTlhMzItZTE1NGUzNGQ5NjA4OjU3MDE2 | 20/09/2024 04:40:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MmU5OTZhNjctODA4YS00OGUwLWE0ZWQtOGY2Njg0NWNjY2Y1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/04/2024 12:16:42 | 2024-04-08T15:57:57.000Z | foi feito regulagem de chama e limpado queimadores que estava com ferrugem. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2e996a67-808a-48e0-a4ed-8f66845cccf5 | REGULAGEM DE FOGÃO 4 BOCAS | 2024-04-08T15:08:27Z | 2024-04-08T15:08:19Z | FALSE | 08/04/2024 12:07:05 | 08/04/2024 12:57:57 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ODY3ZDk4MmMtZjEyMC00YjJkLWFhNTUtMDJmMTY1MDlkMWRmOjU3MDE2 | 08/04/2024 13:00:00 | -23.612498, -46.680248 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MmU5YjFlNzItZTcxYS00M2RmLWJjMWItNzgzN2NiMWRmNTU0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/08/2023 07:00:00 | 2023-08-04T10:01:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2e9b1e72-e71a-43df-bc1b-7837cb1df554 | ATENDIMENTO REALIZADO POR TÉCNICO TERCEIRO. |  |  | FALSE | 20/09/2023 11:19:13 | 20/09/2023 11:20:54 | {} | YzgxODZhNDUtMzFmNC00MzM3LTk4MDMtMzFhZTk3YTA5ZDJjOjU3MDE2 |  | -8.049568, -34.88203 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
MmVhMGI4YmUtZDZiOC00MTQ4LTljMTItMzQ3NzE1YzY4ZDk3OjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 12/02/2025 17:27:01 | 12/02/2025 17:30:17 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MmMxZDRkMTYtNjZhNC00OWZkLThmOWUtNDIzMDEwNDlhMGFjOjU3MDE2 | 13/02/2025 08:00:00 | -23.562109, -46.636648 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MmViZDViYmYtNDc5My00YTI5LWI1YTQtNTFkN2UxN2Y0MWZmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/05/2024 14:00:00 | 2024-05-15T20:00:00.000Z | VERIFICADO QUER A SAIDA DO DRENO ESTAVA IRREGULAR, GERANDO BARRIGA FAZENDO CURVA E DIFICULTANDO A SAIDA DE ÁGUA. FEITO CORTE NA MANGUEIRA PARA ALINHAR A SAÍDA CORRETAMENTE DA ÁGUA. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2ebd5bbf-4793-4a29-b5a4-51d7e17f41ff | RETORNO PARA MANUTENÇÃO EM ECO MESMO PROBLEMA DE ANTES, ALIMENTO PASTOSO VERIFICAR INFORMAÇÕES COM LOURIVAL ANTES DE SAIR CONTATO LOURIVAL (11 97093-1290) |  | 2024-07-29T10:56:27Z | FALSE | 14/05/2024 18:06:06 | 29/07/2024 07:56:27 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MzFlYmEwZjEtYmE4OS00MDAyLThjNzYtYzJkYmIzYzMzYTBhOjU3MDE2 | 15/05/2024 14:00:00 | -23.652824, -46.714351 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MmViZWRhMjUtZDEwZS00NmMyLTg4NjMtMjY3ODk5M2I4ZDVkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/07/2023 08:59:35 | 2023-07-04T18:46:19.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2ebeda25-d10e-46c2-8863-2678993b8d5d | COPA | 2023-07-04T11:11:33Z | 2023-07-04T11:11:21Z | FALSE | 04/07/2023 07:58:44 | 04/07/2023 15:46:19 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZTNjZjM4N2MtOTAxMC00NzJiLTg0ZDEtMWVlNjE0YjEwNDYxOjU3MDE2 | 04/07/2023 08:00:00 | -23.628314, -46.663653 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 13.2, 'altitude': 789.8, 'latitude': -23.6280918, 'longitude': -46.663853, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MmVjODQ0MTYtNDQ4MS00NjhmLTliY2ItMGZkNmRkNzg2YTU0OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 25/11/2024 16:03:00 | 2024-11-25T22:11:00.000Z | visintando a obra, fazendo vesturia do espaço na obra. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2ec84416-4481-468f-9bcb-0fd6dd786a54 | instalaçao |  | 2024-11-27T21:57:00Z | FALSE | 22/11/2024 16:49:22 | 27/11/2024 18:57:00 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MWU3M2E4MDgtNzMwNy00YjllLWE5OTUtNDU1YjZhZmQ4ZWQyOjU3MDE2 | 25/11/2024 05:30:00 | -20.558349, -47.380429 | -20.5580657, -47.3807082 | -20.6412392, -47.2809996 | {'coords': {'latitude': -20.6412392, 'longitude': -47.2809996}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MmVjZTM1MTUtZDM3ZS00NGNmLThmNTgtZTNiY2FhMzFiYTRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2025 09:09:48 | 2025-10-06T12:25:50.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2ece3515-d37e-44cf-8f58-e3bcaa31ba4f |  | 2025-10-06T12:08:59Z | 2025-10-06T11:44:25Z | FALSE | 06/10/2025 08:40:55 | 06/10/2025 09:25:50 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWI5Y2NlMjQtY2Y0Yi00NDk1LWEwYjUtZjU0Y2ZhM2YzM2RmOjU3MDE2 | 06/10/2025 08:40:00 | -9.403339899999999, -40.49798 | -23.6855839, -46.6043331 | -23.6855517, -46.604295 | {'coords': {'latitude': -23.6855517, 'longitude': -46.604295}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmVjZjIxOTctYmIzMy00MTA1LTkxYmUtMjEwNTIzZDg0NzIwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | FERIAS |  | 2025-01-02T11:12:06Z | FALSE | 29/11/2024 17:43:43 | 02/01/2025 08:12:06 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODhiNDExYzUtNWI4Yy00ZmM1LThjNDMtMWNhZDgwY2VjZDllOjU3MDE2 | 03/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ff854c1c-2a6f-4c0a-8e00-8b915442b060', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MmVkYmMzM2MtYmQyOS00NjE4LTgwY2ItMDI0MWQwMGE4ZTI1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/09/2025 08:33:34 | 2025-09-05T12:41:06.000Z | não foi instalado a composteira por conta que cliente tem na sua infra ligação de 220v monofaseco e o nosso equipamento é 220v trifásico . foi combinado que o pessoal da parte elétrica do cliente vai realizar a infra com a energia correta e depois de terminado vai chamar a gente para instalar a composteira e dar o treinamento da operação da máquina. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2edbc33c-bd29-4618-80cb-0241d00a8e25 | FAZER INTEGRAÇÃO AS 08:30 E VERIFICAR INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ESTRUTURAL DA ECO. DETERMINAR SE JÁ ESTÁ PRONTO PARA REALIZAR O COMISSIONAMENTO OU DETECTAR AS PENDENCIAS | 2025-09-05T10:27:19Z | 2025-09-04T21:43:43Z | FALSE | 04/09/2025 12:27:05 | 08/09/2025 11:22:14 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OGFhYmE1YmUtMjA3ZC00MTBmLThhNDgtZWU0MGVlN2VmMTA2OjU3MDE2 | 05/09/2025 08:00:00 | -23.680609, -46.696069 | -23.68009, -46.695995 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MmVkZTkyYTQtYzBlNy00MzdhLWJhZmYtNDQ2NGVkMGVkNzBiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 11:30:28 | 2025-07-29T14:56:43.000Z | trocado válvula do forno que estava danificada, dado instruções de uso a respeito do forno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2ede92a4-c0e7-437a-baff-4464ed0ed70b | (19) 2515-7076 Ana Paula Caldeira Oliveira Diretora Educacional CEI Cláudia Maria Luz Xavier Rua Fares Abib, 197- Conjunto Residencial Parque São Bento CEP 13058-147 Telefone e WhatsApp: 37359028 | 2025-07-28T23:47:35Z | 2025-07-28T20:39:27Z | FALSE | 28/07/2025 16:44:34 | 28/08/2025 16:24:37 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWE4MDAyZWQtYTllNy00NWIzLTlmZWEtZjUwOGEyZDdhYWE0OjU3MDE2 | 29/07/2025 09:00:00 | -22.92719, -47.125427 | -22.9661805, -47.1997455 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmVlMjUyOTItZjgxZi00ZmE2LTkwZmUtYzM1Yjk0ZWYyMzA0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/11/2024 07:00:00 | 2024-11-28T18:00:00.000Z | soluçao colocado rebites com parafusos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2ee25292-f81f-4fa6-90fe-c35b94ef2304 | 2-suporte da bandeja de degelo danificado |  |  | FALSE | 09/12/2024 19:54:11 | 10/01/2025 10:02:16 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NTA1Yzg1OWUtM2ViMy00YjE4LTljNDktYzIyNzY0NGM5MzY5OjU3MDE2 | 28/11/2024 07:00:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MmVmZTQ5NzMtNmZkMS00NTI1LWI4NmYtNDFjNTgxNmY5YzRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2023 09:17:00 | 2023-09-13T12:35:00.000Z | Foi verificado que a válvula da cuba estava vazando e molhando o microventilador da unidade condensadora vindo a queimar. sendo necessário trocar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2efe4973-6fd1-4525-b86f-41c5816f9c4a | Procurar por Marcelo. |  |  | TRUE | 13/09/2023 07:14:29 | 09/10/2023 15:48:58 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTdiNDZkNTgtNzk2MS00NGQyLWFjY2UtZmE0YzE1NTVmNTBhOjU3MDE2 | 13/09/2023 08:00:00 | -23.623699, -46.703368 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6258083, 'longitude': -46.70562}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmYwNmRmMTMtZDNkMy00OGUxLWE2YjktNTQ1NDEyMzM3M2FmOjU3MDE2 | 60 | 2 | pending |  |  |  |  | Necessário visita in loco para avaliação dos problemas, diagnóstico e desenvolvimento de prestador para atuação. | 2025-08-22T01:33:54Z | 2025-08-22T01:33:45Z | FALSE | 14/08/2025 12:43:46 | 26/09/2025 11:25:04 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | OGNmZTcwM2MtMmJjYi00NTgxLWJhYWEtNGU0MGNhMTNhNThkOjU3MDE2 |  | -5.339955, -49.097204 |  |  | {} | Pendente | TERCEIRO
MmYwYmRlNzktNDdkZi00MTgxLThjNDYtMzFkMDc4MzhhYzU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/02/2024 09:31:00 | 2024-02-02T13:00:00.000Z | foi constatado que os parafusos que fica as engrenagens do motor estavam soltos. foi colocado os parafusos feito teste de funcionando e equipamento funcionando e esquentando. cliente vai fazer um composto depois pra verificar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2f0bde79-47df-4181-8c46-31d07838ac56 | MANUTENÇÃO TFK |  |  | FALSE | 02/02/2024 07:34:32 | 14/03/2024 12:11:15 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OGMwZDVkYjItNzY4MC00NjYyLWJlNWUtZTYzNmMxZDJiMWQzOjU3MDE2 | 02/02/2024 09:00:00 | -22.867416, -47.219818 | -22.8669316, -47.2195616 | -22.8554883, -47.2205333 | {'coords': {'latitude': -22.8554883, 'longitude': -47.2205333}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmYxMTlhNzctYTcwOS00YzM4LTliYzctODM4M2Q2Y2YyODU2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 06/10/2025 15:25:56 | 2025-10-06T18:40:50.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2f119a77-a709-4c38-9bc7-8383d6cf2856 |  | 2025-10-06T18:24:04Z | 2025-10-06T18:11:44Z | FALSE | 06/10/2025 14:49:12 | 06/10/2025 15:40:50 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Njk5YTRkZmItZWRkYy00ZDYzLTg4YmYtNjEyYTZkZmVhZGRmOjU3MDE2 | 06/10/2025 14:49:00 | -9.403339899999999, -40.49798 | -23.6856083, -46.6042933 | -23.68573, -46.604385 | {'coords': {'latitude': -23.68573, 'longitude': -46.604385}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmYxNzlkYTAtYmU4NS00MTMzLTk4MDQtOGNjYWUzZGM5OTg0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação |  |  | TRUE | 12/04/2024 12:24:28 | 31/10/2024 13:42:30 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MzdiZjQyNDUtOTI4YS00ODU0LTkyYmEtNjZhZjc1Y2IyNTM1OjU3MDE2 | 12/04/2024 12:20:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  |  | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MmYxOWVhYmMtNTk1ZC00ZjQwLWFmNDYtZjQ0MTVlMDZiNDZhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/10/2023 08:00:00 | 2023-10-27T18:00:00.000Z | FOI VERIFICADO QUE O BALDE ESTAVA DANIFICADO, ASSIM COMO O CORTADOR RASPADOR E O EIXO. FOI FEITO O REPARO NO BALDE E SUBSTITUIÇÃO DOS ITENS AVARIADOS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2f19eabc-595d-4f40-af46-f4415e06b46a | MANUTENÇÃO TFK |  |  | FALSE | 04/10/2023 15:07:03 | 02/11/2023 10:07:15 | {} | YTcxN2QxMmQtODNjMy00MGJjLWFlZjQtYzAxODc5OTAxMWRhOjU3MDE2 | 04/10/2023 08:00:00 | -23.545718, -46.696833 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
MmYxZjFmZTctNDI2ZC00MDIyLWE0ODAtY2RkMjExNTZhYjE1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/10/2025 10:30:03 | 2025-10-10T13:38:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2f1f1fe7-426d-4022-a480-cdd21156ab15 |  | 2025-10-10T13:22:29Z | 2025-10-10T13:21:58Z | FALSE | 10/10/2025 10:06:58 | 10/10/2025 10:38:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTRiZTk4MGEtNjgyOS00ZTIzLTkwMzQtMzFmOTI0YWZhYjFiOjU3MDE2 | 10/10/2025 10:06:00 | -23.597103, -46.667066 | -23.68559, -46.6044 | -23.68551, -46.6045067 | {'coords': {'latitude': -23.68551, 'longitude': -46.6045067}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmYyMzExMjktZWU3OS00YzRjLWI1ZGQtNWZhNThlNGE5Yjg5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Energizar ar-condicionado |  |  | TRUE | 25/01/2024 08:13:26 | 30/10/2024 15:28:36 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NWY4ZTgxMGEtOTUwNy00NzA5LWEwNTEtM2RlNmQ0OTVkMzE3OjU3MDE2 | 25/01/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MmYyN2Q2NzYtZTgwZS00NzU2LTg0YzEtNGY4ZWFmMWFhMzY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/10/2023 10:00:00 | 2023-10-21T17:00:00.000Z | FOI VISTO VAZAMENTO NO EVAPORADOR. REALIZADO APERTO E RESOLVIDO A SITUAÇÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2f27d676-e80e-4756-84c1-4f8eaf1aa365 | APÓS A TROCA DO COMPRESSOR, FOI RELATADO PELO ESTABELECIMENTO QUE A VITRINE AO INVÉS DE REFRIGERAR ESTA ESQUENTANDO MUITO |  |  | FALSE | 25/10/2023 15:28:00 | 02/11/2023 11:58:46 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MjQ5NTM1MzgtNTZkMy00ZmUwLTliMGEtNmI0MGZlZTVkNzA2OjU3MDE2 | 21/10/2023 10:00:00 | -20.337291, -40.28395 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MmY0ZjdhNGEtMDE4Mi00NjNhLWJjMTEtOWRmNTE0MDM4MThiOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 28/11/2024 16:36:45 | 2024-11-28T19:40:01.000Z | foi detectado que transformador fonte placa entrar em curto foi necessário fazer a tirada para a fábrica para ser reformada a Tfk | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2f4f7a4a-0182-463a-bc11-9df51403818b | REVISÃO GERAL | 2024-11-28T11:55:27Z | 2024-11-28T11:55:19Z | FALSE | 27/11/2024 08:12:28 | 28/11/2024 16:40:01 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzFhMjg1NDItNmE5Yi00MjZkLTg5MjMtZTM5YTE2MTgyM2VhOjU3MDE2 | 28/11/2024 14:45:00 | -23.592801, -46.711727 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MmY1NjhiZGMtYWRjYi00ZTVlLWFhZWUtMWQwYWQxNmRiY2MyOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 17/10/2024 14:00:00 | 2024-10-17T20:00:00.000Z | atendimento realizado feito manuntençao na chapa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2f568bdc-adcb-4e5e-aaee-1d0ad16dbcc2 | problema na chapa esquentando muito |  |  | FALSE | 16/10/2024 19:21:52 | 20/11/2024 13:29:58 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MjA1NWJjMDUtYzAwZS00MDA1LTg5Y2ItZTIzOWE3YmRkZDFjOjU3MDE2 | 17/10/2024 13:45:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MmY3OWExNTctOWMzMS00YzVjLTkxYzEtNDBhN2JhNjc0ZmQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 28/08/2025 15:14:20 | 2025-08-28T18:14:20.000Z | teste |  |  | 2025-08-28T17:19:58Z | 2025-08-28T17:19:50Z | FALSE | 28/08/2025 14:19:30 | 28/08/2025 15:14:20 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NmVkN2Q3ZWItOGMzMC00MTE5LTkxMmEtZTMxYWY3YWZlMzYxOjU3MDE2 |  | -23.409036, -46.858139 |  | -23.67605, -46.5879767 | {'coords': {'latitude': -23.67605, 'longitude': -46.5879767}} | Reportada | TERCEIRO
MmY4ODk5ZDctMTgyMi00OGJmLThmYWEtOTEzMjZlNzVhNDgwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/11/2023 12:39:00 | 2023-11-02T15:47:00.000Z | aceita troca dos micro ventiladores evaporador e feito teste e equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2f8899d7-1822-48bf-8faa-91326e75a480 | RETORNO PARA TROCA DOS MICROVENTILADORES DA BANCADA REFRIGERADA |  |  | FALSE | 02/11/2023 08:42:50 | 05/12/2023 12:58:51 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MWQxYWMwOTktZTMwZC00NTA5LThlNjgtODQ0MDI4NTEyNTUzOjU3MDE2 | 02/11/2023 10:00:00 | -23.542291, -46.654419 | -23.5422692, -46.6543662 | -23.5423234, -46.6540599 | {'coords': {'latitude': -23.5423234, 'longitude': -46.6540599}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MmY4Zjg2ZDctODhlNi00OWY1LWJiOWQtY2JlM2VjMjA4NTljOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | serviço popeys com jacare |  |  | TRUE | 01/11/2024 16:51:54 | 11/12/2024 14:12:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NGRjYmMxNzQtODNkMy00ZDJiLTkyN2EtOWNjZmNiMjY3NTI5OjU3MDE2 | 08/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '9c70ea72-71d1-4336-8176-cca1e2e17270', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmY5MGNhZjUtMDEyNi00NmFhLWJmYjUtZTNjMjY5ODhkYmE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/11/2023 09:01:46 | 2023-11-19T21:41:54.000Z | fotos no fild do Cleiton | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2f90caf5-0126-46aa-bfb5-e3c26988dba4 |  | 2023-11-19T12:01:35Z | 2023-11-18T22:38:42Z | FALSE | 14/11/2023 11:49:27 | 19/11/2023 18:41:54 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OTQ4ODIxY2UtODM4Ni00OTQwLTg0M2UtOWE3NTdlNmQ2ZjA2OjU3MDE2 | 19/11/2023 07:00:00 | -16.593028, -39.097922 | -16.5937265, -39.1011855 | -16.5948751, -39.1009506 | {'coords': {'latitude': -16.5948751, 'longitude': -39.1009506}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MmY5MTY1YzgtMzI3Zi00NGNiLWFhNTEtYjAxNDhjZTMwNWJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 16/11/2023 09:13:58 | 30/10/2024 15:17:42 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTM4MDUwM2QtMjdkNi00NzVmLTk0NjAtNjljZDk5NmYyZTI0OjU3MDE2 | 17/11/2023 07:00:00 | -21.29351, -50.87691 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MmY5MzVmYjEtMjQwMi00ZWRlLTllMjUtYzM3ODBiNTc5MWJjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2023 14:13:49 | 2023-10-03T17:53:19.000Z | Foi verificado que o refrigerador estava desligado. foi ligado o mesmo e o equipamento está funcionando e atingindo a temperatura. o pessoal me falou que estão com problema de energia no local, DR as vezes fica caindo quando eles fazer a lavagem da cozinha. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2f935fb1-2402-4ede-9e25-c3780b5791bc | REFRIGERADOR VOLTOU A APRESENTAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO | 2023-10-03T15:34:56Z | 2023-10-03T15:05:34Z | FALSE | 03/10/2023 11:57:01 | 03/10/2023 14:53:19 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MjU4OTExODEtY2Y0Ni00ZmE0LTlhZDQtOTRlMTljNGI2ZGY3OjU3MDE2 | 03/10/2023 14:30:00 | -23.554049, -46.255618 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5474867, 'longitude': -46.257605}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmZhNTU5N2MtOTYzMC00ZjAwLTkzNjctZTMxOTVjZTgzZWIxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 10:00:00 | 2023-09-28T14:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2fa5597c-9630-4f00-9367-e3195ce83eb1 | PREVENTIVA VENTILADOR 3 |  |  | FALSE | 13/10/2023 16:01:04 | 13/10/2023 16:02:05 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MzA4Y2M3N2UtOWU5Yy00ZjIzLWJlY2MtOGUwMTY1OWUyN2I3OjU3MDE2 | 28/09/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MmZhOTk2YmQtMjRlNy00MmNhLWJmMzYtNWFkZTMyNTkzZjMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 04/10/2024 18:27:35 | 08/11/2024 19:45:31 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NzExYjAwZWEtYzQyMy00NTI5LThiMWItZDYxNTBiN2QzZjg4OjU3MDE2 | 08/10/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MmZhYzc0ZjktYjYyZS00YWZjLWFkMzEtMjgzMWMyMDcwZDhlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/12/2024 14:00:00 | 2024-12-02T18:00:00.000Z | enviado a maquina ok, trocado, somente falta a antiga para retorno | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2fac74f9-b62e-4afc-ad31-2831c2070d8e | COBRADO A FABRICA SOBRE POSIÇAO DA TROCA |  |  | FALSE | 28/08/2024 09:14:19 | 26/12/2024 11:13:46 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZmViZGZkMGEtOTAwYi00Mjk2LWI0OTEtZDI1ZmE4Nzc4ZTEwOjU3MDE2 | 02/12/2024 14:00:00 | -22.851568, -45.231948 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MmZiMDk0YzEtMTI0Ny00N2UzLWEwZTgtMTYyNTg4NjI5ZmFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/01/2024 10:54:12 | 2024-01-17T14:38:44.000Z | foi constatado que o parafuso da hélice do microventilador do evaporador estava solta travando a hélice na Chapa. foi apertado o mesmo e o equipamento voltou a funcionar e atingir a temperatura 🆗 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2fb094c1-1247-47e3-a0e8-162588629fac | VERIFICAR REFRIGERADOR QUE APRESENTOU PROBLEMAS DE TEMPERATURA | 2024-01-17T12:28:38Z | 2024-01-17T11:55:27Z | FALSE | 17/01/2024 08:54:27 | 17/01/2024 11:38:44 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Njg2YTljYjctMWJkNy00NzQ2LWEyZmQtMTdkMzIzMTAyODEyOjU3MDE2 | 17/01/2024 10:00:00 | -23.565352, -46.65626 | -23.5653994, -46.656342 | -23.5653804, -46.6563051 | {'coords': {'latitude': -23.5653804, 'longitude': -46.6563051}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmZiNWVjY2YtMzhkZS00ZTA1LTg4YzgtNTgxN2Y5ODMzMmE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/04/2024 10:30:00 | 2024-04-17T19:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA RESISTENCIA DE DEGELO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2fb5eccf-38de-4e05-88c8-5817f98332a6 | MANUTENÇÃO CAMARA DE CONGELADOS |  | 2024-04-25T12:35:20Z | FALSE | 19/04/2024 10:34:59 | 25/04/2024 09:35:20 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OWUyYWI5ZGMtMjNjMS00OTY0LTgyNTYtMGIzNDIwN2JiNmRmOjU3MDE2 | 17/04/2024 10:30:00 | -22.618989, -47.85068 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MmZiNjUzMjUtZmI2Zi00MmMxLWI0MmQtM2RhZDRjNTk0YzM2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 09:31:26 | 2025-08-15T12:58:16.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2fb65325-fb6f-42c1-b42d-3dad4c594c36 |  | 2025-08-15T12:06:23Z | 2025-08-08T17:01:49Z | FALSE | 08/08/2025 12:16:44 | 15/08/2025 09:58:16 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDBjZmM2Y2EtNjRlOS00ZjE0LWE1ODMtMTlmZGMxZDc5MjJiOjU3MDE2 | 08/08/2025 12:16:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6856318, -46.6048467 | -23.6859043, -46.6046742 | {'coords': {'latitude': -23.6859043, 'longitude': -46.6046742}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MmZiYWM2NWItNDBlYy00MDgyLTk5MGUtNGYxODdmYTI0MTJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/05/2024 13:32:00 | 2024-05-17T16:33:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2fbac65b-40ec-4082-990e-4f187fa2412e | DEVOLUÇÃO DA TFK APÓS MANUTENÇÃO EM FÁBRICA |  |  | FALSE | 07/05/2024 14:10:40 | 08/11/2024 21:04:15 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MjE4NmJiMTctZjYxNC00NDc0LWE5MzUtYzI0NWMxZWQ1YzlhOjU3MDE2 | 17/05/2024 13:00:00 | -23.584476, -46.675053 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MmZiZTgyZTctOWNhYy00YTM2LWIyNDYtZTIzMjc5ODg2NmZmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/02/2024 11:26:00 | 2024-02-29T14:48:00.000Z | foi verificado as gavetas topbox as mesmas e necessário fazer reforma geral mais troca das caixas internas. problema na refrigeração, elétrica e estrutura toda molenga. fazer um parâmetro de valor para reforma. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2fbe82e7-9cac-4a36-b246-e232798866ff | VERIFICAR TOPBOX |  | 2024-03-15T10:49:37Z | FALSE | 29/02/2024 10:29:51 | 15/03/2024 07:49:37 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTAxMTg1ZWMtNWFjZS00MzU3LTg3OGQtOGY5N2ZhYTg0OGZlOjU3MDE2 | 29/02/2024 11:00:00 | -23.646271, -46.54122 | -23.6464098, -46.541217 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmZjMWZiZWEtNzVmMS00ZTBjLTk4NmMtMDVlMTdkYzc1MjAzOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 14/10/2024 08:32:55 | 28/10/2024 19:01:40 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NjhlZjE3NWMtZDVmMC00ZDExLTk4NWUtYjliYmE0ZWFjODM0OjU3MDE2 | 14/10/2024 08:30:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MmZjNmJhNjQtNGQ4Mi00NjkxLTg3MTYtN2QwNjc3Y2E5YTkxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/09/2025 14:24:25 | 2025-09-09T17:25:10.000Z | Equipamento com montagem eletrônica no cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2fc6ba64-4d82-4691-8716-7d0677ca9a91 | Check-list | 2025-09-09T16:02:57Z | 2025-09-09T16:00:46Z | FALSE | 09/09/2025 12:58:48 | 09/09/2025 16:59:55 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MjQwOWE1NWYtZTkxOC00ODE1LWE1MDQtZWFiOTU3NDA2YjU3OjU3MDE2 | 09/09/2025 12:58:00 | -22.7840792, -47.1929779 | -23.68566, -46.6049367 | -23.685622, -46.6049829 | {'coords': {'latitude': -23.685622, 'longitude': -46.6049829}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MmZjZTA4MzktMGRjNC00NjExLWIwMzktMzgzYzRjMGZlMWU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/11/2023 14:53:38 | 2023-11-27T18:18:04.000Z | cliente solicita com urgência | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2fce0839-0dc4-4611-b039-383c4c0fe1e9 | PISTA QUENTE E ESTUFA DERRUBANDO OS DISJUNTORES | 2023-11-27T15:20:13Z | 2023-11-27T15:20:12Z | FALSE | 27/11/2023 11:55:00 | 27/11/2023 15:18:04 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YWE1MzNjOGQtOWU5My00ZjEyLThlZGYtMGMxODQxZGIzM2IzOjU3MDE2 | 27/11/2023 13:00:00 | -24.006817, -46.430952 | -24.0071372, -46.4315397 | -24.0073767, -46.432131 | {'coords': {'latitude': -24.0073767, 'longitude': -46.432131}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MmZkMjQ5ZTktYzZhOC00Yzg0LWE1MzAtODJhMDcwNTlmM2M3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/09/2025 13:32:30 | 2025-09-09T16:33:25.000Z | Equipamento com montagem eletrônica no cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2fd249e9-c6a8-4c84-a530-82a07059f3c7 | Check-list | 2025-09-09T16:02:28Z | 2025-09-09T16:00:46Z | FALSE | 09/09/2025 12:59:38 | 09/09/2025 13:33:25 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZjZmZjU2YTktZDg5ZS00NWZjLWFlZDgtMDM5NzgyZDYwYzdiOjU3MDE2 | 09/09/2025 12:59:00 | -22.7840792, -47.1929779 | -23.6856312, -46.6049363 | -23.685676, -46.6047927 | {'coords': {'latitude': -23.685676, 'longitude': -46.6047927}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MmZkOTdlOTgtODEzZS00ZTNlLWEzMzAtZDNiYjNlM2JjOGI5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/09/2025 09:10:18 | 2025-09-11T12:19:00.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2fd97e98-813e-4e3e-a330-d3bb3e3bc8b9 |  | 2025-09-09T13:03:10Z | 2025-09-08T12:12:16Z | FALSE | 08/09/2025 07:29:18 | 11/09/2025 09:19:00 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2U5N2Q4MzYtODA3ZC00NmQ4LWE1NjQtYTIzY2E4MDBlYTk1OjU3MDE2 | 08/09/2025 07:29:00 | -20.2763851, -42.0544994 | -23.6859802, -46.6048323 | -23.68548, -46.6042833 | {'coords': {'latitude': -23.68548, 'longitude': -46.6042833}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmZlMGNiYmEtZTRkMy00NjVkLTljZTMtMmMyYTBkYmFmNzQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/09/2024 17:00:00 | 2024-09-03T20:05:00.000Z | OI COLOCADO OS AJUSTES NAS CHAPAS DOS MICROVENTILADORE, DEIXOU LIGADO E FOI FINALIZADO AS MANUTENÇÕES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2fe0cbba-e4d3-465d-9ce3-2c2a0dbaf748 | primeira ainda com resistência adesiva , nao atinge temperatura |  |  | FALSE | 03/09/2024 16:32:49 | 08/11/2024 16:08:15 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OGZiZmM4NjctMjY5MS00ZmM0LTg0MWUtMjdlM2MxMzZmOTQzOjU3MDE2 | 03/09/2024 18:00:00 | -23.997682, -46.257088 |  |  | {} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MmZlMjY0OTMtNWRkZC00ZWVmLTlmMzgtNWQ5YjE4NmRjNzMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 24/08/2023 07:00:00 | 2023-08-24T10:01:00.000Z | ATENDIMENTO REALIZADO NO DIA 23/08 |  |  |  |  | TRUE | 23/08/2023 16:06:15 | 29/04/2024 17:46:40 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZjAwMWYwYWEtZjRjOS00NzQxLTg4NDAtZjcyZGM4NWVkZWY0OjU3MDE2 | 24/08/2023 07:00:00 | -23.564021, -46.656014 |  |  | {} | Reportada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MmZmMzgxNWQtMjY0Zi00OTU4LTkxMmQtYmY1NDRiOTU1YTdiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/10/2025 16:17:16 | 2025-10-07T19:36:21.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2ff3815d-264f-4958-912d-bf544b955a7b |  | 2025-10-07T19:01:06Z | 2025-10-07T12:43:27Z | FALSE | 07/10/2025 09:35:11 | 07/10/2025 16:36:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzQ2NmVhNzItZTM1OS00MWFkLThlZTItNTA0NWEzYjMwNGYxOjU3MDE2 | 07/10/2025 09:35:00 | -23.3324734, -51.1719678 | -23.6856367, -46.604425 | -23.6855667, -46.6043867 | {'coords': {'latitude': -23.6855667, 'longitude': -46.6043867}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MmZmNzIyZTMtNmMxZi00MmJlLWI4YTMtNzZjNjA1MjAxMTg5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 04/02/2025 08:00:00 | 2025-02-04T20:00:00.000Z | Foi ajustado o tempo do delay sonoro da abertura de porta, que estava muito grande Trocado Motor Forno Montagem de estante | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/2ff722e3-6c1f-42be-b8a3-76c605201189 | necessario substituir contador 40 a FRITADEIRA ESTANTE NECESSARIO MONTAR FALTA QUATRO PES PARA FINALIZAR O SERVIÇO MEDIDA 1 M E 98 QUANTIDADE 4 PES NECESSARIO COLOCAR PRATELEIRA NA PAREDE BANHO E MARIA LEVAR QUE ESTA NA TOPEMA LEVAR 01 MOTOR |  |  | FALSE | 06/01/2025 18:00:02 | 14/04/2025 15:37:19 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YzMyYmZhYWItNzhkNS00YThmLWI1ZWMtNDJhM2Y4NGM1ZTMxOjU3MDE2 | 04/02/2025 08:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzAwNjI0OWEtNmE1ZS00NmM0LTkzMDctN2EwN2I5ZDY5NDJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/04/2024 09:49:35 | 2024-04-03T14:04:59.000Z | não foi possível fazer as instalações dos equipamentos do 3 andar, por conta que outra empresa está fazendo as instalações das coifas e dos outros pavimentos falta chegar os equipamentos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3006249a-6a5e-46c4-9307-7a07b9d6942e |  | 2024-04-03T12:49:26Z | 2024-04-03T12:49:12Z | FALSE | 03/04/2024 09:41:13 | 03/04/2024 11:04:59 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZDllNWVlMzktNDRmMy00ZTVkLWE1MjUtNWJiZThlN2I5MzQ0OjU3MDE2 | 03/04/2024 09:40:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MzAwOTZlNzQtZTRkOC00YTJmLWEyMjAtZjRiZDFlMTZhOTMxOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 30/04/2025 08:00:00 | 2025-04-30T12:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/30096e74-e4d8-4a2f-a220-f4bd1e16a931 |  |  |  | FALSE | 25/04/2025 12:44:31 | 04/06/2025 17:42:09 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZTZkMjg0NDAtMmRhOC00NWQxLWJhYzUtYmU4MDI5NGVlMTA2OjU3MDE2 | 30/04/2025 08:00:00 | -23.591086, -46.673622 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzAwZGQ5NmQtOWI0YS00NjA0LWIxZjQtMTk2YTNhNzMzOTZmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/12/2023 14:05:00 | 2024-12-12T17:54:00.000Z | foi colocado chapa perfurada para ventilação da unidade condensado. vitrine montada toda fechada. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/300dd96d-9b4a-4604-b1f4-196a3a73396f | RETORNO PARA ADAPTAÇÃO DA VITRINE REFRIGERADA |  |  | FALSE | 12/12/2023 07:47:22 | 18/08/2025 09:27:42 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWRhOGI2OTEtYzYyZS00ZDRmLTk3Y2UtM2RiNGJhYjAyMTMxOjU3MDE2 | 12/12/2024 14:00:00 | -23.532698, -46.742995 | -23.5330453, -46.7438118 | -23.53287, -46.7438417 | {'coords': {'latitude': -23.53287, 'longitude': -46.7438417}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzAwZjUzNzMtNzJkNC00OTk1LWIzZTEtNWFiNmExOWE5MTM2OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | ferias | 2024-10-07T13:58:45Z | 2024-10-07T13:58:23Z | FALSE | 04/10/2024 16:19:07 | 07/10/2024 10:58:45 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzQyYTdjNDAtMzNmOS00OGZlLWIzZGEtYTMxY2E5YTI1Nzg1OjU3MDE2 | 07/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MzAxNGIzNmUtZGRkYi00NjU1LTllZGItNDI4NDFmOTUxYmM3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/08/2025 11:32:27 | 2025-08-20T14:47:18.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3014b36e-dddb-4655-9edb-42841f951bc7 |  | 2025-08-20T16:08:40Z | 2025-08-20T11:56:23Z | FALSE | 20/08/2025 08:54:42 | 20/08/2025 13:10:51 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGE5Nzc3MmMtZjUzOS00ODY1LWFkNWEtMDQ1NGQwZTliMTAzOjU3MDE2 | 20/08/2025 08:54:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855117, -46.60438 | -23.6857339, -46.6045011 | {'coords': {'latitude': -23.6857339, 'longitude': -46.6045011}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzAyOGIxZGYtNzM3YS00YzU4LTk3ODEtN2I3ZjQ0NmE1ZTZjOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 19/01/2024 14:00:00 | 2024-01-19T17:00:00.000Z | MANUTENÇÃO ADIADA PARA DIA 22/01 |  | MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  |  | TRUE | 19/01/2024 10:11:32 | 25/01/2024 11:21:25 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ODgxNTg5ZDQtZWUxNC00N2U1LTk3ZjUtNDU2YjYwNmZmN2M4OjU3MDE2 | 19/01/2024 14:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  |  | Cancelada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzAyZDMwY2YtZTNlNS00YTY5LWEyYzItZGNiMjgxNDM0NjJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2023 09:15:50 | 2023-10-13T14:12:13.000Z | foi feita a calibragem nos temostato para chegar a temperatura ideal de 180 graus que a temperatura que o cliente precisa para a fritura,foi trocada uma válvula americana da pia de asepicia que estava quebrada,foi regulado os parâmetros de um freezer vertical. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/302d30cf-e3e5-4a69-a2c2-dcb28143462f | MANUTENÇÃO FRITADEIRA | 2023-10-13T11:20:59Z | 2023-10-13T11:20:54Z | FALSE | 13/10/2023 08:07:13 | 13/10/2023 11:12:13 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NzUwMmY4ZjAtOTA1MC00MzYwLTg3OTEtMDIyYjcxNjUxYTA1OjU3MDE2 | 13/10/2023 09:00:00 | -23.560031, -46.670521 |  | -23.5601713, -46.6707198 | {'coords': {'latitude': -23.5601713, 'longitude': -46.6707198}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MzAyZWU3NDgtYTMzMC00MDQxLWJhNDgtYzU3NDE0YjM1ZmRkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/09/2025 09:01:35 | 2025-09-12T12:05:02.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/302ee748-a330-4041-ba48-c57414b35fdd |  | 2025-09-04T12:07:23Z | 2025-09-04T12:02:22Z | FALSE | 04/09/2025 08:10:57 | 12/09/2025 09:05:02 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YWE4MTRkMWYtN2NlMi00MmNjLTkzOGEtNjMwYTBkOGJjZmI1OjU3MDE2 | 04/09/2025 08:10:00 | 0, 0 | -23.6858633, -46.6047133 | -23.6858783, -46.6047233 | {'coords': {'latitude': -23.6858783, 'longitude': -46.6047233}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MzAzNDIwMmQtZjRiNS00ZDgwLTlhNGQtOWQ0NzVlNGQ2YjExOjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 02/05/2025 08:00:00 | 2025-05-02T21:00:00.000Z | Pista fria diagnostico tecnico: está de fronte a portas que está voltado para o mar e tem muito vento, sem ter saída para circulação de ar, vai ser efetuado para aumentar a condensação. Camera fria ajustado a temperatura deixando desligado com temperatura de -16 graus. Orientação a não permanecer com as portas da câmera e anti câmera aberta ficam abertas para procurar os alimentos a ser retirados O forno microondas que foi reclamado que estava dando choque medido continuidade não está dando choque. tecnico fez ajustes foi na programação dos controladores e das portas dos balcão refrigerados e regulado os lavatorios de assepsia acionamento com o joelho | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3034202d-f4b5-4d80-9a4d-9d475e4d6b11 | -lavatorio e acionado e nao funciona -pista oscilando -camera oscilando |  |  | FALSE | 30/04/2025 11:51:10 | 02/06/2025 16:23:11 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZjE2ZTE2YzAtNjBmNS00NTBkLTk5NjMtYjk0Y2E4YTFmMDA4OjU3MDE2 | 02/05/2025 08:00:00 | -9.012716, -35.221395 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MzAzNTZlZjAtMmYzNi00OTZiLWIyMGEtNzI1ZDA1ZGE3ZWVjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 16:01:24 | 2025-07-29T19:09:42.000Z | Equipamento será enviado para Sitrad. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/30356ef0-2f36-496b-b20a-725d05da7eec |  | 2025-07-29T19:12:53Z | 2025-07-25T12:52:44Z | FALSE | 25/07/2025 08:20:43 | 29/07/2025 16:13:02 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NjAxM2NmZjItMWQ0OS00ODRlLTgyNDMtZTNmMDZiOGEyMWExOjU3MDE2 | 29/07/2025 07:04:00 | -23.5832451, -46.4095833 | -23.6859921, -46.6047255 | -23.6859316, -46.6047364 | {'coords': {'latitude': -23.6859316, 'longitude': -46.6047364}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MzAzYzMxZjEtNmViMy00YTU0LWJhNzAtZjBkZTk4YjMzMjYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/08/2023 08:31:52 | 02/10/2024 10:26:26 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZWYxN2VjNjUtNDE5Yy00MjRiLTkyNzUtZTMwOTA5ZjQ3Y2YxOjU3MDE2 | 04/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  |  | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MzA0YzZiM2UtZmZlZi00Y2Y3LWE0MGUtODdjYjFkZDE4Mjc1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/09/2023 07:48:44 | 2023-09-21T10:49:08.000Z | montagem de estantes | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/304c6b3e-ffef-4cf7-a40e-87cb1dd18275 |  | 2023-09-21T10:42:06Z | 2023-09-11T12:55:14Z | FALSE | 11/09/2023 09:05:47 | 21/09/2023 07:49:08 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YzM4ZDNkMTItMjJkNS00OTRlLTllNGItOGU0NDY2NWZkNWM3OjU3MDE2 | 21/09/2023 07:00:00 | -5.06062, -42.783984 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 20, 'altitude': 78.6, 'latitude': -5.0602872, 'longitude': -42.7839523, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.8}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzA0YzljOTQtMGZiYi00YmE0LThlMTMtMzc5MGI4M2U5ZTM1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 12:49:24 | 2025-09-04T16:00:39.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/304c9c94-0fbb-4ba4-8e13-3790b83e9e35 |  | 2025-09-04T17:23:45Z | 2025-09-04T15:44:13Z | FALSE | 04/09/2025 11:10:05 | 04/09/2025 14:24:18 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | Y2ZjOTNlN2YtYzdhNy00OWJhLTlmZGQtMjYxNDBhNjBjZTA0OjU3MDE2 | 04/09/2025 11:09:00 | -23.6020501, -46.69253339999999 | -23.68588, -46.6048217 | -23.6859148, -46.6047822 | {'coords': {'latitude': -23.6859148, 'longitude': -46.6047822}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MzA1NmE1Y2MtOGFkMC00NTkxLWIzZmItOWM5YTRmNmNkNmMzOjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 24/09/2024 10:20:08 | 31/10/2024 15:27:05 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NTYyNDdmYmItYzJlZi00OGM4LWE2M2EtZTdmNmYzOWM1NTkxOjU3MDE2 | 25/09/2024 17:15:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MzA2NjE0ZjktMzZkYi00ZDdiLThhNjAtMzQ2NWQ5ZmMxZTFiOjU3MDE2 | 120 | 1 | scheduled |  |  |  |  | FAZER INVERSAO 46 9915-0712 ~Adriano |  |  | FALSE | 08/10/2025 16:47:15 | 08/10/2025 16:47:15 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ODNmZmMxYzMtMWFhMC00MmQyLWE4MzEtMjNkOWU2YjI5YjNlOjU3MDE2 | 09/10/2025 09:00:00 | -25.467323, -49.280313 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
MzA2NzI2NjgtOTc5Yi00OTQ4LWE2YmMtMWM0MTQxZTEwYmI4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 07:48:27 | 2025-10-02T11:00:15.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/30672668-979b-4948-a6bc-1c4141e10bb8 |  | 2025-09-08T10:38:56Z | 2025-09-04T17:07:29Z | FALSE | 04/09/2025 14:06:12 | 02/10/2025 08:00:15 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDYyZDY2NzktOWM3Mi00NGNiLWI2YTgtNDY2MzM0MDMzYmRmOjU3MDE2 | 04/09/2025 14:06:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6854167, -46.60423 | -23.6854383, -46.6042483 | {'coords': {'latitude': -23.6854383, 'longitude': -46.6042483}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzA2OWRjYjgtNDEwMi00YjEwLTgzZmUtMzQ4MWVmNzk5MGEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/11/2023 13:45:19 | 2023-11-23T16:49:25.000Z | Realizada Preventiva, equipamento apresentava duas cubas parada, devido alta de chama na saída da chaminé, isso devido ao alto volume de fuligem, realizado limpeza dos bicos injetores e queimadores e regulagem da pressão de gás.. equipamento operando sem problema. ( vídeos no grupo topema ) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3069dcb8-4102-4b10-83fe-3481ef7990a3 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA | 2023-11-23T16:45:17Z | 2023-11-23T16:45:13Z | FALSE | 23/11/2023 09:40:13 | 23/11/2023 13:49:25 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MTZmZjA0YjMtNzIzMC00NTc1LWE5NmQtMDlhMjhlMGI1YTEyOjU3MDE2 | 23/11/2023 11:00:00 | -22.533141, -47.386109 | -22.5325689, -47.385977 | -22.5325629, -47.3859589 | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 22.1, 'altitude': 655, 'latitude': -22.5325629, 'longitude': -47.3859589, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzA2ZWMxNmMtZjg4OC00M2Y1LTkxNjgtMWE5MjY1YjIyZDE0OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 07/10/2024 08:57:41 | 06/01/2025 08:39:12 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YmIyNjA4ODYtY2ZmNC00ODc3LTk5MWMtM2YxMGU3Mzk2NTU3OjU3MDE2 | 06/01/2025 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
MzA3M2ViYjctZjg2OC00Mzg2LThkYzUtYjk3ZTJkZjUyMGViOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 24/09/2024 11:00:00 | 2024-09-24T15:00:00.000Z | MANUTENÇÃO IMPEDIDA DEVIDO AS PÁS DO EQUIPAMENTO ESTAREM EMPEDRADAS |  |  |  |  | TRUE | 19/09/2024 12:11:31 | 31/10/2024 15:26:12 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NGVjOTQxMTAtNjI5Mi00NWNjLWJlYzItZTg4NTRlNmVmNTI2OjU3MDE2 | 24/09/2024 11:00:00 | -23.682244, -46.68861 |  |  | {} | Reportada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MzA3NDc5NDgtMGIwYy00YTU2LTg0NGEtYjg5YzAzNTBlODhkOjU3MDE2 | 360 | 100 | reported | 01/11/2024 11:35:00 | 2024-11-01T16:41:00.000Z | foi chegado no cliente e foi constatado que a corrente está solta das engrenagens não foi possível abrir a máquina pois para abrir a máquina precisa fazer integração no cliente para executar o trabalho então será feito a solicitação de kit de peças para trazer na próxima visita. ( integração é feita todos os dias as 7 da manhã atentando o envio de todos os documentos). |  |  |  |  | FALSE | 29/10/2024 15:25:26 | 13/12/2024 16:15:53 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZmJhY2E1MGItMzIxYy00OTM5LTk5ZTMtZmY2Njc1MjAxY2U5OjU3MDE2 | 01/11/2024 09:45:00 | -23.622386, -46.821595 | -23.622174, -46.8216334 | -23.620502, -46.8213214 | {'coords': {'latitude': -23.620502, 'longitude': -46.8213214}} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
MzA4NWRlMDgtODI5Zi00ZThmLTk2ZGYtNmE5YzQ5OWM4MjhkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 08:04:40 | 2025-09-23T11:15:49.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3085de08-829f-4e8f-96df-6a9c499c828d |  | 2025-09-23T11:02:38Z | 2025-09-23T10:26:21Z | FALSE | 23/09/2025 07:22:46 | 23/09/2025 08:15:49 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OGFjOGFhMmEtOWY4Mi00MmQzLTg0YjEtOTIxZGVhM2RmYjQ4OjU3MDE2 | 23/09/2025 07:22:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855167, -46.6043933 | -23.68559, -46.6044017 | {'coords': {'latitude': -23.68559, 'longitude': -46.6044017}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzA4YThhOWQtYjY4NS00MGZmLWE1NWItNjEwMDM4N2M1MjFiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/07/2023 08:56:00 | 2023-07-07T13:03:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/308a8a9d-b685-40ff-a55b-6100387c521b |  |  |  | FALSE | 07/07/2023 08:00:46 | 01/08/2023 14:17:12 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODI5ODY2YzQtNGRmZi00ODUxLWIwNTMtZTVhNThlOTMwNzc3OjU3MDE2 | 07/07/2023 09:00:00 | -23.706483, -46.609314 |  |  | {'coords': {'speed': 0.71, 'heading': 264.42, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 830.7, 'latitude': -23.7062347, 'longitude': -46.6097606, 'speed_accuracy': 1.7, 'heading_accuracy': 91.4, 'altitude_accuracy': 15}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MzA5MmNiYmQtMzE0MC00MWM5LWI0MWMtOWIzYjk2ZTE4MGFlOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 19/02/2025 10:19:00 | 2025-02-19T15:32:00.000Z | realizado a troca e feito o fechamento correto das resistências 04 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3092cbbd-3140-41c9-b41c-9b3b96e180ae | problema na resistencia |  |  | FALSE | 11/02/2025 10:17:02 | 03/04/2025 08:53:36 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NGExOTQ0N2UtZjRjMy00NWFiLWI1NzItY2RiZjEzYThkZDE5OjU3MDE2 | 19/02/2025 09:00:00 | -23.624593, -46.702457 | -23.623558, -46.7019507 | -23.6230998, -46.7019334 | {'coords': {'latitude': -23.6230998, 'longitude': -46.7019334}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzA5OWQ1NzgtNjUzZS00NzNkLTkxMzktMTE5ZjM1ZGZhNDllOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/01/2025 13:45:00 | 2025-01-10T17:30:00.000Z | TROCADO CONTROLADOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3099d578-653e-473d-9139-119f35dfa49e | CONTROLADOR |  |  | FALSE | 09/01/2025 18:24:41 | 10/02/2025 20:05:28 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NGUxOGEzNTYtZTUzNS00YzJlLTkwYWUtYzIyYWQyYzVjZDEyOjU3MDE2 | 10/01/2025 13:45:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MzBhMGJmZTEtYTg2Yy00ZmQzLTk2ZjUtNTA3OWRjNGY4MzI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/02/2024 14:00:00 | 2024-02-29T22:00:00.000Z | MANUTENÇÕES NOS EQUIPAMENTOS: FORNO COMB ELETRICO 220 TRIF – LEVENTI • FREEZER HZ PREMIUM 2 PT BANC ENC • FREEZER VERTICAL TRIPLA ACAO – 539 LTS – VF55FT • LAVATORIO COLET ACION JOELHO – PREMIUM • MAQUINA LAVAR LOUCA – 45 GAV/HORA NT 210 • PASS THRU AQUEC C 2 PT GD – PREMIUM • PASS THRU REFR C 2 PT GD – PREMIUM • REFRESQUEIRA ELETRICA – 15+15 LITROS DUPLA BBS2 • VIDRO TERMOELETRICO DE SOBREPOR GLASART-836 NÃO FORAM FEITOS PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ABAIXO DEVIDO A UM EVENTO DO KPMG QUE IMPOSSIBILITOU A MANUTENÇÃO: • REFRIG HZ PREMIUM 2 PT BANC ENC (PREMIUM8) • REFRIG HZ PREMIUM 3 PT BANC ENC (PREMIUM8) - (2X UNIDADES) RELATORIO CRIADO A PARTE EM FORMATO PDF | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/30a0bfe1-a86c-4fd3-96f5-5079dc4f8327 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | FALSE | 07/03/2024 11:34:59 | 07/03/2024 11:39:32 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | M2ZhNGJjN2ItMzBiYi00NzEyLThkMjEtZjI3ZTgyMzgxNWM1OjU3MDE2 | 29/02/2024 14:00:00 | -23.631454, -46.708356 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MzBhODg2OGMtYTVlNC00ZGVjLTllOGItYTk5NjQwOTIwOTA1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/11/2024 15:42:00 | 2024-11-27T20:21:00.000Z | equipamento na parte eletrica do equipamento esta precisando ser refeita esta com muito ponto de aquecimento trocado as baqueta, o senhor cristiano tecnico manuntençao do hotel fez a ligaçao do equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/30a8868c-a5e4-4dec-9e8b-a99640920905 | super aquecimento |  |  | FALSE | 14/02/2025 18:22:09 | 14/02/2025 18:26:12 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjNiODY3NTAtNjU0My00OTcxLWFmZjctODRlZTFhYWVkZWVjOjU3MDE2 | 27/11/2024 08:00:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MzBjNDc0OTEtNTA1ZS00YzZiLTk4ZTctMDZiNTVkZDdmY2IzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/07/2023 09:49:00 | 2023-07-10T13:32:00.000Z | foi programado novamente os parâmetros do controlador | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/30c47491-505e-4c6b-98e7-06b55dd7fcb3 |  |  |  | FALSE | 10/07/2023 08:25:00 | 14/08/2023 07:57:16 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NTRmNTRmNDItMjBlYi00OTdmLTk3YWUtZDU5MjljY2JhZTg4OjU3MDE2 | 10/07/2023 08:00:00 | -23.541024, -46.734023 |  |  | {'coords': {'speed': 0.91, 'heading': 352.65, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 722.7, 'latitude': -23.540889, 'longitude': -46.7340488, 'speed_accuracy': 2.6, 'heading_accuracy': 179.9, 'altitude_accuracy': 3.3}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MzBlNmEyNWMtYTk1MS00MmY2LWI3NGItMWFjMDViMmY5ZjY5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 31/10/2024 09:22:00 | 2024-10-31T12:41:00.000Z | feito a troca das chapas fornecidas pela fábrica, duas estavam erradas e foi preciso fazer modificações nas mesmas .( retrabalhar todas) foi trocado as torneiras, queimadores ,manipulador e sensor do fogão feito teste de funcionamento ficando ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/30e6a25c-a951-42f6-b74b-1ac05b2f9f69 | FOGAO PROBLEMA CHAMA -AUXILIO DO DIEGO TEMOS QUE FABRICAR TDG AGUARDANDO A FABRICAÇAO PARA ENVIO DO TECNICO NOVAMENTE e 02 GELADEIRAS |  |  | FALSE | 24/10/2024 18:20:29 | 19/03/2025 18:44:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDVmY2RkZjUtYjMzMC00NDQxLTkyM2UtYzg0YmZhNWRlMzI4OjU3MDE2 | 31/10/2024 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 | -23.4118255, -51.9399616 | -23.4121532, -51.9399691 | {'coords': {'latitude': -23.4121532, 'longitude': -51.9399691}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzBlZDQ4OWYtMTU1Yi00ZGYwLWIwYjUtYTg2ZTNlMWZiN2ZlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 29/11/2024 16:57:34 | 29/11/2024 16:57:34 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzhmNDc4MGYtN2MzYi00NmE3LTg1N2QtMmFkZDA3MDkzZTA3OjU3MDE2 | 04/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '67e4a9bb-23c2-4732-9bfa-6830fa72feeb', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MzBmOWM4MWYtZmU5Yi00NjQ5LWI0MGUtYTVhNDAxODAxNDdmOjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação do dia 07/08/2024 impedida devido à bloqueio do shopping problemas com rede de gás encanado. REAGENDADO DIA 08/08/2024 sem custo adicional. |  |  | TRUE | 07/08/2024 09:10:21 | 31/10/2024 14:08:09 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YzRlZjQ3NGQtMDJlNS00MDgxLTg2OTYtZjRiNzc5YWMxODE3OjU3MDE2 | 08/08/2024 09:00:00 | -23.5518, -46.722133 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
MzEwMzg0YTktZTIyNi00YmY2LTgyM2YtZDA2ZjFlMjllNDBkOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 03/09/2025 13:37:30 | 2025-09-03T16:42:31.000Z | Centralizado peso do eixo que estava fora, limpado internamente onde tinha bastante sabugo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/310384a9-e226-4bf6-823f-d06f1e29e40d | cliente informa: Realmente tem sabugo mas ele esta indo sozinho para essa regiao Nao somos nos que os colocou la Esta pulando sabugo pela frente da maquina tbem Acredito ter algo errado contato com cliente 11 94194-7739: SANDRO REIS | 2025-09-03T12:04:24Z | 2025-09-01T10:36:06Z | FALSE | 26/08/2025 12:32:49 | 03/09/2025 13:42:31 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ODE1YzlmZWQtMjYyMy00YTAxLTgyYjYtYTU2ZTBmZmFhZThjOjU3MDE2 | 03/09/2025 10:00:00 | -23.5138902, -46.7317316 | -23.51334, -46.7314483 | -23.513414, -46.7314741 | {'coords': {'latitude': -23.513414, 'longitude': -46.7314741}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzEwZmRkMDItYWEzMi00OTFmLWI3ZTItYjVlYmZkY2RkMDVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/02/2025 08:00:00 | 2025-02-04T12:00:00.000Z | levamos a caixa e colocado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/310fdd02-aa32-491f-b7e2-b5ebfdcdd05a | levar caixa de degelo dos equipamentos verticais |  |  | FALSE | 03/02/2025 16:06:15 | 13/02/2025 12:21:54 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YmQ1YjExOWEtOGU4Ni00OGU1LTg5MDgtZjdiYWY2Y2VhMjZjOjU3MDE2 | 04/02/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MzExNWMyZjYtMzYxOS00ZDgwLWIxMTctZDM4ZTBjYTFkMGE0OjU3MDE2 | 120 | 1 | done | 05/08/2025 15:02:00 | 2025-08-05T18:30:00.000Z | informado a cliente equipamento fora de garantia, depois de 01 ano a percepção colocaram material muito pesado por esse motivo amassou, garantia 09/05/2024 que foi entregue avisado a Julia encarregada nutricionista, sem garantia | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3115c2f6-3619-4d80-b117-d38e0ca1d0a4 | PRATELEIRA TORTA |  | 2025-08-05T23:11:24Z | FALSE | 25/07/2025 16:54:45 | 05/08/2025 20:11:24 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NWYxMGU5MDAtZmI2Mi00NWQ5LTgzYTItMWNkOTAxZjRkZmI3OjU3MDE2 | 05/08/2025 15:02:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzExYzMwZGMtN2EzMy00NzI2LTllZTQtYTQ4NWU1NDU1YjZmOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 17/02/2025 08:00:00 | 2025-02-17T17:00:00.000Z | TROCADO TERMOSTATO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/311c30dc-7a33-4726-9ee4-a485e5455b6f | TROCADO TERMOSTATO |  |  | FALSE | 15/04/2025 15:42:26 | 15/04/2025 15:43:25 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MmM2NjY5MDYtMzkyNy00ZjM0LWEzZmMtNjI5YzliMTEwNDgyOjU3MDE2 | 17/02/2025 08:00:00 | -12.976123, -38.513539 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MzEyNmQzNjctOGRlMC00M2NiLThmZTktMTIwMzdmOThlMjA4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/06/2024 14:00:00 | 2024-06-04T18:00:00.000Z | LIMPEZA, TESTES E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3126d367-8de0-43cb-8fe9-12037f98e208 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FORNO COMBINADO |  |  | FALSE | 22/07/2024 20:20:38 | 22/07/2024 20:23:06 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MzM3MzliYTYtYzJiNy00NzlmLWE1ZGYtY2Q4ZTUyODYyOGRiOjU3MDE2 | 04/06/2024 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MzEyN2U1ODktNzNmZS00ZTgwLTg1ZGUtZGRiYjdiN2QzMjI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/02/2024 11:45:00 | 2024-02-28T16:24:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3127e589-73fe-4e80-85de-ddbb7b7d3225 | troca de tampo, entrega de mesa com cuba e lixeira |  |  | FALSE | 28/02/2024 09:00:51 | 14/03/2024 10:27:33 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NTg1MTFlYmQtNzczYS00OTgwLWEzMTUtOTZiN2M4ZTJhNzZmOjU3MDE2 | 28/02/2024 09:00:00 | -23.608098, -46.921562 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MzEzMzIxMTYtMDE3ZS00Njk4LWE2ZDQtYjdhOGJhMzIxNzRmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | referente a folga de minas gerais |  | 2024-11-04T10:51:00Z | FALSE | 07/10/2024 09:23:50 | 04/11/2024 07:51:00 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OGM4ODhhODItNDFiYS00N2EyLThlYzctMTM2ZDVhZjI5ZDc5OjU3MDE2 | 14/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzEzZTE3YTctNjIzYS00YjI5LThhODctZGU4NWUwNDIwNTZhOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 18/01/2024 14:51:26 | 2024-01-18T17:54:07.000Z | feito a instalação da coifa e troca de um termostato 20 a 120 uma torneira da caldeira com o jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/313e17a7-623a-4b29-8a87-de85e042056a | CONTINUIDADE DE INSTALAÇÃO | 2024-01-18T17:50:53Z | 2024-01-18T17:27:02Z | FALSE | 18/01/2024 10:21:57 | 18/01/2024 14:54:07 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YWIwMmI1NWUtNTM4ZS00MzBlLThkZGUtNzU2MDJlMGQxNjkyOjU3MDE2 | 18/01/2024 08:00:00 | -22.472977, -48.563754 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MzE0MTU4OTQtYmYzZC00NWRkLTgzMWUtN2I4N2QwN2UwNzFmOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 30/05/2024 09:00:33 | 2024-05-30T12:19:23.000Z | cliente não estava em casa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/31415894-bf3d-45dd-831e-7b87d07e071f | Instalação fogão 6bocas às 9hs R. Resedá, 117 - Morumbi São Paulo - SP, 05675-010 | 2024-05-30T10:51:17Z | 2024-05-30T10:17:01Z | FALSE | 27/05/2024 11:37:15 | 30/05/2024 09:19:23 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | Yjc0ZTRmMmItMjI5Zi00ZDJjLTlkMTQtZjhkOTNiMjQyODk5OjU3MDE2 | 30/05/2024 09:00:00 | -23.593167, -46.697425 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MzE0MmRjOTAtMDJhMi00MDQ5LTg3ZDgtYjIwMzgwNGYxYWNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/03/2024 09:44:00 | 2024-03-13T12:57:21.000Z | entregue TFK para o cliente, feito teste equipamento funcionando perfeitamente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3142dc90-02a2-4049-87d8-b203804f1acc | RETORNO PARA ENTREGA DA TFK | 2024-03-13T11:40:48Z | 2024-03-13T11:16:11Z | FALSE | 13/03/2024 08:15:53 | 13/03/2024 09:57:21 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZGY5MDM2MjgtMzc3Mi00ZjY3LTkyNzctMzUzOTllNWQ1ZWEzOjU3MDE2 | 13/03/2024 09:00:00 | -23.67249, -46.629026 | -23.67237, -46.6293883 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzE0ZDFkNWYtYmI1MS00OWVlLTkwYTktNzY2YzNmY2EwOWQwOjU3MDE2 | 60 | 1 | pending |  |  |  |  | preventiva |  |  | FALSE | 25/09/2025 13:02:24 | 26/09/2025 16:40:32 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MGUzN2U1ZWEtODBkMi00MjhmLWI2YmEtZjBmZjc4NjQ1NjEzOjU3MDE2 |  | -6.5348734, -49.844577 |  |  | {} | Pendente | TERCEIRO
MzE1MDFjOGUtZmMxMi00ZTQ4LTkxZjYtODllMWJmYjA5Nzc5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/09/2023 08:56:00 | 2023-09-27T16:31:00.000Z | câmera da pinacoteca foi encontrado vazamento na válvula de expansão e na conexão do chuveirinho que ocasionou o vazamento foi solucionado trocando a válvula de expansão pressurizando com 35 kg foi trazido de volta a evaporadora instalado ela no local feito solda feito teste de vazamento feito carga de fluido refrigerante r404 foi também acompanhado o rendimento da câmera e a mesma está com rendimento atingindo a temperatura programada de 4 graus | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/31501c8e-fc12-4e48-91f6-89e1bfb09779 | MANUTENÇÃO EVAPORIZADOR |  | 2023-10-27T13:28:20Z | FALSE | 25/09/2023 10:50:37 | 27/10/2023 10:28:20 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NzcxOTE2MGUtMGI4Zi00ZTQ3LWIxNGEtMzI5ZjNkYmEzMjc0OjU3MDE2 | 27/09/2023 08:00:00 | -23.534577, -46.633955 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5327821, 'longitude': -46.6333837}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MzE1NWJjNzktMzg0MS00NTA2LWE5YzEtMjNmZTk4MzdiMTU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/10/2023 16:00:06 | 2023-10-02T19:07:46.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3155bc79-3841-4506-a9c1-23fe9837b159 |  | 2023-10-02T13:45:09Z | 2023-10-02T13:44:47Z | FALSE | 02/10/2023 10:44:43 | 02/10/2023 16:07:46 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjhmYTIxYjctZjU4OS00MmM1LTk1M2MtZDc2MjVjN2FkYjE2OjU3MDE2 | 02/10/2023 11:00:00 | -23.584097, -46.676154 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 15.6, 'altitude': 736, 'latitude': -23.5837594, 'longitude': -46.6759038, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.9}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MzE1NWMwNWMtZjE4YS00MTMyLTgwZjktM2Q4NThlZTFhNzU1OjU3MDE2 | 120 | 100 | reported | 08/11/2024 11:30:00 | 2024-11-08T14:31:00.000Z | levar peça |  | nao esquenta a parte superior 02 cuba |  |  | FALSE | 07/11/2024 12:04:53 | 18/11/2024 10:05:59 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MTQ5ZmQ4YzAtNWEzOS00NTg1LTlhNDAtNWEzYWQxY2FkNDg0OjU3MDE2 | 08/11/2024 11:30:00 | -23.409036, -46.858139 |  |  | {} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzE1YjJkZWUtOGE5My00ZTdjLTk0ZWUtMTNkYWNlY2FiMGZjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2023 09:31:06 | 2023-10-17T21:55:05.000Z | foi acompanhado o rendimento da câmara frigorífica foi aferido às pressões junto ao Jaci da Elgin a pressão de sucção deixada foi de 260 PSI na linha de líquido 38 graus na temperatura de linha de líquido na sucção foi deixado com 22 PSI temperatura de linha de sucção. e temperatura ficou em -10 graus. são 18:30 câmera de congelados está com -16.3 graus e funcionando. temperatura externa nesse horário de 29 graus. foi constatado que a válvula de expansão da câmara estava modulando além do normal foi trocado a válvula de expansão e deixado com orifício 02 por isso a câmera está rendendo 16 negativo até o momento amanhã cedo será averiguado até qual temperatura a câmera atingiu. as pressões aferidas foram passadas para o Jaci da Elgin e o mesmo cogitou que a unidade condensadora que foi fornecido está com parâmetros errados para a temperatura ambiente da região e a mesma não se estabiliza devido a alteração de temperatura jáci da Elgin cogitou que será necessário trocar a máquina condensadora por uma máquina que suporte 43 graus de temperatura ambiente. as aferições que foram feitas na máquina foram tiradas às 9:00 da manhã ao meio-dia e às 15:00 da tarde ambas aferições da câmera não renderam como se esperava. foi tirado isso por aquecimento sob resfriamento feito todos os testes possíveis. foram feitos vários testes com o superaquecimento atingindo conforme solicitado porém a câmera não rendeu a temperatura interna foi aferido pressão do evaporador foi aferido pressão da unidade condensadora, todos os testes possíveis foram feitos em refrigeração e todos os testes não conseguimos atingir a temperatura de -18. estamos aguardando uma resposta da Elgin pois na última aferição das 15 horas não obtive resposta para saber se realmente vamos trocar a unidade condensadora porém deve ser tratado desse assunto entre a engenharia da topema e a Elgin. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/315b2dee-8a93-4e7c-94ee-13dacecab0fc | MANUTENÇÃO CAMARA FRIA | 2023-10-17T12:30:57Z | 2023-10-17T12:30:47Z | FALSE | 17/10/2023 09:02:13 | 17/10/2023 18:55:05 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YmQzN2NmMzctMDYwMC00ZmZjLWIyODItMjJiY2JjM2Q2MTMzOjU3MDE2 | 17/10/2023 10:00:00 | -22.230854, -49.924879 | -22.2310632, -49.9242558 | -22.2306391, -49.9244042 | {'coords': {'latitude': -22.2306391, 'longitude': -49.9244042}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MzE1ZDZmNzQtOWM1OC00NGFhLThiYjMtNjYyN2I5MzdmN2FjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/07/2023 10:13:25 | 2023-07-25T16:27:25.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/315d6f74-9c58-44aa-8bb3-6627b937f7ac |  | 2023-07-25T11:53:12Z | 2023-07-25T11:53:04Z | FALSE | 25/07/2023 08:52:16 | 25/07/2023 13:27:25 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MjlmYjdiMTktNjVkZC00ZmMyLWI4YWQtNWIwZjEyMjIxZDA0OjU3MDE2 | 25/07/2023 09:00:00 | -23.591414, -46.703819 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 16.2, 'altitude': 733.8, 'latitude': -23.6116683, 'longitude': -46.6814096, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 4.3}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzE2MzBjZDEtZGQzYS00ZjdiLWFmZjItOWE0OWExY2QxYjdjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/07/2024 10:51:08 | 2024-07-19T17:20:36.000Z | feito a manutenção preventiva dos equipamentos conforme a solicitação.. necessário trocar o esguicho do forno, pois o mesmo está quebrado, equipamento está sem funcionar a função do vapor.. necessário trocar o mangote de água da máquina de gelo pois o mesmo está danificado.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/31630cd1-dd3a-4f7b-aff2-9a49a1cd1b7c | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-07-19T13:50:49Z | 2024-07-19T13:50:24Z | FALSE | 19/07/2024 10:06:49 | 19/07/2024 14:20:36 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | Nzg1YzM2NzUtOWZjMS00YjEyLTg3YmEtZjEyMmQ4ZDg2MGVhOjU3MDE2 |  | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MzE2ODcxNTYtYmI0Mi00YmQ5LWE0YzktMGU5YTdlNjM5OTI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2025 13:57:40 | 2025-10-06T17:26:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/31687156-bb42-4bd9-a4c9-0e9a7e639929 |  | 2025-10-06T16:54:24Z | 2025-10-06T16:52:52Z | FALSE | 06/10/2025 13:46:27 | 06/10/2025 14:26:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzIwNjAxN2UtYzUzYy00ZmExLWJmMWItMzBiNTBkZDljMjljOjU3MDE2 | 06/10/2025 13:46:00 | -9.403339899999999, -40.49798 | -23.6855733, -46.6044267 | -23.6855633, -46.6043967 | {'coords': {'latitude': -23.6855633, 'longitude': -46.6043967}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzE2ZGVmNTEtZDdmOS00ODkyLWJiYTItNGZhYjA2ODdjMDg4OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | Equipamento alocado do estoque (ES072548001). |  | 2025-08-19T19:48:59Z | FALSE | 19/08/2025 07:41:23 | 19/08/2025 16:48:59 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZThkNzlmNDQtMzY0NS00NWFmLThhZjMtOGYwYmUzYWM2NTlhOjU3MDE2 | 14/08/2025 07:41:00 | -21.2108919, -47.8126768 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
MzE3MDJiNmEtZjZhZi00MThhLTkwM2ItZDQ3YjM4M2UzZTcwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/09/2025 11:33:58 | 2025-09-03T15:09:16.000Z | Foi feito ajustes no controladora devido a os mantimentos ser leite materno. ajustado de acordo com as necessidades do cliente ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/31702b6a-f6af-418a-903b-d47b383e3e70 | Ulisses Fernandes Supervisor Nutrição (11) 3386-1049 ulisses.rfernandes@saoluiz.com.br / www.rededor.com.br Hospital São Luiz Anália Franco ¦ Rua Francisco Marengo, 1312, Jardim Anália Franco, São Paulo. | 2025-09-03T11:06:06Z | 2025-09-03T11:04:31Z | FALSE | 02/09/2025 18:44:43 | 03/09/2025 12:11:18 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDY3NDBhYjctMzE4NS00NGI1LWIxYTgtODQ5MDMzYTg2NGFjOjU3MDE2 | 03/09/2025 08:00:00 | -23.5487971, -46.5579786 |  | -23.5485517, -46.557705 | {'coords': {'latitude': -23.5485517, 'longitude': -46.557705}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzE3NjJhYjYtMjcwMi00MGQyLTkwYjEtNzAxM2FhYjljOGQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/02/2025 09:00:00 | 2025-02-11T13:00:00.000Z | fiaçao errada, trocado chicote, fio desencapado dentro da mesa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/31762ab6-2702-40d2-90b1-7013aab9c8d7 | nao liga |  |  | FALSE | 21/02/2025 18:12:11 | 25/02/2025 15:52:59 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OGY5MDk2ZTUtZTExZC00MmNiLTkyZTItYjI0Mzg4MGY5OGViOjU3MDE2 | 11/02/2025 08:00:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MzE3YTI5OWYtZWMzYS00MDg1LTg1MDYtMjRmNDBmMjU5NWNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/09/2023 07:42:28 | 2023-09-26T10:42:38.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/317a299f-ec3a-4085-8506-24f40f2595cf |  | 2023-09-25T11:45:19Z | 2023-09-25T11:45:13Z | FALSE | 25/09/2023 08:40:30 | 26/09/2023 07:42:38 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OThiODg5MzEtMTRmOC00NTA0LTkwYzUtNTc2MGQzMzEzOGU2OjU3MDE2 | 26/09/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6860415, 'longitude': -46.6043819}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MzE4NDU5OTMtNWRkNS00ODUzLWFkYmQtN2U4NjBlZmEwN2VkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/12/2023 15:00:00 | 2023-12-26T19:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/31845993-5dd5-4853-adbd-7e860efa07ed | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FATIADORA DE FRIOS |  |  | FALSE | 16/01/2024 17:12:25 | 16/01/2024 17:41:41 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NmU5ZTY2NmQtZWE5Zi00ZGRhLWEzM2QtNmE5NzQ1ZTI5ZmMwOjU3MDE2 | 26/12/2023 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MzE5ZGFjZjgtN2NlNy00OGIyLWEyZmEtYWVlMjNkNmQyNjdkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 23/08/2024 16:42:50 | 23/08/2024 17:13:27 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDE2ZTU4NzktZmNhMi00Y2U1LTlhYzItOTRiOGZiM2IyNzBhOjU3MDE2 | 26/08/2024 08:00:00 | -23.652824, -46.714351 |  |  |  | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MzFiNzdlZmQtYzkwZi00YWViLThlZTYtOGJjZjJmZTc5MDI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/10/2024 16:29:00 | 2024-10-21T19:34:00.000Z | rede D'Or Alphaville foi instalado a parte copa 1estufa 1 refrigerador 2 microondas 1 máquina de gelo 1 sanduicheira foi dado o reajuste no refrigerador horizontal | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/31b77efd-c90f-4aeb-8ee6-8bcf2fe79026 | instalaçao |  |  | FALSE | 18/10/2024 17:46:57 | 23/12/2024 10:40:30 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | M2ZhMTcxM2QtNDhlMi00ZGI0LWFiODgtY2M5ZmJlNTZjZGZiOjU3MDE2 | 21/10/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MzFiOTNjODctNmIwZi00NDdiLTg1YjAtZTlmMDlmZDViODM5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/08/2025 10:28:48 | 2025-08-20T13:30:49.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/31b93c87-6b0f-447b-85b0-e9f09fd5b839 |  | 2025-08-18T12:15:29Z | 2025-08-15T16:24:54Z | FALSE | 15/08/2025 11:51:28 | 20/08/2025 13:06:49 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWFlYTg1MjAtOWNhNy00NGIwLTk0YTEtZGQ1MzVlZmQ4ZDlmOjU3MDE2 | 15/08/2025 11:51:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6856789, -46.604857 | -23.685748, -46.6048423 | {'coords': {'latitude': -23.685748, 'longitude': -46.6048423}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzFjODM4MGEtYTE1Mi00MWRlLWI5ZWYtNDU2MWEyYTMxOWUzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 11:14:50 | 2025-08-18T14:38:30.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/31c8380a-a152-41de-b9ef-4561a2a319e3 |  | 2025-08-15T18:02:06Z | 2025-08-15T17:09:31Z | FALSE | 15/08/2025 13:48:55 | 18/08/2025 11:38:30 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDg4ZThlMTYtOTQ4ZC00ZDlkLWFjNDEtODgzMDBmNTUzZTVkOjU3MDE2 | 15/08/2025 13:48:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6859507, -46.6047332 | -23.685855, -46.6046983 | {'coords': {'latitude': -23.685855, 'longitude': -46.6046983}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MzFkNzFjNTctYWUwNC00YTVlLTliMTgtNDM1NTBiNTIwNTBlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2025 07:09:05 | 2025-10-16T10:15:15.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/31d71c57-ae04-4a5e-9b18-43550b52050e |  | 2025-10-16T10:07:20Z | 2025-10-16T10:07:12Z | FALSE | 16/10/2025 07:07:00 | 16/10/2025 07:15:15 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzRlYTRiMWUtZjg1ZS00YzQzLWI2ZmMtNDVhZTU1ZDk3NjFhOjU3MDE2 | 16/10/2025 07:06:00 | -23.55599, -46.71339099999999 | -23.685555, -46.6044017 | -23.6855933, -46.6043217 | {'coords': {'latitude': -23.6855933, 'longitude': -46.6043217}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzFkNzRlOTAtNzc4Yi00ZDg1LThiNzctMDAxMDI2ODczNzIwOjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Vistoria de pontos de instalação, posicionamento de equipamentos, vistoria geral de obra |  |  | TRUE | 12/06/2024 09:49:07 | 31/10/2024 13:59:52 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MTAzNzc0MDMtNjM3NC00NzhhLThhNTEtOWZmZmUzNWNjYmVmOjU3MDE2 | 12/06/2024 10:00:00 | -23.584252, -46.679249 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MzFkZTBlZWMtMTYwZS00YjdhLWE2ZjEtNzJhYTk4N2I3NmUxOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | desmontagem da feira |  |  | TRUE | 10/10/2024 17:27:20 | 18/10/2024 18:21:36 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MmY2MTQ0NjgtMWZkYS00OWQyLTllNjEtN2JlZGZkYjY4YjI3OjU3MDE2 | 24/10/2024 07:15:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '90bfd01a-8d4b-492c-820c-b91e8f659f86', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MzFlMzVjZDktNzEwYy00YTRkLWE3MmQtNDc0YzkyMjM0YzFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/01/2024 15:54:28 | 2024-01-29T18:54:47.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/31e35cd9-710c-4a4d-a72d-474c92234c1d | Instalação TOMADAS fritadeira + balcões | 2024-01-29T13:02:51Z | 2024-01-29T13:02:41Z | FALSE | 29/01/2024 09:33:12 | 29/01/2024 15:54:47 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YjBjZDMxYjktZjNhZi00YTkzLWJkZTctYzliNzBmMTllYTZjOjU3MDE2 | 29/01/2024 09:00:00 | -23.608098, -46.921562 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MzFmMmI2ZWEtMjJlZS00N2U0LTk3ZWQtNTlmODRhN2YwZjI3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 09:45:34 | 2025-10-02T12:46:42.000Z | Equipamento liberado com transformação de tensão 380V para 220V Trif. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/31f2b6ea-22ee-47e4-97ed-59f84a7f0f27 |  | 2025-10-02T15:48:03Z | 2025-10-02T10:58:31Z | FALSE | 02/10/2025 07:52:11 | 02/10/2025 12:48:24 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZTU3YTc0ZWMtOWI0ZC00N2JkLTg5ZWUtYzIxMmIwZDYxOGQwOjU3MDE2 | 02/10/2025 07:51:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855738, -46.6045066 | -23.6855916, -46.6044364 | {'coords': {'latitude': -23.6855916, 'longitude': -46.6044364}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MzFmNGRkN2YtZThlYi00YTgwLTgwZmMtYWEwMWUyNGFhOWY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/10/2023 13:59:00 | 2023-10-05T18:13:00.000Z | foi instalado o fogão e trocado oicro ventilador da unidade condensadora da câmara 1.cliente reclama que câmara de 3 não atinge a temperatura correta de -18 graus é necessário a visita de um técnico específico para câmara frigorífica . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/31f4dd7f-e8eb-4a80-80fc-aa01e24aa9f5 | TROCA DO MOTO VENTILADOR DA CAMARA FRIA |  |  | FALSE | 05/10/2023 12:52:17 | 02/11/2023 08:58:13 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDFkMTc3ZjctNzYxMC00NWFhLThhZDAtZDRkYTUyN2IwNTg0OjU3MDE2 | 05/10/2023 14:00:00 | -23.628314, -46.663653 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6280243, 'longitude': -46.6638657}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MzFmNjNmNDItNzJkNy00OTU4LWI1YzctMTkzYTA1NTA3YjAyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2023 12:44:00 | 2023-10-09T19:15:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/31f63f42-72d7-4958-b5c7-193a05507b02 | ACOMPANHAMENTO PREVENTIVA |  |  | FALSE | 09/10/2023 08:40:52 | 10/10/2023 17:40:19 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NjE0MmE5YzctNjY5NC00ZGNmLWE1Y2EtZjhmNDg5MzQxYThkOjU3MDE2 | 09/10/2023 09:30:00 | -23.588566, -46.671278 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MzFmNzMxN2QtOTEwNS00NzhkLWE3MGMtN2NkNjQyMjJlOTA5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 11:39:06 | 2025-09-18T14:47:36.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/31f7317d-9105-478d-a70c-7cd64222e909 |  | 2025-09-18T13:37:39Z | 2025-09-18T13:30:38Z | FALSE | 18/09/2025 10:21:17 | 18/09/2025 11:47:36 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2RjMzY4MGUtNWFhZC00OTdjLWIyM2YtNGMzMGM5NzdhNDRmOjU3MDE2 | 18/09/2025 10:21:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855508, -46.6044255 | -23.685515, -46.6043367 | {'coords': {'latitude': -23.685515, 'longitude': -46.6043367}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzFmZmVjYmItNDVmYi00YTYwLWIzZDAtNTJlYWYzN2NjMTZjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 12:15:35 | 2025-09-10T15:22:44.000Z | Foi regulado a porta porém gaxeta bastante ressecada ficou vedando. OBS se chamar novamente vamos trocar o conjunto de gaxetas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/31ffecbb-45fb-4a60-b3d0-52eaf37cc16c | Verificar o problema do refrigerador | 2025-09-09T14:01:56Z | 2025-09-09T14:01:43Z | FALSE | 09/09/2025 10:38:43 | 10/09/2025 12:22:44 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OGJmOTA4MmItNWM0Yy00Y2JkLTk3MzEtMGQ3ZmRiN2Q1MDNmOjU3MDE2 | 10/09/2025 08:00:00 | -23.561004, -46.697241 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzIxODRjMTgtYWU4ZS00OWE1LWFhMzAtYWFhY2VjMDk0ZTVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/12/2023 13:24:00 | 2023-12-29T18:50:00.000Z | feito a troca do rele, equipamento voltou a funcionar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/32184c18-ae8e-49a5-aa30-aaacec094e5c | RETORNO PARA SUBSTITUIR RELE DO EQUOPAMENTO |  | 2024-01-08T12:27:40Z | FALSE | 29/12/2023 10:11:08 | 08/01/2024 09:27:40 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZTcxZTJiYzMtYzU5ZS00YmQ5LTllMmMtYWQ1MzkwN2ExZmViOjU3MDE2 | 29/12/2023 11:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MzIxZmNkNzMtNTM2OS00N2EzLTg1MDEtZWIzNDc3YWRmMzkxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 08:30:23 | 2025-09-18T11:37:38.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/321fcd73-5369-47a3-8501-eb3477adf391 |  | 2025-09-18T11:29:28Z | 2025-09-17T14:23:43Z | FALSE | 17/09/2025 11:18:29 | 18/09/2025 08:37:38 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Mzk0N2FjM2MtNGVlNS00MTUyLTliMDUtMDhiMWYwMmFmMjZkOjU3MDE2 | 17/09/2025 11:18:00 | -23.5664037, -46.68083679999999 | -23.685555, -46.60441 | -23.6855883, -46.6043883 | {'coords': {'latitude': -23.6855883, 'longitude': -46.6043883}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzIyNjViMDMtMzQ5Yy00Y2RiLWE4MjAtMjI2ZTBmZDI0OThiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/08/2025 07:13:40 | 2025-08-08T10:14:52.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/32265b03-349c-4cdb-a820-226e0fd2498b |  | 2025-08-07T18:32:00Z | 2025-08-07T18:29:29Z | FALSE | 07/08/2025 15:29:04 | 08/08/2025 07:38:36 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Mzc5NTNmYmEtYjQ3ZC00NTRlLTlhOWMtM2ZhMDM1NTJmOWM0OjU3MDE2 | 07/08/2025 15:29:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6855567, -46.6044417 | -23.6855567, -46.6044417 | {'coords': {'latitude': -23.6855567, 'longitude': -46.6044417}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzIyNzQ0YzQtMmExYS00NmZjLThhYmUtYmJlNjc1NTJiNWFkOjU3MDE2 | 240 | 5 | scheduled |  |  |  |  | O equipamento apresenta um ruído que parece indicar que o eixo está solto. A porta de descarte, ao ser apenas encostada, já aciona a NR12. O composto está saindo pastoso mesmo após 22 horas de ciclo, e também em outros ciclos que encerram com 15h ou 17h, finalizando por temperatura. Em todos os casos, o resultado é o mesmo. Observação: O composto pastoso que sai da ECO 300 é levado até a ECO 100 que eles possuem, onde é reprocessado, resultando em um composto final de boa qualidade. O cliente solicitou o envio de um plano de ação até amanhã, pois informou que poderá repassar à Topema o prejuízo gerado pelo envio do material excedente ao aterro. Pelo que vi precisa vare todas os parâmetros de medição das resistências, automação e a parte física, como o eixo e porta. |  | 2025-10-07T16:07:00Z | FALSE | 02/10/2025 19:33:59 | 07/10/2025 13:07:00 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NmM1MmU1YmYtYWY1MS00ZjAyLWEwNzgtMDQ0ZDZlMjZiZjg4OjU3MDE2 | 06/10/2025 13:00:00 | -23.4748766, -46.522726 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MzIyZDNlN2ItY2E4ZC00ODFjLTlmNmUtMThiMjU0MTE5YjBiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/10/2025 08:40:02 | 2025-10-14T11:40:47.000Z | Equipamento liberado conforme desenho | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/322d3e7b-ca8d-481c-9f6e-18b254119b0b | Check-list | 2025-10-13T14:12:28Z | 2025-10-13T14:12:21Z | FALSE | 13/10/2025 11:12:10 | 14/10/2025 10:31:30 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YjdmYTAwMzktMDc3Zi00ZDI0LWFhZDEtZmE0MDUzNGZmZGUzOjU3MDE2 | 13/10/2025 11:12:00 | -23.5296339, -47.4755079 | -23.6855897, -46.6047057 | -23.6857003, -46.6046952 | {'coords': {'latitude': -23.6857003, 'longitude': -46.6046952}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MzIyZTM1MGUtZTBmMS00MmQwLWE5N2UtYzJjZjM1NTgwYWRhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 10:27:13 | 2025-08-05T13:30:08.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/322e350e-e0f1-42d0-a97e-c2cf35580ada |  | 2025-08-05T13:25:44Z | 2025-08-01T16:14:28Z | FALSE | 01/08/2025 12:02:36 | 05/08/2025 10:30:08 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzU2OGI4MDYtMzJiNi00ZjlhLWIxMWUtNTI0NjQxNjVhZmFiOjU3MDE2 | 01/08/2025 12:02:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6856283, -46.6046107 | -23.6856449, -46.604426 | {'coords': {'latitude': -23.6856449, 'longitude': -46.604426}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzI0OTFjMzQtNmE0MS00YmQzLWIxZGQtMWYwMThhMGM1OWIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/07/2023 08:00:00 | 2023-07-03T13:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/32491c34-6a41-4bd3-b1dd-1f018a0c59b0 |  |  |  | FALSE | 03/07/2023 16:50:43 | 14/08/2023 07:57:53 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NjEwMjVlODEtNjU3Mi00YzRkLWE4NTYtNmVkMjMyODg1M2UxOjU3MDE2 |  | -23.580267, -46.692213 |  |  |  | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MzI0OWFkMjYtOGIxNy00ZTZhLTk0MzEtM2VjMzFiZjBkMTNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 04/10/2024 18:27:35 | 08/11/2024 19:45:31 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NzExYjAwZWEtYzQyMy00NTI5LThiMWItZDYxNTBiN2QzZjg4OjU3MDE2 | 11/10/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MzI0YzgxZDItMWYzYi00YzU4LWJiZjAtMTU5ODFjN2Y4MmViOjU3MDE2 | 120 | 0 | done | 07/05/2025 10:21:00 | 2025-05-07T16:54:30.000Z | Foi verificado que existia um pequeno vazamento na válvula shirad e o interruptor do ventilador estava desligado. foi reapertado o sistema frigorífico e feito a ligação do ventilador. Assim quando abrir a porta o ventilador do evaporadora pare e não puxe o ar ambiente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/324c81d2-1f3b-4c58-bbf0-15981c7f82eb |  | 2025-05-07T15:16:44Z | 2025-05-07T15:16:39Z | FALSE | 06/05/2025 12:31:06 | 07/05/2025 13:54:30 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDg2NmY3OGItMTliYy00ZDVhLWE0ZDAtNDFkMjgzNTVhMWE5OjU3MDE2 | 07/05/2025 08:45:00 | -23.595007, -46.68245 | -23.5948651, -46.6825725 | -23.5957099, -46.6832018 | {'coords': {'latitude': -23.5957099, 'longitude': -46.6832018}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzI1MjM5YTUtNzk0Zi00MTM0LWEwNGUtOGIzOTFiYTk1ZTdkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/08/2025 13:46:08 | 2025-08-20T16:52:12.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido amassado externo, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/325239a5-794f-4134-a04e-8b391ba95e7d |  | 2025-08-20T15:53:34Z | 2025-08-07T14:38:42Z | FALSE | 07/08/2025 11:05:12 | 20/08/2025 13:52:12 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZTZmZTkzYzktMjkyZi00NmE0LTg2MjgtYmVhYjJkY2U1Njc2OjU3MDE2 | 07/08/2025 11:04:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.685865, -46.604795 | -23.685925, -46.6046983 | {'coords': {'latitude': -23.685925, 'longitude': -46.6046983}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MzI1NGIzNTEtODU1Yy00MWJmLWI4ZGItOGMzMzQ5ZGQxNmIzOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 29/10/2024 08:45:07 | 2024-10-29T16:04:29.000Z | foi concluído a instalação das câmeras frigoríficas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3254b351-855c-41bf-b8db-8c3349dd16b3 |  | 2024-10-29T11:44:48Z | 2024-10-29T11:44:40Z | FALSE | 25/10/2024 17:37:52 | 29/10/2024 13:04:29 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZjY5MWU5YjctYWFkNi00ODM5LWI2ZGItMGY0MDg0OTUxYzVjOjU3MDE2 | 29/10/2024 07:00:00 | -22.671337, -45.556951 | -22.691669, -45.5610954 | -22.7259098, -45.5806143 | {'coords': {'latitude': -22.7259098, 'longitude': -45.5806143}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MzI1YzU1ZDUtMjBiMS00YjBjLThjMDAtMzRkYTEzMTRjY2NlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 13:43:50 | 2025-08-28T16:52:41.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/325c55d5-20b1-4b0c-8c00-34da1314ccce |  | 2025-08-28T16:42:31Z | 2025-08-28T16:12:24Z | FALSE | 28/08/2025 12:07:30 | 28/08/2025 13:52:41 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MGE3MGRmZTYtZmE1Ni00NWU5LTgwN2QtOTAxNGE2ZWMwZmFiOjU3MDE2 | 28/08/2025 12:07:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856383, -46.6043985 | -23.6856183, -46.6044783 | {'coords': {'latitude': -23.6856183, 'longitude': -46.6044783}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzI2MDNmMjUtYTI2Yi00ZTNlLWE5NGItMTg3NGI1ZDUxZDgyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/02/2024 13:35:00 | 2024-02-29T18:36:00.000Z | feito troca de unidade condensadora, vácuo e carga de fluido refrigerante (R134A). Equipamento funcionando e atingindo a temperatura 🆗 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/32603f25-a26b-4e3e-a94b-1874b5d51d82 | RETORNO PARA MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR TROCAR UNIDADE CONDENSADORA |  | 2024-03-04T01:29:14Z | FALSE | 29/02/2024 10:35:32 | 03/03/2024 22:29:14 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MmRmM2MyZWItZTgzMy00OTEwLWIwNjgtNGQzOGIxOWNhNjcyOjU3MDE2 | 29/02/2024 13:00:00 | -23.60243, -46.647565 | -23.6023682, -46.6475235 | -23.6026828, -46.6481817 | {'coords': {'latitude': -23.6026828, 'longitude': -46.6481817}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzI2ZDA1NDItNmI0OS00NTMzLTg0OTctYjFjMzhhMDMxOGEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/10/2023 11:07:51 | 2023-10-31T14:53:00.000Z | Foi entregue tfk feito teste de funcionamento porém sem composto pois já não tinha mais. a outra estava funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/326d0542-6b49-4533-8497-b1c38a0318a2 | ENTREGA DE TFK E TESTES | 2023-10-31T13:19:20Z | 2023-10-31T13:15:26Z | FALSE | 31/10/2023 10:07:33 | 31/10/2023 11:53:00 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZGRjOTBiM2QtZmFhYS00NTNiLThiNjQtZWQyNWU1MzdkNDA4OjU3MDE2 | 31/10/2023 11:30:00 | -22.345311, -46.932671 | -22.346222, -46.9315936 | -22.3771399, -46.9717408 | {'coords': {'latitude': -22.3771399, 'longitude': -46.9717408}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzI2ZTE3ZjItMjg3Mi00N2ZmLWE2YzItODdmMDBmNGM5MWIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/01/2024 11:10:21 | 2024-01-19T15:41:03.000Z | foi troca e limpeza no bico injetores foi feita a limpeza dos queimadores e foi realizado a reajuste do gás da chama dos queimadores fritadeira do popeyes funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/326e17f2-2872-47ff-a6c2-87f00f4c91b2 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA | 2024-01-19T11:41:06Z | 2024-01-19T11:40:44Z | FALSE | 19/01/2024 08:39:17 | 19/01/2024 12:41:03 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NmU0ZmZjZDktNjhiMC00NWNhLTllZTYtYjA2ZTMzNmVjYWRhOjU3MDE2 | 19/01/2024 11:00:00 | -22.930975, -47.079004 | -22.9331368, -47.078275 | -22.96058, -47.0969335 | {'coords': {'latitude': -22.96058, 'longitude': -47.0969335}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MzI2ZjBlMmMtNzU2Zi00YWJiLTgwYjItZjFmNjNjMjBiY2MyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/06/2024 11:30:00 | 2024-06-04T15:00:00.000Z | LIMPEZA, TESTES E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/326f0e2c-756f-4abb-80b2-f1f63c20bcc2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA BALCÃO HORIZONTAL DA PA 05 |  |  | FALSE | 22/07/2024 20:10:20 | 22/07/2024 20:13:11 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZjdkYzVhMDMtZWJhYy00NTliLWFlMmMtYTdkZjlkZTNiMDdjOjU3MDE2 | 04/06/2024 11:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MzI2ZmRjN2EtYjJmZS00ZDg5LWFjM2EtYjE2YmIzMDYxYjBkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/06/2024 13:11:00 | 2024-06-18T17:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO MOTOR EQUIPAMENTO FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/326fdc7a-b2fe-4d89-ac3a-b16bb3061b0d | RETORNO COM NOVO MOTOR APARA FINALIZAR MANUTENÇÃO |  |  | FALSE | 18/06/2024 13:09:43 | 09/07/2024 09:59:33 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ODhmYWNhMTQtNWM2NS00NzBhLTk5NmItNGNhNzE5NzhkM2ZmOjU3MDE2 |  | -23.534577, -46.633955 | -23.5328393, -46.633526 |  | {'coords': {'latitude': -23.5328393, 'longitude': -46.633526}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MzI3NDM3ZmMtZDI4Yi00MjZkLTkxNzYtMjRmY2I2ZTNlYWRmOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 14/03/2025 10:00:00 | 2025-03-14T14:00:00.000Z | FEITO REGULAGEM NOS PARAMETROS E LIMPEZA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/327437fc-d28b-426d-9176-24fcb6e3eadf | Nosso congelador esta com alta temperatura |  |  | FALSE | 11/03/2025 15:11:25 | 28/03/2025 11:53:46 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OGEwNDIyNmEtMmVlNy00M2M2LWEwNWItOTk2ZWU1ZGM4NGI4OjU3MDE2 | 14/03/2025 08:00:00 | -22.957298, -43.177043 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MzI3ODBkYWEtYTYyNi00ZGVkLWI4YjctNWNmMDRhYWI0MTcyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/04/2024 14:18:00 | 2024-04-02T18:11:00.000Z | foi verificado que a tecla margirus estava em curto e a programação da controladora com parâmetros errados. feito a troca da tecla e parametrizado a controladora, equipamento voltando a funcionar e Atingindo a temperatura 🆗 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/32780daa-a626-4ded-b8b7-5cf04aab4172 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR HZ 3 PT |  |  | FALSE | 02/04/2024 12:51:58 | 13/05/2024 11:37:25 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZjhhMDM2ZDYtYzhiZS00ZTk3LTg3NTctMjgzOWFjN2VkZDJhOjU3MDE2 | 02/04/2024 14:00:00 | -23.544834, -46.660922 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzI3ZTU4MTUtMjM4Yy00NDczLTgwMmYtYzhlYmZiMWRmMzc3OjU3MDE2 | 240 | 2 | done | 04/09/2025 13:13:18 | 2025-09-04T16:19:13.000Z | E necessário trocar as portas com as gaxetas propria para aquecimento pois já é a 3 gaxeta que trocaram e nao resolveu o problema | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/327e5815-238c-4473-802f-c8ebfb1df377 | TROCAR GAXETA | 2025-09-03T23:41:23Z | 2025-09-03T23:41:13Z | FALSE | 02/09/2025 18:38:59 | 04/09/2025 13:19:13 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTg2ODNiY2ItMTRlZC00ZmQ4LTkzNWUtMjE0NjFlYTE4ODRiOjU3MDE2 | 04/09/2025 14:00:00 | -23.62481, -46.704217 | -23.6252596, -46.7055551 | -23.6255057, -46.7053634 | {'coords': {'latitude': -23.6255057, 'longitude': -46.7053634}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzI4Y2QwMDItY2VjNi00OWI0LThhM2MtMzA5ZDZiZTc1NGY2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 16:35:42 | 2025-08-04T19:56:26.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno, Sr.Diego ciente. Conforme orientação do PCP equipamento sendo liberado com 3 grades epoxi branca, em desacordo com desenho que pedem 3 prateleiras em vergalhão. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/328cd002-cec6-49b4-8a3c-309d6be754f6 |  | 2025-07-31T16:02:39Z | 2025-07-31T10:55:41Z | FALSE | 31/07/2025 07:18:23 | 04/08/2025 16:56:26 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YzUyNzc3ZjUtNDg0My00NTgxLWE2YWQtMTNhZWFjM2UyMjg3OjU3MDE2 | 31/07/2025 07:18:00 | -23.5958083, -46.6844974 | -23.6858667, -46.6047833 | -23.6857406, -46.6046027 | {'coords': {'latitude': -23.6857406, 'longitude': -46.6046027}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MzI4ZTk2ZmUtMTM4ZS00MjE5LWJhNTEtZmUzMmQ0NDE2OTI2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/09/2025 14:47:07 | 2025-09-12T17:56:22.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/328e96fe-138e-4219-ba51-fe32d4416926 |  | 2025-09-12T17:46:54Z | 2025-09-10T12:43:11Z | FALSE | 08/09/2025 16:10:26 | 12/09/2025 14:56:22 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDBmMzIwZmEtZWUyNS00YzM1LWFlZjMtMjI0NmU3ZjEwZDUzOjU3MDE2 | 08/09/2025 16:08:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6861031, -46.604784 | -23.6857288, -46.604547 | {'coords': {'latitude': -23.6857288, 'longitude': -46.604547}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzI5Y2IyMDItYjdiMy00ODM5LWFmMzMtYjBkOThhNzVjOTcyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 16:20:53 | 2025-08-05T19:21:53.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/329cb202-b7b3-4839-af33-b0d98a75c972 |  | 2025-08-05T14:21:56Z | 2025-08-05T14:21:23Z | TRUE | 05/08/2025 09:53:07 | 05/08/2025 16:33:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2Q3YWY1MjktMTRmMy00ZjM2LWI2MWUtM2ZlOWZiNWZmYTIxOjU3MDE2 | 05/08/2025 09:52:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6857025, -46.6043968 | -23.6857557, -46.6044004 | {'coords': {'latitude': -23.6857557, 'longitude': -46.6044004}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzI5Y2Y3YmMtZGJiMy00Yzk0LTk5NjQtYzY4NTNiZjRkNWIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/01/2024 11:40:04 | 2024-01-11T14:54:36.000Z | foi colocado algumas cantoneiras no chão da câmara fria de resfriados, pediu para parar um pouco do serviço para rejuntar o chão da câmera.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/329cf7bc-dbb3-4c94-9964-c6853bf4d5b0 | Instalação camara | 2024-01-11T14:39:48Z | 2024-01-11T14:38:16Z | FALSE | 11/01/2024 09:15:23 | 11/01/2024 11:54:36 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODM5NzhjNTUtNzkyNi00MzAwLWE3OTQtZmZhZDE3OWI2ZTQ3OjU3MDE2 | 11/01/2024 08:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.561706, -46.667912 | -23.5616952, -46.6677621 | {'coords': {'latitude': -23.5616952, 'longitude': -46.6677621}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MzI5ZjBlYmItNjI4Yy00ZDRlLTk2MTAtMjNmMTMwOThkZWUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/04/2024 15:00:00 | 2024-05-02T19:00:00.000Z | Aguardando aprovação do cliente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/329f0ebb-628c-4d4e-9610-23f13098dee3 | Cliente solicitou orçamento, enviamos e estamos aguardando aprovação |  |  | TRUE | 30/04/2024 08:16:13 | 13/05/2024 11:20:40 | {} | YzEwMDhlMjctN2QzZC00NTNmLTliYzctM2QxZjgxZTIwZmFkOjU3MDE2 | 30/04/2024 15:00:00 | -24.185676, -46.792639 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
MzI5ZmQ5NTYtY2MyYi00MjQ2LTkyOTctYTAyOWZiNDk2MGFjOjU3MDE2 | 120 | 0 | scheduled |  |  |  |  | 10/06 TECNICO VERIFICOU, RETORNAR COM 03 RODINHAS COM CAPA CINZA |  |  | TRUE | 10/06/2025 16:27:28 | 19/08/2025 12:47:58 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OTllNjBjZDItOGVmMi00YjVlLWI1MGYtNTkwZDEyMmM4MDJmOjU3MDE2 | 10/06/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MzJhZTQ0ODItZDI2Ny00YzM5LWIxMWMtYmUwYjllYjRjYWE4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/10/2023 16:30:00 | 2023-10-24T20:30:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/32ae4482-d267-4c39-b11c-be0b9eb4caa8 | ACOMPANHAR MARCELO DA QUALIDADE E RABICÓ PARA ANALISE DO PROBLEMA ESTRUTURAL DO CARRINHO |  |  | FALSE | 24/10/2023 09:21:33 | 31/03/2025 16:14:56 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OTczNDk5Y2UtMmQyZS00YmM2LTg3NWEtZWM2ZmUwNTliNDIzOjU3MDE2 | 24/10/2023 11:00:00 | -23.629905, -46.736396 | -23.6369912, -46.6568986 |  | {'coords': {'speed': 3.51, 'heading': 256.95, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 784.9, 'latitude': -23.6369912, 'longitude': -46.6568986, 'speed_accuracy': 2.4, 'heading_accuracy': 24.3, 'altitude_accuracy': 2.3}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MzJiMzFmYTAtYzljMC00ZjRjLTljM2UtNWFhMDY0ZTFkOWFkOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 26/11/2024 08:15:00 | 2024-11-26T13:12:00.000Z | Trocado a fonte dos leds que queimou | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/32b31fa0-c9c0-4f4c-9c3e-5aa064e1d9ad | Robert Novaes Administrativo da nutrição do hospital São Luiz Alphaville estou com as fritadeiras da Topema com problema, se puderem colocar uma priorização nesse chamado ficarei agradecido Robert Novaes Alphavile +55 11 97283-9611 |  |  | FALSE | 21/11/2024 19:21:15 | 07/01/2025 12:30:50 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZTczNDk0NzMtODEwOS00ZmNiLWFhMDYtYmI2MTViMDA2MmVkOjU3MDE2 | 26/11/2024 08:15:00 | -23.54842, -46.710387 |  |  | {} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MzJjNTM1MWEtZjQ3NS00NGM5LTk0YjktYjZjNWZiMzQ1NjE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/08/2023 08:31:30 | 02/10/2024 10:27:14 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MGQwNzkxYTItNGIwZS00N2ZiLWJlN2UtZDUzMzZkMDdjZjNjOjU3MDE2 | 08/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
MzJjOGNjMDAtNGFhMS00NzlkLTkwYjItZTk4MWFmYzY5YmMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | on-route | [7 empty] | TRUE | 01/08/2023 08:31:26 | 29/10/2024 17:50:27 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NmY1MmZiOWEtY2FhZC00MWY2LTlhYjUtNDMwZDZjYTVkNGMzOjU3MDE2 | 02/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  | {'coords': {'speed': 27.07, 'heading': 86, 'accuracy': 1.5, 'altitude': 509.2, 'latitude': -16.1341615, 'longitude': -42.2432837, 'speed_accuracy': 0.9, 'heading_accuracy': 1, 'altitude_accuracy': 3.9}} | A caminho | T02 - DAVID AFONSO
MzJkMzAzOWEtMTUxNy00NTRmLWEyYjUtMWY1ODBlY2E1ZTMwOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 16/10/2024 09:00:00 | 2024-10-16T14:05:00.000Z | base do suporte para pratos com a solda quebrada e rosca do parafuso corroída, foi feito a solda e a rosca do parafuso Cristiano foi quem acompanhou o serviço técnico | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/32d3039a-1517-454f-a2b5-1f580eca5e30 | 02 peças chegaram danificadas |  |  | FALSE | 15/10/2024 19:12:11 | 20/11/2024 13:05:56 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZWI2MzE4ZmUtNWFjYy00ZTQyLTk3ZjgtMjZjMDA3NWI2ZGU0OjU3MDE2 | 16/10/2024 10:45:00 | -23.011718, -43.321839 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MzJkYjQxNWItNjkwMS00OTdhLThlNDYtMDBmM2MzNmYzZjNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/10/2025 14:26:49 | 2025-10-15T17:35:30.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/32db415b-6901-497a-8e46-00f3c36f3f3e |  | 2025-10-15T17:26:41Z | 2025-10-15T17:26:37Z | FALSE | 15/10/2025 14:26:30 | 15/10/2025 14:35:30 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGZkNzBhMWYtYTI3ZC00NTc1LTljZjQtMjA0NjBjNTIwYWU0OjU3MDE2 | 15/10/2025 14:26:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6855383, -46.604195 | -23.6855617, -46.6044117 | {'coords': {'latitude': -23.6855617, 'longitude': -46.6044117}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzJlNDMxZTAtMmFiYi00NzYzLWI0ZWQtNmQzOTU3YTk0YWYzOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2025-02-26T11:46:31Z | FALSE | 17/02/2025 08:29:52 | 26/02/2025 08:46:31 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDI3OTI4MWMtNGE3Mi00OGZlLWI1NjQtNWM3M2UxYzliNGFmOjU3MDE2 | 17/02/2025 08:15:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzJlNzJlZTktOTlhNC00NGJkLThiZTktOWM3MjZlNjUzNTU2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 11:26:27 | 2025-08-11T14:27:53.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/32e72ee9-99a4-44bd-8be9-9c726e653556 |  | 2025-08-11T14:23:07Z | 2025-08-11T12:49:28Z | FALSE | 11/08/2025 09:35:10 | 11/08/2025 11:27:53 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzM5N2U5NjktYjc1Ny00MjM0LTk2YzItNTZiMDU3YTkyMzZkOjU3MDE2 | 11/08/2025 09:34:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6856067, -46.6043983 | -23.685605, -46.604395 | {'coords': {'latitude': -23.685605, 'longitude': -46.604395}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzJmNWIyNTctYmViMi00NThlLTg3YmUtOTU5MDY4M2RhMDJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 10:53:53 | 2023-09-28T16:01:08.000Z | foi instados duas platibandas, um gaveteiro refrigerado e um refrigerador com cabeçote | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/32f5b257-beb2-458e-87be-9590683da02f |  | 2023-09-28T11:11:55Z | 2023-09-28T11:11:36Z | FALSE | 28/09/2023 08:10:46 | 28/09/2023 13:01:08 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NGE5MDg2NmMtNmM3Ni00ZWZkLThkMzItOTA1MjU3MDE2MmYwOjU3MDE2 | 28/09/2023 07:00:00 | -23.563617, -46.68862 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5636283, 'longitude': -46.688545}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MzJmOTQ4MDYtY2I2YS00NDA2LWEyNjYtOTYyOGM2ODNkMjFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 12/09/2025 13:43:25 | 29/09/2025 12:18:25 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWFhYjk3MTEtMTdjZi00ZWRhLTgyYjYtNzQyMWZlN2I5ZDBmOjU3MDE2 | 12/09/2025 13:43:00 | -23.545834, -46.650403 |  |  |  | Agendada | Deivid - Qualidade
MzJmOWU3ZDEtYjA5YS00ZDBmLThlMTMtMDJiMWRiNWI5M2UzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 16/09/2025 07:25:53 | 2025-09-16T10:42:39.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/32f9e7d1-b09a-4d0f-8e13-02b1db5b93e3 |  | 2025-09-11T19:28:35Z | 2025-09-10T12:41:49Z | FALSE | 10/09/2025 08:37:59 | 16/09/2025 07:42:39 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjNlNTE4NmQtMWVmOC00NjY2LWEyZTktNTFmNjlmZmM5ZjJlOjU3MDE2 | 10/09/2025 08:37:00 | -20.2763851, -42.0544994 | -23.6854267, -46.60431 | -23.6855533, -46.604405 | {'coords': {'latitude': -23.6855533, 'longitude': -46.604405}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzMxYjIwZTEtOTFiNC00YjFhLTlkNWYtY2MzMjA1ZDA4NjI1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/10/2025 10:49:33 | 2025-10-10T13:54:33.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/331b20e1-91b4-4b1a-9d5f-cc3205d08625 |  | 2025-10-10T13:38:56Z | 2025-10-10T13:06:15Z | FALSE | 10/10/2025 10:05:33 | 10/10/2025 10:54:33 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NmE5MTliNTEtZThkYS00MWVhLTg3YWItYTM0ZjY2NjYyM2EzOjU3MDE2 | 10/10/2025 10:05:00 | -23.597103, -46.667066 | -23.685575, -46.60444 | -23.6855808, -46.6044773 | {'coords': {'latitude': -23.6855808, 'longitude': -46.6044773}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzMyNzc2NTMtODNlMi00ZGRmLWI1MTMtMmYyNmM2MGFjNGJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/04/2024 15:00:00 | 2024-04-29T19:00:00.000Z | Abrimos o chamado internamente, enviamos o manual de instruções ao cliente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/33277653-83e2-4ddf-b513-2f26c60ac4ba |  |  |  | FALSE | 29/04/2024 11:10:23 | 06/05/2024 13:23:41 | {} | ODM4MTYwMTctYmRjOS00ODY2LTkxNzMtYzFkNjhhMGRiMjY4OjU3MDE2 | 29/04/2024 15:00:00 | -20.729648, -48.915032 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
MzM0NzNiMTAtZjE2Yy00MjczLTk4NWUtOWU3MzZmNDU0N2U5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/10/2023 08:00:00 | 2023-10-20T11:30:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/33473b10-f16c-4273-985e-9e736f4547e9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR |  |  | FALSE | 16/11/2023 12:29:16 | 16/11/2023 12:30:32 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YzAyNDE2NTQtNTNjNC00ODk3LWFkZTUtZmI3YzUyYmZkOGE2OjU3MDE2 | 20/10/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MzM1NDY4YjctM2ZhNi00MDZkLThlMGItNjA0NDQ2NTNlOTQyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 10:39:59 | 01/11/2024 10:39:59 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MGNiMzI5YjAtNWI0Yi00MTEyLWE5MjEtZGNhZTAyNmJhOWQ0OjU3MDE2 | 05/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MzM1NzIyNDktMGMyZi00NWJlLWI2ZDMtNmZjMWIzZmMyZTI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/11/2023 15:00:00 | 2023-11-10T18:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/33572249-0c2f-45be-b6d3-6fc1b3fc2e25 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MESA DE SOBREMESA |  |  | FALSE | 17/11/2023 17:26:39 | 17/11/2023 17:28:22 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MzA1NDEwZWYtODdjNS00NDQyLWE3MmQtZDFiM2UwZDFkMzI2OjU3MDE2 | 10/11/2023 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MzM1ZmZhNzUtYjU3NS00M2ViLThjYTctZjI3NWZmMGM0ZTYyOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 28/05/2025 09:00:00 | 2025-05-28T14:00:00.000Z | 28/05 trocado a regua , e depois invertida | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/335ffa75-b575-43eb-8ca7-f275ff0c4e62 | 28/05 trocado a regua , e depois invertida |  |  | FALSE | 27/05/2025 18:50:15 | 12/06/2025 12:39:27 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Yzc0YjE2OGYtMjM4Ni00ZjQ3LWIwZGMtOTIwYTcxNTcwZmE2OjU3MDE2 | 28/05/2025 08:00:00 | -23.5768326, -46.6414397 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzM3MDcyYjAtZGQyNy00MTdjLWI0YjYtMzEyYTM0MDQ3OWI4OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | teste |  |  | TRUE | 21/08/2025 15:12:12 | 21/08/2025 15:26:53 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YzgyOWU5MzQtMGVkMC00ZTJkLWFmYzYtMzJjZDJkOWJhZWE1OjU3MDE2 | 22/08/2025 10:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
MzM3NjU5MGItOTVhMy00ZTdiLTkxZWUtOGUzNDMzNzA3OWU3OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 06/12/2024 08:45:00 | 2024-12-06T15:00:00.000Z | feito manuntençao porta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3376590b-95a3-4e7b-91ee-8e34337079e7 | pegar uma porta na fabrica |  |  | FALSE | 14/11/2024 19:03:00 | 26/12/2024 15:10:26 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZDIyZTFhODQtMTc1NS00OGVkLWI2ZTgtOTY4MTdkOWQ5OTlhOjU3MDE2 | 06/12/2024 08:45:00 | -23.591489, -46.687814 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MzM3NmJjMjQtMTRmMi00NjgxLWI4ZmQtZjJmNjQwMjkxNzhkOjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 01/09/2025 10:27:59 | 2025-09-01T15:01:21.000Z | Foi trocado o parafuso do rodizio e reapertado o puchador ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3376bc24-14f2-4681-b8fd-f2f64029178d | Esse é outro carro, ele está sem identificação o mesmo Carrinho sinalizado .- 11 96982-2879 ~Thiago Vieira | 2025-08-31T17:05:40Z | 2025-08-31T17:05:09Z | FALSE | 29/08/2025 13:19:30 | 02/09/2025 21:34:40 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTk1NTMyYzgtOWVhYi00YTAyLTgzYjYtOGZmYTYzN2Y3NTY3OjU3MDE2 | 01/09/2025 08:00:00 | -23.591086, -46.673622 | -23.591075, -46.6735917 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzM3NzZhYzMtMjk0Yi00NTQyLWIyZGQtY2RkNzEzMmY0NGZmOjU3MDE2 | 300 | 100 | scheduled |  |  |  |  | reservado |  | 2024-10-11T11:18:37Z | FALSE | 24/09/2024 09:48:46 | 11/10/2024 08:18:37 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YzlkNzgwNTQtZTM4NC00MmYzLWE3YjQtNmQxNGJlNTM1NDE3OjU3MDE2 | 11/10/2024 12:45:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MzM3NzhiYzEtMTBkYi00MjRjLTkyMmMtOTFmZDk2OWQ4MjRhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/07/2025 18:39:48 | 2025-07-30T22:00:09.000Z | s | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/33778bc1-10db-424c-922c-91fd969d824a | teste | 2025-07-30T21:36:03Z | 2025-07-30T21:25:46Z | FALSE | 30/07/2025 13:35:20 | 30/07/2025 19:00:09 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ODQzZGU5ZTYtOGEwYS00MTE3LThkOGUtYWY3MmNlZWY1YmI5OjU3MDE2 |  | -3.108789, -47.673121 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | HYDRO
MzM4NjU0YTUtMmNhMC00NjMxLTk0ZjYtM2NhNmY2MzNmMjE1OjU3MDE2 | 120 | 1 | done | 11/04/2025 08:00:00 | 2025-04-11T13:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/338654a5-2ca0-4631-94f6-3ca6f633f215 | retornar com unidade 09/04 |  |  | FALSE | 07/04/2025 17:36:25 | 17/04/2025 13:12:46 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MDliOGY0N2QtZmU0My00MTljLWFkNjUtMDRhNGIzZDVmMDAyOjU3MDE2 | 11/04/2025 10:00:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  | {} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MzM4N2ZmZDctMTU4Yy00NzlkLTkwZDktZDRiZDE3YzA2MmNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/09/2024 16:39:18 | 2024-09-30T19:55:16.000Z | foi feito regulagem da PHU para 95graus conforme a orientação do (João ). feito teste com o pirômetro e batendo a temperatura. gerente Rubens acompanho ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3387ffd7-158c-479d-90d9-d4bd17c062ce | fritadeira | 2024-09-30T19:37:17Z | 2024-09-30T19:37:08Z | FALSE | 30/09/2024 16:36:54 | 30/09/2024 16:55:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YzMxNjVkMmItZTJjMy00OTNjLThkM2ItNTQzY2ViMTFkMjk2OjU3MDE2 | 30/09/2024 16:35:00 | -23.664752, -46.459273 | -23.6646672, -46.4601666 | -23.6635397, -46.4613119 | {'coords': {'latitude': -23.6635397, 'longitude': -46.4613119}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzNiMDVlNDktOTE2YS00NDU3LWJhN2ItNTU5ZGI0NWI2MjI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/07/2023 15:41:56 | 2023-07-14T21:55:32.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/33b05e49-916a-4457-ba7b-559db45b6226 |  | 2023-07-14T18:41:20Z | 2023-07-14T18:40:58Z | FALSE | 07/07/2023 12:36:13 | 14/07/2023 18:55:32 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NTU4NWM4YzAtYTUxZi00Zjk1LWIwMDAtMmRiNWIyODZjNDlmOjU3MDE2 | 14/07/2023 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'speed': 9.12, 'heading': 178, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 343, 'latitude': -15.8809633, 'longitude': -52.29411, 'speed_accuracy': 0.9, 'heading_accuracy': 3.3, 'altitude_accuracy': 3.8}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MzNiMjcxYmEtZDNhYi00NDE3LTgxYzUtZmE1NjkzYzQwZTA3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 13/12/2024 17:00:01 | 13/12/2024 17:00:01 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YTJkNjhjYzctMWIwZS00M2M3LTkxZjYtNzliYTc0NWVjOGM1OjU3MDE2 | 19/12/2024 08:00:00 | -23.113387, -48.940994 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MzNiMmRkODUtYWEzYi00ODRjLWEwNjMtNWM4ZGFhZGI4NWIwOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 22/05/2025 10:34:00 | 2025-05-22T13:37:00.000Z | 22/05 MEDIDO PARA FABRICA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/33b2dd85-aa3b-484c-a063-5c8daadb85b0 | medir a resistencia ate o fundo |  |  | FALSE | 22/05/2025 10:07:18 | 26/05/2025 08:59:19 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NWRhYzJhY2YtZGQxZC00M2Q4LTkzODktMjNmNGI1Y2Y1NTZlOjU3MDE2 | 22/05/2025 12:45:00 | -23.6759519, -46.6201827 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MzNiZjg2MWEtNjI3YS00MGVjLWI0MDItYzljOWUxYjk0NGIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/05/2024 22:00:00 | 2024-05-11T09:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA DAS 4 CUBAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/33bf861a-627a-40ec-b402-c9c9e1b944b2 | IDA COM AJUDANTE PARA LIMPEZA DAS FRITADEIRAS |  |  | FALSE | 17/06/2024 10:27:23 | 17/06/2024 10:28:35 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MmQ0ZDZjNzgtNWUzNS00ZGFhLTgyYzktYzc4ZDE0NjljYTI3OjU3MDE2 | 10/05/2024 22:00:00 | -22.930975, -47.079004 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MzNjMjQzZDItZGI5MC00MDBiLWIzYTYtZjk2MDJmNjM5M2U1OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 19/11/2024 07:00:00 | 2024-11-19T18:00:00.000Z | atendimento concluido | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/33c243d2-db90-400b-b3a6-f9602f6393e5 | RETROFIT REFRIGERADOR HORIZONTAL TROCAR SEPENTINA DE LUGAR tecnico samuel valor da peça R$ 650,00 orçamento |  |  | FALSE | 19/11/2024 12:30:11 | 11/12/2024 13:28:47 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OGY1Y2Y3ZmUtMmZiNS00ZGM1LWI3ZGQtOTAxODU3YWMwOWJlOjU3MDE2 | 19/11/2024 07:00:00 | -23.490982, -46.63195 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MzNkNDcxZjktYjEwYS00NWY2LWJmMmEtMmY5YzM4Y2ZhOTE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/10/2023 08:00:00 | 2023-10-11T12:00:00.000Z | FEITO A TROCA DAS RESISTÊNCIAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/33d471f9-b10a-45f6-bf2a-2f9c38cfa916 | MANUTENÇÃO CAFETEIRA |  |  | FALSE | 17/10/2023 19:16:19 | 17/10/2023 19:17:27 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NWQ3MmNiNGEtOTZjZi00MWI2LThiZWYtZWNhNjQwYmE1ZDFlOjU3MDE2 | 11/10/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MzQwNWEwYzktZTM0Ny00NTQ0LTlkZTAtOTI4MmM0Mjg1MTg0OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-12-09T21:29:34Z | FALSE | 03/12/2024 18:38:30 | 09/12/2024 18:29:34 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MzZmMjA5NTgtNzQyNS00NTEzLWFjODAtNzkyM2UzMjQ4Y2E2OjU3MDE2 | 04/12/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzQwOWU1NzQtYTBlZC00ZDk4LWI3NmItNGI4YjgxMjFhMWNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/02/2024 13:51:34 | 2024-02-20T16:55:49.000Z | problema parte elétrica do cliente foi orientado o mesmo a chamar seu eletricista. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3409e574-a0ed-4d98-b76b-4b8b8121a1ca | MANUTENÇÃO NA FRITADEIRA 2 FOI INSTALADA RECENTEMENTE E PAROU DE FUNCIONAR | 2024-02-20T15:13:09Z | 2024-02-20T13:30:33Z | FALSE | 20/02/2024 10:29:02 | 20/02/2024 13:55:49 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWUxNjgyMzYtMjE4Zi00MjcyLTg5ZGYtMDU1YzY0MGM5ZGQyOjU3MDE2 | 20/02/2024 13:00:00 | -23.56703, -46.686645 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzQwZTM2OTktYWRjYy00YThkLWJkYTEtYWUyOTQ5YzJiYzJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/04/2024 08:00:00 | 2024-04-17T13:00:00.000Z | orientado a abrir chamado na new post | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/340e3699-adcc-4a8d-bda1-ae2949c2bc2a |  |  |  | TRUE | 17/04/2024 10:09:47 | 13/05/2024 11:26:25 | {} | YzA0MDJiNTktMjc3NC00NTc4LTgwNGYtZjgxNDgyMGVmZDg4OjU3MDE2 |  | -20.836801, -49.356947 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
MzQxMTc4ZTYtNjQyNi00NzZhLWI1ODctMTFmZmM5MDg3OWRjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/07/2025 13:00:00 | 2025-07-17T18:00:00.000Z | Resistência do banho Maria queimada. Trocado a mesma e equipamento funcionando ok Obs dado orientação a respeito de sempre estar olhando o volume de agua para não trabalhar sem agua. Quando cheguei estava no nível correto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/341178e6-6426-476a-b587-11ffc90879dc | Resistência do banho Maria queimada. Trocado a mesma e equipamento funcionando ok Obs dado orientação a respeito de sempre estar olhando o volume de agua para não trabalhar sem agua. Quando cheguei estava no nível correto. |  | 2025-07-17T20:09:58Z | FALSE | 17/07/2025 15:18:46 | 17/07/2025 17:09:58 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MWU1YTIwZDAtNDkzMi00NTE1LWIxOTMtYzE4MWI0MDZiNjBlOjU3MDE2 | 17/07/2025 13:00:00 | -23.588815, -46.680577 |  |  | {} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzQxYzMxYzEtZTliNy00M2I0LWJiNmItYzMyN2FjNWVlYjdhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/09/2025 15:53:41 | 2025-09-02T19:03:32.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/341c31c1-e9b7-43b4-bb6b-c327ac5eeb7a |  | 2025-09-02T17:18:37Z | 2025-09-02T17:18:30Z | FALSE | 02/09/2025 14:17:48 | 02/09/2025 16:03:32 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzQ1ODM4ZjgtNTgxNy00Zjg4LWE2Y2MtNjk4NmUyMTQ3ZTk1OjU3MDE2 | 02/09/2025 14:17:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856039, -46.6047049 | -23.6855783, -46.6044667 | {'coords': {'latitude': -23.6855783, 'longitude': -46.6044667}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzQyMTQxMDktNzU4OS00N2Y4LWFhMDQtMGQ4OTE2ODUyY2FiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/03/2024 14:35:00 | 2024-03-27T20:00:00.000Z | FEITO A TROCA DAS RESISTENCIAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/34214109-7589-47f8-aa04-0d8916852cab | MANUTENÇÃO PISTAS QUENTES (TROCAR RESISTÊNCIA) VERIFICAR REFRIGERADOR (SOMENTE ANALISE) FOGÃO COM BOCA APAGADA (MANUTENÇÃO) |  |  | FALSE | 27/03/2024 09:11:26 | 18/04/2024 15:44:23 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MzY5NTY3MTEtMzJhYi00YjhhLWE1ZGYtOTFmNTk1MDU3MGRiOjU3MDE2 | 27/03/2024 14:00:00 | -23.624593, -46.702457 | -23.6231082, -46.7014145 |  | {'coords': {'latitude': -23.6231082, 'longitude': -46.7014145}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MzQyMjFmNjQtZDUzZi00ZWE5LTlkZDYtMzI1MWE2NDY5ZDkzOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 05/03/2025 11:43:38 | 2025-03-05T14:50:20.000Z | foi feito regulagem nas molas da porta. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/34221f64-d53f-4ea9-9dd6-3251a6469d93 | PORTA NAO FECHA | 2025-03-05T14:43:22Z | 2025-03-05T14:42:47Z | FALSE | 28/02/2025 15:45:50 | 05/03/2025 11:50:20 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ODYyYmI1ZTUtNDc0Zi00ZWZhLWI2Y2MtYTIyZGYzMDUyZTkwOjU3MDE2 | 05/03/2025 08:00:00 | -22.891788, -47.062789 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MzQyM2NkM2ItZmFkZS00ODE2LWIxMmMtNGZmOTg4YjkxNDFhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2023 10:00:00 | 2023-09-18T13:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3423cd3b-fade-4816-b12c-4ff988b9141a | PREVENTIVA ESTANTE DE AÇO |  |  | FALSE | 17/10/2023 11:58:43 | 17/10/2023 11:59:57 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | OTY0ZWMzY2UtYjcxYy00OTJmLWI0YjctZWMwNzQ2N2FhZGU5OjU3MDE2 | 18/09/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MzQyZGMzYjItYTE0Ny00YmE4LTkxNzctM2YyZGMzYTA5MTdiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2024 14:04:00 | 2024-10-16T17:18:00.000Z | instalado o itens relacionados acima em anexos de fotos. módulo do bar tinha sido instalado mais pessoal da obra desinstalou do lugar para poder fazer instalação de torneira e sifão sendo assim ficou de responsabilidade do cliente reinstalar o mesmo. ficou 5 estantes sem montar por motivo das furacão do plano não bater com os da colunas. ficou 4 prateleiras sem instalar a pedido do cliente ele relocarar as mesmas para outras áreas . refrigerador 4 portas horizontal do bar não foi posto no local pois o cliente irá montar um andaime na área do mesmo sendo assim fica por conta do cliente colocar no local. foi usado de material de instalação apenas 5 mangotes de 1/2 para gás,150 parafusos de parede e buchas s8 . nenhum dos equipamentos elétricos foram testado pois não tem pontos de energia na obra . sendo assim a parte de mão de obra por conta da master se encerra na data de hoje. instalação efetuada por Técnico JR JONAS e técnico João Batista. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/342dc3b2-a147-4ba8-9177-3f2dc3a0917b | INSTALAÇAO |  |  | FALSE | 11/10/2024 16:47:16 | 03/12/2024 15:49:02 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NWUxYzRjMTItNDlmNC00YWE3LThjN2YtN2RiZjM4NDNjNTQwOjU3MDE2 | 16/10/2024 07:00:00 | -23.490982, -46.63195 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MzQzOTU4NzEtYWUxZi00NGVlLWIzYzAtMzZiMTBiYzU5NGY0OjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 19/11/2024 16:28:57 | 26/11/2024 17:22:54 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OGQ1MDM3MmItZTQzMC00MDBjLWFlODctODdjYzBiNzExZWFhOjU3MDE2 | 28/11/2024 08:00:00 | -20.558349, -47.380429 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
MzQ0MGE0ZTEtZDk1MC00NjcwLWFkZTItMjMzYjM1Y2RjNjZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 15/09/2023 10:49:26 | 30/10/2024 14:54:34 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YWRlZGQwNzItNWYwYi00YjBiLTk3N2YtNjI5ZDEyMTcyZDE4OjU3MDE2 | 15/09/2023 13:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MzQ0ODAwMDItYTAxYy00YmI1LWFhZjQtYTY5ZGRjZmVhZDFmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 08:17:56 | 2025-08-25T11:21:12.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/34480002-a01c-4bb5-aaf4-a69ddcfead1f |  | 2025-08-25T11:13:19Z | 2025-08-25T11:12:31Z | FALSE | 25/08/2025 08:11:17 | 25/08/2025 08:21:12 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MDIyYjg5Y2YtNzNkYi00MTZiLWIyNWMtZjdjNmUwMzM5YmFkOjU3MDE2 | 25/08/2025 08:11:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.6858567, -46.6046533 | -23.6858967, -46.6046533 | {'coords': {'latitude': -23.6858967, 'longitude': -46.6046533}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MzQ1Mzc2NmEtNWZmZS00NWYyLTk1MzItNmYxN2VlMDU0MmE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/09/2025 10:26:49 | 2025-09-16T13:37:15.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3453766a-5ffe-45f2-9532-6f17ee0542a5 |  | 2025-09-16T13:24:08Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 08:23:10 | 16/09/2025 10:57:06 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzQwYTlmY2QtYjEzOC00ZWMxLTgzNTYtODVlOTNhOGViZjVkOjU3MDE2 | 15/09/2025 08:23:00 | -20.2763851, -42.0544994 | -23.6856367, -46.6043833 | -23.6856533, -46.6044567 | {'coords': {'latitude': -23.6856533, 'longitude': -46.6044567}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzQ1ZjNhZWItYjZhNi00YjRiLTg3MzUtNmQzMjgwMjg2MjdlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/10/2023 13:41:00 | 2023-10-18T18:23:38.000Z | acompanhando o Felipe na preventiva | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/345f3aeb-b6a6-4b4b-8735-6d328028627e | ACOMPANHAR FELIPE EM SESI CAJAMAR E SESI HORTOLANDIA | 2023-10-18T13:30:51Z | 2023-10-18T12:28:04Z | FALSE | 18/10/2023 08:35:16 | 18/10/2023 15:23:38 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDAyYzljOWQtYzUwZS00MzcxLWFkMzEtOWIyYTFiN2Q1OTk2OjU3MDE2 | 18/10/2023 11:00:00 | -22.867416, -47.219818 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzQ2MTlmNTctOGU2YS00MjJhLTkzNzEtOWRmOGRmMGY5Y2RhOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 04/11/2024 07:59:00 | 2024-11-04T12:35:00.000Z | não tem documentação para fazer integração |  |  |  | 2024-11-12T11:01:12Z | FALSE | 01/11/2024 16:26:53 | 12/11/2024 08:01:12 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YzMzN2RkZDUtNmZiYy00NjZiLThiYTEtMTExNTlkYjJkY2JlOjU3MDE2 | 04/11/2024 07:00:00 | -23.52234, -46.704791 | -23.6860479, -46.6045385 |  | {'coords': {'latitude': -23.6861636, 'longitude': -46.6047995}} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
MzQ2OTdjOGUtNjQ4YS00ZWFmLTljN2EtYjM1OWMyMWVkM2I0OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 23/10/2024 09:55:00 | 2024-10-23T13:02:00.000Z | não é necessário retirar o equipamentos tem que ser feita a troca das corrediças da gaveta quebrou as esferas como pode ser visto no vídeo explicativo que enviei | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/34697c8e-648a-4eaf-9c7a-b359c21ed3b4 | retirada da gaveta |  |  | FALSE | 22/10/2024 18:18:35 | 06/01/2025 17:51:57 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YjgxOTZmYTUtMDEyNi00ZWMwLTlkODItNTQ5ODUwMWJmMjRjOjU3MDE2 | 23/10/2024 08:00:00 | -23.581103, -46.678481 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MzQ2YzY3MDAtODIzMC00OTYyLTgxYTEtODM5MWI1NDY0MmQyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | continuaçao do serviço |  |  | TRUE | 28/08/2024 15:55:55 | 31/10/2024 16:55:20 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | Y2Q2YjdiYWQtMmJmYS00YWMwLWE5ZjItMDE3NzZhZjM3YTI0OjU3MDE2 | 29/08/2024 08:00:00 | -23.49513, -46.845435 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MzQ2Y2ExOTgtZDU4Ni00MGE3LWE4NDEtZTZjZmE1NzRmYzE1OjU3MDE2 | 60 | 101 | done | 12/09/2023 20:51:00 | 2023-09-12T23:52:00.000Z | trajeto ao cliente com chegada as 21:52 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/346ca198-d586-40a7-a841-e6cfa574fc15 |  |  |  | TRUE | 12/09/2023 20:51:36 | 31/10/2024 17:00:24 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NmYyZjI0MTItOTRlNi00Nzc4LWE3ZTQtMTdiZjhiYjNmYjVhOjU3MDE2 | 12/09/2023 07:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  | {'coords': {'latitude': -22.2291417, 'longitude': -49.91641}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MzQ3NjhmNWItMTUxNC00NGEwLWJhZmItNjMyN2Y4YjRjOGVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | FAZER TROCA DE VOLTAGEM DE FRITADEIRA E FORNO PARA 380 MANUTENÇÃO AQUI NA FÁBRICA |  |  | TRUE | 14/05/2024 18:03:57 | 08/11/2024 22:17:25 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDU4NWUxZTAtYmFhYS00NDJmLWIwYjMtMmExMTdhMzMzYmZkOjU3MDE2 | 15/05/2024 09:00:00 | -23.531529, -46.684258 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzQ4YWE3ZGEtNWUyOS00YTgzLWI0ODctZGUwN2IyOGUyMGRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Integração |  |  | TRUE | 28/08/2023 08:00:25 | 02/10/2024 11:18:17 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | M2MyN2E0N2ItMmJkZC00ZDlhLWE5ZTctMjRmZWRmM2RmYTgwOjU3MDE2 | 28/08/2023 08:00:00 | -23.540288, -46.271173 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzQ4YmRiYWEtMGE0Yi00YTBmLWJmYzgtYzg2MGNlMmQ4YzA0OjU3MDE2 | 140 | 100 | done | 22/10/2024 10:40:00 | 2024-10-22T17:00:00.000Z | trocado controlador | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/348bdbaa-0a4b-4a0f-bfc8-c860ce2d8c04 | Falha no controlador - Não aciona degelo. |  | 2024-11-25T16:59:49Z | FALSE | 18/10/2024 12:31:59 | 25/11/2024 13:59:49 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MmFkODdmMmItMDg0OS00YjNmLTg1ZmEtMjE1YjgzMTRlZmUxOjU3MDE2 | 22/10/2024 10:40:00 | -23.591414, -46.703819 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MzQ5YmVmZTYtMDg0My00MTFhLTk3YWItYjgzZjliYzc4NDNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/10/2024 15:21:00 | 2024-10-04T18:26:00.000Z | foi feito a montagem da câmara com o Deivid | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/349befe6-0843-411a-97ab-b83f9bc7843a | INSTALAÇAO |  |  | FALSE | 27/09/2024 15:32:43 | 08/11/2024 19:58:49 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZGZmM2Q5NDgtY2I0Zi00MjZhLWFmMDYtYTc2MzJhN2RmNTQyOjU3MDE2 | 04/10/2024 07:00:00 | -22.671337, -45.556951 | -23.6860917, -46.6043767 | -23.6859933, -46.60443 | {'coords': {'latitude': -23.6859933, 'longitude': -46.60443}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzRhNjBlM2ItMDUwOC00Y2U5LTkyZTgtNmQ2ZTJhYTQ4ODIzOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 01/09/2025 00:00:00 | 2025-09-01T03:00:00.000Z | Técnico Júlio foi até o local e resolveu o problema no disjuntor | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/34a60e3b-0508-4ce9-92e8-6d6e2aa48823 | TECNICO JULIO RETORNAR COM COMPRESSOR MANUNTENÇAO |  | 2025-08-06T15:06:33Z | FALSE | 30/07/2025 15:00:00 | 26/09/2025 12:51:17 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YjhhMmVlMzktOWMyOS00MDI5LWE0YzQtZTM1MDA2M2FlYzM3OjU3MDE2 |  | -22.957298, -43.177043 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MzRmNDM1MjQtMzkwNC00M2UyLWJmNGEtMDcyZWE5YWUyMjE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/09/2023 13:42:24 | 2023-09-01T19:02:14.000Z | feito a instalação parcial dos equipamentos, faltando finalizar as instalações. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/34f43524-3904-43e2-bf4a-072ea9ae2214 |  | 2023-09-01T11:08:26Z | 2023-09-01T11:07:27Z | FALSE | 01/09/2023 07:38:16 | 01/09/2023 16:02:14 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZTAxZjU3MDEtZGY0Mi00N2FiLTgxNDMtM2EyMzYwZmM2YjNlOjU3MDE2 | 01/09/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  | {'coords': {'speed': 5.01, 'heading': 193.07, 'accuracy': 1.9, 'altitude': 755.6, 'latitude': -23.6911736, 'longitude': -46.5483461, 'speed_accuracy': 1.3, 'heading_accuracy': 6.8, 'altitude_accuracy': 11.3}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MzRmY2I2ZDgtOWU3Ny00NDJhLTk4OTctODJiNzFkNmQ5OTA3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | bloqueado devido trabalho noturno em todos os popeys. meses julho e agosto |  | 2024-10-11T22:38:27Z | FALSE | 30/09/2024 08:09:33 | 01/11/2024 11:42:22 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWE3YWQ1YTQtYWFlYy00MmM4LWE4YjctNDZiM2U5MWQ2ZDM1OjU3MDE2 | 18/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzUwNzFjNjItZTFhYi00YjUzLTg1ZDUtNDM0YzYxYzU5ODg5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/12/2023 12:00:00 | 2023-12-18T16:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA PLACA DE LED E EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/35071c62-e1ab-4b53-85d5-434c61c59889 | MANUTENÇÃO CORRETIVA CORTINA DE AR EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR |  |  | FALSE | 12/01/2024 14:05:12 | 12/01/2024 14:07:03 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NTk5MzUzMzMtYWRhNy00NjVkLTllNWQtOWU2MTQwNzY0MjE2OjU3MDE2 | 18/12/2023 12:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MzUxM2I0N2UtOTc0OS00MTQ2LTlhYzktNWFlZWY2NTdmNTA3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 13:41:20 | 2025-08-26T16:42:29.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3513b47e-9749-4146-9ac9-5aeef657f507 |  | 2025-08-25T16:46:34Z | 2025-08-25T15:46:06Z | FALSE | 25/08/2025 12:31:40 | 26/08/2025 14:48:39 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODY3NDY2NTYtNzI4Ni00OTQ1LWEzODAtNjVhMDJiOGFiMjVmOjU3MDE2 | 25/08/2025 12:31:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.68577, -46.6043667 | -23.6856726, -46.6043909 | {'coords': {'latitude': -23.6856726, 'longitude': -46.6043909}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzUxYTQwNjAtZGNmMC00OTY4LTkxNGEtYWIyYzVhNGQ0ZmVmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/09/2025 10:50:17 | 2025-09-17T14:04:14.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/351a4060-dcf0-4968-914a-ab2c5a4d4fef |  | 2025-09-17T13:48:27Z | 2025-09-17T13:48:13Z | FALSE | 17/09/2025 10:47:49 | 17/09/2025 11:04:14 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjU0MmQxODItMDc5Mi00ZDc1LThjYTYtZmRmZjA4ODg5NmIyOjU3MDE2 | 17/09/2025 10:47:00 | -9.1901308, -63.190977 | -23.6856067, -46.6044117 | -23.6856033, -46.6043533 | {'coords': {'latitude': -23.6856033, 'longitude': -46.6043533}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzUyM2M2MWQtZTQzZi00OWZmLTg1YmMtMjBhZWQwYTg0OWFlOjU3MDE2 | 60 | 1 | in-progress | 29/07/2025 16:55:51 |  |  |  |  | 2025-07-29T19:54:59Z | 2025-07-29T19:53:33Z | TRUE | 29/07/2025 16:28:08 | 04/08/2025 08:19:19 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmExMTE0MjUtMmI5MC00NTRkLWIxMzYtY2MwYzZlOWUyMTM4OjU3MDE2 | 29/07/2025 16:28:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855417, -46.6045167 |  | {'coords': {'latitude': -23.6855417, 'longitude': -46.6045167}} | Em andamento | Deivid - Qualidade
MzU0NDgzNDItMjhjNy00N2Q2LWExMzUtN2MxMzVhYTRhMmFhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/09/2025 09:30:52 | 2025-09-12T12:35:56.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/35448342-28c7-47d6-a135-7c135aa4a2aa |  | 2025-09-04T14:22:01Z | 2025-09-02T10:21:55Z | FALSE | 01/09/2025 16:53:34 | 12/09/2025 09:35:56 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2Y1NGFiYzAtYjFmNS00ZTdjLWEwZDctNTY2ZThlZWEzZWE2OjU3MDE2 | 01/09/2025 16:53:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.68582, -46.6046117 | -23.6855862, -46.6046296 | {'coords': {'latitude': -23.6855862, 'longitude': -46.6046296}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzU0NmJhZTctZDBmMi00OWE1LThmODMtZGUyMzFhMmRlNjc2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/10/2023 15:08:00 | 2023-10-04T18:35:00.000Z | feito a troca da resistência e feito toda cabiamento e teste do equipamento.ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3546bae7-d0f2-49a5-8f83-de231a2de676 | MANUTENÇÃO BANHO MARIA |  |  | FALSE | 04/10/2023 08:47:44 | 02/11/2023 11:07:40 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YWQ2NjFmM2MtY2M4Mi00MmUxLTlkMTYtYTM1OTE3MjI5MTczOjU3MDE2 | 04/10/2023 14:00:00 | -23.563617, -46.68862 |  |  | {'coords': {'speed': 4.86, 'heading': 131.12, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 748.7, 'latitude': -23.5770323, 'longitude': -46.6703844, 'speed_accuracy': 1.7, 'heading_accuracy': 14.1, 'altitude_accuracy': 18.2}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MzU2NjVjNTYtYzI1YS00NmNmLWFjNGUtZTUxN2VhZTJiNmFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/09/2023 11:24:00 | 2023-09-01T20:15:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/35665c56-c25a-46cf-ac4e-e517eae2b6ac |  |  |  | FALSE | 01/09/2023 07:39:00 | 29/04/2024 17:44:44 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NjY5Yjg1YzktM2JkZi00YzRkLTk0NzUtMjgyNDY0Y2FmZDRiOjU3MDE2 | 01/09/2023 08:00:00 | -23.534577, -46.633955 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MzU2OWU0MmQtYWY2Mi00OTVlLWE0NzctYjkxNmE5NzJmNThlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Conclusão instalação |  |  | TRUE | 18/09/2024 16:03:11 | 31/10/2024 15:22:00 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NjMyYTE4ZjYtMjgwNy00YTQxLWE2MjEtYjE0ODg4ZGE1MTlhOjU3MDE2 | 25/09/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MzU2YjE1ZDEtYjIxMi00NGY5LTg0ZmYtOWViMTFkNDM0ZGM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/05/2024 10:56:00 | 2024-05-08T22:32:00.000Z | devido a falta de sinal chegamos no cliente 9:30 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/356b15d1-b212-44f9-84ff-9eb11d434dc4 |  |  | 2024-07-29T10:56:38Z | FALSE | 29/04/2024 08:30:57 | 29/07/2024 07:56:38 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MmUwNzRiODAtZGM2YS00YzFiLTg3ZWEtMjcwODQ1MDQzYjUzOjU3MDE2 | 08/05/2024 10:00:00 | -22.291348, -51.907956 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MzU4MjI2MjUtOGIwMS00ZTlhLWI0YTUtNDY5MmZkZmQ2MDczOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/05/2024 10:00:00 | 2024-05-15T21:00:00.000Z | FEITO AVALIAÇÃO, A PRINCIPIO NÃO FOI IDENTIFICADO PROBLEMAS EM ALGUM COMPONENTE MECÂNICO. FOI FEITO A TROCA DO CLP E DO IHM E MAQUINA VOLTOU A FUNCIONAR SEM O AVISO. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/35822625-8b01-4e9a-b4a5-4692fdfd6073 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA RECICLADORA DE 100KG EQUIPAMENTO RECEM CHEGADO NO CLIENTE APRESENTOU FALHAS DE FUNCIONAMENTO. APRESENTAVA AVISO DE SOBRECARGA, MESMO SEM ESTAR SOBRECARREGADO |  |  | FALSE | 25/07/2024 10:56:49 | 25/07/2024 11:09:08 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODc5ZWRmYmEtZmY2ZS00ODEwLTljMGItYmU1MGFiMjVhYTM1OjU3MDE2 |  | -3.783178, -38.53392 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MzU4OTBiN2EtNDRiYy00OTUyLTgzMTgtMzBmNjRjZjM1NGY1OjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 16/10/2024 15:08:00 | 2024-10-16T18:11:00.000Z | Chefe da cozinha apontou fortes explosões na ignição feitos os ajustes, equipamento operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/35890b7a-44bc-4952-8318-30f64cf354f5 | vamos ter que enviar um tecnico para ver nao esquenta, depois das 16:30 |  |  | FALSE | 11/10/2024 18:25:18 | 23/12/2024 13:36:38 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YzlmMWFhODEtNTExZC00Nzg3LTkxNzEtYzg4ZWExNjFjOGQ1OjU3MDE2 | 16/10/2024 12:30:00 | -23.518382, -46.616975 | -23.5146617, -46.5560134 | -23.4974663, -46.5350829 | {'coords': {'latitude': -23.4974663, 'longitude': -46.5350829}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzU5Mjk3ZWQtZDRlZi00ZjM4LTlkMTUtMzVlOWEwNDgyYTczOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/08/2024 10:20:46 | 2024-08-16T18:31:36.000Z | foi instalado o suporte de vapor de água no forno combinado. e deixado sem vazamento de água e deixado forno em funcionamento. frigideira Basculante grande está com furo no canto foi ligado para assistência da topema para enviar um soldador para o local e reparar o conserto. foi instalado uma nova resistência no banho maria basculante e a mesma queimou necessário trocar a resistência. por uma resistência a seco. foi verificado as temperaturas das geladeiras e ámbas estão atingindo a temperatura adequada. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/359297ed-d4ef-4f38-9d15-35e9a0482a73 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-08-16T12:40:26Z | 2024-08-16T11:45:56Z | FALSE | 16/08/2024 08:39:43 | 16/08/2024 15:31:36 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | M2Q0NmNjZjktNTljMy00YTE2LThjMDMtMjAwYjU4MDA5M2NiOjU3MDE2 |  | -23.628414, -46.663991 | -23.6278557, -46.6624334 | -23.6212633, -46.6545512 | {'coords': {'latitude': -23.6212633, 'longitude': -46.6545512}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MzU5NGYwZmUtYzAwMS00YTUzLWFlOTMtN2U1OGUxZTZhMGU3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/08/2025 14:42:27 | 2025-08-01T17:47:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3594f0fe-c001-4a53-ae93-7e58e1e6a0e7 |  | 2025-08-01T13:33:40Z | 2025-08-01T10:59:27Z | FALSE | 01/08/2025 07:51:44 | 01/08/2025 14:47:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjQ2YTZhMTQtOTgxMi00NjJhLWE3NzUtZmJiYmQ1ZTVhYmI2OjU3MDE2 | 01/08/2025 07:51:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6857183, -46.6044298 | -23.6856984, -46.6044102 | {'coords': {'latitude': -23.6856984, 'longitude': -46.6044102}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzU5NmZkZGQtZTZmNy00NGQ3LTg3YmUtNjI1ZTg2MzZjNzg4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2025 09:02:39 | 2025-08-29T12:13:45.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado,sem plaqueta técnica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3596fddd-e6f7-44d7-87be-625e8636c788 | Check-list | 2025-08-29T12:02:04Z | 2025-08-29T12:01:57Z | FALSE | 29/08/2025 09:01:48 | 29/08/2025 09:13:45 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Zjk3YjZkM2ItODJjYS00NGE3LWE4NTEtMTY3YzIxZGUxNDdjOjU3MDE2 | 29/08/2025 09:01:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.68573, -46.60453 | -23.68575, -46.6045021 | {'coords': {'latitude': -23.68575, 'longitude': -46.6045021}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzVhMThlMjMtNWMwYy00MGU5LWE4ZTQtZTdkYTlhMjIzNTZkOjU3MDE2 | 200 | 100 | done | 23/10/2024 07:10:00 | 2024-10-23T17:00:00.000Z | TROCADO A BORRACHA E COLOCADO SILICIONE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/35a18e23-5c0c-40e9-a8e4-e7da9a22356d | voltar com a peça |  |  | FALSE | 22/10/2024 17:11:32 | 08/11/2024 21:45:16 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YTM4NWQyZjktNWI3MC00OTk2LTk0ZTAtYzYyN2VlODNmZmIwOjU3MDE2 | 23/10/2024 07:10:00 | -20.458491, -54.615641 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MzViMzExNzYtOWM1OS00YWZlLTk0MGUtOWMzMWFjNDRiNTkwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/09/2025 15:52:41 | 2025-09-29T19:07:07.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/35b31176-9c59-4afe-940e-9c31ac44b590 |  | 2025-09-29T18:11:40Z | 2025-09-29T17:20:20Z | FALSE | 29/09/2025 14:02:14 | 29/09/2025 16:07:07 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWJkMThiYjYtYmU1My00NTIzLWIxMmMtMGU3MmIzM2IxNGM1OjU3MDE2 | 29/09/2025 14:02:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.68564, -46.6042967 | -23.685635, -46.6043583 | {'coords': {'latitude': -23.685635, 'longitude': -46.6043583}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzViOGUxMTktZDhmNi00OGJhLWIzY2YtOWVmMmE3NTE5MzNiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 08:40:50 | 2025-08-25T11:55:03.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/35b8e119-d8f6-48ba-b3cf-9ef2a751933b |  | 2025-08-21T11:41:22Z | 2025-08-21T10:31:16Z | FALSE | 21/08/2025 07:27:59 | 25/08/2025 08:55:03 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjFjZTA4NTAtNjBlYy00NTQ2LTk0ZWMtMWQ5YjI1YTFmMzc1OjU3MDE2 | 21/08/2025 07:27:00 | -23.5417362, -46.5761099 | -23.6857343, -46.6044758 | -23.6857531, -46.6043817 | {'coords': {'latitude': -23.6857531, 'longitude': -46.6043817}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzVjNzM5NmUtMGZlMS00ZmIxLWE1NDAtNWI5YzNhZDg2MGNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/08/2023 09:00:00 | 2023-08-31T13:00:00.000Z | VERIFICADO FOLGA NA CORREIA DO MOTOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/35c7396e-0fe1-4fb1-a540-5b9c3ad860cf | FALHA DE OPERAÇÃO NA BATEDEIRA INSTRUMENTAL |  |  | FALSE | 31/08/2023 17:25:53 | 31/08/2023 17:29:56 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NWY5ZWU0ZjQtZDFmMy00MjAwLWJkYTAtMjBlOTZmMTc4YjZlOjU3MDE2 | 31/08/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MzVjYjRjNzMtZDM5My00Zjg1LWFhOTEtNDE0YTM2OGFjYTg4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/10/2025 07:55:14 | 2025-10-08T11:12:20.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/35cb4c73-d393-4f85-aa91-414a368aca88 |  | 2025-09-26T11:51:36Z | 2025-09-26T11:48:12Z | FALSE | 26/09/2025 08:42:18 | 08/10/2025 08:12:20 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjUyZTIwZDUtMzkwMy00MGE1LThjODctN2U5NmUwNWRmNzVlOjU3MDE2 | 26/09/2025 08:42:00 | -23.5296339, -47.4755079 | -23.68563, -46.604485 | -23.685625, -46.60444 | {'coords': {'latitude': -23.685625, 'longitude': -46.60444}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzVjZDg5OTgtYWM3Mi00MTBlLTk0NjYtNGU1MzZhODRjOTI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/11/2024 17:37:00 | 2024-11-18T20:46:30.000Z | foi detectado composteiras tá com a porta danificada necessário substituir castanhas, e dobradiças necessário substituir mancais e retentores máquina funcionando normalmente porém mancais e retentores estão com folga máquina operando normalmente funcionário que atendeu Francisco na última preventiva foi feita a solicitação dessas peças | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/35cd8998-ac72-410e-9466-4e536a84c927 | SEM FALTA Máquina está travada | 2024-11-18T11:01:30Z | 2024-11-18T11:00:48Z | FALSE | 12/11/2024 18:51:30 | 18/11/2024 17:46:30 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODE4NTkwOGQtODc3Yy00MzBjLWE2NTEtMDE1NjdiYzhkMzRkOjU3MDE2 | 18/11/2024 09:30:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MzVjZTg4NjMtNjU4Yi00YWUwLTg2ZjYtMDM3NmY1NTJjZmFmOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 20/12/2024 09:15:00 | 2024-12-20T18:00:00.000Z | OSCILANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/35ce8863-658b-4ae0-86f6-0376f552cfaf | Umas das chapas n esta funcionando |  |  | FALSE | 19/12/2024 11:44:52 | 17/01/2025 16:04:38 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDA0NGIwYjAtY2U4YS00OWEzLTg5ZTktZmY5YzAzZWJjY2JmOjU3MDE2 | 20/12/2024 09:00:00 | -23.5518, -46.722133 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MzVkZWEyZGEtZGNiMy00MDE2LThhZGItZDU5OTMwYzcxNDE5OjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 02/12/2024 09:00:00 | 2024-12-02T13:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/35dea2da-dcb3-4016-8adb-d59930c71419 | MANUTENÇÃO MESA INVERTER PARTE ELÉTRICA | 2025-05-12T18:56:56Z | 2025-05-12T18:56:47Z | FALSE | 29/11/2024 13:47:23 | 12/05/2025 15:56:56 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Y2E0OWM4NzAtZjA0Mi00Njc4LWJlODctOTlkOGJlYjFiMTA1OjU3MDE2 | 02/12/2024 09:00:00 | -23.46891, -46.694568 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzVlMTY0ODctODc2YS00ZTUzLTk4YzItOTgxMjZlZWQwZGEyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/07/2025 15:47:31 | 2025-07-21T19:17:40.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Portas de Vidro na cor Preta. Primeiro equipamento saiu com as portas na cor cinza. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/35e16487-876a-4e53-98c2-98126eed0da2 |  | 2025-07-21T19:33:29Z | 2025-07-21T14:03:51Z | FALSE | 21/07/2025 10:23:25 | 21/07/2025 16:35:34 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NWVmNDA1ODAtNzMzNi00MmU3LWIwNDAtMmM1NDU5NGU5NGNjOjU3MDE2 | 21/07/2025 10:25:00 | -23.591191, -46.682125 | -23.6858983, -46.6047983 | -23.6858825, -46.6047685 | {'coords': {'latitude': -23.6858825, 'longitude': -46.6047685}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MzVlNGYwOGQtMmUzMy00NmQyLTk2NTQtNGQ4MGY2YWRmN2M2OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 24/08/2023 07:00:00 | 2023-08-24T10:01:00.000Z | ATENDIMENTO REALIZADO NO DIA 23/08 |  |  |  |  | TRUE | 23/08/2023 16:05:48 | 29/04/2024 17:46:33 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODY4MTM3NTUtMDU5NS00ODhiLTgzNzYtOGQzMzkyZDc5Zjg0OjU3MDE2 | 24/08/2023 07:00:00 | -23.564021, -46.656014 |  |  | {} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzVlNjZlZTAtZGVlMi00MmFiLTg5ZGQtODZkYTdkMTg4ZDBmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | FERIAS |  | 2025-01-02T11:11:55Z | FALSE | 29/11/2024 17:43:43 | 02/01/2025 08:11:55 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODhiNDExYzUtNWI4Yy00ZmM1LThjNDMtMWNhZDgwY2VjZDllOjU3MDE2 | 06/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ff854c1c-2a6f-4c0a-8e00-8b915442b060', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MzVlNmIwMzYtMTQ0NS00Mzk3LWI5NzUtNTBmMmI4ZmY3NGNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/10/2023 10:52:28 | 2023-10-11T22:58:03.000Z | tô aqui no Itu aqui com David acabamos de fazer tudo os equipamentos tá tudo em dia aqui ó o Carlos torce aqui acompanha nós deu o visto certo tá tudo ok por enquanto aqui. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/35e6b036-1445-4397-b975-50f2b8ff74cc |  | 2023-10-11T13:52:20Z | 2023-10-11T13:52:17Z | FALSE | 11/10/2023 10:15:00 | 11/10/2023 19:58:03 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YmE3NjAzMmEtYjMyYi00Y2I2LWFmNDEtMzZjMDM5MmQ1MWE4OjU3MDE2 |  | -23.966068, -46.330098 | -23.3504933, -47.3455317 | -23.3708231, -47.3268337 | {'coords': {'latitude': -23.3708231, 'longitude': -47.3268337}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MzVlYjJmODEtY2MyOC00ZTlhLTgwZmMtZTc4MjI0NDkwY2IxOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Conclusão instalação |  |  | TRUE | 18/09/2024 16:03:11 | 31/10/2024 15:22:00 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NjMyYTE4ZjYtMjgwNy00YTQxLWE2MjEtYjE0ODg4ZGE1MTlhOjU3MDE2 | 26/09/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MzVlZTQ4NjUtNWYwNS00YTQ5LWI0YmEtYTU3MmIwNDljYjBkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/08/2023 11:53:05 | 2023-08-02T18:46:18.000Z | estamos aguardando a modificação dos pontos de hidráulica, assim que estiver ok o engenheiro Rafael entrara em contato com a empresa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/35ee4865-5f05-4a49-b4ba-a572b049cb0d |  | 2023-08-02T13:38:26Z | 2023-08-02T13:35:43Z | FALSE | 02/08/2023 10:24:57 | 02/08/2023 15:46:18 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MWJmZDM4NTktOGRkNy00ZmU0LWJmMTctN2I5MjU2NjdhMTAzOjU3MDE2 | 02/08/2023 07:00:00 | -23.590429, -46.673047 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 17.9, 'altitude': 740.1, 'latitude': -23.5907585, 'longitude': -46.6736263, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 6.4}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MzYwN2E3MWQtYzU4ZC00NTIyLTkwNGMtNGY4YjU0YWQ3ODYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/11/2023 10:32:47 | 2023-11-21T13:39:12.000Z | entregue mangueira par o George | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3607a71d-c58d-4522-904c-4f8b54ad7862 | ENTREGA DA MANGUEIRA PARA O DRENO DA INSTALAÇÃO DAS GRELHAS | 2023-11-21T13:09:01Z | 2023-11-21T13:07:45Z | FALSE | 21/11/2023 09:54:28 | 21/11/2023 10:39:12 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjA5MTM4M2YtMGM1ZS00MmEwLWIwOGEtNThhZTBlYjVmYTIzOjU3MDE2 | 21/11/2023 10:00:00 | -23.582417, -46.650206 |  | -23.582367, -46.6502896 | {'coords': {'latitude': -23.582367, 'longitude': -46.6502896}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzYwODY2YzUtYmI1Ni00YzFhLWJkMmMtMDZhNTBlMDNmMThjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/10/2025 09:20:40 | 2025-10-07T12:43:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/360866c5-bb56-4c1a-bd2c-06a50e03f18c |  | 2025-10-07T11:41:32Z | 2025-10-07T11:41:06Z | FALSE | 06/10/2025 14:52:36 | 07/10/2025 09:43:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDk5ZTIzM2ItZWFmOS00Y2JlLTgyMDgtNTg2ZDVhMjMxOWVmOjU3MDE2 | 06/10/2025 14:52:00 | -22.674568, -41.9993236 | -23.6858867, -46.604595 | -23.6854867, -46.6042417 | {'coords': {'latitude': -23.6854867, 'longitude': -46.6042417}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzYwY2Y2ZjUtMjdhMS00MjU3LTgwNDctZTc2NjY1MjFiZGFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/08/2023 08:22:47 | 2023-08-31T22:05:20.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/360cf6f5-27a1-4257-8047-e7666521bdad |  | 2023-08-31T11:22:45Z | 2023-08-31T10:56:06Z | FALSE | 29/08/2023 12:45:02 | 31/08/2023 19:05:20 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | Nzc5NGI5YzItZjE5OS00ZDM1LTgzMWQtOWJmNzg2MzBiNWVjOjU3MDE2 | 31/08/2023 07:00:00 | -23.566565, -46.649603 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MzYxMzYyODAtYmNhYy00NDc1LWEyZGQtYTQ2MzRjNmVmNWU1OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 16/09/2024 11:38:47 | 2024-09-16T16:21:27.000Z | Após fazer a troca do sensor de temperatura o equipamento voltou a funcionar e chegar na temperatura programada do set point de 3° graus. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/36136280-bcac-4475-a2dd-a4634c6ef5e5 | o problema é que a câmara resfriada está 20°₢ P11898 codigo da maquina SCMR.115289 CAMARA FRIGORIFICA REFRIGERADA EM CHAPA PRE PINTADA ISOLAÇÃO EPS COM TUBULAÇÃO PARA 10 MT 2000 x 2800 x 2500 PC 14/08/2023 18/08/2023 1,000 34.039,95 Verde ENVP | 2024-09-16T12:21:01Z | 2024-09-16T12:20:57Z | FALSE | 13/09/2024 16:20:48 | 16/09/2024 16:31:49 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDk1YTc2YjQtZWZmYy00YWU4LWI2ZWItNjc1Y2U3ZWM5NDdiOjU3MDE2 | 16/09/2024 11:45:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MzYyMjIzY2MtNGMwNC00Y2U3LWI0NWYtNTNmNzk2N2Q3MjAyOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 06/01/2025 17:53:00 | 2025-01-06T20:57:00.000Z | Foi feito a troca do evaporador estático por um evaporador de ar forçado conforme conversamos com a engenharia (Silvio). Equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/362223cc-4c04-4ce7-b45f-53f7967d7202 | evaporador |  |  | FALSE | 06/01/2025 09:19:24 | 23/01/2025 17:21:50 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTljY2E0YzUtN2ZkMS00NTAyLTk2MjMtNjhlN2ZjYWQzZGMzOjU3MDE2 | 06/01/2025 08:00:00 | -23.490982, -46.63195 | -23.6742717, -46.5416683 | -23.6742783, -46.5416717 | {'coords': {'latitude': -23.6742783, 'longitude': -46.5416717}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzYyNDUxY2ItN2E2MS00NDlkLTljMzAtMmE1Yzk5NjVlMzkwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 15:59:41 | 2025-08-25T19:05:52.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/362451cb-7a61-449d-9c30-2a5c9965e390 |  | 2025-08-25T18:47:30Z | 2025-08-25T11:44:35Z | FALSE | 25/08/2025 07:59:34 | 25/08/2025 16:05:52 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzM5MTllZTYtZWRlNy00MGI5LTk4OTQtMWJkZmUyMzEyMTk3OjU3MDE2 | 25/08/2025 07:59:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.6856167, -46.6043583 | -23.6855317, -46.60425 | {'coords': {'latitude': -23.6855317, 'longitude': -46.60425}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzY0NjU5NDUtOGJlMS00YjgwLThjMzItZjlmZWMzNmIzOWQyOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 16/09/2024 11:12:00 | 2024-09-16T18:02:00.000Z | foi substituído a resistência do forno cliente relata que o forno usou só três vezes e a resistência já que muda essa forma forno operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/36465945-8be1-4b80-8c32-f9fec36b39d2 | integraçao as 08:30 |  |  | FALSE | 13/09/2024 09:20:08 | 08/11/2024 22:05:30 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YTU5Y2E0MzctOTRiZC00OWVhLWEwMDItNTdkM2JhNjZlNDhlOjU3MDE2 | 16/09/2024 07:00:00 | -23.222748, -47.05751 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MzY0ZTMxYjQtZjA3YS00M2E2LThlOTQtMDY5NDFkZWZjYzZlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/12/2024 07:00:00 | 2024-12-10T14:00:00.000Z | Código WRHZ.00143 Modelo REFRIG HZ CAB ESQ PREMIUM 3 PT BANC 1 CB (PREMIUM8) Diagnostico: não funciona Ação: trocado a unidade condensadora, realizado preventiva, verificado os parâmetros, equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/364e31b4-f07a-43a6-8e94-06941defcc6e |  |  |  | FALSE | 16/12/2024 19:20:06 | 18/12/2024 18:31:41 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YWRlZGE0MzYtN2QzZS00MDNhLWEyY2EtZjIyY2Y5ZGU2NmFjOjU3MDE2 | 10/12/2024 07:00:00 | -29.364646, -51.665769 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MzY0ZTk0ZjctMDBhNS00ZDlkLWExNmItYzAxNDZlM2U5NmUzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/09/2025 07:43:31 | 2025-09-12T10:52:40.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/364e94f7-00a5-4d9d-a16b-c0146e3e96e3 |  | 2025-09-12T10:42:21Z | 2025-09-12T10:30:54Z | FALSE | 11/09/2025 16:52:19 | 12/09/2025 07:52:40 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzhlYWNjZjAtNDNlZS00MDc1LTliMTEtZGNiNjY3YWI1MzU3OjU3MDE2 | 11/09/2025 16:52:00 | -23.5505154, -46.5077973 | -23.6860412, -46.6046735 | -23.6858019, -46.604582 | {'coords': {'latitude': -23.6858019, 'longitude': -46.604582}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzY1NGFhYmQtOWMzMS00MzU2LWI1YzgtOTRjMzc3OTQyY2I2OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | TRUE | 11/10/2024 15:57:14 | 22/10/2024 12:17:16 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MWZiZTlhMzEtZTgzMy00ZmE5LWJlZjAtMmVhMjAxZWU1YjgyOjU3MDE2 | 18/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MzY1OWQ5NGEtZjk5YS00NmIzLWJlNzMtY2U2YTEzYTdkOGU1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 09:06:52 | 2025-08-22T12:08:36.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3659d94a-f99a-46b3-be73-ce6a13a7d8e5 |  | 2025-08-22T12:02:52Z | 2025-08-20T19:05:55Z | FALSE | 20/08/2025 15:16:35 | 22/08/2025 09:08:36 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzU1MTNiZGUtNDAxYS00ZGU2LTkzMGYtOWI5YWYxM2MyNjYzOjU3MDE2 | 20/08/2025 15:16:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6856058, -46.6045963 | -23.6857435, -46.6044126 | {'coords': {'latitude': -23.6857435, 'longitude': -46.6044126}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzY1Y2ZmOTgtMjNiYi00ODM5LTg5NzQtNTdiMmNlMDJkZjIzOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 30/07/2025 15:37:44 | 2025-07-30T19:31:33.000Z | Equipamento liberado condicional devido riscos e manchas interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/365cff98-23bb-4839-8974-57b2ce02df23 |  | 2025-07-30T13:31:56Z | 2025-07-30T12:40:10Z | FALSE | 30/07/2025 08:47:40 | 30/07/2025 16:44:49 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YmM4ZWViMDItNGJhZi00NTUzLThkZWYtMWQ3NDI4MTE2OTQ5OjU3MDE2 | 30/07/2025 07:30:00 | -23.614152, -46.782266 | -23.6858412, -46.6047267 | -23.6859527, -46.6046028 | {'coords': {'latitude': -23.6859527, 'longitude': -46.6046028}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MzY2Zjc5OTMtOGExZC00ZjQxLWEzNjQtOTExOTk2ZWEzNzI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | DESFAZER TROCA DE FASE |  |  | FALSE | 07/02/2025 12:12:04 | 15/04/2025 19:06:07 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjVhMTVlOWUtNDg5Ny00Y2UxLTk0OTEtOTllY2I2OWUwOTZjOjU3MDE2 | 07/02/2025 15:00:00 | -23.508995, -46.611104 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MzY3NGJmODQtZWExNy00MjRlLTljZWEtODQ4ZjIzZTIyM2E3OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 24/02/2025 08:00:00 | 2025-02-24T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3674bf84-ea17-424e-9cea-848f23e223a7 | NAO FUNCIONA A PISTA |  |  | FALSE | 24/02/2025 10:44:56 | 17/04/2025 11:05:38 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDJiOGM3OWYtZGY0NC00ZWJlLTk3ZmEtMGRhODRiMDM0MGZhOjU3MDE2 | 24/02/2025 08:00:00 | -23.536093, -46.681279 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MzY3YzE3NDEtOWNmNC00YmFkLTlmMTEtY2ZiMTI3MjM3YjI0OjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled |  |  |  |  | continuidade camara |  |  | TRUE | 05/01/2024 08:55:09 | 30/10/2024 15:23:15 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NTVmMDU4M2QtNjcwZS00ZmMwLWI3OWYtMmQ5ZWY3M2Q2MmI1OjU3MDE2 | 05/01/2024 07:30:00 | -23.611335, -46.698026 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
MzY4MjNlM2ItYTFkZi00ZmEwLWIxNmQtODE1YzU5ZDRiOTJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 16/10/2025 16:27:11 | 17/10/2025 07:36:20 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDY1OGFjMTMtOGEzZS00OTc1LWE0NTMtOGUzZGIzMWFhMTk3OjU3MDE2 | 16/10/2025 16:27:00 | -23.55599, -46.71339099999999 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
MzY4NTA0ZDAtZTVmZS00MmY3LWFhNjUtMmI5YmExMWRiNDVmOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 19/02/2025 08:00:00 | 2025-02-19T19:00:00.000Z | REALIZADO 02 DIAGNOSTICO FOGAO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/368504d0-e5fe-42f7-aa65-2b9ba11db45f | feito manuseio nas bocas das chamas |  |  | FALSE | 28/03/2025 20:30:39 | 28/03/2025 20:37:39 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTU5OGZlNjAtMTczZS00NjdmLWExNGUtMjZmMDcyMzBlMDhmOjU3MDE2 | 19/02/2025 08:00:00 | -12.99414, -38.457946 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
MzY4OTE2NjAtZDQ2Yi00OGM0LWE0YzAtNWRkNjM1YThhOGM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2025 11:05:55 | 2025-10-10T14:07:03.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/36891660-d46b-48c4-a4c0-5dd635a8a8c7 |  | 2025-10-09T19:27:35Z | 2025-10-09T19:23:40Z | FALSE | 09/10/2025 16:20:18 | 10/10/2025 11:07:03 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjU1YjM3NTctMTg4OC00NDZkLTkyMjgtMDgwYTM3NmJiMTM3OjU3MDE2 | 09/10/2025 16:20:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.685545, -46.6043417 | -23.6855767, -46.6042483 | {'coords': {'latitude': -23.6855767, 'longitude': -46.6042483}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzY4Yzg5NzktM2ZjOC00OGI2LThiYzYtM2I3MzY0N2NjZjIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | CLIENTE HAVIA ACEITADO ORÇAMENTO POREM CANCELOU ONTEM. |  |  | FALSE | 17/12/2024 17:47:16 | 18/12/2024 08:46:49 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MDU2NTlkYmQtMDdiYy00ZjdkLTk1NWItMzgzZTJhYzdmMGVmOjU3MDE2 | 18/12/2024 08:45:00 | -26.295365, -48.642171 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MzZhY2Q2MzYtMTRlYi00YzU5LWIwZTItMmE0ZWQzOGUzOTE4OjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 16/10/2024 11:00:00 | 2024-10-16T14:01:00.000Z | EQUIPAMENTO INTERNOS NA TOPEMA NAO ESTAO PRONTOS |  | EQUIPAMENTO INTERNOS NA TOPEMA NAO ESTAO PRONTOS |  | 2024-10-16T15:55:02Z | FALSE | 11/10/2024 16:43:07 | 16/10/2024 12:55:02 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTU4NTg0MTctNTg1OC00YzUxLTk5ZjUtNGQzMjdkMDE4YzRjOjU3MDE2 | 16/10/2024 08:00:00 | -23.596308, -46.655761 |  |  |  | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
MzZiMmI5NzQtNjkwMi00YjRhLWIxZDItMjU5OTIzNTQ5NTA4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/07/2025 11:21:36 | 2025-07-08T14:27:14.000Z | Realizado ajuste de temperatura do mantenedor de carne | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/36b2b974-6902-4b4a-b1d2-259923549508 | nao atinge temperatura | 2025-07-08T11:42:24Z | 2025-07-08T11:40:44Z | FALSE | 07/07/2025 17:22:22 | 08/07/2025 11:27:14 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NmEyYTYxZGUtMDFkZi00N2JmLWFmNzUtNDdkNDM3NmZmMzY2OjU3MDE2 | 08/07/2025 08:00:00 | -23.409036, -46.858139 | -23.4091386, -46.8586785 | -23.4091568, -46.858704 | {'coords': {'latitude': -23.4091568, 'longitude': -46.858704}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzZiNmYwMDItYTYwNi00NTZmLWJmZDktMTY5OWUxYzg5OGE3OjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 16/01/2025 14:31:00 | 2025-01-16T19:00:00.000Z | ENTREGUE NA TOPEMA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/36b6f002-a606-456f-bfd9-1699e1c898a7 | Super urgência -baixa rendimento Frezer no BK da rua Parapuã - Brasilândia Tem que ser amanhã Procurar Marcos ou Mônica na loja |  | 2025-02-18T10:43:25Z | FALSE | 15/01/2025 17:20:02 | 18/02/2025 07:43:25 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzUxNWE4MDUtZDlhMi00MTM4LWJmN2EtZGYzODcwMmJjNDRiOjU3MDE2 | 16/01/2025 08:00:00 | -23.46891, -46.694568 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MzZiODQ2OTQtYmUyNC00NDY2LWFjZjAtYTg3OTQ1MzA1YzFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/06/2024 10:03:00 | 2024-06-20T13:45:00.000Z | mangueira do forno que foi trazida é de menor espessura não coube para encaixar no forno. trazer a mangueira de maior espessura para colocar no forno. Foi feito uma adaptação na atual. mangueira para deixar o forno funcionando. Precisa trocar a mangueira pela mangueira correta do forno. cliente informou que o Flap do forno está desregulado que precisava ser arrumado. solitar um técnico de forno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/36b84694-be24-4466-acf0-a87945305c1d | MANUTENÇÃO FORNO LEVANTI MANGUEIRA COM VAZAMENTO |  |  | FALSE | 20/06/2024 08:12:19 | 24/06/2024 09:32:24 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ODE2NGRhY2UtYzVlOC00OWQxLThlOTktZWM4MGU5OWYxYWIxOjU3MDE2 | 20/06/2024 10:00:00 | -23.631454, -46.708356 | -23.6310601, -46.7078415 | -23.6310855, -46.7078485 | {'coords': {'latitude': -23.6310855, 'longitude': -46.7078485}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MzZiYzMwMWEtYjc2ZC00NjJjLWE4ZGMtNjJlOGJkOGU2Mzc3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/03/2024 08:00:00 | 2024-03-26T12:00:00.000Z | TROCA DE UMA RODA E CONSERTO DAS RODAS EMPENADAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/36bc301a-b76d-462c-a8dc-62e8bd8e6377 | MANUTENÇÃO CORRETIVA FREEZER DA COZINHA CENTRAL MAQUINA COM UMA RODA QUEBRADA E 3 EMPENADAS |  |  | FALSE | 15/04/2024 18:04:50 | 15/04/2024 18:06:36 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MzZiMTA5N2ItMmIwMS00MzI2LWE5ODEtMjliOWQ5OGViYzZmOjU3MDE2 | 26/03/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MzZiY2U0NjctZjFiZC00ZDVmLWIzNWMtOTkxOTY3MjcxNjdiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 07:51:10 | 2025-08-15T10:54:51.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/36bce467-f1bd-4d5f-b35c-99196727167b |  | 2025-08-15T10:24:13Z | 2025-08-14T17:52:01Z | FALSE | 14/08/2025 14:27:17 | 15/08/2025 07:54:51 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDU5ZmQzNzctMzc3YS00YzNiLWFlYWMtNzFjODQ1OGUyMmRjOjU3MDE2 | 14/08/2025 14:27:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6856661, -46.6043546 | -23.6858084, -46.6043908 | {'coords': {'latitude': -23.6858084, 'longitude': -46.6043908}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzZjNjg4NTctNTRmMC00MWY4LTg4YjYtZGZhNDJiN2Y5YTY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 25/10/2023 08:08:29 | 01/10/2024 18:12:23 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | Y2RjYTM3YzMtODg5ZS00Y2E2LWE4OTktNTZhNjA4OGY1MmMwOjU3MDE2 | 29/10/2023 07:00:00 | -29.008939, -51.282068 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MzZjYTk4OTAtZTdjNS00NWE0LWE2NDQtOGVhMDg0MjAyNjk4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/01/2024 10:27:38 | 2024-01-18T13:50:14.000Z | foi trocada as molas da porta do forno que estava quebrada. equipamento funcionando ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/36ca9890-e7c5-45a4-a644-8ea084202698 | MANUTENÇÃO TRINCO DA PORTA FORNO | 2024-01-18T11:43:59Z | 2024-01-18T11:29:02Z | FALSE | 18/01/2024 08:21:31 | 18/01/2024 10:50:14 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MjcwYjExMGQtNDdkZC00Y2NmLWExODAtZDdiYzM2MTE0OWQxOjU3MDE2 | 18/01/2024 09:00:00 | -23.525434, -46.663772 | -23.525382, -46.6638634 | -23.5239051, -46.6602617 | {'coords': {'latitude': -23.5239051, 'longitude': -46.6602617}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzZjZDkzNDAtNWVmNi00MzExLWE0MjktMmFhZWE1ZTNlMDBkOjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 11/04/2025 08:00:00 | 2025-04-11T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/36cd9340-5ef6-4311-a429-2aaea5e3e00d | RETORNO COM JACARE |  |  | FALSE | 11/04/2025 17:47:53 | 17/04/2025 13:16:59 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MWY4MDllZWItNTExNC00YTUwLWI3MjAtM2U4ZTY4YWM5ZjA0OjU3MDE2 | 11/04/2025 08:00:00 | -22.905082, -47.061333 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzZkMGUxNWItNzI1ZC00ZGE0LWFiYTYtMDNhYTQ3MGU1ODI0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/02/2025 12:51:00 | 2025-02-12T23:31:00.000Z | Lindal Composteira Foi realizada a troca do sensor a troca do relê de segurança Duas maçaneta da porta Reajuste da porta A máquina encontrava-se com problema de quando a máquina estava trabalhando podia abrir a porta que a máquina continuava girando A mesma estava com jump na parte de sensor da porta Foi retirado o jump e com a troca dessas peça máquina funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/36d0e15b-725d-4da4-aba6-03aa470e5824 | MANUTENÇÃO ECO 100 EQUIPAMENTO CONTINUA FAZXENDO CICLO COM A PORTA ABERTA POSSÍVEL TROCA DOS SENSORES DA PORTA |  |  | FALSE | 11/02/2025 10:34:30 | 06/03/2025 09:05:48 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YTE5OGI3MTQtNjE0Zi00M2Y0LWI3N2QtNDRhMmQ1MjNmNWZlOjU3MDE2 | 12/02/2025 13:00:00 | -23.157337, -46.998215 |  | -23.5896564, -46.3770905 | {'coords': {'latitude': -23.5896564, 'longitude': -46.3770905}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MzZkZDYwYTUtMWUyNC00Mjk4LTliNWYtY2VlMzE1ZWYyZWEyOjU3MDE2 | 560 | 100 | in-progress | 19/09/2024 08:39:00 |  |  |  | conclusão instalação |  |  | TRUE | 13/09/2024 18:03:57 | 31/10/2024 15:17:15 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NjViN2Q0ZWYtY2ZlNy00MTJhLThmMTctN2UzOTYxZDEwMmRjOjU3MDE2 | 19/09/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Em andamento | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MzcxMWJlYzgtNmI4YS00YmI1LTk4MWMtYzRkNGQ3ZWU4ODhjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/12/2023 22:00:00 | 2023-12-13T06:40:00.000Z | FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÃO DA CHAPA DE PROTEÇÃO DE CAÍDA DE ÓLEO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3711bec8-6b8a-4bb5-981c-c4d4d7ee888c | INSTALAÇÃO E PREVENTIVA NA FRITRADEIRA |  |  | FALSE | 12/12/2023 16:15:14 | 05/01/2024 08:12:45 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NzJmMDczZDYtZWFmYi00NDUxLWExZWItNjg5NjQ2MDkyYzE5OjU3MDE2 | 12/12/2023 22:00:00 | -22.533141, -47.386109 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzcxN2M1MzctMGJmNi00YmJjLTkyODEtZmUzMTE3YzcwNDVmOjU3MDE2 | 60 | 0 | canceled | 28/04/2025 08:00:00 | 2025-04-28T15:20:00.000Z |  |  | colocação de régua de trilho-solicitar a fabrica a produçao |  |  | FALSE | 01/04/2025 12:44:55 | 28/04/2025 08:46:38 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NjlhY2E4ODctNDRhZC00ZmM5LWI5ZWQtZjdlNjUwZWQxYTk2OjU3MDE2 |  | -23.456562, -46.492432 |  |  |  | Cancelada | TERCEIRO
MzcyNDdlNjUtOTg2Zi00ODUxLTg4MTMtNmI0MjI0M2E2ODEzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 13:23:48 | 2025-08-25T16:26:31.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/37247e65-986f-4851-8813-6b42243a6813 |  | 2025-08-25T16:23:18Z | 2025-08-25T11:44:35Z | FALSE | 25/08/2025 08:15:16 | 25/08/2025 13:26:31 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzM2MTI4ODMtMDE5Yi00MzNlLWI0MjUtN2NiMDliM2RhYzg3OjU3MDE2 | 25/08/2025 08:15:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.6857366, -46.6043549 | -23.6854867, -46.6043933 | {'coords': {'latitude': -23.6854867, 'longitude': -46.6043933}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzcyYTg3NzYtYjYzOS00YzMyLThjNGItN2ZlODE2ZTcyMTlmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | audiencia |  |  | TRUE | 28/10/2024 18:39:30 | 20/11/2024 11:18:56 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OTgyMjQ0OTQtZWQ5Ni00OTBjLTgzZDQtMjE3ZjIyM2Q2Y2Y0OjU3MDE2 | 29/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MzcyZjZjNDAtMmZiZS00NGFkLWFmOTItMzljYmRhZGMzNzNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/09/2025 08:45:48 | 2025-09-03T11:48:29.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/372f6c40-2fbe-44ad-af92-39cbdadc373d |  | 2025-09-03T10:57:44Z | 2025-09-03T10:57:34Z | FALSE | 03/09/2025 07:57:17 | 03/09/2025 08:48:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDZjMGQ4YTMtM2YyNC00NDRlLWJhNTItMmQwMzNjNjhmZDk5OjU3MDE2 | 03/09/2025 07:57:00 | 0, 0 | -23.68567, -46.6047131 | -23.6855885, -46.6045835 | {'coords': {'latitude': -23.6855885, 'longitude': -46.6045835}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Mzc0ODVkOWEtNTQyYy00Y2E4LThmZjItMTM4YWIyM2Q4OTE5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/06/2024 15:06:18 | 2024-06-03T18:36:52.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/37485d9a-542c-4ca8-8ff2-138ab23d8919 | RETORNO PARA VERIFICAR GAXETAS DO REFRIGERADOR | 2024-06-03T17:08:21Z | 2024-06-03T17:08:05Z | FALSE | 03/06/2024 12:42:31 | 03/06/2024 15:36:52 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MTQwNjQ4MWQtOTI3Ni00ZjQ4LWJkNGYtYWY0YWQ3YjU3MmRiOjU3MDE2 | 03/06/2024 13:30:00 | -23.692843, -46.551998 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Mzc1ODY5ODQtMmM1MC00YWQ0LThlOGItMTFhMDkyOWE1MDhmOjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Revisão geral / preventiva. |  |  | FALSE | 02/12/2024 15:44:41 | 02/12/2024 15:44:41 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Y2VhNGE5YjItODE2ZS00NWRjLTkxZDYtODMyZTZhZWEwYjJhOjU3MDE2 | 03/12/2024 09:00:00 | -22.989208, -43.351675 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
Mzc1ZjNiMDYtZDkzNi00MzI0LTg1NjUtOWUyZjhiNmNkZWIwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/09/2025 16:50:43 | 2025-09-24T19:53:28.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/375f3b06-d936-4324-8565-9e2f8b6cdeb0 |  | 2025-09-24T19:42:35Z | 2025-09-24T19:42:26Z | FALSE | 24/09/2025 16:39:45 | 24/09/2025 16:53:28 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OThkNjViYmMtNjhjNS00NWNlLTk5ZjQtMDUyMzM3MjNjOGEzOjU3MDE2 | 24/09/2025 16:39:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.68578, -46.60477 | -23.6858153, -46.6047768 | {'coords': {'latitude': -23.6858153, 'longitude': -46.6047768}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Mzc2MTMxOWQtZTg0MC00MmRjLTk3M2ItNjU2NjQ3NWUyZTI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Conclusão instalação |  |  | TRUE | 13/02/2024 09:08:24 | 30/10/2024 16:32:14 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | Y2FhYjI4NTItNjQwNS00M2ZhLTgxZWItZDBkNGYwNTNlODhiOjU3MDE2 | 13/02/2024 10:00:00 | -23.56703, -46.686645 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
Mzc3MDI1NjgtMDMyNi00NWIzLTkzZTktZjM4NDQzMjFjNDM1OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 16/01/2025 17:00:00 | 2025-01-17T08:00:00.000Z | TROCADO MOTOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/37702568-0326-45b3-93e9-f3844321c435 | acompanhar o jacare motor |  |  | FALSE | 15/01/2025 17:18:33 | 10/02/2025 19:52:54 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZjYyNTQxMDgtYmUwZS00NzVjLTk0NDYtZGFlZDI5MWJlMjFmOjU3MDE2 | 16/01/2025 17:00:00 | -22.533141, -47.386109 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Mzc3N2M2NWItNmY0OS00M2YwLWFmZTgtMzcyY2NmNzMyNjA2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/12/2023 08:00:00 | 2023-12-14T13:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3777c65b-6f49-43f0-afe8-372ccf732606 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FATIADORA DE FRIOS |  |  | FALSE | 18/12/2023 15:21:12 | 18/12/2023 15:23:02 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | OTY4YTc4ZjktNDcxZS00MDc0LTkzMTEtYzgxNTNlZTkwZDdjOjU3MDE2 | 14/12/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Mzc4YzFlZjYtNTNhNy00YWNlLTlkZGEtOWRmOTU3MWZmMDUzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 16:04:52 | 2025-09-04T19:06:11.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/378c1ef6-53a7-4ace-9dda-9df9571ff053 |  | 2025-09-04T18:35:31Z | 2025-09-04T18:27:50Z | FALSE | 04/09/2025 15:24:36 | 04/09/2025 16:06:11 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODJhYjcwYWMtMDk0Ny00N2IyLWFhNjctNjc4OTJiZGY0MjFkOjU3MDE2 | 04/09/2025 15:24:00 | -23.5857517, -46.6162746 | -23.685681, -46.6043027 | -23.685752, -46.6042109 | {'coords': {'latitude': -23.685752, 'longitude': -46.6042109}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Mzc4Y2U4OWMtYTVkNC00Y2FkLWFjMTgtY2E5ODIwZjZiZDMzOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-12-09T21:29:33Z | FALSE | 03/12/2024 18:38:30 | 09/12/2024 18:29:33 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MzZmMjA5NTgtNzQyNS00NTEzLWFjODAtNzkyM2UzMjQ4Y2E2OjU3MDE2 | 05/12/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Mzc5MjU4NWMtNzRhMS00MjE2LTlkNzgtNmUxMWNhM2I4OWU1OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 22/04/2025 15:00:00 | 2025-04-22T21:00:00.000Z | Manutenção no refrigerador da Brastemp que estava com temperatura baixa Foi identificado que a resistencia de degelo esta baixa e precisa ser trocado, assim como placa de controle e sensor Manutenção preventiva refrigerador 3 portas Manutenção preventiva forno combinado leventti, verificação de fechamento de portas ok , borrachas ok painel ok Reaperto geral conexões do forno Teste de componentes e funcionamento do forno Manutenção preventiva passthu aquecido Manutenção preventiva passthu refrigerado Limpeza condensadora passthu refrigerado Manutenção preventiva frizzer 1 e 2 metalfrio Manutenção preventiva mensal máquina de lavar Netter Manutenção preventiva das pistas aquecidas e testes equipamentos ok Manutenção preventiva frizzer 2 portas bar , reaperto de conexões, testes de funcionamento ok, resistência desgelo ok , sistema de desgelo ok Manutenção preventiva refrigerador 3 portas bar área externa limpeza da condensadora. Testes do refrigerador 3 portas bar área externa, equipamento funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3792585c-74a1-4216-9d78-6e11ca3b89e5 | MANUTENÇÃO MENSAL NA KPMG |  |  | FALSE | 25/04/2025 13:58:27 | 25/04/2025 14:03:25 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZTkxMTZkMDUtYzRmNy00MzNlLTg4ZjctMGI0YzdhMjFlYzRjOjU3MDE2 | 22/04/2025 15:00:00 | -23.631454, -46.708356 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Mzc5NTYwYzUtYjc2My00MjZkLWIyN2UtNzJiMTU4ZWUyMWNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2024 15:00:00 | 2024-08-29T22:00:00.000Z | FEITO REVISÃO GERAL E LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIO TROCAR NA PRÓXIMA VISITA: VÁVULA DE ÁGUA DO ACIONADOR DE JOELHO 2 GAXETAS DOS PASSTROUGH | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/379560c5-b763-426d-b27e-72b158ee21cd | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | FALSE | 02/09/2024 13:13:21 | 18/09/2025 12:26:40 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTRlNGM4NTYtNzcxYy00YmM2LWJiMTYtNzQ5MTFiZjUwNjllOjU3MDE2 | 29/08/2024 11:15:00 | -23.631454, -46.708356 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Mzc5ZTY2OTctY2FlMi00Mzc1LWJjNmQtOWE4MGQ1Yzg0ZDU2OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 16/01/2025 11:15:00 | 2025-01-16T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/379e6697-cae2-4375-bc6d-9a80d5c84d56 | CHAPA ALTERANDO |  |  | FALSE | 15/01/2025 17:37:07 | 10/02/2025 19:49:41 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDQ1NWYwYjMtNGYwMi00NTUzLTg4YTAtYTYyMjMyNmM0OTBlOjU3MDE2 | 16/01/2025 11:15:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzdhYmIyMzktNDVmYS00ZjRiLWJkZDEtNzUyZWE0OGVjMWQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/12/2023 09:26:13 | 2023-12-01T13:56:12.000Z | foi trocada duas resistência adesiva das pista aquecida da rampa me Gusta e outra da rampa principal. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/37abb239-45fa-4f4b-bdd1-752ea48ec1d6 | TROCAR RESISTÊNCIA PISTA AQUECIDA | 2023-12-01T12:25:56Z | 2023-12-01T12:25:54Z | FALSE | 01/12/2023 07:17:40 | 01/12/2023 10:56:12 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | Y2JmNmRkOGYtMjI5MS00MWMyLWJmNjMtN2VhMmRhNTU1ZWMwOjU3MDE2 | 01/12/2023 08:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MzdhZjkxY2MtMzk2YS00OWI0LTk5MzQtOGRkNzk5ZjdlMGYxOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 27/09/2024 17:20:55 | 20/11/2024 11:27:01 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MDMxNWQwMWUtMDg1ZS00YjMyLTlhYmItNGE1YjcyYmNjYjFkOjU3MDE2 | 03/10/2024 07:00:00 | -19.523654, -48.038862 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MzdiNjY3NWEtMGExOS00NTdhLWIxNTYtYTUyYWU2ZTUzYmNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/02/2025 10:39:00 | 2025-02-26T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/37b6675a-0a19-457a-b156-a52ae6e53bcf | orientar o cliente se conseguimos ajuda-lo a tirar as manchas |  |  | FALSE | 24/02/2025 19:13:02 | 17/04/2025 11:11:49 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NmI2ZTUwZjktYjU5Ny00MzM3LWE0YWQtM2M2ZTc1YjQzM2JjOjU3MDE2 | 26/02/2025 18:00:00 | -23.564846, -46.692317 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MzdiYjcyZDctNDU3Zi00MGQxLTkwOGYtZGM2ZWY1ZWI1MjMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/10/2023 09:00:00 | 2023-10-27T12:30:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/37bb72d7-457f-40d1-908f-dc6ef5eb5232 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CARRINHO |  |  | FALSE | 16/11/2023 17:27:14 | 17/11/2023 15:43:15 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MDk5MDdhYTctNmE5NS00Y2EwLWJhODgtNDllZGY0NTJmODBlOjU3MDE2 | 27/10/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MzdkMjRkMDctMzhmNy00Y2U4LWFkNjgtOTRhYTRmOGQzZmUwOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 10/04/2025 09:56:00 | 2025-04-10T19:23:53.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/37d24d07-38f7-4ce8-ad68-94aa4f8d3fe0 | a temperatura dele está um pouco alta. A câmera fria está com degelo muito longo E estou com umas pistas condensando E um refrigerador q não baixa de 12 graus : A câmera fria está com degelo muito longo Descongelando as carnes O banho Maria também está com problemas | 2025-04-09T21:19:29Z | 2025-04-09T21:17:45Z | FALSE | 01/04/2025 15:10:19 | 10/04/2025 16:23:53 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OWVhMWYzMjYtOTRlZi00Nzg1LTk3N2MtNmM5YTdlZGRjMmQyOjU3MDE2 | 10/04/2025 13:30:00 | -23.558729, -46.659962 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MzdkZDA0YWEtNzg1Mi00MWIxLWI2NWItMWYyZWQ0YWI1YTMwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 11:59:38 | 2025-08-22T16:23:37.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/37dd04aa-7852-41b1-b65b-1f2ed4ab5a30 |  | 2025-08-22T14:59:06Z | 2025-08-22T14:58:56Z | FALSE | 22/08/2025 11:28:01 | 22/08/2025 13:23:37 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTY1NGYxZDMtYzAwOC00NDhkLTliODMtMTg2Y2M2Y2RlMjA0OjU3MDE2 | 22/08/2025 11:27:00 | -20.4344179, -40.3314879 | -23.6859017, -46.6042883 | -23.6855135, -46.6044833 | {'coords': {'latitude': -23.6855135, 'longitude': -46.6044833}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzdmYjE1YjQtMzRmOC00MTZkLTlhNWQtMTZhZGUyZmU2OTFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2025 14:03:24 | 2025-09-25T17:09:20.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/37fb15b4-34f8-416d-9a5d-16ade2fe691f |  | 2025-09-25T10:41:54Z | 2025-09-24T12:43:31Z | FALSE | 24/09/2025 09:39:15 | 25/09/2025 14:09:20 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2ViODJkNDYtZTA4OS00NWM2LThkYTAtMGJhOTQyNjE3NTkzOjU3MDE2 | 24/09/2025 09:39:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855633, -46.6045367 | -23.6855517, -46.60442 | {'coords': {'latitude': -23.6855517, 'longitude': -46.60442}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzgwZGM3NWMtOGIzZC00ZWM1LTkwM2YtNGYzNWE4NWUwMTExOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/09/2025 13:06:55 | 2025-09-26T16:10:07.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/380dc75c-8b3d-4ec5-903f-4f35a85e0111 |  | 2025-09-26T17:06:47Z | 2025-09-25T16:25:56Z | FALSE | 25/09/2025 11:38:38 | 26/09/2025 14:07:18 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OGQ4N2I3OWMtZjUyMS00NjZmLTgwMzItMjE2MGVjNTgyNzdjOjU3MDE2 | 25/09/2025 11:38:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.68573, -46.6046367 | -23.6857983, -46.6048317 | {'coords': {'latitude': -23.6857983, 'longitude': -46.6048317}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MzgxODJmNjYtOWQ3Mi00MGNiLTg2ZjYtZGE2OWFlMWUxYjhhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/10/2025 13:20:01 | 2025-10-14T16:28:12.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/38182f66-9d72-40cb-86f6-da69ae1e1b8a |  | 2025-10-13T11:53:10Z | 2025-10-13T10:48:02Z | FALSE | 13/10/2025 07:38:48 | 14/10/2025 13:28:12 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGI2YzhmNTEtNDQyOS00NWFkLTkyNTMtMzkzMzA0ZmYxMjQyOjU3MDE2 | 13/10/2025 07:38:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.6855567, -46.604425 | -23.6856067, -46.6044 | {'coords': {'latitude': -23.6856067, 'longitude': -46.6044}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzgyNTMxZDQtNDE4ZC00ZDkxLWE2M2EtMGQxMTEzOWUyZDAwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/09/2023 11:46:16 | 2023-09-29T19:02:32.000Z | fizemos os acabamentos de silicone nas partes cortantes dos equipamentos e retiramos os armários para manutenção | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/382531d4-418d-4d91-a63a-0d11139e2d00 |  | 2023-09-29T12:46:20Z | 2023-09-29T12:45:04Z | FALSE | 29/09/2023 08:03:31 | 29/09/2023 16:02:32 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZDYyZTc0OWYtYjYzYi00NjNhLWExYzUtZDYzYzg4MDEzNDU0OjU3MDE2 | 29/09/2023 08:00:00 | -23.590429, -46.673047 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5933134, 'longitude': -46.6729633}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MzgyZmIwZjctMDI0Yy00ODVkLWEwZmQtOTdlYzNkODEyMDNhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 09:35:48 | 2025-09-18T12:39:19.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/382fb0f7-024c-485d-a0fd-97ec3d81203a |  | 2025-09-18T11:44:36Z | 2025-09-15T16:01:40Z | FALSE | 15/09/2025 08:48:33 | 18/09/2025 10:52:20 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDcyNzE0MjQtMmQxMS00ZTJlLWFiMTgtNTVlNThjYTFhNjk5OjU3MDE2 | 15/09/2025 08:48:00 | -23.5664037, -46.68083679999999 | -23.6857333, -46.6046317 | -23.685715, -46.60475 | {'coords': {'latitude': -23.685715, 'longitude': -46.60475}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MzgzN2ZjMjctZDAwZi00ZDgwLWJiZDktMWYwODRhNWI3YWNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2023 16:04:00 | 2023-08-29T20:11:00.000Z | foi trocado válvula solenóide de água e deixado equipamento em funcionamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3837fc27-d00f-4d80-bbd9-1f084a5b7acf | Troca de componente B059195 - SOLEINÓIDE |  | 2023-09-18T11:54:19Z | FALSE | 29/08/2023 14:49:26 | 18/09/2023 08:54:19 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MDQ3M2ZlNTYtYmU4My00YWYxLThlZjMtYTI5ODgyN2RlYjIyOjU3MDE2 | 29/08/2023 14:50:00 | -23.529389, -46.794187 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5314437, 'longitude': -46.7943077}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MzgzODczYTctYzBlZS00NmRkLThhNjEtYWNhN2FiNGY2YjQ5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 22/11/2024 08:00:00 | 2024-11-22T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/383873a7-c0ee-46dd-8a61-aca7ab4f6b49 |  |  |  | TRUE | 14/11/2024 18:26:40 | 26/12/2024 15:52:35 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NDhmMTRlYWQtNTU4Yi00YWZmLTgzYjctMmNiMzRhODg4NzA4OjU3MDE2 | 22/11/2024 08:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MzgzOGZhMzctMDIwNi00ODYzLWJmNWQtZDY2YmI0MTkyN2JjOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/08/2025 11:55:55 | 01/08/2025 11:55:55 | {} | ODI4NDI1MmEtNTE3NS00ZjU4LWE3NjUtNTMxMGE0NmY1NjI2OjU3MDE2 |  | -30.0253178, -51.1624681 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
MzgzY2M2OGQtNzk3Zi00NzQ5LWJiMzQtYWUzNzQ5NDdlOWExOjU3MDE2 | 60 | 1 | in-progress | 01/08/2025 10:29:37 |  |  |  |  | 2025-08-01T10:46:19Z | 2025-08-01T10:39:58Z | TRUE | 01/08/2025 07:39:05 | 01/08/2025 10:29:37 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjRlNzQ2MTYtNDEwMC00MWQxLThjN2YtZGE2YjJkYzI2NzAzOjU3MDE2 | 01/08/2025 07:38:00 | -23.5958083, -46.6844974 | -23.6854533, -46.6043783 |  | {'coords': {'latitude': -23.6854533, 'longitude': -46.6043783}} | Em andamento | Deivid - Qualidade
MzgzZDJmMTYtOTc5Yi00ZTc4LTk2N2MtYjI5NmVkYTg5MWEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/01/2024 10:00:00 | 2024-01-13T15:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO ROLAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/383d2f16-979b-4e78-967c-b296eda891a2 | MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPOSTEIRA 3 |  |  | FALSE | 18/01/2024 13:32:27 | 18/01/2024 13:33:59 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NzRjYWNlZDYtOTc0NS00MWYxLWJiMmYtODdkNDc2MzQyNDE3OjU3MDE2 | 13/01/2024 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Mzg0MjU1NWMtYzhhYy00Mjg3LWIzMDAtMTdhOTI1NjMyM2Y5OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 13/05/2025 00:00:00 | 2025-05-13T03:00:00.000Z | FEITO REGULAGEM | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3842555c-c8ac-4287-b300-17a9256323f9 | 22/05 tecnico foi ao local e verificou a necessidade de trocar registro ramal, e regulagem |  |  | FALSE | 02/06/2025 11:02:58 | 19/09/2025 17:12:42 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | Y2YyZGJmMTItYTdlOS00NzMxLTg0NzYtZmQxNDMzNzg0ZDI0OjU3MDE2 |  | -23.411742, -51.939823 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Mzg1MDJiZDktYmQ0OS00YzZmLTk0ZTItMTA4YzZmYzU1ODdlOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 28/11/2024 14:10:00 | 2024-11-28T17:10:00.000Z | acompanhando o Wanderson. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/38502bd9-bd49-4c6f-94e2-108c6fc5587e | LEVAR O FOGAO E MONTAR A PARTE HIDRAULICA |  |  | FALSE | 27/11/2024 19:15:11 | 11/12/2024 17:50:23 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NzE2MzI0NzQtMzRkZS00YzM0LTkzYjktNzA3MmY0MzRlNTdkOjU3MDE2 | 28/11/2024 08:00:00 | -23.584572, -46.685125 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
Mzg3ZTY3ZjgtNjVjZC00ODY0LWIyYzMtODk2YTcwMjYzOGJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 16:12:48 | 2025-09-23T19:14:42.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/387e67f8-65cd-4864-b2c3-896a702638bb | Check-list | 2025-09-18T16:32:53Z | 2025-09-18T13:56:20Z | FALSE | 18/09/2025 09:20:13 | 23/09/2025 16:14:42 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | N2E2ZmEzY2EtYjExNi00OTM4LWFjMTgtYmE1ZDI5MmZiMDgwOjU3MDE2 | 18/09/2025 09:19:00 | -23.5664037, -46.68083679999999 | -23.685755, -46.6047583 | -23.685755, -46.6047583 | {'coords': {'latitude': -23.685755, 'longitude': -46.6047583}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Mzg4MzI2OTctNmFkMC00YTM3LWJkZDktZTU1NTQzZTJiZGU1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 09:46:18 | 2025-08-25T12:48:32.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/38832697-6ad0-4a37-bdd9-e55543e2bde5 |  | 2025-08-25T11:09:33Z | 2025-08-22T18:56:18Z | FALSE | 22/08/2025 15:55:47 | 25/08/2025 09:48:32 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTJhZGE3YzEtYTBlNi00MTIyLWJmM2YtOTE1NTgzMGJmOTU2OjU3MDE2 | 22/08/2025 15:55:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857721, -46.6044164 | -23.6857069, -46.6043901 | {'coords': {'latitude': -23.6857069, 'longitude': -46.6043901}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Mzg4NGUxMDMtZThjNi00ZDRkLWFmMDctNGFjMzA1MGY1MGQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/02/2024 10:41:18 | 2024-02-08T20:48:23.000Z | foi concluído a instalação da câmera de congelados dado carga de fluido refrigerante r404a deixado com 20 PSI na linha de sucção e 270 PSI na linha de descarga equipamento até esse momento atingiu menos 17.7 negativo foi pedido para deixar em funcionamento e acompanhar o rendimento da câmera até amanhã de manhã. foi concluído a câmera de lixo foi concluído toda a elétrica da Câmara de lixo ligado o quadro de comando da câmera de lixo foi feita a pressurização deixado por duas horas pressurizado não houve vazamento foi feito o procedimento de vácuo após o procedimento de vácuo foi dado carga de fluido refrigerante r404a foi deixado com 20 PSI na linha de baixa e 250 PSI na linha de líquido Câmara atingiu até -2. está faltando apenas o acabamento interno colocação de cantoneiras limpeza e retirada dos plásticos, após esse acabamento interno será ligado a câmera e concluído o trabalho.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3884e103-e8c6-4d4d-af07-4ac3050f50d4 | Terminar as camaras | 2024-02-08T13:41:08Z | 2024-02-08T13:06:34Z | FALSE | 08/02/2024 09:55:21 | 08/02/2024 17:48:23 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YmQ5ZTNkMDEtYjRmZi00ZTIzLWFhMzEtYmEzZjIxOWM4ZDdiOjU3MDE2 | 08/02/2024 10:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.5617479, -46.6678418 | -23.5618473, -46.6678229 | {'coords': {'latitude': -23.5618473, 'longitude': -46.6678229}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
Mzg4OTZlODMtMjA2Zi00OWRkLThkOGItYWVmNDQ5NjhiNjQyOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 19/11/2024 16:28:57 | 26/11/2024 17:22:54 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OGQ1MDM3MmItZTQzMC00MDBjLWFlODctODdjYzBiNzExZWFhOjU3MDE2 | 29/11/2024 08:00:00 | -20.558349, -47.380429 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
Mzg5Njc0YjgtYWQ5My00Mzc2LWJkNmMtZGVlNTI1N2I2N2UzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/08/2023 13:58:00 | 2023-08-14T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/389674b8-ad93-4376-bd6c-dee5257b67e3 | REFRIGERADOR AQUECENDO. |  | 2023-08-14T19:28:25Z | FALSE | 14/08/2023 11:15:08 | 14/08/2023 16:28:25 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Y2FjMDkxNjUtNDg4ZC00ZWQyLWIzY2YtNDBiN2U4MWM0ZWY3OjU3MDE2 | 14/08/2023 11:30:00 | -23.58749, -46.67261 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 12, 'altitude': 735.1, 'latitude': -23.5874888, 'longitude': -46.6725547, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Mzg5OTg5MGItOTUwOS00YmM5LTgwMDMtZGViNmVlMjA4N2RhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2023 10:25:18 | 2023-10-09T16:09:53.000Z | Foi tirado as medidas para fabricação de uma proteção para as resistência da caldeira. fábrica vai produzir 5 peças as mesmas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3899890b-9509-4bc9-8003-deb6ee2087da | MANUTENÇÃO CALDEIRÃO 200LT | 2023-10-09T12:36:29Z | 2023-10-09T12:36:16Z | FALSE | 09/10/2023 09:23:05 | 09/10/2023 13:09:53 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTY5ZmIyYTktYjI5ZS00ODA0LWFjZDAtNmY5NDBmNjUzZjg1OjU3MDE2 | 09/10/2023 11:00:00 | -23.617508, -46.552386 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Mzg5ZGFjYWMtYzEyYS00ZWI4LThiOWEtNzE5MTg2MjJhZTliOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/01/2024 09:54:59 | 2024-01-02T19:10:30.000Z | acompanhando o david. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/389dacac-c12a-4eb8-8b9a-71918622ae9b | Acompanhamento término camara | 2024-01-02T11:50:45Z | 2024-01-02T11:50:40Z | FALSE | 02/01/2024 08:48:18 | 02/01/2024 16:10:30 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ODRhYTE3ZjctY2EyMS00YmFlLWE5MTItYzE2ZmE3ZDE0YjJhOjU3MDE2 | 02/01/2024 09:00:00 | -23.610367, -46.696645 | -23.6255813, -46.6994109 | -23.6255823, -46.6994234 | {'coords': {'latitude': -23.6255823, 'longitude': -46.6994234}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MzhhNWE1MDUtY2IxMC00NzZmLWFmYjMtMTQzNWExMWRlOGYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/05/2024 14:22:06 | 2024-05-16T18:28:06.000Z | forno está em funcionamento devido ao pessoal da manutenção dar um ajuste nele então o forno está em funcionamento. pessoal da cozinha estava operando o forno porém o forno está muito quente para ser trocado o motor porém precisa ser trocado também o teste e a borracha da porta junto com o motor foi falado com o gerente para reagendar a visita para efetuar a troca desses três componentes e na no agendamento especificar que o forno deve estar desligada. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/38a5a505-cb10-476f-afb3-1435a11de8f0 | TROCAR MOTOR DO FORNO COMBINADO |  |  | TRUE | 14/05/2024 17:57:15 | 14/06/2024 16:12:48 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZDViZTc5OTctZTViYS00NjllLWJlN2EtNmQ2M2FkZTg4MDNjOjU3MDE2 | 16/05/2024 13:00:00 | -23.610367, -46.696645 | -23.6108784, -46.6968893 | -23.6167306, -46.6864837 | {'coords': {'latitude': -23.6167306, 'longitude': -46.6864837}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MzhhNjJlNTYtYTcyZC00NGI0LThlNTktMzM3MWVhNjJiYjQ1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 16:03:41 | 2025-09-10T19:10:27.000Z | Equipamento liberado de forma condicional devido a risco externo,Valdemir ciente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/38a62e56-a72d-44b4-8e59-3371ea62bb45 |  | 2025-09-10T19:03:01Z | 2025-09-10T19:02:47Z | FALSE | 10/09/2025 15:19:05 | 10/09/2025 16:10:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjEzYjc5M2QtNTg0MC00ZDdiLWE2NGEtZTBkZjlmY2ZmYjJjOjU3MDE2 | 10/09/2025 15:19:00 | -28.064927, -52.00597380000001 | -23.6857903, -46.6042912 | -23.6858224, -46.6044694 | {'coords': {'latitude': -23.6858224, 'longitude': -46.6044694}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzhhNzY0NmEtYTQwYS00N2U4LWFkMzEtMjhkNGZlOGVkOTExOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Continuidade CAMARAS |  |  | TRUE | 22/01/2024 07:55:52 | 30/10/2024 15:27:38 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjJlNzVmZDAtMmE1OS00MTc5LTgzOTgtMGU3YWNmNmQ2NzRkOjU3MDE2 | 22/01/2024 07:30:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
MzhhYTJlNjktNjJkOC00YjQ3LWJkYmYtODY0NWI4NmUyYTA3OjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 20/08/2025 12:56:12 | 2025-08-20T16:09:30.000Z | Retirado equipamento para fazer manutenção na fábrica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/38aa2e69-62d8-4b47-bdbf-8645b86e2a07 | trazer para empresa para manuntençao | 2025-08-20T14:59:15Z | 2025-08-14T12:20:19Z | FALSE | 30/07/2025 15:32:49 | 20/08/2025 13:09:30 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODhkZmMzYjctN2Y2YS00YjcwLTlkNmYtYjNiMzcwNzVjYzY3OjU3MDE2 | 20/08/2025 14:00:00 | -23.109166, -47.0079878 | -23.1112578, -47.0109737 | -23.1157883, -46.996495 | {'coords': {'latitude': -23.1157883, 'longitude': -46.996495}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzhiYzJiZTItNmM4My00ZjFjLWFmYWUtNTMwMmNiZmM1MDAwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 13:57:57 | 2025-08-26T17:03:09.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/38bc2be2-6c83-4f1c-afae-5302cbfc5000 |  | 2025-08-25T17:36:18Z | 2025-08-25T15:46:06Z | FALSE | 25/08/2025 12:26:17 | 26/08/2025 14:49:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTQ3YmQ5ODUtYWExMi00ZDNmLWEzYTUtOGZiMDcwNDEyMDdmOjU3MDE2 | 25/08/2025 12:26:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857685, -46.6044196 | -23.685705, -46.60438 | {'coords': {'latitude': -23.685705, 'longitude': -46.60438}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzhjMjg5YjAtOGI4OC00YmUzLTg0ZjMtMzZjZGUzOTZlY2JjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/04/2025 14:00:00 | 2025-04-14T18:00:00.000Z | Trocado Controlador, fio e lã. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/38c289b0-8b88-4be3-84f3-36cde396ecbc | RUA DOIS , n°SN - Complemento: LOTE 05,06 - CEP: 12.460-000 - Bairro: VILA FLORESTA - Município: CAMPOS DO JORDA Defeito FORNO: O forno esta se desligando sozinho e volta a funcionar horas depois Defeito FRITADEIRA: parou de funcionar e não liga mais (DE OUTRA MARCA) se tiver como consertar ok, se não não vamos atender |  |  | FALSE | 03/04/2025 16:13:30 | 22/04/2025 15:29:45 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTdjM2NmOGItN2QxZi00M2U0LWE5YTktZTI1NmY3MTc2NTEyOjU3MDE2 | 04/04/2025 09:00:00 | -22.740846, -45.594391 |  |  | {} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
MzhjNjI2ZjEtZmQzMy00ODdiLTkzNmQtYmUzY2NhODkxODNiOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 06/09/2024 12:13:00 | 2024-09-06T22:55:00.000Z | foi retirado a chapa quente do cliente e levado para a fábrica | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/38c626f1-fd33-487b-936d-be3cca89183b | RETIRAR PARTE DA FRENTE DA CHAPA QUENTE PARA MANUTENÇÃO EM FÁBRICA |  |  | TRUE | 06/09/2024 10:30:25 | 08/11/2024 21:53:15 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MTQzMzMwYzItZmFiNy00Yjk2LTk2OTktZjRhMzg2MmZmM2NhOjU3MDE2 | 06/09/2024 13:00:00 | -23.531529, -46.684258 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MzhjNmExNjctZjk0Yi00NzAzLWFiOTMtYzhlOTg5ZTg2YTg3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2023 14:08:45 | 2023-09-25T19:54:16.000Z | troca de moto ahleis. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/38c6a167-f94b-4703-ab93-c8e989e86a87 | MANUTENÇÃO NO FORNO COMBINADO | 2023-09-25T16:23:28Z | 2023-09-25T16:23:21Z | FALSE | 25/09/2023 09:32:03 | 25/09/2023 16:54:16 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NzFiZTdlMTQtNzNmMy00NTcwLWEyYTItYjA4MjEwMTllZmM1OjU3MDE2 | 25/09/2023 14:00:00 | -23.181239, -46.901075 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 0.9, 'altitude': 746.6, 'latitude': -23.7629667, 'longitude': -46.772865, 'speed_accuracy': 0.7, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.9}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
MzhjOWRlODUtOGIzMC00ZGMzLThkYzMtNDNiOTBlY2Q0ZjU5OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 03/06/2025 09:45:00 | 2025-06-03T14:00:00.000Z | 03/06/2025 fio apertado trocado fio que estava girando em falso | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/38c9de85-8b30-4dc3-8dc3-43b90ecd4f59 |  |  |  | FALSE | 02/06/2025 18:32:35 | 03/06/2025 14:46:01 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OWQyZGE1ZGQtOGMzNy00NWM5LTk3MmUtOTRjZTM3NzU2NTczOjU3MDE2 | 03/06/2025 08:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MzhkNDljNTQtZTgwNy00MTQ5LWFmMTEtMTU1OTc5YWIwZTQ3OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 30/09/2024 13:14:02 | 2024-09-30T16:38:57.000Z | foi verificado pista aquecida e a mesma está funcionando ok. foi dado orientações a respeito da temperatura e como regular o controle para diminuir ou aumentar a temperatura de acordo com o produto colocado. OBS havia uma lâmpada queimada na pista verificar se está na garantia ou não? | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/38d49c54-e807-4149-af11-155979ab0e47 | RUA DOUTOR CARVALHO DE MENDONÇA,336 Andre Guaruja +55 13 97404-1505Andre Guaruja P12768 001 001 R M G COMERCRIO DE ALIMENTOS NCMAZZ0G0001 BALCAO EXP. SELF QUENTE C/ TAMPO DE VIDRO defeito super aquecido | 2024-09-30T14:07:23Z | 2024-09-30T11:14:16Z | FALSE | 30/09/2024 08:02:56 | 30/09/2024 13:38:57 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OTNmZDBlZDktMTZlZi00OGY4LTgzNzgtNDIxNDRlMDlmODA2OjU3MDE2 | 30/09/2024 10:00:00 | -23.952927, -46.334716 | -23.9530083, -46.3347317 | -23.9518883, -46.3355467 | {'coords': {'latitude': -23.9518883, 'longitude': -46.3355467}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzhkZDExMDUtNGZmYy00NGZjLTkwMGEtNjEzMzRhOTQxNzM3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 23/07/2025 08:00:00 | 2025-07-23T16:00:00.000Z | Troca gaxeta do forno combinado. Mangueira de água dos fornos com vazamento realizado troca da mangueira. Estufa parada, foi identificado que o botão liga e desliga estava danificado foi realizado a Troca do botão estufa e equipamento voltou a funcionar. Realizado a troca da válvula de água do acionador de joelho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/38dd1105-4ffc-44fc-900a-61334a941737 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 4° SEMANA DE JULHO NO COPA |  |  | FALSE | 30/07/2025 14:06:15 | 07/08/2025 09:59:09 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ODc1MGE4NjctYmUxYS00ZjhmLWIzZDgtZGUyNGQyNTgyN2YwOjU3MDE2 | 23/07/2025 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MzhlN2FhOTktYWQ2NS00Yzk0LTg4YTQtNmMyYjcxMmMyNjIwOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 06/02/2024 10:35:59 | 2024-02-06T15:44:41.000Z | realizado instalação de pratileira | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/38e7aa99-ad65-4c94-88a4-6c2b712c2620 | Continuidade instalação | 2024-02-06T13:35:55Z | 2024-02-06T12:35:08Z | FALSE | 05/02/2024 09:53:31 | 06/02/2024 12:44:41 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDA4MmMyZjUtMjlmZi00M2E4LWIzNjctY2E2MGQxNDQwNDA3OjU3MDE2 | 06/02/2024 07:00:00 | -23.590429, -46.673047 | -23.5908451, -46.673877 | -23.5908525, -46.673942 | {'coords': {'speed': 0.08, 'heading': -1, 'accuracy': 22.9, 'altitude': 752.8, 'latitude': -23.5908525, 'longitude': -46.673942, 'speed_accuracy': 1.5, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 32.8}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzhlZTU5YjktYzc1YS00NDk3LThmYzQtZjFlZWZiNjNiNjU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/02/2025 08:00:00 | 2025-02-18T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/38ee59b9-c75a-4497-8fc4-f1eefb63b656 | nao funciona derrubando dr |  |  | FALSE | 17/02/2025 18:07:22 | 17/04/2025 10:56:47 | {} | OTc4NDFhYWItNmExYi00NTllLWIwZjQtZThjYWQ5YTZiN2YwOjU3MDE2 | 18/02/2025 08:00:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
MzhmOTQwOGItODJkNy00MWY1LWIzZTMtYTlmMmM1NDNlMGZjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/06/2024 22:00:00 | 2024-06-13T09:00:00.000Z | VERIFICADO QUE UM DOS VENTILADORES NÃO ESTAVA FUNCIONANDO. FOI DEIXADO LIGADO OS OUTROS TRÊS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/38f9408b-82d7-41f5-b3e3-a9f2c543e0fc | IDA COM O TONINHO PARA COLOCAR VENTILADORES NO EXAUSTOR ACOPLADO NA CHAMINÉ |  |  | FALSE | 17/06/2024 10:44:53 | 17/06/2024 10:46:30 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YzRiZTVhNzYtNTZkNy00YmY1LWExMWItYzkxN2ZlMjlmNDg0OjU3MDE2 | 12/06/2024 22:00:00 | -23.409036, -46.858139 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
MzhmOTZkMzEtZjdiMi00NGE2LThlMDgtZjI4NmYwZWI4N2ZhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/12/2023 09:40:56 | 2023-12-04T19:04:55.000Z | trazer um botão liga desliga | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/38f96d31-f7b2-44a6-8e08-f286f0eb87fa | MANUTENÇÃO FRITADEIRA DA CROYDON | 2023-12-04T12:39:36Z | 2023-12-04T12:39:30Z | FALSE | 04/12/2023 08:32:10 | 04/12/2023 16:04:55 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZDgxZDM1MzUtMWE0My00M2NjLWFiYmYtZTI4NmQzYTJmYTk4OjU3MDE2 | 04/12/2023 10:00:00 | -23.628314, -46.663653 | -23.6278461, -46.6638238 | -23.6280523, -46.6638277 | {'coords': {'latitude': -23.6280523, 'longitude': -46.6638277}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MzkwMTU0NTYtMzFiMC00YzgwLWIwYWQtNjM1ZTQwZThlNGM1OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 12/10/2025 10:00:00 | 2025-10-12T20:00:00.000Z | O CLP que veio não funcionou, deu erro de comunicação, fonte enviada também não pode ser instalada por não ter suporte e espaço para fixação. Como o cliente vai enviar o equipamento na segunda-feira para Barreiras no oeste do estado montei com o CLP e fonte que estava no equipamento. A maquina ficou funcionando. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/39015456-31b0-4c80-b0ad-635e40e8e4c5 | Problema no clp. Marcos Oliveira. |  |  | FALSE | 13/10/2025 11:12:36 | 13/10/2025 11:18:31 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | OWFhN2NkMzYtYmFkZi00ZGZjLThlZWUtNzIxZjQzYmJlNTZmOjU3MDE2 | 12/10/2025 10:00:00 | -14.818436, -40.820915 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
MzkwOGM2NzYtNTZjZC00ZWQ3LTlhZGUtNzNlYzQyZmQ2NzNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/03/2024 13:33:23 | 2024-03-20T16:52:36.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3908c676-56cd-4ed7-9ade-73ec42fd673a |  | 2024-03-20T13:19:11Z | 2024-03-20T13:18:19Z | FALSE | 20/03/2024 10:13:16 | 20/03/2024 13:52:36 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | N2E3NGE3NDgtNzg0Mi00MDVhLWE3OWQtMzA0NjY0MzdlOWU5OjU3MDE2 | 20/03/2024 10:30:00 | -23.568209, -46.663328 | -23.5686908, -46.6637408 | -23.5680077, -46.6630332 | {'coords': {'latitude': -23.5680077, 'longitude': -46.6630332}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzkxMjY2YWYtNzFiNi00MGUzLTk5NjAtYzI0MGQxYmVmOGZmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/08/2025 14:57:09 | 2025-08-01T18:12:29.000Z | Equipamento reprovado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/391266af-71b6-40e3-9960-c240d1bef8ff |  | 2025-08-01T13:23:32Z | 2025-08-01T10:50:14Z | FALSE | 01/08/2025 07:50:14 | 01/08/2025 15:12:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWFlYjZmYTktOWUxNS00MGU2LTg0OTctNDQ5NjdiNTdkMDM4OjU3MDE2 | 01/08/2025 07:50:00 | -23.5958083, -46.6844974 | -23.6858324, -46.6043353 | -23.68559, -46.6044233 | {'coords': {'latitude': -23.68559, 'longitude': -46.6044233}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzkxYzY3ZDUtZmU0Yy00MjFhLTk1ZGYtYjM2Yzk5ZGVhNWFiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 08:12:50 | 2025-08-28T11:15:15.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/391c67d5-fe4c-421a-95df-b36c99dea5ab |  | 2025-08-25T16:05:35Z | 2025-08-25T15:46:06Z | FALSE | 25/08/2025 12:36:26 | 28/08/2025 08:44:30 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmJkNWE4N2ItYTRlOS00MTNjLTkzNzYtMDFjMzIwODQ0MDNiOjU3MDE2 | 25/08/2025 12:36:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.6856038, -46.6046709 | -23.6856787, -46.6043744 | {'coords': {'latitude': -23.6856787, 'longitude': -46.6043744}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzkxZjA0MTEtODJmMy00NTE1LWFiMDMtZGU3MzZiNmU1ZmU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/09/2025 10:39:58 | 2025-09-16T13:46:02.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/391f0411-82f3-4515-ab03-de736b6e5fe5 |  | 2025-09-16T13:57:09Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 08:28:46 | 16/09/2025 11:02:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDk3Nzc1YzEtMGQzNS00ZGViLWFhMmUtOTJkMTEzZjlhMTQ3OjU3MDE2 | 15/09/2025 08:28:00 | -20.2763851, -42.0544994 | -23.6856183, -46.6043983 | -23.685585, -46.604285 | {'coords': {'latitude': -23.685585, 'longitude': -46.604285}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzkzMTMzNzUtZjliYi00Y2Q2LWJhMzQtODljNDk2YzA4MTFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/12/2023 09:00:00 | 2023-12-22T13:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/39313375-f9bb-4cd6-ba34-89c496c0811c | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROCESSADOR DE ALIMENTOS |  |  | FALSE | 16/01/2024 15:43:09 | 16/01/2024 15:44:45 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NGJjMTQyZDgtNWIyZS00M2IyLWJjNTctMDQxM2NmNmQ2NWZjOjU3MDE2 | 22/12/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
MzkzYzkzYzQtNTU5MC00MzRkLTgzOTgtNjVhMDM1OWY3MjI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 18/04/2024 07:00:00 | 2024-04-18T10:01:00.000Z | aso vencido 30/03/24 reagendando |  |  |  |  | FALSE | 18/04/2024 08:08:01 | 08/11/2024 14:57:49 | {} | ZjY3NzgwNTEtM2RlYi00YjNhLTgyNmQtNDA4YWMzMjY3MTdkOjU3MDE2 | 18/04/2024 07:00:00 | -23.62238438558767, -46.82159543037415 |  |  | {} | Reportada | Não encontrado
MzkzY2ZhMzItZDMyNy00ZDU3LWIwYTctNjgyN2IxOTdhZWNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/12/2024 11:00:00 | 2024-12-10T15:00:00.000Z | Código WRVT.00019 Modelo REFRIG VT PREMIUM 1 PT GD VI Ação: limpeza no evaporador, realizado preventiva, verificado os parâmetros, equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/393cfa32-d327-4d57-b0a7-6827b197aecd |  |  |  | FALSE | 16/12/2024 19:20:06 | 18/12/2024 18:31:41 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YWRlZGE0MzYtN2QzZS00MDNhLWEyY2EtZjIyY2Y5ZGU2NmFjOjU3MDE2 | 10/12/2024 11:00:00 | -29.364646, -51.665769 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
Mzk0NjkxNTEtNWNiZS00ZDlmLWJlNTItY2EzZTQ3YTM1YzVmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇAO |  |  | FALSE | 11/10/2024 16:47:16 | 03/12/2024 15:49:02 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NWUxYzRjMTItNDlmNC00YWE3LThjN2YtN2RiZjM4NDNjNTQwOjU3MDE2 | 15/10/2024 07:00:00 | -23.490982, -46.63195 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
Mzk0NzQ0ZWEtY2I0NC00OWIyLWEzODgtMGIwZTQ0MjZlYzY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2025 14:17:30 | 2025-09-04T17:19:19.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/394744ea-cb44-49b2-a388-0b0e4426ec67 | Check-list | 2025-09-03T14:32:52Z | 2025-09-03T14:32:46Z | FALSE | 03/09/2025 11:31:36 | 04/09/2025 14:25:44 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZmQ0N2NjYjMtODUwMC00OTA5LTk4ZWYtOTkxOGJjYmUxYzQ2OjU3MDE2 | 03/09/2025 11:31:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855595, -46.604479 | -23.6854774, -46.6044593 | {'coords': {'latitude': -23.6854774, 'longitude': -46.6044593}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Mzk0OTJlMDItMGI0Ni00ZWY3LTlkMGYtNzQwNDVhZjVjNDIzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/06/2025 08:00:00 | 2025-06-13T16:00:00.000Z | FOI REALIZADO A CONVERSÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONFORME A SOLICITAÇÃO FEITO 4 CONVERSÕES SENDO DE DOIS FOGÕES E DUAS CHAPAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/39492e02-0b46-4ef7-9d0f-74045af5c423 | REALIZAR CONVERSÃO DE DOIS FOGÕES E DUAS CHAPAS DA TOPEMA DE GLP PARA GN |  |  | FALSE | 03/07/2025 12:58:15 | 03/07/2025 13:02:51 | {} | ZDQ4ZmI3NTQtZjI4OC00ZWM2LTg5OTktOWU4MDMzMmE0ZGZjOjU3MDE2 | 13/06/2025 08:00:00 | -29.4317513, -49.8870327 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
Mzk0YmYyMWQtZWM4OC00ZTcxLWE2ZTgtYWRlMjJlMWU3NzdhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Check-list | 2025-09-25T19:29:34Z | 2025-09-25T19:29:22Z | TRUE | 25/09/2025 16:27:27 | 25/09/2025 16:29:34 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MDc4YWRhYjEtYzA5NS00YmNjLWE2NDMtMDNiZTFjMjAyZDliOjU3MDE2 | 25/09/2025 16:27:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
Mzk1YzM1ZDktMGYyNi00N2Q2LWI3Y2ItMzUxMGU3MjAxMWQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2025 16:16:20 | 2025-09-22T19:25:26.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. Sendo enviado desmontado para montagem na obra. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/395c35d9-0f26-47d6-b7cb-3510e72011d6 | Check-list | 2025-09-02T18:49:16Z | 2025-09-02T18:49:05Z | FALSE | 02/09/2025 15:48:56 | 22/09/2025 16:25:26 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ODExOTc1ZWItMjBkZi00OTgzLThlYjktODBjMmRhYjA3MzIyOjU3MDE2 | 02/09/2025 15:48:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6857567, -46.604795 | -23.6857834, -46.6048612 | {'coords': {'latitude': -23.6857834, 'longitude': -46.6048612}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Mzk2NmJlOTktY2QyOC00ZTFmLWIwYTgtY2Y2OTEyNGZiNmJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 08/01/2025 13:00:00 | 2025-01-08T16:30:00.000Z |  |  |  |  | 2025-02-18T10:43:40Z | FALSE | 26/12/2024 12:15:56 | 18/02/2025 07:43:40 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MWMzM2E0ODMtZGUwNy00MjdlLWFjMDEtMTIzM2EyNmM4MTIzOjU3MDE2 | 08/01/2025 13:00:00 | -23.567892, -46.701502 |  |  | {} | Cancelada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Mzk2OTJjMzctZmJhNC00YzRiLWJmYzQtMmFhY2E0YjM2ZjFjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | TRUE | 11/10/2024 15:57:14 | 22/10/2024 12:17:16 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MWZiZTlhMzEtZTgzMy00ZmE5LWJlZjAtMmVhMjAxZWU1YjgyOjU3MDE2 | 18/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
Mzk4MTM2NDgtNGZhZS00YTk1LThhY2ItNTRhMjdiZDM0YTZkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/08/2025 08:47:55 | 2025-08-20T12:21:46.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/39813648-4fae-4a95-8acb-54a27bd34a6d |  | 2025-08-20T11:40:58Z | 2025-08-12T19:48:29Z | FALSE | 12/08/2025 14:21:00 | 20/08/2025 11:33:41 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MjJjYWRhZjQtZmQyZC00YzFjLTkxOTAtMWYyNWNiMjcyNzg2OjU3MDE2 | 12/08/2025 14:20:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.685873, -46.6047429 | -23.6857883, -46.6048233 | {'coords': {'latitude': -23.6857883, 'longitude': -46.6048233}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Mzk4MmMwMTktZDY5NC00ZDY0LWEwNzgtNDNhNDY3YjliZmNmOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 28/09/2024 08:25:49 | 2024-09-28T13:04:07.000Z | foi verificado que a geladeira estava em funcionamento porém estava com um condensador sujo foi limpo o condensador e revista a pressão de sucção está normal em 20 PSI no gás 134 a porém o cliente pediu para que fizesse um orçamento de preventiva para quatro geladeiras cliente também pediu para verificar a fritadeira elétrica e o banho maria ambos estão em funcionamento corretamente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3982c019-d694-4d64-a078-43a467b9bfcf |  | 2024-09-27T18:44:26Z | 2024-09-27T18:44:22Z | FALSE | 27/09/2024 15:23:25 | 28/09/2024 10:04:07 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTE1NjBhMzYtMjNkMi00NWIyLWFiYzAtY2U2ZGFjYWJmOGIzOjU3MDE2 | 28/09/2024 09:00:00 | -23.529311, -46.69339 | -23.5292485, -46.6937369 | -23.5292685, -46.6942197 | {'coords': {'latitude': -23.5292685, 'longitude': -46.6942197}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
Mzk4NWVkNmMtNGE0OC00MzYwLTljMGEtMmU4ZTYyMzIyODE2OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 04/02/2025 08:00:00 | 2025-02-04T20:00:00.000Z | Atendimento concluído, realizado todos os ajustes nas portas, deixando somente o locker acioado o Adriano para verificar 03 fechaduras para passar orçamento a loja, | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3985ed6c-4a48-4360-9c0a-2e8e62322816 | Gerente da loja informa: referente ao equipamento do locker na Leroy Merlin Salvador. Atualmente, esta enfrentando problemas com algumas portas, que estão travando ou já não fecham mais. Isso tem causado transtornos aos clientes, pois, ao inserir o código para abrir a gaveta, a porta não libera corretamente, e precisamos forçá-la manualmente. É fundamental que todas as gavetas estejam funcionando |  |  | FALSE | 30/04/2025 17:21:56 | 05/09/2025 10:29:40 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTMxMzNiNmUtNmEzYy00MzdjLWExOGEtZDlmNDNhYTJkYjEyOjU3MDE2 | 04/02/2025 08:00:00 | -12.969442, -38.474857 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Mzk4ZGViNzgtYmY4Ny00ZTIyLWI0ZTMtYzllNDIyN2EwZjUzOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 28/02/2025 11:05:00 | 2025-02-28T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/398deb78-bf87-4e22-b4e3-c9e4227a0f53 | problema na mola |  |  | FALSE | 27/02/2025 16:18:47 | 17/04/2025 11:23:03 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NjZhNjY2YWItYzFjMS00MjBiLWJmMTItNjU5NTU0Yjg0Y2UyOjU3MDE2 | 28/02/2025 08:00:00 | -23.591489, -46.687814 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
Mzk5NGIyMWQtYzFiNC00YTExLWJjMWYtNzllOWY1MDEzOGVjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 14:01:34 | 2025-08-26T17:03:44.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. INMETRO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3994b21d-c1b4-4a11-bc1f-79e9f50138ec |  | 2025-08-26T15:58:44Z | 2025-08-26T15:58:38Z | FALSE | 26/08/2025 12:04:56 | 26/08/2025 14:11:15 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZjZhZWM1MTUtZDgxZi00ZjkzLWFlZWItMjNlNGJjNDViODQ0OjU3MDE2 | 26/08/2025 12:04:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6857905, -46.6047064 | -23.6856728, -46.6046379 | {'coords': {'latitude': -23.6856728, 'longitude': -46.6046379}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Mzk5ZGE1NWUtYmJiMy00ZGYyLTlkOGItODRjOTkxNDc0YmI0OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 07/02/2025 12:10:36 | 2025-02-07T15:36:16.000Z | foi feita a programação de set point de temperatura e redirecionado o sensor de temperatura do conservador de batatas para dentro da cuba do equipamento para poder está lendo a real temperatura do produto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/399da55e-bbb3-4df2-9d8b-84c991474bb4 | ajustes dos parametros dos controladores | 2025-02-07T12:16:28Z | 2025-02-07T10:52:47Z | FALSE | 06/02/2025 18:49:19 | 07/02/2025 12:36:16 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MjI5ZmUzMmQtNGQ3ZC00ZTY3LWI1ZDItNWFjNGI3MTFlMjU0OjU3MDE2 | 07/02/2025 08:00:00 | -23.613932, -46.496595 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
Mzk5ZmMzOWMtMmJiZC00YjBmLWE0MzItZDU2ZjBhMmY3MzM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/11/2023 11:31:45 | 2023-11-22T17:29:43.000Z | Foi verificado que o compressor da unidade condensado estava em curto com a carcaça. foi trocado o mesmo voltando a funcionar e atingindo temperatura ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/399fc39c-2bbd-4b0f-a432-d56f0a2f7334 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR | 2023-11-22T12:23:55Z | 2023-11-22T12:23:30Z | FALSE | 22/11/2023 09:02:26 | 22/11/2023 14:29:43 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OThjZGEyZGYtY2IxOC00YTdhLWFiMmYtZjM4NjliY2U4ZDI2OjU3MDE2 | 22/11/2023 11:00:00 | -22.902358, -47.070894 | -22.9019426, -47.0714667 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
MzlhN2QxNjMtMTk2MC00ZTU1LTkyNjYtZDA2YWVlMGU0YWI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/09/2023 07:56:05 | 2023-09-21T10:57:33.000Z | inicializado obra | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/39a7d163-1960-4e55-9266-d06aee0e4ab7 |  | 2023-09-21T10:48:19Z | 2023-09-11T12:55:20Z | FALSE | 11/09/2023 09:05:49 | 21/09/2023 07:57:33 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YzZmOGEwNWYtM2U0ZC00MTExLWJlOGYtNzc5N2MyM2Q0N2I2OjU3MDE2 | 21/09/2023 07:00:00 | -5.06062, -42.783984 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 20, 'altitude': 78.6, 'latitude': -5.0602888, 'longitude': -42.7839516, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.9}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzlhODVhZTktM2IwMC00ZmU3LWJkNTctMDYwMmUwNGFhMDAxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/10/2023 14:22:00 | 2023-10-19T18:33:00.000Z | acompanhando o jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/39a85ae9-3b00-4fe7-bd57-0602e04aa001 | MANUTENÇÃO FOGÃO 1 |  |  | FALSE | 19/10/2023 12:05:15 | 02/11/2023 09:57:36 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | Zjk3MjE3N2YtNzY1MS00Y2NhLWE4ODItZTYzNjA0ZDcyNTk2OjU3MDE2 | 19/10/2023 14:00:00 | -23.522226, -46.648229 | -23.5227577, -46.6490287 | -23.5222736, -46.6482073 | {'coords': {'latitude': -23.5222736, 'longitude': -46.6482073}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MzlhOGJkZTAtMzIzOS00YTdmLTg2N2QtOTllZTQ5YmQzNWNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/11/2023 09:09:00 | 2023-11-27T13:54:00.000Z | Executado serviço de limpeza nos bicos enjetores e queimadores que estavam com excesso de gordura | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/39a8bde0-3239-4a7f-867d-99ee49bd35ca | PREVENTIVA FRITADEIRA |  |  | FALSE | 27/11/2023 08:02:54 | 05/12/2023 13:10:00 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZjEzMTI4ZTAtNDRjOS00MTI1LWI1NGYtYWVhODY1NmQwMDJkOjU3MDE2 | 27/11/2023 08:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzlhYzM1ZTMtOTI5My00NmVhLWEzZmMtMjc0ZmViMzY2ZjI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2025 15:42:13 | 2025-09-15T18:52:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/39ac35e3-9293-46ea-a3fc-274feb366f28 |  | 2025-09-15T18:42:04Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 08:51:36 | 15/09/2025 15:52:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2QyY2QwZDItOWQ3Ny00YjhlLTkzZTMtYzU0OGI3ZjM1ZmE4OjU3MDE2 | 15/09/2025 08:51:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6855467, -46.6042917 | -23.685645, -46.6043533 | {'coords': {'latitude': -23.685645, 'longitude': -46.6043533}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzljMzc5ZGYtZjllYS00OGRhLWI3MGUtYTI1MGI3Y2M4MjkxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/09/2023 11:47:06 | 2023-09-29T19:05:51.000Z | fizemos os acabamentos de silicone nos equipamentos e retiramos os armários para conserto | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/39c379df-f9ea-48da-b70e-a250b7cc8291 |  | 2023-09-29T13:49:51Z | 2023-09-29T13:49:41Z | FALSE | 29/09/2023 08:03:02 | 29/09/2023 16:05:51 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZDU5M2UyYzMtOWIzMi00ODE0LTg4YjYtYTc2NTVmOTJiOGI2OjU3MDE2 | 29/09/2023 08:00:00 | -23.590429, -46.673047 |  |  | {'coords': {'speed': 0.59, 'heading': 257.4, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 730.7, 'latitude': -23.5960807, 'longitude': -46.679415, 'speed_accuracy': 1.6, 'heading_accuracy': 113.6, 'altitude_accuracy': 11.9}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
MzljNDkxYzYtYmM1NC00M2M1LTk0YzktOGM4YzM3NjE4NDY1OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/09/2024 21:22:19 | 31/10/2024 16:53:20 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NWExYzgwMTctNTZiYS00M2JkLWI2Y2MtOTBmOGU5NWM2ZTQ3OjU3MDE2 | 04/09/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
MzljZGZmMjItYjcxOS00NTFjLWI1MjMtZjlmM2U1OGRkYWU4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 07:52:43 | 2025-08-26T11:00:35.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/39cdff22-b719-451c-b523-f9f3e58ddae8 |  | 2025-08-25T17:36:52Z | 2025-08-25T15:46:06Z | FALSE | 25/08/2025 12:27:12 | 26/08/2025 08:00:35 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2FjZDlmOTItZDc5My00NzlhLWFjMjItNDFjNWM4NTFiYmQyOjU3MDE2 | 25/08/2025 12:27:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856517, -46.6044817 | -23.6857229, -46.6043319 | {'coords': {'latitude': -23.6857229, 'longitude': -46.6043319}} | Concluída | Deivid - Qualidade
MzlkODA1OTktZjI5OS00N2RjLWEwMDMtYzY3OThlNGMyMzk1OjU3MDE2 | 480 | 100 | done | 16/01/2025 11:11:25 | 2025-01-16T14:15:23.000Z | foi finalizado a obra e feito reparo das pendências que tinha ficado do dia anterior. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/39d80599-f299-47dc-a003-c6798e4c2395 |  | 2025-01-16T14:10:25Z | 2025-01-16T14:10:15Z | FALSE | 15/01/2025 17:17:18 | 16/01/2025 11:15:23 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OWZkNzY4MTgtN2VkOS00Y2IyLTk2MzctNmZjZTY0YWM0ZTQ3OjU3MDE2 | 16/01/2025 08:00:00 | -23.582394, -46.71365 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
MzlkOGNjZTgtYjQ2Mi00MDUzLWFiMDEtOWVlZTcxNjQ0YTE1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/07/2025 15:42:23 | 2025-07-18T19:00:10.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido trincas nas dobras das gavetas, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/39d8cce8-b462-4053-ab01-9eee71644a15 |  | 2025-07-17T17:13:48Z | 2025-07-17T14:25:56Z | FALSE | 17/07/2025 11:24:41 | 18/07/2025 16:17:46 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OTg2ZWY0YmItMWUxNS00YWQ0LTgyYTEtYWY5MGM1ZmVmZTQ1OjU3MDE2 | 18/07/2025 08:05:00 | -23.6610168, -46.7041749 | -23.6859012, -46.6047876 | -23.6858758, -46.604737 | {'coords': {'latitude': -23.6858758, 'longitude': -46.604737}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
MzlkYWY5ZGEtOTlkMC00N2MzLWEwNjctN2FmMzUyNTVjMjFjOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 02/10/2025 09:34:56 | 02/10/2025 09:34:56 | {} | OWM1NzA1NDEtMjdkOC00ODdiLWJhN2MtNTdkNTViNjkyNmRhOjU3MDE2 |  | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
MzlkZWM2ZmYtZGJjMS00NmUxLTk3ZjYtZDY5OTMyZjc1ZTg2OjU3MDE2 | 180 | 2 | scheduled |  |  |  |  | Finalizar manutenção na maçaneta - Trava B059270 - Trocar (Pegar peça com a Fernanda) Cliente tem um balcão térmico pequeno de duas cubas liga mas não aquece - Realizar atendimento, tirar foto do equipamento e etiqueta caso seja necessário troca de peças |  | 2025-04-23T10:08:25Z | FALSE | 15/04/2025 19:37:13 | 23/04/2025 18:27:59 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Y2M4Y2U3OWItNDBjYS00NTFkLTk5NDctMTFjNThlYWQ4Y2MyOjU3MDE2 | 23/04/2025 13:45:00 | -23.60243, -46.647565 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
MzllOTQzMTEtMGJhMC00ODZlLWFjOTUtOTNhZjAyNTZhMTVmOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 28/02/2024 15:50:32 | 2024-02-28T18:50:32.000Z | relatório já feito |  | TROCAR TAMPO DO BALCÃO REFRIGERADO |  |  | TRUE | 28/02/2024 09:42:01 | 30/10/2024 16:37:19 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NzYyMDgzZWMtYTgxZC00ODM5LTkzODgtNDNmOWUyZmJkZGFlOjU3MDE2 | 28/02/2024 11:00:00 | -23.608098, -46.921562 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Reportada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
MzlmYzE2YTMtODlhZS00MDUyLTlkYzQtNzVhMmY4ZDk3MmY5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 22/11/2024 08:00:00 | 2024-11-22T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/39fc16a3-89ae-4052-9dc4-75a2f8d972f9 |  |  |  | TRUE | 14/11/2024 18:23:20 | 26/12/2024 15:52:35 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NDhmMTRlYWQtNTU4Yi00YWZmLTgzYjctMmNiMzRhODg4NzA4OjU3MDE2 | 22/11/2024 08:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
MzlmZWZlMjEtOWRmNi00MDlhLWJlODUtNDI4NDkwNTY1MjYyOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 20/12/2024 08:38:00 | 2024-12-20T14:14:00.000Z | feito a troca da resistencia de porcelanato 500W para 350w colocado termostato de temperatura , feito testes , dado orientaçao para cliente, equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/39fefe21-9df6-409a-be85-428490565262 | trocar a fiaçao e fazer vedaçao |  |  | FALSE | 19/12/2024 18:41:46 | 09/01/2025 09:55:12 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OTNkODBhZGUtMjVkMC00NTk4LTk2YjgtNDU5NWQwMGVlMWEyOjU3MDE2 | 20/12/2024 08:00:00 | -22.745508, -45.096635 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
M2EwMWZhOTAtMmRkMy00NGFlLTgyZTItOTYwOWQxY2YzZTEyOjU3MDE2 | 120 | 4 | done | 24/06/2025 12:08:22 | 2025-06-24T15:15:31.000Z | realizado troca das portas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3a01fa90-2dd3-44ae-82e2-9609d1cf3e12 | Retornar com as portas para substituição | 2025-06-24T12:56:59Z | 2025-06-18T15:31:25Z | FALSE | 18/06/2025 12:14:21 | 24/06/2025 12:15:31 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDEzNTExMWYtYTgzYi00ZjAxLWI3MTktM2VlNDAwY2JhNzA5OjU3MDE2 | 24/06/2025 08:00:00 | -23.561004, -46.697241 | -23.5610121, -46.6972607 | -23.5608522, -46.6965009 | {'coords': {'latitude': -23.5608522, 'longitude': -46.6965009}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
M2EwNDNkMmMtZjQ4ZC00NDAyLThkMjYtMDUyZGUwNGM3ZjIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/07/2024 09:00:00 | 2024-07-09T17:00:00.000Z | FOI IDENTIFICADO NECESSIDADE DE TROCAR COMPONENTES. FEITO A TROCA DE ROLAMENTO, MANCAL RETENTOR E ORINGS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3a043d2c-f48d-4402-8d26-052de04c7f23 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA COMPOSTEIRA 1 DA COZINHA CENTRAL EQUIPAMENTO COM VAZAMENTO NO LADO DIREITO |  |  | FALSE | 23/07/2024 08:54:30 | 23/07/2024 08:57:39 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MTYzMWFiNmYtYzdiOS00NTE3LWEzOWEtNTAxNDlkMTBjNzYzOjU3MDE2 | 09/07/2024 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
M2EwNTUwMGUtY2NlMi00NzlhLTg5YjMtYTRlMzVjMGM5ODRjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/09/2025 16:03:46 | 2025-09-11T19:11:32.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3a05500e-cce2-479a-89b3-a4e35c0c984c |  | 2025-09-11T16:21:48Z | 2025-09-10T12:43:00Z | FALSE | 09/09/2025 15:04:27 | 11/09/2025 16:11:32 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTE4ZTgyOWMtOTY0OS00OTNiLWIxNTMtOTU0NDgyNTRjZjVmOjU3MDE2 | 09/09/2025 15:04:00 | 0, 0 | -23.6854867, -46.604325 | -23.6861039, -46.6047436 | {'coords': {'latitude': -23.6861039, 'longitude': -46.6047436}} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2ExMTY3M2YtZmI5ZC00YTFjLWI0ZjQtNjRmZjBmNDYwYTJjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/09/2025 08:05:20 | 2025-09-01T11:07:07.000Z | Equipamento liberado conforme desenho | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3a11673f-fb9d-4a1c-b4f4-64ff0f460a2c |  | 2025-09-01T15:42:22Z | 2025-08-28T19:38:51Z | FALSE | 28/08/2025 16:38:45 | 01/09/2025 12:43:09 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YTZlZmY4ZTItYjhmYi00OTlmLWEyNmQtZTIzY2Q3ZTg2Y2MxOjU3MDE2 | 28/08/2025 16:38:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.685865, -46.6046117 | -23.6858283, -46.6046017 | {'coords': {'latitude': -23.6858283, 'longitude': -46.6046017}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
M2EyM2I2MWUtNDU5ZC00NDhiLTg3NjItNTdiOWVlNDU2ZDYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/03/2024 12:00:00 | 2024-03-01T16:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA TORNEIRA DE PLÁSTICO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3a23b61e-459d-448b-8762-57b9ee456d61 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA COM TORNEIRA QUEBRADA |  |  | FALSE | 17/03/2024 02:54:20 | 17/03/2024 03:11:01 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZjM3YTU4YTctMmFmYi00N2RjLThjYmUtZTA5MmQ2NmNmOTY2OjU3MDE2 | 01/03/2024 12:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
M2EyOWRmZDAtMTMzNC00NTJlLTg3MzAtNzkwM2E4MWNiOGNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/09/2025 11:55:49 | 2025-09-24T14:57:42.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3a29dfd0-1334-452e-8730-7903a81cb8ca |  | 2025-09-24T14:05:35Z | 2025-09-24T12:43:31Z | FALSE | 24/09/2025 09:40:11 | 24/09/2025 11:57:42 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDliMzgxOTQtOGU1Yy00YTNlLTk1MDMtYWJhNDY2OWFkNDNjOjU3MDE2 | 24/09/2025 09:40:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6856317, -46.60431 | -23.6855791, -46.6043258 | {'coords': {'latitude': -23.6855791, 'longitude': -46.6043258}} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2EzNDllNGYtNTU2MS00OTZlLWFjMmItMWI4ZjA4OGNhMGUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 04/10/2023 08:00:00 |  |  |  | MANUTENÇÃO TFK |  |  | TRUE | 04/10/2023 14:47:49 | 29/04/2024 17:46:58 | {} | NjJiZTRiODktNzFmZC00ODgxLWEwNTQtYzk0MzNkM2MyOGVkOjU3MDE2 |  | -21.405968, -50.472093 |  |  |  | Em andamento | Não encontrado
M2EzNzBjYjEtMDkzOS00MTE5LWJmNjktYmNkNWY0MWMyYzNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/10/2024 10:03:32 | 2024-10-08T13:39:51.000Z | Foi retirada a haste de escoamento do óleo para a fábrica pois e necessário soldar a mesma que quebrou. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3a370cb1-0939-4119-bf69-bcd5f41c2c3c | levar a peça fritadeira | 2024-10-08T11:24:12Z | 2024-10-08T10:46:59Z | FALSE | 07/10/2024 17:22:46 | 08/10/2024 10:39:51 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZjI0N2JkZjktNWE0OS00OTQ1LTg1MjEtNDA3NGRmMTRmNDAzOjU3MDE2 | 08/10/2024 07:00:00 | -23.997682, -46.257088 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2EzN2UwNTItOTI2OS00NDlkLWI2NzYtYWZjOTRkMWIyMmI0OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 09/12/2024 18:11:24 | 13/12/2024 17:00:00 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YTJkNjhjYzctMWIwZS00M2M3LTkxZjYtNzliYTc0NWVjOGM1OjU3MDE2 | 13/12/2024 07:00:00 | -23.113387, -48.940994 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
M2EzYTFlN2ItNmI4Ni00Y2RhLWEzODQtZDc4NzJjZTM3Y2ZkOjU3MDE2 | 540 | 100 | canceled | 02/09/2024 18:00:00 | 2024-09-02T21:01:00.000Z | [5 empty] | FALSE | 30/08/2024 17:31:36 | 08/11/2024 10:26:32 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ODM3YWJhZTEtZTdjYi00MDFjLThkZjItOWQ3ZjFlNTY3NDUwOjU3MDE2 | 02/09/2024 18:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  | {} | Cancelada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
M2EzZDkyOWEtMDcyNy00MmE2LWEyZDktY2Q3YTE5MzFlYjg4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2025 10:25:16 | 2025-09-25T13:36:23.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3a3d929a-0727-42a6-a2d9-cd7a1931eb88 |  | 2025-09-25T13:22:22Z | 2025-09-25T13:21:09Z | FALSE | 25/09/2025 10:17:36 | 25/09/2025 10:36:23 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDNjMDE5MGQtMzkxYy00Y2UxLTg3ODktMzM0MzJiMDU3YTJjOjU3MDE2 | 25/09/2025 10:17:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6854167, -46.6043117 | -23.685395, -46.6043417 | {'coords': {'latitude': -23.685395, 'longitude': -46.6043417}} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2E0NzY1NWItZDQ3ZS00NTI0LThkZWQtZDQyOGVmNjM3YmFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/12/2023 11:00:00 | 2023-12-30T15:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3a47655b-d47e-4524-8ded-d428ef637bae | MANUTENÇÃO PREVENTIVA RAMPA AQUECIDA |  |  | FALSE | 18/01/2024 11:56:11 | 18/01/2024 11:57:43 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MGNlZDAwNDUtN2QyYy00NGY4LWI4MDEtMmZlNzY3ZjM0NzM0OjU3MDE2 | 30/12/2023 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
M2E0OWExNTQtNzljZi00ZGRhLTg2MzYtMDNlNDllZTU3ZTU3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 15:07:43 | 2025-08-07T18:09:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3a49a154-79cf-4dda-8636-03e49ee57e57 |  | 2025-08-07T11:54:28Z | 2025-08-07T11:45:26Z | FALSE | 07/08/2025 08:13:44 | 07/08/2025 15:10:46 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjA3YmVjOGItYWQ1Ni00MTdhLThkYWQtNzQ0MzY1MGE0MjZhOjU3MDE2 | 07/08/2025 08:13:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856418, -46.6043657 | -23.6855317, -46.60435 | {'coords': {'latitude': -23.6855317, 'longitude': -46.60435}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2E0YTA4NGMtMDkxYy00MTM1LWEyNDItNWQwNTMwODM3ZmRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 25/10/2023 08:07:21 | 30/10/2024 15:09:43 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZmQxYzc1ZTgtMWJmNC00MDhhLWFhYzAtZDJjOWM5ZDI3ZjA4OjU3MDE2 | 26/10/2023 07:00:00 | -29.008939, -51.282068 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
M2E1YzhhMDYtMmNiYS00MWVmLWEyZWYtZTIwYjFkMWI3ZWViOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 09:33:36 | 2025-08-05T12:48:58.000Z | Foi constatado que o equipamento foi desmontado pelo cliente. reportado para o supervisor e retirado equipamento para fábrica para avaliação. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3a5c8a06-2cba-41ef-a2ef-e20b1d1b7eeb |  | 2025-08-05T00:39:01Z | 2025-08-05T00:37:49Z | FALSE | 04/08/2025 18:17:27 | 05/08/2025 09:48:58 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODA0YmUwYWMtMjQ5Ny00MGM4LTgxY2ItYzE2NjBhYzk4MmQxOjU3MDE2 | 05/08/2025 08:45:00 | -23.631646, -46.737017 | -23.6315397, -46.7380929 | -23.6316033, -46.7377282 | {'coords': {'latitude': -23.6316033, 'longitude': -46.7377282}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2E3MDRjMGEtZjcxNy00OWQzLTlkMjUtZmI0ZjUxOGMwODJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 09/10/2024 16:00:00 | 2024-10-09T19:15:00.000Z |  |  | - Qual melhor horário para atendimento? Horário comercial - Requer autorização de acesso? Sim, porém executamos na hora. - Qual é o equipamento e problema a identificar? Fogão está com chamas muito altas, precisa realizar regulagem. P13451 001 1.03 HOSP. SÃO LUIZ ITAIM NFGGCE0C0001 FOGAO GAS 6B L=1125 PREMIUM (NEW) 1125 x 800 x 320 PC 19/10/2024 |  |  | TRUE | 07/10/2024 17:26:09 | 20/11/2024 13:20:47 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjE3ODhkMDktMWQyMi00MDJiLWJjMDktYTI2N2FhOGM4NTNiOjU3MDE2 | 09/10/2024 16:15:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Cancelada | T02 - DAVID AFONSO
M2E3ZjZiZTktYjlhYS00YTM3LWIwNzgtMTllYzYxMmY1NGY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/06/2024 16:59:02 | 2024-06-24T20:01:59.000Z | foi instalado os equipamentos acima relatados em anexos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3a7f6be9-b9aa-4a37-b078-19ec612f54f5 | primeira instalação no galpão dos containers (Restaurante Casa 54) | 2024-06-24T19:58:44Z | 2024-06-24T19:57:54Z | FALSE | 24/06/2024 08:49:32 | 24/06/2024 17:01:59 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ODIwMDgzNGMtMTU2YS00ZDk2LTkyMWYtN2ExYTBjY2EwZGNjOjU3MDE2 | 24/06/2024 09:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
M2E4NzJjODYtODUxNy00ODE0LTk2M2MtZTU3ZTAzZjAwMjRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/06/2024 10:00:00 | 2024-06-28T14:00:00.000Z | FOI FEITO A TROCA DA CORREIA QUEBRADA E A TROCA DO BOTÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3a872c86-8517-4814-963c-e57e03f0024b | RETORNO PARA TROCA DA CORRIA QUE ESTAVA QUEBRADA E DO BOTÃO REGULADOR |  |  | FALSE | 23/07/2024 08:13:08 | 24/07/2024 10:00:16 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MDUwNTdmM2QtOGMyMC00NjIzLTliZjktM2JmZGVhNGNlNjAyOjU3MDE2 | 28/06/2024 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  | {} | Concluída | HYDRO
M2E4OTI2ZjMtZTAwNy00MDE0LWIzMGEtNzVhOGYxNzlkMDM2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/09/2025 00:00:00 | 2025-09-15T03:00:00.000Z | o tecnico foi e trocou a peça que era necessaria da porta, mas verificou que vcs tiveram problema no balde com as facas qu deeve ter colocado algum material que danificou, sendo assim e cobrado o balde | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3a8926f3-e007-4014-b30a-75a8f179d036 | o tecnico foi e trocou a peça que era necessaria da porta, mas verificou que vcs tiveram problema no balde com as facas qu deeve ter colocado algum material que danificou, sendo assim e cobrado o balde | 2025-09-15T17:50:48Z | 2025-09-15T17:50:41Z | FALSE | 28/07/2025 10:17:28 | 29/09/2025 17:32:16 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MDBmZTJkNzktN2M1YS00MDc0LWE2YTctNzZiZGNkZWFmYTIwOjU3MDE2 | 15/09/2025 08:00:00 | -25.0993784, -50.1582927 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
M2E5N2JmM2MtMzEyMC00NmFmLThiZjktMTkyMTEzNzAzYTRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/11/2023 15:08:00 | 2023-11-21T18:17:00.000Z | equipamento da cozil garantia. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3a97bf3c-3120-46af-8bf9-192113703a4f | MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  |  | TRUE | 21/11/2023 09:58:59 | 05/12/2023 17:43:05 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Y2Q3OWQ0OTItOWYxMC00M2Y1LWJhOTEtYzZmODhhNDc4ZTFjOjU3MDE2 | 21/11/2023 15:30:00 | -23.58749, -46.67261 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2E5YzU2ZjMtZWY3NS00YjkzLThmYTYtOGQ2OGI1MDUwMzhmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/10/2023 12:05:40 | 2023-10-05T16:59:01.000Z | feito degelo e regulagem dos parâmetros. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3a9c56f3-ef75-4b93-8fa6-8d68b505038f | ACOMPANHAMENTO ANTONIO PARA MANUTENÇÃO DE BANCADA REFRIGERADA | 2023-10-05T12:06:27Z | 2023-10-05T12:05:29Z | FALSE | 05/10/2023 08:17:05 | 05/10/2023 13:59:01 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YzIzYTNlMjctYmZhOC00MmY1LWE4NTEtYmFhNGJhZmNiZjMyOjU3MDE2 | 05/10/2023 11:00:00 | -23.522903, -47.464822 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 30.8, 'altitude': 575.5, 'latitude': -23.5220447, 'longitude': -47.4650371, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.4}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
M2FhY2JkOGUtZDZjMS00N2M3LThlNjItMTNkNmUzMzIxNzMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/03/2024 15:29:30 | 2024-03-08T18:36:19.000Z | foi feito a instalação de dois caldeirão a gás uma frigideira basculante a gás e de um fogão oito bocas dupla gás os equipamentos ficaram todos funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3aacbd8e-d6c1-47c7-8e62-13d6e3321732 | conclusão instalação | 2024-03-08T18:28:59Z | 2024-03-08T14:30:44Z | FALSE | 08/03/2024 09:34:30 | 08/03/2024 15:36:19 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | M2Y3MmU5NjAtNGIxZS00Mzc0LTkwNjEtNGMyODE2MjhjOGQ5OjU3MDE2 | 08/03/2024 09:30:00 | -20.896622, -51.382001 | -23.6943213, -46.6002805 | -23.694244, -46.6005808 | {'coords': {'latitude': -23.694244, 'longitude': -46.6005808}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
M2FjNGRlNDItMzY4ZC00YTcwLWFhYjctZDg5MWM5NGYxMmQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/11/2023 08:00:00 | 2023-11-27T12:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3ac4de42-368d-4a70-aab7-d891c94f12d9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA VENTILADOR |  |  | FALSE | 15/12/2023 19:03:25 | 15/12/2023 19:04:48 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjdjMGEyMDgtYTQ4OS00YmVhLWIzNjgtN2E5MGJhMTAwNTdlOjU3MDE2 | 27/11/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
M2FjNTViYTYtNGUwOS00Y2UwLThhNzctNmI4YzM4OTJkMGJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/04/2024 11:02:00 | 2024-04-08T14:56:00.000Z | foi verificado que a resistência está em curto foi desligada a mesma e ligado equipamento para ser refrigerador até a troca da mesma. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3ac55ba6-4e09-4ce0-8a77-6b8c3892d0bf | MANUTENÇÃO BALCÃO REFRIGERADO QUANDO LIGA O FREEZER, DESLIGA O BALCÃO. VERIFICAR POSSIVEL CURTO |  | 2024-04-11T10:43:46Z | FALSE | 08/04/2024 09:26:48 | 11/04/2024 07:43:46 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YmYyODQ0ZGItYzUyYi00YmM1LWI1ODItYzlhMmQ3ZGU3MmZiOjU3MDE2 | 08/04/2024 11:00:00 | -23.58749, -46.67261 | -23.5874987, -46.6725634 | -23.5880983, -46.6723617 | {'coords': {'latitude': -23.5880983, 'longitude': -46.6723617}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2FkMGQ5YWItMGQ2My00ZDEwLTgyNTEtYWZmNzVhZDM2MTAyOjU3MDE2 | 120 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Retorno para a conclusão do atendimento, troca de componentes carbonizados. | 2025-03-07T13:05:43Z | 2025-03-07T13:05:28Z | FALSE | 07/03/2025 08:13:35 | 07/03/2025 10:05:43 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZTUwODQ1YWYtMTcwYi00OGI2LTk5ZTktMjU0NjM4YmUwM2NkOjU3MDE2 | 07/03/2025 10:30:00 | -23.48136, -46.884076 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
M2FkZTMyMzEtYWFkYi00MjEzLWI0Y2UtY2JlMDBkOGYzMTVlOjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação |  |  | TRUE | 08/07/2024 10:20:43 | 31/10/2024 14:04:47 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YmQzZTUxZTUtODJhMS00MmZjLTg3OTgtYzc3YTQwMjdkYjA2OjU3MDE2 | 08/07/2024 09:00:00 | -23.584171, -46.67927 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
M2FkZTgyZGYtZTEzYy00N2NjLTlhNmUtYzk0NmE5ZTliMmEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/09/2025 11:42:25 | 01/09/2025 11:42:25 | {} | YjgyNzg1OTctOTcxMy00MmMyLTkzZjgtNmQwYzY1N2VlODVhOjU3MDE2 | 01/09/2025 11:42:00 | -23.545834, -46.650403 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
M2FlMTMzOGQtMDBlZi00Nzc1LWI4MDQtYWEzMTc0N2M2NWVmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação |  |  | TRUE | 10/05/2024 10:40:54 | 31/10/2024 13:45:51 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MDAzY2IxNDktMjQ2OC00NjI2LTk0MzMtYWYxZWJjYjk5ZTNlOjU3MDE2 | 10/05/2024 10:40:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
M2FlMzE3YzktM2VmNy00OWU4LTgyZmYtYzQ3OTk4ZjM2MjA3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/01/2024 11:09:38 | 2024-01-03T15:11:02.000Z | trocado trinco completo. e entregue autileno e cesto da fritadeira. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3ae317c9-3ef7-49e8-82ff-c47998f36207 | RETORNO PARA MANUTENÇÃO DO TRINCO DA PORTA DO FORNO E LEVAR CESTO DA FRITADEIRA E PLACA DE ALTILENO | 2024-01-03T11:36:06Z | 2024-01-03T11:16:16Z | FALSE | 03/01/2024 08:16:05 | 03/01/2024 12:11:02 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OTg4MGQ4MTMtMGM3Yi00NzZjLWJjZjgtODUwNmQ5YmFjYjc4OjU3MDE2 | 03/01/2024 11:00:00 | -22.920212, -47.302467 |  | -22.9007438, -47.3241776 | {'coords': {'latitude': -22.9007438, 'longitude': -47.3241776}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2FmZjg3ZTgtYzUyNy00MGEyLTkwZDgtNzJiY2M3ZjdkMmIxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/10/2025 13:38:05 | 2025-10-15T16:40:47.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3aff87e8-c527-40a2-90d8-72bcc7f7d2b1 |  | 2025-10-15T13:21:33Z | 2025-10-03T18:20:08Z | FALSE | 03/10/2025 08:51:27 | 15/10/2025 13:42:00 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZDg1ZmU0YjItMWIzNi00MmU4LWJkOWMtZGVkNTMyYTk1YWFiOjU3MDE2 | 03/10/2025 08:51:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6857933, -46.6047183 | -23.685775, -46.6047417 | {'coords': {'latitude': -23.685775, 'longitude': -46.6047417}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
M2IwMDBiMWQtYjQ5ZS00ZjljLWEyOWYtMTQwMWNmNjk4MGUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 10/07/2023 10:00:00 | 2023-07-10T16:00:00.000Z | [5 empty] | TRUE | 10/07/2023 08:25:44 | 29/04/2024 17:42:13 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MDcwMzY3ODYtOTA5ZS00NTFlLWEwMzktZWFkODdlYWM4ZWI3OjU3MDE2 | 10/07/2023 08:00:00 | -23.541024, -46.734023 |  |  | {} | Cancelada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
M2IwODg1ZjQtMmMxNy00OTlhLTlhOTEtMWM4NDczYzA1YWEwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/11/2024 07:00:00 | 2024-11-23T15:00:00.000Z | REALIZADO MANUTENÇÃO NA FRITADEIRA FOI VERIFICADO A NECESSIDADE DE TROCAR A CONTATORA FEITO A TROCA E DEIXADO O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3b0885f4-2c17-499a-9a91-1c8473c05aa0 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANTECIPADA PARA RESOLVER UM PROBLEMA URGENTE NA FRITADEIRA |  |  | FALSE | 26/11/2024 15:54:10 | 26/11/2024 15:55:18 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZTkxNWMzNGMtNzdhYS00NjQxLTliNzctMjc3MWY4ZGNkN2RjOjU3MDE2 | 23/11/2024 07:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | TERCEIRO
M2IyNDkyMzctYmQ5Ni00MjY2LWIxNDAtY2RiNzY5OGZmNzU0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/08/2024 15:41:00 | 2024-08-14T18:45:00.000Z | foi ajustado o furo da válvula da pia de assepsia | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3b249237-bd96-4266-b140-cdb7698ff754 | RETORNO PARA TROCAR VÁLVULA VÁLVULA ATUAL NÃO ESTA DESARMANDO O FLUXO DE ÁGUA APÓS DESAPERTAR O ACIONAMENTO |  |  | FALSE | 14/08/2024 08:40:56 | 16/08/2024 08:45:32 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OTJhYTQwNzUtYmY0Yi00NDA0LTkwMGEtNjJkMGM4MzAzOTVjOjU3MDE2 | 14/08/2024 15:30:00 | -23.518382, -46.616975 | -23.5180374, -46.6167457 | -23.5179737, -46.6166458 | {'coords': {'latitude': -23.5179737, 'longitude': -46.6166458}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
M2IyYTk2MmUtOTU2NC00MWE1LTg1N2QtY2UwNGExMjQ4MDgyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/07/2024 08:00:00 | 2024-07-19T17:00:00.000Z | FOI TROCADO DUAS IHM E CLP E IDENTIFICADO QUE APRESENTAVAM OS MESMOS PROBLEMAS. PORTANTO FOI IDENTIFICADO FALHA NA FONTE. FEITO A SUBSTITUIÇÃO E EQUIPAMENTO FICOU FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3b2a962e-9564-41a5-857d-ce04a1248082 | - VERIFICAR PROBLEMA NA IHM E CLP (QUANDO INICIA O DESCARTE DOS RESÍDUOS,A IHM APARECE UM ERRO DESCONHECIDO) |  |  | FALSE | 26/07/2024 12:59:49 | 06/08/2024 18:05:38 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OTVjNmM3ZjUtZTU2Mi00Y2M0LTliNjQtNjM2ZmRkMTdmZjQxOjU3MDE2 | 17/07/2024 08:00:00 | -17.796479, -50.929735 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
M2IyZGZlM2EtNmI3NS00NDU0LWFiYTYtM2U1ZWFiZGM3YzZkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/01/2024 11:00:00 | 2024-01-04T15:00:00.000Z | NECESSÁRIO TROCAR EIXO DO TANQUE COMPLETO 2 MANCAIS E 2 ROLAMENTOS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3b2dfe3a-6b75-4454-aba6-3e5eabdc7c6d | MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPOSTEIRA 2 |  |  | FALSE | 18/01/2024 12:35:58 | 18/01/2024 12:38:19 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjY0ZjliYzctMjZmNS00N2NjLTk2YTYtNjEyMzM4OTY3ZGNiOjU3MDE2 | 04/01/2024 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
M2IzMzI4ZDktMTAxNi00YWZkLWE5OGYtODVmYjQxMjY4MThiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/09/2025 10:20:40 | 2025-09-05T13:56:20.000Z | Foi verificado que microventilador esta com os mancais quebrados e com barulho sendo necessário trocar ele completo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3b3328d9-1016-4afd-a98f-85fb4126818b | 11 99279-9802 ~Amarildo OUTBACK STEAKHOUSE REST. BRASIL S/A BZ 116 (Shopping Morumbi) CNPJ: 17.261.661.0139-09 IE: 130.112.155.118 Endereço: Av. Roque Petroni Junior 1089 loja LUC 34/35 L NIVEL LAZER 04.707-900 JD DAS ACACIAS Fone: 011 43805438 Das 07 às 11h Shoppingmorumbi.bz116@outback.com.br | 2025-09-04T14:55:26Z | 2025-09-04T14:55:22Z | FALSE | 04/09/2025 11:51:35 | 05/09/2025 12:50:24 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWJmN2U1NjktZjNjMS00MDFkLThlYjAtMzJmMWFiMzQ0NDM2OjU3MDE2 | 05/09/2025 10:15:00 | -23.6231016, -46.6988056 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2I0YTYxOTQtMzc1NC00OTg4LTkyOGYtNmIyNzJkMmE5MGI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/09/2023 07:36:40 | 2023-09-21T10:37:38.000Z | montagem e organização de equipamentos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3b4a6194-3754-4988-928f-6b272d2a90b5 |  | 2023-09-12T10:31:03Z | 2023-09-11T12:55:09Z | FALSE | 11/09/2023 09:05:44 | 21/09/2023 07:37:38 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NzIyMTk0ZmUtZDMyYi00YWZhLWFkMGYtYWVhYzA0YzE1YzcxOjU3MDE2 | 21/09/2023 07:00:00 | -5.06062, -42.783984 |  |  | {'coords': {'speed': 7.21, 'heading': 19.69, 'accuracy': 7.5, 'altitude': 76.5, 'latitude': -5.0608079, 'longitude': -42.7856394, 'speed_accuracy': 1.32, 'heading_accuracy': 0.15, 'altitude_accuracy': 2.5}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
M2I0YjQ5ZDgtYzNmMy00Yjg1LTg2NTYtZGRhYTZjMGE2MmRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 14:34:29 | 2025-09-23T17:38:43.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3b4b49d8-c3f3-4b85-8656-ddaa6c0a62dd |  | 2025-09-23T17:27:14Z | 2025-09-23T17:26:56Z | FALSE | 23/09/2025 14:25:59 | 23/09/2025 14:38:43 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODA3MzQ0Y2YtNDdlOS00ZWEyLTk0YjktY2NhOWY2MmFlZGJmOjU3MDE2 | 23/09/2025 14:25:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.685575, -46.6043933 | -23.685645, -46.60441 | {'coords': {'latitude': -23.685645, 'longitude': -46.60441}} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2I0YzI3ZGUtZjBhNy00YWNmLWEwMDYtMTBmYjExNzVjZmFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/06/2024 10:57:00 | 2024-06-11T14:03:00.000Z | realizada troca de resistência danificada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3b4c27de-f0a7-4acf-a006-10fb1175cfaf | MANUTENÇÃO FRITADEIRA EQUIPAMENTO PERDENDO RÁPIDO A TEMPERATURA |  |  | FALSE | 11/06/2024 08:59:32 | 09/07/2024 11:09:23 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTI2NmFjNTAtNWU3YS00NTgwLTkwMjItOWQ3ZTdlYjJiZTU2OjU3MDE2 | 11/06/2024 10:00:00 | -23.625573, -46.699449 | -23.62568, -46.6993939 | -23.6256688, -46.6993974 | {'coords': {'latitude': -23.6256688, 'longitude': -46.6993974}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
M2I2ODE5NmEtZjkyNS00NTk3LTgzYzQtOTVlNWViODA1NGE1OjU3MDE2 | 360 | 100 | pending | [7 empty] | FALSE | 13/11/2024 14:46:57 | 13/11/2024 14:46:57 | {} | ODJjNDJjMDMtMzNiOS00NGRhLWI3N2UtNDU5NWM5MTIwMWIwOjU3MDE2 |  | -27.09096, -48.6124 |  |  |  | Pendente | Não encontrado
M2I3MDllMjItYzQyYi00YzY1LTg2NTktMzEzYzQ1NjRlY2U1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/08/2023 15:06:00 | 2023-08-24T18:54:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3b709e22-c42b-4c65-8659-313c4564ece5 | Refrigerador não atingindo temperatura | 2024-01-16T19:54:33Z | 2024-01-16T19:54:31Z | FALSE | 24/08/2023 10:18:22 | 16/01/2024 16:54:33 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NjYxZmE1ZjItOTU2Yy00ZGI5LWJhNmYtNWFjZDAzZDBiMjNjOjU3MDE2 | 24/08/2023 10:30:00 | -22.618989, -47.85068 |  |  | {'coords': {'latitude': -22.6389783, 'longitude': -47.8482091}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
M2I3NDFmZTktNmM2OS00MDIwLTg3Y2QtY2FiZmJiZjc4MjhkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 13:32:18 | 2025-08-15T16:35:30.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3b741fe9-6c69-4020-87cd-cabfbbf7828d |  | 2025-08-15T11:53:50Z | 2025-08-13T17:57:09Z | FALSE | 13/08/2025 14:05:59 | 15/08/2025 13:35:30 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTVjZjc2MTEtZDRjYi00MTU2LWI4OGItYjFmODdhNTM5ZWQzOjU3MDE2 | 13/08/2025 14:05:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.685853, -46.6043535 | -23.6856433, -46.6043467 | {'coords': {'latitude': -23.6856433, 'longitude': -46.6043467}} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2I3N2FhOTktZTAyMi00NzhhLTlkODEtOGRiYWI0ZDFhZjQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2025 09:19:53 | 2025-09-22T12:50:57.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3b77aa99-e022-478a-9d81-8dbab4d1af47 |  | 2025-09-22T12:19:12Z | 2025-09-22T12:05:24Z | FALSE | 22/09/2025 09:01:26 | 22/09/2025 09:50:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTgxNDU3MGYtNzJiMC00NzI0LTkzNjAtYjdiZDNmZTY4NTNmOjU3MDE2 | 22/09/2025 09:01:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.685505, -46.604415 | -23.685645, -46.604425 | {'coords': {'latitude': -23.685645, 'longitude': -46.604425}} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2I4NTRjMTgtOGMwNS00YTFiLWFkYjctOTc2MGZhMDliYjlkOjU3MDE2 | 60 | 4 | scheduled |  |  |  |  | realizar a pasta de troca dos equipamentos CLIENTE INFORMA QUE VAI TRAZER O FOGAO PARA TOPEMA E IREMOS ENTREGAR 02 COOKTOP |  | 2025-08-01T20:16:18Z | FALSE | 31/07/2025 17:39:15 | 15/09/2025 10:42:34 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NTY4MGIzMDktMGMwMC00MWM0LWE3NGQtZDA5NDczYTllMjAxOjU3MDE2 | 01/08/2025 11:00:00 | -23.178376, -50.306909 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
M2I4YjA0ODEtMjkyYy00YmM2LWI1ZjYtYjBhZmZjZTU2NTNiOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-25T17:40:09Z | TRUE | 25/08/2025 14:39:41 | 25/08/2025 14:40:09 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjQ5MzZhZWItMTA3OS00YTBlLTlhNmMtMDQ1YTk5OTdiM2MzOjU3MDE2 | 25/08/2025 14:39:00 | -23.545834, -46.650403 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
M2I5NTQ5MTktYjQ4Ny00NTdlLTkyYTQtOWNlZjgzY2U4ZjU1OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | TRABALHO INTERNO |  |  | TRUE | 11/10/2024 18:10:32 | 20/11/2024 11:22:26 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NmFhZjAwMzYtNDBiNy00ZGYxLTlmZmMtMTYxMjc2ZDAyOTExOjU3MDE2 | 17/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
M2JhMDQ0ZjgtNDEwYS00MmQ4LWIzY2ItYTNjODRlOWQ1OGM0OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-26T19:49:17Z | 2025-08-26T19:36:08Z | FALSE | 26/08/2025 16:34:14 | 26/08/2025 16:49:17 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTI1Zjg5ZDgtNzBiMC00MzBmLTlhZjItODA2MjE5MTY0NWMyOjU3MDE2 | 26/08/2025 16:34:00 | -23.5417362, -46.5761099 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
M2JiYzJiODAtZDNiYy00NDk1LWE3ZDctMWE4NWMwN2RlYTBiOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 15/01/2025 10:27:00 | 2025-01-15T21:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3bbc2b80-d3bc-4495-a7d7-1a85c07dea0b | entregar o balde |  | 2025-02-18T10:43:27Z | FALSE | 14/01/2025 16:38:03 | 18/02/2025 07:43:27 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MzFjMDM0MmUtMGNmNy00MTcwLWEyZmItYTNjZjMxYjJiZDU4OjU3MDE2 | 15/01/2025 08:00:00 | -23.656814, -47.084363 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
M2JiZjMxZTgtOGRlZC00MTFjLWI3OWMtMDkwYWYyOGFhZTVmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/09/2025 11:06:49 | 2025-09-11T14:16:15.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3bbf31e8-8ded-411c-b79c-090af28aae5f |  | 2025-09-11T14:06:23Z | 2025-09-10T12:43:00Z | FALSE | 09/09/2025 15:09:29 | 11/09/2025 11:16:15 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDQ4MzYwMzctNmY1Ni00NGQ4LWIwYTMtMzVkZDcwMGFkYzM0OjU3MDE2 | 09/09/2025 15:08:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6857894, -46.6045028 | -23.685804, -46.604398 | {'coords': {'latitude': -23.685804, 'longitude': -46.604398}} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2JkMTVkZDYtYzM3Yi00NTU4LTgwOWQtYzczNDMyZDU4MjZkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/04/2024 11:37:26 | 2024-04-10T18:04:05.000Z | foi feito levantamento nos equipamentos, foi contabilizado 6gaxetas a ser trocado,uma resistência do banho Maria e a maçaneta do forno da prática,todos precisa ser substituído e realizar limpeza dos mesmo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3bd15dd6-c37b-4558-809d-c73432d5826d | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-04-10T14:37:03Z | 2024-04-10T14:36:59Z | FALSE | 10/04/2024 09:17:37 | 10/04/2024 15:04:05 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YzliMWUyNTgtYjFiNy00ZWFiLWEwNDEtZGE4ZmVhMjcyMTdiOjU3MDE2 | 10/04/2024 10:00:00 | -23.18495, -46.892796 | -23.2058046, -46.8923136 | -23.20578, -46.8923313 | {'coords': {'latitude': -23.20578, 'longitude': -46.8923313}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
M2JkMWViYWQtYzJmYS00MjMzLWE4ZDQtOTRkZWQ1M2I3ZjczOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 26/09/2023 09:38:12 | 2023-09-26T13:12:51.000Z | carregamento da expedição, não chegou no horário combinado, e resuatanrte só pode fazer a mudança o até às 11 horas, carregamento previsto para 13 horas porém não há possibilidade de operação devido movimento no restaurante |  |  |  |  | TRUE | 26/09/2023 07:32:15 | 30/10/2024 15:07:08 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YWUyZTI3NmQtOTkwMC00OGVlLWJlZDAtOGQyNDQwYmJlZWNhOjU3MDE2 | 26/09/2023 07:00:00 | -23.563617, -46.68862 |  |  | {'coords': {'speed': 0.13, 'heading': 256.66, 'accuracy': 10.9, 'altitude': 747.6, 'latitude': -23.5637206, 'longitude': -46.6888571, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
M2JkNmI0MzUtMzI4Yy00M2ZjLWIwZmUtZTg0NDY0OWE3OWYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/08/2023 08:31:55 | 09/08/2023 16:21:08 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ODI2NTNiNmMtYjBmNS00MTkxLTg2NjktYjI4NDU3ZDEzMjFlOjU3MDE2 | 10/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  |  | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
M2JlM2VkNmYtZTYxZi00MmNmLTk5YjUtYjM2ODI4ZWZjZTdkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2023 08:26:13 | 2023-09-19T22:56:54.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3be3ed6f-e61f-42cf-99b5-b36828efce7d |  | 2023-09-19T11:25:50Z | 2023-09-19T11:25:33Z | FALSE | 19/09/2023 08:09:51 | 19/09/2023 19:56:54 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ODI2ZDNkOTUtNTg5MC00NGZkLWE0M2UtNjA2ZjJmZmUxODBjOjU3MDE2 | 19/09/2023 07:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  | {'coords': {'latitude': -22.2296125, 'longitude': -49.9164794}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
M2JlOTlmZDMtZDFkMS00OTQ2LTg0M2ItYjFiYjRhY2YwNmE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 27/11/2023 11:31:00 | 2023-11-27T14:33:00.000Z | não permitiram meche |  | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR |  |  | TRUE | 27/11/2023 08:52:39 | 25/01/2024 11:36:33 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NGVmYTgzNmMtNTc3My00YzVkLWJkNWUtMTMwMGZmMDQ4NGZlOjU3MDE2 | 27/11/2023 10:00:00 | -23.582417, -46.650206 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Reportada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
M2JmMTkwMTEtYzJmYi00NzZlLTljOGQtNGNjYjhiYWM0NzU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 11/06/2024 14:05:47 | 2024-06-11T17:05:47.000Z | cancelado. |  | MANUTENÇÃO CONSERVADOR DE BATATAS TROCAR TERMOSTATO |  |  | TRUE | 11/06/2024 12:14:12 | 09/07/2024 10:07:14 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NDIwNTIzNjQtOWM3Zi00M2EyLWE5ZDYtMmVlYTljOWYzNjA4OjU3MDE2 | 11/06/2024 15:00:00 | -23.529311, -46.69339 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5342503, 'longitude': -46.6697408}} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
M2MwMWNmMmUtM2I0ZC00OGNlLTk1NmMtYmQ4ZDNjNTBiNGE5OjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 04/04/2025 08:00:00 | 2025-04-04T17:00:00.000Z | atendimento realizado da pista fria , trocado filtro+gas filtro R$ 65,00 + filtro de gas 390,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3c01cf2e-3b4d-48ce-956c-bd8d3c50b4a9 | 04/04 nao refrigera, cliente recebeu o freeezer nao funciona |  |  | FALSE | 07/05/2025 16:48:57 | 07/05/2025 17:06:44 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YjczOGIyNjYtMjk2ZC00NDkwLTkyZGEtYjkzYzk3M2QwYTk4OjU3MDE2 |  | -12.976435, -38.513896 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
M2MwNWI1ZmEtZTQ1Yy00NzQ4LWFkNWQtY2UxMmY3NjIxNzM3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 11:48:12 | 2025-08-11T14:51:07.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3c05b5fa-e45c-4748-ad5d-ce12f7621737 |  | 2025-08-08T17:16:30Z | 2025-08-08T17:15:55Z | FALSE | 08/08/2025 14:13:08 | 11/08/2025 11:51:07 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzYxOTM2MzctODI1MC00OWZkLWE2MDctZWFiMzdjMjZmNWUyOjU3MDE2 | 08/08/2025 14:12:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6857151, -46.6043775 | -23.6856814, -46.6045688 | {'coords': {'latitude': -23.6856814, 'longitude': -46.6045688}} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2MxNjNhMDktODA5NS00MzAyLTg1MDAtNzdhMmU0N2U5MmE4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2025 09:37:58 | 2025-10-06T12:47:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3c163a09-8095-4302-8500-77a2e47e92a8 |  | 2025-10-06T12:35:47Z | 2025-10-06T12:35:33Z | FALSE | 06/10/2025 09:34:51 | 06/10/2025 09:47:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODZiNzFmYTAtYjQ4MS00ZTAyLWJhODYtNDc3OTc4ZDNiODJiOjU3MDE2 | 06/10/2025 09:34:00 | -9.403339899999999, -40.49798 | -23.6856117, -46.6042717 | -23.685635, -46.6044933 | {'coords': {'latitude': -23.685635, 'longitude': -46.6044933}} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2MyNTExZjMtNmEyZC00YWE0LWI4NzUtMzYwZGFlMzdlODBkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/06/2024 08:00:00 | 2024-06-04T12:00:00.000Z | LIMPEZA, TESTES E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3c2511f3-6a2d-4aa4-b875-360dae37e80d | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FORNO ELÉTRICO |  |  | FALSE | 22/07/2024 20:15:39 | 22/07/2024 20:18:05 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MTA0OGIwYzMtMWQ0OS00MjE5LWE1ZTAtZTllMjgyMjJkMGVkOjU3MDE2 | 04/06/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
M2M2MTk1YmItMGViNC00MjQ5LWJjNDEtZTc3NjlmOTM3ODRlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/10/2025 07:22:11 | 2025-10-03T10:23:23.000Z | Equipamento liberado com transformação de tensão 380V para 220V Trif | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3c6195bb-0eb4-4249-bc41-e7769f93784e |  | 2025-10-03T16:59:35Z | 2025-10-02T10:58:31Z | FALSE | 02/10/2025 07:46:23 | 03/10/2025 13:59:58 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OGE3OTc0MDYtZmE3NS00ZmFiLWIxOWYtODE4YTkyNTFjYWM4OjU3MDE2 | 02/10/2025 07:46:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6857, -46.6047933 | -23.6857267, -46.604645 | {'coords': {'latitude': -23.6857267, 'longitude': -46.604645}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
M2M2ODU0OTQtNzcwNy00MTU4LWI2YTgtMzczNDE4ZDUxYTcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/10/2025 13:37:56 | 2025-10-14T16:44:22.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3c685494-7707-4158-b6a8-373418d51a70 |  | 2025-10-14T16:32:22Z | 2025-10-14T16:32:15Z | FALSE | 14/10/2025 13:31:40 | 14/10/2025 13:44:22 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTQwMTdlZmEtM2E0Ny00YzdiLTk1MWItYWMwZDllYmRmMjQ0OjU3MDE2 | 14/10/2025 13:31:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.68561, -46.6043567 | -23.6855817, -46.604435 | {'coords': {'latitude': -23.6855817, 'longitude': -46.604435}} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2M3NzYyMTEtZWE3Ni00MjhkLWIzNGMtOTgxMDNiYjE5NzIxOjU3MDE2 | 300 | 100 | scheduled |  |  |  |  | TROCA DE IGNETORES e rele térmico |  |  | TRUE | 17/10/2024 12:23:34 | 20/11/2024 11:23:07 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OGI3MzFhZTEtMTJhYS00NTQzLTk3MjMtYTUyN2U1MDc4YjRhOjU3MDE2 | 18/10/2024 10:45:00 | -23.397654611705835, -46.3264569665582 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
M2M4MjE2ZWItNDY3Zi00ZTg2LTk0ZWYtYTg3NDAwZTVjZmVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/05/2024 11:05:57 | 2024-05-22T14:14:57.000Z | foi feito regulagem de chama. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3c8216eb-467f-4e86-94ef-a87400e5cfec | MANUTENÇÃO CHAPA QUENTE EQUIPAMENTO SÓ ESQUENTA METADE, OUTRA METADE NÃO FUNCIONA | 2024-05-22T12:54:14Z | 2024-05-22T12:53:46Z | FALSE | 22/05/2024 08:21:59 | 22/05/2024 11:14:57 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZDRjZjNkNDUtYzljOC00Y2I4LTgyMjAtNzAwNTUyMGFkNzQxOjU3MDE2 | 22/05/2024 11:00:00 | -23.64549, -46.737786 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
M2M4NjA4M2QtZTM3ZS00ZjQ5LWE3ZmYtZjA5NzhiYzNkNWUwOjU3MDE2 | 480 | 100 | done | 03/02/2025 11:57:00 | 2025-02-03T18:27:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3c86083d-e37e-4f49-a7ff-f0978bc3d5e0 | feito os posicionamentos dos equipamentos e testes, serviço finalizado. |  | 2025-02-26T11:46:56Z | FALSE | 31/01/2025 16:19:30 | 26/02/2025 08:46:56 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTQzYWZhOGYtN2UzNC00NGJjLTg5NTctMzg3NjZhZjM3ZGU3OjU3MDE2 | 03/02/2025 08:00:00 | -23.441749, -46.59403 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
M2M4ZDNhYjAtNzJmZS00Y2IxLTg1ZjQtYzgxYjM1OWUzMDRkOjU3MDE2 | 300 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 07/10/2024 16:52:21 | 20/11/2024 11:24:26 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NzdmMGMzYWUtNjUyYy00ZWZkLTg2ZGYtYWIzMDBjOWYxMmI4OjU3MDE2 | 08/10/2024 10:30:00 | -23.556894, -46.698296 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
M2M5NmZmMmItYzM0OS00ZGE2LThkYWEtYmY1NTg1NGQzYmZiOjU3MDE2 | 120 | 2 | done | 23/06/2025 08:00:00 | 2025-06-23T18:00:00.000Z | retirado a porta para colocaçao do vidro | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3c96ff2b-c349-4da6-8daa-bf55854d3bfb | 23/06 retirar porta |  | 2025-06-23T18:22:16Z | FALSE | 23/06/2025 11:17:49 | 25/06/2025 17:37:45 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDRhYjNkN2YtOWZjMi00MDYxLTgxZGQtMjY0NWQ5ZDdkYWJmOjU3MDE2 | 23/06/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '7bbf5d10-bb98-4469-912b-c8097e86c158', 'origin': 'organization'}}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4102684}, 'location': {'id': 'b7dfac4f-7390-412c-a969-940f88149f4d'}, 'callbacks': ['warg'], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
M2M5YWQyODUtMDlmMi00MmI1LWExNWQtOGRhMDJkY2M4NjJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/10/2025 07:17:25 | 2025-10-08T10:28:22.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3c9ad285-09f2-42b5-a15d-8da02dcc862b |  | 2025-09-26T17:33:54Z | 2025-09-26T11:48:12Z | FALSE | 26/09/2025 08:38:25 | 08/10/2025 07:28:22 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWYyMDNjODktMDliMi00NTM3LWE0ODgtOGE1NGFhZjc1ODBiOjU3MDE2 | 26/09/2025 08:38:00 | -22.891788, -47.062789 | -23.6855167, -46.6042783 | -23.6855633, -46.6044967 | {'coords': {'latitude': -23.6855633, 'longitude': -46.6044967}} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2NhMTkwNmEtZDMwMy00YmNjLWI2YjItOGQwN2IxZjk3ZmUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/08/2024 08:00:00 | 2024-08-08T13:00:00.000Z | FOI COLOCADO OS AJUSTES NAS CHAPAS DOS MICROVENTILADORE, DEIXOU LIGADO E FOI FINALIZADO AS MANUTENÇÕES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3ca1906a-d303-4bcc-b6b2-8d07b1f97fe3 | RETORNO PARA COLOCAR AJUSTES NAS CHAPAS DOS MICROVENTILADORES |  |  | FALSE | 08/08/2024 16:58:03 | 08/11/2024 16:08:15 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OGZiZmM4NjctMjY5MS00ZmM0LTg0MWUtMjdlM2MxMzZmOTQzOjU3MDE2 | 08/08/2024 08:00:00 | -23.997682, -46.257088 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2NhMjNlZjYtMWFhYS00N2FkLWE0MWYtZTg0Mzk1NmRkMjA0OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 21/01/2025 11:36:00 | 2025-01-21T14:39:00.000Z | foi dado pressão na mola da porta do equipamento, field não assinado pois só foi incluso no nosso sistema após eu ter saído do cliente por este motivo não tive como pedi a assinatura do mesmo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3ca23ef6-1aaa-47ad-a41f-e843956dd204 | porta sem pressao da borracha |  |  | FALSE | 20/01/2025 12:42:07 | 10/02/2025 19:31:12 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ODE4Mjc1YWQtZDRlYy00OTFiLTkzMGEtN2YwZjlkNjc3MjE1OjU3MDE2 | 21/01/2025 10:00:00 | -23.591489, -46.687814 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
M2NhMzQ4N2YtMDhhNS00ZDMzLWJlNzAtMDlkZDI1MTgxNWFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/11/2023 12:00:00 | 2023-11-10T15:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3ca3487f-08a5-4d33-be70-09dd251815ac | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MESA DE SOBREMESA |  |  | FALSE | 17/11/2023 17:32:25 | 17/11/2023 17:33:14 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NDk1OTQzYjktZmI2NS00MWY3LWJlMzgtZWRjY2NjNTM1N2Y4OjU3MDE2 | 10/11/2023 12:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
M2NhNTllMDktNjFhYi00ZmZkLWFhOWEtZWUwNzIyNzgyMGFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2023 20:41:03 | 2023-09-25T23:43:09.000Z | sai da topema as 11:00 da manhã foi o dia todo de viagem. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3ca59e09-61ab-4ffd-aa9a-ee07227820ad |  | 2023-09-25T13:07:47Z | 2023-09-25T13:07:18Z | FALSE | 25/09/2023 08:44:18 | 25/09/2023 20:43:09 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZjRhZGVkNzAtMTBkNC00NjNiLWI2NDYtYjFkNmJmYjdhMjJiOjU3MDE2 | 25/09/2023 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.4144676, 'longitude': -51.9432924}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
M2NiM2U3NzAtMjVhNi00MzM0LWFkOWYtNDZkMjZjNjE3OGQyOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 23/05/2025 16:52:55 | 2025-05-23T20:12:22.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3cb3e770-25a6-4334-ad9f-46d26c6178d2 |  | 2025-05-23T13:26:17Z | 2025-05-23T13:26:17Z | FALSE | 21/05/2025 18:51:42 | 23/05/2025 17:12:22 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NWVlMjU0ZDYtNWNhNi00OGQ1LTgyNGUtNzAyMGU1MDJhMzQ3OjU3MDE2 | 23/05/2025 11:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
M2NiZTAxOWMtOWM0OC00NGM1LWEwNTAtMjRmODRlYjkzYWY0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/12/2024 08:00:00 | 2024-12-11T14:00:00.000Z | vazamento de agua da nosso balcao em cima do compressor ocasionou a queima do compressor entrando em curtoi | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3cbe019c-9c48-44c5-a050-24f84eb93af4 | desarmando o djuntor |  |  | FALSE | 05/12/2024 15:46:53 | 18/12/2024 13:00:34 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZWU4NzdhMTctMTU1OS00NDk5LWI0MTEtYWY4NTc0NDgxMmE3OjU3MDE2 | 05/12/2024 08:00:00 | -22.984924, -43.202786 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
M2NjMDk1NDUtZDRjYS00NTRkLWE2YzYtYTgxOTgxZTBiYTNlOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 15/05/2024 10:50:07 | 2024-05-15T17:24:36.000Z | e foi feito a instalação dos equipamentos com. o jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3cc09545-d4ca-454d-a6c6-a81981e0ba3e | INSTALAÇÃO - LEVAR BUCHA PARA DRYWALL | 2024-05-15T13:49:41Z | 2024-05-15T13:05:50Z | FALSE | 10/05/2024 14:03:11 | 15/05/2024 14:24:36 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | Zjc0MDljZTQtZDNlMS00MTZkLWE1OGMtOWI4MTE5OWUxYjhkOjU3MDE2 | 15/05/2024 07:00:00 | -23.4924, -46.852546 | -23.4867453, -46.8566994 | -23.486775, -46.8564733 | {'coords': {'latitude': -23.486775, 'longitude': -46.8564733}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
M2NjOTc5NTAtNjNhNC00NTYyLTg1NDMtNWMzNDMzZDE5YmFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2025 14:06:15 | 2025-08-29T17:07:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado.sem plaqueta técnica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3cc97950-63a4-4562-8543-5c3433d19baf |  | 2025-08-29T16:58:05Z | 2025-08-29T16:57:30Z | FALSE | 29/08/2025 13:57:08 | 29/08/2025 14:07:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTU3NDMxMWItMmQ4Ni00ZTQ5LWJlYzQtNmM0NzJjNmYwODYwOjU3MDE2 | 29/08/2025 13:57:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856733, -46.6045283 | -23.68564, -46.60457 | {'coords': {'latitude': -23.68564, 'longitude': -46.60457}} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2NjZGExMWEtZDJmYi00MDdjLWI4NDAtYzdjMjRkODRiNTFjOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 21/01/2025 17:00:00 | 2025-01-22T08:00:00.000Z | ACOMPANHADO JACARE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3ccda11a-d2fb-407c-b840-c7c24d84b51c | acompanhar Jacare |  |  | FALSE | 20/01/2025 18:05:59 | 10/02/2025 19:35:43 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YmM4NmE2MTAtZGNkYi00OGI4LWE1MzgtNTExZmRkOGU5MWRiOjU3MDE2 | 21/01/2025 17:00:00 | -22.930975, -47.079004 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2NkM2MyOTgtNTk5OC00NmI3LWEyMzItN2M2YjBjZTNmMDk2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/08/2023 09:30:24 | 2023-08-30T16:06:04.000Z | resistência com fuga caindo o dr quando o equipamento vai fazer o degelo. ficando o evaporador broqueado,e não atingindo a temperatura -18. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3cd3c298-5998-46b7-a232-7c6b0ce3f096 | Levar resistência. | 2023-08-30T11:33:00Z | 2023-08-30T11:06:30Z | FALSE | 30/08/2023 07:57:30 | 30/08/2023 13:06:04 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OWE1MDQwZGYtMDhiZi00NTViLThjZjEtMGVhNmI3NjQ5MjFiOjU3MDE2 | 30/08/2023 08:00:00 | -23.59904, -46.89223 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2NkYmFiNGQtOGMyNi00ZjllLTg4NWQtYmQ5NmI5Yjc1MDk1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 16/09/2025 14:30:17 | 2025-09-16T17:36:32.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3cdbab4d-8c26-4f9e-885d-bd96b9b75095 |  | 2025-09-05T18:41:22Z | 2025-09-05T18:26:09Z | FALSE | 05/09/2025 15:20:21 | 16/09/2025 15:05:06 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTk2YzgzYmUtYWRiOS00NmIxLWJkNzMtMTc3NmE0N2M1MjMzOjU3MDE2 | 05/09/2025 15:20:00 | 0, 0 | -23.685595, -46.6044317 | -23.6855883, -46.6044267 | {'coords': {'latitude': -23.6855883, 'longitude': -46.6044267}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2NlMDc0OWUtMjg3ZC00MThiLTk4ZDctZWM3ZDM5MTMzYThmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/10/2023 13:42:00 | 2023-10-18T17:30:00.000Z | realizado a troca da controladora e substituindo a mangueira da válvula solenoide feito teste equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3ce0749e-287d-418b-98d7-ec7d39133a8f | TROCA DE CONTROLADORA DO FORNO |  |  | FALSE | 18/10/2023 09:25:04 | 02/11/2023 11:15:05 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZWVjMjJlMmMtNGY3Ni00NWY5LTliM2YtZDU1MTM5MGIxMDAyOjU3MDE2 | 18/10/2023 11:00:00 | -23.613409, -46.686323 | -23.613465, -46.6862283 | -23.6132783, -46.6862833 | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 13, 'altitude': 731.9, 'latitude': -23.6132783, 'longitude': -46.6862833, 'speed_accuracy': 4.6, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 11.3}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
M2NlYjE4MWUtZWU2Yy00NDA0LThhM2YtNWU1OTk3NzhhOWFjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/09/2025 09:32:35 | 2025-09-29T12:36:16.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3ceb181e-ee6c-4404-8a3f-5e599778a9ac |  | 2025-09-29T12:28:55Z | 2025-09-29T12:28:33Z | FALSE | 29/09/2025 09:28:13 | 29/09/2025 09:36:16 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWZhNjg3ODYtMzc0MS00ODg2LTg1NDgtNWNiMWM4OWJkNWQyOjU3MDE2 | 29/09/2025 09:28:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855233, -46.604325 | -23.6855833, -46.6043217 | {'coords': {'latitude': -23.6855833, 'longitude': -46.6043217}} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2NmMGIxYTAtYjVmYS00OTUzLWE4Y2QtYjdhNzJmZDJhMTFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/01/2025 08:00:00 | 2025-01-09T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3cf0b1a0-b5fa-4953-a8cd-b7a72fd2a11f | P13557 005 04.3 SCANIA NETFVG0B0002 ESTUFA VT 1 PT GD - PREMIUM 700 x 800 x 2050 PC 18/11/2024 16/12/2024 5,000 51.431,15 Roxo ENVP Expedido para Cliente |  |  | FALSE | 09/01/2025 16:26:12 | 14/04/2025 15:22:22 | {} | N2VjODM0NDUtNzg3OS00YTJkLTkzNGQtOGViYzc4MDRjNTEyOjU3MDE2 | 09/01/2025 08:00:00 | -23.71126, -46.564472 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
M2NmODg2NzQtMzQ3OS00MGNiLTliOWYtOWFjNGI5NDFhOGIzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/10/2025 14:58:36 | 2025-10-08T18:09:21.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3cf88674-3479-40cb-9b9f-9ac4b941a8b3 |  | 2025-10-08T17:47:47Z | 2025-10-01T12:59:58Z | FALSE | 01/10/2025 08:06:47 | 08/10/2025 15:09:21 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZmIxYWE4YTAtYzJmMS00NGE1LTlkYTUtN2MxNzE3YThlYjY4OjU3MDE2 | 01/10/2025 08:06:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.685745, -46.6047517 | -23.6857667, -46.604805 | {'coords': {'latitude': -23.6857667, 'longitude': -46.604805}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
M2QwZDkxNzItYzAwYy00ODUwLWFmM2QtNTNhNzY1MTE5MmY2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2023 14:00:00 | 2023-10-09T18:00:00.000Z | RECOLOCAÇÃO DO BOTÃO GIRATORIO DO PAÍNEL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3d0d9172-c00c-4850-af3d-53a7651192f6 | MANUTENÇÃO VARIOCOOCK |  |  | FALSE | 17/10/2023 19:04:29 | 17/10/2023 19:05:45 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZWQyZjUzMDEtZTllNi00NTRjLTg5YTYtZDMwMTJhMzlkNDRlOjU3MDE2 | 09/10/2023 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
M2QxZTEzMzEtMmViNy00MjYxLWFlNjYtOGUwMmIxZDM5MTMwOjU3MDE2 | 540 | 1 | done | 02/09/2025 16:27:04 | 2025-09-02T19:37:20.000Z | composteira estava com estava com fase envertida por conta disso ela estava mostrando no painel sobre carga e rodando o motor ao contrario eu enverti as fases e a composteira volta a funcionar normalmente também a porta de descarga estava com a gaveta solta foi realizado o ajuste e a porta está ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3d1e1331-2eb7-4261-ae66-8e02b1d39130 | problema sobre carga | 2025-09-02T11:34:11Z | 2025-09-01T10:39:50Z | FALSE | 27/08/2025 17:17:07 | 02/09/2025 16:37:20 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MWU4NTRlMzAtZWFmOS00NjRhLThmOTMtNWE3ZGNhMjA0NjM3OjU3MDE2 | 02/09/2025 08:00:00 | -23.0607398, -47.8182105 | -23.6861033, -46.6044883 | -23.6860967, -46.6045067 | {'coords': {'latitude': -23.6860967, 'longitude': -46.6045067}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
M2QxZWIyNTItNTk5Ny00NGM0LTlhNDEtYTNjYTNiOWM0ZmMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/08/2023 17:38:48 | 02/10/2024 11:14:29 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NzRkY2EzNzgtODljZi00ZDI2LWJjYWQtZjA1ODZlODZiN2NmOjU3MDE2 | 09/08/2023 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
M2QyNzA3OGEtYjE3ZS00MTNmLWJlM2UtMTJiY2RmNjljMzdmOjU3MDE2 | 340 | 100 | done | 04/09/2024 12:19:00 | 2024-09-04T19:41:00.000Z | feito a instalação conforme a solicitação.. cliente solicita a troca do módulo bar com cuba.. pois tinha solicitado um módulo bar escorredor de copos.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3d27078a-b17e-413f-be3e-12bcdf69c37f | INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO EQUIPAMENTOS |  |  | TRUE | 03/09/2024 16:35:20 | 31/10/2024 16:52:05 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MDExNmI1ZTQtYTQ2ZC00NjgyLTg3NmYtNmNmMjg1NWEzMTBlOjU3MDE2 | 04/09/2024 10:00:00 | -23.547693, -46.65819 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
M2QzOTVmMWMtMDczMi00ZjE5LWE2NWMtY2RjYzFmZGNmNzM4OjU3MDE2 | 300 | 2 | done | 11/12/2024 14:16:00 | 2024-12-11T17:17:00.000Z | não deu certo a gente não tinha documentação para poder acessar a obra . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3d395f1c-0732-4f19-a65c-cdcc1fdcf738 |  |  |  | TRUE | 02/12/2024 10:35:46 | 11/12/2024 18:43:53 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZmQ5N2IzNzMtNzUzOS00ZmZlLWE0ZGQtMzY1MzZjZjY1MjQ0OjU3MDE2 | 11/12/2024 08:00:00 | -23.595007, -46.68245 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
M2QzZTljYzMtZTZjMi00YjQ5LWI1MWQtM2E1YTY3YTZkN2JkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/09/2023 14:38:30 | 2023-09-01T17:42:11.000Z | o equipamento e maior que o local a ser instalado. cliente vai ver com a construtora o que fazer. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3d3e9cc3-e6c2-4b49-b51d-3a5a67a6d7bd |  | 2023-09-01T16:00:36Z | 2023-09-01T16:00:30Z | FALSE | 01/09/2023 12:58:47 | 01/09/2023 14:42:11 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZmUwNjUxZWMtMWZhOS00YjNiLTk1NmQtMTY5ZDJjOTI1NjBlOjU3MDE2 | 01/09/2023 14:00:00 | -23.559659, -46.675747 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5601057, 'longitude': -46.6765338}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2Q0YjQyMDQtZTM4ZS00OGUxLTkyMzEtOGY5YzJlMzg4YjllOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 25/09/2024 07:00:00 | 2024-09-25T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3d4b4204-e38e-48e1-9231-8f9c2e388b9e | devolver a chapa quente instalar |  |  | FALSE | 18/09/2024 10:45:59 | 08/11/2024 21:53:15 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MTQzMzMwYzItZmFiNy00Yjk2LTk2OTktZjRhMzg2MmZmM2NhOjU3MDE2 | 25/09/2024 10:30:00 | -23.531529, -46.684258 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
M2Q2OGJiNDctYmNjNi00NzYyLWFjMzktNzQxZjI1NTE5YTM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 05/07/2023 09:50:51 | 05/07/2023 16:04:33 | {} | ZWM5ZWY2MmEtZDM3ZS00Y2Q3LTk0MDctOTgzZThiYjhiYTNlOjU3MDE2 |  | -23.686449, -46.604753 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
M2Q3Mjc2MTktYmMzNi00MmQ1LTljYmEtODIwMGI4NDJhODY1OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 04/11/2024 17:26:00 | 2024-11-04T20:26:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3d727619-bc36-42d5-9cba-8200b842a865 | FOGAO PROBLEMA CHAMA -AUXILIO DO DIEGO TEMOS QUE FABRICAR TDG AGUARDANDO A FABRICAÇAO PARA ENVIO DO TECNICO NOVAMENTE e 02 GELADEIRAS |  |  | FALSE | 24/10/2024 18:20:28 | 19/03/2025 18:44:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDVmY2RkZjUtYjMzMC00NDQxLTkyM2UtYzg0YmZhNWRlMzI4OjU3MDE2 | 04/11/2024 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 | -23.6742775, -46.5416181 | -23.6742783, -46.5416167 | {'coords': {'latitude': -23.6742783, 'longitude': -46.5416167}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2Q3YjJmZDEtZjY5Zi00OGM1LThjNTAtOTdkNmFkZDJlN2U4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/12/2023 15:58:08 | 2023-12-20T19:03:35.000Z | não foi possível fazer a instalação pois os equipamentos não estavao no lugar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3d7b2fd1-f69f-48c5-8c50-97d6add2e7e8 | continuidade instalação | 2023-12-20T18:55:53Z | 2023-12-20T13:48:57Z | FALSE | 20/12/2023 10:45:59 | 20/12/2023 16:03:35 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NWQzZjZjNDktMjJkNC00ZTE2LWIxYjUtZDBiZDgwYzE2MGI1OjU3MDE2 | 20/12/2023 11:00:00 | -23.566735, -46.679231 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
M2Q5MGEyNWItNDhkMS00OTNlLThmYWEtZTdjNzA2ZjA0NzQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | acompanhante do serviço |  |  | TRUE | 02/10/2024 16:21:13 | 20/11/2024 11:42:38 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OGZkMWZjMjYtZDgyNy00OTY5LThiNDAtMTA2NzM2MzNkZmEyOjU3MDE2 | 03/10/2024 07:30:00 | -23.631301, -46.709262 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
M2Q5NDdjZWUtMDhiMy00MWFmLWEwNTUtMmQyOTU0OTk3MjljOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2025-02-04T14:24:40Z | FALSE | 30/01/2025 18:15:26 | 04/02/2025 11:24:40 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NTgxZTAyOGQtMWU5MC00YzMzLWFkZTQtZGE3ZjJmODdjOWExOjU3MDE2 | 31/01/2025 10:00:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
M2Q5N2NkN2YtNjFhOC00ZDZmLTk2NTYtYjQ0MzlmMDFjOGE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 18/01/2024 14:00:00 | 2024-01-18T17:01:00.000Z | ESCOLA CANCELOU A MANUTENÇÃO E ADIOU PARA DIA 23/01 |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECO 100 |  |  | TRUE | 18/01/2024 08:14:04 | 25/01/2024 11:22:35 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NDU3ODk0MjctZmExNy00YmVkLWIzYTEtYzM1ZmY1Mjk4ZGE2OjU3MDE2 | 18/01/2024 14:00:00 | -23.550442, -46.717166 |  |  | {} | Reportada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
M2Q5ZWRjOGUtOGU0Yy00OWJiLWE0MDItZjljNzg1YTMxMDUyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/03/2024 14:00:00 | 2024-03-29T22:00:00.000Z | FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS PREVISTO EM CONTRATO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3d9edc8e-8e4c-49bb-a402-f9c785a31052 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | FALSE | 04/04/2024 13:18:28 | 04/04/2024 13:20:02 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZTYyNzliNTktMTg0NS00MjhhLTljMDEtOWYxNWRmY2NlMDkyOjU3MDE2 | 29/03/2024 14:00:00 | -23.631454, -46.708356 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
M2Q5ZjllMzctY2M1ZS00MDc4LTgxNjMtZWE3MGIwZDFiMTNiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/07/2025 12:22:11 | 2025-07-14T15:24:40.000Z | regulagem da controladora digital ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3d9f9e37-cc5e-4078-8163-ea70b0d1b13b | nao gela | 2025-07-09T22:57:48Z | 2025-07-09T22:56:32Z | FALSE | 08/07/2025 16:07:45 | 14/07/2025 12:24:40 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZjcyNzg4ZTQtODQwNy00MGVmLTk4YzktNDdkMGFiYTQ3MjUzOjU3MDE2 |  | -23.6761714, -46.6992381 | -23.6814717, -46.6934567 | -23.6814717, -46.6934567 | {'coords': {'latitude': -23.6814717, 'longitude': -46.6934567}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2RhODhlMGYtZjhhOC00NGUxLTg2ZjgtOTgzMzgxMTFhOWZhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 07:14:35 | 2025-08-22T10:43:51.000Z | Equipamento liberado conforme. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3da88e0f-f8a8-44e1-86f8-98338111a9fa |  | 2025-08-21T15:03:44Z | 2025-08-21T12:58:53Z | FALSE | 21/08/2025 09:58:37 | 22/08/2025 07:43:51 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWI2NTA0ZmUtZWYwYS00MzIyLThhMDgtMGQ3NTQ5NTM0ZmRmOjU3MDE2 | 21/08/2025 09:58:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.6856827, -46.6042578 | -23.6856729, -46.6044416 | {'coords': {'latitude': -23.6856729, 'longitude': -46.6044416}} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2RhYmE1Y2QtZjY4YS00OTkwLTgzMmUtYmQzMGVhMTQ4NTRmOjU3MDE2 | 480 | 100 | done | 25/11/2024 10:00:00 | 2024-11-25T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3daba5cd-f68a-4990-832e-bd30ea14854f |  |  |  | FALSE | 19/11/2024 15:50:59 | 26/11/2024 17:26:24 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | Yjg5NGVhMzktOWJjYS00ODJiLTkxNjQtMzk4Y2E0N2I0NjNkOjU3MDE2 | 25/11/2024 08:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
M2RhYmMxZWMtNjM4Mi00NDY2LWI2MzEtYzRhZTQ3YTNlY2M0OjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 12/08/2024 07:40:05 | 31/10/2024 14:09:58 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NzdlYWJlYTctMzcxYy00OGRjLWI4M2ItODI0MWNiZmUxZjEyOjU3MDE2 |  | -23.462773, -46.526392 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
M2RhZWUyZjUtYWYwNS00NWU4LWEyMzYtYTgyYmNhZmJjMjQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/01/2024 09:56:00 | 2024-01-18T17:57:00.000Z | feito a troca do ventilador do evaporador. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3daee2f5-af05-45e8-a236-a82bcafbc248 | TROCAR MICROVENTILADOR |  |  | FALSE | 18/01/2024 08:12:22 | 02/02/2024 16:11:01 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MjQ2Y2FjODAtNzdiMS00MGMwLTgzNGEtNzU4NjJhMTU2NGNlOjU3MDE2 | 18/01/2024 09:00:00 | -23.586521, -46.673188 |  | -23.5910122, -46.6895168 | {'coords': {'latitude': -23.5910122, 'longitude': -46.6895168}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
M2RhZWViMGItZjI1MS00MDkwLTk4ZWYtNjVmYmJjMjk1YzYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/04/2024 09:35:13 | 2024-04-19T17:11:04.000Z | foi trocada a hélice do forno e foi trocado também o motor do forno motor foi trocado devido a fusão da bucha de metal com o eixo foi necessário fazer um corte no eixo da da hélice para conseguir sacar foi trocado o motor e feito o teste de funcionamento está funcionando cliente reclamou do vidro que está riscado veio com muitos riscos então o cliente pediu para acionar a garantia com os responsáveis para dar alguma satisfação para ela. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3daeeb0b-f251-4090-98ef-65fbbc295c62 | RETORNO PARA MANUTENÇÃO DO FORNO TROCAR HELICE DO EQUIPAMENTO | 2024-04-19T11:50:51Z | 2024-04-19T11:42:42Z | FALSE | 19/04/2024 08:30:25 | 19/04/2024 14:11:04 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MjhmMTcxMWItN2IyYy00MzdiLWIyMTYtNGI3NzliZmI1ODI1OjU3MDE2 | 19/04/2024 10:00:00 | -23.60243, -46.647565 | -23.6027086, -46.6476689 | -23.6027259, -46.6476582 | {'coords': {'latitude': -23.6027259, 'longitude': -46.6476582}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
M2RiYTQ4MTctZTYyZC00NTMwLWE5NTEtZTdiYjZiODZlNjNkOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 10/09/2024 13:45:00 | 2024-09-10T17:08:00.000Z | foi entregue a phu ao cliente burger king ibiuna foi realizado os testes no equipamento funcionando normalmente a mesma bate temperatura nos três planos vistoriada pelo engenheiro e pela manutenção do Burger King | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3dba4817-e62d-4530-a951-e7bb6b86e63d | pegar a PHU COM DIEGO e levar a ibiuna |  |  | FALSE | 09/09/2024 16:41:04 | 08/11/2024 22:51:35 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NDQyMGRkZTktMzFhYy00Nzk1LTk1YWMtNDY5ZGQxNTg4NWNhOjU3MDE2 | 10/09/2024 07:00:00 | -23.655662, -47.186025 | -23.6565267, -47.203224 | -23.6563321, -47.203198 | {'coords': {'latitude': -23.6563321, 'longitude': -47.203198}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
M2RiY2IzYmItMDg0OS00MWIzLTgyOWUtYjgyYjM1M2EzOGY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 13/07/2023 08:05:52 | 31/03/2025 15:16:11 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OGIxNzgyZmItZDkzYi00ZjZmLWI4ZWQtODM0MmQ2MGQ2N2NjOjU3MDE2 | 13/07/2023 09:00:00 | -23.534577, -46.633955 |  |  |  | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2RiZGQ3NmQtN2QwNS00YjBmLTk0YjQtYWMzMjEzYzllNTVmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 14:40:04 | 2025-08-18T17:42:16.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3dbdd76d-7d05-4b0f-94b4-ac3213c9e55f |  | 2025-08-18T14:51:51Z | 2025-08-15T16:24:54Z | FALSE | 15/08/2025 12:11:55 | 18/08/2025 15:20:09 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDBjOTM3NWUtNWE5NS00MWE5LTk5OGMtMDAyMWRkYmMzZDYwOjU3MDE2 | 15/08/2025 12:11:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6857714, -46.6043984 | -23.6857364, -46.6044664 | {'coords': {'latitude': -23.6857364, 'longitude': -46.6044664}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2RiZmYxMmYtMjhiZi00MDE1LWIxNzItMzM2NTY1YjhlMGJhOjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled |  |  |  |  | RETORNO PARA REPOSICIONAR CORRENTE E MOTOR | 2024-12-16T11:56:43Z | 2024-12-16T11:56:31Z | FALSE | 09/12/2024 18:37:05 | 16/12/2024 08:56:43 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZmJhY2E1MGItMzIxYy00OTM5LTk5ZTMtZmY2Njc1MjAxY2U5OjU3MDE2 | 16/12/2024 13:00:00 | -23.622386, -46.821595 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
M2RjNThiZjUtY2Y5YS00MTM5LWJlNGYtOWQ3Y2M3MDcyMjhlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Continuidade instalação |  |  | TRUE | 30/08/2024 15:21:30 | 31/10/2024 16:53:49 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MjEwZjIyZDEtNDdkYi00Nzg0LWE3NjgtZDBkNmRjZTgxZTM2OjU3MDE2 | 02/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
M2RjOTE4NTItNGY2Yi00NDQ2LThiYzUtYjM2ZjA3ZGQ0YjM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/08/2024 08:00:00 | 2024-08-07T13:00:00.000Z | FOI COLOCADO OS SUPORTES E DEIXADO TODOS OS MICROVENTILADORES LIGADOS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3dc91852-4f6b-4446-8bc5-b36f07dd4b35 | RETORNO PARA COLOCAR SUPORTE NAS CHAPAS DOS MICROVENTILADORES |  |  | FALSE | 07/08/2024 13:05:59 | 07/08/2024 13:07:39 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NGQ2ZjU5ZDQtMjU3NS00ZWYyLTk5NTYtZjkzNGJjZTI2NmU5OjU3MDE2 | 07/08/2024 08:00:00 | -22.930975, -47.079004 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2RjZmY1ODktMWU3Zi00NjRlLWI3ZmItYmM2ZDdhYWEwNjQ1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/09/2023 11:00:00 | 2023-09-14T14:40:00.000Z | RETIRADA OS RESÍDUOS DAS RESISTÊNCIAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3dcff589-1e7f-464e-b7fb-bc6d7aaa0645 | VAZAMENTO DO ROLAMENTO DO TANQUE DO LADO DAS RESISTENCIAS |  |  | FALSE | 19/09/2023 08:42:03 | 19/09/2023 08:43:38 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NjA5ZTUyM2ItNTM4Yy00YmNlLWE4MzItOTliZWUwMjVkMWEyOjU3MDE2 | 14/09/2023 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
M2RlYmU3NDQtZjIyZi00ODI4LTlkMjAtMjc3MTQzM2ExM2IwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/07/2024 10:30:00 | 2024-07-11T16:00:00.000Z | FOI IDENTIFICADO VAZAMENTO DE GÁS NO TUBO CAPILAR FEITO O REPARO E COMPLETADO O GÁS. EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3debe744-f22f-4828-9d20-2771433a13b0 | MANUTENÇÃO MAKE LINE 2 ANDARES C/ TOPFRIO 2PT EQUIPAMENTO COM TEMPERATURA ELEVADA |  |  | FALSE | 26/07/2024 13:38:14 | 20/11/2024 15:32:43 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MzY0MzQ4MjAtYjk4Ny00MjAwLWFmMTAtMWMyZjBmYTY0MzgyOjU3MDE2 | 11/07/2024 10:30:00 | -22.651543, -43.65823 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
M2RlZGZiNWYtZGMwNi00MzhjLTg0MWItODkzYTU0NzI1NjM5OjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 25/07/2025 14:37:06 | 2025-07-25T17:46:54.000Z | foi verificado que a resistência está queimada. sendo necessário trocar pela correta. verificar com a engenharia. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3dedfb5f-dc06-438c-841b-893a54725639 | parou de esquentar novamente | 2025-07-25T15:08:04Z | 2025-07-25T13:30:06Z | FALSE | 25/07/2025 10:26:30 | 25/07/2025 14:46:54 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzY4YWQ0NDUtYjkzNy00MDAwLThlM2QtYTllYmQwMmFiODRiOjU3MDE2 | 25/07/2025 14:00:00 | -23.599389, -46.680583 | -23.5992925, -46.6801842 | -23.6030567, -46.6748367 | {'coords': {'latitude': -23.6030567, 'longitude': -46.6748367}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2RlZWQ2MjctNWEwOS00Y2M4LWJjNTAtNmViYTQxMDk3NWYwOjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled |  |  |  |  | CONTINUIDADE INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS |  |  | TRUE | 01/05/2024 17:18:08 | 31/10/2024 13:44:44 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NzUyMGQ0NmQtNmNmZi00NWM5LTk5YjctMWZkNzQ2MTUxZjMyOjU3MDE2 | 01/05/2024 07:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
M2RmN2VlM2YtNDNkOS00YzJhLTkzNTMtMmNjZmU4ZWQ5MTIxOjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 22/04/2025 13:15:43 | 2025-04-22T16:20:06.000Z | Foi entregue filtro em mão para a supervisora Aline. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3df7ee3f-43d9-4c2a-9353-2ccfe8ed9121 |  | 2025-04-22T16:15:31Z | 2025-04-22T11:03:58Z | FALSE | 25/03/2025 10:30:18 | 22/04/2025 13:20:06 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MThhMWIxNzItOTI0Ni00YWYzLWFlMmQtMjk3OGZjMjY3NWI1OjU3MDE2 | 22/04/2025 09:00:00 | -23.365673, -46.117788 | -23.3327583, -46.136776 | -23.3328906, -46.1368067 | {'coords': {'latitude': -23.3328906, 'longitude': -46.1368067}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2UwNDY1ZjYtMWI2NC00MmExLWJkNjgtZjVhMzMxNTE5ZjI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/09/2025 08:29:09 | 2025-09-30T11:35:45.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3e0465f6-1b64-42a1-bd68-f5a331519f28 |  | 2025-09-30T11:27:15Z | 2025-09-30T10:27:48Z | FALSE | 30/09/2025 07:25:28 | 30/09/2025 08:35:45 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTc4NzNiMjktZDYxNC00YjhiLWJmZjItZDA4MzkxN2EyYzM0OjU3MDE2 | 30/09/2025 07:25:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.685575, -46.6043567 | -23.6856017, -46.6043883 | {'coords': {'latitude': -23.6856017, 'longitude': -46.6043883}} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2UwODMzY2EtZTJjNi00NGJkLTk1NjMtYWRkN2VlNzI3NDA3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VENTILADORES DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 21/11/2024 09:54:58 | 21/11/2024 09:54:58 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NGY1MzYxMjQtMDcwYS00NjI2LThhZmItY2M5ODc3NzNhNTU2OjU3MDE2 |  | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Agendada | HYDRO
M2UwYTQ1ZDgtYzUyOC00YzQxLWFkMmEtMGUyYmY4MzdiZDNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/01/2025 20:24:00 | 2025-01-14T23:25:00.000Z | acompanhado o Carlos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3e0a45d8-c528-4c41-ad2a-0e2bf837bd3e |  |  | 2025-02-18T10:43:29Z | FALSE | 14/01/2025 10:03:32 | 18/02/2025 07:43:29 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MGRmN2UzZTEtYzQyNC00ZjljLWFhNWUtOGJhYjBmYzhmZjdjOjU3MDE2 | 14/01/2025 10:00:00 | -23.955985, -46.322636 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
M2UwYzQ2N2EtZjJmOS00N2QxLTllYjYtMTMwOTc1YzBjMWU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/01/2024 11:14:22 | 2024-01-11T15:32:46.000Z | foi desbloqueado evaporador colocado o sensor na posição correta ligado equipamento e o mesmo está funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3e0c467a-f2f9-47d1-9eb6-130975c0c1e6 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR EVAPORADOR CONGELADO APRESENTANDO BARULHOS | 2024-01-11T13:44:59Z | 2024-01-11T11:23:55Z | FALSE | 11/01/2024 08:18:04 | 11/01/2024 12:32:46 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MzRlYjc1Y2MtYjU0NC00ZjA2LWI3N2MtZDQ2N2RhZTE2NjY1OjU3MDE2 | 11/01/2024 12:00:00 | -23.578007, -46.662365 |  | -23.5762376, -46.6641039 | {'coords': {'latitude': -23.5762376, 'longitude': -46.6641039}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2UwZDU1NTQtNTZhMi00ODdiLTk3ZDctZGE5NTk1MzUyY2ZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação equipamentos |  |  | TRUE | 12/03/2024 08:19:51 | 30/10/2024 16:39:38 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ODdmOTEyOWMtZmU1Ni00YWU3LWJjNzMtODg3MTgzNzJiMzQ3OjU3MDE2 | 12/03/2024 08:20:00 | -23.587689, -46.680986 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
M2UyMWY1ZTItNDJkMi00ZGY0LWE1NzctY2IzMGMxNmNlODc1OjU3MDE2 | 240 | 4 | done | 15/09/2025 13:44:40 | 2025-09-15T18:36:58.000Z | Foi feito a adaptação de acordo com os envolvidos no projeto ficando ok conforme as fotos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3e21f5e2-42d2-4df4-a577-cb30c16ce875 | arrancar a gaveta bancada , acabamento , sera movel. O serviço será finalizado na quarta-feira (17/09/2025). Montagem do filtro. | 2025-09-15T14:01:48Z | 2025-09-11T23:26:16Z | FALSE | 10/09/2025 18:49:47 | 16/09/2025 09:30:51 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NGM0ZWE1OTYtM2I3ZS00ZWQzLWJkNmItOTNiZTlmODA5Yzk1OjU3MDE2 | 17/09/2025 13:00:00 | -23.6610168, -46.7041749 | -23.6616783, -46.7033467 | -23.661793, -46.7033043 | {'coords': {'latitude': -23.661793, 'longitude': -46.7033043}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2UzMTE1OWEtOGRkZS00ZDc5LWE0MDMtOTNiMjU1MDZjYzEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2024 17:05:00 | 2024-10-17T20:06:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3e31159a-8dde-4d79-a403-93b25506cc13 | instalaçao |  |  | FALSE | 16/10/2024 12:07:24 | 03/12/2024 15:49:02 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NWUxYzRjMTItNDlmNC00YWE3LThjN2YtN2RiZjM4NDNjNTQwOjU3MDE2 | 17/10/2024 07:00:00 | -23.490982, -46.63195 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
M2U0ZDczNzMtOGIyYi00Yjc5LWI4M2YtMzY3M2ViY2E4ZDcyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/01/2024 08:00:00 | 2024-01-22T12:00:00.000Z | FOI FEITO A TROCA DE COMPONENTES PARA MANUTENÇÃO: 1 FACA DE LIQUIDIFICADOR 1 CANOPLA INOX 1 SELO MECANICO ROTAL 1 SELO MECANCO ESTACIONÁRIO 1 CHAVE LIGA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3e4d7373-8b2b-4b79-b83f-3673ebca8d72 | MANUTENÇÃO CORRETIVA LIQUIDIFICADOR COZINHA CENTRAL VAZAMENTO NO COPO DO LIQUIDIFICADOR |  |  | FALSE | 16/02/2024 13:24:46 | 16/02/2024 13:27:24 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZGQwZDk2ZDgtZDExYS00OTMzLWI1NTctYjgwM2I0MTdlODM4OjU3MDE2 | 22/01/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
M2U3ZmZkN2EtNDZlNC00NDkxLTljMDUtOGRmOWU3Y2MzNGVjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/09/2025 08:56:42 | 2025-09-29T11:59:30.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha teste de resíduo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3e7ffd7a-46e4-4491-9c05-8df9e7cc34ec |  | 2025-09-29T11:36:09Z | 2025-09-24T13:32:07Z | FALSE | 24/09/2025 09:15:02 | 29/09/2025 10:09:08 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NzMzM2RmNGQtZWExMC00MGZkLWE1NmEtZmYzYmI2YjE0ZjA0OjU3MDE2 | 24/09/2025 09:14:00 | -23.567908, -46.679659 | -23.68587, -46.6046133 | -23.6858633, -46.6045533 | {'coords': {'latitude': -23.6858633, 'longitude': -46.6045533}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
M2U4MjFkZmEtNjZjYS00MDhkLWIwODUtMDcwY2U3ZGJjNzc3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/07/2025 11:19:50 | 2025-07-24T14:37:30.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3e821dfa-66ca-408d-b085-070ce7dbc777 |  | 2025-07-24T14:15:59Z | 2025-07-24T13:35:04Z | FALSE | 24/07/2025 10:17:13 | 24/07/2025 11:37:30 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OGIyNjVkZTAtYjk2OS00NzM0LTgwMjUtOTlmYmRlMzdmYzU2OjU3MDE2 | 24/07/2025 10:16:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6856034, -46.6047486 | -23.685577, -46.604561 | {'coords': {'latitude': -23.685577, 'longitude': -46.604561}} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2U4N2E5YjYtNmIzNi00YTgyLTg2ZjYtNGQ2YmMxYjY3ZDAwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 14:58:36 | 2025-08-26T18:06:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3e87a9b6-6b36-4a82-86f6-4d6bc1b67d00 |  | 2025-08-26T17:58:03Z | 2025-08-26T17:56:29Z | FALSE | 26/08/2025 14:26:46 | 26/08/2025 15:06:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OGRjZThjMDItODRiMy00N2E4LTlkNWUtMmZhZTc1NDU4NWZiOjU3MDE2 | 26/08/2025 14:26:00 | -1.4461383, -48.4896874 | -23.6855517, -46.60451 | -23.6855717, -46.6043783 | {'coords': {'latitude': -23.6855717, 'longitude': -46.6043783}} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2U5NGQ3NzktNjZhMi00Y2I4LTk3MDQtZGZiNzU0ZWE5ZGFkOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-10-03T18:20:08Z | FALSE | 03/10/2025 08:52:49 | 03/10/2025 15:20:08 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZWJlZWEyNTktZjhhYS00YTA3LWJiNGEtM2VjNDRhZjM5NTc2OjU3MDE2 | 03/10/2025 08:52:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
M2U5NTEzNTAtMjVjOS00NWQ4LWFlMTAtYTUzMjI0NmYyMmM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 25/10/2023 08:07:24 | 01/10/2024 18:12:30 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NGEzMjg4ZTMtZjI4OC00ODI5LWJkMTItN2UxMGZlZjNlYTdlOjU3MDE2 | 29/10/2023 07:00:00 | -29.008939, -51.282068 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
M2U5YjNlYTYtOGMyOC00NjU5LThmZTAtYzQwZDU5ZTMyZDBmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO ECO 100 PORTA DE DESCARTE DE RESÍDUO COM PROBLEMA |  |  | TRUE | 15/02/2024 11:54:07 | 08/11/2024 22:29:00 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Njc5NzFiNDctNDI3YS00OGI1LWJjMTgtZGYxN2M2MDc3NjQzOjU3MDE2 | 15/02/2024 14:00:00 | -23.682244, -46.68861 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
M2VhMzgxYzctMGQ4NS00MTY1LThlNjAtZGJmNzBiMmMzMDcxOjU3MDE2 | 60 | 1 | pending |  |  |  |  | Equipamento com defeito. Liga mas não iniciar processo e raspador não mexe. Cliente: +55 77 9827-1152 Anderson |  |  | FALSE | 13/10/2025 14:54:23 | 13/10/2025 14:55:01 | MjA4NDI5OjU3MDE2 | NTNlOWM3YTAtNTg0YS00OWY3LWJlMjktZTZhM2QwMTZlODkzOjU3MDE2 |  | -13.8674758, -42.6265236 |  |  | {} | Pendente | Fabrica
M2ViMWRjNWQtOTFhMy00YzlkLWFmY2ItMGQzOTk4ZDA0MTI4OjU3MDE2 | 480 | 100 | done | 10/12/2024 17:32:00 | 2024-12-11T01:21:00.000Z | foi feita a instalação dos itens relacionados acima em anexos.ficou um lavatório de mão sem instalar pois não hora de fazer o furo pegou um cano mais ficou combinado deles fazer a instalação do mesmo ,foi feita a regulagem de chamas dos fogões e feito furos das torneiras da pias de bancadas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3eb1dc5d-91a3-4c9d-afcb-0d3998d04128 |  |  |  | FALSE | 04/12/2024 17:03:00 | 04/02/2025 18:42:48 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MmNhOTFhMTgtMTVlMC00ZWQ3LTlhMGMtNWVjNzUzZWM5Y2JmOjU3MDE2 | 10/12/2024 05:15:00 | -23.549802, -46.657907 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
M2ViMjI1YzYtMjk5YS00ZGY4LWI1YzMtYWU0Njg4NmFmZGQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2023 14:00:00 | 2023-10-16T18:00:00.000Z | FEITO REPARO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3eb225c6-299a-4df8-b5c3-ae46886afdd6 | MANUTENÇÃO PISTA AQUECIDA NÃO ESTA AQUECENDO |  |  | FALSE | 17/10/2023 19:30:43 | 17/10/2023 19:31:54 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZDc5ODA3YWMtZTY5ZS00YjFjLWJhYWQtMTNiZGU2MTZkNzU4OjU3MDE2 | 16/10/2023 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
M2ViMjljYWMtNmFmYy00OTc3LTg4ZDUtYTE1YmNmMGM5ZDc1OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | TRUE | 04/10/2024 16:26:12 | 22/10/2024 12:17:16 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MWZiZTlhMzEtZTgzMy00ZmE5LWJlZjAtMmVhMjAxZWU1YjgyOjU3MDE2 | 07/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
M2ViZGE1N2QtZjc2OC00ZTllLWExNzUtZDEzY2I1ZDRmM2Q4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/11/2023 13:12:25 | 2023-11-13T18:33:56.000Z | feito reparo e acompanhamento com Toninho | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3ebda57d-f768-4e9e-a175-d13cb5d4f3d8 | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO FREZEER | 2023-11-13T14:06:43Z | 2023-11-13T14:06:39Z | FALSE | 13/11/2023 08:12:44 | 13/11/2023 15:33:56 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MzYzMDViOTQtNGM1Yy00ZGVlLTljZjctYzBlMDIyMmRkMTU4OjU3MDE2 | 13/11/2023 10:30:00 | -23.565352, -46.65626 | -23.5653779, -46.656306 | -23.5654809, -46.653697 | {'coords': {'latitude': -23.5654809, 'longitude': -46.653697}, 'offline': True} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
M2VkMTVhZTQtMjE5OC00MTMzLTkwYjctMzRmZGE1YjQzZGU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2023 11:02:46 | 2023-10-17T14:06:14.000Z | Foi colocado os parâmetros correto na controladora e a mesma está funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3ed15ae4-2198-4133-90b7-34fda5b43de9 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR | 2023-10-17T14:02:30Z | 2023-10-17T10:53:32Z | FALSE | 16/10/2023 08:37:13 | 17/10/2023 11:06:14 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZWE3ZWZiMTgtZTUwNy00MWI0LWE2MmUtOTc2NTAzZDJkYjdmOjU3MDE2 | 17/10/2023 10:00:00 | -23.58765, -46.655807 | -23.5887067, -46.6541133 | -23.58867, -46.654095 | {'coords': {'latitude': -23.58867, 'longitude': -46.654095}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2VkMmIyMjEtM2U0Zi00OTQ0LTkwY2UtNmNkNDRiNjY1MzA1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/07/2023 10:32:30 | 2023-07-04T18:20:11.000Z | Acompanhado os funcionamento dos equipamentos conforme a solicitação . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3ed2b221-3e4f-4944-90ce-6cd44b665305 | Plantão Basf | 2023-07-04T10:44:24Z | 2023-07-04T10:44:09Z | FALSE | 04/07/2023 07:42:04 | 04/07/2023 15:20:11 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OTFhYzI3NTYtNzVhYS00OTU2LWFhODYtMzVhYzgyNzZmYzczOjU3MDE2 | 04/07/2023 08:00:00 | -23.621575, -46.70159 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
M2VlMmJiMmQtMzY3Ny00MGU0LWE5YmEtZWNiZjc0ZWYxMzkyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 13/12/2024 17:00:01 | 13/12/2024 17:00:01 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YTJkNjhjYzctMWIwZS00M2M3LTkxZjYtNzliYTc0NWVjOGM1OjU3MDE2 | 17/12/2024 08:00:00 | -23.113387, -48.940994 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
M2VlNTM4NjEtM2U0MS00N2UzLThiNzctYjJkZTI2YTc3YWMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 08/09/2023 08:50:26 | [6 empty] | TRUE | 06/09/2023 10:47:31 | 30/10/2024 14:28:10 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MDQ0ZGNmMjQtZTk4NC00MTk0LTg1ZTItYzZmZDY5NGQ4MDA0OjU3MDE2 | 08/09/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.7140366, 'longitude': -46.42091}} | Em andamento | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
M2VlNjBhYmUtYWUwMC00YjAzLWFkMGUtMGE1NGFlYjEzOTM2OjU3MDE2 | 540 | 4 | canceled | 18/06/2025 00:00:00 | 2025-06-18T03:00:00.000Z |  |  | Toninho ira trocar o compressor |  |  | TRUE | 16/06/2025 17:52:02 | 17/06/2025 12:29:54 | {} | MmFhMzBiOGMtMTQzOC00ODNhLWFjNzktYzUzMzgzZjZiMDhmOjU3MDE2 | 18/06/2025 08:00:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  | {} | Cancelada | Não encontrado
M2VlZjNlN2YtZTMzZi00MWQ3LTg5NDgtMjZhMGM1MzU5MmEyOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 23/04/2025 15:16:34 | 2025-04-23T18:46:39.000Z | foi verificado que a mangueira do dreno do freezer está solta e vazando água dentro do equipamento. foi recolocada no local certo e orientado a respeito de colocar alimentos que possam bater na mangueira e tirar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3eef3e7f-e33f-41d7-8948-26a0c53592a2 | REFRIGERAÇAO | 2025-04-23T13:53:41Z | 2025-04-23T12:01:38Z | FALSE | 23/04/2025 08:43:48 | 23/04/2025 15:46:39 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODhiZmFhYjUtMmU3Yy00ZjI0LWI5NWQtYjE0NTgyMDcwNzNjOjU3MDE2 | 23/04/2025 16:00:00 | 0, 0 | -23.594801, -46.6824169 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2YwMDgwMzgtYTVmMS00MjkxLTk4MWQtYWJhZTRlN2M2N2JjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/02/2024 16:11:51 | 2024-02-01T19:48:26.000Z | foi trocada resistência do banho Maria que estava em curto. dado orientação a respeito de verificar a água do banho Maria , para não funcionar sem água. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3f008038-a5f1-4291-981d-abae4e7c67bc | MANUTENÇÃO BANHO MARIA | 2024-02-01T18:53:29Z | 2024-02-01T18:29:50Z | FALSE | 01/02/2024 15:27:52 | 01/02/2024 16:48:26 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Mzk2YzNjZTQtMTE3My00ODVjLTkyYzMtNWY5ZmZkNWRlMGZjOjU3MDE2 | 01/02/2024 16:00:00 | -23.629774, -46.627816 | -23.6301708, -46.6275536 | -23.6300852, -46.6275308 | {'coords': {'latitude': -23.6300852, 'longitude': -46.6275308}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2YwNmEyMGEtN2ZlOS00MWIxLTg4ODMtODM1YzYwMjg2N2ExOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/05/2024 09:52:00 | 2024-05-02T13:40:00.000Z | realizado a retirada da mesa com cuba para fazer reparo de solda no tampão autorizado pelo cliente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3f06a20a-7fe9-41b1-8883-835c602867a1 | RETORNO PARA RETIRAR A CUBA E TRAZER PARA A FÁBRICA |  |  | FALSE | 02/05/2024 08:20:53 | 21/05/2024 11:13:53 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MDdmZjY1MzAtMmZiZC00Yzc4LWE5N2UtY2JlMjU4OWIxMGJjOjU3MDE2 | 02/05/2024 10:00:00 | -23.588419, -46.68222 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
M2YwNzZlZmEtOGE3Ny00ZjE4LTk1ZDAtMTc2YzFmMmUzMzQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/09/2023 17:36:44 | 2023-09-20T20:40:59.000Z | foi passado a tubulação frigoríficas das câmaras de congelados e resfriado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3f076efa-8a77-4f18-95d0-176c1f2e3344 |  | 2023-09-20T20:34:36Z | 2023-09-20T20:32:59Z | FALSE | 20/09/2023 16:40:59 | 20/09/2023 17:40:59 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NjEwNTU4M2ItZjM4NS00MTBiLTllNjMtYTVlNTIxY2MyMzZjOjU3MDE2 | 20/09/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.574098, 'longitude': -46.6880989}, 'offline': True} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
M2YwZDRkNDEtMmZkOC00MjQ5LTljZTctOWU1NDRjNTQ4NTM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2023 11:10:00 | 2023-09-04T16:03:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3f0d4d41-2fd8-4249-9ce7-9e544c548537 | Refrigerador não funciona. Controladora apagada. B538065 - MT 512 |  |  | TRUE | 04/09/2023 09:29:24 | 09/10/2023 15:45:42 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YjBkOTVmMzAtMzAyYS00MjNhLWE4NjUtNmFlM2Y5MTQzYWY5OjU3MDE2 | 04/09/2023 09:30:00 | -23.563617, -46.68862 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5637286, 'longitude': -46.6887909}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
M2YwZWE2NzctYzA0Ny00ZGE0LWI5NWItMGY3NGE4YTI2YjU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/05/2024 08:00:00 | 2024-05-13T21:00:00.000Z | ATENDIMENTO ANTIGO SEM INFORMAÇAO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3f0ea677-c047-4da4-b95b-0f74a8a26b55 |  |  |  | TRUE | 13/05/2024 15:02:43 | 08/11/2024 22:18:31 | {} | ZTAwMmE0NjUtZTY4Ni00NDI5LTg5MzMtODVmODBlY2M4NzU1OjU3MDE2 |  | 0, 0 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
M2YxMmE3M2MtYjE1MC00NGFhLWIyYWUtM2MzODA5NmI2N2M3OjU3MDE2 | 120 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Acompanhar a Troca de controladora TO721b |  |  | TRUE | 03/10/2024 09:44:50 | 20/11/2024 11:29:11 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OTVlZDBmMWEtZmVlNi00MGQ5LTk2OGMtNzMzZDA4OGFmMjVhOjU3MDE2 | 03/10/2024 15:00:00 | -23.605629, -46.66912 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
M2YxOWZjZDUtNjk3MS00YmY1LTk5YTEtOTg4OGU4NWU5YWVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/01/2024 08:00:00 | 2024-01-10T17:00:00.000Z | COLOCADO OS BANNERS EM TODAS AS MESAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3f19fcd5-6971-4bf5-99a1-9888e85e9aee | COLOCAR BANNERS NAS MESAS DO SALÃO |  |  | FALSE | 18/01/2024 13:08:59 | 18/01/2024 13:09:32 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NzhjMTI3ODYtY2JiNy00ZTU0LTlhZDctNTc4NjkzNTg5YjJkOjU3MDE2 | 10/01/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
M2YxYWU4ZGEtNjIyZi00YmY0LWI3YTAtN2ZmZWYzNThiYjdiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2023 11:00:00 | 2023-10-03T14:30:00.000Z | FEITO A TROCA DA TORNEIRA DE PLÁSTICO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3f1ae8da-622f-4bf4-b7a0-7ffef358bb7b | MANUTENÇÃO REFRESQUEIRA |  |  | FALSE | 17/10/2023 18:37:38 | 17/10/2023 18:39:57 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZTRlYjA1MTAtZTdkOC00N2U3LWFlOTEtOTM0MmE4MWVlODVkOjU3MDE2 | 03/10/2023 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
M2YzMzgwNzItYWQyYy00ZWMwLTgxNjMtZjIxMjYxMDM4YmMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/04/2024 09:27:10 | 2024-04-24T13:32:43.000Z | realizado ajusto dos bico injetor | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3f338072-ad2c-4ec0-8163-f21261038bc0 |  | 2024-04-24T11:51:26Z | 2024-04-24T11:51:19Z | FALSE | 24/04/2024 08:43:12 | 24/04/2024 10:32:43 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZGYxMjZiOTktYzU4Mi00MTcxLWJhMWYtMTU2ODExZTFhZDJjOjU3MDE2 | 24/04/2024 10:00:00 | -23.694764, -46.543846 | -23.6948836, -46.5439392 | -23.6948685, -46.5439184 | {'coords': {'latitude': -23.6948685, 'longitude': -46.5439184}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
M2YzNTI4ZjMtZGFjNy00YjI5LWE4NTMtMjQ3NzUwNTZiZjQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 06/09/2023 08:39:00 | 2023-09-06T11:39:00.000Z | finalizou 05/09/2023 |  |  |  |  | TRUE | 04/09/2023 08:18:00 | 30/10/2024 14:27:00 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NzY0ZjJjMGUtNDVlZi00N2RiLTg5NDgtMmNlODhlZTgyNjM1OjU3MDE2 | 06/09/2023 07:00:00 | -26.824899, -49.272404 |  |  | {'coords': {'speed': 2.85, 'heading': 63.75, 'accuracy': 20.9, 'altitude': 72.7, 'latitude': -26.826804, 'longitude': -49.2725002, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.6}} | Cancelada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
M2YzNzc4MDktZTE4My00OWUzLWJmOTQtYTNhNmIyMzliZGJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 16:38:04 | 2025-10-13T19:39:02.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 2 mão francesa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3f377809-e183-49e3-bf94-a3a6b239bdbf | Check-list | 2025-10-13T19:17:34Z | 2025-10-13T19:17:10Z | FALSE | 13/10/2025 16:11:59 | 13/10/2025 16:39:02 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OWI3YzE2ZjgtYjkzNy00NTJlLTk2YWMtNmY4ODJhOGQ3NjcyOjU3MDE2 | 13/10/2025 16:11:00 | -22.9839526, -43.2130894 | -23.6856783, -46.60435 | -23.6855933, -46.6043267 | {'coords': {'latitude': -23.6855933, 'longitude': -46.6043267}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
M2YzODZiOTUtMTNmYy00YzdkLWJjOGYtZWE0MGYzYTBjZTEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação FISPAL |  |  | TRUE | 10/06/2024 09:11:04 | 31/10/2024 13:57:59 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZDc1YWE1NjAtNTFmYS00OTAyLTlmZmUtNWNkYzFhYzJiMDNmOjU3MDE2 |  | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
M2Y1ZWI4ZWQtYTg0NS00ZWY0LWE1YjItODQ0YWE2ZmU1YjYzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/09/2023 17:42:33 | 2023-09-14T20:49:19.000Z | foi realizado instalação das prateleiras reajuste das portas da câmeras | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3f5eb8ed-a845-4ef4-a5b2-844aa6fe5b63 |  | 2023-09-14T20:42:21Z | 2023-09-14T17:53:50Z | FALSE | 14/09/2023 09:12:16 | 14/09/2023 17:49:19 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODJkOGI1NDYtNDdmOS00OGI0LTg2MjgtNzI5NTM3MTA3OWVjOjU3MDE2 | 14/09/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
M2Y1ZmY1NzQtZDI0Mi00ZDhhLTg3MGYtNWMxMGQ0N2IwOGYwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 06/08/2025 15:07:17 | 2025-08-06T18:12:25.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3f5ff574-d242-4d8a-870f-5c10d47b08f0 |  | 2025-08-06T17:57:22Z | 2025-08-06T17:53:44Z | FALSE | 06/08/2025 14:39:43 | 06/08/2025 15:12:25 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWQ3ZWVlYzctMjRiOC00ZDhlLTg2NWQtN2ZjNTJhOWE2ZWJmOjU3MDE2 | 06/08/2025 14:39:00 | -12.2859699, -55.2978394 | -23.6855783, -46.6044234 | -23.685672, -46.6044681 | {'coords': {'latitude': -23.685672, 'longitude': -46.6044681}} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2Y2N2E0YzQtMzY4MC00MzI3LTgyOGQtMGQ3MjAwNzE3NTI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/10/2025 16:24:49 | 2025-10-01T19:29:40.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3f67a4c4-3680-4327-828d-0d7200717528 |  | 2025-10-01T18:45:50Z | 2025-10-01T18:39:27Z | FALSE | 01/10/2025 15:38:20 | 01/10/2025 16:29:40 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzE5NjM4ODUtMjBkZC00MzBlLWIwZTgtZjhiNTUxOTIyYjQwOjU3MDE2 | 01/10/2025 15:38:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6856267, -46.604365 | -23.68559, -46.60441 | {'coords': {'latitude': -23.68559, 'longitude': -46.60441}} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2Y2ZjczYmItZWM2NS00N2FiLWIxYzItZDc0NDBlOTBmYTVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/08/2024 09:45:46 | 2024-08-05T18:35:06.000Z | foi feito a preventiva nos equipamentos. foi ajustado a porta do forno G2 e estava vazando vapor pelo vidro e a borracha foi ajustado e forno operando normalmente. forno G3 está com vazamento de água no tubo de inox ao ser acionado o vapor a trinca que há no cano faz com que a água vase foi deixado o forno desativado para que a água não entre no comando e queima em qualquer outro tipo de componente eletrônico. foi recolocado o terminal elétrico no fogão de indução tá funcionando normalmente. frigideira basculante está com amortecedor quebrado necessário trocar um par de amortecedores da fritadeira basculante grande. trocar banho maria basculante a resistência que ainda está queimada... cliente pediu para orçar as telas dos ralos foi medido as telas de inox, será necessário 6 telas perfuradas de 170 x 965 mm. 4 telas perfuradas de 170 x 1565mm | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3f6f73bb-ec65-47ab-b1c2-d7440e90fa5c | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-08-01T12:45:21Z | 2024-08-01T12:45:17Z | FALSE | 01/08/2024 09:03:19 | 05/08/2024 15:35:06 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjQ4YzZjNmMtMmM3Ny00ODZjLThlNDgtNDIzYTUyYTRkZjViOjU3MDE2 |  | -23.628414, -46.663991 | -23.6280491, -46.6638674 | -23.6861693, -46.6048302 | {'coords': {'latitude': -23.6861693, 'longitude': -46.6048302}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
M2Y3YWM3MWEtYWE5Ny00OTMyLTg2MzYtM2RjZjk3YmY3N2E4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/12/2023 11:18:16 | 2023-12-11T17:23:00.000Z | foi feito desmembramento dos sistemas e colocado uma unidade para cada sistema pista fria e refrigerador. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3f7ac71a-aa97-4932-8636-3dcf97bf77a8 | FAZER RETROFIT NO REFRIGERADOR HZ | 2023-12-11T13:27:32Z | 2023-12-11T13:27:28Z | FALSE | 11/12/2023 09:50:24 | 11/12/2023 14:23:00 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjI5YzFhNWQtYTU1Zi00MWE2LWFiOGQtNTdlYzJhMzNmNWMzOjU3MDE2 | 11/12/2023 10:00:00 | -23.563617, -46.68862 | -23.5637018, -46.68862 | -23.5636263, -46.6886539 | {'coords': {'latitude': -23.5636263, 'longitude': -46.6886539}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2Y4OWY0OWMtNDU3MC00ZGJmLWI3ZWItOTEyZmMzODEzNGYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/12/2023 11:00:00 | 2023-12-28T17:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO RELE DE ESTADO SOLIDO DO MOTOR E FEITO TESTES, PORÉM AINDA SERÁ NECESSÁRIO TROCAR O RELE DE RESISTÊNCIA DO AR. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3f89f49c-4570-4dbf-b7eb-912fc38134f2 | RETORNO COM DANIEL DA FÁBRICA PARA NOVA TENTATIVA DE MANUTENÇÃO DA ECO |  |  | FALSE | 28/12/2023 07:44:35 | 25/01/2024 11:33:24 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NTk4NDkyYWMtY2Q5Mi00Njg4LTkzMjktMzM4NzhjYTQ0NWQ1OjU3MDE2 | 28/12/2023 09:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
M2Y4YjY4YWEtYjVlOC00YTRhLThhOTktYjZjNzI0YTNkYWU2OjU3MDE2 | 60 | 4 | done | 04/07/2025 00:00:00 | 2025-07-04T03:00:00.000Z | Demanda resolvida, equipamento funcionando perfeitamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3f8b68aa-b5e8-4a4a-8a99-b6c724a3dae6 | cai djuntor e esta dando choque nas funcionarias |  | 2025-08-13T12:49:33Z | FALSE | 03/07/2025 18:12:56 | 13/08/2025 09:49:33 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OWQyZGE1ZGQtOGMzNy00NWM5LTk3MmUtOTRjZTM3NzU2NTczOjU3MDE2 | 04/07/2025 07:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
M2Y5MjNjOGYtZDljNi00N2ViLWIxNWEtMDc0ZTc3YzQ1OTVjOjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Máquina está travada |  |  | TRUE | 07/11/2024 12:20:41 | 08/11/2024 10:45:51 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDAzYWE3MjYtZDViMC00NzljLWE0MjEtMWE2NDJjODY0OWYzOjU3MDE2 | 08/11/2024 07:00:00 | -23.591043, -46.689135 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
M2Y5OTllNTQtZDZjNC00N2MyLTkzNmEtNjNjNWUyZGEyMTlkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/09/2025 14:52:57 | 2025-09-26T18:01:36.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3f999e54-d6c4-47c2-936a-63c5e2da219d |  | 2025-09-26T17:48:16Z | 2025-09-26T17:41:32Z | FALSE | 26/09/2025 14:40:09 | 26/09/2025 15:01:36 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NmY5OGQ3YzItMWIyOC00YTQzLTljZWYtZTQwZmUyNDIxNzg4OjU3MDE2 | 26/09/2025 14:40:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6854367, -46.6043 | -23.685465, -46.604355 | {'coords': {'latitude': -23.685465, 'longitude': -46.604355}} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2ZhMGNjNmEtYmYxMy00Y2NjLWI1MjktOTkwYzMyMTVmZDMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/01/2024 11:23:00 | 2024-01-23T15:34:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3fa0cc6a-bf13-4ccc-b529-990c3215fd33 | MANUTENÇÃO CAMARA DE CONGELADOS COM POSSÍVEL VAZAMENTO |  | 2024-02-15T10:23:57Z | FALSE | 23/01/2024 08:30:08 | 15/02/2024 07:23:57 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZjI4NWM5MmMtN2M5OC00MGU0LWI5MjUtMzk1YzhlNDFkYWY0OjU3MDE2 | 23/01/2024 08:00:00 | -23.559523, -46.675596 | -23.5597765, -46.6765646 | -23.5598272, -46.6764983 | {'coords': {'latitude': -23.5598272, 'longitude': -46.6764983}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
M2ZhNjdiOWUtYTFkZS00NWVlLTlhNjktZmRjZmE5YjhjZThkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/11/2023 10:00:00 | 2023-11-13T13:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3fa67b9e-a1de-45ee-9a69-fdcfa9b8ce8d | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SUQUEIRA |  |  | FALSE | 17/11/2023 17:41:54 | 17/11/2023 17:43:02 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZWJkMjEzNmItMWMxZS00M2QzLWI2YjQtYTY5NTNiOTNhMTk1OjU3MDE2 | 13/11/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
M2ZiMzRmMDQtZjgyNy00MmQ1LTk2NzUtNDZhOWViMDQyMGViOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/04/2024 13:00:00 | 2024-04-25T17:00:00.000Z | FOI PRENDIDO A PRATELEIRA COM REBITES, REFORÇANDO A OUTRA PARA EVITAR QUE O MESMO ACONTECESSE NA OUTRA. FEITO ISSO, O EQUIPAMENTO FOI LIBERADO PARA USO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3fb34f04-f827-42d5-9675-46a9eb0420eb | MANUTENÇÃO PRATELEIRA SOLTA NA VITRINE AQUECIDA |  |  | FALSE | 29/04/2024 11:06:03 | 29/04/2024 11:07:44 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZDgzM2NiZmItYzUzMy00NTY2LThhMjktOWExMDIwNDg0YTYxOjU3MDE2 | 25/04/2024 13:00:00 | -12.708638, -38.307073 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
M2ZiYTdmYzEtZGU1OS00YzRjLWJiNTMtZTY1ZTI4Mzk0ZWU0OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 04/12/2024 08:00:00 | 2024-12-04T16:00:00.000Z | FOI FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL NOS EQUIPAMENTOS FOI VERIFICADO A FRITADEIRA E FEITO AJUSTES PARA DEIXAR FUNCIONANDO VERIFICAÇÃO GERAL NOS COMPONENTES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3fba7fc1-de59-4c4c-bb53-e65e28394ee4 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 1° SEMANA DE DEZEMBRO NO COPA |  |  | FALSE | 10/12/2024 18:58:05 | 18/12/2024 16:16:38 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NGJkMzIwY2YtYzE3Ny00MjY4LTljMzUtZGFkNWM4MmEwZjQyOjU3MDE2 | 04/12/2024 07:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | TERCEIRO
M2ZiYjkwYTAtZTYyNC00OWM0LTgwYjAtNzg5ZDE5NDFiYTdlOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 03/10/2024 07:00:00 | 2024-10-03T10:10:00.000Z | [5 empty] | FALSE | 27/09/2024 17:02:45 | 22/10/2024 12:17:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MWZiZTlhMzEtZTgzMy00ZmE5LWJlZjAtMmVhMjAxZWU1YjgyOjU3MDE2 | 03/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2ZkMDE0ODQtYWEwYy00MmZkLWE3ZDMtMzZhZDMwNTYzZTI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 11/09/2023 09:09:26 | 30/10/2024 14:31:23 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MDk5OGExYTYtNWQ1ZS00NWRiLWE2NzItM2ZkYTc0NWUwYTI0OjU3MDE2 | 12/09/2023 07:00:00 | -23.566565, -46.649603 |  |  |  | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
M2ZkMjljOWYtMmE0NC00YWVhLWI0ODgtODUxMjFjMWI0YmQwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 16:05:46 | 2025-08-25T19:54:57.000Z | Foi trocado o controladora que estava queimado . (equipamento velho). Nelson que vendeu equipamento voltando a funcionar e atingindo a temperatura ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3fd29c9f-2a44-4aea-b488-85121c1b4bd0 | nao liga | 2025-08-25T19:04:51Z | 2025-08-25T18:55:08Z | FALSE | 25/08/2025 15:36:56 | 26/08/2025 10:23:15 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZWM5ZGM3ODktNzYyYS00NWRjLThlMTUtMzJlNzQyYzc5Njg4OjU3MDE2 | 25/08/2025 15:40:00 | -23.561004, -46.697241 | -23.5610525, -46.697268 | -23.5853967, -46.6695217 | {'coords': {'latitude': -23.5853967, 'longitude': -46.6695217}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
M2ZkMzU5N2EtZTg1ZS00NGYyLTllOTAtY2RiOTQxZTgxNzk0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/11/2023 11:20:15 | 2023-11-06T18:44:53.000Z | feito análise dos equipamentos correção e preventiva equipamentos ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3fd3597a-e85e-44f2-9e90-cdb941e81794 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2023-11-06T11:48:37Z | 2023-11-06T11:48:35Z | FALSE | 06/11/2023 08:45:10 | 06/11/2023 15:44:53 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NjMzOWZhODktYjY4OC00NThmLTgxN2EtYTVmNDRkMjIxMzgzOjU3MDE2 | 06/11/2023 10:00:00 | -23.18495, -46.892796 | -23.2050617, -46.891847 | -23.2060217, -46.8922083 | {'coords': {'latitude': -23.2060217, 'longitude': -46.8922083}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
M2ZkYjE2MDgtMzQwZi00ZGM1LTlkZDYtMjU1ZDZmNTQxYTA4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/10/2023 07:30:00 | 2023-10-19T11:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3fdb1608-340f-4dc5-9dd6-255d6f541a08 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR |  |  | FALSE | 16/11/2023 11:07:49 | 16/11/2023 11:09:20 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YWViN2M2MzItNWM2MS00ZTdlLWEzNTItOTY3ZmM0YjIzNWM5OjU3MDE2 | 19/10/2023 07:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
M2ZmMGE2N2QtOGYyMS00NWZmLTgzMTgtNzAwZTc3N2EwMDhmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 08:05:05 | 2025-08-26T11:11:17.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3ff0a67d-8f21-45ff-8318-700e777a008f |  | 2025-08-22T16:52:36Z | 2025-08-22T16:12:00Z | FALSE | 22/08/2025 12:29:02 | 26/08/2025 10:00:40 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTBiYjZjZmYtMWY1OS00MTc2LWFkYTctMjk3OWNlM2Y1ODdkOjU3MDE2 | 22/08/2025 12:28:00 | -23.5913874, -46.6780137 | -23.6857691, -46.6043621 | -23.6853867, -46.6043533 | {'coords': {'latitude': -23.6853867, 'longitude': -46.6043533}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
M2ZmNDk0YTItZmNjYy00MDljLTlmNzAtYTE5NjZmODYxOTRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/07/2023 12:22:00 | 2023-07-27T18:54:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3ff494a2-fccc-409c-9f70-a1966f86194d |  |  | 2023-07-28T14:37:05Z | FALSE | 26/07/2023 16:39:36 | 28/07/2023 11:37:05 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NmRkZDg0YmItOTIxNS00NDFkLWIzZDktMWNmMGUwMzNmMzhmOjU3MDE2 | 27/07/2023 13:00:00 | -23.541721, -46.900222 |  |  | {'coords': {'speed': 8.45, 'heading': 342.13, 'accuracy': 1.9, 'altitude': 738.4, 'latitude': -23.5217399, 'longitude': -46.8899735, 'speed_accuracy': 1.6, 'heading_accuracy': 6, 'altitude_accuracy': 1.1}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
M2ZmOGQzOTYtZjE4MS00MDA0LWE2ZmEtNzQwNzJhMjE0ZTM2OjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 15/01/2024 12:00:00 | 2024-01-15T19:00:00.000Z | LEVANTAMENTO DE MATERIAIS PARA ALTERAÇÃO DA UNIDADE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/3ff8d396-f181-4004-a6fa-74072a214e36 | Remanejamento das unidades condensadoras da Pinacoteca |  | 2024-03-15T02:29:58Z | FALSE | 15/01/2024 16:12:18 | 14/03/2024 23:29:58 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZDAzZmIxZDYtMmE3YS00OWVjLWI1Y2YtOTRlN2E4NDZkOTViOjU3MDE2 | 15/01/2024 08:00:00 | -23.534577, -46.633955 |  |  | {} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NDAwNThmNGQtNGRmZS00ODIzLTk3MjMtNmM3OGRiM2YzMjM0OjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 15/08/2024 12:22:54 | 31/10/2024 16:58:50 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NzFhMWY4NzctNmZlZC00ZWViLWI3MzMtOTMyMzFmNDQxNjhiOjU3MDE2 | 20/08/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NDAwNmU1OTYtY2U4Yi00MTAxLTk1MGYtNDYyY2U2MWM1MTI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação obra |  |  | TRUE | 11/03/2024 08:06:58 | 30/10/2024 16:39:12 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZGUxN2IwMmQtZTg3MS00YzRiLTlmOGMtNjRjMGE2MzRjMmEyOjU3MDE2 | 11/03/2024 08:00:00 | -23.578007, -46.662365 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NDAxOWQ1MjctYTJhMy00ZjZmLTkzMWItOGZiYjk0ZjkzM2M0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/02/2025 11:05:00 | 2025-02-18T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4019d527-a2a3-4f6f-931b-8fbb94f933c4 | MANUTENÇÃO ECO 100 EQUIPAMENTO NÃO LIGA |  |  | FALSE | 18/02/2025 11:01:19 | 17/04/2025 10:58:11 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Yjg1N2QyYjAtNTg1NC00ZTcwLTllN2UtMWNjZjIxNDA2NTM4OjU3MDE2 |  | -27.591847, -48.493166 | -27.5919967, -48.492175 |  | {'coords': {'latitude': -27.5919967, 'longitude': -48.492175}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDAyMGQyMTEtODhhYy00OWNiLTk2ZDgtMzExNTIxNjhlNTY0OjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 03/12/2024 17:12:53 | 03/12/2024 17:20:12 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MDEzM2Y0ZjktNmVhNy00NDRlLWJkZTktOTI0NGNlNmU2YzdhOjU3MDE2 | 04/12/2024 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NDAyNmNjMjItMmUyMC00M2M5LTk3OWItNDA4MDBkZDk5NDUyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 16:57:27 | 2025-09-23T19:59:07.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4026cc22-2e20-43c9-979b-40800dd99452 |  | 2025-09-23T19:49:18Z | 2025-09-23T18:37:06Z | FALSE | 23/09/2025 15:31:46 | 23/09/2025 16:59:07 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzI5YjNlZDUtMjdjZC00MjZhLTlhYzktYjNjZTM1NmQ1YzJjOjU3MDE2 | 23/09/2025 15:31:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6858402, -46.6046364 | -23.685865, -46.6045817 | {'coords': {'latitude': -23.685865, 'longitude': -46.6045817}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDAzMDQwNTMtMjNiZC00NmMzLWJkNWYtOTE2Y2JiOTdkMzljOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/10/2023 15:00:00 | 2023-10-02T19:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO MOTOR, BOTÃO LIGA E DESLIGA E TORNEIRA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/40304053-23bd-46c3-bd5f-916cbb97d39c | MANUTENÇÃO SUQUEIRA |  |  | FALSE | 17/10/2023 12:53:33 | 17/10/2023 12:56:47 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ODY4NWZmZGItYzcwMi00MDE3LWI2OGYtMDNkZDE3YTE3ODFkOjU3MDE2 | 02/10/2023 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NDAzNzlhYTgtYmY5Ni00ZDRiLWJlYmEtYjhjZDYzMDdlNWFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/09/2025 15:03:09 | 2025-09-03T18:08:31.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/40379aa8-bf96-4d4b-beba-b8cd6307e5ad |  | 2025-09-03T18:02:08Z | 2025-09-03T18:01:39Z | FALSE | 03/09/2025 15:00:12 | 03/09/2025 15:08:31 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGY2NGYxNTItZjQ4Ny00YzgxLWEwZGYtMWQ5M2FlYTc0MjVjOjU3MDE2 | 03/09/2025 15:00:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.68558, -46.6043733 | -23.6857226, -46.6043859 | {'coords': {'latitude': -23.6857226, 'longitude': -46.6043859}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDAzOGRlOWYtMGU0Ni00Njc5LWFkODEtNjZjZGE4ZDU3NmQxOjU3MDE2 | 120 | 0 | done | 18/03/2025 08:00:00 | 2025-03-18T17:00:00.000Z | Cliente Rosset foi feita regulagem na maçaneta do forno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4038de9f-0e46-4679-ad81-66cda8d576d1 | A porta do boost tá muito dura. Tanto pra abrir quanto pra fechar |  |  | FALSE | 17/03/2025 17:26:08 | 19/03/2025 19:48:55 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZjgyMDc4ZjQtOTYxYy00ZjQ4LWIyYTItYjkyMDlmYTc5ZmFlOjU3MDE2 | 18/03/2025 11:00:00 | -23.47166, -46.470705 |  |  |  | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NDA0MjVmZTYtNzRkYi00ODEyLWI5NGYtYjY5ZDdhNjJkZGVlOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-08T13:39:24Z | TRUE | 08/09/2025 08:37:45 | 08/09/2025 10:39:24 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YWUyYTEwYTAtMTMyYi00ZDNiLWEyOWMtMTA4NTg0YThjMzNkOjU3MDE2 | 08/09/2025 08:37:00 | -22.7840792, -47.1929779 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
NDA0NjI0NjQtZmE2MC00MTBiLWI4NTUtY2Q1Y2E5OTMyMjZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2025 14:57:46 | 2025-09-15T18:06:48.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/40462464-fa60-410b-b855-cd5ca993226b |  | 2025-09-15T17:55:52Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 09:00:42 | 15/09/2025 15:06:48 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzcxNGRkOGQtMzQ2NC00ZWRlLThkOGYtZWQ3YzhhNjVmZTFiOjU3MDE2 | 15/09/2025 09:00:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6856333, -46.6044033 | -23.6856419, -46.604345 | {'coords': {'latitude': -23.6856419, 'longitude': -46.604345}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDA0ZjdkOGUtMDg1Yi00YTA2LWFhM2YtNDNlYTBlM2IyNzFhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 07:59:47 | 2025-08-28T11:01:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/404f7d8e-085b-4a06-aa3f-43ea0e3b271a |  | 2025-08-25T16:04:43Z | 2025-08-25T15:46:06Z | FALSE | 25/08/2025 12:38:03 | 28/08/2025 08:39:09 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OWQzZjg5MWUtMjgxYi00MTQxLTk2ZTEtMWE4NzhlZWI3Y2FkOjU3MDE2 | 25/08/2025 12:37:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.6858167, -46.6047917 | -23.6859067, -46.6047567 | {'coords': {'latitude': -23.6859067, 'longitude': -46.6047567}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDA1MmJjZWMtMTQ0OS00YTFmLWFjM2ItNzAwMjMwZWRiNzYzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/10/2023 11:09:09 | 2023-10-11T16:13:23.000Z | feito análise e levantamento do serviço que sera executado neste equipamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4052bcec-1449-4a1f-ac3b-700230edb763 | AVALIAR MANUTENÇÃO A SER FEITA E ELABORAR ORÇAMENTO | 2023-10-11T12:31:10Z | 2023-10-11T12:31:00Z | FALSE | 11/10/2023 09:21:11 | 11/10/2023 13:13:23 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NjBlZWIxMDUtYTA4Mi00YmJkLWFkMzYtMzFlNTA1NjMyZTU1OjU3MDE2 | 11/10/2023 11:00:00 | -23.49513, -46.845435 | -23.4925527, -46.8460227 | -23.6861393, -46.6045204 | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 39.6, 'altitude': 796.8, 'latitude': -23.6861393, 'longitude': -46.6045204, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.2}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NDA1NjdmNDEtN2ZlZC00YTUwLTkyNDYtZDFiMTQ3YTNiZGQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2025 14:09:11 | 2025-09-25T17:13:16.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/40567f41-7fed-4a50-9246-d1b147a3bdd7 | Check-list | 2025-09-25T13:46:44Z | 2025-09-25T13:46:38Z | FALSE | 25/09/2025 10:46:29 | 25/09/2025 16:27:56 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NjJlNTNjOWMtYmJkMS00MjAwLWEwYmEtMzdiZDRiMzU0MmRmOjU3MDE2 | 25/09/2025 10:46:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.685752, -46.6047037 | -23.6857571, -46.6046735 | {'coords': {'latitude': -23.6857571, 'longitude': -46.6046735}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NDA1NzdkZTItMWUwMy00YThjLWJmM2ItZjU0YWQ3MTZiYmVlOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 04/12/2024 08:00:00 | 2024-12-04T14:00:00.000Z | colocado a prateleira no lugar, usado broca vidia | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/40577de2-1e03-4a8c-bf3b-f54ad716bbee | problema na geladeira |  |  | FALSE | 04/12/2024 10:05:46 | 26/12/2024 15:45:08 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YTMyODE0YTYtMWUzMi00NWU5LTk2ZmEtM2VhZWUwYWI2YmZlOjU3MDE2 | 04/12/2024 11:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NDA2NGEzZDYtMWFkZi00YzkzLTgyNjktNmI3YTBiMjRkZDA5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 29/08/2023 12:45:01 | 02/10/2024 11:19:48 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | OTA0MGUxOWMtYjZhMS00MWFiLThlMzctOGJjMGE2ZDViZWM4OjU3MDE2 | 30/08/2023 07:00:00 | -23.566565, -46.649603 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NDA2OWJjMjQtZGZhZS00MjVmLTk0NWQtNzVhZTJjMDljYTAyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2025 11:28:58 | 2025-08-29T14:30:52.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Sendo enviado sem plaqueta técnica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4069bc24-dfae-425f-945d-75ae2c09ca02 | Check-list | 2025-08-29T14:21:01Z | 2025-08-29T14:20:51Z | FALSE | 29/08/2025 11:20:38 | 29/08/2025 11:30:52 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | Nzg0ZTYxNDYtZDIyNS00MWNlLWI2ZjAtYjM0ZDZiMDIxMGY2OjU3MDE2 | 29/08/2025 11:20:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857175, -46.6044521 | -23.685695, -46.60437 | {'coords': {'latitude': -23.685695, 'longitude': -46.60437}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NDA3NWMxZjAtMjM3ZC00MTg1LTk0NmUtMzAyZjIyNGY3NzEzOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-14T17:58:25Z | 2025-08-14T15:13:53Z | FALSE | 14/08/2025 09:10:33 | 14/08/2025 14:58:25 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OTg0MTBiYjUtMjljNi00Zjk0LWFhNDUtZjhkMWJlNWNhZDExOjU3MDE2 | 14/08/2025 09:10:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
NDA3YjhjYTEtNTQ0NC00NWJjLTk5Y2UtODkwMDdjNjU0YTQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/09/2023 10:23:52 | 2023-09-21T20:27:27.000Z | fazendo acabamento e limpeza no sistema e passando cabos de alimentação. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/407b8ca1-5444-45bc-99ce-89007c654a40 |  | 2023-09-21T11:16:40Z | 2023-09-21T11:16:34Z | FALSE | 20/09/2023 16:45:06 | 21/09/2023 17:27:27 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | Yzg4ODFjNzQtY2E1Ni00ZWFmLTk0YjMtNjEwZTJhZjYyZGJjOjU3MDE2 | 21/09/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 2.6, 'altitude': 719.5, 'latitude': -23.579255, 'longitude': -46.6853567, 'speed_accuracy': 0.7, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 27.4}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NDA4OGU0OTEtMjY1MC00MzRiLTgxMWUtZjY0YTFjZjczMmUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/08/2023 10:43:00 | 2023-08-09T17:07:00.000Z | termostato quebrado sem controle devido a mau uso trocado conjunto de termostato feito teste ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4088e491-2650-434b-811e-f64a1cf732e0 | Manutenção corretiva / equipamento não funciona |  |  | FALSE | 08/08/2023 15:50:48 | 21/08/2023 16:13:36 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NGJhMzBiYWMtNTRjNy00ODg3LWFiOWUtYTQ0YjBkZTQzNWRjOjU3MDE2 | 09/08/2023 08:00:00 | -23.597313, -46.642307 |  |  | {'coords': {'speed': 0.76, 'heading': 324.13, 'accuracy': 34.3, 'altitude': 781.3, 'latitude': -23.5972229, 'longitude': -46.6419933, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.5}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDA4OWNmZDQtOWU5Yy00ZGZlLWEzMDUtZDY4YzBhOTliOWFjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 12:55:39 | 2025-08-19T16:19:28.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 08 réguas para GN's. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4089cfd4-9e9c-4dfe-a305-d68c0a99b9ac |  | 2025-08-14T15:14:26Z | 2025-08-14T15:13:53Z | FALSE | 14/08/2025 08:38:38 | 19/08/2025 16:24:41 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YzA0ZTU3OGMtZTAxMC00NzZjLWI2Y2YtYjE3YTQzNzgxZGQwOjU3MDE2 | 14/08/2025 08:38:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6859417, -46.6048026 | -23.6858577, -46.6047586 | {'coords': {'latitude': -23.6858577, 'longitude': -46.6047586}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NDA4ZDg1MDItOTc5MC00ZWM4LWJlYTQtYzZhN2UyNGY1OTZlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/08/2023 10:37:00 | 2023-08-24T13:46:00.000Z | acompanhando o George no seu atendimento equipamento funcionando como mostra o vídeo quero George fez | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/408d8502-9790-4ec8-bea4-c6a7e24f596e |  |  |  | FALSE | 24/08/2023 07:56:02 | 28/08/2023 16:15:24 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTJlMDllZjgtMjAzNS00YzQwLWJjODEtZDM4M2EyOTNlZjI2OjU3MDE2 | 24/08/2023 07:00:00 | -23.652824, -46.714351 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6523617, 'longitude': -46.7149094}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDA5MmVkZjMtY2JiNy00NTlmLWJlNTUtYTkyNzZmYzdhZTU4OjU3MDE2 | 60 | 1 | on-route |  |  |  |  | Enviar eixo e parafuso para cliente | 2025-10-14T11:26:19Z | 2025-10-13T11:15:33Z | FALSE | 10/10/2025 12:06:50 | 15/10/2025 07:07:28 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OGRiMTVmZmItYzNkNi00NzFiLTljOWEtZDM2ZGM1MWIwM2U4OjU3MDE2 | 13/10/2025 14:00:00 | -23.584691, -46.686367 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | A caminho | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDBhMzdiMGItZGQ4Mi00NTQxLWFkN2ItYjRlNDcxNzQ0OWE3OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 18/12/2024 12:53:00 | 2024-12-18T16:03:00.000Z | tem que ser feita a troca do micromotor ciroco e a troca do termostato. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/40a37b0b-dd82-4541-ad7b-b4e4717449a7 | a turbina deste equipamento solta dentro do equipamento. Gostaria de acionar o suporte para este equipamento em garantia. |  |  | FALSE | 17/12/2024 17:33:40 | 07/04/2025 11:55:13 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZTRhYTUyNjQtYWFkOC00ZWIzLWFmZjYtOTI5ZGY5YjQ4NzMyOjU3MDE2 | 18/12/2024 12:15:00 | -23.631646, -46.737017 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NDBiMzllM2QtY2EwNy00MTg2LTkyZmUtMzk3MmQwODdmMzFhOjU3MDE2 | 540 | 100 | canceled | 10/10/2024 07:00:00 | 2024-10-10T10:01:00.000Z | FINALIZADO SERVIÇO NO DIA 09/10 |  |  |  |  | TRUE | 04/10/2024 18:48:01 | 11/10/2024 13:23:19 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODlmYzJkM2YtZDI5MS00MTRlLWIyZDEtNWM2Y2EzM2JiYzIzOjU3MDE2 | 10/10/2024 07:00:00 | -20.661195, -44.331628 |  |  | {} | Cancelada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDBjMjU4Y2ItNDQxYS00NDIwLWE3MDUtMzI4NWMzYmM3M2VjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/02/2024 13:42:00 | 2024-02-16T17:06:00.000Z | foi realizado,a troca do módulo e cpu da máquina, feito teste e orientado ao cliente,aforma de uso. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/40c258cb-441a-4420-a705-3285c3bc73ec | MANUTENÇÃO COMPOSTEIRA EQUIPAMENTO COM RESIDUO PASTOSO APÓS CICLOS TROCAR IHM E CLP |  |  | FALSE | 16/02/2024 08:55:23 | 14/03/2024 12:11:59 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NTIwZmU0YmEtNmJhNy00NjI2LWE0MzktM2M5ZTE4ODQ2M2Q2OjU3MDE2 | 16/02/2024 11:00:00 | -23.041483, -47.001795 | -23.1212528, -46.9901266 | -23.4206952, -46.7623339 | {'coords': {'latitude': -23.4206952, 'longitude': -46.7623339}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDBjM2MxNWUtOTYzMS00NmIwLWI4ZmUtMzlmNjhjMzk5NmQwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-12-11T11:03:19Z | FALSE | 26/11/2024 18:14:48 | 11/12/2024 08:03:19 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MWU3M2E4MDgtNzMwNy00YjllLWE5OTUtNDU1YjZhZmQ4ZWQyOjU3MDE2 | 27/11/2024 07:00:00 | -20.558349, -47.380429 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
NDBkNzUzNDUtOWUxMi00M2Y0LWIwNjQtM2Y0MDhiNWFhYTFhOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 10/10/2024 14:00:00 | 2024-10-10T18:00:00.000Z | tecnico esteve ao local pegou a peça e levou para manutenção | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/40d75345-9e12-43f4-b064-3f408b5aaa1a | Conforme adiantei por telefone, fizemos a venda de 12 Carros Top Stack para o Windsor Barra Hotel. Ao receber os engradados o Sr. Leonardo Negreira que nos lê em cópia identificou que um deles estava com a solda quebrada. Outra coisa que foi questionada pelo Leonardo foi a respeito de como é feita a trava das hastes de onde segura os pratos conforme apontado abaixo: |  |  | FALSE | 09/10/2024 18:14:24 | 20/11/2024 13:07:11 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTEyMzVmMWYtZDQ5Yy00YTdhLWFiYjMtODlkZDE2ODZmYTQyOjU3MDE2 | 10/10/2024 14:00:00 | -23.011718, -43.321839 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NDBkYmYzYmUtNjIyNS00NTVmLTlmNDgtMzczYWMwZGMyYTU1OjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 10/03/2025 09:02:00 | 2025-03-10T12:03:00.000Z | Acompanhando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/40dbf3be-6225-455f-9f48-373ac0dc2a55 | Acompanhamento. |  |  | FALSE | 07/03/2025 09:35:16 | 03/04/2025 15:25:21 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | OGQ4NDAyMjAtMDdhNy00NTFjLWI1NGEtOTg5NGFjZTcxNWQyOjU3MDE2 | 10/03/2025 14:30:00 | -23.685926, -46.683076 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NDBkZDk1NzItZmJkZi00YjYwLTg4NDMtZDllZWY0NTczNGY2OjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 28/07/2025 00:00:00 | 2025-08-05T21:03:00.000Z | trocado compressor queimado valor R$ 1200,00 foi retirado o equipamento para oficina e entregue ao cliente hoje 05/08 18:03 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/40dd9572-fbdf-4b60-8843-d9eef45734f6 | MM refrigeração 🙌🏼👍🏻🔌 +55 27 99791-8542 |  | 2025-07-30T11:35:07Z | FALSE | 25/07/2025 14:38:32 | 05/08/2025 18:04:03 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | N2M4ZTQyZDktZDg1NS00MTIzLWJlZGQtNDVmNGIwNmRjNTUzOjU3MDE2 | 28/07/2025 11:00:00 | -20.1937757, -40.2586653 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NDBlMTg5ZDItMjFhMC00OGMxLWIyMTItNmIyOTkzOGNkNjMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/08/2023 07:00:00 | 2023-08-11T10:01:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/40e189d2-21a0-48c1-b212-6b29938cd630 | 20230494-1/ Ventilador não está funcionando / |  |  | FALSE | 11/08/2023 08:46:15 | 31/03/2025 15:45:38 | {} | NTFlMjZmMDAtYjAwOC00NDgxLWJhMTEtZmM0YzBmMjY1NWY0OjU3MDE2 |  | -23.602328, -46.666344 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
NDBmNTFjZTMtZjhmNC00ZDZmLTk3MTEtNjdjMTVjNDYwZmVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/11/2023 16:26:00 | 2023-11-24T19:35:00.000Z | e necessário agendar uma preventiva equipamento esta com queimador e bicos engetores sujo mas a loja estava operando nesse horário e está com componentes quente por isso e necessário agendar essa preventiva no primeiro horário fritadeira esta operando porém não com toda capacidade | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/40f51ce3-f8f4-4d6f-9711-67c15c460fea | MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  |  | FALSE | 24/11/2023 14:49:27 | 05/12/2023 17:39:21 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MjhhYWZkMGMtNWRiYy00ZDY0LWI2ZjUtOTc2ZjY0ODExZjllOjU3MDE2 | 24/11/2023 15:30:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDBmNjhkM2QtMTQ2OC00MTY1LTk2MWItYmM5NDFlMWMyOWE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/08/2023 08:06:48 | 2023-08-10T19:30:49.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/40f68d3d-1468-4165-961b-bc941e1c29a6 |  | 2023-08-10T11:06:46Z | 2023-08-10T11:05:11Z | FALSE | 08/08/2023 15:52:42 | 10/08/2023 16:30:49 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTYzOWZjNzAtZWZkOC00MGJhLTlhNmMtYzViNTNhOWFhYjg5OjU3MDE2 | 10/08/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDBmNmUyYWUtNGVlZi00MzkxLTgzYzUtZjMzODU4YjMzMDAzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2023 09:00:00 | 2023-09-18T12:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/40f6e2ae-4eef-4391-83c5-f33858b33003 | PREVENTIVA ESTANTE DE AÇO |  |  | FALSE | 17/10/2023 11:48:07 | 17/10/2023 11:56:02 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZWIwNTRhZjItYWJlYS00ZTc2LWI4NjQtNmI4ZjAzZWU0NjhmOjU3MDE2 | 18/09/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NDEwNmU4Y2EtZmM0Mi00NTNlLWJlZTUtZDAzZTk5NjIwYTc0OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 29/08/2024 08:00:00 | 2024-08-29T13:00:00.000Z | REALIZADO MANUNTENÇAO PELA METALFRIO, EQUIPAMENTO OK trocado valvula e feito reoperaçao assinado pela cliente Mila | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4106e8ca-fc42-453e-bee5-d03e99620a74 | REALIZADO MANUNTENÇAO PELA METALFRIO, EQUIPAMENTO OK trocado valvula e feito reoperaçao assinado pela cliente Mila |  |  | FALSE | 09/10/2024 17:43:27 | 08/11/2024 11:26:43 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NWUwM2I3OGEtNjZhYy00ZjY0LWI2YjctNmU2NDNkOTc2ZmQ2OjU3MDE2 | 29/08/2024 08:00:00 | -7.984834, -38.299248 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NDEwZjliOWYtMWI2ZC00MmNhLWJiYzEtZGRiYWExYzQyY2NjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/02/2025 08:00:00 | 2025-02-15T21:00:00.000Z | Feito comissionamento e entrega do equipamento ao cliente. Feito instrução conforme alinhado com Eduardo e feito também a manutenção preventiva. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/410f9b9f-1b6d-42ca-bbc1-ddbaa1c42ccc | COMISSIONAMENTO + PREVENTIVA DO EQUIPAMENTO |  |  | FALSE | 28/02/2025 13:00:19 | 28/02/2025 13:13:06 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NmI2OGY5YjMtNDM2OS00MmRhLTllNjktYjFjZWM5ZmRmMTI5OjU3MDE2 | 12/02/2025 08:00:00 | -14.818436, -40.820915 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NDExMDM3N2ItOWM3Yy00M2ViLWI1NDEtZWQyYTcxZWMxMWU3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 27/11/2024 19:16:56 | 16/12/2024 19:49:16 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MjdiMGVhNTktN2JjZC00NDE2LWFiMTktNjJjYzA3OTQ1OWFkOjU3MDE2 | 28/11/2024 06:45:00 | -23.596308, -46.655761 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDExMDcyNjItMmU2MS00ZTIwLTg5OWUtOTg5YmQxYTg0YTJkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 14:23:06 | 2025-08-19T17:33:31.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/41107262-2e61-4e20-899e-989bd1a84a2d |  | 2025-08-19T16:48:42Z | 2025-08-19T14:25:54Z | FALSE | 19/08/2025 11:23:32 | 19/08/2025 14:33:31 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmE0ZjJhNmEtYWQ2Ny00ODUzLWE1YWYtYmQwNGU1MDg3Yzc0OjU3MDE2 | 19/08/2025 11:23:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6857636, -46.6043388 | -23.6857465, -46.6043477 | {'coords': {'latitude': -23.6857465, 'longitude': -46.6043477}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDExMWRhMzYtMGIwOC00NjE0LWJjM2ItMzlhYTZlMGVlYjc5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/08/2023 11:41:35 | 2023-08-23T15:37:13.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4111da36-0b08-4614-bc3b-39aa6e0eeb79 | Troca de termostato de segurança e botão liga/desliga. | 2023-08-23T13:10:34Z | 2023-08-23T11:23:27Z | FALSE | 23/08/2023 08:23:11 | 23/08/2023 12:37:13 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ODU2NjFmODMtMDZhOC00YmIzLWE1NzItMDk2NmViZTczNGE0OjU3MDE2 | 23/08/2023 08:30:00 | -23.551601, -46.565066 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 15.6, 'altitude': 786.2, 'latitude': -23.5511114, 'longitude': -46.5635309, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.3}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDExMmQwZGEtOTU5NC00MjExLThkMzUtNjcyYmFlNDQ0NGIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/11/2023 09:35:37 | 2023-11-27T19:02:06.000Z | acompanhando o Felipe montar a cozinha do Galápagos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4112d0da-9594-4211-8d35-672bae4444b2 |  | 2023-11-27T10:51:52Z | 2023-11-27T10:51:31Z | FALSE | 27/11/2023 07:19:41 | 27/11/2023 16:02:06 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MWYwZmYzMDYtNjc5NC00NjZiLWJiZDYtMmJiY2YzNTc5MTZhOjU3MDE2 | 27/11/2023 07:00:00 | -23.572322, -46.692058 | -23.5722896, -46.6922821 | -23.5714867, -46.6911633 | {'coords': {'latitude': -23.5714867, 'longitude': -46.6911633}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NDExOThkM2EtOWRlZi00MTA1LThjMGYtOTlhZTQ2NTljODQ1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/08/2025 14:26:03 | 2025-08-12T17:28:02.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. Equipamento enviado com riscos na parte interna. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/41198d3a-9def-4105-8c0f-99ae4659c845 |  | 2025-08-12T14:09:26Z | 2025-08-12T14:09:08Z | FALSE | 12/08/2025 11:08:32 | 12/08/2025 14:28:02 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmNhYzBiNDUtNmZlZC00ZWEzLWIyYTUtNWEyNzFjZTNlMjE3OjU3MDE2 | 12/08/2025 11:08:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6856734, -46.6045114 | -23.6855793, -46.6045212 | {'coords': {'latitude': -23.6855793, 'longitude': -46.6045212}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDE0ZTgxOGItYTM5ZS00M2Q4LTlhMzEtMGVkYzAzNWU3MzY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/05/2024 15:04:43 | 2024-05-14T18:48:05.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/414e818b-a39e-43d8-9a31-0edc035e7368 | RETORNO PARA TROCAR RELE DE ESTADO SOLIDO DO FOGÃO | 2024-05-14T16:13:45Z | 2024-05-14T16:13:40Z | FALSE | 14/05/2024 13:03:30 | 15/05/2024 13:56:18 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NTUwYTEwNTYtOTQ1Ny00YzdkLWE1OWMtNzUxOTI3NWFkYTk2OjU3MDE2 | 14/05/2024 14:30:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NDE1MmRiNzUtMjcyNC00ZjExLWI1MjEtZWY0YThhNGYyNDRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/03/2024 16:36:43 | 2024-03-07T20:46:51.000Z | foi concluído a instalação do forno racional. feito teste de funcionamento vapor está tudo dentro do que o fabricante recomenda | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4152db75-2724-4f11-b521-ef4a8a4f244d | instalação forno rational | 2024-03-07T16:11:03Z | 2024-03-07T13:19:51Z | FALSE | 07/03/2024 09:45:31 | 07/03/2024 17:46:51 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZWNmMTEzZTgtNTUwMS00MTlmLTgxYzQtMWExNjQ3ZjQ0OGU2OjU3MDE2 | 07/03/2024 14:30:00 | -23.610367, -46.696645 | -23.6102421, -46.6972815 | -23.6377951, -46.6715363 | {'coords': {'latitude': -23.6377951, 'longitude': -46.6715363}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NDE2MzBhN2UtNjI0NS00Zjc5LWEzNWEtMWE3YmRmY2NhMjkxOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 29/10/2024 07:00:00 | 2024-10-29T20:00:00.000Z | trocado as bandejas e furado os injetores ficando 1 semana para manuntençao equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/41630a7e-6245-4f79-a35a-1a7bdfcca291 | FOGAO PROBLEMA CHAMA -AUXILIO DO DIEGO TEMOS QUE FABRICAR TDG AGUARDANDO A FABRICAÇAO PARA ENVIO DO TECNICO NOVAMENTE e 02 GELADEIRAS |  |  | FALSE | 24/10/2024 18:20:29 | 19/03/2025 18:44:16 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZDVmY2RkZjUtYjMzMC00NDQxLTkyM2UtYzg0YmZhNWRlMzI4OjU3MDE2 | 04/11/2024 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NDE2NjZkNTQtYWI1Yy00OWE0LWFhNGItMWZlMDIwNjg2NjNjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/08/2025 08:27:24 | 2025-08-12T11:30:02.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/41666d54-ab5c-49a4-aa4b-1fe02068663c |  | 2025-08-11T10:44:21Z | 2025-08-08T17:56:32Z | FALSE | 08/08/2025 14:55:22 | 12/08/2025 08:30:02 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmJiNDYxZGEtZTgyOS00MzBhLTllMWItMWUzNzdmODExMzI1OjU3MDE2 | 08/08/2025 14:55:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6854467, -46.6043017 | -23.6856599, -46.6044285 | {'coords': {'latitude': -23.6856599, 'longitude': -46.6044285}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDE2YWEwMzgtNzJkMi00ZTY2LWI1ZjYtOWE0NWExMGU2YWM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação Itens N14; N15; N16 e N17 |  |  | TRUE | 26/07/2024 15:51:33 | 31/10/2024 14:05:59 | {} | ZThmNDZlOTYtY2U4OC00MDFhLThhOGUtMzg5NjcwMTk4MmM1OjU3MDE2 |  | -23.592005, -46.681672 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
NDE3MjhiZGYtMzQzOS00ODZlLWE1NTgtYTY0MmYwZWNhMGU0OjU3MDE2 | 540 | 4 | canceled | 18/07/2025 00:00:00 | 2025-07-18T03:00:00.000Z | EQUIPAMENTO VAI SER ENVIADO PARA TOPEMA |  | RETORNO RJ PARA SPAULO |  |  | FALSE | 14/07/2025 15:27:43 | 15/07/2025 17:34:37 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NWFjMDY3YjQtN2RkMC00NjhlLTk0NGItNWEzNGFjNTMyMzZhOjU3MDE2 | 18/07/2025 08:00:00 | -22.957419, -43.405448 |  |  | {} | Cancelada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NDE3NDQxM2QtMjdmNS00NGFhLTk0OWQtODdjZTVhY2FjZjVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/01/2024 12:35:11 | 2024-01-23T15:55:55.000Z | Cliente solicita um orçamento para fazer preventiva nos equipamentos refrigerados e cocção | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4174413d-27f5-44aa-949d-87ce5acacf5a | MANUTENÇÃO BALCÃO REFRIGERADO COM CONTROLADOR BLOQUEADO | 2024-01-23T14:22:34Z | 2024-01-23T11:46:01Z | FALSE | 23/01/2024 08:31:21 | 23/01/2024 12:55:55 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NmY3ZDVhYTEtZjcxMS00NDg5LWExYjUtMjljNmE1YzNhZDNlOjU3MDE2 | 23/01/2024 10:00:00 | -23.559523, -46.675596 | -23.5598324, -46.6765246 | -23.5597394, -46.6765386 | {'coords': {'latitude': -23.5597394, 'longitude': -46.6765386}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NDE3YmUzMDEtODBiNC00MWNlLWE5NjgtMzM5N2YxY2JmNWY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/12/2023 15:50:20 | 2023-12-18T18:56:53.000Z | foi realizado a retirada da terra form | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/417be301-80b4-41ce-a968-3397f1cbf5f7 | MANUTENÇÃO TFK 5KG | 2023-12-18T13:47:10Z | 2023-12-18T13:19:00Z | FALSE | 18/12/2023 10:01:50 | 18/12/2023 15:56:53 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjEwMTI5ZjItN2MyOC00OTcyLWEwNDAtZTg4Njg1YmVkZmU4OjU3MDE2 | 18/12/2023 11:00:00 | -22.378152, -47.559568 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDE3ZTk3MzgtMWE2ZS00M2VhLWJhYjMtYTk0ZjA3M2Q0OTk0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 08:00:00 | 2025-08-11T19:00:00.000Z | Realizado manutenção preventiva mensal refresqueira IBBL Realizado a troca das borrachas de vedação das refresqueiras e borracha da torneira da refresqueira. Manutenção preventiva banho Maria área de distribuição funcionário. Equipamento não estava funcionando foi identificado fio rompido. Fio do banho Maria entupido realizado a troca do termostato. Manutenção preventiva mensal refrigerador vertical 2 portas área de distribuição de funcionários | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/417e9738-1a6e-43ea-bab3-a94f073d4994 | 1° MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MÊS DE AGOSTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO (FUNDAÇÃO DR. JAYME) |  |  | FALSE | 04/09/2025 12:43:42 | 04/09/2025 12:45:39 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZGQ3MzVmNjEtNGFlNS00YWJiLTkwNjEtOTkxZWFjN2VhMDAyOjU3MDE2 | 11/08/2025 08:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NDE5YzczMTUtZWRmYi00MTQ3LWEyZjAtZjZlM2Q2N2Y2NmQ1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/09/2023 13:14:00 | 2023-09-29T16:21:00.000Z | feito os parâmetros correto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/419c7315-edfb-4147-a2f0-f6e3d67f66d5 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR |  |  | FALSE | 29/09/2023 11:12:57 | 17/10/2023 10:07:06 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YzMwMDIyNTktMWMyZi00YTE0LTk2ZDMtYmU0ZGUzMzU5MjA3OjU3MDE2 | 29/09/2023 12:00:00 | -23.582417, -46.650206 |  |  | {'coords': {'speed': 10.46, 'heading': 234.34, 'accuracy': 2.3, 'altitude': 750.1, 'latitude': -23.5803833, 'longitude': -46.6624166, 'speed_accuracy': 1.9, 'heading_accuracy': 6.3, 'altitude_accuracy': 27.3}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NDFhMjJmNGItMDE0YS00YjdmLWFjYjEtZTMyMjNhZjJhNTYzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/08/2025 16:19:34 | 2025-08-12T19:21:21.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/41a22f4b-014a-4b7f-acb1-e3223af2a563 |  | 2025-08-12T16:46:27Z | 2025-08-12T16:05:26Z | FALSE | 12/08/2025 12:24:07 | 12/08/2025 16:21:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjhlNjBjZjktZjNiYy00NTY2LTgwMzktYWJmNzQ1YjE1YjU0OjU3MDE2 | 12/08/2025 12:24:00 | -23.51595, -46.1795747 | -23.6856117, -46.6042917 | -23.6856117, -46.6042917 | {'coords': {'latitude': -23.6856117, 'longitude': -46.6042917}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDFhZDQzODQtMWZjNS00MTg2LWFjOWUtMmZmNjQzMjc2NTllOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 30/10/2024 08:15:58 | 30/10/2024 15:57:02 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | OTE4MTRlODgtY2NkZi00YjNiLThlMTctMmYzYTI0NWNmMzAwOjU3MDE2 | 30/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NDFiMWNkMzgtMTMxNy00YTM4LTlhOWUtYWJlNDMzODMyODBlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | trabalho interno |  |  | FALSE | 02/12/2024 18:06:22 | 02/12/2024 18:06:22 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YmFiMTQzNDgtM2U4ZC00OGEyLTk3NDAtMmNmZjBhMmEzMjYxOjU3MDE2 | 03/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NDFjN2Y0ZGEtMGMxOC00NTE3LTkxYTAtZGQ0ZjJhZThjNThhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2024 08:01:00 | 2024-09-13T11:10:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/41c7f4da-0c18-4517-91a0-dd4f2ae8c58a | vai ser trocado equipamento ao cliente, equipamento com defeito, falado com Diego |  |  | FALSE | 11/09/2024 18:45:43 | 26/12/2024 11:13:46 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZmViZGZkMGEtOTAwYi00Mjk2LWI0OTEtZDI1ZmE4Nzc4ZTEwOjU3MDE2 | 13/09/2024 08:00:00 | -22.851568, -45.231948 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NDFkNTAwZDUtYzY0Yy00YTMzLWEwMzAtODc0OTQxNTU1ZjYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | ACOMPANHANDO JOAO |  |  | TRUE | 21/09/2023 14:22:05 | 30/10/2024 14:58:32 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ODY0NzQwNGUtYzhjMC00NmZjLTgxZTgtZjRkOWU4ODA0NTMwOjU3MDE2 | 21/09/2023 14:00:00 | -21.212333, -47.817826 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NDFmMWY2ODAtYzI4MC00NDAzLThhZDYtN2U5ODM2ZmIxYTU0OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 19/08/2025 09:51:11 | 19/08/2025 09:51:11 | {} | YWI4NjkwM2YtNjcyMi00NmVjLTk0Y2UtZTVlZWQxYjAyMjI5OjU3MDE2 |  | -23.342365, -46.845021 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
NDFmOTFhYTgtZGFlNy00ZTQ0LTkwYTQtNTAwZTZhZDcxNDljOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/08/2024 10:44:00 | 2024-08-21T16:03:00.000Z | foi recolocado o arrebite rebiclean e testado com a bandeja. foi ligados as 4 geladeira e todas atingindo a temperatura solicitada de fábrica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/41f91aa8-dae7-4e44-90a4-500e6ad7149c | P13149 001 001 COME ON BURGUER NRUEZZ0B0009 REFH. 2P CD ENC. CUBA 34X40X14 "TOPFRIO" 1500 x 700 x 900 PC 18/07/2024 02/08/2024 1,000 10.243,40 Verde ENVP Finalizado por Reunião de Obras |  |  | FALSE | 21/08/2024 08:29:20 | 20/11/2024 13:36:28 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NjhhYzU4ZmEtMDU4NS00N2YwLTg0MGItZmQ5YjU5ZGE0NWVmOjU3MDE2 | 21/08/2024 11:00:00 | -23.082925, -47.204029 | -23.0830018, -47.2040395 | -23.0822037, -47.2042026 | {'coords': {'latitude': -23.0822037, 'longitude': -47.2042026}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NDIwMWE3ODUtNDU5Mi00YTE2LTg2YzAtZjUwMDc1ZDJhNzFhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 14:10:13 | 2025-08-25T17:14:05.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4201a785-4592-4a16-86c0-f50075d2a71a |  | 2025-08-25T17:09:36Z | 2025-08-25T15:46:06Z | FALSE | 25/08/2025 12:14:07 | 25/08/2025 14:14:05 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2ZlOWRjZTUtZjI5Mi00Mjc2LTg3MDEtOTc4MDViODdjMmQ1OjU3MDE2 | 25/08/2025 12:13:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6858383, -46.6044012 | -23.6856951, -46.6045262 | {'coords': {'latitude': -23.6856951, 'longitude': -46.6045262}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDIwNGNmOGEtNTVlOS00ZGNkLThmMTktMDBhZjg5NDA1MzUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/02/2024 11:40:00 | 2024-02-14T18:28:00.000Z | IDENTIFICADO QUE O FILTRO ESTAVA ENTUPIDO. FEITO A TROCA DO MESMO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4204cf8a-55e9-4dcd-8f19-00af89405350 | MANUTENÇÃO CORRETIVA REFRIGERADOR VOLTOU A APRESENTAR PROBLEMAS DE REFRIGERAÇÃO |  |  | FALSE | 16/02/2024 18:14:01 | 16/02/2024 18:15:33 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NTgyMTdhYjQtMmQ4Ny00MzMxLTk3MTEtNjZiNGFhYTE1ZWY1OjU3MDE2 | 14/02/2024 11:40:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NDIwNjJlZDAtMWM3Ni00NmE3LTg2NGItNjZmY2FjMTYyYTY0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/07/2025 13:56:23 | 2025-07-22T18:35:56.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 1 bandeja. Aprovação condicional devido trincas nas dobras das gavetas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/42062ed0-1c76-46a7-864b-66fcac162a64 |  | 2025-07-22T20:04:47Z | 2025-07-22T10:45:06Z | FALSE | 22/07/2025 07:35:50 | 22/07/2025 17:06:26 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MzgxNjZhN2YtMGY2NC00MzNhLTg3YmItYmRkMzY0NTg5MDMwOjU3MDE2 | 22/07/2025 07:36:00 | -23.6265, -46.723548 | -23.6859377, -46.6046167 | -23.6857667, -46.60472 | {'coords': {'latitude': -23.6857667, 'longitude': -46.60472}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NDIxMGM4OGEtNzE2Yy00OTg5LTg0MTAtNWE5ODVmN2M2ZDQ2OjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 23/05/2025 11:00:00 | 2025-05-23T17:00:00.000Z | 23/05 trocado conjunto de trinco e desamassado o trilho, equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4210c88a-716c-4989-8410-5a985f7c6d46 | 23/05 trocado conjunto de trinco e desamassado o trilho, equipamento ok |  | 2025-05-26T11:44:44Z | FALSE | 22/05/2025 17:01:10 | 26/05/2025 08:44:44 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ODBjYTg3NTYtY2JjZC00YzczLWFiODItYTBlZWRiNTdiMmU5OjU3MDE2 | 23/05/2025 11:00:00 | -23.597073, -46.651404 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDIyNzFjODUtMDYyNC00NTQ1LWFkOTctNGEzY2ZkOTE4ZTVlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/09/2025 09:22:17 | 2025-09-29T12:24:11.000Z | Equipamento de reforma liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/42271c85-0624-4545-ad97-4a3cfd918e5e |  | 2025-09-29T13:09:09Z | 2025-09-24T14:38:45Z | FALSE | 24/09/2025 10:34:12 | 29/09/2025 10:09:33 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NTA2NjUxYjUtZTg1NS00NjZhLWE5YzMtZmI4ZDJkN2ExYTIyOjU3MDE2 | 24/09/2025 10:34:00 | -23.585924, -46.72306 | -23.68586, -46.6045917 | -23.68586, -46.6045917 | {'coords': {'latitude': -23.68586, 'longitude': -46.6045917}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NDIzNDA2Y2ItMzBmMC00M2I1LThhMmQtZGE5NzdhNjZkODk5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2025 10:45:57 | 2025-08-29T13:53:02.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado, enviado sem plaqueta técnica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/423406cb-30f0-43b5-8a2d-da977a66d899 | Check-list | 2025-08-29T13:44:31Z | 2025-08-29T13:44:17Z | FALSE | 29/08/2025 10:44:06 | 29/08/2025 10:53:02 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTIwZWFmNDQtZmZmMC00YzEwLWFkZjYtMDhlNjA5Nzg1OTA0OjU3MDE2 | 29/08/2025 10:43:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857883, -46.6043401 | -23.6858044, -46.6042873 | {'coords': {'latitude': -23.6858044, 'longitude': -46.6042873}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDI0MjY0MzktNmE0Yy00ZjYwLTkwMWEtZjk0YmI0MDI0MDkzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/03/2025 08:00:00 | 2025-03-17T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/42426439-6a4c-4f60-901a-f94bb4024093 | : 1 balcão refrigerado 2 vitrines expositoras refrigeradas : Não estão chegando a temperatura correta |  |  | FALSE | 14/03/2025 17:05:04 | 17/04/2025 12:30:09 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ODZlYWZiYTctMjBmZS00NDUxLWJiMTMtZTJiNTY5YWNjYWI2OjU3MDE2 | 17/03/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NDI0NjQ3YTAtOGIzNC00MjE5LThiOGMtNDgzM2NmYmM5NmU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/10/2024 15:00:00 | 2024-10-23T21:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/424647a0-8b34-4219-8b8c-4833cfbc96e9 |  |  |  | FALSE | 23/10/2024 16:16:24 | 23/12/2024 10:40:30 | {} | M2ZhMTcxM2QtNDhlMi00ZGI0LWFiODgtY2M5ZmJlNTZjZGZiOjU3MDE2 | 23/10/2024 18:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
NDI0ZGIxNGEtMWFhOC00ZTRiLThkNGMtMWM2MzA2YTdiMWMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/02/2025 08:00:00 | 2025-02-06T18:00:00.000Z | . Regulagem das “bocas” do fogão industrial. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/424db14a-1aa8-4e4b-8d4c-1c6306a7b1c0 | CHAPA E FOGAO OS QUEIMADORES DESREGULADOS |  | 2025-02-26T11:46:46Z | FALSE | 23/01/2025 19:28:31 | 26/02/2025 08:46:46 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YjRmZTU4NTEtNWE0OC00M2Y2LTk1MzctZTAxNjYyNjVjZjQxOjU3MDE2 | 06/02/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDI1NmFmMzYtMmVlZC00MDc2LWJmODUtODgzNzYwYTQyYjhiOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 17/07/2025 14:50:17 | 17/07/2025 14:50:17 | {} | NTJjODIxMTctMzg3OS00MGNjLTg5MjUtZGFhYzFhNzM4ZWE3OjU3MDE2 |  | -23.6610168, -46.7041749 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
NDI1ZWFmMDYtNGRmMi00MDQ2LWI5MmYtNWQ5OTM4ZDcwNjlkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/06/2024 14:22:00 | 2024-06-05T17:49:00.000Z | colocado esguicho que ficou faltando, equipamento funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/425eaf06-4df2-4046-b92f-5d9938d7069d | RETORNO PARA TROCAR O ESGUICHO |  |  | FALSE | 05/06/2024 09:31:14 | 29/07/2024 09:32:18 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YmMzOWI5MzEtYzQ4NC00NjAzLWE3NTktNTE2YmUxZjkzMjFkOjU3MDE2 | 05/06/2024 12:00:00 | -23.613417, -46.68632 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDI2MGI1YjctMGI1Yi00NzNlLWI5NjctZGVjNzU1MGI2Zjk3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2023 09:00:00 | 2023-10-09T14:30:00.000Z | troca de niple cacla de baixo da fritadeira | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4260b5b7-0b5b-473e-b967-dec7550b6f97 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  |  | FALSE | 10/10/2023 07:44:48 | 10/10/2023 08:20:56 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDJhNjU1MDEtODI4ZC00MjIwLThlODgtYWM4ZGY1NmNiZjUyOjU3MDE2 | 09/10/2023 09:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6862873, 'longitude': -46.6047408}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDI2MzM3ZjAtMDIyZi00MTRkLTkxODktZjhjMGE1MTBiYWU5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 09:42:29 | 2025-08-05T12:44:49.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/426337f0-022f-414d-9189-f8c0a510bae9 |  | 2025-08-04T17:54:13Z | 2025-08-01T16:14:28Z | TRUE | 01/08/2025 11:41:26 | 05/08/2025 09:44:49 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTdiMjRlZmUtZWNmNC00ZWNhLTllNWEtZGMyMmIzZDFhYTFjOjU3MDE2 | 01/08/2025 11:41:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6856969, -46.604426 | -23.6856582, -46.6045073 | {'coords': {'latitude': -23.6856582, 'longitude': -46.6045073}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDI2MzU5YjgtNmVjYS00ZjU0LWEwZWUtYjNkMzAzNzYzMzc2OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Agendar técnicos de instalação para estar na inauguração de Rede Dor Alphaville |  |  | TRUE | 19/09/2024 16:39:48 | 31/10/2024 15:25:03 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDYwMDBkZjAtM2EwNS00NmU5LWExMDItNTMzMzE2ODk2MTAxOjU3MDE2 | 25/09/2024 09:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NDI2NDg4YzMtYjIwYy00YTMyLWI5ODYtMWNiYzI1YTc2NmMyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇAO |  |  | FALSE | 09/12/2024 18:11:23 | 13/12/2024 17:00:00 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YTJkNjhjYzctMWIwZS00M2M3LTkxZjYtNzliYTc0NWVjOGM1OjU3MDE2 | 10/12/2024 07:00:00 | -23.113387, -48.940994 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NDI2NzA3NmUtNTc3Zi00ZmEyLTk3NDMtYTM3MjhhNTFhOTNlOjU3MDE2 | 240 | 100 | reported | 21/12/2023 15:19:55 | 2023-12-21T18:19:55.000Z | cancelado e pedido para vir ao fogar |  | Instalação |  |  | TRUE | 21/12/2023 07:51:09 | 30/10/2024 15:21:44 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NDM5NWMzMWYtOWI1MC00ZTBlLWJkZWEtMWVkNWVlZTE3ZDlhOjU3MDE2 | 21/12/2023 10:30:00 | -23.58104, -46.675872 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.561923, 'longitude': -46.6676975}} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
NDI2ZmJkZjEtNzBiOC00ZDViLTljMWItMTkzMzczMzhmZmU3OjU3MDE2 | 420 | 100 | in-progress | 19/08/2024 08:00:00 | [6 empty] | TRUE | 15/08/2024 12:25:52 | 31/10/2024 16:58:32 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZDk2MjEwZDQtZGU0ZS00YjdlLWJkMmMtMmI5OWY0NTRlYzk3OjU3MDE2 | 19/08/2024 10:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Em andamento | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NDI3M2I3ZDAtZTYyYS00OTZkLTgyMTktNjUzMDEzYzljZTBjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/08/2023 16:26:00 | 2023-08-15T19:32:00.000Z | necessário acabamento das tomadas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4273b7d0-e62a-496d-8219-653013c9ce0c | PORTA DA CAMARA NÃO TRANCA COM A CHAVE |  |  | FALSE | 15/08/2023 08:24:26 | 29/04/2024 17:44:30 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NWFhOGZlYWUtMjBiYi00MjViLWFhZmItMTNhMGY2M2NkNjkwOjU3MDE2 | 15/08/2023 14:30:00 | -23.534577, -46.633955 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDI3ZjliYzYtYTRiMS00MmY2LWJkMmItZDMyMDFhNTQxODM3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/09/2025 16:50:20 | 2025-09-29T20:01:24.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/427f9bc6-a4b1-42f6-bd2b-d3201a541837 |  | 2025-09-30T10:32:48Z | 2025-09-29T11:36:01Z | FALSE | 29/09/2025 08:35:47 | 30/09/2025 07:33:18 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | Mjc5MDY3ODQtMTg5NC00ODQ5LWIxMGUtZTQyOGFmNDM4YmEwOjU3MDE2 | 29/09/2025 08:35:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.6857117, -46.6047867 | -23.6857767, -46.6048317 | {'coords': {'latitude': -23.6857767, 'longitude': -46.6048317}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NDI4NTljNGYtMTE3Mi00MzQ5LWFiMDctNDdlYTg4NTI1MzJhOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 14/10/2024 12:34:44 | 14/10/2024 12:34:44 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZmY4NjYwNTQtZTk3Yy00ZDFkLTgwMGUtNGJiMmFjMDljNzA1OjU3MDE2 | 14/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NDI4YTQxYmQtYTUwYS00NGQ3LWE2NDEtYjA0NGMwNTAzOGVlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 15:12:46 | 2025-08-15T18:15:52.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 01 ralo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/428a41bd-a50a-44d7-a641-b044c05038ee |  | 2025-08-15T18:02:27Z | 2025-08-15T10:46:20Z | FALSE | 14/08/2025 15:38:17 | 15/08/2025 15:46:38 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZjlhOWRlZjYtZDY5Mi00YmQ3LTkyNTctZGFlY2ZjYWQ0MDJlOjU3MDE2 | 14/08/2025 15:38:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6853762, -46.6042404 | -23.68535, -46.60426 | {'coords': {'latitude': -23.68535, 'longitude': -46.60426}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NDI5MDVmY2ItMmY5Yy00OWQ0LWEyNDQtOTk0MDU5MzVjZWY2OjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 27/09/2024 08:00:00 | 2024-09-27T12:00:00.000Z |  |  | Agendar técnicos de instalação para estar na inauguração de Rede Dor Alphaville |  |  | TRUE | 19/09/2024 16:39:48 | 31/10/2024 15:25:03 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDYwMDBkZjAtM2EwNS00NmU5LWExMDItNTMzMzE2ODk2MTAxOjU3MDE2 | 27/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Reportada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NDI5MTY4N2ItYjY4MC00NWE4LThhNDItY2I2MTA2YTFhOWIxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/01/2024 11:25:53 | 2024-01-31T16:18:45.000Z | trocado o conjunto de micro ventiladores feito teste e equipamento funcionando e atingindo a temperatura | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4291687b-b680-45a8-8a42-cb6106a1a9b1 | MANUTENÇÃO BALCÃO REFRIGERADO 1 TROCAR MICRO VENTILADOR | 2024-01-31T10:55:24Z | 2024-01-31T10:55:04Z | FALSE | 31/01/2024 07:53:34 | 31/01/2024 13:18:45 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MmE2MjJiNDYtOThkZi00YWQwLWE4ZWMtMzhmNzFlNGEwZTMzOjU3MDE2 | 31/01/2024 10:00:00 | -22.618989, -47.85068 | -22.6412751, -47.8583451 | -22.642445, -47.8565333 | {'coords': {'latitude': -22.642445, 'longitude': -47.8565333}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDI5NzBkZmQtMDIxYi00YmIzLWEyN2QtNjE4ODdjMWY3OTkyOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 29/10/2024 08:02:00 | 2024-10-29T11:03:00.000Z | [5 empty] | FALSE | 28/10/2024 17:21:35 | 30/10/2024 15:57:02 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | OTE4MTRlODgtY2NkZi00YjNiLThlMTctMmYzYTI0NWNmMzAwOjU3MDE2 | 29/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Reportada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NDI5YTNjNmMtNzJkYS00NWM5LThmNGQtZWNmZjZjZDQ2YjNkOjU3MDE2 | 60 | 3 | scheduled |  |  |  |  | Preventiva 3 |  |  | FALSE | 01/10/2025 09:06:52 | 01/10/2025 09:06:52 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MWUwYjkxMWQtMmI1My00ZDM1LTk4MDctNThkNzY1YmNlOGVjOjU3MDE2 | 01/04/2026 08:00:00 | -20.07366, -44.57803 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
NDI5ZmViZmQtZTgxYS00NGZmLThlMGMtNmExNTE0MzVkY2FhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/10/2023 10:24:46 | 2023-10-05T13:59:24.000Z | ajudando o Cleiton | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/429febfd-e81a-44ff-8e0c-6a151435dcaa |  | 2023-10-05T12:06:00Z | 2023-10-05T12:05:53Z | FALSE | 05/10/2023 09:05:34 | 05/10/2023 10:59:24 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZjlmNjgwNjctZTcxOS00Y2UxLTk0OTYtMDViMTU5YWNhNWIxOjU3MDE2 | 05/10/2023 07:00:00 | -23.578007, -46.662365 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5771017, 'longitude': -46.6624242}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NDJhN2IxYmYtZmU0ZS00YjM3LWIyYzEtZmVkNDY0YjIyYTFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/09/2024 08:33:00 | 2024-09-10T11:36:00.000Z | refeito entrega do Cooktop | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/42a7b1bf-fe4e-4b37-b2c1-fed464b22a1f | DEVOLVER O COOK TOP AO CLIENTE EQUIPAMENTO DA ELETROLUX ABERTO CHAMADO ATENDIMENTO QUARTA FEIRA |  |  | TRUE | 04/09/2024 16:59:57 | 31/10/2024 16:51:52 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NzIzMWY4ZTUtMGE3Ni00NzIxLWE2ZGQtYWRlNjA4MTc4OGMwOjU3MDE2 | 10/09/2024 08:00:00 | -23.534267, -46.669755 | -23.6861638, -46.6047656 | -23.6861409, -46.6047556 | {'coords': {'latitude': -23.6861409, 'longitude': -46.6047556}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDJiNjNlY2ItOTZlNC00ZGE5LWI4N2UtNDY0YjU1MTc1NWQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Check-list | 2025-09-03T13:37:48Z | 2025-09-03T13:37:33Z | FALSE | 03/09/2025 10:37:05 | 03/09/2025 10:37:48 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | Mzc4MzBkNDktMDQxYi00OGRiLTgxNWMtNWM0NzA3ZGViNzZhOjU3MDE2 | 03/09/2025 10:36:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
NDJiOTkwMDctMGFiOC00NDAwLTk5MjUtZDEwOWU2Y2QxYmJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | pending | [7 empty] | TRUE | 01/10/2024 17:22:52 | 31/10/2024 16:30:25 | {} | ZmY5OGMxOGItY2E2My00MmQ3LThlODYtODg3ZTRkZmIwNjI2OjU3MDE2 |  | -19.523654, -48.038862 |  |  |  | Pendente | Não encontrado
NDJiYTc2ZTItMDdjZS00ZmRlLTkzY2YtZWE3NDcxNTcwMGFkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/06/2025 00:00:00 | 2025-06-26T03:00:00.000Z | BELAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 02 freezers e troca de compressor ½ (com gas e mao de obra ) R$ 1.150,00 01 freezer troca do micro motor R$ 165,00 01 freezer está com vazamento de gás que e necessário levar para oficina devido o local não ter espaço físico e localizar. Total R$ 2.465,00 (03 freezers ), sem contar o que vai ser retirado para oficina e identificar aonde e vazamento. retirado 01 refrigerador vazamento, retirado 650,00 foi levado para oficina do terceiro para achar o vazamento e realizar manuntençao | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/42ba76e2-07ce-4fde-93cf-ea74715700ad | 02 freezers e troca de compressor ½ (com gas e mao de obra ) R$ 1.150,00 01 freezer troca do micro motor R$ 165,00 01 freezer está com vazamento de gás que e necessário levar para oficina devido o local não ter espaço físico e localizar. Total R$ 2.465,00 (03 freezers ), sem contar o que vai ser retirado para oficina e identificar aonde e vazamento. |  |  | FALSE | 14/07/2025 17:55:03 | 14/07/2025 17:56:16 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MGEyZmZiNTItMjc1Yy00YWY1LWFlZTktOGIxMDA3ZTE0NmNkOjU3MDE2 | 26/06/2025 08:00:00 | -28.840725, -51.904298 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NDJjMWZlNmQtODQ1MC00NjA2LTk0YjAtZmFhNjVhZWY5MzZkOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 04/09/2023 08:40:00 | 2023-09-06T11:00:00.000Z | finalizou 05/09/2023 |  |  |  |  | TRUE | 04/09/2023 08:18:25 | 06/10/2023 12:35:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWM1NTgwYWUtYjE1YS00ZjA3LThlODQtYzQ5NTUzNGYxNmM4OjU3MDE2 | 06/09/2023 07:00:00 | -26.824899, -49.272404 |  |  | {'coords': {'latitude': -26.8270483, 'longitude': -49.2719683}} | Cancelada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDJjNThlMTQtYWNlYS00M2UxLWIwNWYtMjI2NWQ1ZGFlZTM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/10/2023 12:31:07 | 2023-10-20T16:36:46.000Z | foi fixado o trinco da porta do carro quente e frio e reposicionado parafuso que o mesmo é soldado estava quebrado foi feito o teste fechou e abriu corretamente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/42c58e14-acea-43e1-b05f-2265d5daee38 | MANUTENÇÃO FECHADURA DA PORTA DO CARRINHO AQUECIDO | 2023-10-20T14:44:15Z | 2023-10-20T13:33:48Z | FALSE | 20/10/2023 09:51:14 | 20/10/2023 13:36:46 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MjA2MjgzYzQtYWJjMi00MzIwLTkyYzMtNWE4MTU4Y2FjNTM1OjU3MDE2 | 20/10/2023 12:00:00 | -23.59103, -46.673358 | -23.5911654, -46.6731786 | -23.5908084, -46.6743368 | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 19.8, 'altitude': 734.9, 'latitude': -23.5908084, 'longitude': -46.6743368, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.2}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NDJkN2NlMGEtZTE2Ni00YjVkLWI0ODktODc2MDYzMzg5NTVkOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-18T13:16:58Z | 2025-08-08T14:18:50Z | FALSE | 08/08/2025 08:21:02 | 18/08/2025 10:16:58 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MmM0MzgzZGMtN2Q0Yy00YzBlLWI4ODMtZTcwNzljYWEwZmE1OjU3MDE2 | 08/08/2025 08:20:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
NDJkYjBkZTctMTYyZS00ODI3LTkzYjktYjM1ZDM5NjIyMjRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 30/11/2023 14:58:00 | 2024-11-30T18:02:00.000Z | não foi possível fazer o serviço devido o horário, só pode fazer o serviço após 16:10. David me acompanhou até a obra |  | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DE VITRINE REFRIGERADA |  |  | FALSE | 30/11/2023 13:12:35 | 18/08/2025 09:28:18 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NWRhOGI2OTEtYzYyZS00ZDRmLTk3Y2UtM2RiNGJhYjAyMTMxOjU3MDE2 | 30/11/2024 14:00:00 | -23.532698, -46.742995 | -23.5325206, -46.7443217 | -23.5281871, -46.7399412 | {'coords': {'latitude': -23.5281871, 'longitude': -46.7399412}} | Reportada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NDJlMzQ4OGItNjI3Yi00N2FkLWJiZjYtMzU2OTFiMjE2MGI5OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 03/04/2025 11:07:27 | 2025-04-03T14:14:29.000Z | foi feita a troca e adaptação da maçaneta completa do forno braschef por uma maçaneta forno topema modelo novo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/42e3488b-627b-47ad-bbf6-35691b2160b9 | Realizar a troca da maçaneta B059047 - NF e peça separadas na mesa com a FERNANDA | 2025-04-02T20:53:42Z | 2025-04-02T20:53:21Z | FALSE | 01/04/2025 08:47:56 | 03/04/2025 11:14:29 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MTkwNzk5MmUtNDRjZi00ZjIzLWFhNjItZmM2NGQ5YThhNmU4OjU3MDE2 | 03/04/2025 10:15:00 | -23.652848, -46.541516 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NDJmODU3NzYtYmE1MS00NjUzLTg5NTMtZGRjOGVlZjJkMmQxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/12/2023 13:54:30 | 2023-12-15T17:31:29.000Z | foi montado estantes que faltava e regulado chama de fogões. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/42f85776-ba51-4653-8953-ddc8eef2d2d1 | montar 6 prateleiras e trazer os montantes errados | 2023-12-15T12:50:05Z | 2023-12-15T12:49:54Z | FALSE | 15/12/2023 08:12:03 | 15/12/2023 14:31:29 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MjkyYzM5NDUtMjE2Ni00OWExLThiMDYtMmRkNGViZWRjZGIzOjU3MDE2 | 15/12/2023 09:00:00 | -23.554186, -46.492578 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NDMwNDNjMjgtNDVmZC00MWY1LTk3MjktOWU2YjBmZDQ2ODJmOjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 10/06/2025 08:00:00 | 2025-06-10T14:00:00.000Z | 10/06 trocado 04 resistencia +termostatos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/43043c28-45fd-41f5-9729-9e6b0fd4682f | 10/06 RETORNAR AMANHA trocar resistencia em w pista aquecida +termostato |  |  | FALSE | 09/06/2025 12:54:12 | 10/06/2025 16:17:51 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NmQxMWUxMTAtMmVhMC00MTU1LTgzODEtZWYwNmMwMzY0MTFiOjU3MDE2 | 10/06/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '5ff1daa2-943b-41e0-b0e1-a51c4d15bd14', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDMwODAwMDQtMWJiZi00ZjRjLWFlMGQtOGJkN2U1NjNjNTMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/11/2023 11:24:30 | 2023-11-23T16:11:39.000Z | Feito regulagem do forno ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/43080004-1bbf-4f4c-ae0d-8bd7e563c530 | MANUTENÇÃO/ORIENTAÇÃO FORNO COMBINADO | 2023-11-23T12:25:22Z | 2023-11-23T12:24:56Z | FALSE | 23/11/2023 09:17:18 | 23/11/2023 13:11:39 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDNmMmE1NjMtMzExYi00MmNhLTgzMmEtZWNhZGVkNTI0NWFmOjU3MDE2 | 23/11/2023 10:30:00 | -23.534577, -46.633955 | -23.5328717, -46.6332567 | -23.5328235, -46.6334384 | {'coords': {'latitude': -23.5328235, 'longitude': -46.6334384}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDMwOTY1ODktMzliYi00M2NhLWIxYmMtYzA1MDZhNWFiNTczOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/12/2023 10:00:00 | 2023-12-05T15:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/43096589-39bb-43ca-b1bc-c0506a5ab573 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR NA COZINHA CENTRAL DAS TAG'S 97 E 98 |  |  | FALSE | 18/12/2023 10:41:32 | 18/12/2023 10:43:11 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NzBkZDJiMDItYzg2My00ZjM3LWE1ZmUtMTMwNDVkNzQ5NDY4OjU3MDE2 | 05/12/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NDMwYTY3ZTQtNzA3YS00ZjE0LTlmOTktZGIyYzZhY2UxNjI1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 08:22:56 | 2025-08-19T11:51:28.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/430a67e4-707a-4f14-9f99-db2c6ace1625 |  | 2025-08-15T12:05:56Z | 2025-08-08T17:01:49Z | FALSE | 08/08/2025 12:11:33 | 19/08/2025 08:51:28 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZTAwMjNiOWEtY2VkMi00MjRkLWJmYTEtYzQyOWEyMmY5NTU4OjU3MDE2 | 08/08/2025 12:11:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.68599, -46.6047517 | -23.68592, -46.6047333 | {'coords': {'latitude': -23.68592, 'longitude': -46.6047333}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NDMwYzdkODgtZjkzMy00YTZhLTgwMGItMzMwZTc4NTZlYmYwOjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled |  |  |  |  | topbox | 2024-10-08T10:48:55Z | 2024-10-08T10:46:59Z | FALSE | 04/10/2024 15:54:02 | 08/10/2024 18:27:10 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZjgwZGUwMmYtYzJjNS00YzMyLWE3NTktOTg1NjM0ZDY2YzE5OjU3MDE2 | 08/10/2024 14:15:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDMxNmU3ZDYtNjg3MC00NmU1LTlkYzctZGM5NTRmMzM2MTc0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação |  |  | TRUE | 12/04/2024 12:25:09 | 31/10/2024 13:42:37 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NmE4ODE1N2QtYTBkMy00YTFhLTg0MjUtZWUzN2IwNDdmZWFiOjU3MDE2 | 12/04/2024 12:25:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NDMyZjRiMGUtYjI5My00YmM4LWI5NDctNGE2MjVjMTYwOTJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 28/08/2024 07:00:00 | 2024-08-28T10:10:00.000Z | AG.RETORNO DO CLIENTE SOBRE INFORMAÇOES, CHAMADO ANTIGO |  | AG.RETORNO DO CLIENTE SOBRE INFORMAÇOES, CHAMADO ANTIGO |  |  | FALSE | 28/08/2024 10:03:18 | 08/11/2024 21:25:57 | {} | Y2RkNzA0OWUtNWU2NS00ZDQzLWI1ZTEtYzNlNjNjZmFiYTY3OjU3MDE2 | 28/08/2024 07:00:00 | -26.948797, -48.630857 |  |  |  | Cancelada | Não encontrado
NDMzOTNkNTEtZTcxZC00M2ZkLWFiMTQtYTJhMDk4OWM1ZjM2OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-18T13:17:40Z | 2025-08-08T14:18:50Z | FALSE | 08/08/2025 08:26:54 | 18/08/2025 10:17:40 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NWRmMzA4NjUtODgzYi00MTU3LTgxZDItNzEwNTYzNzM4ZTI5OjU3MDE2 | 08/08/2025 08:26:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
NDM0NzkwOGUtYzRlNS00ODMzLWI0MzUtNWQyN2UyYmI2MTQ3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | FERIAS |  | 2025-01-02T11:12:07Z | FALSE | 29/11/2024 17:43:43 | 02/01/2025 08:12:07 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODhiNDExYzUtNWI4Yy00ZmM1LThjNDMtMWNhZDgwY2VjZDllOjU3MDE2 | 02/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NDM0ODc5ZGEtMmNmZS00NmFmLWE2MjUtZmY4NjI3ZGY5MGIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 18/09/2023 16:06:26 | 2023-09-18T19:06:26.000Z | conseguiram permanecer na obra Huevos |  |  |  |  | TRUE | 18/09/2023 14:33:22 | 30/10/2024 14:54:30 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NDkxYzMzZjAtZTNhMi00Nzc4LWI2ODgtZTllMjVhYWU2YjQxOjU3MDE2 | 18/09/2023 14:32:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  |  | Cancelada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NDM0Yzc4MWEtYWNjMC00M2U4LThlMmQtODVkZTg1MzRjMTE2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 10:31:36 | 2025-07-29T13:34:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/434c781a-acc0-43e8-8e2d-85de8534c116 |  | 2025-07-29T12:08:50Z | 2025-07-29T10:40:32Z | FALSE | 29/07/2025 07:35:37 | 29/07/2025 10:34:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzM1ZWE0NWQtYjUzNy00MzljLThhNGUtYWYyNDZlNjUxYmE4OjU3MDE2 | 29/07/2025 07:35:00 | -12.2859699, -55.2978394 | -23.6855911, -46.6041481 | -23.6857454, -46.6042415 | {'coords': {'latitude': -23.6857454, 'longitude': -46.6042415}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDM0ZmZlOGYtYjM2NC00NWQwLWFhNjYtNmM5MWRkMzA4NzZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/11/2023 10:00:00 | 2023-11-23T14:00:00.000Z | VERIFICADO EVAPORADOR BLOQUEADO, FEITO O DESBLOQUEIO E DEIXADO O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/434ffe8f-b364-45d0-aa66-6c91dd30876b | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR VERTICAL 2 PORTAS |  |  | FALSE | 27/11/2023 12:45:20 | 10/01/2024 10:26:24 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NzA4YmVlNTEtNzAxMC00ZWRlLTk2YWMtMWQ2ZmU5ZGFiMzQ2OjU3MDE2 | 16/11/2023 10:00:00 | -8.049568, -34.88203 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NDM1OGQ5YWUtZThlNy00ZGMxLWFlNDYtYmY0ODVkMDM0MzljOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/08/2023 07:00:00 | 2023-08-28T10:01:00.000Z | Técnico terceiro (FÁBIO) realizou atendimento. Estamos aguardando pagamento que já está faturado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4358d9ae-e8e7-4dc1-ae46-bf485d03439c | ORÇAMENTO ENVIADO. |  |  | FALSE | 03/08/2023 15:22:06 | 24/08/2023 07:41:19 | {} | ZmMxZmNjOTgtNGNlZS00MDg1LThiZjgtZmRkMWNmMmNmZDI3OjU3MDE2 | 28/08/2023 08:00:00 | -22.6966, -46.721679 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
NDM3OGFlNzctOTM4ZC00OWM2LTkyNWYtOWQyNWE0ZmUzY2JiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 08:00:00 | 2023-09-28T15:00:00.000Z | NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A TROCA POIS NECESSITA DE UM MANGOTE DIFERENTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4378ae77-938d-49c6-925f-9d25a4fe3cbb | TROCA DE MANGUEIRA DO FOGÃO |  |  | FALSE | 27/09/2023 17:22:43 | 08/10/2023 18:10:51 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MjdiMWYyNjYtODNhZi00ZmY1LWE1NTAtZTIzYTIyNzA0ZjUxOjU3MDE2 | 28/09/2023 09:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  |  | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NDM3YzE4ODEtYzk0Yi00OTcwLWIzNTAtM2IwOGE2Y2NlNWY5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/07/2023 11:01:00 | 2023-07-24T15:19:00.000Z | foi realizado a troca da residência do dreno câmara de congelados funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/437c1881-c94b-4970-b350-3b08a6cce5f9 |  |  |  | FALSE | 24/07/2023 08:44:57 | 14/08/2023 08:01:23 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDI4N2QzNDQtYzZkYi00NzA1LWE1YzQtMmFlZmNiYzRmNGFhOjU3MDE2 | 24/07/2023 11:00:00 | -23.559846, -46.676616 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 21.6, 'altitude': 764.3, 'latitude': -23.5597226, 'longitude': -46.676456, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.9}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDM3ZjI1ZjgtZTliNC00NDUyLWE3M2UtOGYxNGY1YmI4OTZmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2025 13:47:54 | 2025-09-22T16:49:19.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/437f25f8-e9b4-4452-a73e-8f14f5bb896f |  | 2025-09-22T17:36:46Z | 2025-09-22T10:50:45Z | FALSE | 22/09/2025 07:34:05 | 22/09/2025 14:38:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzdkZTE0NTMtNTZhYS00ZmYyLTk2M2YtOGI3OTQ0NmMyZWMyOjU3MDE2 | 22/09/2025 07:33:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.68563, -46.6043783 | -23.6856017, -46.6042017 | {'coords': {'latitude': -23.6856017, 'longitude': -46.6042017}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDM4NGE2ZmYtOTYzMS00ZWU1LWJiMDItYzQwZjljNmUxYzhhOjU3MDE2 | 140 | 100 | reported | 04/11/2024 08:00:00 | 2024-11-04T11:10:00.000Z | precisa do equipamento solda reagerndado com cliente 13.11 |  | P13280 003 02 LUCIANA HAMBURGUERIA NCQG2S0B0005 CHAPA QUENTE A GAS NEW MONSTER LINE 3 ZONAS 950 x 770 x 460 PC 07/09/2024 está com problema na junção |  |  | FALSE | 23/10/2024 18:47:57 | 26/12/2024 14:20:58 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YzM3NTNlY2EtZmJkYi00ZWM4LWIwYWMtZDFiMDBlY2Q1ZmIxOjU3MDE2 | 04/11/2024 14:30:00 | -23.599433, -46.616412 |  |  | {} | Reportada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NDM4YWNjOTEtMTgxOS00ZWZjLTgzOGQtNjkwNjI3M2IxYzIxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/07/2024 13:00:00 | 2024-07-03T17:00:00.000Z | FOI IDENTIFICADO NECESSIDADE DE TROCA DO COPO DE ACRÍLICO FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/438acc91-1819-4efc-838d-6906273b1c21 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SUQUEIRA DO PA 04 FOI RELATADO QUE O EQUIPAMENTO NÃO ESTA GELANDO APROVEITAR OCORRÊNCIA PARA REALIZAR A LIMPEZA E REVISÃO GERAL |  |  | FALSE | 23/07/2024 08:43:50 | 23/07/2024 08:46:28 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZmE0M2Y1NGEtMzU3My00ZTQ2LWIwN2YtMmNiODUxYTlkMTIxOjU3MDE2 | 03/07/2024 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NDM4ZGQ0MzYtMWU4Yi00NThiLTlhODctNjJlZGM4OTczYzU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2025 13:56:36 | 2025-09-04T16:58:08.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/438dd436-1e8b-458b-9a87-62edc8973c56 |  | 2025-09-04T14:30:20Z | 2025-09-04T14:29:59Z | FALSE | 04/09/2025 11:28:50 | 04/09/2025 13:58:08 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTBkZDY3MzEtNzQzNy00YmUzLWIwOGUtM2ExOGYzYjAzNWNiOjU3MDE2 | 04/09/2025 11:28:00 | -23.596308, -46.655761 | -23.6856, -46.604295 | -23.6855233, -46.6043 | {'coords': {'latitude': -23.6855233, 'longitude': -46.6043}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDM5MzNlNWUtNjk1ZC00YWFlLTkzYzEtN2UwMjBkYTE0ZWQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/12/2023 15:54:48 | 2023-12-20T19:00:54.000Z | não foi possível fazer a instalação devido os equipamentos estar fora do local da instalação.. os equipamentos estavam na rua | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/43933e5e-695d-4aae-93c1-7e020da14ed9 | Continuação instalação | 2023-12-20T13:48:15Z | 2023-12-20T13:48:10Z | FALSE | 20/12/2023 10:44:17 | 20/12/2023 16:00:54 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YTQyNDRjZjQtZWYxOC00ZGI5LWFjN2QtNTBiZTlhNWMzOWM5OjU3MDE2 | 20/12/2023 11:00:00 | -23.564158, -46.681714 | -23.5824096, -46.6756361 | -23.581893, -46.6715266 | {'coords': {'latitude': -23.581893, 'longitude': -46.6715266}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NDM5NWIyZTctMmE5Ni00MTcyLWI4ZTUtMWZmNTc3NDQ2NzllOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | atestado dengue |  | 2024-10-28T12:46:55Z | FALSE | 14/10/2024 19:07:38 | 28/10/2024 09:46:55 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OTE2ODA3MzEtNWFjMS00ZGNiLTkyNTgtZTk0ZGU5OGI3ZTI0OjU3MDE2 | 15/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDNhYzk0OGEtNzA4Mi00NDBiLWEyOTYtNDQ4MDQwOWU1ODc3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 11/09/2023 08:35:25 | 11/09/2023 08:57:52 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YzMwYjZlNDMtNjQzMy00YmI3LWE2ZGYtODUyMWQ2OTdjODY0OjU3MDE2 | 11/09/2023 08:00:00 | -23.652824, -46.714351 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
NDNiYTliM2EtODVhNi00NzNjLTg1ZTYtODhhYWI3N2NkMDAzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/11/2023 08:00:00 | 2023-11-06T13:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/43ba9b3a-85a6-473c-85e6-88aab77cd003 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FATIADORA |  |  | FALSE | 17/11/2023 13:03:12 | 17/11/2023 13:04:36 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZjEzZmQ4NGItMmYwNS00ZjhkLTg1ZmItZjBlMjg3ZTYzOTNlOjU3MDE2 | 06/11/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NDNjNTM1ZjUtZmUwMC00M2I0LTgxMGUtYmM5ZmY5YTFjMDlhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/09/2023 12:03:01 | 2023-09-11T16:02:00.000Z | foi trocado resistência do forno. feito teste equipamento funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/43c535f5-fe00-43b4-810e-bc9ff9a1c09a | Trocar resistência do forno. | 2023-09-11T15:02:43Z | 2023-09-11T10:50:27Z | FALSE | 11/09/2023 07:42:45 | 11/09/2023 13:02:00 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODNhOGY4NzktZjU1ZC00MjdhLWE5NmItYTlhZGFiOTAxNWYxOjU3MDE2 | 11/09/2023 08:00:00 | -23.968666, -46.186587 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDNkNTUzNGItNGU3Ny00MzRkLTgwYWYtNzI2N2Y3ZGRjMmExOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/01/2024 09:22:28 | 2024-01-22T19:56:52.000Z | foi concluída a instalação das câmeras frigoríficas do fogar câmera de resfriado e Câmara de congelado ao chegar de manhã não foi constatado que houve vazamento de nitrogênio ambas as pressões estavam com acima de 30 kg deixado o fim de semana inteiro pressurizado não houve vazamento foi dado o processo de início de vácuo foi feito vácuo até 500 micro foi startado as máquinas ambas estão funcionando câmera de congelados atingiu até o momento menos 10 de temperatura e cama de resfriados está atingindo 3 graus de temperatura. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/43d5534b-4e77-434d-80af-7267f7ddc2a1 | Continuidade CAMARAS | 2024-01-22T10:57:35Z | 2024-01-22T10:57:27Z | FALSE | 22/01/2024 07:56:23 | 22/01/2024 16:56:52 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | Y2MzM2IwOWItZGFhNC00MTc4LWJiN2QtMTE3YWEwMTdlNmFhOjU3MDE2 | 22/01/2024 07:30:00 | -23.56194, -46.667805 |  | -23.5622833, -46.6676167 | {'coords': {'latitude': -23.5622833, 'longitude': -46.6676167}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NDNlMDNlNDEtYjQ5Yy00M2NhLWFiYTQtYWNjY2U3NGZiNjNmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 14:10:32 | 2025-10-02T17:18:08.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/43e03e41-b49c-43ca-aba4-accce74fb63f |  | 2025-10-02T13:33:09Z | 2025-10-02T12:36:52Z | FALSE | 02/10/2025 09:33:34 | 02/10/2025 14:18:08 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWRiNzhlOWYtYzE2Ni00MTAwLTljMTEtMzYyZDExNDY0YTUzOjU3MDE2 | 02/10/2025 09:33:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855598, -46.6044467 | -23.6854567, -46.60428 | {'coords': {'latitude': -23.6854567, 'longitude': -46.60428}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDNlMTljNmItN2JmZS00NjY0LWI1MDktNjIyODNmYzlkMWMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/11/2024 08:00:00 | 2024-11-26T17:00:00.000Z | realizado furo no balcao modulo bar conforme solicitaçao do hotel deville contratado terceiro R$ 350,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/43e19c6b-7bfe-4664-b509-62283fc9d1c1 | P13563 003 003 DEVILLE - PORTO ALEGRE SMOB.09185 MODULO BAR P/ GELO 450 450 x 700 x 850 PC 07/11/2024 01/11/2024 1,000 R$ 350,00 |  |  | FALSE | 18/12/2024 19:07:15 | 18/12/2024 20:00:27 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjFkYmI2MTQtZTMxMC00ZjRkLWE2NzQtZjMzMDYyZTNjYWJjOjU3MDE2 | 26/11/2024 08:00:00 | -29.364646, -51.665769 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NDNlNTA5NjMtMTM2Yy00ZDk4LTg2Y2ItNjdhY2UwOGJiMzI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2025 16:10:50 | 2025-09-15T19:21:05.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/43e50963-136c-4d98-86cb-67ace08bb325 |  | 2025-09-15T19:08:38Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 08:45:51 | 15/09/2025 16:21:05 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWI5NjBmY2MtMTU0OS00YWU4LWIyMTktNjgwYjY0ZTAwOTU2OjU3MDE2 | 15/09/2025 08:45:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.68566, -46.60436 | -23.685585, -46.6042733 | {'coords': {'latitude': -23.685585, 'longitude': -46.6042733}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDNmNmU5NzktNTAzNS00ZjFhLTgyOTUtNzdmMmE3Zjc1ZTMyOjU3MDE2 | 160 | 100 | scheduled |  |  |  |  | acompanhamento substituição porta pass thru |  |  | TRUE | 19/01/2024 07:54:47 | 25/01/2024 11:20:31 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZjRjNWI5NzQtZjM1Yi00OWNiLThjYzEtZmRlMzI4ODI0NzkxOjU3MDE2 | 19/01/2024 08:00:00 | -23.571017, -46.681752 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDNmYTA2ODgtMGIxZC00NTFkLWJmZWItMzFjY2JmNmJhZmJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/05/2024 12:02:31 | 2024-05-17T15:04:41.000Z | feito avaliação, colocado equipamento para rodar, sensor de temperatura do ar trocado devido não estar operando, respeitado botão reset que não estava operando corretamente e respeitado sensor de temperatura do tank que estava frouxo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/43fa0688-0b1d-451d-bfeb-31ccbf6bafba | MANUTENÇÃO ECO MAQUINA ESTA PARANDO NOVAMENTE ANTES DE COMPLETAR O CICLO. | 2024-05-17T12:16:36Z | 2024-05-17T12:16:33Z | FALSE | 17/05/2024 09:03:42 | 17/05/2024 12:04:41 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDljYzMxYTUtMDU5ZS00OGY3LTgyZDUtNTU1ZGJmMDA4ZTk4OjU3MDE2 | 17/05/2024 11:00:00 | -23.661814, -46.715758 | -23.6606785, -46.7188548 | -23.6606533, -46.7188916 | {'coords': {'latitude': -23.6606533, 'longitude': -46.7188916}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDQxMmYwYjctOGUxOS00NGUxLTgwYjMtYTJjNmE4Zjk2ZDRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 15:44:53 | 2025-10-13T18:45:52.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 2 mão francesa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4412f0b7-8e19-44e1-80b3-a2c6a8f96d4c | Check-list | 2025-10-13T18:33:55Z | 2025-10-13T18:33:40Z | FALSE | 13/10/2025 15:33:33 | 13/10/2025 15:45:52 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | Y2U4OTc0NGUtMjM5YS00OTI5LWE2NTItMjQ1ZDg5YmJkYzA4OjU3MDE2 | 13/10/2025 15:33:00 | -22.9839526, -43.2130894 | -23.685665, -46.6043367 | -23.6857651, -46.6043767 | {'coords': {'latitude': -23.6857651, 'longitude': -46.6043767}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NDQxOGE4OGItMjUyYi00YzdkLTk5Y2UtY2FiZTdlMzczYjUxOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 12/02/2024 12:11:04 | 2024-02-12T19:32:01.000Z | foi instalado 2 fritadeiras e colocado o plug Steck 4 prateleiras sendo uma de bancada 1 fogão 1 chapa quente 1 shar broiler 1 cabeçote refrigerado 1 balcão 3 portas 1 carro freezer para batatas foi feito teste no equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4418a88b-252b-4c7d-99ce-cabe7e373b51 | Instalação Obra | 2024-02-12T15:05:42Z | 2024-02-12T14:12:53Z | FALSE | 12/02/2024 09:44:13 | 12/02/2024 16:32:01 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NDNkMWJjOTctYzU2Mi00YmEyLTkwMGItMDg1MWZmMGRkNDJhOjU3MDE2 | 12/02/2024 08:00:00 | -23.56703, -46.686645 | -23.5670568, -46.6865628 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDQyNWZmMzMtODFhZS00MzBkLWFmZTMtYzczNjcyYmUxMTVjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 16:18:29 | 2025-08-19T19:20:22.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4425ff33-81ae-430d-afe3-c73672be115c |  | 2025-08-19T19:04:44Z | 2025-08-19T18:05:57Z | FALSE | 19/08/2025 15:04:38 | 19/08/2025 16:20:22 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzZiOTQ3OTAtZWY2Ny00OWNjLWJkYzktNDVlMGRlZjNlNTRiOjU3MDE2 | 19/08/2025 15:04:00 | -23.342365, -46.845021 | -23.685773, -46.6043916 | -23.6857433, -46.6043922 | {'coords': {'latitude': -23.6857433, 'longitude': -46.6043922}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDQyNjM2NTYtMTRjYy00OGM4LTk5NjEtNThjMDZmYmFhMjYxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 15:47:43 | 2025-08-05T18:54:09.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/44263656-14cc-48c8-9961-58c06fbaa261 |  | 2025-08-05T17:57:42Z | 2025-08-05T17:54:37Z | FALSE | 05/08/2025 14:29:38 | 05/08/2025 15:54:09 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWI1YmNiZmMtZDA4NS00N2FlLWFhNTQtNDYwMmJmNjQ5MjlmOjU3MDE2 | 05/08/2025 14:29:00 | -19.6300954, -43.2275428 | -23.6855333, -46.604405 | -23.68569, -46.6043517 | {'coords': {'latitude': -23.68569, 'longitude': -46.6043517}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDQ0MDUyMjYtMGNmNC00YzhhLTg0NzUtODE1M2VmZWU0N2I5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/01/2025 13:00:00 | 2025-01-03T18:00:00.000Z | Banco Santander Foi realizada a preventiva na composteira Foi feito reaperto no quadro elétrico Foi feito uma limpeza geral no equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/44405226-0cf4-4c8a-8475-8153efee47b9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS ECOS |  |  | FALSE | 02/01/2025 18:42:53 | 10/02/2025 11:12:38 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MTEzNTUxY2MtYjRiMi00MTU3LWE5MWItYjBlNjhhMDU0MDRjOjU3MDE2 | 03/01/2025 13:00:00 | -23.682244, -46.68861 |  |  | {} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDQ0MTk4OTYtYjkxYy00MDBhLTg2NWEtODdjODBmZWU4YjM1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 27/08/2025 11:27:26 | 2025-08-27T14:34:12.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/44419896-b91c-400a-865a-87c80fee8b35 |  | 2025-08-27T14:27:19Z | 2025-08-27T14:19:59Z | FALSE | 27/08/2025 11:18:46 | 27/08/2025 11:34:12 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDJlNmNmZTYtNjZiNy00ZDI0LWFkOWYtNTQzZjJjNWM3MTA2OjU3MDE2 | 27/08/2025 11:18:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.6856096, -46.6044018 | -23.6856, -46.604465 | {'coords': {'latitude': -23.6856, 'longitude': -46.604465}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDQ0NDhjMWYtNDFhYi00NTJlLTlhYTctM2UwZDNlMTE4MmY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2025 16:38:04 | 2025-10-16T19:40:14.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha bandeja | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/44448c1f-41ab-452e-9aa7-3e0d3e1182f5 | Check-list | 2025-10-16T18:05:28Z | 2025-10-16T18:04:00Z | FALSE | 16/10/2025 15:03:00 | 17/10/2025 07:20:30 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NjRhNTU0ZWMtYzkxNi00OWViLWI0YTQtY2FjMWE3ZDc1ZGM2OjU3MDE2 | 16/10/2025 15:02:00 | -23.6353161, -46.6424096 | -23.6858553, -46.6048038 | -23.6857417, -46.60472 | {'coords': {'latitude': -23.6857417, 'longitude': -46.60472}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NDQ1OWE0YzYtZTllNy00ZmIyLWIxNDQtNzg4MjJiMmYyNDNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação sala topema |  |  | TRUE | 12/03/2024 08:20:26 | 30/10/2024 16:39:46 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NmMzZTkyNjAtNjI1Yy00NzFhLTg3MzAtNmExYmEzMTA2YzRkOjU3MDE2 | 12/03/2024 08:20:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NDQ1ZjI4MmItYTBhMi00NDJjLThkNDEtNDlmZjVlOWU3ZTE0OjU3MDE2 | 60 | 1 | reported | 15/07/2025 14:17:14 | 2025-07-15T17:17:14.000Z | cliente remarcou para 16/07 sr possível após as 15horas |  | Vocês fizeram entrega e instalação dos refrigeradores na copa obra no Bradesco Faria Lima. E estou tendo problemas com um freezer que está desligando sozinho | 2025-07-15T14:05:24Z | 2025-07-14T20:06:18Z | FALSE | 11/07/2025 17:51:11 | 15/07/2025 14:17:14 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | M2UwYmVhMmMtMGQ4Ny00ZjFhLWFkZjEtZjc3OGQxOGQ5MjI1OjU3MDE2 | 15/07/2025 15:00:00 | -23.586534, -46.682601 |  | -23.5728733, -46.6590967 | {'coords': {'latitude': -23.5728733, 'longitude': -46.6590967}} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDQ2ODNjNTMtYmUwYi00YWFlLTg3MzItM2ZjM2JhYzY2M2Q0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/10/2025 14:01:31 | 2025-10-01T17:04:17.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/44683c53-be0b-4aae-8732-3fc3bac663d4 |  | 2025-10-01T16:54:59Z | 2025-10-01T13:14:13Z | FALSE | 01/10/2025 10:10:49 | 01/10/2025 14:04:17 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTkxZDhkYWUtNmRiYi00NTU2LWI1NWEtMWQzOTUzYTE4ZGUxOjU3MDE2 | 01/10/2025 10:10:00 | -23.6102791, -46.6958555 | -23.68556, -46.6043617 | -23.6856017, -46.6043282 | {'coords': {'latitude': -23.6856017, 'longitude': -46.6043282}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDQ3NGMyNzUtN2IxNC00MGUyLWEyMDUtMmUwMmRjNmI3NGQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/02/2024 13:00:00 | 2024-02-02T17:00:00.000Z | FEITO A TROCA DAS DUAS RESISTENCIAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4474c275-7b14-40e2-a205-2e02dc6b74d4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA CAFETEIRA DA COZINHA CENTRAL RESISTÊNCIAS QUEIMADAS |  |  | FALSE | 16/02/2024 17:02:33 | 16/02/2024 17:04:43 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MjIyMWEzMjUtYThlMy00ZDk3LWJmMGItN2QxOTYzMmJhZDkyOjU3MDE2 | 02/02/2024 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NDQ3N2Q5OWYtOGMxMC00OTM0LWE5M2YtMjc2YjBhZTBhZTRjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 06/10/2025 11:04:00 | 2025-10-06T14:07:21.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4477d99f-8c10-4934-a93f-276b0ae0ae4c |  | 2025-10-06T13:19:52Z | 2025-10-06T13:18:34Z | FALSE | 06/10/2025 09:04:12 | 06/10/2025 11:07:21 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YzU2MGRkZTQtOTFiYy00ZmFlLWE2OWUtYTU5ZmFhMTE0ZTU1OjU3MDE2 | 06/10/2025 09:04:00 | -9.403339899999999, -40.49798 | -23.685755, -46.6047311 | -23.6856917, -46.604705 | {'coords': {'latitude': -23.6856917, 'longitude': -46.604705}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NDQ3ZjRjY2MtYjA3Yy00YmQxLWI2MGQtMzIxYmQ3ZDA2OTE3OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-12T11:44:09Z | FALSE | 12/09/2025 08:02:03 | 12/09/2025 08:44:09 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZTU0NWQ3NzItMzZlYy00N2IwLWI3NDItZjJjMDEyYTU5NmQ4OjU3MDE2 | 12/09/2025 08:01:00 | -23.5664037, -46.68083679999999 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
NDQ4ZmRjNjUtYWI1NS00NDY3LTg5NGUtNzNhNDkwNzEzODgzOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 24/03/2025 08:00:00 | 2025-03-24T18:00:00.000Z | Realizado Troca de dois contatores, e verificado programação forno operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/448fdc65-ab55-4467-894e-73a490713883 | Realizado Troca de dois contatores, e verificado programação forno operando normalmente |  |  | FALSE | 25/03/2025 08:17:37 | 06/05/2025 17:09:47 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzQwYjA4OTMtYTU5ZC00NTE1LWFmOTYtMGE4ZjYzZTYyYTMwOjU3MDE2 | 24/03/2025 08:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDQ5ZGYyYjQtNmVlNS00NDBiLTkwOGEtMzNkYjAxOGMwZjE4OjU3MDE2 | 340 | 100 | done | 12/12/2023 09:09:50 | 2023-12-12T18:42:40.000Z | foi instalado as unidades condensadoras no local indicado pelo cliente e colocado os tetos na camara de resfriados não foi possível continuar com a instalação do painel de congelados devido a instalação de um monta carga de ferro que passará por dentro da câmara de congelados. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/449df2b4-6ee5-440b-908a-33db018c0f18 | Rua Bela Cintra, 1958 - Consolação, São Paulo - São Paulo, 01415-006 |  |  | TRUE | 12/12/2023 08:23:39 | 22/12/2023 16:22:49 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NGNmYjJlMDMtNWQxYy00NGM2LWI3YzMtNmUyNGVlYmE2ZjNmOjU3MDE2 | 12/12/2023 08:00:00 | -23.56194, -46.667805 |  | -23.5617541, -46.6681401 | {'coords': {'latitude': -23.5617541, 'longitude': -46.6681401}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NDRhMTdkZWEtZjUwMi00YWQwLThkZjYtMzZhMWM5NGNhYzBlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/10/2025 15:21:27 | 2025-10-03T18:31:06.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 2 limitadores e 1 pá misturadora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/44a17dea-f502-4ad0-8df6-36a1c94cac0e |  | 2025-10-03T18:20:16Z | 2025-10-03T18:20:08Z | FALSE | 03/10/2025 14:47:40 | 03/10/2025 15:31:06 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MjM3YTQwYmEtZGY1NC00MDQxLWIwMjUtYTkxZTljOTExMGNmOjU3MDE2 | 03/10/2025 14:47:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6856484, -46.604656 | -23.6856683, -46.6046467 | {'coords': {'latitude': -23.6856683, 'longitude': -46.6046467}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NDRiYzQwZjYtNDE4Yy00OWNlLTkzOTItYmIyNmM4ZTNkMmIxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/01/2024 15:21:00 | 2024-01-30T18:26:00.000Z | foi trocado componentes relacionados no orçamento feito teste equipamento funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/44bc40f6-418c-49ce-9392-bb26c8e3d2b1 | MANUTENÇÃO PASSTROUGH QUENTE |  |  | FALSE | 30/01/2024 07:38:29 | 02/02/2024 16:03:04 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODI3YzZiZWMtNzkzNC00ODcyLTkzMGUtYmVhNmRiMjQ0Njc0OjU3MDE2 | 30/01/2024 10:00:00 | -23.672525, -46.554469 | -23.6726146, -46.5580033 | -23.6726617, -46.5579448 | {'coords': {'latitude': -23.6726617, 'longitude': -46.5579448}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDRjMTE4NjUtMDcxYi00MWY0LThlNWMtMDk5OWI3OTFlZjEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/07/2024 15:59:03 | 2024-07-29T19:04:00.000Z | verificado referente a erro de forno, o mesmo se encontra com caldeira interna sem operação, o mesmo foi analisado juntamente ao Diego ( fábrica ) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/44c11865-071b-41f4-8e5c-0999b791ef13 | MANUTENÇÃO FORNO LEVANTI FORNO COM ERRO FATAL | 2024-07-29T18:55:00Z | 2024-07-29T18:54:52Z | FALSE | 26/07/2024 10:38:17 | 29/07/2024 16:04:00 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MzliMjc4MDYtYTJhNS00YjcyLWIwMzctODZhMGE3ZTVjNjFiOjU3MDE2 | 29/07/2024 11:30:00 | -23.631454, -46.708356 | -23.685977, -46.6044225 | -23.6859818, -46.6044266 | {'coords': {'latitude': -23.6859818, 'longitude': -46.6044266}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDRjMTg0MDMtYzQ3NC00MWQ4LWI5YzItNmE3NmUyODUwOWU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/11/2023 09:51:00 | 2023-11-08T17:40:00.000Z | foi trocado uma unidade condensadora da Elgin modelo 45UTP1152 fluido R134 numa geladeira de duas portas foi retirado a unidade condensadora antiga limpo o ambiente e instalado uma nova unidade condensadora foi ajustado os parâmetros do controlador Full gauge MT512 pois estavam desorganizados os parâmetros, entre degelos de 20 minutos e degelo de 240 minutos foi colocado no padrão que a fugauge nos manda foi acompanhado o equipamento até atingir a temperatura de 2°C acompanhado o seu religamento e o seu religamento com um diferencial de 2°C, foi deixada a pressão de sucção em 18 PSI. Equipamento foi deixado em funcionamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/44c18403-c474-41d8-b9c2-6a76e28509e8 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR, TROCA DA UNIDADE CONDENSADORA |  | 2023-12-18T13:32:43Z | FALSE | 08/11/2023 09:41:51 | 18/12/2023 10:32:43 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YTYzM2EwYjUtNzFhZi00ZTgyLWI0ZGYtMTU1MzMwYzA5ODFmOjU3MDE2 | 08/11/2023 11:00:00 | -23.542291, -46.654419 | -23.6862388, -46.6043676 | -23.5423304, -46.6546029 | {'coords': {'latitude': -23.5423304, 'longitude': -46.6546029}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NDRjNjI5MzMtYzM1Ni00NGNkLTliZjItMThiN2Y0ZmZmYTk4OjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação 2 fogoes + prateleiras |  |  | TRUE | 13/12/2023 08:26:45 | 25/01/2024 11:35:57 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZWY5ZmRmM2QtYmQzNS00MTBlLWJkY2ItNWU5MGI2MmU0NDNjOjU3MDE2 | 13/12/2023 08:00:00 | -23.554186, -46.492578 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NDRjYzY3MTQtMmM4My00MGFhLWI2ZjItMzY0ZDM2MzllMWU1OjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 10/03/2025 14:52:40 | 2025-03-11T10:28:00.000Z | feito a troca de 2 gaxetas de um pastru, O mesmo se encontra com os trilhos de encaixe danificados porém as gaxetas não encaixam corretamente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/44cc6714-2c83-40aa-b6f2-364d3639e1e5 | Acompanhamento Carlos. | 2025-03-10T17:52:17Z | 2025-03-10T17:52:11Z | FALSE | 10/03/2025 10:23:00 | 11/03/2025 07:28:00 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZDkxNTA1ODctOWM2Zi00MmNjLWFkNDgtYmY4NDlkZjE5Y2U4OjU3MDE2 | 10/03/2025 14:00:00 | -23.540848, -46.818864 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NDRjZGU0YmYtNjc3Ni00NGE5LWFlMTgtYzZjMWFkMjk1NGJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/04/2024 10:03:15 | 2024-04-23T13:10:26.000Z | troca de resistência | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/44cde4bf-6776-44a9-ae18-c6c1ad2954bb | B560254 - RESISTENCIA ADESIVA FOLHA ALUMINIO 220V/500W 935X402MM C/ CHICOTE 1000MM | 2024-04-23T13:03:07Z | 2024-04-23T13:02:56Z | FALSE | 23/04/2024 08:07:28 | 23/04/2024 10:10:26 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OGYwNzEwZDUtZWFhYi00YTE5LThiOGUtYWQ0YzAxZWQwODBmOjU3MDE2 | 23/04/2024 09:30:00 | -23.478272, -46.609575 | -23.4787174, -46.6094028 | -23.4787347, -46.6093832 | {'coords': {'latitude': -23.4787347, 'longitude': -46.6093832}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDRjZTlhMjItMjU5Ni00NDE1LWE5YmQtZjkxY2IxMWEzNmNhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 15:06:53 | 2025-09-10T18:15:53.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/44ce9a22-2596-4415-a9bd-f91cb11a36ca |  | 2025-09-03T11:16:38Z | 2025-09-02T16:48:45Z | FALSE | 02/09/2025 12:11:33 | 10/09/2025 15:18:54 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2I4NjJkM2EtNmVkNC00YTU4LTk1NzUtOTVhYTE3NjgxZTEzOjU3MDE2 | 02/09/2025 12:11:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6858461, -46.6043732 | -23.6855424, -46.604553 | {'coords': {'latitude': -23.6855424, 'longitude': -46.604553}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDRjZjYwMGUtNGFmMS00NDgzLWJjYTYtM2E5ZmEyYjQwNjliOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/08/2025 15:48:09 | 2025-08-12T18:50:08.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/44cf600e-4af1-4483-bca6-3a9fa2b4069b |  | 2025-08-12T18:08:34Z | 2025-08-12T17:28:20Z | FALSE | 12/08/2025 14:25:34 | 12/08/2025 15:50:08 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODg0YjA1NGItOTdjNS00YzNjLTg2N2MtMWI5NTA1NGJhNmE5OjU3MDE2 | 12/08/2025 14:25:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6855833, -46.6044017 | -23.685575, -46.604375 | {'coords': {'latitude': -23.685575, 'longitude': -46.604375}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDRmMGQ2YzAtZjk0YS00YzY2LWJjNWQtZWYzMDQxZmIzOTM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/04/2024 11:30:00 | 2024-04-30T16:00:00.000Z | FEITO A INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR CORRETAMENTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/44f0d6c0-f94a-4c66-bc5d-ef3041fb3938 | RETORNO PARA ENTREGA E INSTALAÇÃO DA FRITADEIRA |  | 2024-06-03T13:50:59Z | FALSE | 30/04/2024 10:53:58 | 03/06/2024 10:50:59 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OGJhOWRmZTAtNjMzNS00ODU3LWIwOGMtODhiMjI5NzEyMDRjOjU3MDE2 | 30/04/2024 11:30:00 | -23.658157, -46.527571 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDRmNGIwOTYtNWUwMi00MWNmLTk5MTYtNzA5ZWM5M2UyYzg4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/08/2023 12:24:00 | 2023-08-15T18:24:00.000Z | foi desbloqueado e configurado controladora | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/44f4b096-5e02-41cf-9916-709ec93e2c88 | Equipamento não gela. |  | 2023-09-18T11:54:34Z | FALSE | 14/08/2023 13:56:44 | 18/09/2023 08:54:34 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NTMzZjUwMjItMjgwMS00MGYxLThjOWUtZjg2NmY1YThjZjhiOjU3MDE2 | 15/08/2023 08:00:00 | -23.559846, -46.676616 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 12.9, 'altitude': 767.6, 'latitude': -23.5596863, 'longitude': -46.6765379, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.3}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NDRmNWM2OTAtMGM1Mi00NjEwLWIyZjEtNDE0ZmM1NmNhOTBkOjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 13/08/2024 16:29:01 | 31/10/2024 14:12:43 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YTlkYWM2NzMtOTM2OC00OTQzLTkwNGItYWRjNzk3NzVlMTQ4OjU3MDE2 | 19/08/2024 07:00:00 | -12.999094, -38.477464 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
NDRmYjIxOWQtMjJmMy00ODgyLTg1MTctOWQ2YzYyYzY5YmEyOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 05/12/2024 17:00:00 | 2024-12-06T08:00:00.000Z | ACOMPANHAR JACARE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/44fb219d-22f3-4882-8517-9d6c62c69ba2 |  |  |  | FALSE | 04/12/2024 17:32:15 | 10/02/2025 20:30:57 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YTg2MTA4YjItMWU1ZC00YWYwLTk4ZjUtMDJiMzdhZTA2MzE0OjU3MDE2 | 05/12/2024 17:00:00 | -22.930975, -47.079004 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDUxNDlhNmItMDgzZS00MDQ0LTk2NDEtNTcyOWRiODljYTEwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | ferias |  | 2024-11-25T16:59:54Z | FALSE | 04/10/2024 16:19:08 | 25/11/2024 13:59:54 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzQyYTdjNDAtMzNmOS00OGZlLWIzZGEtYTMxY2E5YTI1Nzg1OjU3MDE2 | 17/10/2024 10:30:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '4b87c556-11ce-4b27-b1d3-7405db60993e', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NDUxYTk1NjktODdiYi00ZTM5LWI1ZWMtZDUxN2QwMWE4MWQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/07/2023 09:15:00 | 2023-07-31T12:39:00.000Z | forno combinado e nescessário trocar resistência em curto devido ao uso e interruptor de fim de curso quebrado passar orçamento para troca dos componentes. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/451a9569-87bb-4e39-b5ec-d517d01a81d2 |  |  |  | FALSE | 31/07/2023 07:41:15 | 28/08/2023 08:35:48 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzIyMzFlM2ItZjkzOS00ODdkLWJlMGEtYThhODQ1YjFjMWE5OjU3MDE2 | 31/07/2023 08:30:00 | -23.613409, -46.686323 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 21.7, 'altitude': 732.8, 'latitude': -23.613528, 'longitude': -46.6859945, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.1}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDUxZDk0N2QtNjVmYi00ODU3LTg0YjYtY2ZhMTc0YjIzMjAwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 11:29:48 | 2025-08-21T14:41:06.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/451d947d-65fb-4857-84b6-cfa174b23200 |  | 2025-08-21T12:01:10Z | 2025-08-21T12:00:09Z | FALSE | 21/08/2025 08:53:44 | 21/08/2025 11:57:55 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTkxNmRhNTMtMTMwZC00ZTA5LWJlMDMtNjY4NjU0YjdlNzc5OjU3MDE2 | 21/08/2025 08:53:00 | -1.4461383, -48.4896874 | -23.6857873, -46.6040947 | -23.6855283, -46.6043417 | {'coords': {'latitude': -23.6855283, 'longitude': -46.6043417}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDUzMDllYzQtMWRjOC00NzkxLThmYzUtMWE2YWE4NDZmOGVlOjU3MDE2 | 60 | 0 | canceled | 16/04/2025 08:00:00 | 2025-04-16T15:20:00.000Z | Demanda sendo atendida no chamado THWTF0DED |  | ENTREGA DO EQUIPAMENTO |  |  | FALSE | 15/04/2025 18:35:23 | 28/04/2025 12:17:30 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YjkyMmMxMWItMmY1Yy00M2U3LTg1ZWItOTI5NTZlNGI1NzEwOjU3MDE2 |  | -14.8928132, -40.8451325 |  |  |  | Cancelada | TERCEIRO
NDUzMTU5MWQtMGMyZC00ZDA5LWEzNGMtNWVmZWZhZDEwY2UzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 23/08/2025 22:00:00 | 2025-08-24T09:30:00.000Z | FEITO MONATEGENS DAS CAIXAS DE TOTEM E TV'S, SERÁ NECESSARIO RETORNO PARA COLOCAR OS DOIS POSTES E ADICIONAR OS PONTOS DE TOMADA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4531591d-0c2d-4d09-a34c-5efefad10ce3 | REALIZAR MONTAGENS DAS CAIXAS DE TOTEN E DE TV E ADICIONAR TOMADAS ELÉTRICAS |  |  | FALSE | 04/09/2025 13:04:56 | 04/09/2025 13:08:25 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZGY0OTkzZWEtZGQ4NC00MzI0LWJkNmItNjc2OTU3NDY0OWYzOjU3MDE2 | 23/08/2025 22:00:00 | -23.592237, -46.833023 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NDUzNWUwYTAtMjM1ZC00NWFlLWFjZTQtNzI3ZDAxYjY0NjAwOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 03/12/2024 08:00:00 | 2024-12-03T12:00:00.000Z | trocado o cabo e a resistencia enviado pelo correio | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4535e0a0-235d-45ae-ace4-727d01b64600 | A salamandra eles identificaram que foi o cabo e a resistência |  |  | FALSE | 03/12/2024 16:36:44 | 07/01/2025 12:49:59 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MzZhNWYzYTItNDM5ZC00ZTg2LWIzNTItYjY0OWU4YzY1MzI4OjU3MDE2 | 03/12/2024 08:00:00 | -12.976123, -38.513539 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NDU0M2VlM2UtYjQ0MS00YjU2LWJiZGQtZDVjZDJiNDEyODQxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/02/2024 09:26:39 | 2024-02-07T12:59:45.000Z | trocado trinco da porta cliente colocou composto para processar agora vamos aguardar até amanhã para saber se fez a compostagem. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4543ee3e-b441-4b56-bbdd-d5cd2b412841 | RETORNO PARA TROCAR TRINCO DA ECO E VERIFICAR CICLO FEITO NO DIA ANTERIOR | 2024-02-07T11:46:00Z | 2024-02-07T11:45:56Z | FALSE | 07/02/2024 07:54:13 | 07/02/2024 09:59:45 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Yzg3NTU0OTAtNTc2Ni00NzZlLWEwZGQtMDE4MDA5YjM3NWYwOjU3MDE2 |  | -23.658502, -46.478381 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDU0ZjQ1NTMtNTdlZS00MTJlLWFjYjUtN2E0YzZjMWNlODQ5OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 07/08/2025 12:15:20 | 07/08/2025 12:15:20 | {} | ZjhiNjJiMTQtMDZhYi00N2Y0LTljOTYtZWE1NWUyOTdhYjE2OjU3MDE2 |  | -23.718626, -46.5605051 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
NDU1YTRmNmUtM2E5Yi00NjQ2LWIxNWEtMTBiNTY1ZWM3NzFjOjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Pass-thru Aq. não atinge temperatura, possível troca de componentes. Realizar diagnóstico. | 2025-03-10T15:57:00Z | 2025-03-10T13:36:44Z | FALSE | 10/03/2025 10:22:59 | 10/03/2025 12:57:00 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDkxNTA1ODctOWM2Zi00MmNjLWFkNDgtYmY4NDlkZjE5Y2U4OjU3MDE2 | 10/03/2025 14:00:00 | -23.540848, -46.818864 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDU1ZWMzODMtY2ZhNy00YmMxLWI5NWEtZjhiZTY3YzEzMDk1OjU3MDE2 | 60 | 0 | canceled | 28/05/2025 00:00:00 | 2025-05-28T03:00:00.000Z | Demanda trata-se de Assistência Técnica |  | previsao de atendimento 28/05 vamos tentar um encaixe senao a previsao do atendimento 29/05 |  |  | FALSE | 27/05/2025 12:51:43 | 23/06/2025 17:48:17 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MmRjOWZjNTktMTE1YS00ZWRlLTk5NzItZjFkOTg1MTc1MmZmOjU3MDE2 | 28/05/2025 14:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '94186e7f-8b8b-44f1-80a2-e88df8b9f939', 'origin': 'organization'}}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4102684}, 'location': {'id': 'b7dfac4f-7390-412c-a969-940f88149f4d'}, 'callbacks': ['warg'], 'equipments': [{'id': 'c6f71ca0-70a1-48a2-8f74-1fc19af0888d', 'name': 'NFDGG60B0003 - FRIGIDEIRA GAS GLP 80L BASC MEC', 'notes': None, 'qrCode': None, 'imageUrl': None}], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Cancelada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDU2MmFkMmItNmI0NC00NWI1LTgwOWEtMzRhOTIwMGI2NTkzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/08/2023 20:10:00 | 2023-08-04T07:29:00.000Z | troca das pistas refrigeradas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4562ad2b-6b44-45b5-809a-34a9200b6593 | Troca das pistas, um lado da ilha daily e a ilha botanica |  |  | FALSE | 03/08/2023 17:33:13 | 05/09/2023 16:18:47 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YmVhYjcyYjAtOWQ0NS00NTY3LTkyOGMtZWJkMWNjNjdjOGVkOjU3MDE2 | 03/08/2023 19:00:00 | -23.621575, -46.70159 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 2, 'altitude': 816.4, 'latitude': -23.68611, 'longitude': -46.6044017, 'speed_accuracy': 0.8, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 9}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDU2YWY0YzMtOTNlOS00N2I1LThmMGQtMWQ4ZTY2NWE3MzA0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 09:48:48 | 2025-08-05T12:52:51.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/456af4c3-93e9-47b5-8f0d-1d8e665a7304 |  | 2025-08-05T12:45:11Z | 2025-08-01T16:14:28Z | TRUE | 01/08/2025 11:49:34 | 05/08/2025 09:52:51 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2Y1ZDlhODctYzA5Ni00ODljLWE1OTgtZGFkMTI3NWQxMjI4OjU3MDE2 | 01/08/2025 11:49:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6857897, -46.6044033 | -23.6855713, -46.6045263 | {'coords': {'latitude': -23.6855713, 'longitude': -46.6045263}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDU2Y2RmODUtYmJlOS00MThlLWE1YTUtN2FiMzMyNzg5ZTlmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/11/2023 11:48:42 | 2023-11-06T18:43:15.000Z | preventiva dos equipamentos com George | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/456cdf85-bbe9-418e-a5a5-7ab332789e9f | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2023-11-06T11:52:49Z | 2023-11-06T11:52:26Z | FALSE | 06/11/2023 08:45:50 | 06/11/2023 15:43:15 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MDM5OWNiYjktMTY2Yi00MTVlLWFkMjMtNDY5OWU2ZTRiZDgwOjU3MDE2 | 06/11/2023 10:00:00 | -23.18495, -46.892796 | -23.2050517, -46.8918637 | -23.20602, -46.8922233 | {'coords': {'latitude': -23.20602, 'longitude': -46.8922233}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NDU3MjlkNzktYTU2MS00NzA3LWEzZWYtMDgyMGQwODJlOTIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 10:19:41 | 2025-10-13T13:22:27.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/45729d79-a561-4707-a3ef-0820d082e920 | Check-list | 2025-10-13T13:05:23Z | 2025-10-13T13:00:42Z | FALSE | 13/10/2025 09:59:25 | 13/10/2025 10:22:27 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YjMwNmQ5YTMtMTliMC00NDE3LTg2MzAtMjdlZWQ2Yzc3OThlOjU3MDE2 | 13/10/2025 09:59:00 | -23.6353161, -46.6424096 | -23.6855417, -46.6043517 | -23.6855622, -46.6044051 | {'coords': {'latitude': -23.6855622, 'longitude': -46.6044051}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NDU3NjQ1ZDgtYWViZC00NDAwLThlYjMtNmM1YTY1MDAwM2JhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/10/2025 15:52:51 | 2025-10-15T18:57:49.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/457645d8-aebd-4400-8eb3-6c5a650003ba |  | 2025-10-15T18:46:13Z | 2025-10-15T18:46:00Z | FALSE | 15/10/2025 15:38:04 | 15/10/2025 16:27:30 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MDE0NWVjZWItMDgyZS00ZTAzLWFkNGQtZDU4NjhkMzhjOWVkOjU3MDE2 | 15/10/2025 15:37:00 | -23.5617565, -46.6800845 | -23.685725, -46.6046417 | -23.6857333, -46.604665 | {'coords': {'latitude': -23.6857333, 'longitude': -46.604665}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NDU3Y2Q1ZTgtMjYxYi00MzU5LTgxNzctNmM4N2ZhZmU5MWQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/06/2024 08:30:00 | 2024-06-24T12:30:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL, E FEITO A TROCA DA CORREIA E O PLUG QUE ESTAVA OXIDADO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/457cd5e8-261b-4359-8177-6c87fafe91d8 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FATIADORA DE FRIOS EQUIPAMENTO COM A CORREIA QUEBRADA |  |  | FALSE | 23/07/2024 07:43:18 | 24/07/2024 10:00:16 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MDUwNTdmM2QtOGMyMC00NjIzLTliZjktM2JmZGVhNGNlNjAyOjU3MDE2 | 24/06/2024 08:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NDU4MmY0YjUtNTYxZi00MTNjLWI1ZTEtYjE5ZGNmYTZkOWQ2OjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled |  |  |  |  | retornar com peças para execuçao do serviço |  |  | FALSE | 11/03/2025 17:48:41 | 03/04/2025 15:16:54 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZGRiMmMxZTgtYWU1Yy00MmMyLTlkMzEtYzI3YmFkYjYzNWQwOjU3MDE2 | 12/03/2025 08:00:00 | -23.625573, -46.699449 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDU4M2Q1NWUtOTQ0Zi00Njk3LWJhNWUtZTRhODMxMDBmNWFmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/08/2025 07:07:18 | 2025-08-12T10:40:28.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4583d55e-944f-4697-ba5e-e4a83100f5af |  | 2025-08-11T19:43:41Z | 2025-08-11T19:43:34Z | FALSE | 11/08/2025 15:43:08 | 12/08/2025 07:40:28 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2NhZTM5M2ItYWYzMy00ODNkLThkMzAtZDk2YTI4MTRjYmQ0OjU3MDE2 | 11/08/2025 15:43:00 | -23.685902, -46.604534 | -23.6854817, -46.60451 | -23.6858081, -46.6044922 | {'coords': {'latitude': -23.6858081, 'longitude': -46.6044922}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDU5NDRiMzktNjE2OC00ZDU2LThhMjQtNjBlYmM0YTljYzkyOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 10/10/2024 07:10:00 | 2024-10-10T10:15:00.000Z |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 04/10/2024 16:26:13 | 22/10/2024 12:17:16 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MWZiZTlhMzEtZTgzMy00ZmE5LWJlZjAtMmVhMjAxZWU1YjgyOjU3MDE2 | 10/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Reportada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NDU5OTY4OWQtNGVjNS00YmRkLWIyMGItNjhkODFlMWIzZDgwOjU3MDE2 | 380 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação |  |  | TRUE | 12/08/2024 07:41:51 | 31/10/2024 14:10:05 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YzcyYzA4MzMtYTY4ZC00YjZiLTk3OTctOTcxZmMyYjQ5Mzc3OjU3MDE2 | 12/08/2024 07:30:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NDVhMjIwNmEtNWJlYi00ZGY4LWI2NzQtMDNiYjI1NzA0YTg0OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 16:43:54 | 12/11/2024 18:24:45 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjE1OTE1YjktZTMzNC00MWM1LTgxODMtOTBmNDYyMjg3MzExOjU3MDE2 | 06/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NDVhOThhZDItYzI3YS00YjFhLThhOTMtMDQ4ZTYwMGIzOTczOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 07:52:24 | 2025-08-19T11:01:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/45a98ad2-c27a-4b1a-8a93-048e600b3973 |  | 2025-08-18T12:24:07Z | 2025-08-18T12:23:04Z | FALSE | 18/08/2025 07:13:15 | 19/08/2025 08:33:43 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTVhMjkzMjQtNDE5NC00MTFkLThkZWYtYjM2NDg4Y2RhMWJiOjU3MDE2 | 18/08/2025 07:13:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856417, -46.604445 | -23.6856417, -46.604415 | {'coords': {'latitude': -23.6856417, 'longitude': -46.604415}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDVhZDVhZDMtY2U5Yi00ZjRlLWFkNzYtYjk3OWVjYzgyNTNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/08/2024 22:00:00 | 2024-08-14T02:00:00.000Z | REALIZAR LIMPEZA COMPLETA DA FRITADEIRA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/45ad5ad3-ce9b-4f4e-ad76-b979ecc8253a | REALIZAR LIMPEZA COMPLETA DA FRITADEIRA |  |  | FALSE | 13/08/2024 13:51:30 | 08/11/2024 10:19:52 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZjI2ZmU4ZGItMTE5My00NTZiLTlkYzEtMDE0NTRkY2M1MDU4OjU3MDE2 | 13/08/2024 22:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDViMTJjNjItMjYxZi00NWUxLWI4YmItOGY5ZDU0MjRmMDIxOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 27/09/2024 17:18:22 | 20/11/2024 11:27:13 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YmVlNTIyNDYtMTAyYS00ODA2LTk4ZWUtODQ2MDkzNmFhY2QwOjU3MDE2 | 01/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NDViNTkwZjAtZDgwMy00MTdjLTk4OTMtNmUxNWE2ZGYzZTdkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/01/2024 14:00:00 | 2024-01-24T19:00:00.000Z | COLOCADO UMA MOLA NA VÁLVULA PARA ESTANCAR O VAZAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/45b590f0-d803-417c-9893-6e15a6df3e7d | FINALIZAR MANUTENÇÃO DA PIA DE ASSEPICIA COLOCAR MOLAS PARA O PEDAL |  |  | FALSE | 24/01/2024 12:29:11 | 31/01/2024 10:29:23 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NWY3OTQ2Y2UtZTQ2NC00Y2VjLThkMTAtMDZmYzhkMTFlZTdiOjU3MDE2 | 24/01/2024 14:00:00 | -23.623699, -46.703368 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NDViZmQxNmQtZTIxNS00MThhLTllYmMtNGFlZTMyZjVkNmQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2023 10:28:00 | 2023-09-25T18:47:00.000Z | foi substituído o suporte da gambiarra foi foi instalada a cortina de ar da câmera foi realizado a regulagem do fogão | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/45bfd16d-e215-418a-9ebc-4aee32f5d6d9 | MANUTENÇÃO CORTINA DE AR DA CAMARA FRIA E FOGÃO |  |  | FALSE | 25/09/2023 09:44:21 | 25/09/2023 17:47:27 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MTYyYmE3YmQtMzUxNy00MWJmLTljOWQtY2VkMmNmY2QyZDBhOjU3MDE2 | 25/09/2023 11:00:00 | -23.336392, -46.10939 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NDVjN2Y3YmMtYmJmMC00NjBiLWE2ZmMtOWNlYjkwZDI3OWQ1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 13:27:56 | 2025-08-21T16:30:51.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/45c7f7bc-bbf0-460b-a6fc-9ceb90d279d5 |  | 2025-08-21T14:58:35Z | 2025-08-21T14:58:01Z | FALSE | 21/08/2025 11:49:38 | 21/08/2025 13:30:51 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzkxYjY1YzgtMTRmNi00NjliLTg0ZGItMjA4ZmY3YjRlZDZkOjU3MDE2 | 21/08/2025 11:49:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6857893, -46.6043654 | -23.6856799, -46.6045623 | {'coords': {'latitude': -23.6856799, 'longitude': -46.6045623}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDVjOGZhYWMtODFhZS00MjdiLWE0MDEtYmFkNjYzZmFlODYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 16/10/2023 08:00:00 | 2023-10-16T11:01:00.000Z | REMARCADO PARA DIA 17/10 |  | ACOMPANHAMENTO MANUTENÇÃO REFRIGERADOR |  |  | TRUE | 16/10/2023 08:38:11 | 16/10/2023 09:54:02 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NjZiNWJlYmItOGU2ZC00OTY1LTlkMTUtNzVhNWVlMjljNmMzOjU3MDE2 | 16/10/2023 12:00:00 | -23.58765, -46.655807 |  |  |  | Cancelada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NDVjYzUzNzItOGEzMy00YTUyLWExNjEtNDBhYTQ5MzY0MjAyOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 25/10/2024 07:00:00 | 2024-10-25T10:01:00.000Z |  |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | TRUE | 18/10/2024 17:40:12 | 20/11/2024 11:22:40 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZTcwNDAwODgtOTBhZi00MzJmLTg2YTgtYjI2MDM1YWFmM2VhOjU3MDE2 | 25/10/2024 07:30:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Reportada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDVjYzhmNTItNWU5ZC00NjdiLTk3MjUtOTkyOTFkMzgwMGUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/01/2024 09:23:54 | 2024-01-04T14:25:20.000Z | foi verificado composteira feito teste e ajuste na pá da máquina ficando ok cliente vai usar e ficou de dar um ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/45cc8f52-5e9d-467b-9725-99291d3800e0 | APÓS UTILIZAÇÃO, O RESÍDUO FICOU PASTOSO. FAZER VERIFICAÇÕES | 2024-01-04T12:02:16Z | 2024-01-04T11:41:50Z | FALSE | 04/01/2024 08:39:43 | 04/01/2024 11:25:20 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTIwYmE5ZjEtOTQ3OS00OTIyLThkY2QtMWNkMzU2YTgxZDUxOjU3MDE2 | 04/01/2024 09:30:00 | -23.706483, -46.609314 | -23.706519, -46.6089387 | -23.6999139, -46.6122165 | {'coords': {'latitude': -23.6999139, 'longitude': -46.6122165}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDVkZGE2NjEtYjI3NS00Y2VlLWFhYTYtNzk0MmRkMzQwZGYwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 11:42:08 | 2025-08-26T15:34:10.000Z | foi constatado temperatura alta devido ao condensadora estar obstruída. feito a limpeza das mesmas ficando funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/45dda661-b275-4cee-aaa6-7942dd340df0 | Estou com os passtrus frios em 22 graus | 2025-08-22T17:31:33Z | 2025-08-22T17:31:27Z | FALSE | 22/08/2025 13:04:16 | 26/08/2025 12:34:10 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTBiNDE3MDYtYjFhYS00MjI1LThmM2QtYzc3MTE4Y2EzYjIwOjU3MDE2 | 26/08/2025 14:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDVlNmZmNTUtYWU0Yy00MjAxLTg4MjAtZWNiNTkzYjc1NTI1OjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 02/10/2024 07:00:00 | 2024-10-02T10:10:00.000Z |  |  |  |  | 2024-10-02T11:20:13Z | FALSE | 27/09/2024 17:04:59 | 02/10/2024 08:20:13 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MWI0ZWZiMjAtMmJkMC00MmQ0LThhZmItOGMyMDRlMjFmZjhlOjU3MDE2 | 02/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
NDVlODU2MDUtY2FhMC00OTU5LTkyMGEtNzFmNzk4M2NjNzI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | realizar preventiva |  |  | TRUE | 10/09/2024 16:40:59 | 31/10/2024 15:30:01 | {} | MTM1YTQ3OTQtMWJjYS00ZjkyLTlhZTMtNGVjMzg3ZjZhZTI4OjU3MDE2 | 26/09/2024 07:00:00 | -23.631454, -46.708356 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
NDVlYjE0ODktMjE2Yy00NDJjLWI3ZWMtNDk0MjM1ZTBiZDc0OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 04/11/2024 08:00:00 | 2024-11-04T15:00:00.000Z | atendimento realizado para fazer diagnostico no dia 04 11 e necessario trocar a unidade, retornar na semana 11 a 14.11 com a peça | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/45eb1489-216c-442c-b7ec-494235e0bd74 | Unidade Vale do Rosario projeto E2G - Morro Agudo Temperatura dele não está Na temperatura adequada Leandro 07:00 as 17:00 Segunda quinta e sexta até as 16:00 16 99779-7372 leandro |  |  | FALSE | 04/10/2024 12:31:03 | 07/04/2025 11:41:32 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YTAyZDgzOTAtNzhhNC00Nzc1LWE0ZjktNGM4ZjBlODFlMzIwOjU3MDE2 | 29/10/2024 07:00:00 | -20.733471, -48.059551 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NDVmZTVkYWQtNWJkZi00MWQzLTgyOTktOTcyODEyMzkyM2JjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/01/2024 10:00:00 | 2024-01-04T17:00:00.000Z | realizado manuntençao | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/45fe5dad-5bdf-41d3-8299-9728123923bc | MANTENÇÃO FRITADEIRA CUBAS COM BAIXA VAZÃO DE GÁS |  |  | FALSE | 04/01/2024 08:48:24 | 08/11/2024 16:07:15 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZGRmYWIxMzctY2E3MS00MGVlLWI1NmQtY2U0OWE0ODNmMmRhOjU3MDE2 | 04/01/2024 10:00:00 | -23.997682, -46.257088 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDYwNjdmNTctMjk4ZS00ZDMzLWFiODEtNzc1OGVlNWY1YjlhOjU3MDE2 | 160 | 100 | done | 19/01/2024 13:00:28 | 2024-01-19T16:04:49.000Z | realizada substituição de porta do pastru | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/46067f57-298e-4d33-ab81-7758ee5f5b9a | Substituição Porta PassThru | 2024-01-19T12:58:29Z | 2024-01-19T12:57:17Z | FALSE | 19/01/2024 07:53:13 | 19/01/2024 13:04:49 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MWMxMmEwOWYtMzBmNi00MjExLThiMTUtNmNiMjM0NWJmMTlkOjU3MDE2 | 19/01/2024 08:00:00 | -23.571017, -46.681752 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NDYwOGQ3NTMtZTY2MC00OWIyLTg0MzItODAzNzc3MTdiNTM5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/09/2025 10:36:11 | 2025-09-12T13:45:11.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4608d753-e660-49b2-8432-80377717b539 |  | 2025-09-12T13:33:49Z | 2025-09-12T13:33:29Z | FALSE | 12/09/2025 10:18:02 | 12/09/2025 10:45:11 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MGQ5OWIxN2ItNDY2Yy00ZGU4LWFlZTEtNTY2OGE1YzYxNTIyOjU3MDE2 | 12/09/2025 10:17:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.68558, -46.6044633 | -23.6857565, -46.6044712 | {'coords': {'latitude': -23.6857565, 'longitude': -46.6044712}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDYwZWE3MDMtNjA5YS00MmQxLWFiYmQtMmQyNDJkMjE0YWI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2025 08:20:52 | 2025-10-16T11:25:01.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/460ea703-609a-42d1-abbd-2d242d214ab5 |  | 2025-10-16T11:15:39Z | 2025-10-16T11:15:29Z | FALSE | 16/10/2025 08:12:09 | 16/10/2025 08:25:01 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTBhYjBiY2QtM2M0OS00YWEwLTljYTYtY2FjZTQ0NDI1ZjE1OjU3MDE2 | 16/10/2025 08:11:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6856123, -46.6042923 | -23.6856633, -46.60437 | {'coords': {'latitude': -23.6856633, 'longitude': -46.60437}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDYxODUxYTQtNDcyYy00OTdiLWE5ZmYtYjUyZWVlN2Y4NzcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/12/2024 10:00:00 | 2024-12-16T14:00:00.000Z | FOI VERIFICADO QUE O SENSOR INDUTIVO ESTAVA FORA DE POSIÇÃO, IMPEDINDO O RASPADOR DE GIRAR E PREJUDICANDO O PROCESSO. FEITO RECOLOCAÇÃO DO SENSOR E DEIXADFO A MÁQUINA FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/461851a4-472c-497b-a9ff-b52eee7f8770 | TFK ESTAVA LIGANDO MAS NÃO ESTAVA PROCESSANDO |  |  | FALSE | 03/01/2025 09:05:14 | 03/01/2025 09:06:49 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MGNiMGVjNWItZTFkYy00MTFlLThmOTktMmRjZTg0Y2MxNTIzOjU3MDE2 |  | -22.936693, -43.1771 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NDYyNTliMWUtMjAxZi00YWNmLWI0ZDAtNWY3YWI3ZmIwOWQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | vazamento de gas |  |  | FALSE | 04/12/2024 09:42:53 | 04/12/2024 09:42:53 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MDEwM2JjMWYtZTc3YS00NTM4LWJhNjMtMzgxM2MzZWY2MmUxOjU3MDE2 | 04/12/2024 09:00:00 | -23.547693, -46.65819 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NDYyY2FjY2MtMjhkMC00NDQ1LWFkYzMtNGNmMDEyOGQ0MjkyOjU3MDE2 | 120 | 3 | scheduled |  |  |  |  | RETORNO PARA CONCLUIR O TREINAMENTO | 2025-09-17T16:22:48Z | 2025-09-17T10:26:03Z | TRUE | 17/09/2025 07:25:49 | 17/09/2025 13:22:49 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NmM1MmU1YmYtYWY1MS00ZjAyLWEwNzgtMDQ0ZDZlMjZiZjg4OjU3MDE2 | 17/09/2025 14:00:00 | -23.4748766, -46.522726 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDYzNzEyYWQtMmVkMS00MjUzLTlmNzQtYjQwMWUxNDNiN2QwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/02/2024 10:08:00 | 2024-02-28T16:00:00.000Z | foi executado regulagem em três bocas de fogão | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/463712ad-2ed1-4253-9f74-b401e143b7d0 | MANUTENÇÃO FOGÃO APÓS INSTALAÇÃO, FOGÃO APRESENTOU FALHAS, SENDO QUE A CHAMA APAGA FREQUENTEMENTE |  |  | FALSE | 28/02/2024 07:48:30 | 18/04/2024 15:44:43 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OTgzMDRkN2ItZWJkOS00NTUxLTg4M2UtYmQ1ODI5MGEzODVmOjU3MDE2 | 28/02/2024 09:00:00 | -23.073388, -46.998884 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NDYzY2Y2NWYtYTRiYi00OTZhLWJkMDAtYzE1YmE1NjBiMTBkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/10/2023 13:39:08 | 2023-10-05T16:39:29.000Z | ajudando cleiton | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/463cf65f-a4bb-496a-bd00-c15ba560b10d |  | 2023-10-05T16:38:59Z | 2023-10-05T16:38:49Z | FALSE | 05/10/2023 09:05:57 | 05/10/2023 13:39:29 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MmJkZTAyYjAtYWI5My00YzUyLWJmYTQtOTNhYmUyOTRkMWMyOjU3MDE2 | 05/10/2023 07:00:00 | -23.578007, -46.662365 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5916017, 'longitude': -46.6739361}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NDY0MzgxNmYtMmQwOC00ODc1LWFiNTctZGNjY2U0MjQ0M2EwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 07:34:54 | 2025-08-28T10:35:58.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4643816f-2d08-4875-ab57-dccce42443a0 |  | 2025-08-26T17:57:28Z | 2025-08-26T17:56:29Z | FALSE | 26/08/2025 14:24:28 | 28/08/2025 08:34:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTE3ZDY0MDUtMGNlNC00MDBmLTgwMjMtNmY1NjYwMzc3NjE1OjU3MDE2 | 26/08/2025 14:24:00 | -1.4246261, -48.4580227 | -23.6856, -46.6044233 | -23.6856, -46.6044233 | {'coords': {'latitude': -23.6856, 'longitude': -46.6044233}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDY0NTYzYzktNDlkYi00YmIwLTlkYmMtYzgxYTMyYjlmMmY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | acompanhante |  |  | TRUE | 02/10/2024 16:22:25 | 20/11/2024 11:42:22 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZjE5ZjRlZGMtOWRkNC00NzUwLTg3YmItNDNmNGNhNzY0YTI5OjU3MDE2 | 03/10/2024 11:30:00 | -23.567569, -46.687197 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NDY0YTkxZDUtNDlmZi00M2U5LThjYjYtNmZjOGY0OGFiMDVmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/09/2025 16:55:48 | 2025-09-30T19:58:37.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/464a91d5-49ff-43e9-8cb6-6fc8f48ab05f |  | 2025-09-30T19:45:13Z | 2025-09-09T16:00:46Z | FALSE | 09/09/2025 07:52:35 | 30/09/2025 16:58:37 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YjYxYzE2NTEtNmFlNi00YjhmLTlmOGEtYzNiN2FkNTMyZjhkOjU3MDE2 | 09/09/2025 07:52:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6857067, -46.604735 | -23.685705, -46.6047217 | {'coords': {'latitude': -23.685705, 'longitude': -46.6047217}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NDY1OGE4ZDItOTA2Zi00YzU0LWIwODEtYjU1NTBiOTMxNDZlOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 13/03/2025 14:45:00 | 2025-03-13T20:00:00.000Z | trocado compressor +controlador assistência técnica irá enviar a nfiscal da mão obra atendimento Hotel Monaro - em Guaporé RS DOIS ATENDIMENTOS DISTINTOS, UMA PARA VERIFICAR A FRITADEIRA VENÂNCIO QUE NAO ACENDIA A CHAMA SÓ UTILIZAVA O PILOTO; FOGÃO QUE NÃO FICAVA A CHAMA ACESA QUANDO BAIXAVA NO MÍNIMO A CHAMA, ELE APAGAVA . UM SERVIÇO DE TROCA DO REGULADOR DE UM REFRIGERADOR, E UMA UNIDADE PARA UMA GELADEIRA 3 PORTAS SERVIÇO TOTALIZADO EM DUAS OPORTUNIDADES. VALOR FECHADO R$1400,00 REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO E DESLOCAMENTO. REALIZADO DIA 13 DE MARÇO DE 2025. SOLICITAÇÃO DO HENRIQUE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4658a8d2-906f-4c54-b081-b5550b93146e | nao gela |  |  | FALSE | 01/11/2024 15:43:34 | 11/06/2025 15:24:30 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OWUxNTc3OGItMmVmNy00MjEwLWE4NjQtODFmMTk5NmY2NDQwOjU3MDE2 | 07/03/2025 14:45:00 | -28.840725, -51.904298 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NDY1YmI1OGUtNzk5Mi00NDZkLTlkYzItZTc4Njc1ZTJkODc5OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | Cliente informa que equipamento não está funcionando retirar a maquina e trazer para topema |  |  | FALSE | 29/09/2025 10:43:31 | 01/10/2025 17:15:33 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZWVjZTcwOTQtZGYxYS00NTA0LTgwMGQtZjI5NWU2YWZiN2FkOjU3MDE2 | 03/10/2025 10:00:00 | -22.704227, -46.984895 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NDY2ZjgzOGQtZjQ5Ny00YWZkLWFlOGMtYzA5OTBlYzI0NTQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/04/2024 08:47:00 | 2024-04-04T11:55:00.000Z | foi feito a troca da pia de assepsia, feito a hidráulica, fizemos o teste não se encontra nenhum vazamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/466f838d-f497-4afd-ae8c-c0990ec24549 | acompanhamento |  | 2024-04-04T17:15:16Z | FALSE | 03/04/2024 17:39:22 | 04/04/2024 14:15:16 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZWFkYjVmMWUtNzQ3Zi00YmRhLWIwZjctMWFiNDk0YTk3YzNmOjU3MDE2 | 04/04/2024 07:00:00 | -23.62481, -46.704217 | -23.6255621, -46.7052976 | -23.6255378, -46.7053252 | {'coords': {'latitude': -23.6255378, 'longitude': -46.7053252}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NDY3MTc3OTQtMmU5YS00NGFkLWFkY2ItY2Y2NzM1NmFkYmQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/07/2024 08:00:00 | 2024-07-01T13:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL FOI IDENTIFICADO NA REVISÃO QUE A BORRACHA DE VEDAÇÃO DA PORTA DE ESVAZIAMENTO ESTAVA SOLTA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/46717794-2e9a-44ad-adcb-cf67356adbd6 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA COMPOSTEIRA 4 DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 23/07/2024 08:23:16 | 23/07/2024 08:25:47 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MTA3YWI2MTMtZDBmZC00ZWQwLThiMmYtZGVkOWM4NTk4YzU5OjU3MDE2 | 01/07/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NDY5ODI2NjMtNzY4Ny00NmY0LWFhYWMtMjFhZTE2ZWU5OTVmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/01/2024 08:00:00 | 2024-01-25T16:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/46982663-7687-46f4-aaac-21ae16ee995f | MANUTENÇÃO PREVETIVA NAS COMPOSTEIRAS 6, 7 E 8 DA COZINHA EXPANSÃO |  |  | FALSE | 16/02/2024 15:28:32 | 16/02/2024 16:01:25 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MzVhNjQ0ZTQtZTk4MC00MWI2LTlhMWUtOTFmMmExZDRhYzgwOjU3MDE2 | 25/01/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NDZhYzA0NTUtOWIyNi00NzlmLTk0MGMtNDYwZDE3MzIyMzllOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 16/10/2024 11:00:00 | 2024-10-16T14:01:00.000Z | EQUIPAMENTO INTERNOS NA TOPEMA NAO ESTAO PRONTOS |  | INSTALAÇAO |  | 2024-10-16T15:55:02Z | FALSE | 11/10/2024 16:43:08 | 16/10/2024 12:55:02 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTU4NTg0MTctNTg1OC00YzUxLTk5ZjUtNGQzMjdkMDE4YzRjOjU3MDE2 | 16/10/2024 07:00:00 | -23.596308, -46.655761 |  |  | {} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
NDZhY2E3ZGEtNjVhNy00MWUxLWE2ZGYtMjk1ZDczNDdlNDZhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/05/2024 14:40:00 | 2024-05-07T20:00:00.000Z | REGULAGEM DE CHAMA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/46aca7da-65a7-41e1-a6df-295d7347e46a | MANUTENÇÃO FOGÃO REGULAGEM DE CHAMA |  |  | FALSE | 07/05/2024 10:48:03 | 08/11/2024 18:55:21 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NjQ3NjRlMDQtN2E3OC00ZGQ1LTkxYWEtZGYzYmMxMTA1MjJhOjU3MDE2 | 07/05/2024 14:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  |  | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NDZiZDRjODItNDg0YS00NzJmLThiN2EtZTcwODE4NGZiYjBlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/10/2025 14:39:51 | 2025-10-15T17:54:14.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/46bd4c82-484a-472f-8b7a-e708184fbb0e |  | 2025-10-15T17:38:55Z | 2025-10-15T17:38:44Z | FALSE | 15/10/2025 14:37:16 | 15/10/2025 14:54:15 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2UzZjcxOTMtNDEwZS00NTVjLWFkYmYtYzc4NDFiZmEyMzhkOjU3MDE2 | 15/10/2025 14:36:00 | -23.5296339, -47.4755079 | -23.6856317, -46.604415 | -23.6856017, -46.6043167 | {'coords': {'latitude': -23.6856017, 'longitude': -46.6043167}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDZkMTFiYzYtMjcwMC00ODgyLWJmNGYtYTA4YmFiZWYyNDU0OjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled |  |  |  |  | refrigeraçao nao gela |  |  | FALSE | 27/02/2025 08:33:43 | 27/02/2025 08:33:43 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MjI3MDUwMzMtMDY2Zi00MDlmLWI2ZGMtYWU5YjQ0N2FjMGI4OjU3MDE2 | 27/02/2025 08:00:00 | -23.530704, -46.654255 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
NDZkNzdkMzMtMGUzMi00NjM3LTkwYTItYjMzY2ViNTc1ZWRhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/08/2025 10:19:16 | 2025-08-13T13:20:49.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/46d77d33-0e32-4637-90a2-b33ceb575eda |  | 2025-08-13T12:06:21Z | 2025-08-13T11:40:09Z | FALSE | 13/08/2025 08:37:01 | 13/08/2025 10:20:49 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmQxYWMxMTktMDczYi00YWIxLTlhZDMtNmM2ZWE3OWM3Y2Y2OjU3MDE2 | 13/08/2025 08:36:00 | -23.51595, -46.1795747 | -23.6856692, -46.6044796 | -23.685833, -46.6043912 | {'coords': {'latitude': -23.685833, 'longitude': -46.6043912}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDZkOTY3NDEtNDNjZS00YjViLThkMWEtZGVkMmQ0ZjA0NDBhOjU3MDE2 | 30 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 23/08/2024 16:30:00 | 27/08/2024 12:52:16 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OThhMjdkOGYtNTViMi00YTRlLWFkZGYtNTQ2MGYxMzlkYzdjOjU3MDE2 | 26/08/2024 17:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
NDZkZTVmMTktMmU2Ny00MWRmLWFkNzYtZGFmZTc2ZjNkNGY1OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | treinamento |  |  | TRUE | 20/09/2024 16:08:11 | 31/10/2024 15:38:45 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MWQ0NzNkNDctNWVjOS00YTE1LWEzZWQtOWRiN2IxMDEyZWYxOjU3MDE2 | 30/09/2024 07:15:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDZkZjYwYWEtMDY5ZC00MTM0LWI0NmItZTE4Y2UwYTU3NGVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/01/2025 08:00:00 | 2025-01-09T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/46df60aa-069d-4134-b46b-e18ce0a574ee | P13557 005 04.3 SCANIA NETFVG0B0002 ESTUFA VT 1 PT GD - PREMIUM 700 x 800 x 2050 PC 18/11/2024 16/12/2024 5,000 51.431,15 Roxo ENVP Expedido para Cliente |  |  | FALSE | 09/01/2025 16:26:12 | 14/04/2025 15:22:22 | {} | N2VjODM0NDUtNzg3OS00YTJkLTkzNGQtOGViYzc4MDRjNTEyOjU3MDE2 |  | -23.71126, -46.564472 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
NDZlMGZiYjEtNTUwNC00Y2QwLTgwMjktNTgxYWIxYzk2NGZhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 06/08/2025 15:14:22 | 2025-08-06T18:19:41.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/46e0fbb1-5504-4cd0-8029-581ab1c964fa |  | 2025-08-06T17:58:00Z | 2025-08-06T17:53:44Z | FALSE | 06/08/2025 14:38:23 | 06/08/2025 15:19:41 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Mzk3NTA5YmUtNzlmOS00MzNkLTgxNzEtM2ZjOGRhZDNmNmI1OjU3MDE2 | 06/08/2025 14:38:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6857599, -46.60445 | -23.6856541, -46.6046272 | {'coords': {'latitude': -23.6856541, 'longitude': -46.6046272}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDZlMTExZjktMTM3ZC00YjkwLWFkNDQtMDRkOTI0OTU0Y2E4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2023 08:00:00 | 2023-09-23T13:00:00.000Z | FEITO A TROCA DAS TORNEIRAS DA SUQUEIRA E RECUPERAÇÃO DO CABO DE FORÇA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/46e111f9-137d-4b90-ad44-04d924954ca8 | MANUTENÇÃO SUQUEIRA |  |  | FALSE | 13/10/2023 15:03:02 | 13/10/2023 15:06:05 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZmU2M2Y5ODMtMmVlZS00Y2I1LTgyMDctOWMwYmRiZjZiNmI4OjU3MDE2 | 23/09/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NDZmMGJlNjEtZDYyYS00ZWJlLWJlODktYzRjYjMyYWM0NTdiOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 08/08/2025 08:42:11 | 2025-08-08T12:29:41.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/46f0be61-d62a-4ebe-be89-c4cb32ac457b |  | 2025-08-07T11:51:36Z | 2025-08-06T13:52:24Z | FALSE | 06/08/2025 10:30:24 | 08/08/2025 11:14:54 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZWJhNDUzYjQtMjIxNy00NWY5LWE4ZGEtM2I0NzBkZDc1MWMxOjU3MDE2 | 06/08/2025 10:30:00 | -12.2859699, -55.2978394 | -23.6858585, -46.6047383 | -23.6857933, -46.6046867 | {'coords': {'latitude': -23.6857933, 'longitude': -46.6046867}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NDZmMmUxYzUtNmExMS00Zjc4LTg5YjYtYmQ2MTk0NWQ4NjU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/10/2025 07:29:58 | 2025-10-07T10:36:58.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/46f2e1c5-6a11-4f78-89b6-bd61945d8655 |  | 2025-10-07T10:28:28Z | 2025-10-06T11:44:25Z | FALSE | 06/10/2025 08:44:05 | 07/10/2025 07:36:58 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWFhNDFkMzktZTljYy00MDIyLWEzMjYtMTk0NmQxZmE1MTVjOjU3MDE2 | 06/10/2025 08:44:00 | -23.5617565, -46.6800845 | -23.6854801, -46.6042985 | -23.6854883, -46.6043717 | {'coords': {'latitude': -23.6854883, 'longitude': -46.6043717}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDZmM2RjMWUtOWEwMy00YzBhLTlmMGMtNzg1NjdhMDVlOTBkOjU3MDE2 | 120 | 100 | canceled | 02/10/2024 07:01:00 | 2024-10-02T10:02:00.000Z |  |  | pista fria nao funciona chegar no maximo 07:30 |  |  | TRUE | 30/09/2024 15:18:07 | 20/11/2024 15:22:22 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OGI5YWYyMmYtNmVhNy00MmZlLWE3MDAtYTEzMmVlODE0ZTkwOjU3MDE2 | 02/10/2024 07:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  |  | Cancelada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDcxYmI5NmQtNjU4OS00Mjk3LTljYTYtNTMwODhkNWU2MjZkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/03/2024 15:17:00 | 2024-03-01T20:00:00.000Z | FEITO A TROCA DAS RESISTÊNCIAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/471bb96d-6589-4297-9ca6-53088d5e626d | MANUTENÇÃO PISTA AQUECIDA TROCAR RESISTÊNCIAS ADESIVAS |  |  | FALSE | 01/03/2024 07:41:30 | 18/04/2024 15:46:12 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODU1ZGE0ZTgtZThlNy00YjBjLTkyZDEtY2QzYTI2ZWYxZjk2OjU3MDE2 | 01/03/2024 16:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NDcxZTQ4ZDYtM2JiOS00MjY0LTlmMDEtYjdiMTU5NTlhZTJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2023 14:00:00 | 2023-09-04T17:30:00.000Z | REVISÃO ESTRUTURAL E TESTE DE FUNCIONAMENTO (TEMPERATURA) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/471e48d6-3bb9-4264-9f01-b7b15959ae2b | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PASSTROUGH FRIO DA PA 04 |  |  | FALSE | 07/09/2023 12:37:26 | 07/09/2023 12:48:33 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MTM5ZTI0OWQtM2VkZi00NzBmLTkzZjUtZjUyNTIxYTVhOWYwOjU3MDE2 | 04/09/2023 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NDcyMjhiYmQtMDQwMi00NjRjLWFjNGUtMGYwMmY1MmIxMmNmOjU3MDE2 | 480 | 2 | done | 07/01/2025 10:00:04 | 2025-01-07T14:06:26.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/47228bbd-0402-464c-ac4e-0f02f52b12cf |  | 2025-01-07T12:22:02Z | 2025-01-07T12:21:55Z | FALSE | 27/12/2024 11:06:55 | 07/01/2025 11:06:26 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZDA3MWE1NTMtYjFmOS00OTljLWFkNjEtYzFlNzQ5MGMxOTlhOjU3MDE2 | 07/01/2025 08:00:00 | -21.203689, -47.821973 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NDcyY2FhZmMtYTgzMC00NDJjLTllMzEtYzA1MmY4NjdiNDRlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | TRUE | 24/10/2024 18:09:18 | 30/10/2024 08:49:28 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZjIzNDVmYjgtNzQxYS00NjE1LThkOTMtMjliYzA5Y2NiNmRjOjU3MDE2 | 29/10/2024 07:00:00 | -23.595641, -46.689183 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NDczMDNiZDEtMGIzMy00NWMyLWJiNDQtYzExOTI0NDJjNWIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/08/2023 08:31:55 | 09/08/2023 16:21:17 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZjgzODBhMWYtYWQwZS00ZTU1LTkzY2ItMjVjY2MzYzE1Nzg0OjU3MDE2 | 09/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  |  | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NDczYjBkMGEtN2E1NS00MzZiLTg2MDYtYWM0MWY5ZmVhNTBjOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 20/12/2024 15:00:00 | 2024-12-20T21:33:00.000Z | Colocado as duas travas e reprogramou a phu | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/473b0d0a-7a55-436b-8606-ac41f9fea50c | apertar o parafuso, PEÇA ESTA EM CIMA DO TECLADO |  |  | FALSE | 19/12/2024 17:59:27 | 26/12/2024 11:43:54 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZGU2MzFkM2QtZmVkNi00MzQwLWFiNTEtMTI1ZTI5YjA4Y2NkOjU3MDE2 | 20/12/2024 07:45:00 | -23.655662, -47.186025 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDc0ZDQwNzUtMTA3OS00MmE3LWI0ZDctNmMxZGI5MTY0YjNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/08/2024 12:19:10 | 2024-08-09T16:18:36.000Z | relatório descrito no field do Wanderson | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/474d4075-1079-42a7-b4d7-6c1db9164b3b | ATENDIMENTO EM GARANTIA ACOMPANHAR WANDERSON PARA MANUTENÇÃO DE CAMARA DE LIXO | 2024-08-09T13:28:24Z | 2024-08-09T13:28:22Z | FALSE | 09/08/2024 08:41:39 | 12/08/2024 08:03:50 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZjIxMzExMDEtY2NlMy00NzdmLWIwZjUtYTI3ZDZlYzc4NGIzOjU3MDE2 | 09/08/2024 13:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.5621086, -46.6673421 | -23.5713247, -46.6444995 | {'coords': {'latitude': -23.5713247, 'longitude': -46.6444995}, 'offline': True} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NDc1OGQ2Y2YtYzMwZi00N2JjLThjMDEtYmU4MTA0YTI3YjZmOjU3MDE2 | 60 | 0 | pending | [7 empty] | FALSE | 29/10/2024 12:12:59 | 08/11/2024 10:58:46 | {} | NTY5ZDg3ZjUtNTU0OC00ODA1LWI3ZjAtNWY0ZmIyNjFkZTYwOjU3MDE2 |  | -30.041497, -51.149126 |  |  | {} | Pendente | Não encontrado
NDc2MDQ5NzktYmMyZC00Y2U0LWE3NTUtZWI0NTU1NWMwMjIxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 14:00:22 | 2025-08-25T17:03:11.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/47604979-bc2d-4ce4-a755-eb45555c0221 |  | 2025-08-25T16:59:51Z | 2025-08-25T15:46:06Z | FALSE | 25/08/2025 12:11:46 | 25/08/2025 14:03:11 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzQyNzk5NzgtMzRmNS00OWVjLWJhZmUtYzJmOGIwZWZjOGIyOjU3MDE2 | 25/08/2025 12:11:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6858172, -46.6043468 | -23.6857748, -46.6043963 | {'coords': {'latitude': -23.6857748, 'longitude': -46.6043963}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDc2OTU4MzUtNTYyNC00NDIyLWE4OTItYWZlMGZmNTBhZGY3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-12-09T21:29:36Z | FALSE | 02/12/2024 18:01:49 | 09/12/2024 18:29:36 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MzZmMjA5NTgtNzQyNS00NTEzLWFjODAtNzkyM2UzMjQ4Y2E2OjU3MDE2 | 03/12/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDc3NTEwNWYtNTFhZS00N2JjLWE5ZTctMmQ3MjRjNTg1Mzk3OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 04/09/2024 10:15:48 | 2024-09-04T14:04:56.000Z | forno foi danificado estruturalmente a 3 anos atrás devido a estar quente e o cliente jogar água para resfriar o forno. há três anos atrás foi informado ao cliente que não tinha conserto foi aberto o novo chamado para tentar arrumar as grades porém o forno continua com o mesmo defeito estrutural ocasionado devido ao resfriamento por água e o metal está quente foi tentado fazer um ajuste para que a grade ficasse o mais tempo possível sem escapar porém vou instruído ao cliente que não vai ser possível corrigir o problema 100% pois está danificado a estrutura do forno internamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4775105f-51ae-47bc-a9e7-2d724c585397 |  | 2024-09-04T12:49:17Z | 2024-09-04T12:49:13Z | FALSE | 04/09/2024 09:45:54 | 04/09/2024 11:04:56 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OWI2MDczMTctYzU4Ny00NTYyLWE2MmYtYjBkZDQwOWUyYTRjOjU3MDE2 | 04/09/2024 14:00:00 | -23.613409, -46.686323 | -23.6132848, -46.6862486 | -23.6132772, -46.6861987 | {'coords': {'latitude': -23.6132772, 'longitude': -46.6861987}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NDc3OGQzMTItNjg5Ni00ZWYzLWEzYzItYzVlNmY1MDFhNTY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 11/09/2023 08:37:27 | 11/09/2023 08:57:42 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YzcwZmM3ZTYtZGUwNi00ZGQ2LTllMmUtNjJmZmQzODJkZWQ3OjU3MDE2 | 11/09/2023 08:00:00 | -23.652824, -46.714351 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NDc4N2YwYzQtNWNmYi00NWUyLWI5ZmYtMGVjN2U3ZjczZmNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-25T11:04:24Z | FALSE | 25/09/2025 07:57:22 | 25/09/2025 08:04:24 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDNiYjU1YTQtZWI5NS00NmQ3LTg2NGUtZjE0ODAzM2YxMGNmOjU3MDE2 | 25/09/2025 07:57:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  |  | Agendada | Deivid - Qualidade
NDc4N2ZjZWYtMWU3Mi00YzBlLTlhZWItMWY0MmZhZmExYWIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/11/2023 16:41:00 | 2023-11-24T19:43:00.000Z | Realizado Ajuste de pressão de gás e realizado troca do controlador n1030 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4787fcef-1e72-4c0e-9aeb-1f42fafa1ab2 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  |  | FALSE | 23/11/2023 17:42:46 | 05/12/2023 17:48:30 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Yzc1NWIxMWItMjRhOS00ZTlmLWIyZjQtNzgwODk1YzQyZGFiOjU3MDE2 | 24/11/2023 07:00:00 | -23.997682, -46.257088 | -23.6629915, -46.4116861 | -23.6629685, -46.4117155 | {'coords': {'speed': 0.1, 'heading': -1, 'accuracy': 10.7, 'altitude': 795.8, 'latitude': -23.6629685, 'longitude': -46.4117155, 'speed_accuracy': 0.49, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.9}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDc4YzJlMWItNzY0NS00NmQ2LWFhNzctNDJiZjk0YmMzZTRlOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação |  |  | TRUE | 12/04/2024 09:25:16 | 31/10/2024 13:42:44 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZmYxMTk1NGYtZDViNi00MjJlLTliMWYtZTI4Njg1ODRkZjNiOjU3MDE2 | 12/04/2024 09:20:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
NDc4ZTRhZGUtZjNlZS00MmM1LWI1MDAtZmIzYWI4YmNmMWU1OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | trabalho internoi |  |  | FALSE | 19/12/2024 18:50:22 | 19/12/2024 18:50:22 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MDg0NjAyMDMtNmNkMC00YTZkLWFkZTEtZGU4NDM1OTUzZTAzOjU3MDE2 | 20/12/2024 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '45d59d0c-6b8b-4dcd-8e14-dc6f1b21b38a', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NDc4ZWZmMWYtZTAwYS00OWRmLWFhN2ItODc1NjU5NzdiNTc3OjU3MDE2 | 60 | 0 | scheduled |  |  |  |  | 05/05 cliente informa que tem 5 unidades que estão trincados, cliente informa que necessario que seja feito a troca da peça na verdade uma avaliação deles se é para envio para manutenção e conserto contato do cliente: Contato da UNILEVER Igarassu. 81 9194-4491 Denize Melo |  |  | FALSE | 05/05/2025 09:46:08 | 09/05/2025 12:04:27 | {} | Yzk4NjNkMzctMzRmMi00MTdkLWFhNDktMTE1NDE0ZDJhYzEzOjU3MDE2 | 09/05/2025 08:00:00 | -7.8252244, -34.9157329 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
NDdhMmM5YzAtOTYyYS00ZGE4LTg5YzEtNzkwNTZlMmUyYzdkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2023 14:26:54 | 2023-09-18T21:54:06.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/47a2c9c0-962a-4da8-89c1-79056e2e2c7d |  | 2023-09-18T16:30:59Z | 2023-09-18T13:50:51Z | FALSE | 18/09/2023 09:11:24 | 18/09/2023 18:54:06 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OTkyOGE2NzYtOWJkYS00NThmLWE1YmUtYWM5NjQ2M2EzZmYxOjU3MDE2 | 18/09/2023 11:00:00 | -23.567399, -46.689043 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 11.8, 'altitude': 739.4, 'latitude': -23.5673217, 'longitude': -46.6890083, 'speed_accuracy': 5.7, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 5.4}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NDdhNzI2NzYtNTRhOC00YjZiLTg0NWYtZjVlMDA3Y2I0MjllOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/03/2024 09:43:07 | 2024-03-19T17:37:59.000Z | foi verificado que resistência estava com fuga e desarmado o Dr. foi trocado a mesma e acompanhado os teste do forno com o Eng Silvio e o chefe Gabriel da topema, para avaliar o equipamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/47a72676-54a8-4b6b-845f-f5e007cb429e | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO IDA COM GABRIEL E SILVIO PARA AVALIAÇÃO | 2024-03-19T12:42:04Z | 2024-03-19T12:42:00Z | FALSE | 19/03/2024 09:41:07 | 19/03/2024 14:37:59 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YWYxYjk4MjgtNWJhZS00MmY5LWJlYjItYTg2ZGNmMGYyM2Y4OjU3MDE2 | 19/03/2024 10:00:00 | -23.534577, -46.633955 | -23.5328709, -46.6334923 | -23.5332983, -46.63226 | {'coords': {'latitude': -23.5332983, 'longitude': -46.63226}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDdiZDllMGUtZTA1Yi00NWIyLTk2MzAtNWNkZDM3MjgzZTNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/09/2023 15:37:26 | 2023-09-29T19:00:43.000Z | feito reparo na máquina e foi encontrado, caroço de manga dando defeito na operação, travando as pás no tanque. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/47bd9e0e-e05b-45b2-9630-5cdd37283e3a | MANUTENÇÃO NA RECICLADORA ECO 100KG, QUE ESTA FAZENDO MUITO BARULHO. MAQUINA PARADA AGUARDANDO MANUTENÇÃO | 2023-09-29T16:14:34Z | 2023-09-29T15:46:25Z | FALSE | 28/09/2023 17:42:58 | 29/09/2023 16:00:43 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YTg1MGI5MGItMmY1ZS00YmEzLWFiNGQtZGZjZTMxZGU1ZjRjOjU3MDE2 | 29/09/2023 14:00:00 | -23.682244, -46.68861 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 1.4, 'altitude': 743, 'latitude': -23.6063483, 'longitude': -46.6787962, 'speed_accuracy': 0.5, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.9}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NDdiZWM2NWEtNzdkMi00ZmY0LWExY2YtZjUxYzAwM2Y3ZTg0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/06/2024 11:19:33 | 2024-06-24T14:27:20.000Z | até ficar foi reiniciada está funcionando,porém o balde está quebrado e necessário também a troca do filtro | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/47bec65a-77d2-4ff4-a1cf-f51c003f7e84 | MANUTENÇÃO TFK | 2024-06-24T12:48:09Z | 2024-06-24T12:48:06Z | FALSE | 24/06/2024 09:26:55 | 24/06/2024 11:27:20 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MjdjYzg4YmMtOTZlYy00MzlmLTlkMmMtODBhZWYxNWE3Nzc1OjU3MDE2 | 24/06/2024 11:00:00 | -23.592539, -46.669455 | -23.5925064, -46.6700823 | -23.5925036, -46.6702105 | {'coords': {'latitude': -23.5925036, 'longitude': -46.6702105}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDdkYTRiZDItOGQ2NC00YTM3LWIxNDgtNmViM2FhNzQxYzBkOjU3MDE2 | 180 | 100 | canceled | 27/09/2024 10:00:00 | 2024-09-27T13:50:00.000Z |  |  | pegar a porta com Diego |  |  | FALSE | 26/09/2024 17:39:18 | 08/11/2024 19:09:13 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZDU2NjQ4NmEtNzEwZC00Y2VlLWEyMjEtN2Y4ZjRlNDBjZjAwOjU3MDE2 | 27/09/2024 10:00:00 | -23.518382, -46.616975 |  |  | {} | Cancelada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NDdmNDQxYmYtMTE5Zi00M2JmLTg0MjUtMGE0MGI3ZWVlNmI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/02/2024 10:30:00 | 2024-02-20T13:53:00.000Z | defeito no balde explanado retirado balde para manutenção na fábrica | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/47f441bf-119f-43bf-8425-0a40b7eee6b6 | MAQUINA APRESENTANDO PROBLEMAS PARA FORMAÇÃO DE ADUBO ELA ESQUENTA, CHEGA ATÉ QUEIMAR O RESÍDUO MAS NÃO TRANSFORMA O ALIMENTO EM PÓ |  | 2024-03-15T10:50:03Z | FALSE | 20/02/2024 09:15:54 | 15/03/2024 07:50:03 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDQyN2ZlNTYtYTZlYS00MTUzLWIxZmUtMDhiMGIzMjllZGM5OjU3MDE2 | 20/02/2024 11:00:00 | -23.584476, -46.675053 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDdmNjRkM2YtYjllZS00YzZjLWE3ZTItM2M5ZmJhMTdkN2JjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 06/08/2025 14:19:09 | 2025-08-06T17:46:10.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/47f64d3f-b9ee-4c6c-a7e2-3c9fba17d7bc |  | 2025-08-01T16:37:18Z | 2025-08-01T16:00:09Z | FALSE | 01/08/2025 12:32:55 | 06/08/2025 14:46:10 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YjJhMmNmMGEtMDZlMy00ZTVjLTkwNzgtMjFiNDgwNjExOWQ1OjU3MDE2 | 01/08/2025 12:32:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6858467, -46.6047233 | -23.6857833, -46.6046817 | {'coords': {'latitude': -23.6857833, 'longitude': -46.6046817}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NDgxNjE5Y2YtYjU5Yi00ZTNkLWE3ZGQtNzhjM2VlNDczYmRhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/09/2025 13:38:19 | 2025-09-11T16:52:01.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/481619cf-b59b-4e3d-a7dd-78c3ee473bda |  | 2025-09-11T11:57:49Z | 2025-09-09T14:30:53Z | FALSE | 09/09/2025 11:11:01 | 11/09/2025 13:52:01 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTc4YjBkMWUtYjUzMC00OWRlLWJiMDEtZWIwYzg0ODM1NmZkOjU3MDE2 | 09/09/2025 11:08:00 | 0, 0 | -23.6861142, -46.6047492 | -23.6859183, -46.60461 | {'coords': {'latitude': -23.6859183, 'longitude': -46.60461}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDgxYzE4OTItZmRkMC00OWFlLTk4NzUtYTNhZWI0MWQ0MTdmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 19/09/2024 17:43:32 | 31/10/2024 15:25:03 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDYwMDBkZjAtM2EwNS00NmU5LWExMDItNTMzMzE2ODk2MTAxOjU3MDE2 | 23/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NDgxZjhiMDEtMTE3Zi00OWYwLWJlODItYTkwMjk4NmJhN2E3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/07/2023 09:05:46 | 2023-07-13T22:46:33.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/481f8b01-117f-49f0-be82-a902986ba7a7 |  | 2023-07-13T12:05:40Z | 2023-07-13T10:04:04Z | FALSE | 07/07/2023 12:31:46 | 13/07/2023 19:46:33 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YzYyMDc4M2MtZTI5Ny00M2FkLWE3NTMtOTk1ZWNmYzgyMzRiOjU3MDE2 | 13/07/2023 07:00:00 | -15.629495, -54.175121 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 13.7, 'altitude': 363.5, 'latitude': -15.8832517, 'longitude': -52.2944717, 'speed_accuracy': 6.4, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.5}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NDgyOTIxMDEtMzljYi00M2E2LWE2ODktOWNiNWE5MTgwMzZlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/09/2024 11:54:07 | 2024-09-24T15:36:33.000Z | Realizado a troca do motor e contatora que estava com polo danificado, feito os ajustes dos parâmetros do controlador. o mesmo foi realizado a troca com garantia de 90 dias | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/48292101-39cb-43a6-a689-9cb5a918036e | cliente ligou o forno, começou a sair fumaça , em seguida fez um barulho., URGENTE | 2024-09-24T13:04:36Z | 2024-09-23T13:30:36Z | FALSE | 23/09/2024 08:14:42 | 24/09/2024 12:36:33 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDc0NzgzYTctY2Y5NC00YzFjLWExNTItY2FlMWRmYzA0YTRhOjU3MDE2 | 24/09/2024 08:00:00 | -23.58749, -46.67261 | -23.5875014, -46.6725757 | -23.5874803, -46.6725633 | {'coords': {'latitude': -23.5874803, 'longitude': -46.6725633}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDgzNTA1ZGItYTI2ZC00MzVkLWEzZDktNmZlNDQ1YTFmNjllOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | assistencia |  |  | TRUE | 22/12/2023 08:17:52 | 04/01/2024 08:17:41 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NGI2NjMzNDAtZTMxNi00ZGUyLWE5NjUtOTA2MjJmYWE1YjAyOjU3MDE2 |  | -23.706483, -46.609314 |  |  |  | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NDg3MGYyMjAtZjhlOS00Zjc5LWFkYzctNmU3MjBjOWQwY2U5OjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação de armário e substituição de sapatas |  |  | TRUE | 28/08/2024 10:15:50 | 31/10/2024 16:55:55 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YWQ5MTU1OTQtN2FkNi00YzFmLTgwYjktMjg5N2IzYTI5NmEyOjU3MDE2 | 29/08/2024 07:30:00 | -23.670018, -46.449807 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NDg3M2IyMGMtMzBlYS00YTM0LTk5YjItNDVjOWZmNGU1N2U1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/11/2023 10:27:18 | 2023-11-07T16:02:24.000Z | iniciado instalação da área café há dois problemas com equipamentos, é preciso verificar se é pendência de obra ou confecção de equipamentos, pela falta de responsáveis da engenharia não obtivemos acesso ao projeto da obra | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4873b20c-30ea-4a34-99b2-45c9ff4e57e5 |  | 2023-11-07T11:20:05Z | 2023-11-07T11:19:52Z | FALSE | 07/11/2023 07:27:54 | 07/11/2023 13:02:24 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OTgwNDdjZGUtMzNlMS00ODE1LWE1YmUtOTYwOTdkYWNjMmIwOjU3MDE2 | 07/11/2023 07:00:00 | -23.572322, -46.692058 | -23.5718672, -46.6925009 | -23.5721127, -46.6921928 | {'coords': {'speed': 1.16, 'heading': 161.76, 'accuracy': 40.1, 'altitude': 728.6, 'latitude': -23.5721127, 'longitude': -46.6921928, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.8}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDg3NDQyOGUtN2NkZC00ZjYxLWJhODEtOTc5Mjk4NGZkNjFmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 27/09/2024 15:49:54 | 27/09/2024 15:49:54 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YTBlZTIyOGYtMzZmYS00OWNhLWE2MWItNTAxNmI4ZmEzMTEwOjU3MDE2 | 02/10/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NDg3NTEyNmUtMDcwZS00MWM5LWFjZTItOTFiYmE4YTQ4ODExOjU3MDE2 | 120 | 100 | canceled | 23/10/2024 10:00:00 | 2024-10-23T14:00:00.000Z | SERVIÇO REALIZADO PELO JONAS |  |  |  |  | TRUE | 23/10/2024 10:11:48 | 20/11/2024 11:21:18 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MmIyMTY2ZjUtNmQxMy00ZTM5LWI5M2YtMjViNTQyNGRmYzhjOjU3MDE2 | 23/10/2024 10:00:00 | -23.601505, -46.468079 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6862018, 'longitude': -46.6046452}} | Cancelada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDg4M2E4ZDYtOTU1OC00MDM0LWE4YmUtOTU1MzUzOTFlNmM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/11/2023 14:25:00 | 2023-11-07T19:57:00.000Z | analisando o equipamento foi descoberto uma falha no disjuntor principal uma das fases estava rompida a mesma não estava atuando foi feita a troca do disjuntor e o mesmo voltou a funcionar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4883a8d6-9558-4034-a8be-95535391e6c7 | MANUTENÇÃO CORRETIVA ECO 100 |  |  | FALSE | 07/11/2023 09:19:24 | 01/02/2024 13:23:20 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MTQ1ZWUwMmYtMjlmZC00NjQyLThmYTUtYTBhYTQ1NzI1YWQ5OjU3MDE2 | 07/11/2023 12:00:00 | -23.550442, -46.717166 | -23.5505439, -46.7174725 | -23.6442396, -46.6725544 | {'coords': {'latitude': -23.6442396, 'longitude': -46.6725544}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NDg4NWM4ODctYmYxMy00ZWM3LThkY2EtOGFhYzFlMTdiNjIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/10/2023 16:08:45 | 2023-10-18T19:14:45.000Z | Equipamento não estava aquecendo instalado 4 resistencia e 4 Lâmpadas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4885c887-bf13-4ec7-8dca-8aac1e17b620 | MANUTENÇÃO PISTA AQUECIDA | 2023-10-18T19:08:33Z | 2023-10-18T19:08:30Z | FALSE | 18/10/2023 16:08:00 | 18/10/2023 16:14:45 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NThiY2U5MmUtZmNhZS00MjAyLTlkNjEtNmU0NjE1YjYwMzVkOjU3MDE2 | 18/10/2023 13:30:00 | -22.901266, -47.052757 | -22.9054629, -47.0530644 | -22.9041209, -47.052406 | {'coords': {'speed': 0.94, 'heading': 323.84, 'accuracy': 9.5, 'altitude': 686.7, 'latitude': -22.9041209, 'longitude': -47.052406, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 7.5}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDg4ODA4NDItZjhjMS00ZjczLWFjZmUtM2YwY2NkZjYyMjk0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 11:22:14 | 2025-08-05T14:25:57.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/48880842-f8c1-4f73-acfe-3f0ccdf62294 |  | 2025-08-05T14:21:56Z | 2025-08-01T16:14:28Z | FALSE | 01/08/2025 12:00:15 | 05/08/2025 11:25:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Mzk5YzMwY2QtNTE3Ny00NzJmLTgwNjYtNTUyMjllZTBjODEyOjU3MDE2 | 01/08/2025 12:00:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6856975, -46.604418 | -23.6855786, -46.6045582 | {'coords': {'latitude': -23.6855786, 'longitude': -46.6045582}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDg4OWVlOTUtZTE4OS00OTRiLTk1MzAtMDAwODk4MzVhNzE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | 19/09/2025 15:20:00 | 2025-09-19T19:20:00.000Z |  |  |  | 2025-09-19T18:37:53Z | 2025-09-19T18:25:06Z | FALSE | 19/09/2025 15:16:32 | 19/09/2025 15:37:53 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzU2YWM4MGItYWIxNy00ODA3LWIwMjgtZWFkMzNmYTJmMzUxOjU3MDE2 | 19/09/2025 15:16:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
NDg5NzM0MGItOWI0OC00MmIyLWI3MmEtODJkMmM2M2NmODNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/04/2024 11:28:23 | 2024-04-15T19:26:11.000Z | não foi possível instalar a estante devido a furacão estar diferente dos planos, feito o nivelamento dos equipamentos.. feito os testes nos equipamentos de refrigeração conforme a solicitação.. feito recorte em duas pias para encaixar os registros.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4897340b-9b48-42b2-b72a-82d2c63cf83e | conclusão instalação | 2024-04-15T12:57:34Z | 2024-04-15T12:57:31Z | FALSE | 15/04/2024 08:58:57 | 15/04/2024 16:26:35 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | Y2MxZmIzNTYtYjhjZS00MjQ5LWIyYTItOGVlZDE0NjY5ZWM0OjU3MDE2 | 15/04/2024 09:00:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NDg5YjA2YmEtNGUxNi00NDk0LTk2ODYtN2E0YjBiZjY1MmU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/07/2024 09:21:00 | 2024-07-26T18:59:07.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/489b06ba-4e16-4494-9686-7a4b0bf652e9 | MANUTENÇÃO PISTA AQUECIDA TROCAS RESISTÊNCIAS ADESIVAS TROCAR PISTA AQUECIDA | 2024-07-26T12:20:36Z | 2024-07-26T12:20:30Z | FALSE | 25/07/2024 18:12:18 | 26/07/2024 15:59:07 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MDc5N2Q2M2YtZmE5ZC00OWI3LTg4YzEtYTE4MTAzNDE0YjhkOjU3MDE2 |  | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NDg5ZGQ2NWQtNzU2NC00ODYxLWFhZDMtMzZhZjA5MzcxZjUxOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 14/11/2024 18:18:02 | 14/11/2024 18:18:02 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YWQyZjdkZjMtY2Q2NC00YzY3LTk5OTMtYmQ3NTBkODQwM2Q5OjU3MDE2 | 18/11/2024 08:00:00 | -22.569381, -44.956415 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NDhhOTRhYzMtYmZlNS00YmY2LTkzYWYtMzNhMTA3ODJhMTY5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 05/03/2025 08:00:00 | 2025-03-05T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/48a94ac3-bfe5-4bf6-93af-33a10782a169 | REGULAGEM DO FORNO |  |  | FALSE | 28/02/2025 15:53:19 | 17/04/2025 12:00:08 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZTk0OTI2M2MtYjY0Ny00ZDBlLThmMjktMzhiZTBiNTgxMjc3OjU3MDE2 | 05/03/2025 08:00:00 | -16.593028, -39.097922 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NDhhZDg4MjUtMjA3OS00M2JlLTg1MzktODgxYWY2YjhhMDIwOjU3MDE2 | 300 | 100 | scheduled |  |  |  |  | SODEXO CAJAMAR |  |  | FALSE | 27/11/2024 19:12:17 | 16/12/2024 19:49:16 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjdiMGVhNTktN2JjZC00NDE2LWFiMTktNjJjYzA3OTQ1OWFkOjU3MDE2 | 28/11/2024 07:15:00 | -23.596308, -46.655761 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NDhiNmE4NjgtMDA4Ni00OGQ5LThmMTgtZGYyZTA4ZWViMGFiOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 05/06/2025 12:00:00 | 2025-06-05T21:00:00.000Z | Forno combinado sistema de vapor não funciona, foi identificado válvula solenidade desligado, foi religado. Aquecedor de pratos quebrado, foi recolocado suporte do resistência e religado. Termostato está apresentando defeito, necessário a troca do termostato. Sistema de vapor forno combinado topema 2 estava desregulado, foi realizado ajuste Desentupimento dreno dos fornos combinado. Ligação resistência aquecedor de pratos. Copo do liquidificador estava solto, foi recolocado porcas e travado com trava rosca Foi identificado circuitos das Fritadeiras conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/48b6a868-0086-48d9-8f18-df2e08eeb0ab | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 1° SEMANA DE JUNHO NO COPA |  |  | FALSE | 13/06/2025 12:31:48 | 13/06/2025 12:41:36 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NThlNTc0MGUtOWIyZS00MTAxLWExMDItMjQ3MTVkMTRiMGJmOjU3MDE2 |  | -23.628414, -46.663991 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NDhiZjgxMDMtZGNiYi00ZWEyLTgwODQtODIwYzI5M2IyNGEzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 15:16:19 | 2025-08-15T18:17:33.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/48bf8103-dcbb-4ea2-8084-820c293b24a3 |  | 2025-08-15T18:11:20Z | 2025-08-15T13:40:16Z | FALSE | 15/08/2025 10:38:04 | 15/08/2025 15:17:33 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTg3YWIxM2QtNjQyZC00NGYwLTllYmYtMWQxMTY4YTQ2NzBlOjU3MDE2 | 15/08/2025 10:37:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.68562, -46.6044267 | -23.6855817, -46.6043317 | {'coords': {'latitude': -23.6855817, 'longitude': -46.6043317}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDhjNjAwZjgtNjRmMy00OGZhLWE4MWMtZWExM2QzN2RhYTk3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/10/2023 10:40:00 | 2023-10-23T13:52:00.000Z | realizada substituição do controlador | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/48c600f8-64f3-48fa-a81c-ea13d37daa97 | TROCA DO TERMOSTATO DA PISTA AQUECIDA |  |  | FALSE | 23/10/2023 08:45:57 | 02/11/2023 09:01:23 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MzQzOTBjYWEtNDhlOS00ZjlkLThhMWQtNjFhZjVhOTUxMDg4OjU3MDE2 | 23/10/2023 10:00:00 | -23.628314, -46.663653 | -23.6280703, -46.6637552 | -23.628079, -46.6637411 | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 21.8, 'altitude': 789.6, 'latitude': -23.628079, 'longitude': -46.6637411, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.4}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDhkNDE0OGQtMzUxOS00NDY2LThiZjktNThmNzVhOGU0NDFlOjU3MDE2 | 360 | 100 | in-progress | 30/01/2024 09:08:10 |  |  |  | Continuidade Instalação |  |  | TRUE | 29/01/2024 15:56:41 | 30/10/2024 15:31:57 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MDBhYTRjNjItYjEyZS00NjMyLWIyMTMtZDMyZTYwYjJmMDZkOjU3MDE2 | 30/01/2024 08:00:00 | -23.554186, -46.492578 | -23.5543049, -46.4929878 |  | {'coords': {'latitude': -23.5543049, 'longitude': -46.4929878}} | Em andamento | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NDhkNmI3NjctNmE0Yy00YTQ4LWI1ZmUtMjk3ZGIyN2ExMzVmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/09/2025 13:52:40 | 2025-09-02T18:24:03.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/48d6b767-6a4c-4a48-b5fe-297db27a135f |  | 2025-09-02T16:49:04Z | 2025-09-02T16:48:45Z | FALSE | 02/09/2025 13:40:42 | 02/09/2025 15:24:03 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDgyZDU4NDEtMzExOC00YjRiLWE5MjMtNzExNjJiZmEwYmZiOjU3MDE2 | 02/09/2025 13:41:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6858762, -46.6047212 | -23.6858067, -46.6046267 | {'coords': {'latitude': -23.6858067, 'longitude': -46.6046267}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDhkOWQ3NDAtNzViZS00NDNhLTg5NzgtMmMwMjZlY2I1MDgwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/09/2025 14:52:34 | 2025-09-03T17:58:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/48d9d740-75be-443a-8978-2c026ecb5080 |  | 2025-09-03T17:51:30Z | 2025-09-03T17:51:14Z | FALSE | 03/09/2025 14:50:57 | 03/09/2025 14:58:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTk2ODcxZDYtZmUyYi00NjU5LWIzYmQtNDYyODAyNzI1OGIyOjU3MDE2 | 03/09/2025 14:50:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6855667, -46.6044317 | -23.68559, -46.6044142 | {'coords': {'latitude': -23.68559, 'longitude': -46.6044142}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDhkZDU5NjctNjQ4MC00YWJhLWE2NmQtYjI0YzQ3MDBiYjdlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 11:13:30 | 2025-08-05T15:38:56.000Z | foi verificado que a unidade condensadora está coma paleta interna com problemas e interrompedo a compressão do fluido. pedi pra ela deixar funcionar até sexta e dar uma posição a respeito. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/48dd5967-6480-4aba-a66d-b24c4700bb7e |  | 2025-08-05T00:38:16Z | 2025-08-05T00:37:49Z | FALSE | 04/08/2025 18:03:19 | 05/08/2025 18:11:11 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTE5MWQwM2YtODUyNi00OTE0LTg4MDgtNGMxODYxZDJmNmYxOjU3MDE2 | 05/08/2025 10:45:00 | -23.604799, -46.661753 | -23.6048265, -46.6614382 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDhlOGQzOWEtNDk5MS00YmZlLTk4MmItZDI0ZTY2OGI3OTZlOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 24/05/2025 08:00:00 | 2025-05-24T14:00:00.000Z | Cliente: Cucina Mia Flamboyant Cidade: Goiânia Data: 24/05/2025 Equipamento: Balcão Refrigerado, trocado cooler Responsável: Ronaldo atendimento realizado pelo Nadiel valor R$ 240,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/48e8d39a-4991-4bfe-982b-d24e668b796e | 14/05 cliente informa que equipamento desde chegou nao funciona 14/05 tecnico fez diagnostico e necessario trocar 02 coolers que esta queimado, iremos enviar pelo correio |  |  | FALSE | 14/05/2025 10:22:43 | 01/07/2025 11:44:45 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Zjk1NTJhODItMDM4NC00ZDMzLTkzNjEtZTQwZjY5Y2VmOGI4OjU3MDE2 | 14/05/2025 08:00:00 | -12.976435, -38.513896 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NDhlYzhhOTItMGY2NS00OWNmLWJjMGQtNGViMWY5ZmNhNGE4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/04/2024 09:00:00 | 2024-04-18T15:00:00.000Z | FEITO A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO E RECARGA DE GÁS. FEITO TESTE DO EQUIPAMENTO E VERIFICADO QUE ESTAVA FUNCIONANDO NORMALMENTE. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/48ec8a92-0f65-49cf-bc0d-4eb1f9fca4a8 | MANUTENÇÃO FREEZER HORIZONTAL CHEGOU PARA O CLIENTE COM O EVAPORADOR DESPRENDIDO DO TETO E SOLTO |  |  | FALSE | 22/04/2024 13:14:28 | 22/04/2024 13:17:35 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTM2Mjc1NWEtZjJlOS00ZTQzLWFmYTEtNzBmMDE4ODllNjE0OjU3MDE2 |  | -22.941355, -43.177736 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NDkwMzk5NTAtNTlmOC00MWQ2LWFkOWMtNmQwZmUwZWFhODVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 14/08/2023 09:14:00 | 2023-08-14T12:32:00.000Z |  |  | TESTE |  |  | TRUE | 14/08/2023 09:12:17 | 30/10/2024 14:25:51 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NWQ0YWYwNWItNmZkYy00YzJkLWE0NmItYmUzY2JmYWZiZTgzOjU3MDE2 | 14/08/2023 10:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDkxNmQ5YmQtNmFmMy00YWY0LWIyNDctYjVjYjU3ZTE1MmE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/08/2023 10:17:00 | 2023-08-25T15:26:00.000Z | foi trocado resistência de dreno e deixado equipamento em funcionamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4916d9bd-6af3-4af4-b247-b5cb57e152a5 | Instalar resistência de dreno. |  |  | FALSE | 24/08/2023 16:58:23 | 31/03/2025 15:29:51 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjY2MjkwYWEtZGQ1MC00N2MyLWEwZWMtNWY1MjEwMjk1YWJjOjU3MDE2 | 25/08/2023 11:00:00 | -23.623699, -46.703368 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6259491, 'longitude': -46.7057282}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NDkxOGNjZTMtMjA5Zi00NjEwLTg1MGMtNGZiYTE3YjVmZjcwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | URUGUAI |  | 2024-12-11T11:03:42Z | FALSE | 29/11/2024 16:57:34 | 11/12/2024 08:03:42 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MzhmNDc4MGYtN2MzYi00NmE3LTg1N2QtMmFkZDA3MDkzZTA3OjU3MDE2 | 03/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '67e4a9bb-23c2-4732-9bfa-6830fa72feeb', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
NDkxYjZhNDMtYjBhNi00ZjU3LWI4OWQtMDBhOGYwYzY3ZDQ5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/07/2025 12:00:43 | 2025-07-25T15:07:15.000Z | foi verificado o equipamento porém não é o banho Maria que está em curto e a calha da prateleira com soquetes em curto sendo necessário trocar os mesmos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/491b6a43-b0a6-4f57-b89d-00a8f0c67d49 | . Nossa estufa apresenta problema, algo esta em curto e derrubando o disjuntor de alimentação | 2025-07-22T23:26:18Z | 2025-07-22T23:26:11Z | FALSE | 22/07/2025 17:22:35 | 25/07/2025 12:07:15 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODM4NjUxZmYtNWRkNS00ZTViLWE0MTEtZWEyY2NjNGFhZmViOjU3MDE2 | 25/07/2025 09:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDkxY2ZhZTQtNTk1ZC00NmYwLTlmOGQtZTk1YmJiNzc5YjgzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/09/2023 11:00:00 | 2023-09-12T14:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/491cfae4-595d-46f0-9f8d-e95bbb779b83 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA RAMPA AQUECIDA DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 15/09/2023 17:28:47 | 15/09/2023 17:30:06 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YmNiYjIwMTUtZmM1NC00NzBjLTg5NjQtYWU2MTNiZDc0MjhiOjU3MDE2 | 12/09/2023 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NDkyMjBmMTEtYWMzOC00YTNhLWE2YWEtNDAxN2EyYjNkNWIxOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 04/10/2024 17:52:45 | 20/11/2024 11:25:54 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YmY0NGRhNGEtNjA2MC00MDFiLThkMDAtOWMyMWQyNDA0MmE4OjU3MDE2 | 10/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NDkyYTdkMWQtNGEyYy00MWE0LTg1Y2YtYWNkM2JkMjg4MjkwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/12/2023 14:00:00 | 2023-12-12T20:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA RESISTENCIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/492a7d1d-4a2c-41a4-85cf-acd3bd288290 | TROCA DE RESISTÊNCIA PISTA AQUECIDA |  | 2023-12-14T09:35:47Z | FALSE | 12/12/2023 17:04:44 | 14/12/2023 06:35:47 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NTgxZTAyMWItNDhmYy00YmY3LWIxNTAtNjYyYjNhOTJmY2FjOjU3MDE2 | 12/12/2023 14:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  |  | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NDkzNTE0NTAtZWNiOC00M2UyLTk2MWMtYTgzYjVhNjY5NGM2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 11:42:48 | 2025-08-26T14:49:48.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/49351450-ecb8-43e2-961c-a83b5a6694c6 |  | 2025-08-26T14:41:20Z | 2025-08-26T13:37:13Z | FALSE | 26/08/2025 09:48:31 | 26/08/2025 11:49:48 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2JiNDI3OWMtYzdiOS00YWFkLTg4NDYtNGQ1YTM4ODBkNzhhOjU3MDE2 | 26/08/2025 09:48:00 | -23.5326001, -46.4505396 | -23.6857569, -46.6043961 | -23.6856852, -46.604637 | {'coords': {'latitude': -23.6856852, 'longitude': -46.604637}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDk0MWQ5YzItODA5MS00MDUyLWE3NWMtOWVlNWE5NWNmM2QwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/07/2025 10:46:23 | 2025-07-07T19:35:16.000Z | feito a preventiva dos equipamentos conforme a solicitação, e aguardando a aprovação do cliente das peças necessárias para deixar 1 refrigerador funcionando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4941d9c2-8091-4052-a75c-9ee5a95cf3d0 | REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2025-07-07T13:41:35Z | 2025-07-07T13:41:34Z | FALSE | 07/07/2025 10:37:09 | 07/07/2025 16:35:16 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YjA3Mjk5MjctYTc5Yy00MzBmLWIzNTMtZTgzZWVjYWEyZDlmOjU3MDE2 |  | -23.95028, -46.29135 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NDk0NDY0YWEtZGY3NS00YTgwLWFiMDMtYmZmNTdlNTllZTJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/10/2025 13:36:25 | 2025-10-02T16:39:25.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/494464aa-df75-4a80-ab03-bff57e59ee2f |  | 2025-10-02T14:33:18Z | 2025-10-02T14:33:07Z | FALSE | 02/10/2025 11:32:53 | 02/10/2025 13:39:25 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDJlYmQxMGEtMzI2NC00ZTg3LWE3NzAtM2M4MWJjMmM5N2Y2OjU3MDE2 | 02/10/2025 11:32:00 | -27.8004624, -50.3103954 | -23.6855383, -46.604355 | -23.6856067, -46.6044217 | {'coords': {'latitude': -23.6856067, 'longitude': -46.6044217}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDk0YTM3NGMtYWRkZi00ZWY3LWJmOTYtNDQwOTdkYzIwZWEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | EQUIPAMENTO CHEGOU NA TOPEMA PARA MANUTENÇÃO EM FÁBRICA CONSTATADO MAQUINA ANTIGA COM INFORMAÇÃO DE MAQUINA NOVA EM ANALISE COM LOURIVAL, IDENTIFICADO PROBLEMA NO MICROSUITE, FUSIVEL QUEIMADO E RESISTENCIA QUEIMADA. ENVIADO PARA MANUTENÇÃO DIA 20/02 RELATO DO CLIENTE: a composteira liga normalmente, e inicia o processo de compostagem, mas ela não está aquecendo, os resíduos não secam, ficam como um mingau, retiramos esses resíduos e colocamos só vegetais e reiniciamos o processo e eles não secaram Não dá nenhum alarme na sinalização, não tem ruído estranho, o funcionamento é quase normal, só não está desidratando os resíduos |  |  | TRUE | 20/02/2024 10:46:07 | 27/08/2024 12:42:11 | {} | M2Q0ZDAyNDQtOTcwYy00ZWRiLTliNWYtMmE0N2I2ZDE3Yzk2OjU3MDE2 | 31/01/2024 09:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
NDk0YjZlZDQtZDI0Zi00Zjk1LThkMTctZjQ1NWNlMGI5NDFlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/09/2025 16:10:42 | 2025-09-15T19:13:43.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno e ondulações na lateral externo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/494b6ed4-d24f-4f95-8d17-f455ce0b941e |  | 2025-09-15T18:56:45Z | 2025-09-15T17:02:54Z | FALSE | 15/09/2025 13:45:35 | 15/09/2025 16:40:42 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MzI0YTU4YjItNjU0YS00NDQ5LThiZDEtMjliOWU2MDNiMGQ5OjU3MDE2 | 15/09/2025 13:45:00 | -23.6020501, -46.69253339999999 | -23.6858183, -46.6048033 | -23.6858183, -46.6048033 | {'coords': {'latitude': -23.6858183, 'longitude': -46.6048033}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NDk0ZDlmZjQtMTY0My00MWY5LWIyODQtOGZkZTk3MTM5OGYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/09/2023 12:47:00 | 2023-09-29T16:13:00.000Z | reforma | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/494d9ff4-1643-41f9-b284-8fde971398f2 | MANUTENÇÃO REFRIGERADORA |  | 2023-10-09T16:45:28Z | FALSE | 29/09/2023 11:10:27 | 09/10/2023 13:45:28 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NjU2NWU0OTYtM2Q0Zi00ZGEwLTg2N2ItMmE3ZDdmN2ViNThmOjU3MDE2 | 29/09/2023 11:00:00 | -23.582417, -46.650206 |  |  | {'coords': {'speed': 0.24, 'heading': 131.42, 'accuracy': 31.1, 'altitude': 756, 'latitude': -23.582385, 'longitude': -46.6501653, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.6}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NDk0ZmU1ODEtOTA2Ni00YTA2LWExOGItMTJkODQ5NTUyMjM3OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | VAZAMENTO DE GAS |  | 2025-08-19T11:52:56Z | FALSE | 12/08/2025 09:59:29 | 19/08/2025 08:52:56 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MjRmMTgzYjgtNzVkNS00NGIyLTkyMjMtZTE2MjIxOWViY2JmOjU3MDE2 | 13/08/2025 08:00:00 | -16.699435, -49.265065 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | TERCEIRO
NDk1Mzk5NTMtOTQwMS00ZDgxLTg3ZjEtZDk4YWYzNjQ5YmNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/05/2024 10:04:00 | 2024-05-13T15:08:00.000Z | foi trocado 6 resistência do fogão,trocado o terminal olhal da frigideira basculante e trocado o controlador da geladeira. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/49539953-9401-4d81-87f1-d98af3649bcf | MANUTENÇÃO FOGÃO TROCAR RESISTENCIAS |  |  | FALSE | 13/05/2024 08:29:43 | 14/05/2024 13:03:30 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NTUwYTEwNTYtOTQ1Ny00YzdkLWE1OWMtNzUxOTI3NWFkYTk2OjU3MDE2 | 13/05/2024 09:30:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NDk1NDQzYmYtYTI4NC00NzgyLWJiY2MtZWQxZjk0YzhlZjJjOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/09/2025 13:50:24 | 01/09/2025 13:54:00 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NTM3NTQ2ZWYtZWU3ZC00YTcyLWI1NmYtNTI0YmRiNjA2ODI1OjU3MDE2 | 01/09/2025 14:00:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
NDk1NzMwMjEtZDUyNC00ZDhmLThjNTMtYTNhZTU5MGZjNDM2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 08:12:48 | 2025-08-26T11:15:05.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/49573021-d524-4d8f-8c53-a3ae590fc436 |  | 2025-08-22T16:52:55Z | 2025-08-22T16:12:00Z | FALSE | 22/08/2025 12:30:00 | 26/08/2025 10:15:11 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTBjZWM2YmQtMTVlMS00ZDA4LTgxOWUtMDUwZGM1OWIzNWFhOjU3MDE2 | 22/08/2025 12:29:00 | -23.5913874, -46.6780137 | -23.68559, -46.6043783 | -23.6857472, -46.6043766 | {'coords': {'latitude': -23.6857472, 'longitude': -46.6043766}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDk1YjhmMGYtNGU3ZS00NjRmLWFhNWItNjY5M2MzMTQ5NmE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2025 08:43:22 | 2025-10-10T11:45:15.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/495b8f0f-4e7e-464f-aa5b-6693c31496a5 |  | 2025-10-10T11:28:01Z | 2025-10-10T11:27:55Z | FALSE | 10/10/2025 08:27:39 | 10/10/2025 08:45:15 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTE2ZTc0YTYtNjk3Yi00YjcxLThhZGMtMGI5NjZiNmEzODIwOjU3MDE2 | 10/10/2025 08:27:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.6856333, -46.6044183 | -23.6856617, -46.6044817 | {'coords': {'latitude': -23.6856617, 'longitude': -46.6044817}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDk2MDBmZWMtNmUxNS00YjcyLWE1MGEtYTgyNmRkN2ZlYTE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | TRUE | 13/03/2024 10:31:04 | 27/08/2024 12:42:47 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MWE5Mjk5MDctNDEyYi00MmUxLTkyYjUtOTMxMjFiMjEzOGY5OjU3MDE2 | 13/03/2024 11:30:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NDk2MDk0MDItZTg5Ni00Yjg3LWIzYjQtOGVmZWJhNDk5ZWM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 29/08/2025 13:43:29 | 29/08/2025 13:43:29 | {} | NDFjZTcwOGEtZGI3YS00NWU0LTgwZGYtOTVjYzdmMjNhM2QzOjU3MDE2 |  | -23.5315646, -46.7816739 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
NDk2MmQ2OTAtYzI3MS00N2MxLWI0N2YtZWE3YjI0NTc5OTc2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/03/2025 10:00:00 | 2025-03-12T14:10:00.000Z | * retornar problema no Refrigerador (Trocar a unidade) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4962d690-c271-47c1-b47f-ea7b24579976 | Pendência * Resistência Banho Maria * Gaxeta Porta do forno * Refrigerador (Troca de unidade ) * Atualização Forno 10GN |  |  | FALSE | 11/03/2025 17:51:29 | 17/04/2025 13:04:20 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDU1ZmQwODgtZTk1ZS00YjZjLWE4N2MtNTkxYmRkYmEwZDUwOjU3MDE2 | 12/03/2025 10:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDk2NmM5YzYtZjczOC00Zjg5LTk1NmYtNDUxNWQwMTUyMWViOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/01/2024 13:00:00 | 2024-01-15T17:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4966c9c6-f738-4f89-956f-4515d01521eb | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FATIADORA DE FRIOS |  |  | FALSE | 18/01/2024 15:16:32 | 18/01/2024 15:29:14 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YzE4ODY4YWYtOGZlOS00ZmU0LThkZTUtMWM3YmE4MWFkMmQ2OjU3MDE2 | 15/01/2024 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NDk4MDA0NDktNWMzZC00NGQ1LTg4MWQtYmIxZTdkNTlhZDcyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO TFK | 2025-02-13T15:29:55Z | 2025-02-13T15:27:52Z | TRUE | 13/02/2025 09:30:12 | 11/08/2025 11:12:03 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OTQzYWI4MmMtMTU4YS00YjJkLWI3NDMtYjBiOTBhZDQwZTdmOjU3MDE2 | 13/02/2025 13:00:00 | -23.592539, -46.669455 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDk4MDM0ZGItY2VkNy00YTMzLThlZDEtMDQ0ZGEwOWU5Y2Y3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/05/2024 15:50:00 | 2024-05-13T18:54:00.000Z | foi detectado que a porta de cima não estava fechando corretamente por conta disso a máquina não ligava o eixo corrente estava todo solta foi colocado a corrente de volta e colocado a polia máquina operando normalmente porém tem uma segunda máquina com a corrente e polia que tem que trocar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/498034db-ced7-4a33-8ed1-044da09e9cf7 | RETORNO PARA TROCAR ROLAMENTOS E CORRENTES E RODIZIOS DA ECO |  |  | FALSE | 13/05/2024 13:41:28 | 28/05/2024 09:45:32 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NTc2YTc4OGUtZTlhMi00YWU2LTg3MjctODk2Y2Y4YTI3YTFkOjU3MDE2 | 13/05/2024 14:30:00 | -23.550442, -46.717166 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NDk4OTM5NzEtYWVhNC00NGZmLTkyNDEtMDU1YTljMzhmNzA4OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 26/09/2024 10:10:54 | 2024-09-26T14:26:14.000Z | foi verificado problema no relé das bobinas, foi trocado o mesmo e fritadeira voltando a funcionar e atingindo a temperatura de acordo com o vídeo em anexo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/49893971-aea4-44ff-9241-055a9c38f708 | atender antes das 10:00 | 2024-09-26T11:01:52Z | 2024-09-26T10:41:00Z | FALSE | 25/09/2024 18:42:45 | 26/09/2024 11:26:14 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDAzZWRkZjAtZmI0YS00N2ZjLTkwMmItOTcyNjljMjM4OTY5OjU3MDE2 | 26/09/2024 06:30:00 | -23.409036, -46.858139 | -23.4091319, -46.8586264 | -23.40937, -46.85754 | {'coords': {'latitude': -23.40937, 'longitude': -46.85754}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NDk5YjAwZTItNDRkZS00YmY0LTg1NzktYzIxY2JkNmMyNzE3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 13:15:10 | 2025-08-25T16:19:29.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/499b00e2-44de-4bf4-8579-c21cbd6c2717 |  | 2025-08-25T16:14:27Z | 2025-08-25T11:44:35Z | FALSE | 25/08/2025 08:13:02 | 25/08/2025 13:19:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGMwZDZlNjYtNmVkZS00NDdkLTg3ODItZjQ1NWQ4ODM2MGE5OjU3MDE2 | 25/08/2025 08:12:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.685793, -46.6043037 | -23.6858206, -46.6043012 | {'coords': {'latitude': -23.6858206, 'longitude': -46.6043012}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NDk5ZWI1ZDUtODU1Mi00M2ZmLTkyNDMtMDU5MzRjZDA3M2U2OjU3MDE2 | 300 | 100 | reported | 24/01/2025 11:00:00 | 2025-01-24T15:00:00.000Z | inauguraçao nao autorizado |  | porta colocado errado, pegar nova porta com modelo correto |  |  | FALSE | 23/01/2025 17:53:59 | 10/02/2025 18:35:14 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OWU3NTgwMGMtM2EwNC00NTc3LThiZWEtZjcyMjJjNzBmYTVkOjU3MDE2 | 24/01/2025 08:00:00 | -22.891788, -47.062789 |  |  |  | Reportada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NDliNmY0ODItNDRmYy00YWIyLWE5MjAtZmI3YzkxZWI1ZGVkOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 25/02/2025 11:57:47 | 2025-02-25T15:03:03.000Z | foi feita religação elétrica do micro motor siroco. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/49b6f482-44fc-4ab2-a920-fb7c91eb5ded |  | 2025-02-25T14:57:24Z | 2025-02-25T14:56:05Z | FALSE | 25/02/2025 08:07:14 | 25/02/2025 12:03:03 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OWU0YjQ1NDAtNzI3Zi00MzZiLTlkYmQtMDE4ZWE0YWE5M2MwOjU3MDE2 | 25/02/2025 08:15:00 | -23.488551, -46.548275 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NDliNmY4MTMtYzc4NC00OGM4LWIzZWUtNjI4Y2JiNThjNmZjOjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 10/10/2025 00:00:00 | 2025-10-10T03:00:00.000Z | Rodrigo já concluiu a devolução. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/49b6f813-c784-48c8-b3ee-628cbb58c6fc | devolver steamer rodrigo |  |  | FALSE | 07/10/2025 18:17:09 | 13/10/2025 15:37:10 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NTg4ODNhZDgtNWJhMy00YTgyLWE0ZTEtZTg0M2FiMWViYjdiOjU3MDE2 | 10/10/2025 08:00:00 | -23.488129, -46.549194 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NDljZTgzMjctMTlmMy00OThlLWE1MDctNWNhZTkzYmJkMDJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/02/2025 08:00:00 | 2025-02-26T16:00:00.000Z | Desmontagem do motor para a troca do capacitor polidor de talheres. Realizado a troca da válvula do acionador de joelho ficou em funcionamento. Troca mangueira do Dreno forno combinado Topema. Frizzer com fios desligados foi identificado que o mesmo estava com todo o circuito da evaporado desligado, ventilador e resistência, foi acertado comando e realizado a ligação corretamente, equipamentos ficou em funcionamento com -2 Graus. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/49ce8327-19f3-498e-a507-5cae93bbd02a | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 4° SEMANA DE FEVEREIRO NO COPA |  |  | FALSE | 28/02/2025 16:04:28 | 28/02/2025 16:06:36 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NTg4MGQxNmMtNDBmNy00YjFkLWE0NWUtMTQ3NThmNzRjNmQ0OjU3MDE2 | 26/02/2025 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | TERCEIRO
NDlkMTM3NGItNDU0ZS00NTNmLThhNjAtMDBiOGJkNGVhMTJkOjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled | [5 empty] | 2024-12-12T10:14:55Z | 2024-12-12T10:14:16Z | FALSE | 10/12/2024 16:04:49 | 12/12/2024 07:14:55 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZjUxZmI4YjctNjViYi00NGY4LTkzZmYtNGVhMzEzODIwYjFkOjU3MDE2 | 12/12/2024 08:00:00 | -23.571339, -46.680608 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NDlkNDQ0OGMtOTE3ZC00MjY3LTgwOGItNjQzNDVkZmViNGRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2024 15:40:00 | 2024-08-29T19:00:00.000Z | REALIZADO MANUNTENÇAO PELA METALFRIO, EQUIPAMENTO OK trocado valvula e feito reoperaçao assinado pela cliente Mila | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/49d4448c-917d-4267-808b-64345dfeb4dd | EQUIPAMENTO FREEZER METALFRIO LINHA BRANCA DEFEITO:NAO GELA ACIONADO METALFRIO |  |  | FALSE | 28/08/2024 10:17:20 | 08/11/2024 11:22:53 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YWYwMDE1NDQtNGY0ZS00YmM1LTlhZjktNTk2M2IxZTY5YmEwOjU3MDE2 | 29/08/2024 15:00:00 | -7.984834, -38.299248 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NDlkNTc3NTgtYzM2Zi00OGNjLWFkNGUtNTRkYjRiNDBhNGU4OjU3MDE2 | 300 | 3 | in-progress | 07/04/2025 16:19:22 |  |  |  | Trocar o vidro da pista e as resistências - peças estarão separadas com a FERNANDA retirar sexta a noite | 2025-04-07T13:27:14Z | 2025-04-07T09:28:57Z | FALSE | 03/04/2025 16:26:46 | 09/04/2025 09:58:30 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZjBhZDk5NDItNTYyMi00YjFiLWEyNzAtYzAwMjEyZWJkZmQ1OjU3MDE2 | 07/04/2025 09:30:00 | -23.426234, -46.480008 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Em andamento | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NDllNmU2MDItY2Y4MS00ZmY4LTljYzYtYjRlMjE3YTg5ZmZiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 27/06/2025 08:00:00 | 2025-06-27T14:00:00.000Z | 27/06 realizado inversao de 02 equipamentos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/49e6e602-cf81-4ff8-9cc6-b4e217a89ffb | 27/06 cliente informa que chegou a inversao errada glp para natural |  |  | FALSE | 02/07/2025 15:05:59 | 02/07/2025 15:25:53 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NDZiODQ0MGMtZmMwYS00ZWE4LWI5MDItNjQ1ZjVlNDFhM2JiOjU3MDE2 | 27/06/2025 08:00:00 | -23.564167, -46.678659 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NDllNzRlZjgtZmZkMy00NDZjLTkxODgtYTk4MTQ0NzZhOTc4OjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação obra |  |  | TRUE | 08/02/2024 08:40:53 | 30/10/2024 16:15:21 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MjBmYWRkYTEtYmQxOS00YzlkLTgyYjYtNmU0NjI0ZWNmOWFkOjU3MDE2 | 08/02/2024 08:40:00 | -20.896622, -51.382001 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NGEwNjkwZTgtYThjMS00ODczLWJkMDEtMDEzNzEwNDQ2NTlkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/08/2024 13:43:46 | 2024-08-14T18:34:17.000Z | fogão ja instalado e está em funcionamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4a0690e8-a8c1-4873-bd01-01371044659d | INSTALAÇÃO DO FOGÃO | 2024-08-14T15:15:32Z | 2024-08-14T11:42:39Z | FALSE | 14/08/2024 08:37:06 | 14/08/2024 15:34:17 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ODhiMjdjYWYtMTU0Mi00ZTFjLTgyODctOWMwYjA1Mzc1YWI3OjU3MDE2 | 14/08/2024 13:30:00 | -23.518382, -46.616975 | -23.5179709, -46.6166233 | -23.5180755, -46.6167103 | {'coords': {'latitude': -23.5180755, 'longitude': -46.6167103}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NGEwYTg5NzgtYTI3Zi00MjM0LWFkNTAtOTA5MThjMDZiMjlmOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 21/01/2025 10:00:00 | 2025-01-21T14:39:00.000Z | foi dado pressão na mola da porta do equipamento, field não assinado pois só foi incluso no nosso sistema após eu ter saído do cliente por este motivo não tive como pedi a assinatura do mesmo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4a0a8978-a27f-4234-ad50-90918c06b29f | porta sem pressao da borracha |  |  | FALSE | 20/01/2025 18:10:21 | 10/02/2025 19:31:12 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ODE4Mjc1YWQtZDRlYy00OTFiLTkzMGEtN2YwZjlkNjc3MjE1OjU3MDE2 | 21/01/2025 10:00:00 | -23.591489, -46.687814 |  |  | {} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NGEwZDM4ZDgtYjA2Yy00NTJkLWI3NWUtY2ZjNjM0MzdkZDkwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/07/2025 09:00:00 | 2025-07-25T16:00:00.000Z | cabo flexivel antichama, retornar com a peça | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4a0d38d8-b06c-452d-b75e-cfc63437dd90 | O meu escalda pasta parou de funcionar-atendimento tecnico terceiro Deivison 77 9953-0610 |  | 2025-07-30T11:35:14Z | FALSE | 23/07/2025 17:36:17 | 30/07/2025 08:35:14 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZTU2MTgxMWUtNjZjMS00Y2UwLTgxYjMtYWE0YWZhODMxZDFkOjU3MDE2 | 25/07/2025 09:00:00 | -14.8928132, -40.8451325 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NGEwZTJmM2ItODc1ZC00ZTk4LWIzY2QtNzkwMGYxMGUzMjRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Continuidade instalação |  |  | TRUE | 05/08/2024 11:57:20 | 31/10/2024 14:06:35 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NzVhY2U3ODItMzk1Mi00ZDdiLWI3ODMtMWJhNzM4ZGRlODRlOjU3MDE2 | 05/08/2024 00:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NGEwZmJkNWQtMGY0My00OTFkLTliOGMtNWFjY2ZjMmQzYjdhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/12/2024 11:00:00 | 2024-12-13T20:00:00.000Z | colocado gas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4a0fbd5d-0f43-491d-9b8c-5accfc2d3b7a |  |  |  | FALSE | 16/12/2024 19:54:48 | 16/12/2024 19:55:15 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NzE3ODYwMDAtZGRjMi00MDA2LWFmMzAtNWE3NGM1YjgyZmMxOjU3MDE2 | 13/12/2024 11:00:00 | -23.596308, -46.655761 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NGExMjZhMDUtZTM5NS00NGQ1LWI5ZjktMTVkNjU2YWM1ZTFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/10/2023 11:27:00 | 2023-10-23T18:02:00.000Z | foi detectado que motor do forno está queimado porém esse forno tem 3 motores deixamos 2 funcionando próxima visita necessário a troca do motor trazer um motor para o forno saca polia silicone de alta temperatura | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4a126a05-e395-44d5-b9f9-15d656ac5e1c | ACOMPANHAR GEORGE NA MANUTENÇÃO DE FORNO COMBINADO |  |  | TRUE | 23/10/2023 10:06:40 | 02/11/2023 09:21:11 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MTg4YTE4MWUtMzcwOC00M2JiLWI5MjYtYmQ1ZTgxY2VmMWM5OjU3MDE2 | 23/10/2023 11:30:00 | -23.48136, -46.884076 | -23.4812297, -46.8841129 | -23.48117, -46.8841933 | {'coords': {'latitude': -23.48117, 'longitude': -46.8841933}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NGExNTlmNzQtY2Q4NS00Y2RhLWE1YmQtZTNjZmViZjc4OTQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇÃO CAMARAS |  |  | TRUE | 28/02/2024 15:46:22 | 30/10/2024 16:37:29 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | OWFkZjg1ZjktNTdkZC00ODZiLWE0OTctZjNjNWM5NGQ4ODVlOjU3MDE2 | 28/02/2024 15:45:00 | -22.596962, -44.979669 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NGEyMTRmZDktZDU2NC00ZTZkLTk3NjUtNGQ0NTMxOTc0MmYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/04/2024 08:00:00 | 2024-05-08T17:00:00.000Z | VERIFICADO QUE EVAPORADOR ESTAVA BLOQUEADO, FEITO DESGELO E FEITO PARAMETRIZAÇÃO DA CONTROLADORA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4a214fd9-d564-4e6d-9765-4d45319742f2 |  |  |  | FALSE | 13/05/2024 16:25:09 | 17/05/2024 12:04:42 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Y2Q3MGEyNTItYTkwMi00NGQ3LTkwNGEtYmY1Yjk4NzQ0OGFjOjU3MDE2 |  | -8.096019, -34.885545 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NGEyZDRiNmUtYmViYi00ZDJiLTllNTktYmFhNjk5ZDRmNWExOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/01/2025 08:00:00 | 2025-01-13T14:00:00.000Z | ANEXADO A BASE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4a2d4b6e-bebb-4d2b-9e59-baa699d4f5a1 | PEÇA QUE SEGURA O SUPORTE SOLTO DOI BALCAO |  |  | FALSE | 10/01/2025 17:57:35 | 10/02/2025 20:00:34 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OTBiNjk3ZDAtNTc1Ny00Yzk4LTkwNTItZGJmMjBiYzBjNDQyOjU3MDE2 | 13/01/2025 08:00:00 | -23.589677, -46.640891 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NGEzNDE4MDQtZWYzNC00YjNlLTlkNTItZjFkZGQxYWY3ZDE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 10/10/2024 14:34:57 | 08/11/2024 19:45:31 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NzExYjAwZWEtYzQyMy00NTI5LThiMWItZDYxNTBiN2QzZjg4OjU3MDE2 | 11/10/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NGEzNmI5NDEtM2M0NC00NDU1LTgzMmItZjJmM2VkNmZmNDM3OjU3MDE2 | 120 | 100 | canceled | 18/09/2024 10:30:00 | 2024-09-18T17:00:00.000Z | CONFORME ORIENTAÇÃO DO LOURIVAL, SERÁ CANCELADO O ATENDIMENTO POIS SERÁ SUBSTITUIDO A MAQUINA DO SESC |  | aguardando engenharia da TFK |  |  | TRUE | 30/08/2024 16:45:03 | 31/10/2024 15:15:59 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTI2OTg3NTMtMzQ5MS00NjdhLTg4YjAtMmQ3MWE3MTNjZDJjOjU3MDE2 | 18/09/2024 07:00:00 | -30.041497, -51.149126 |  |  | {} | Cancelada | TERCEIRO
NGE0NmU2ZWQtYzk1ZS00ODUxLTgzN2UtZTUwMjljMGI3ZjNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/03/2024 09:00:00 | 2024-03-25T13:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO BOTÃO LIGA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4a46e6ed-c95e-4851-837e-e5029c0b7f3f | MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PASSTROUGH QUENTE PROBLEMA NO BOTÃO LIGA E DESLIGA |  |  | FALSE | 15/04/2024 17:45:59 | 15/04/2024 17:49:35 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MzA3NGE0NjYtYjY4MS00MGI0LWE2YzEtNWMwNTU5MzQ4ZGZmOjU3MDE2 | 25/03/2024 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NGE1NjliMmEtYTM0Ni00OThiLTg1NTMtMDA0NGQ4ODJjNWZlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/01/2025 09:36:14 | 2025-01-03T19:11:15.000Z | foi realizada a preventiva na composteira foi realizado reaperto no quadro elétrico foi feito limpeza na parte de motor passado graxa na corrente necessário substituir a dobradiça da porta composteira funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4a569b2a-a346-498b-8553-0044d882c5fe | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA ECO 100 | 2025-01-03T09:44:37Z | 2025-01-03T09:44:24Z | FALSE | 02/01/2025 18:41:58 | 03/01/2025 16:11:15 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjBjZTU5OGEtNTE0Mi00YWJlLWJkNDktMzE0YWU2YWQxNTUyOjU3MDE2 | 03/01/2025 08:00:00 | -23.571017, -46.681752 | -23.5715379, -46.6817741 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NGE1OGEzYmMtZDdjZS00ZjJkLWE3NDItZDE2NDY2MTNiY2VmOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 10/10/2024 12:44:00 | 2024-10-10T15:48:00.000Z | não foi preciso fazer regulagem, chef de cozinha Gabriela se auto responsabilizou, bombeira Mirella e Renato manutenção estação no local e viram os relatos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4a58a3bc-d7ce-4f2d-a742-d1646613bcef | - Qual melhor horário para atendimento? Horário comercial - Requer autorização de acesso? Sim, porém executamos na hora. - Qual é o equipamento e problema a identificar? Fogão está com chamas muito altas, precisa realizar regulagem. P13451 001 1.03 HOSP. SÃO LUIZ ITAIM NFGGCE0C0001 FOGAO GAS 6B L=1125 PREMIUM (NEW) 1125 x 800 x 320 PC 19/10/2024 |  |  | FALSE | 09/10/2024 19:07:41 | 20/11/2024 13:20:47 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YjE3ODhkMDktMWQyMi00MDJiLWJjMDktYTI2N2FhOGM4NTNiOjU3MDE2 | 10/10/2024 14:15:00 | -23.59103, -46.673358 |  | -23.5910335, -46.6727923 | {'coords': {'latitude': -23.5910335, 'longitude': -46.6727923}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NGE1YjAwNTEtN2VjOC00ZTQ4LWJkYzYtY2JjODc5MjJiMWQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 18/12/2024 08:00:00 | 2024-12-18T13:00:00.000Z | CLIENTE HAVIA ACEITADO ORÇAMENTO POREM CANCELOU ONTEM. |  | TROCAR EIXO E PÁS |  | 2024-12-18T16:59:53Z | FALSE | 16/12/2024 10:18:47 | 18/12/2024 13:59:53 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MDU2NTlkYmQtMDdiYy00ZjdkLTk1NWItMzgzZTJhYzdmMGVmOjU3MDE2 | 18/12/2024 08:45:00 | -26.295365, -48.642171 |  |  |  | Cancelada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NGE1ZGRjNDItY2RjYy00OGYzLTgyNjEtNmM1YjVjZGU3NmJlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/03/2025 08:00:00 | 2025-03-24T13:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4a5ddc42-cdcc-48f3-8261-6c5b5cde76be | FOGÃO - REALIZAR VISITA E IDENTIFICAR AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA TROCAR, DESCRIMINAR TODAS E AS QUANTIDADES - SERVIÇO SERÁ EXECUTADO EM OUTRA DATA |  |  | FALSE | 21/03/2025 12:25:00 | 28/04/2025 12:53:00 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MDdmZGVhYTgtNjQ2ZS00ZDhmLWFiNDYtNGEwMTU3NmIxN2MzOjU3MDE2 | 24/03/2025 09:30:00 | -23.436102, -46.258439 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NGE2MWRkZWQtNDJjOS00MzhiLWI0MDgtY2U4MTdlNmQ4Nzg1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/11/2023 14:27:00 | 2023-11-22T19:09:00.000Z | concluído a troca do ventilador da condensadora efeito teste eliminando o barulho equipamento ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4a61dded-42c9-438b-b408-ce817e6d8785 | RETORNO PARA TROCA DOS VENTILADORES DO REFRIGERADOR |  |  | FALSE | 22/11/2023 09:33:35 | 05/12/2023 15:35:44 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MjViNzlmNGEtY2M5NC00N2ZkLWFkNmQtYTAzY2FkMjYxYTZlOjU3MDE2 | 22/11/2023 14:00:00 | -23.588652, -46.671063 | -23.5882342, -46.671597 | -23.5883767, -46.6714368 | {'coords': {'latitude': -23.5883767, 'longitude': -46.6714368}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NGE2ODUyNzktYmE0MC00ZTJkLWI2ZjEtZjAxMTcwNzc2Yjc5OjU3MDE2 | 120 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 13/02/2025 16:15:22 | 14/02/2025 07:49:28 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NzJmZWE5ODgtMTg4Zi00Y2FjLWJhZjAtYTBmNTM5ODhmMDVkOjU3MDE2 | 17/02/2025 10:00:00 | -22.930817, -47.119782 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NGE2OWYyOTYtZTZkNy00MjFmLWI3NmYtNGQzYmVlZjlhZmQxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/02/2024 13:12:10 | 2024-02-15T17:05:40.000Z | trinco da porta solto e a mesma não estava fechando. foi trocado o rebite e colocado parafuso. fixado a fechadura ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4a69f296-e6d7-421f-b76f-4d3beef9afd1 | MANUTENÇÃO CARRINHO AQUECIDO/REFRIGERADO PROBLEMA NA PORTA | 2024-02-15T14:55:23Z | 2024-02-15T10:58:13Z | FALSE | 15/02/2024 07:46:48 | 15/02/2024 14:58:53 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDJlYWJiYTItMjYyMy00MTAwLWJkYTEtMDNhYTYyZjJiYWI0OjU3MDE2 | 15/02/2024 13:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  | -23.5906663, -46.6730314 | {'coords': {'latitude': -23.5906663, 'longitude': -46.6730314}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NGE4NGExZTgtOTVkYy00NDk4LWJhNTktMmFiNjU4MGM4ZTkzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/09/2024 15:09:37 | 2024-09-30T19:05:15.000Z | Foi feito verificação na fritadeira e a mesma funcionando e atingindo a temperatura normalmente. segundo o gerente (Rubens) não deu mais problemas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4a84a1e8-95dc-4498-ba59-2ab6580c8e93 | verificar esta ok e realizar video | 2024-09-28T12:36:32Z | 2024-09-28T12:36:25Z | FALSE | 27/09/2024 16:08:59 | 30/09/2024 16:05:15 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZWYyZDI4N2YtMGU5Ny00MTI4LWIzYjktYmVlNmQ4ZTMyZGY0OjU3MDE2 | 30/09/2024 14:00:00 | -23.664752, -46.459273 | -23.6646166, -46.4600878 | -23.6633037, -46.4611393 | {'coords': {'latitude': -23.6633037, 'longitude': -46.4611393}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NGE5ODQ2YWEtYjUxNi00MDMwLTllMjYtNzNkOGI1NGUwMDNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2023 12:46:57 | 2023-09-05T10:46:23.000Z | foi instalado a sepicia as prateleiras as vitrines pia de cubas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4a9846aa-b516-4030-9e26-73d8b54e003d |  | 2023-09-04T10:52:00Z | 2023-09-04T10:51:45Z | FALSE | 04/09/2023 07:38:53 | 05/09/2023 07:46:23 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODUwMjJjNGYtYzFlYS00NWEwLWI3ZmUtMmE2ZTVlZjEwZjI5OjU3MDE2 | 04/09/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6860345, 'longitude': -46.6044357}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NGFhMjJkNDctNmZkZS00YjQ4LWE1MjQtOWEzM2FiMTJhM2M2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/09/2023 10:00:00 | 2023-09-14T13:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4aa22d47-6fde-4b48-a524-9a33ab12a3c6 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA BALANÇA DA COZINHA EXPANSÃO |  |  | FALSE | 19/09/2023 09:21:31 | 19/09/2023 09:23:44 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjFmMDkzYTMtZWMzMC00NjBjLTk3OTQtZmFhZWIwMWVmYTgyOjU3MDE2 | 14/09/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NGFhZDY4YjctNmEyMS00NjNkLWJlYTQtMWUyY2Q2NDhhMTQ3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 19/09/2024 16:37:06 | 31/10/2024 15:20:33 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YWMxZjJmZWEtODllYS00MDdhLThhNjEtN2E5YTQ1N2VkZjYzOjU3MDE2 | 26/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NGFiNDg3NmQtNjlkYi00ZGU0LTg5ZmQtM2U5NzA3MmUxMTg3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/09/2024 18:07:38 | 31/10/2024 15:13:50 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MTlkYTI0YWMtNzA2Mi00NmExLTljMGQtNGYxZmE5NTZjY2EzOjU3MDE2 | 13/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NGFiODU2ZjctM2E3OS00NWMyLTkwZGYtNjhiNjUyNjQzMzZjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 10:21:33 | 01/11/2024 10:21:33 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDgyZmI5ZjEtYjhhZS00Mzg0LTkyZTctYThlODcxMDE3ZDkwOjU3MDE2 | 29/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ceb17601-1b15-4d93-804f-6241a06fd2b1', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NGFjMGZmZGQtMzdjYi00NWQ1LWJhM2MtZmZlZDIyOTdkY2FiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/08/2025 10:26:10 | 2025-08-13T13:30:02.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno, Sr.Diego ciente do envio. Acompanha 01 bandeja. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4ac0ffdd-37cb-45d5-ba3c-ffed2297dcab |  | 2025-08-13T15:42:02Z | 2025-08-12T12:21:11Z | FALSE | 12/08/2025 07:47:11 | 13/08/2025 12:43:31 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDk3MzkyZTktYzg0OS00OGRiLWE4OWYtZGRlYWZiM2UxOGJlOjU3MDE2 | 12/08/2025 07:47:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6858569, -46.6046616 | -23.6859608, -46.6046419 | {'coords': {'latitude': -23.6859608, 'longitude': -46.6046419}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NGFjMzk4MjYtNWMyZS00MDFiLWIyZWItMDFlZWJhM2RmMmUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | on-route |  |  |  |  | Instalação Obra Completa P12259 - falar com Alessandra |  |  | TRUE | 05/01/2024 17:51:44 | 25/01/2024 11:25:58 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NjFlNjNiMTEtY2ZiNy00YjNlLThhNzItOTBhYWQwMjBkNzRjOjU3MDE2 | 08/01/2024 07:00:00 | -22.48846, -48.564739 |  |  | {'coords': {'latitude': -22.4885078, 'longitude': -48.5664968}} | A caminho | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NGFjN2I2YWEtZGNlZS00NjRlLWIwZmEtMzhhZDU5OTliY2IyOjU3MDE2 | 120 | 0 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 20/03/2025 14:14:22 | 20/03/2025 14:14:22 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YTYwNTAwZGMtZTAxOC00MTlkLTk2NjYtZjBlM2FiZjg0YTk3OjU3MDE2 | 20/03/2025 14:15:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NGFjOWZkOGMtMThhYi00ZmU4LWEwYzItZGUyMzg3MWQxN2U0OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 20/01/2025 08:00:00 | 2025-01-20T20:00:00.000Z | referente diagnostico e deslocamento para Ibis Maragogi para identificar os defeito apontados pela Bruna e Carlos REDE ACCOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4ac9fd8c-18ab-4fe8-a0c2-de23871d17e4 | solicitado visita tecnica para identificar os defeito apontados pela Bruna e Carlos REDE ACCOR |  |  | FALSE | 12/02/2025 11:44:48 | 12/02/2025 12:24:36 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZTIzYWRmNmYtNzQyMC00YjcxLWFiYWMtMmJjNWNhMmJjN2JhOjU3MDE2 | 20/01/2025 08:00:00 | -9.012716, -35.221395 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NGFjYmI3MjMtOTg3Mi00MzcyLWE3MmEtYzdiNWI1NDExZWU3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 15:52:58 | 2025-08-04T18:59:22.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4acbb723-9872-4372-a72a-c7b5b5411ee7 |  | 2025-08-04T13:00:35Z | 2025-08-04T10:06:16Z | FALSE | 01/08/2025 15:59:38 | 04/08/2025 16:40:48 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTE3NDU4NzEtYjgzYS00MzExLWFmZDktYjk1MTBlNGYzYWI4OjU3MDE2 | 04/08/2025 07:00:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6858625, -46.6043725 | -23.6856336, -46.6044674 | {'coords': {'latitude': -23.6856336, 'longitude': -46.6044674}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NGFkNTA1YTYtZjNhMS00MWJjLWJjOWYtZGJlNzY5MDU1NzIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/12/2023 10:00:00 | 2023-12-04T13:01:00.000Z | ENVIADO O ORÇAMENTO E REPROVADO, MAQUINA SERÁ DEVOLVIDA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4ad505a6-f3a1-41bc-bc9f-dbe769055722 | MANUTENÇÃO TFK |  |  | FALSE | 02/11/2023 07:27:47 | 18/12/2023 11:45:49 | {} | MTRhMzljYjEtYmQ0OC00MDQ0LThhYTYtMmQ0MWM0OWY5YTE2OjU3MDE2 |  | -23.489868, -46.841341 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
NGFlYWIxNGQtNDc4Ni00M2M3LTliNmEtNTM0NGM0YjQwMWNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/07/2023 08:00:00 | 2023-07-28T12:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4aeab14d-4786-43c7-9b6a-5344c4b401cb |  |  |  | FALSE | 07/07/2023 12:13:59 | 14/08/2023 08:03:15 | {} | YmM1ZDk0ZjctODRhZi00ZTViLWFkNzEtNzJlNmUwNWM0MGU2OjU3MDE2 | 28/07/2023 08:00:00 | -22.658812, -47.045033 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
NGFmMGFhMzYtN2VjZS00YTk2LWJmZGUtNjFmM2RjMGU0ZTYyOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 15/05/2024 09:12:25 | 2024-05-15T12:28:46.000Z | acompanhando o técnico Cleiton | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4af0aa36-7ece-4a96-bfde-61f3dc0e4e62 | instalação módulo bar | 2024-05-15T12:12:13Z | 2024-05-15T12:12:06Z | FALSE | 14/05/2024 09:37:51 | 15/05/2024 09:28:46 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YWY4MzQ5YzctMTAwNS00YzAwLWI3MmQtYjcyYTg5MzkxNDA5OjU3MDE2 | 15/05/2024 09:30:00 | -23.581103, -46.678481 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NGFmMmFhNmYtNzQ3Ny00YjVmLWFkOGUtOTc3ODcxMzk0ODg5OjU3MDE2 | 60 | 4 | scheduled |  |  |  |  | porta nao fecha |  |  | TRUE | 04/09/2025 14:51:27 | 08/09/2025 16:19:48 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZWM5ZGM3ODktNzYyYS00NWRjLThlMTUtMzJlNzQyYzc5Njg4OjU3MDE2 | 09/09/2025 15:00:00 | -23.561004, -46.697241 |  |  | {} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NGFmOWFjYzctMmI5ZC00NjUyLWJhMWUtNTJhODZmNGJiYTcxOjU3MDE2 | 60 | 1 | canceled | 15/07/2025 00:00:00 | 2025-07-15T03:00:00.000Z | EQUIPAMENTO VAI SER ENVIADO PARA TOPEMA |  | VIAGEM AO RIO JANEIRO | 2025-07-15T17:51:13Z | 2025-07-15T16:18:08Z | FALSE | 14/07/2025 15:27:43 | 15/07/2025 17:33:59 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NWFjMDY3YjQtN2RkMC00NjhlLTk0NGItNWEzNGFjNTMyMzZhOjU3MDE2 | 15/07/2025 08:00:00 | -22.957419, -43.405448 |  |  | {} | Cancelada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NGFmYjhjZjMtNmYwNy00ZDk3LWIzN2YtOTkwNDA4YzAyYjM0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/07/2025 10:43:24 | 2025-07-24T13:51:17.000Z | Reprovado por falta de Check-list | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4afb8cf3-6f07-4d97-b37f-990408c02b34 |  | 2025-07-24T11:09:22Z | 2025-07-24T11:09:18Z | FALSE | 24/07/2025 08:00:29 | 24/07/2025 10:52:32 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YTk4N2FkOTUtYzRkYS00MzBmLTg2M2UtZWVlNTdmYjRlYWU2OjU3MDE2 | 24/07/2025 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6854883, -46.6045633 | -23.6858817, -46.604635 | {'coords': {'latitude': -23.6858817, 'longitude': -46.604635}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NGFmZTdjYTMtOTJmOS00YjdjLWIxMTItMjk3NjU2MjZlZTJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/05/2023 12:38:36 | 2023-05-29T15:38:48.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4afe7ca3-92f9-4b7c-b112-29765626ee2e |  | 2023-05-29T14:49:39Z | 2023-05-29T14:49:33Z | FALSE | 26/05/2023 10:12:22 | 29/05/2023 12:38:48 | MTM5Mjk0OjU3MDE2 | ODJiYjBmNDEtZDAxZS00YTgxLTg1MTctOTA5OTdkM2FlZjc4OjU3MDE2 |  | -22.533141, -47.386109 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NGIxNTFhOGEtOWYzZS00N2M5LTk5MTEtNjlmZTMwMjM4YjZjOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 03/06/2025 08:45:58 | 2025-06-03T11:52:22.000Z | Equipamento liberado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4b151a8a-9f3e-47c9-9911-69fe30238b6c |  | 2025-06-03T11:44:41Z | 2025-06-02T17:21:39Z | TRUE | 02/06/2025 14:20:29 | 01/07/2025 17:04:40 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NzU1NjBmZDgtNGI3Zi00ZGY4LTllODMtZWI0ZTUzODE4ZTg3OjU3MDE2 |  | -22.3380293, -49.0626121 | -23.685888, -46.6046625 | -23.6858557, -46.6047101 | {'coords': {'latitude': -23.6858557, 'longitude': -46.6047101}} | Concluída | TERCEIRO
NGIxOGI4YzEtZDVkOC00NDRlLWJiYjctYzRlZGI1MmUxNGU3OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 03/12/2024 11:00:00 | 2024-12-03T15:00:00.000Z | trocado termostato | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4b18b8c1-d5d8-444e-bbb7-c4edb52e14e7 | super aquecimento informaçoes do robson |  |  | FALSE | 19/11/2024 11:37:51 | 12/12/2024 15:50:08 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjJkZGQ5ZTktZWNiMS00ODVmLTlmMmItMzdiYTM5ZjI2OGE3OjU3MDE2 | 03/12/2024 11:00:00 | -12.976123, -38.513539 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NGIyMzg5Y2QtZjhhNS00ZmJlLWJkZTgtMThhY2E2MzIwZWExOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/09/2023 08:38:18 | 2023-09-20T23:41:51.000Z | foi instalado a máquina de gelo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4b2389cd-f8a5-4fbe-bde8-18aca6320ea1 |  | 2023-09-20T11:37:48Z | 2023-09-20T11:37:42Z | FALSE | 20/09/2023 07:57:37 | 20/09/2023 20:41:51 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NWNhNjNjZGItNGU4ZC00NTMxLThhMTQtMzA0NGUyZWExNDMzOjU3MDE2 | 20/09/2023 07:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6942943, 'longitude': -46.6005786}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NGIzZjE2OGItN2MxZC00MTg5LTkxZWQtMTUwMmRhYTAzMzE4OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | retornar |  |  | TRUE | 11/09/2024 17:06:41 | 31/10/2024 15:12:03 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NDRmMmY2Y2EtYjUzNC00YjdiLWJiZmUtZTcwNjM0MjRmNzhhOjU3MDE2 | 12/09/2024 07:00:00 | -19.523654, -48.038862 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NGI0MzNlMWItYWY5Zi00ZjU0LTg4YjUtODZmOTg2MTYwZTkyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/08/2024 10:00:00 | 2024-08-12T14:00:00.000Z | FOI CONSTATADO UM CONECTOR COM SOBRECARGA NO TERMINAL, LEVANDO O EQUIPAMENTO A TER UM MAL FUNCIONAMENTO, FAZENDO COM QUE O EQUIPAMENTO SE DESLIGASSE NO MEIO DO PROCESSO DE SECAGEM. POSSIVEL CAUSA SERIA QUE O CABO SEM APERTO NO BORNEIO DO CONECTOR AUXILIAR. FOI FEITO A TROCA DOS TRÊS CONECTORES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4b433e1b-af9f-4f54-88b5-86f986160e92 | RETORNO PARA TROCAR CONECTORES |  |  | FALSE | 19/09/2024 11:20:05 | 19/09/2024 11:26:00 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MWQ2OTQzODYtZDc3Mi00Mjc3LTk1MjUtZmY3OGNkNGIyOWMyOjU3MDE2 | 12/08/2024 10:00:00 | -30.041497, -51.149126 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NGI0YTI1ODEtOWFjYS00ZjA1LWE0MmItM2U5YjFmNWJjZGQ0OjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 22/04/2024 15:32:18 | 2024-04-22T18:37:35.000Z | não foi possível fazer a instalação de uma estante devido à falta de parafusos e porcas conforme fotos anexadas.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4b4a2581-9aca-4f05-a42b-3e9b1f5bcdd4 | instalação válvula amerciana + sifão e montagem da estante | 2024-04-22T18:32:10Z | 2024-04-22T18:32:06Z | FALSE | 22/04/2024 12:49:55 | 22/04/2024 15:37:35 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDk0MWUxMDAtMjEzNi00NDZmLTliM2ItZWY0YWQzOGE0ZjcyOjU3MDE2 | 22/04/2024 12:52:00 | -23.553816, -46.652996 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NGI1NTJiZGUtZDkwMi00ODc0LTgyYTMtMTVhZDBlNDk5ZTkzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/11/2023 09:48:00 | 2023-11-29T18:05:00.000Z | câmara frigorífica da pinacoteca de congelados estava com setpoint para - 5 foi ajustado setpoint para -20 graus negativos foi acompanhado o funcionamento da câmara frigorífica e foi constatado que ela operou até o exato momento do primeiro degelo dela em quase -16 graus negativo foi pedido para o cliente acompanhar na manhã seguinte verificar o máximo que ela chegou. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4b552bde-d902-4874-82a3-15ad0e499e93 | MANUTENÇÃO CAMARA FRIA |  | 2024-03-15T02:24:20Z | FALSE | 29/11/2023 08:33:29 | 14/03/2024 23:24:20 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NDMwMTVlNTItZTg5Ny00ZmRiLWIzOGUtYWE1NjUyN2ExNWIyOjU3MDE2 | 29/11/2023 09:00:00 | -23.534577, -46.633955 | -23.5323518, -46.633142 | -23.5324383, -46.63337 | {'coords': {'latitude': -23.5324383, 'longitude': -46.63337}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NGI2NWI1NzAtZmRjNS00ZTI3LTk3NmQtMmIyZjJiOWY4NDNhOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 18/11/2024 07:10:00 | 2024-11-18T10:20:00.000Z |  |  | SEM A PISTA 19/11 RETORNAR |  |  | FALSE | 31/10/2024 16:45:33 | 18/11/2024 13:39:17 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YzliNTg2ZDAtN2YwNi00MTE3LTgxNjctZmIxNDRmNzViM2M0OjU3MDE2 | 18/11/2024 07:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Reportada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NGI2NWUzMDItOWJkMy00ZDBhLWIxODEtYmFhNDE5ODM5YWY5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 07:36:41 | 2025-08-21T10:53:57.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4b65e302-9bd3-4d0a-b181-baa419839af9 |  | 2025-08-21T10:36:23Z | 2025-08-21T10:35:59Z | FALSE | 21/08/2025 07:34:42 | 21/08/2025 08:39:11 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OGNiNGI4ZjUtMjMxMC00NDM5LThhMzktNDI3Y2JlZjNhOGI5OjU3MDE2 | 21/08/2025 07:34:00 | -22.9500522, -43.5622671 | -23.6855383, -46.60445 | -23.6856333, -46.604335 | {'coords': {'latitude': -23.6856333, 'longitude': -46.604335}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NGI2ZWM3YTktOTE2NS00ZTYzLTk4NzQtNzUyM2I1YjAzMDNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/09/2023 09:41:33 | 2023-09-07T12:41:47.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4b6ec7a9-9165-4e63-9874-7523b5b0303e |  | 2023-09-04T11:48:23Z | 2023-09-04T11:48:10Z | FALSE | 04/09/2023 08:17:58 | 07/09/2023 09:41:47 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NmI0NzdkOTQtNzE2OS00YTNmLWEzNWQtOTU4MzM1NGQ2MGZjOjU3MDE2 | 07/09/2023 07:00:00 | -26.824899, -49.272404 |  |  | {'coords': {'speed': 20.38, 'heading': 354, 'accuracy': 10.8, 'altitude': 147.1, 'latitude': -25.9094933, 'longitude': -48.9204967, 'speed_accuracy': 4.4, 'heading_accuracy': 6.5, 'altitude_accuracy': 16.6}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NGI3OWE0MjEtNGZkZS00Y2I1LWIwZWYtYzAxM2IyZGY1ZDYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 12/02/2024 11:00:44 |  |  |  | TERMINAR PENDÊNCIAS DE CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL |  |  | TRUE | 12/02/2024 08:18:56 | 30/10/2024 16:16:15 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MGU5ZDhmNTAtOWU4Zi00MjIwLWFmZWItMGJlMWM4ZWYzZjZhOjU3MDE2 | 12/02/2024 11:00:00 | -23.18495, -46.892796 | -23.2057448, -46.8923321 |  | {'coords': {'speed': 0.08, 'heading': -1, 'accuracy': 11.4, 'altitude': 779.7, 'latitude': -23.2057448, 'longitude': -46.8923321, 'speed_accuracy': 1.5, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Em andamento | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NGI3ZDA1OTktZGQzZC00YjA5LWFlZDUtODZmYjExZTU5NDM4OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | FERIAS |  | 2025-01-02T11:11:51Z | FALSE | 29/11/2024 17:43:43 | 02/01/2025 08:11:51 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODhiNDExYzUtNWI4Yy00ZmM1LThjNDMtMWNhZDgwY2VjZDllOjU3MDE2 | 10/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ff854c1c-2a6f-4c0a-8e00-8b915442b060', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NGI3ZTg0MmEtNGM4My00OTQ1LWE3MjAtNzA0NThiYmM2MzFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/10/2023 15:35:00 | 2023-10-04T18:40:00.000Z | equipamento vulcan, não da topema. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4b7e842a-4c83-4945-a720-70458bbc631c | MANUTENÇÃO FOGÃO A GÁS |  |  | FALSE | 04/10/2023 08:52:57 | 02/11/2023 12:14:44 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YTNjZWVjNjItMWZhMS00ZGRhLWJlMzItNDc2YTZiOTBmZTA3OjU3MDE2 | 04/10/2023 14:00:00 | -23.563617, -46.68862 |  |  | {'coords': {'speed': 0.19, 'heading': 143.87, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 748.1, 'latitude': -23.5821858, 'longitude': -46.6651603, 'speed_accuracy': 0.6, 'heading_accuracy': 123.7, 'altitude_accuracy': 2.4}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NGI3ZTg3NzctY2M0NS00NTZiLWE5ZDEtOGEzYWM4N2MzZWNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/07/2024 09:00:00 | 2024-07-22T14:00:00.000Z | FEITO REGULAGEM DE CHAMA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4b7e8777-cc45-456b-a9d1-8a3ac87c3ecf | Técnico Júlio |  |  | FALSE | 07/08/2024 09:04:45 | 12/08/2024 09:13:40 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDVlMGU4MzMtMGJhYy00ODY5LWJhYjYtZDQxNDlmMjUyNTNkOjU3MDE2 | 22/07/2024 09:30:00 | -22.932573, -43.241025 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NGI4MzhjN2ItNjhhZS00NDZlLTkxZGUtYmIzZTIxMDM4ZGFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/11/2023 14:00:00 | 2023-11-10T17:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4b838c7b-68ae-446e-91de-bb3e21038dae | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MESA DE SOBREMESA |  |  | FALSE | 17/11/2023 17:23:11 | 17/11/2023 17:24:47 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZDIxNjYwOTgtNjg3ZC00MWQ3LTk1MjctMjhlNTM3MGMxOGNiOjU3MDE2 | 10/11/2023 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NGI4OTQ3M2MtNjZlZS00OTEwLWFiNjUtYmFkNTFkMjNhNDU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2023 10:02:00 | 2023-10-10T15:01:00.000Z | foi realizado a troca da mangueira do monstrinho foi ligada a cuba da fritadeira não aceitava ignição e não acionava o gás foi trocado os painéis e controlador fritadeira está funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4b89473c-66ee-4910-ab65-bad51d23a456 | RETORNO MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  |  | FALSE | 10/10/2023 07:50:59 | 02/11/2023 11:06:25 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NGQzNTQ3NGYtZWNiNy00ZGE4LTkzYzctZTg1OWYxOGZlNWYxOjU3MDE2 | 10/10/2023 10:30:00 | -23.409036, -46.858139 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.4089196, 'longitude': -46.8587199}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NGI5MmNjNDgtZmU0Ny00ZjBiLWIzNGUtZWY0ZGZiZTRkODhiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2023 09:48:00 | 2023-09-19T14:55:00.000Z | foi verificado que o forno está funcionando porém não havia vapor . o mesmo estava com a válvula de entrada queimada. foi trocado e voltando a funcionar ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4b92cc48-fe47-4f0b-b34e-ef4dfbe4d88b | Procurar por Marcelo |  |  | FALSE | 19/09/2023 08:24:32 | 28/09/2023 10:33:41 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NGFhNGY4Y2MtNzJiMC00MGZhLWIyYTktZTFkODk2MDc4NTIxOjU3MDE2 | 19/09/2023 11:00:00 | -23.613409, -46.686323 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.611795, 'longitude': -46.6813132}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NGJiMDJjOWYtMDAyYS00ZWM1LWIwZGYtYWFmZGM5YTM3MGViOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/11/2023 11:00:00 | 2023-11-06T15:00:00.000Z | MONTAGEM DE UM CARRINHO DE PLÁSTICO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4bb02c9f-002a-4ec5-b0df-aafdc9a370eb | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CARRINHO DE PLÁSTICO |  |  | FALSE | 17/11/2023 12:59:35 | 17/11/2023 13:00:53 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MTUyYjU0ZWItMjRiNS00NTY3LTkyYzktOTE0OGRmYjUwNTkxOjU3MDE2 | 06/11/2023 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NGJiNWE1NmMtZDVhOC00OWVhLWI5ZmMtODk5ZjdhZDAxZTdhOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇAO |  |  | FALSE | 11/10/2024 16:33:31 | 28/10/2024 19:01:40 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NjhlZjE3NWMtZDVmMC00ZDExLTk4NWUtYjliYmE0ZWFjODM0OjU3MDE2 | 14/10/2024 07:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NGJiODQyYTctYzlhOS00NjliLWJkNmEtZWQ4OTc2ZDMzNTlkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | composteira de 100 kilos com a TOPEMA . ainda não foi feito nenhuma revisão no equipamento . ( está funcionando normalmente ) . Para esta manutenção preventiva não tem custo, caso exista necessidade de troca de peças, ai sim enviaremos uma proposta comercial para isto SIKA S.A End : AV : DOUTOR ALBERTO JACKSON BYINGTON Nº 1525 VILA MENCK INDUSTRIAL ANHAGUERA OSASCO S.P CEP 06276-000 TEL : ( 11 ) 97658-5575 DANIEL TOBIMATSU horario depois da 13:00hs |  |  | FALSE | 23/01/2025 18:33:55 | 23/01/2025 18:33:55 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YTViMmRhMzktNmQwZi00YWY3LTgxZjctZTk3MzZkMDQ4YWNlOjU3MDE2 | 24/01/2025 13:00:00 | -23.49134, -46.771911 |  |  |  | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NGJiZDE5MjMtNzAyMC00ZDNhLWJjZDMtNTA4NjAyMWY3ODYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [5 empty] | 2025-09-17T13:38:19Z | 2025-09-16T19:49:25Z | FALSE | 16/09/2025 16:00:23 | 17/09/2025 10:38:19 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OGY4ZWI3NTQtNjk1MS00NWFmLTkxZjAtMmE4MDI3ZTY3ODljOjU3MDE2 | 16/09/2025 16:00:00 | -23.5315646, -46.7816739 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
NGJjYzYzOGItNzZjNy00NTM2LWFlNTctYTUzMDBiYTQyYmJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/01/2024 10:01:00 | 2024-01-19T18:18:00.000Z | avaliando a máquina mesmo apresentou motor sirocco não funciona fora isso nenhuma novidade. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4bcc638b-76c7-4536-ae57-a5300ba42bba | MANUTENÇÃO ECO - Para o processo depois de algumas horas de funcionamento. - É preciso iniciar o processo diversas vezes para completar um ciclo. - O plástico que fica ao redor da tampa superior esta trincando e soltando os pedaços. |  |  | FALSE | 19/01/2024 08:37:53 | 02/02/2024 16:07:49 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MWJhYjIxNzMtZDE2My00MmQzLTk3YzYtODQwMjZkMzE5M2VhOjU3MDE2 | 19/01/2024 10:00:00 | -23.661814, -46.715758 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NGJkOTMyMTEtNzhhYi00NjRjLTgwNzItZTgxODg5ZmFhNTQ4OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | nao funciona -estamos buscando profissional (tecnico na regiao) cliente vai nos passar contato de um tecnico Técnico +55 61 3024-0001, esperando retorno do técnico |  | 2025-08-29T16:10:00Z | FALSE | 27/08/2025 11:20:27 | 26/09/2025 11:42:39 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | OThmYjA4MmEtZDUwNi00NTA1LWI3ZDAtY2EzNTU5YzcwODY5OjU3MDE2 | 24/09/2025 08:00:00 | -15.7871553, -47.9886916 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
NGJkYzc0NTktMGQ2OS00ZDg3LThlNjQtYzQxZDg3NGI2ZmM2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/08/2023 10:56:00 | 2023-08-07T18:57:00.000Z | equipamento foi necessário colocar fluido e fazer regulagem geral. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4bdc7459-0d69-4d87-8e64-c41d874b6fc6 | EQUIPAMENTO NÃO REFRIGERA / DIFICULDADE PARA FECHAR. |  |  | FALSE | 07/08/2023 07:45:15 | 28/08/2023 08:33:44 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NmRmY2M3ODUtZmM5NS00OWNiLTgxNGYtZWJmMjExZjdmYTI4OjU3MDE2 | 07/08/2023 11:00:00 | -23.551717, -46.630173 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 2.1, 'altitude': 753, 'latitude': -23.5515617, 'longitude': -46.6300083, 'speed_accuracy': 1.1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 27.3}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NGJlNWIzNWItZDBhNC00YTBhLWIyNjMtZWE3N2EyYzBhODhlOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 28/02/2025 15:00:00 | 2025-02-28T22:00:00.000Z | Manutenção preventiva forno combinado reaperto geral do quadro elétrico. Necessário a troca da gaxeta da porta do forno combinado leventti. Testes de funcionamento geral do forno combinado Realizado manutenção preventiva refrigerador cocçao, verificação de borrachas, ajustes se fechamento de portas ok Limpeza condensadora Refrigerador cocçao, falta bandeja da caldeira Testes e verificação de frizzer e geladeira. Manutenção preventiva e testes do acionador de joelhos. Termostato freezer veemrtical 1 com rosa de fixação quebrada, com isso para ajuste do termostato necessário abrir grade da condensadora. Manutenção preventiva máquina de lavar pratos. Realizado limpeza dos bicos máquinas de lavar loucas Limpeza dos bicos máquina de lavar pratos Manutenção preventiva passthu refrigerado Manutenção preventiva passthu aquecido Testes dos pistas aquecidas Controlador temperatura sem a frente Controlador MT 512 Manutenção preventiva refrigerador bar. Manutenção preventiva Frizzer bar Manutenção preventiva refrigerador bar área externa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4be5b35b-d0a4-4a0a-b263-ea77a2c0a88e | MANUTENÇÃO MENSAL NA KPMG |  |  | FALSE | 14/03/2025 13:09:14 | 14/03/2025 13:15:32 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OWUyYTllNDUtMDY1Yy00N2ZlLTg2NWItOWZlZGU5ZWNlZWI4OjU3MDE2 |  | -23.631454, -46.708356 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NGJlNWY2ODAtNjZkMS00MjZhLWE0ZGUtZmRmNDQwOGUyMWU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/11/2024 14:57:00 | 2024-11-04T18:21:00.000Z | Raymond Vinhedo foi substituído o fogão fogão funcionando normalmente porém a mesa que o fogão está em cima é menor do que a base do fogão necessário a troca da mesa imediatamente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4be5f680-66d1-426a-a4de-fdf4408e21e8 | troca do fogao com sr domimgps |  |  | FALSE | 01/11/2024 16:58:40 | 18/11/2024 16:54:59 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NDQxZDY5NzMtOWIzYy00MjZhLWJlMGQtNmJkOTdkMmRiMTEyOjU3MDE2 | 04/11/2024 06:00:00 | -23.073388, -46.998884 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NGJlYWZlZTYtMTZmZC00ZGRjLWFiN2MtMTM3NDdiOTFiNmFiOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/08/2023 08:31:33 | 09/08/2023 16:21:43 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YTVkYTEyYTAtMmY4Ni00NjBhLTk4ZTgtNzM1MGE3OTg3ZThjOjU3MDE2 | 11/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
NGJmMDBlYjQtM2IzYi00NDNjLWEzM2MtY2M1MTNlY2QxODk4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/10/2023 10:00:00 | 2023-10-26T13:30:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4bf00eb4-3b3b-443c-a33c-cc513ecd1898 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINA DE LAVAR |  |  | FALSE | 16/11/2023 17:02:17 | 16/11/2023 17:05:52 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NTZkZTRkNDktMWJlNC00ZGVkLWJiYWEtYjYyZWIyOWEyNjI1OjU3MDE2 | 26/10/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NGJmNDEwZTgtZTVkYS00NDgyLWI4NDAtMmY1ODk2YjQ4ODU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/04/2024 11:08:28 | 2024-04-24T17:52:54.000Z | acompanhando Jonas e Cleiton | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4bf410e8-e5da-4482-b840-2f5896b48859 | COIFA NÃO FUNCIONA | 2024-04-24T13:03:41Z | 2024-04-24T13:03:22Z | FALSE | 24/04/2024 09:54:22 | 24/04/2024 14:52:54 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZmMyMGEyODYtOTQzYy00Zjg3LWE0ZTctNzhmYmVhYTZjZGQ4OjU3MDE2 | 24/04/2024 10:00:00 | -23.596656, -46.807276 | -23.5962909, -46.8074637 | -23.6861159, -46.6044147 | {'coords': {'latitude': -23.6861159, 'longitude': -46.6044147}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NGMwMjAwNjEtNmJjMC00Y2M4LTgyMTYtMzFjNWNmM2NhYzdiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 23/07/2025 09:03:43 | 2025-07-23T13:52:35.000Z | Equipamento em retrabalho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4c020061-6bc0-4cc8-8216-31c5cf3cac7b |  | 2025-07-23T10:14:50Z | 2025-07-22T13:25:59Z | FALSE | 22/07/2025 08:59:46 | 23/07/2025 10:55:51 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MDcwZGI2YzUtNDVlMS00MjNkLWJhYjgtZjgxMzVlMjM2NzBmOjU3MDE2 | 23/07/2025 07:34:00 | -23.6265, -46.723548 | -23.6858647, -46.6048215 | -23.6858102, -46.6046604 | {'coords': {'latitude': -23.6858102, 'longitude': -46.6046604}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NGMwZmVjMGItMzJkNi00MzdiLWI4YzktNzZiZjE4ZWFmMzQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2024 08:00:00 | 2024-10-03T13:58:00.000Z | trocado fonte chaveada e grafo para eco 30. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4c0fec0b-32d6-437b-b8c9-76bf18eaf348 |  |  |  | FALSE | 24/09/2024 10:36:03 | 31/10/2024 17:26:08 | {} | NDMwZjQ3ODktMWNhMS00MjMzLWEyM2QtYWEwOTI0MjY3NWI3OjU3MDE2 |  | -30.041497, -51.149126 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
NGMxMmI4MzctNzJiYy00ZDE2LWJkZDMtNjc2NTYzOGRjYTFhOjU3MDE2 | 60 | 0 | scheduled |  |  |  |  | Troca de Controlador – Ver fuga de energia - Controlador está separado com a Fernanda | 2025-04-04T14:01:58Z | 2025-04-04T11:23:50Z | FALSE | 01/04/2025 18:19:10 | 04/04/2025 11:01:58 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZmFiZDBlZWYtMmFiNy00NWVhLWE2MWQtYzhhZGU1MDRjOGUyOjU3MDE2 | 04/04/2025 14:00:00 | -23.543999, -46.68454 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NGMxNDVmYWUtZTA0OC00NjA5LWIwNzEtN2U0ZmI3NmVkOWNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/05/2024 22:00:00 | 2024-05-23T09:00:00.000Z | FEITO A TROCA DOS MANGOTES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4c145fae-e048-4609-b071-7e4fb76ed9cf | TROCAR MANGOTES E CALHA |  |  | FALSE | 17/06/2024 10:33:14 | 17/06/2024 10:35:50 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODlhODYwOWYtNDkzMC00ZGQ3LWE1MWMtMjQxMmI1ZmU1MjNjOjU3MDE2 | 22/05/2024 22:00:00 | -23.997682, -46.257088 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NGMxNzYzM2MtYmU0Yi00MTQ1LThhNjMtNzU5MDVhMjcyYWU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/10/2023 11:01:00 | 2023-10-19T15:46:00.000Z | foi trocado as duas portas do armário | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4c17633c-be4b-4145-8a63-75905a272ae6 | INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS DE ARMÁRIO |  |  | FALSE | 19/10/2023 08:42:35 | 20/10/2023 10:42:27 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OTIwZjcxNjctNGU2ZS00YTIwLWE1ODctMGJiN2ZmNmEwZWQzOjU3MDE2 | 19/10/2023 11:00:00 | -23.513204, -46.684116 | -23.5117936, -46.6840166 | -23.5131022, -46.6840124 | {'coords': {'latitude': -23.5131022, 'longitude': -46.6840124}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NGMxOTM4Y2EtYzNhNi00YzM4LWJhYTctOTRmZWM4MmQxZDM0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/09/2025 14:16:17 | 2025-09-24T17:17:55.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 2 limitadores e 1 pá misturadora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4c1938ca-c3a6-4c38-baa7-94fec82d1d34 |  | 2025-09-24T16:59:40Z | 2025-09-19T15:48:27Z | FALSE | 19/09/2025 12:25:16 | 24/09/2025 14:17:55 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OTY5M2JkMjgtYTA1Mi00M2VhLTgxNDQtMjk3NGFjY2JlYzEyOjU3MDE2 | 19/09/2025 12:25:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855484, -46.6044217 | -23.6855283, -46.60452 | {'coords': {'latitude': -23.6855283, 'longitude': -46.60452}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NGMxZjU2NjYtN2RkNi00Zjk5LTg0NzktY2NjODc1NjMwNzNjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 07:44:21 | 2025-08-04T11:08:53.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 02 limitadores e 01 pá misturadora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4c1f5666-7dd6-4f99-8479-ccc87563073c |  | 2025-07-28T17:22:58Z | 2025-07-28T14:06:33Z | FALSE | 28/07/2025 08:05:01 | 04/08/2025 08:08:53 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MmY4ZDA4MWItYzI5Yi00NTE4LWFmZGItNWE2MDRiMGJkYTE5OjU3MDE2 | 30/07/2025 07:08:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858667, -46.6047 | -23.6859117, -46.6046417 | {'coords': {'latitude': -23.6859117, 'longitude': -46.6046417}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NGMyMzQ1NmEtNmYzZC00YjAxLTk5NzAtZTI1NmQ5MTFlYjRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/09/2023 15:40:00 | 2023-09-14T19:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4c23456a-6f3d-4b01-9970-e256d911eb4c | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REFRESQUEIRA DA COZINHA EXPANSÃO |  |  | FALSE | 19/09/2023 09:08:02 | 19/09/2023 09:11:29 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YmQzODk1NGQtOGM3MC00NmRmLTk3M2ItZDY2MDU2NDQ1MmMyOjU3MDE2 | 14/09/2023 15:40:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NGMyNGYxYjItYzgxMi00NWQ1LTlkMjUtMmRiNDA3MGIxZWU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/09/2025 13:30:58 | 2025-09-30T16:38:46.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4c24f1b2-c812-45d5-9d25-2db4070b1ee9 |  | 2025-09-30T16:28:53Z | 2025-09-30T16:28:27Z | FALSE | 30/09/2025 13:27:13 | 30/09/2025 13:38:46 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZmJmODcxYzEtZTgyMS00OTk2LWFhODgtYmY2OWJjMWMzZDBiOjU3MDE2 | 30/09/2025 13:27:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.6856233, -46.6043967 | -23.6856517, -46.604345 | {'coords': {'latitude': -23.6856517, 'longitude': -46.604345}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NGMyNThkYWEtNjQ3MS00MGFjLWFlMmYtNmM3MWE4OGJkNDVhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 16/07/2025 14:42:22 | 2025-07-16T17:50:19.000Z | Equipamento reprovado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4c258daa-6471-40ac-ae2f-6c71a88bd45a |  | 2025-07-16T17:58:47Z | 2025-07-16T17:03:35Z | FALSE | 16/07/2025 13:54:33 | 16/07/2025 15:00:16 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZDA1YTk0OTctY2UzMS00ZDRmLWJjMGEtNjE3MDZjN2Y2NDhkOjU3MDE2 | 16/07/2025 14:20:00 | -26.9590167, -52.53366320000001 | -23.6857951, -46.6047229 | -23.6857519, -46.6046702 | {'coords': {'latitude': -23.6857519, 'longitude': -46.6046702}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NGMyNzk1YzItMWEzZS00NzRkLWJhM2EtMzFmODI3ZjdkODI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/08/2023 12:15:00 | 2023-08-14T16:53:00.000Z | trocado microventilador e desbloqueado evaporador voltando a funcionar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4c2795c2-1a3e-474d-ba3a-31f827f7d828 | CHAPA NÃO FUNCIONA |  | 2023-08-14T19:28:25Z | FALSE | 14/08/2023 11:12:38 | 14/08/2023 16:28:25 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YWMwZWZiMDUtZThlYy00ODg1LWFhMjMtMDNhOThjMDQxNjBkOjU3MDE2 | 14/08/2023 11:30:00 | -23.58749, -46.67261 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 14.5, 'altitude': 734.7, 'latitude': -23.5874921, 'longitude': -46.6725605, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.2}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NGMyZWY0NDItNjFhMy00MTI4LThhZWEtMWJmNzIwNGQ4OWI0OjU3MDE2 | 540 | 1 | scheduled |  |  |  |  | Jéssica Holambra Confeitaria Martin +55 19 98165-9397 |  |  | FALSE | 28/07/2025 17:55:38 | 28/07/2025 17:55:38 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | M2IzNTlkNDgtMGM4Zi00OGExLTlhOTQtOWNhOTBlMTYwOWYwOjU3MDE2 | 29/07/2025 08:00:00 | -22.632281, -47.052136 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NGMzMDEwMzYtZGRhZC00NWVjLTlhMzctNGY1ZjYyNzZlMjk0OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 13/10/2025 10:00:00 | 2025-10-13T17:39:00.000Z | Técnico +55 73 9119-6938, fez a troca de alguns componentes e equipamento está funcionando corretamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4c301036-ddad-45ec-9a37-4f5f6276e294 | Cliente informa problemas no fogão, diz que quando liga uma boca, acaba espalhando para outras. Atendimento agendado com fornecedor João Alfredo e cliente. Contato adm: Alaine +55 73 8856-4485. 73 9119-6938 johny ~Johnny Smith♠️ |  | 2025-08-19T11:52:54Z | FALSE | 13/08/2025 12:30:57 | 13/10/2025 14:41:29 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YzcwOTEyMGQtNWI4Yy00ODg2LWJhZTUtMzcwOTQxN2Y0YmVkOjU3MDE2 | 13/10/2025 10:00:00 | -16.593028, -39.097922 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NGMzOTk1YjEtMGYxNS00ZmYxLWE4ZTAtM2QzMjU2MTBiMTM2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2025 09:08:32 | 2025-10-10T12:20:17.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4c3995b1-0f15-4ff1-a8e0-3d325610b136 |  | 2025-10-10T12:07:11Z | 2025-10-10T12:06:53Z | FALSE | 10/10/2025 09:05:18 | 10/10/2025 09:20:17 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjM5NjI2MGYtMmZlYi00YTU1LThkZjctMmRhNmQxY2U5Mjg0OjU3MDE2 | 10/10/2025 09:05:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.6855667, -46.6044217 | -23.6855383, -46.6043867 | {'coords': {'latitude': -23.6855383, 'longitude': -46.6043867}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NGM0NjEzY2UtNzg5OC00YjMxLTg2MGEtODUxZGZiYzJiZTQ0OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 19/09/2024 16:37:06 | 31/10/2024 15:20:33 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YWMxZjJmZWEtODllYS00MDdhLThhNjEtN2E5YTQ1N2VkZjYzOjU3MDE2 | 25/09/2024 08:30:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NGM2MDUzMzUtM2E2ZS00Y2JiLWFhYmEtMDZiOWE0NGM2ZGM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/05/2024 10:27:13 | 2024-05-23T13:51:51.000Z | feito regulagem dos termostatos na temperatura correta ficando ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4c605335-3a6e-4cbb-aaba-06b9a44c6dc7 | MANUTENÇÃO PISTA AQUECIDA NÃO ESTÃO AQUECENDO O SUFICIENTE | 2024-05-23T12:15:48Z | 2024-05-23T12:15:39Z | FALSE | 23/05/2024 09:10:54 | 23/05/2024 10:51:51 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YWMxNDE1ZmItMmY5MC00ZWYxLWE1MWMtNDNmMjMwMjBjNThkOjU3MDE2 | 23/05/2024 11:00:00 | -23.524935, -46.688787 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NGM2NDY4YTUtMTJmNS00ZTE0LTkxODgtNDU4MjMyMzUxMDUwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/08/2025 09:47:41 | 2025-08-13T12:48:56.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4c6468a5-12f5-4e14-9188-458232351050 |  | 2025-08-13T12:24:49Z | 2025-08-13T12:23:05Z | FALSE | 13/08/2025 09:20:42 | 13/08/2025 09:48:56 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTUyMTlmODgtYzg1NC00NTcyLWJiOWYtNDYyZDkyM2QwODY3OjU3MDE2 | 13/08/2025 09:21:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.685645, -46.6043817 | -23.685645, -46.6043817 | {'coords': {'latitude': -23.685645, 'longitude': -46.6043817}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NGM2YWFhMjAtM2M1NS00NzdlLWFiYWQtMjk5MzE3Nzc1MzljOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-07-21T11:25:32Z | 2025-07-21T11:24:07Z | TRUE | 21/07/2025 07:36:25 | 31/07/2025 09:47:25 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZjA5MTk2YjItMTY2Zi00N2I0LWE4MTUtZmNiMDZlYTBjYzgxOjU3MDE2 | 21/07/2025 07:35:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
NGM3MGM4YmQtZGIxNS00Y2U4LWIwZDAtMWY4OTM1ZGVkYzk3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/08/2023 09:39:00 | 2023-08-22T15:43:38.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4c70c8bd-db15-4ce8-b0d0-1f8935dedc97 | Refrigerador aquecendo. | 2023-08-22T12:38:46Z | 2023-08-22T12:38:04Z | FALSE | 22/08/2023 08:44:32 | 22/08/2023 12:46:11 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MGRlOGM5NmQtZGY3ZS00N2ZlLTlhN2EtMDkwODdlOGU1MzAzOjU3MDE2 | 22/08/2023 09:00:00 | -23.580267, -46.692213 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 149.6, 'altitude': 719.4, 'latitude': -23.5782794, 'longitude': -46.686885, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 59.9}, 'offline': True} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NGM3MjM2Y2QtYzUwMi00NWM0LWJkZGItODRlNzVjYjg4NmZlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2024 10:00:00 | 2024-09-13T14:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4c7236cd-c502-45c4-bddb-84e75cb886fe |  |  |  | FALSE | 12/09/2024 17:28:54 | 26/02/2025 11:51:50 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YzIxN2M3N2ItYjg0Ny00MGFmLTlhODAtYTM3NDBhZDhhMzNjOjU3MDE2 | 13/09/2024 10:00:00 | -8.096019, -34.885545 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NGM3YWM4MmQtOGEwZi00ZjhkLWFlMTktMWM0OGI1MDU1NWI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | pending |  |  |  |  | contratar terceiros |  |  | FALSE | 27/09/2024 17:29:51 | 08/11/2024 11:00:47 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NzY3ODU3YzUtYTRmYS00OTMyLTgxNjEtYzkyNjkyNTg3YjFiOjU3MDE2 |  | -21.634891, -41.044284 |  |  |  | Pendente | TERCEIRO
NGM4Nzc4MzctZmZiMi00OTQ1LWI3OTQtMDVjYmU3YTZkMzQzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/06/2024 22:00:00 | 2024-06-14T09:00:00.000Z | FOI VERIFICADO QUE OS VENTILADORES ESTAVAM MUITO RÁPIDOS, PORTANTO FOI DEIXADO DESLIGADO ATÉ SER FEITO UMA ADAPTAÇÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4c877837-ffb2-4945-b794-05cbe7a6d343 | IDA COM JACARÉ PARA COLOCAR OS VENTILADORES DO EXAUSTOR ACOPLADO NA CHAMINÉ |  |  | FALSE | 17/06/2024 10:42:35 | 17/06/2024 10:44:04 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YzJjNTkwYjgtMjAzNi00Y2FlLWI5YTQtOWMzZTAyYjc5YTg5OjU3MDE2 | 13/06/2024 22:00:00 | -23.997682, -46.257088 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NGM4ZjU4MTAtMzA3ZC00NWMwLTg4ODAtOTI1ZTU4MDJlNDE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/12/2024 12:22:00 | 2024-12-11T16:00:00.000Z | composteira foi detectado que o relé falta de fase não estava funcionando e que o motor siroco estava travado foi realizada a substituição das peças composteira funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4c8f5810-307d-45c0-8880-925e5802e414 |  |  |  | FALSE | 11/12/2024 08:12:03 | 28/01/2025 08:30:05 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZGMzM2QyNTItZDYwNi00ZmIxLTlmYTAtZjFhYTc2M2ZkZTJkOjU3MDE2 | 11/12/2024 10:00:00 | -23.661814, -46.715758 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NGM5ZWRlMjQtZWZkYS00MDc0LWJmZjktZjg0MDZhNzVjZTA0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/08/2023 07:00:00 | 2023-08-07T10:01:00.000Z | atendimento técnico terceiro. Júlio Uberlândia 34 9682-3361 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4c9ede24-efda-4074-bff9-f8406a75ce04 | ATENDIMENTO TÉCNICO TERCEIRO. TÉCNICO JULIO DESLOCAMENTO: R$660,00 MO: R$500,00 CARGA DE GÁS: R$150,00 PEÇAS: R$102,00 VALOR TOTAL:R$1412,00 |  |  | FALSE | 20/09/2023 11:05:57 | 30/10/2023 11:17:51 | {} | NGJiMmM3MjQtZmM2MC00OGQ3LWJkMDQtZWZhZjdlODczZmQ1OjU3MDE2 | 07/08/2023 08:00:00 | -19.748032, -47.946349 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
NGNhMDUwZGItOWRhNC00ZGIxLWJjMGItYzVkMjhkMzlkYzRkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/09/2025 10:55:00 | 2025-09-29T14:09:35.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4ca050db-9da4-4db1-bc0b-c5d28d39dc4d |  | 2025-09-29T13:51:48Z | 2025-09-29T13:51:20Z | FALSE | 29/09/2025 10:28:17 | 29/09/2025 11:09:35 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZTU2N2FkNDMtMjQ1Ny00M2FkLTk4ZjgtNzA1ZjA3OWNkODQxOjU3MDE2 | 29/09/2025 10:28:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.6857606, -46.6047427 | -23.6857533, -46.6047733 | {'coords': {'latitude': -23.6857533, 'longitude': -46.6047733}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NGNhYjk2M2UtYmMzMy00NTYyLTg1NGItMDQyYzdjYzRkYTMxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/07/2025 14:00:34 | 2025-07-24T17:08:43.000Z | Em retrabalho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4cab963e-bc33-4562-854b-042c7cc4da31 |  | 2025-07-24T17:32:03Z | 2025-07-24T13:30:38Z | FALSE | 24/07/2025 10:12:15 | 24/07/2025 14:32:14 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MWM5ZDJiZTYtM2I3OC00YjQ1LTgwZDQtM2MyNTVmOWRkYjljOjU3MDE2 | 24/07/2025 10:12:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6859417, -46.6045267 | -23.6858132, -46.6046802 | {'coords': {'latitude': -23.6858132, 'longitude': -46.6046802}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NGNhYzA0MDUtNWFiZi00OWQxLTg0ZTUtYWU2MmYwNWNmOWU1OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 15/08/2024 10:16:54 | 2024-08-15T18:54:02.000Z | foi feita a preventiva nos equipamentos feito a limpeza e a preventiva na batedeira. foi feita preventiva no espremedor de suco o mesmo está necessitando a troca da peça do espremedor conforme anexo há ponto de ferrugem do estator do motor pois o mesmo não está fazendo motor funcionar corretamente trazer uma tecla magirius para a mesma. feito a preventiva nos queimadores e regulado as chamas dos fogões. o mesmo precisa ser trocado com urgência os registros e os bicos conforme modelo. geladeira da praça de alimentação está com compressor trabalhando em alta temperatura no cater ocasionando a falta de lubrificação nos pistões, em breve será travado sem lubrificação suficiente para os pistões, necessário fazer a substituição da uanidade condensadora de 1/3. banho maria com estufa, necessário fazer a instalação elétrica trazer contator de 16 a um termostato de 50 a 120 graus duas teclas margirius para fazer a ligação da mesma. suqueira está com bico de silicone com vazamento trazer na próxima visita um bico de silicone. orçar unidade condensadora de meio HP para geladeira vertical que está no antigo da cozinha. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4cac0405-5abf-49d1-84e5-ae62f05cf9e5 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-08-15T12:03:55Z | 2024-08-15T12:03:36Z | FALSE | 15/08/2024 08:13:22 | 15/08/2024 15:54:02 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Y2RlMzEwZDctY2IwYS00NzAxLTgwZDMtZGRkMTJlOTAwMWQxOjU3MDE2 |  | -23.18495, -46.892796 | -23.2048073, -46.8917409 | -23.3739196, -46.7778112 | {'coords': {'latitude': -23.3739196, 'longitude': -46.7778112}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NGNiMjExYTQtMjg2YS00MmY3LThhM2QtZWNhZGQ5ZGEyYmE0OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 08/05/2025 00:00:00 | 2025-05-08T03:00:00.000Z | Gn enviada ao cliente, problema resolvido | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4cb211a4-286a-42f7-8a3d-ecadd9da2ba4 | 16/05 enviado pelo correio a resistencia aletada |  |  | FALSE | 16/05/2025 18:00:16 | 11/08/2025 12:09:34 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZTNiOTU3ODctZDBlYi00ZTkzLTg5YzEtMGZmMTc5NWVjZmI5OjU3MDE2 |  | -24.7210656, -53.7437518 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NGNiN2UxMjMtMmJmYi00YTZmLTgzNjctYjg1NzU3YTQ2NjdhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/10/2023 10:02:19 | 2023-10-11T15:23:50.000Z | unidade condensado com paleta interna quebrada. foi trocada a mesma | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4cb7e123-2bfb-4a6f-8367-b85757a4667a | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR | 2023-10-11T11:18:13Z | 2023-10-11T11:16:29Z | FALSE | 11/10/2023 08:16:12 | 11/10/2023 12:23:50 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | M2RiMTFjMjEtZDJhOS00YWVkLTkyYjEtY2U0YmU4NGU2ZGYwOjU3MDE2 | 11/10/2023 10:00:00 | -23.554049, -46.255618 | -23.5542926, -46.2562301 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NGNiYWYzMTctOTQ4Yy00Y2FmLTlmODEtOTc4NWRkOGI2NTlkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/08/2024 10:10:11 | 2024-08-27T14:55:21.000Z | foi trocado uma resistência de banho maria e um termostato de 30 a 120 graus equipamento foi testado com água no vazamento nas conexões do termostato e nem da resistência porém há uma trinca na câmera onde encontra-se com pequenos vazamento foi instruído ao cliente que reparasse o furo com solda ou que encaminhasse equipamento para torno para fazer uma reforma. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4cbaf317-948c-4caf-9f81-9785dd8b659d |  | 2024-08-27T13:10:01Z | 2024-08-27T13:09:57Z | FALSE | 27/08/2024 08:11:29 | 27/08/2024 11:55:21 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NzVkZjI3YWEtNThiYy00NzA0LTkyNWUtYjFhMDBhZGExNDM3OjU3MDE2 | 27/08/2024 10:00:00 | -23.539966, -46.579188 | -23.5400327, -46.5791175 | -23.5398873, -46.5796267 | {'coords': {'latitude': -23.5398873, 'longitude': -46.5796267}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NGNiY2IwNzAtMzllOS00ZTIyLWE4MmQtNjFmNjA3MDNlMmIxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/10/2025 08:53:44 | 2025-10-03T12:17:33.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4cbcb070-39e9-4e22-a82d-61f60703e2b1 |  | 2025-10-03T11:49:17Z | 2025-10-02T18:37:04Z | FALSE | 02/10/2025 15:34:04 | 03/10/2025 09:17:33 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2JlOTYyNjItYzBjNS00NDFiLTlmYTQtNDM3Mzc5NDZmOGUyOjU3MDE2 | 02/10/2025 15:33:00 | -23.5663729, -46.6808316 | -23.6854367, -46.604395 | -23.6854625, -46.6042882 | {'coords': {'latitude': -23.6854625, 'longitude': -46.6042882}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NGNiZTViNDEtZWJiZS00YjZmLTg2OTUtNTk0ZDA4MmQzNTA2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 16:03:28 | 2025-08-28T19:07:40.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4cbe5b41-ebbe-4b6f-8695-594d082d3506 |  | 2025-08-28T19:02:49Z | 2025-08-28T17:14:18Z | FALSE | 28/08/2025 14:05:45 | 28/08/2025 16:07:40 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDNmYjkxZGMtMzdkOC00NzMxLWI2MTEtOGVmN2RkMWE2MmJmOjU3MDE2 | 27/08/2025 14:05:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855733, -46.6043183 | -23.6856633, -46.6043617 | {'coords': {'latitude': -23.6856633, 'longitude': -46.6043617}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NGNjMmYyYTctNGU0NC00NWEwLWFiNDMtODU3OTY3MDQ5MTZjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/08/2024 13:00:00 | 2024-08-22T17:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA FONTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4cc2f2a7-4e44-45a0-ab43-85796704916c | MANUTENÇÃO PHU TROCAR FONTE |  |  | FALSE | 22/08/2024 14:52:45 | 08/11/2024 22:03:18 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YzY5MWYxNWEtOWI0Ny00NWU3LWE2MTItMGQwMDMxOGY4YzY1OjU3MDE2 | 22/08/2024 13:00:00 | -23.711427, -46.543609 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NGNjNzgxMjktNTljNS00OWE4LTgzZDMtMGU0OTgxZDMxNDk4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/09/2023 09:47:00 | 2023-09-05T15:57:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4cc78129-59c5-49a8-83d3-0e4981d31498 | Trocar componente. |  |  | FALSE | 05/09/2023 07:39:44 | 09/10/2023 14:55:45 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MTEyNjdkYWMtNjRiYy00NDliLWE5NDgtOWRmNzVkODdiYTU2OjU3MDE2 | 05/09/2023 07:00:00 | -23.58765, -46.655807 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5885313, 'longitude': -46.6540129}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NGNjZDNjOWItYjBkMS00ZGNkLWJiMWQtNzc0NzY2MzIzOGY5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/09/2025 08:53:11 | 2025-09-08T11:55:15.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4ccd3c9b-b0d1-4dcd-bb1d-7747663238f9 |  | 2025-09-05T18:41:53Z | 2025-09-05T18:26:09Z | FALSE | 05/09/2025 15:19:02 | 08/09/2025 09:09:32 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTBmOTFjMDAtZWM3Yy00ODI2LTk2MTgtMDg5ZGQ5MTg4N2M1OjU3MDE2 | 05/09/2025 15:18:00 | 0, 0 | -23.6856082, -46.6045821 | -23.6856335, -46.604575 | {'coords': {'latitude': -23.6856335, 'longitude': -46.604575}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NGNkZThlNmItNGQxMC00YjY1LTg5MDMtNzc3ZWViY2E4NWFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/09/2023 13:36:00 | 2023-09-29T17:46:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4cde8e6b-4d10-4b65-8903-777eebca85ac |  |  |  | FALSE | 28/09/2023 17:09:05 | 08/10/2023 18:31:52 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YmIyNDEwYzgtMTMyMS00ZTkyLWExZWUtYTQ0YzYxMWNiMGNhOjU3MDE2 | 29/09/2023 08:00:00 | -23.409036, -46.858139 |  |  | {'coords': {'speed': 0.62, 'heading': 157.41, 'accuracy': 23, 'altitude': 654.4, 'latitude': -22.532601, 'longitude': -47.3859444, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NGNmMmI1NDctZjVlMy00OTVjLWE1NGUtY2ZkYmJlZTUzYzA5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2024 08:00:00 | 2024-10-09T15:00:00.000Z | solicitado o diagnostico dos problemas no tira chapeu ao nosso terceiro bela cozinhas , feito patra envio de peças para t3ecnico local Jonathan | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4cf2b547-f5e3-495c-a54e-cfdbbee53c09 | BALCAO COZINHAS P13524 |  |  | FALSE | 09/10/2024 18:36:18 | 20/11/2024 13:15:17 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MzdkODQ5MTAtZmMyOS00ZjRjLThlNmEtNDJlYjc4Mjk1NGE4OjU3MDE2 | 09/10/2024 07:00:00 | -12.976123, -38.513539 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NGNmYjNjOGQtODBhMy00MDdhLWI0NTItODc0MzVhZjFlYTRkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/09/2025 10:18:37 | 2025-09-29T13:28:53.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4cfb3c8d-80a3-407a-b452-87435af1ea4d |  | 2025-09-29T13:18:23Z | 2025-09-29T13:16:36Z | FALSE | 29/09/2025 10:16:06 | 29/09/2025 10:28:53 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDdlNGRmYzEtODA3ZS00ODUzLWFkMWUtNjI1M2EwNjU3ZTYzOjU3MDE2 | 29/09/2025 10:16:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856583, -46.6043533 | -23.6856267, -46.604395 | {'coords': {'latitude': -23.6856267, 'longitude': -46.604395}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NGQwMTJkOTMtYTVjMC00MjM5LWJiNmUtNjkyN2YyZjkxZWI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 07/07/2023 12:36:59 | 02/10/2024 10:24:05 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | N2E4ZWE3ZmQtMzgyOS00NzMyLTlkODEtYjIyMGFhZWNmZTI3OjU3MDE2 | 11/07/2023 07:00:00 | -15.629495, -54.175121 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NGQwNDU0ZTgtMWRhOS00OTYyLTg4NmItMDRkMDA1Y2M5ZjQ4OjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 22/10/2024 12:15:00 | 2024-10-22T15:16:00.000Z | aguardando a integraçao |  |  |  |  | FALSE | 21/10/2024 17:55:40 | 30/10/2024 15:57:02 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OTE4MTRlODgtY2NkZi00YjNiLThlMTctMmYzYTI0NWNmMzAwOjU3MDE2 | 22/10/2024 12:15:00 | 0, 0 |  |  | {} | Reportada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NGQwYTBkYTMtMWRkYy00YWVmLThhMDYtOTVhNjI5MzVkMDY5OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 27/09/2024 17:20:55 | 20/11/2024 11:27:01 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MDMxNWQwMWUtMDg1ZS00YjMyLTlhYmItNGE1YjcyYmNjYjFkOjU3MDE2 | 02/10/2024 10:00:00 | -19.523654, -48.038862 |  |  |  | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NGQwZDM3MDAtMGNhYS00ZGMzLWFmNGYtZTVkZTQwMjlmNDMyOjU3MDE2 | 120 | 2 | done | 24/06/2025 08:00:00 | 2025-06-24T15:50:00.000Z | completado um pouco de gas, congelando perfeitamente ok. realizado testes , conforme video em anexo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4d0d3700-0caa-4dc3-af4f-e5de4029f432 | 23/06 CLIENTE INFORMA NAO ATINGE TEMPERATURA 4 graus, com variação até 5 |  |  | FALSE | 23/06/2025 18:41:52 | 24/06/2025 12:59:10 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NzFiNjhmZGYtMTNhZS00YzdlLWJjNDItM2Q0ZjE0NzJmYzMyOjU3MDE2 | 24/06/2025 08:00:00 | -23.576909, -46.688083 |  |  | {} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NGQyMDhjMDktMjU4NS00MWYyLTk4NjQtYzdiOWRjNTRiNWQ4OjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 02/12/2024 13:27:07 | 02/12/2024 17:27:30 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MWI1MTA0NTYtMWEwNy00ZjEyLTlhZGEtYTU3NWYyYjBhMzg3OjU3MDE2 | 03/12/2024 08:00:00 | -23.336437, -46.850328 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NGQyNDkyY2QtMjY1Ni00YzQwLTljYjItMzQyM2E1NzllNzEyOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 24/01/2025 13:00:00 | 2025-01-24T20:00:00.000Z | TROCADO 03 RESISTENCIAS TUBULAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4d2492cd-2656-4c40-9cb2-3423a579e712 | RETORNO NO ATENDIMENTO samuel falar com marcio fogão de indução três três relé queimado princípio de curto foi substituído mesmo equipamento funcionando normalmente porém a boca 6 demora para bater a temperatura |  |  | FALSE | 06/09/2024 15:39:45 | 28/04/2025 11:43:24 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NTdmZjY4ZDItZWVkMi00OTQzLTg5YzAtZWZlZTQ3ZWQ3MjAzOjU3MDE2 | 24/01/2025 13:00:00 | -23.54939, -46.636582 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NGQzYTY3NzAtNzlmMS00M2Q4LTg3MDEtNTVjZDIxYzQ2MzJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/01/2024 12:30:00 | 2024-01-19T16:30:00.000Z | FEITO A TROCA DOS BICOS DOSADOR DE SILICONE, TAMPAS DO COPO, BORRACHA DE VEDAÇÃO E SUPORTE VERDE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4d3a6770-79f1-43d8-8701-55cd21c4632a | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA PA 04 |  |  | FALSE | 16/02/2024 13:16:24 | 16/02/2024 13:18:36 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZmQ3M2FlOTItZGM3NS00NmZkLWFiMTktMzg2NDVjZmQwNWVlOjU3MDE2 | 19/01/2024 12:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NGQ0MjJmNTEtYmMwMC00YTFjLWIxNGEtMjY2NWRiOWMwN2ZmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/07/2025 10:00:00 | 2025-07-24T14:05:00.000Z | realizado visita Tec Jonas verificou problema na resistencia retornar com a peça | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4d422f51-bc00-4a1c-b14a-2665db9c07ff | realizado visita Tec Jonas verificou problema na resistencia retornar com a peça |  |  | FALSE | 24/07/2025 16:43:50 | 24/07/2025 16:44:54 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NzRiMTlhNjItNTIwYy00M2Y3LTkwYzktMDc2ZWVlZTY3YjBlOjU3MDE2 | 24/07/2025 10:05:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NGQ0OWU2NTUtYjllMS00MGM1LTkzMmUtYzBkNmRkNTQ1ODM4OjU3MDE2 | 180 | 1 | done | 28/04/2025 14:24:36 | 2025-04-28T19:13:52.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4d49e655-b9e1-40c5-932e-c0d6dd545838 | Retorno para a troca da unidade condensadora da prateleira refrigerada e seus componentes. |  |  | FALSE | 28/04/2025 10:37:48 | 05/05/2025 10:32:23 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDU0ODhiOGItNjRhOC00MmFhLWE5ZDItM2MzNzZkNTc0YzZjOjU3MDE2 | 29/04/2025 11:00:00 | -23.529061, -46.645154 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NGQ0YTI3YWItMmE1MC00Mzc0LWFiNmItYmJjNTNkZjEyZDMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 09:00:00 | 2023-09-28T13:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4d4a27ab-2a50-4374-ab6b-bbc53df12d31 | PREVENTIVA VENTILADOR 2 |  |  | FALSE | 13/10/2023 15:57:53 | 13/10/2023 15:59:12 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MjA0MjlkY2YtMTMwNi00MzYzLWE4YTUtMDQ2MTQ0ZjgzNjFjOjU3MDE2 | 28/09/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NGQ0YWE4ZTQtMzg1MC00MjU5LThjOWQtMzZmNDI3Y2Y3OGY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/08/2023 08:40:00 | 2023-08-28T13:55:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4d4aa8e4-3850-4259-8c9d-36f427cf78f5 | TECNICO TERCEIRO (ANDRÉ). CONTATO 48 8483-2846 |  |  | FALSE | 13/09/2023 10:58:20 | 26/09/2023 11:07:42 | {} | ZTIxMzc0NDItZDY1NS00YzkzLWIyNjAtOGI2MWU0MjM1MzlkOjU3MDE2 |  | -27.137161, -48.597508 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
NGQ0YzRlNGUtNDJiMi00ZjU3LTgwNDUtZjdmOWU2ZmI5Mjc0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 13/09/2023 09:13:23 | 30/10/2024 14:52:44 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZjQ0OGQyYzItZjgyNy00ZTk2LWE0MGMtMjFhMWY1ZGI1Yzc3OjU3MDE2 | 13/09/2023 10:00:00 | -23.590429, -46.673047 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NGQ0ZjZhNzItMTA5Ny00ZDJkLWFlNzQtMGY1MjJjOWVjY2U4OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 19/08/2025 09:20:38 | 2025-08-19T14:46:58.000Z | E necessário voltar com válvula de expansão para poder atender o cliente. local confinado e equipamento aquecendo e desligando pelo térmico do compressor. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4d4f6a72-1097-4d2d-ae74-0f522c9ecce8 | retorno com troca de unidade | 2025-08-07T00:30:07Z | 2025-08-07T00:29:21Z | FALSE | 06/08/2025 17:15:37 | 19/08/2025 12:54:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTE5MWQwM2YtODUyNi00OTE0LTg4MDgtNGMxODYxZDJmNmYxOjU3MDE2 | 19/08/2025 14:45:00 | -23.604799, -46.661753 | -23.6046775, -46.6613912 | -23.6025333, -46.65967 | {'coords': {'latitude': -23.6025333, 'longitude': -46.65967}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NGQ2NWE0NmYtN2ZmNy00ZjFhLTliMTItMWEyNDRhYzNkOTM1OjU3MDE2 | 300 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 04/11/2024 18:18:12 | 26/11/2024 18:05:32 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NGQwNDc4NTAtYzAxZS00ZWU4LTkyYWItYmY3MmVkNmJiNTI0OjU3MDE2 | 13/11/2024 11:30:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NGQ2YWQzNzEtZGM1Ni00Mjk4LWI4NjYtMjNlYTA3YjMwYTlkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/11/2023 10:16:13 | 2023-11-16T16:54:08.000Z | feito a troca da condensadora filtro capilar feito carga de fluido equipamento em funcionando corretamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4d6ad371-dc56-4298-b866-23ea07b30a9d | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO REFRIGERADOR | 2023-11-16T13:15:19Z | 2023-11-16T13:15:15Z | FALSE | 16/11/2023 08:51:35 | 16/11/2023 13:54:08 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OTA1YmZkMzMtNWRhZi00OWQ0LWIxYzAtMTgzMmQyYzI3ZGQxOjU3MDE2 | 16/11/2023 15:00:00 | -22.116959, -51.40615 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NGQ4NWYxNmUtNjRmZC00NzQ2LTlkYWUtMzRhM2Q0ZjU3ZWI2OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 30/10/2024 08:23:19 | 2024-10-30T15:22:03.000Z | foi instalado prateleiras laterais.refixado imãs da porta com pop nut pois os mesmo estava com porcas e parafusos e no abri e fechar da porta soltava os mesmo ficou pendente mandar a prateleira do meio com tamanho de 730x620 com aba de 30. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4d85f16e-64fd-4746-9dae-34a3d4f57eb6 | instalaçao levar ima | 2024-10-30T11:22:42Z | 2024-10-30T11:22:40Z | FALSE | 30/10/2024 08:17:23 | 30/10/2024 12:22:03 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ODBmYjRkMTItOTY5Yy00YWI3LWE0NjMtMzBkMDBjOTY0MjQ4OjU3MDE2 | 30/10/2024 09:45:00 | -23.55796, -46.660845 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NGQ4OGJhNTgtMGYwYS00MWM2LWE0OTEtZTQ5MzRkMTMwYzBkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2025 10:33:12 | 2025-09-22T14:01:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4d88ba58-0f0a-41c6-a491-e4934d130c0d |  | 2025-09-22T13:15:14Z | 2025-09-22T12:57:55Z | FALSE | 22/09/2025 09:57:36 | 22/09/2025 11:40:36 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Njg3YzVjN2QtZGQ2YS00ZGY2LTk4NmEtZTA0YzA2NzdjY2Q5OjU3MDE2 | 22/09/2025 09:57:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.685545, -46.6043933 | -23.6858833, -46.6046067 | {'coords': {'latitude': -23.6858833, 'longitude': -46.6046067}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NGQ5MzkzYWEtMGVjYS00YmNiLTgxMWItNDgwMTU2NGQwMTk4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/02/2025 08:00:00 | 2025-02-04T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4d9393aa-0eca-4bcb-811b-4801564d0198 | supervisonar as camaras contato Jeferson Do Eldorado +55 11 98476-8705 |  |  | FALSE | 03/02/2025 18:01:30 | 17/04/2025 10:24:48 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDcwNGU0NTMtMGQxMS00ODAzLWE3MjMtNjNiYTY5Y2ExMWNkOjU3MDE2 | 04/02/2025 09:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NGQ5NTljMDgtOTI0OC00ZmQ5LTk0NTMtNTgxZTJjMzEzZmJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/09/2023 16:10:39 | 2023-09-27T19:14:37.000Z | a companhando Wanderson | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4d959c08-9248-4fd9-9453-581e2c313fbd |  | 2023-09-27T11:14:21Z | 2023-09-27T11:14:00Z | FALSE | 27/09/2023 07:43:10 | 27/09/2023 16:14:37 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NTMyYmE1MWUtOWJlMS00NWYwLWJiNjktYTRhZDMyYTQ1YTAxOjU3MDE2 | 27/09/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  | {'coords': {'speed': 18.08, 'heading': 235.02, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 789.3, 'latitude': -23.782118, 'longitude': -46.4894112, 'speed_accuracy': 0.8, 'heading_accuracy': 1.4, 'altitude_accuracy': 4.4}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NGRhYjg4YWUtZTBhZC00M2NlLWE4ZTUtYzdhMWIxNDhkODRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 29/10/2024 07:00:00 | 2024-10-29T10:01:00.000Z | reagendado |  | problema temperatura no balcao |  |  | FALSE | 18/11/2024 18:40:19 | 02/12/2024 19:14:31 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Zjc5ZTllZWEtMzMwZC00ZmUzLTkyYjYtYzljYTU1Yjk5ZjEzOjU3MDE2 | 29/10/2024 07:00:00 | -23.082925, -47.204029 |  |  |  | Reportada | TERCEIRO
NGRiMDQxNzMtZWRiZS00Nzc4LTgyODctZDcwMjk5OWUxZDM5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/08/2024 12:23:40 | 2024-08-06T15:35:48.000Z | refrigerador totalmente danificado não compensa consertar. falei pra ela que temos equipamento usados em melhor estado , passar orçamento de um equipamento usado pra ela avaliar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4db04173-edbe-4778-8287-d702999e1d39 |  | 2024-08-06T15:05:27Z | 2024-08-06T13:23:14Z | FALSE | 06/08/2024 10:22:50 | 06/08/2024 12:35:48 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YTdkMzJiMTUtNjQwZC00ZDUxLWE1NjktOTEzZTJiMDZkNTAwOjU3MDE2 | 06/08/2024 12:30:00 | -23.576006, -46.703976 | -23.5822062, -46.7005242 | -23.583205, -46.6997217 | {'coords': {'latitude': -23.583205, 'longitude': -46.6997217}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NGRiYmFjNWQtZDJmZS00ZTNmLTgyZGEtNjBjMzMyZjc5YWIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/07/2024 10:05:17 | 2024-07-04T17:57:56.000Z | composteira foi reajustado o tempo foi feito o teste na resistência e no motor composteira funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4dbbac5d-d2fe-4e3f-82da-60c332f79ab3 | MANUTENÇÃO RECICLADORA RESIDUO PASTOSO | 2024-07-04T13:00:33Z | 2024-07-04T13:00:30Z | FALSE | 04/07/2024 09:43:20 | 04/07/2024 14:57:56 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YmY5OGI1ZjctODdlOS00YTdlLWI4NGMtMGYwNjNlZmVjYTg5OjU3MDE2 | 04/07/2024 10:30:00 | -23.652824, -46.714351 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NGRiZGVmOTctNGYwMy00YTNjLWJkMzktYjdhMmJiOTc0OTcyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/02/2025 19:33:00 | 2025-02-24T23:14:54.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4dbdef97-4f03-4a3c-bd39-b7a2bb974972 | NAO GELA | 2025-02-24T22:32:38Z | 2025-02-24T22:32:13Z | FALSE | 24/02/2025 19:31:12 | 24/02/2025 20:14:54 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZGRmYTRmMjYtZDljNi00NTk4LTlkMTgtZjRlMGQ3YWMyYzk0OjU3MDE2 | 24/02/2025 14:00:00 | -23.482623, -46.554089 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NGRiZjA0ODAtYzQwMC00MjI2LWEwNTktNGM3NDc3NTA2YjU3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/04/2024 09:44:12 | 2024-04-26T13:48:59.000Z | feito a reposição do balde, feito teste o mesmo ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4dbf0480-c400-4226-a059-4c7477506b57 | MANUTENÇÃO TFK MAQUINA LIGA E ESQUENTA MAS NÃO ESTA GIRANDO O BALDE | 2024-04-26T12:04:33Z | 2024-04-26T12:03:45Z | FALSE | 26/04/2024 09:02:29 | 26/04/2024 10:48:59 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NGFlZmY0M2YtNTcyMS00Y2ZlLWI4MDktYTY2NDRlZGFlOTE3OjU3MDE2 | 26/04/2024 10:00:00 | -23.584476, -46.675053 | -23.5845754, -46.6748963 | -23.5844667, -46.6740617 | {'coords': {'latitude': -23.5844667, 'longitude': -46.6740617}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NGRkM2IwY2MtNTEyOC00Mzc4LWFhNDEtMjIyNjBjODJiZTZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2023 13:04:00 | 2023-09-04T16:07:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4dd3b0cc-5128-4378-aa41-22260c82be6b | Banho maria não aquece. B560021 - RESISTENCIA. |  |  | FALSE | 04/09/2023 09:30:27 | 09/10/2023 14:31:37 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzJlZWM3OGQtYmY2My00OTBkLWExNTUtNmZmYzNjOTE3MWU2OjU3MDE2 | 04/09/2023 10:00:00 | -23.563617, -46.68862 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5636287, 'longitude': -46.6887381}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NGRkOTMwZGItYjU5Yi00NmMwLThhNzUtM2Q1YWM2MmViYzNjOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 17/01/2025 11:42:30 | 2025-01-17T14:50:04.000Z | foi feita a troca da válvula de acionamento a que estava no equipamento se encontrava quebrada.equipamento ficou vazando água pelo rabicho de alimentação pois o mesmo usado na instalação é de mal qualidade obs.(equipamentos todos instalado por conta do cliente) eles deve fazer a substituição de um rabicho melhor. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4dd930db-b59b-46c0-8a75-3d5ac62ebc3c | O lavatório da loja 4993 MPA Almeda Barros não está funcionando o acionamento automático, preciso que troquem ou façam manutenção | 2025-01-17T13:04:24Z | 2025-01-17T13:04:15Z | FALSE | 17/01/2025 09:39:20 | 17/01/2025 11:50:04 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YTg5MDhlYzMtNmQ0Ni00YjJhLWFlYTQtYWE4NjQwZDYyOTI4OjU3MDE2 | 17/01/2025 08:15:00 | -23.537284, -46.657578 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NGRkOWFkMzQtODI0Yi00ZDk3LWJhNzEtZjNlZDZlMjY3MGU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/12/2023 16:11:48 | 2023-12-04T19:35:30.000Z | ao chegar no local o equipamento esta funcionando normalmente está acendendo normal porém a massaneta das portas estão quebrada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4dd9ad34-824b-4d97-ba71-f3ed6e2670e5 | MANUTENÇÃO ECO | 2023-12-04T15:00:51Z | 2023-12-04T15:00:45Z | FALSE | 04/12/2023 11:49:51 | 04/12/2023 16:35:30 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MDNiODc4OGUtODBkMS00NmE0LWE2ZTEtNTdhMjkyYWYwZmVlOjU3MDE2 | 04/12/2023 14:00:00 | -22.632281, -47.052136 | -22.6323021, -47.0520431 | -22.6322419, -47.0519885 | {'coords': {'latitude': -22.6322419, 'longitude': -47.0519885}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NGRkY2NmYjQtMTc1Zi00OWNjLTg2NzktZmQyYWIyZDhlNTdkOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 30/04/2025 09:56:03 | 2025-04-30T13:04:09.000Z | entregue a.phu em santos e retirado as velhas para fábrica. testado equipamento e o mesmo funcionando on | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4ddccfb4-175f-49cc-8679-fd2ab2d8e57d | 28/04/2025 - Programado substituição na quarta-feira | 2025-04-29T20:29:18Z | 2025-04-29T20:29:09Z | FALSE | 24/04/2025 17:12:16 | 30/04/2025 10:04:09 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OWY2OTY5ZGItNGY2Zi00NTRjLThmY2ItMmU5N2RmNTk0ZTExOjU3MDE2 | 30/04/2025 08:00:00 | -23.96812, -46.33275340000001 | -23.9678897, -46.3323431 | -23.9677877, -46.3324939 | {'coords': {'latitude': -23.9677877, 'longitude': -46.3324939}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NGRkZTE0OGMtNDI4Zi00ZjExLWI0YWYtNjc3MzRhNTFhOWE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/03/2025 08:00:00 | 2025-03-14T12:00:00.000Z | FEITO REGULAGEM | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4dde148c-428f-4f11-b4af-67734a51a9a6 | Temperatura ta alta |  |  | FALSE | 11/03/2025 15:54:38 | 28/03/2025 11:54:44 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OWYxNDA2NDktMzY0OC00OWU2LTkyODctMjc2NTcwODFjZDcxOjU3MDE2 | 13/03/2025 08:00:00 | -22.957298, -43.177043 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NGRkZTQ1MGQtMTVhZi00NWY1LWI0OGItNDg4MjFiMDA5ZDlmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Continuidade Camaras |  |  | TRUE | 18/01/2024 08:00:58 | 30/10/2024 15:26:29 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZGU0ZGY3NzAtMGExZS00ODZiLTlhMWItNGIxNzExMDFiYTUyOjU3MDE2 | 18/01/2024 07:00:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
NGRlNTM1YWUtOWVkMi00YmU1LTkyMTAtZDU4N2E3M2U2NTIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [5 empty] | 2024-06-18T23:08:58Z | 2024-06-18T23:07:44Z | TRUE | 18/06/2024 13:02:37 | 19/06/2024 08:54:21 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWRjODgxYjItYWViNi00ZDdhLTkzZWYtNGEzM2IyMThhNWY4OjU3MDE2 |  | -23.663872, -46.569345 |  |  | {} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NGRlZmY5ZmMtZDk4ZS00Nzc0LWExNmQtYjJmOTIwMjg4MzEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/01/2024 10:00:00 | 2024-01-16T13:00:00.000Z | MAQUINA REALIZADO MANUTENÇAO NA TOPEMA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4deff9fc-d98e-4774-a16d-b2f920288313 |  |  |  | TRUE | 24/01/2024 15:27:34 | 08/11/2024 22:56:50 | {} | MmIzMzUyYTMtN2ExMy00MzcxLTllZjAtNzQ2YTJmNGRjMWIxOjU3MDE2 | 16/01/2024 10:00:00 | -15.600837, -56.026495 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
NGRmNDAzMmEtMjIzMS00YjVkLWJkNTQtMjBhMGNlYWMyMTQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/04/2024 10:51:41 | 2024-04-15T15:45:26.000Z | foi trocada a resistência feito teste ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4df4032a-2231-4b5d-bd54-20a0ceac2147 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA FRITADEIRA NÃO ESQUENTA | 2024-04-15T12:48:53Z | 2024-04-15T12:48:04Z | FALSE | 15/04/2024 09:21:35 | 15/04/2024 12:45:26 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YTEzMDVmNTMtMTM2Ny00ZTAwLWI4OTctYzJlYmMxYTBhMGNkOjU3MDE2 | 15/04/2024 10:30:00 | -23.563617, -46.68862 | -23.5637586, -46.6887265 | -23.6117667, -46.6813567 | {'coords': {'latitude': -23.6117667, 'longitude': -46.6813567}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NGRmNzQ4MTItNDEyYy00Yjk2LWE2MzgtNzEyZTUwNjUyMzNmOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-08T13:39:24Z | TRUE | 08/09/2025 08:38:41 | 08/09/2025 10:39:24 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZGQ1YTc4NmQtODg0MC00ZmJkLThlYzYtYjgxN2E0ZjEyZTliOjU3MDE2 | 08/09/2025 08:38:00 | -22.7840792, -47.1929779 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
NGUxOGIzMjUtZjM4Yy00NGRjLWExMTUtZGE2NWQ1ZDljZjhlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/10/2023 13:30:00 | 2023-10-24T17:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO MOTOR DE PRESSÃO DE ÁGUA E O CAPACITOR DE 2MF/400V | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4e18b325-f38c-44dc-a115-da65d5d9cf8e | MANUTENÇÃO CORRETIVA REFRESQUEIRA |  |  | FALSE | 16/11/2023 13:23:23 | 16/11/2023 13:26:51 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NDRmMTI1NmEtZjk2ZS00NjhjLWE1ZjgtMGVjOGJmMGZjMjk1OjU3MDE2 | 24/10/2023 13:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NGUyNjgzMzctNGJiOC00ZmQ1LThlNGEtMDEyZjYyZTJkZGM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/08/2023 14:05:27 | 2023-08-17T17:09:06.000Z | Máquina não será possível realizar preventiva devido produto parado a mais de dois meses, cliente informa que máquina está parada a 2 meses e pede a retirada da máquina Gleidison | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4e268337-4bb8-4fd5-8e4a-012f62e2ddc5 | Preventiva. | 2023-08-17T18:14:48Z | 2023-08-17T15:01:56Z | FALSE | 17/08/2023 11:58:42 | 17/08/2023 15:15:15 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NjY0YWE0OTMtNTRkMS00ODRjLTlhMzMtZGMxYmFiYTMyZWEwOjU3MDE2 | 17/08/2023 13:00:00 | -22.710358, -45.550988 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 20, 'altitude': 1522, 'latitude': -22.6903509, 'longitude': -45.4788246, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}, 'offline': True} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NGUzOWJmM2QtNmYyNS00ZTAyLWFkMzAtMzJmYzZkNTUwMTgwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/07/2025 15:51:11 | 2025-07-21T11:56:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4e39bf3d-6f25-4e02-ad30-32fc6d550180 |  | 2025-07-18T17:16:00Z | 2025-07-18T17:15:07Z | FALSE | 18/07/2025 14:14:38 | 21/07/2025 10:40:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MGRmNjQ0NmYtZmNjMC00MDNhLTg2MTgtZmEyYmJmMDNiNDYwOjU3MDE2 | 18/07/2025 14:15:00 | -23.628414, -46.663991 | -23.6855933, -46.604415 | -23.68556, -46.6043283 | {'coords': {'latitude': -23.68556, 'longitude': -46.6043283}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NGUzYmY4OWUtODY5ZS00MGI0LTk4YzAtMmQyZDU0ZjQzMWUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2025 11:29:27 | 2025-10-10T14:42:35.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4e3bf89e-869e-40b4-98c0-2d2d54f431e0 |  | 2025-10-10T14:28:22Z | 2025-10-10T13:06:15Z | FALSE | 10/10/2025 09:52:26 | 10/10/2025 11:42:35 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2FmOTQzOTQtMzdkNy00ZDk0LTk1YjAtZDIwMTkzZDgxNTk1OjU3MDE2 | 10/10/2025 09:52:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.6855267, -46.6042783 | -23.6855967, -46.6043583 | {'coords': {'latitude': -23.6855967, 'longitude': -46.6043583}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NGU0NzA4N2QtYTM2ZC00NThlLThiY2ItZjMzMDU5NTk2OTA3OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 17/03/2025 14:00:00 | 2025-03-17T20:00:00.000Z | ACOMPANHOU O ATENDIMENTO COM FABIANO NA BASF | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4e47087d-a36d-458e-8bcb-f33059596907 | acompanhar a tarde fabiano basf | 2025-04-25T12:54:17Z | 2025-04-25T12:54:12Z | FALSE | 14/03/2025 17:17:29 | 25/04/2025 09:54:17 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YmU0ODJkOGMtOGFlYS00NDdlLWFiYjQtZWYxMjExZTQxMDkyOjU3MDE2 | 17/03/2025 08:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NGU1MzM1MjEtY2NhMy00YmI4LWFmZjItNWE4Y2Y4YjYwYmFjOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 02/09/2024 05:54:15 | 2024-09-02T13:57:32.000Z | foi trocado fiação de silicone da estufa aquecida trocado uma lâmpada refeito todos os cabos eletricos e feito nova todas as emendas da pista aquecida foi feito também a troca de um capilar 0,50 um filtro secador de um quarto dado carga de fluido refrigerante R134A. foi acompanhado a temperatura da geladeira até atingir dois graus e foi deixado pressão de sucção em 12 PSI. foi feito teste de vazamento e não há vazamento de gás. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4e533521-cca3-4bb8-aff2-5a8cf8b60bac | estava faltando gás | 2024-08-30T19:34:08Z | 2024-08-30T19:34:04Z | FALSE | 30/08/2024 16:33:47 | 02/09/2024 10:57:32 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZDc0YjQyMWUtZDAzMy00NmEyLTgxNTQtMzM2ZTUwODYxMTlkOjU3MDE2 | 02/09/2024 07:00:00 | -22.745508, -45.096635 | -22.7493345, -45.1021861 | -22.80201, -45.1703467 | {'coords': {'latitude': -22.80201, 'longitude': -45.1703467}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NGU2NzlhMjEtMWZiZi00MzM3LTg1ZWQtOWQwYjRjOWUzZjlhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/09/2023 15:04:00 | 2023-09-06T02:01:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4e679a21-1fbf-4337-85ed-9d0b4c9e3f9a | Trocar micro ventilador da unidade. |  |  | FALSE | 05/09/2023 07:16:40 | 09/10/2023 15:45:42 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YjBkOTVmMzAtMzAyYS00MjNhLWE4NjUtNmFlM2Y5MTQzYWY5OjU3MDE2 | 05/09/2023 14:00:00 | -23.563617, -46.68862 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6704921, 'longitude': -46.6247884}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NGU3ODEwMWUtNjQyNS00ODJmLWE4MzEtYTAwOWI4ZWUzOTdmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 10:33:23 | 2025-09-10T13:39:00.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4e78101e-6425-482f-a831-a009b8ee397f |  | 2025-09-10T13:32:03Z | 2025-09-10T12:43:11Z | FALSE | 08/09/2025 16:13:21 | 10/09/2025 10:39:00 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZmJkNjlhOTktMDIxOS00YmRhLTkzYjgtOWViMTk4ZTIwMDEzOjU3MDE2 | 08/09/2025 16:13:00 | -28.064927, -52.00597380000001 | -23.685725, -46.604435 | -23.6856472, -46.6045178 | {'coords': {'latitude': -23.6856472, 'longitude': -46.6045178}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NGViNzg3YjUtOGFjNC00NDY3LWFjZmMtZGM5OWZkNTAxNDk3OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 24/10/2024 11:20:00 | 2024-10-24T14:21:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4eb787b5-8ac4-4467-acfc-dc99fd501497 | balcões estão com vazamento |  | 2024-11-25T16:59:48Z | FALSE | 18/10/2024 17:33:48 | 25/11/2024 13:59:48 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZDdiYWIyMzEtNDA1Mi00ZDYzLTlhNDAtMmMzZDAzYzQ1ZTliOjU3MDE2 | 24/10/2024 10:15:00 | -23.601505, -46.468079 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NGVjMjQyNjAtMWRkOS00ZmY1LWE0NjctNGVhMDUyNGRlYmJjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2024 13:00:00 | 2024-10-17T19:00:00.000Z | FOI FEITO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, REALIZANDO REVISÃO ELETRICA E MECANICA E LIMPEZA CONFORME PLANO DE MNAUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4ec24260-1dd9-4ff5-a467-4ea0524debbc | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA ECO 100 |  |  | FALSE | 28/10/2024 18:21:06 | 28/10/2024 18:32:12 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Yzg5ZTllYTYtYWIyOS00Zjg0LWI3ZjMtZGFlMjU4OGZhMzEyOjU3MDE2 | 17/10/2024 13:00:00 | -26.217832, -49.404215 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NGVjNGE2OTEtY2U3YS00YmMyLTk1ZTktYWFkOTNkMGRkZmFiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 09:47:24 | 2025-08-26T12:56:11.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4ec4a691-ce7a-4bc2-95e9-aad93d0ddfab |  | 2025-08-25T16:48:34Z | 2025-08-25T15:46:06Z | FALSE | 25/08/2025 12:28:44 | 26/08/2025 10:35:06 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjQxZDhlMmEtMTk3YS00OTE3LThjZWUtNWE2NzM3NDRiYWRkOjU3MDE2 | 25/08/2025 12:28:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.685605, -46.6044533 | -23.6857085, -46.6044202 | {'coords': {'latitude': -23.6857085, 'longitude': -46.6044202}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NGVkMjBiNTEtNjM1NC00MjA5LWE4NmQtZjVkZWFjNTEwMzRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/06/2024 11:27:25 | 2024-06-24T15:18:57.000Z | Realizada troca do termostato e botão | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4ed20b51-6354-4209-a86d-f5deac51034f | MANUTENÇÃO FRITADEIRA TROCAR TERMOSTATOS | 2024-06-24T14:27:18Z | 2024-06-24T12:21:10Z | FALSE | 24/06/2024 09:19:54 | 24/06/2024 12:18:57 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDFiYmI1MzgtZGI5Zi00ODgwLTliNTctNDlmMzgwNmFmYWMyOjU3MDE2 | 24/06/2024 13:30:00 | -23.181239, -46.901075 | -23.1812517, -46.9010865 | -23.1803445, -46.9009039 | {'coords': {'latitude': -23.1803445, 'longitude': -46.9009039}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NGVkNmMxZjYtODZiMS00NTVmLTg0ZWUtNDM1M2VlMTFmZGUzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 16:34:38 | 2025-08-15T19:36:26.000Z | Foi trocado rele da fritadeira voltando a funcionar ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4ed6c1f6-86b1-455f-84ee-4353ee11fde3 |  | 2025-08-15T19:34:24Z | 2025-08-15T19:34:17Z | FALSE | 04/08/2025 16:19:00 | 15/08/2025 16:36:26 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YWU1YzEyZWEtNzM0Ny00MWNmLThjMzItMGE4MzU2NzJhMzhkOjU3MDE2 |  | -23.997682, -46.257088 | -23.6440301, -46.5307032 | -23.643996, -46.5305347 | {'coords': {'latitude': -23.643996, 'longitude': -46.5305347}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NGVkNzliMjUtM2Q0Mi00MjQ1LTk1ZjEtOGZlODZkMWVjZTBhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/07/2025 14:47:29 | 2025-07-22T17:53:58.000Z | Equi liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4ed79b25-3d42-4245-95f1-8fe86d1ece0a |  | 2025-07-22T12:45:15Z | 2025-07-22T10:45:16Z | FALSE | 22/07/2025 07:23:09 | 22/07/2025 14:53:58 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGU1YWVhMjUtZWE1Yi00YmE4LWI0MjktNjIzMDIyYTdiZWU5OjU3MDE2 | 22/07/2025 07:25:00 | -23.685995, -46.604639 | -23.6855805, -46.6042498 | -23.685695, -46.6044067 | {'coords': {'latitude': -23.685695, 'longitude': -46.6044067}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NGVlMzlkZjAtZjE1ZS00MDljLTgxYjAtYzRhZGY3MDc3ZjkxOjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 16/12/2024 11:12:00 | 2024-12-16T16:24:00.000Z | foi trocado peça relacionada pelo técnico (Samuel) instalado ok, porém quando ligado o forno o mesmo está com o interruptor da porta quebrado sendo necessário trocar. foi colado a placa da frente do forno com silicone e é necessário aguardar secar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4ee39df0-f15e-409c-81b0-c4adf7077f91 |  |  |  | FALSE | 16/12/2024 06:56:37 | 03/02/2025 08:40:20 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTgzZDI0YjUtYmYyNi00OGY3LWI2MDgtODQxMmQyNWIwOGUyOjU3MDE2 | 16/12/2024 09:00:00 | -23.565118, -46.683821 | -23.5655092, -46.6831994 | -23.5656005, -46.6837065 | {'coords': {'latitude': -23.5656005, 'longitude': -46.6837065}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NGVlNWU2ZDUtMTM5Mi00OWNhLTliMjYtMjk4MjY4NWI5MDE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/11/2023 10:24:00 | 2023-11-07T16:34:00.000Z | feito ajuste dos sensores da porta regulado todo sistema feito teste equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4ee5e6d5-1392-49ca-9b26-2982685b9016 | RETORNO PARA MANUTENÇÃO DA ECO |  |  | FALSE | 07/11/2023 09:18:44 | 05/12/2023 13:15:06 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZjQ4OWJiZGEtOTM4NC00NTcyLTgzOTYtNTM3MjhhNjdhZThkOjU3MDE2 | 07/11/2023 10:00:00 | -23.542781, -46.654742 | -23.542679, -46.6542185 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NGVlY2I0M2MtY2MwZC00YjczLWI4MzAtMmI5MjdkMzcxNzEzOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-12-11T11:03:35Z | FALSE | 26/11/2024 18:14:48 | 11/12/2024 08:03:35 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MWU3M2E4MDgtNzMwNy00YjllLWE5OTUtNDU1YjZhZmQ4ZWQyOjU3MDE2 | 29/11/2024 07:00:00 | -20.558349, -47.380429 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
NGVmMWEzMDYtNGY4Yy00N2I3LTk0ZDEtMmI4YjI0ZTM1Y2M1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2025 08:58:31 | 2025-09-04T12:22:26.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4ef1a306-4f8c-47b7-94d1-2b8b24e35cc5 |  | 2025-09-03T10:34:30Z | 2025-09-03T10:34:24Z | FALSE | 03/09/2025 07:32:35 | 04/09/2025 09:22:26 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzI1NjAxZWMtYWNhMS00ZDhiLTk0ZWYtZjQzOTk4NGEwNmQxOjU3MDE2 | 03/09/2025 07:32:00 | -22.8458394, -47.1601601 | -23.6856203, -46.6045428 | -23.685505, -46.6043117 | {'coords': {'latitude': -23.685505, 'longitude': -46.6043117}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NGVmY2M2M2ItNzE2Yi00YjEyLWI5ZDAtOGNhMjFhMTkzZDdhOjU3MDE2 | 420 | 100 | done | 13/09/2024 21:18:00 | 2024-09-14T01:11:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4efcc63b-716b-4b12-b9d0-8ca21a193d7a | Acompanhamento DRAGÃO - E-suites - TOPEMA ENERGIA |  |  | TRUE | 10/09/2024 08:52:44 | 31/10/2024 16:50:04 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZDY1Nzg1ODMtMWMyOS00NmQ3LTliYWMtMzRhMzg4NDg5MWY3OjU3MDE2 | 13/09/2024 16:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NGVmZjM5MWMtYjdhZS00MjczLWIzYjctODIzODQxYzJlYTdiOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 11/06/2025 11:00:00 | 2025-06-11T18:00:00.000Z | Shopping SP Market (Ozone) Equipamento : Forno porta vazando vapor Foi realizado reajuste na porta E feito teste na mesma Porta funcionando normalmente Acompanhado pelo cliente: Felipe | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4eff391c-b7ae-4273-b3b7-823841c2ea7b | Após instalação da obra pelo Sergio da nossa assistência e treinamento da Deise, o forno combinado esta apresentado fuga de vapor pela porta. A inauguração do restaurante é 14/6 e de máxima importância assistência em garantia esta semana, para não por em risco a produtividade da operação na inauguração. |  | 2025-08-13T12:49:53Z | FALSE | 09/06/2025 18:58:16 | 13/08/2025 09:49:53 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDVlNDEyZWUtZDFjNC00NzhkLThlNDktMmY2YWY2MmJjMjcxOjU3MDE2 | 11/06/2025 08:00:00 | -23.653568, -46.721235 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NGYwNWI0ZGYtZjBiMC00YWM2LTg2MGEtZDE4MDNiMjg1MDEwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/02/2024 12:00:00 | 2024-02-20T15:30:00.000Z | INSTALAÇÃO DE BOTÃO LIGA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4f05b4df-f0b0-4ac6-860a-d1803b285010 | MANUTENÇÃO ESTUFA CONSERV SOBREP AIR FLOW |  |  | FALSE | 14/03/2024 11:38:29 | 14/03/2024 11:40:04 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjEzNjhlZTYtZTVlYi00NzczLTg0OWItYTQ3MWIxMzIzMDFiOjU3MDE2 | 20/02/2024 12:00:00 | -24.721066, -53.743752 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NGYwZDAzZGMtZmZiYS00MmExLTgwNDYtMWIzMzE3YTc5MmE3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-11-12T21:34:18Z | FALSE | 01/11/2024 10:21:31 | 12/11/2024 18:34:18 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDgyZmI5ZjEtYjhhZS00Mzg0LTkyZTctYThlODcxMDE3ZDkwOjU3MDE2 | 18/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ceb17601-1b15-4d93-804f-6241a06fd2b1', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NGYwZGRhZWUtNGNiNy00MjBkLTgxMjQtZDRiZWIwYTkzOWZhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/08/2023 09:11:00 | 2023-08-16T16:07:00.000Z | foi necessário trazer o equipamento placa de controle está com erro na programação | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4f0ddaee-4cb7-420d-8124-d4beb0a939fa | Equipamento não processando. |  |  | FALSE | 16/08/2023 07:59:20 | 28/08/2023 10:32:53 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Y2ZhNjhhMWItMmI3NS00MTlmLWI5ODgtY2ZiYzJjMTM4NzdiOjU3MDE2 | 16/08/2023 13:00:00 | -21.190472, -47.777013 |  |  | {'coords': {'speed': 2.58, 'heading': 152.36, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 550.8, 'latitude': -21.1038598, 'longitude': -47.7838594, 'speed_accuracy': 5.6, 'heading_accuracy': 45.5, 'altitude_accuracy': 18.5}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NGYxZDZiMDAtZmU2Ny00ZDdhLTlkOGQtYTkwZDU2ODVkMGU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/10/2023 15:38:00 | 2023-10-19T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4f1d6b00-fe67-4d7a-9d8d-a90d5685d0e5 | MANUTENÇÃO FOGÃO 2 |  |  | FALSE | 19/10/2023 12:06:26 | 02/11/2023 09:58:16 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NmVhNzQyZTItZjg0My00YmE1LTkyNmMtM2JhN2U0ZTNhZWQ0OjU3MDE2 | 19/10/2023 14:30:00 | -23.522226, -46.648229 | -23.5203898, -46.6449245 |  | {'coords': {'latitude': -23.5203898, 'longitude': -46.6449245}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NGYyMDAwNzEtNjViNy00ZDFkLWIyNWQtY2IzOWUzOTM0NDM0OjU3MDE2 | 560 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Conclusão instalação |  |  | TRUE | 13/09/2024 18:02:03 | 31/10/2024 15:12:50 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YjA1NWNhOWYtODNiNy00NGU3LTlhMzItZTE1NGUzNGQ5NjA4OjU3MDE2 | 19/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NGYyNGRiMzYtOWNlYS00MWVlLWEwYTUtZDhjNzhjYjZmYmQwOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 13/02/2024 15:13:34 | 2024-02-13T18:14:37.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4f24db36-9cea-41ee-a0a5-d8c78cb6fbd0 | SERVIÇO DE PREVENTIVA EQUIPAMENTOS | 2024-02-13T18:13:32Z | 2024-02-13T18:13:25Z | FALSE | 13/02/2024 09:10:57 | 13/02/2024 15:14:37 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NWY0MTc3NWUtZDVlNS00NjM4LWFhZDUtNzUyNWIxZTA2M2RmOjU3MDE2 | 13/02/2024 10:00:00 | -23.628314, -46.663653 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NGYyNmY5MmYtZGQ5Yi00YzA0LWFlMjQtYmJiYTQ4NmYwNGRkOjU3MDE2 | 240 | 2 | done | 29/08/2025 14:00:00 | 2025-08-29T18:30:00.000Z | trocado veneziana que estava amassada devido transporte e feito polimento no ultra, temos evidencias que cliente utiliza sem proteçao, mesmo assim fizemos o polimento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4f26f92f-dd9b-4c04-ae24-bbba486f04dd | colocar veneziana | 2025-08-29T10:15:15Z | 2025-08-28T22:25:45Z | FALSE | 28/08/2025 18:15:53 | 03/09/2025 18:20:13 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NGM0ZWE1OTYtM2I3ZS00ZWQzLWJkNmItOTNiZTlmODA5Yzk1OjU3MDE2 | 29/08/2025 14:00:00 | -23.6610168, -46.7041749 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NGYzZDI1ODMtYWI3NC00NzIwLWEzN2QtMDZlM2Y3MTI4YWNmOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 23/10/2024 08:01:00 | 2024-10-23T11:02:00.000Z | sem autorizaçao de entrada |  |  |  |  | FALSE | 21/10/2024 17:55:39 | 30/10/2024 15:57:02 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OTE4MTRlODgtY2NkZi00YjNiLThlMTctMmYzYTI0NWNmMzAwOjU3MDE2 | 23/10/2024 08:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Reportada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NGYzZTYyODYtZmExYi00MThiLWIxZWItOWQ5ODgxYmU4NmRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2023 11:08:08 | 2023-10-10T16:00:13.000Z | feito a troca do tampão do refrigerador e fixado o mesmo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4f3e6286-fa1b-418b-b1eb-9d9881be86dd | INSTALAÇÃO BANCADA E VAZAMENTO | 2023-10-10T12:36:51Z | 2023-10-10T12:36:47Z | FALSE | 10/10/2023 09:35:44 | 10/10/2023 13:00:13 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZDlkZmJlZDgtZmUyOC00YTJjLTgzYzktODhmZWI2Y2RhYzM5OjU3MDE2 | 10/10/2023 10:30:00 | -23.590429, -46.673047 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 2.1, 'altitude': 756.7, 'latitude': -23.6516967, 'longitude': -46.6698183, 'speed_accuracy': 0.9, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 8.9}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NGYzZWQxZmUtYTYzNi00MTg1LTgxZGItZTMwNjE3YThkY2Q5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/08/2025 08:47:22 | 2025-08-13T11:49:54.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4f3ed1fe-a636-4185-81db-e30617a8dcd9 |  | 2025-08-13T11:46:52Z | 2025-08-13T11:40:09Z | FALSE | 13/08/2025 08:27:36 | 13/08/2025 08:49:54 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzQyZTliOTktN2RlZC00MzY1LTgwOTYtOGRmNzRlMDQyZGM4OjU3MDE2 | 13/08/2025 08:27:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.685649, -46.6044206 | -23.6856466, -46.6044984 | {'coords': {'latitude': -23.6856466, 'longitude': -46.6044984}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NGYzZjAwYTgtYjgxOC00M2E2LWEwZDItMDI2MjhmMWY2MWIwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 23/08/2024 11:03:22 | 31/10/2024 14:57:26 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjNiYTU0MTQtYzU1Mi00NDIyLWJlYjktZWUyMmU3ZjkzZWYxOjU3MDE2 | 09/09/2024 07:00:00 | -27.033711, -49.387261 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
NGY0NDhmZTItNTg3MS00ZTI4LTg2NDctZDNlODExYzQ4ODhmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/06/2024 09:52:00 | 2024-06-11T14:29:00.000Z | Foi constatado que o evaporador estava broqueado e controladora desconfigurada. foi desbloqueado o evaporador e feito configuração da controladora, o mesmo funcionando e atingindo a temperatura 🆗. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4f448fe2-5871-4e28-8647-d3e811c4888f | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR EQUIPAMENTO NÃO ESTA REFRIGERANDO |  |  | FALSE | 11/06/2024 08:45:13 | 09/07/2024 11:10:22 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Yjg4YzM2OGYtMTBjZi00ZDVlLWI0YTUtMzFlNjg0OTVjOGQ4OjU3MDE2 | 11/06/2024 10:00:00 | -23.605629, -46.66912 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NGY0NjBlNjItOGUyZS00OGY4LTk0MzAtYTIxMjYxNmE4OTk2OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇAO | 2025-08-29T02:13:04Z | 2025-08-29T02:12:49Z | FALSE | 28/08/2025 17:48:33 | 28/08/2025 23:13:04 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDQ2YjE1N2MtYzEwNy00NzA4LWE3YmUtYTZkN2QzZmIxZjAyOjU3MDE2 | 28/08/2025 11:00:00 | -23.5326001, -46.4505396 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NGY1MjcxY2UtYzFhNi00ZTA4LThhN2UtZjFjOGM2NzUxZDM1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 10:07:10 | 2025-07-29T13:15:15.000Z | Equipamento em retrabalho | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4f5271ce-c1a6-4e08-8a7e-f1c8c6751d35 |  | 2025-07-29T14:32:55Z | 2025-07-28T14:06:33Z | FALSE | 28/07/2025 09:32:51 | 29/07/2025 11:38:25 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MDI2MzU0NTYtM2JhNS00ZTMwLTg4YjUtMGU4OTIwOTQ3OTE4OjU3MDE2 | 29/07/2025 07:08:00 | -23.685902, -46.604534 | -23.6859163, -46.6047406 | -23.6856836, -46.60498 | {'coords': {'latitude': -23.6856836, 'longitude': -46.60498}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NGY1NWFlMWYtNDg1Yi00ZGFmLWJhYTgtNzY2ZDczNTNlOTdjOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 19/11/2024 16:28:57 | 26/11/2024 17:22:54 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OGQ1MDM3MmItZTQzMC00MDBjLWFlODctODdjYzBiNzExZWFhOjU3MDE2 | 27/11/2024 08:00:00 | -20.558349, -47.380429 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NGY5MDBkNTUtNjFjNi00OTQwLThlOGYtYmJmZWY1M2NmMGNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/09/2023 09:57:31 | 2023-09-05T22:14:15.000Z | foi instalado asepicia prateleira estantes prateleira tubolar pia de cuba | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4f900d55-61c6-4940-8e8f-bbfef53cf0cf |  | 2023-09-05T11:39:38Z | 2023-09-05T10:42:42Z | FALSE | 05/09/2023 07:37:59 | 05/09/2023 19:14:15 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YWY0MzFlMDAtYzI1NS00YjFjLTgxOGItY2VjNTI0MDczYmZiOjU3MDE2 | 05/09/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NGY5NzRkOWUtYjZkZi00NTQ1LWFhZTctZGIxYmM0MzZlMjgyOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-10-16T11:41:50Z | 2025-10-14T16:10:45Z | FALSE | 14/10/2025 12:31:28 | 16/10/2025 08:41:50 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmNiMmMxZTEtNmJhYS00MGY0LWE3NTUtMzZiMzAyNGFlMDAzOjU3MDE2 | 15/10/2025 08:09:00 | -23.5264665, -46.6810974 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
NGZhYzExYzUtOTYwYy00NmEyLWEzNjYtNGUxZGJhMjlkNmQzOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 17/01/2024 09:53:20 | 2024-01-17T19:57:10.000Z | foi instalado das duas evaporadora a válvula solenóide foi instalado o sifão das duas evaporadora. foi instalado a porta da câmara de congelados. foi passado a tubulação da câmara de resfriados. foi terminado o isolamento da câmara de congelados. foi limpo o ambiente de trabalho foi deixado as ferramentas na câmara de congelados. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4fac11c5-960c-46a2-a366-4e1dba29d6d3 | Acompanhamento camara refrigerado e congelado | 2024-01-17T12:04:22Z | 2024-01-17T12:04:19Z | FALSE | 17/01/2024 09:02:24 | 17/01/2024 16:57:10 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | Mjc1NGVkNjQtNzUwOC00MjQzLTkwOTYtNTg1NjNhMzdkNGY4OjU3MDE2 | 17/01/2024 09:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.5623638, -46.667986 | -23.5687276, -46.6477488 | {'coords': {'latitude': -23.5687276, 'longitude': -46.6477488}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NGZiMmZlNzUtODZjNi00ZTc5LTg2YTUtNTAxNzk1MjY1MTFlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | descanso trabalho noturno |  |  | FALSE | 09/01/2025 18:29:55 | 09/01/2025 18:29:55 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZGU1ZGFlYWEtMjdhNS00MjNmLWIyZGItNTk3YTU0ZThhNGJkOjU3MDE2 | 10/01/2025 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NGZiZmQwNTEtN2ZlZi00OThhLWIyYzktODJjZmE1N2Q2ZmNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 29/08/2025 13:03:17 | 29/08/2025 13:03:17 | {} | MDllNTE1ZjQtYjc0Ny00MzdkLTk4MmItMzBjNjhkYmVhYzNmOjU3MDE2 |  | -23.5315646, -46.7816739 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
NGZkMWM5MGQtNmI4Zi00OGQwLWFkNjQtYWMzZDM5Njc2ZjdjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/02/2024 07:22:00 | 2024-02-21T01:50:00.000Z | foi feito alguns testes no banho Maria com as chapas de alumínio, foi feito a troca da tampa lateral da pista quente, foi colocado quatro botões em quatro fogoes de indução,foi colocado três peças de acabamento em três erflow, e foi colocado uma mangueira de dreno no refrigerador.e lembrando que tivemos algumas interrupções por conta da produção da cozinha | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/4fd1c90d-6b8f-48d0-ad64-ac3d39676f7c |  |  |  | FALSE | 19/02/2024 16:50:44 | 14/03/2024 11:51:12 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MDc3OWM4ZmUtNmRhMS00NTg5LWEyMWYtODNhMTkzNTI1ZmY3OjU3MDE2 | 20/02/2024 07:00:00 | -24.721066, -53.743752 | -24.7200803, -53.7443368 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NGZlYzE4YjctNzI1Yi00ZWY5LTg2Y2MtNzU5NDhjNmQ0YWU0OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | FERIAS |  | 2025-01-02T11:11:55Z | FALSE | 29/11/2024 17:43:43 | 02/01/2025 08:11:55 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODhiNDExYzUtNWI4Yy00ZmM1LThjNDMtMWNhZDgwY2VjZDllOjU3MDE2 | 06/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ff854c1c-2a6f-4c0a-8e00-8b915442b060', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NTAwM2Y2MzktMDE0NC00NDkyLWJmNDAtMWIyMjVhNmVkNWMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/06/2024 14:25:24 | 2024-06-20T19:39:35.000Z | verificar se existe as peças do equipamento para trocar ? caso exista passar orçamento para troca dos queimadores , registro e manipulador e higienização do equipamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5003f639-0144-4492-bf40-1b225a6ed5c2 | AVALIAR CHAPA BIFETEIRA | 2024-06-20T16:02:37Z | 2024-06-20T15:59:26Z | FALSE | 20/06/2024 12:10:36 | 20/06/2024 16:39:35 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODI1NzhiMmQtODFmMC00MmNhLTg1OTAtNzI5NmJjNWUwODk2OjU3MDE2 |  | -23.663872, -46.569345 | -23.6649147, -46.5693871 | -23.663484, -46.5691194 | {'coords': {'latitude': -23.663484, 'longitude': -46.5691194}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTAwNmI1OTYtYzY4Yi00YzlmLTk1M2EtOGUyOTZiNTY4OWM5OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-11-12T21:34:20Z | FALSE | 01/11/2024 10:21:32 | 12/11/2024 18:34:20 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDgyZmI5ZjEtYjhhZS00Mzg0LTkyZTctYThlODcxMDE3ZDkwOjU3MDE2 | 21/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ceb17601-1b15-4d93-804f-6241a06fd2b1', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTAxODA4NGYtM2I4Mi00NzA5LWExNjktZDk3YTE4OWUxNGIyOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 25/09/2024 09:52:20 | 2024-09-25T15:54:28.000Z | Feito a instalação da chapa quente e do fogão 2 bocas e colocado os equipamentos no lugares conforme layout.. Os equipamentos foram ligados testados e está funcionando.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5018084f-3b82-4709-a169-d97a189e14b2 | 08 00 as 10:00hs | 2024-09-24T19:53:51Z | 2024-09-24T19:53:41Z | FALSE | 24/09/2024 10:17:26 | 25/09/2024 12:54:28 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NmIzZDg1NTQtMDU1YS00N2VkLWFhNmItZjdjOTM0YzYyMTg1OjU3MDE2 | 25/09/2024 06:00:00 | -23.599433, -46.616412 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NTAxOWIwZjEtNTNmNC00MDQ4LTk1ZDMtNGRkNzVmMzY0NjUyOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 13/12/2024 15:07:30 | 2024-12-13T18:14:06.000Z | foi detectado que TFK a placa e o chicote estava em curto foi substituído o chicote e a placa composteira funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5019b0f1-53f4-4048-95d3-4dd75f364652 | Condomínio Residencial Patrimonio do Carmo, s/n Canguera, São Roque - SP Complemento: alameda jaqueiras 161, Colinas | 2024-12-13T18:05:58Z | 2024-12-13T17:08:39Z | FALSE | 09/12/2024 13:57:42 | 13/12/2024 15:14:06 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Y2MyODg0M2ItNmZlMi00Y2M4LTlmZmUtOGI2ODE3NGY4YmE2OjU3MDE2 | 13/12/2024 08:00:00 | -23.656814, -47.084363 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTAxZjNlYzUtZDNiNy00ZmFkLWJhODYtNGM3YTM0YmZmZjg3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/10/2023 07:02:08 | 2023-10-07T20:09:13.000Z | foi acompanhado durante o dia a operação do cliente com os equipamentos montados. foi trocado a mangueira do gás que estava com mangueira normal que cliente instalou. sem ser a própria de gás. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/501f3ec5-d3b7-4fad-ba86-4c7a34bfff87 |  | 2023-10-07T20:05:57Z | 2023-10-03T21:47:39Z | FALSE | 02/10/2023 17:06:48 | 07/10/2023 17:09:13 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OGM0YmJjZTEtODNlZC00Mzc1LTgzM2ItMWFkMjkyNDhjZTI1OjU3MDE2 | 07/10/2023 07:00:00 | -14.150298, -39.112735 |  |  | {'coords': {'latitude': -13.9756806, 'longitude': -38.9389061}, 'offline': True} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NTAyOTdiNGMtNjliOS00MTNjLWI2MzMtNjliYjNmMjlkZGVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/11/2023 10:49:00 | 2023-11-13T18:33:00.000Z | foi feito troca da válvula de expansão no evaporador,feito limpeza no sistema carga de fluido. equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/50297b4c-69b9-413c-b633-69bb3f29ddec | MANUTENÇÃO FREZEER |  |  | FALSE | 13/11/2023 08:11:51 | 05/12/2023 17:03:54 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDYyNTI1MGUtYzk5NS00ZTllLWI2MTQtODY0YmE3YmM0NWNlOjU3MDE2 | 13/11/2023 10:30:00 | -23.565352, -46.65626 | -23.5653668, -46.6561228 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTAyYWM0NzMtMGI5Yy00NjlhLTk4NDktMGJjNjhhMmNkNWI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/06/2024 15:00:00 | 2024-06-20T18:30:00.000Z | FEITO A INSTALAÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO NO EQUIPAMENTO NA COZINHA CENTRAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/502ac473-0b9c-469a-9849-0bc68a2cd5b7 | INSTALAÇÃO DE ESTERELIZADOR DE FACAS NA COZINHA CENTRAL E TESTES DE FUNCIONAMENTO |  |  | FALSE | 23/07/2024 00:05:56 | 23/07/2024 00:07:32 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YmI2ZjY1NmEtNDA2Ny00N2Y3LTg3OTgtMWM3MTdhZjFhNzdjOjU3MDE2 |  | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NTAzNjhlNmYtZWI5MS00NWNiLWExODUtOGRlMDBhYTI4MzQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/12/2023 13:28:00 | 2023-12-14T18:01:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/50368e6f-eb91-45cb-a185-8de00aa28340 | MANUTENÇÃO FREEZER TEMPERATURA ELEVADA, CHEGANDO AOS 28°C |  | 2024-01-08T12:28:29Z | FALSE | 14/12/2023 11:36:32 | 08/01/2024 09:28:29 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NGJhMmNkNjItODhkNi00ZTRmLTlmMzEtYzEzNDQyMDhmZDQ5OjU3MDE2 | 14/12/2023 12:00:00 | -23.496097, -46.635898 | -23.4959421, -46.635305 | -23.49593, -46.6352967 | {'coords': {'latitude': -23.49593, 'longitude': -46.6352967}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NTAzYTgxODQtOWM3ZS00YjcwLWFjNzktN2I4NWZjYmFlYTVmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/03/2025 13:11:51 | 2025-03-28T16:19:08.000Z | foi feita a instalação do vidro que veio faltando . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/503a8184-9c7e-4b70-ac79-7b85fcbaea5f | CLIENTE INFORMA QUE VEIO SEM VIDRO aguardando retorno de qualidade e expediçao se a peça foi faltando da topema | 2025-03-28T14:26:21Z | 2025-03-28T14:25:54Z | FALSE | 21/02/2025 19:16:23 | 28/03/2025 13:19:08 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZDg3YjA0NzAtMDhiZS00MWMyLWI4MGMtZjQxYWEzYmQ5YjQ1OjU3MDE2 | 28/03/2025 11:45:00 | -23.558827, -46.640833 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTA0MDA4MWQtZGE4OS00ZjM3LWI1YjQtNjBhOGQ3ODIyYjIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação das coifas |  |  | TRUE | 07/12/2023 16:27:51 | 30/10/2024 15:19:27 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZTcwYzU2NDQtNDA0MS00ZWQwLTkzOWItOTcxNWQ2ZTczM2Y3OjU3MDE2 | 11/12/2023 11:00:00 | -22.569381, -44.956415 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTA0YTYyZDMtNGU1Yy00ZTcwLTg3MDktYjY2MjRiNGQyZTE5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2025 08:47:50 | 2025-10-16T11:49:53.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/504a62d3-4e5c-4e70-8709-b6624b4d2e19 |  | 2025-10-16T11:25:21Z | 2025-10-16T11:15:29Z | FALSE | 16/10/2025 08:13:27 | 16/10/2025 08:49:53 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTFkYTZhZDctOWQ2My00OGQwLTlkZGYtYTBlNDRhN2Q0OGIwOjU3MDE2 | 16/10/2025 08:13:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855533, -46.6043483 | -23.685545, -46.60442 | {'coords': {'latitude': -23.685545, 'longitude': -46.60442}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTA1MTZkZjUtZDViMC00OGEyLWFhNTAtZWU3Njc0MzQwOGFiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2025 13:26:09 | 2025-09-22T16:29:39.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/50516df5-d5b0-48a2-aa50-ee76743408ab |  | 2025-09-22T17:22:29Z | 2025-09-22T10:50:45Z | FALSE | 22/09/2025 07:41:49 | 22/09/2025 14:23:13 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NmEwMjU5MDUtNWU1OC00NjdiLWE4NmYtZTk0NTUyNDBiZDQwOjU3MDE2 |  | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.685575, -46.604405 | -23.68567, -46.604335 | {'coords': {'latitude': -23.68567, 'longitude': -46.604335}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTA1YTQ3YTQtYjM0Mi00MGE1LWJlY2EtYzg0N2IwMmQ5OTczOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 09:52:12 | 2025-08-25T12:53:09.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/505a47a4-b342-40a5-beca-c847b02d9973 |  | 2025-08-25T11:07:45Z | 2025-08-25T10:32:49Z | FALSE | 22/08/2025 15:57:30 | 25/08/2025 09:53:09 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjdhZWJmNzctN2M4NC00NDZjLTg1MGQtODUyOGU5YzBhMDNlOjU3MDE2 | 22/08/2025 15:57:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857516, -46.6044838 | -23.6857277, -46.6043558 | {'coords': {'latitude': -23.6857277, 'longitude': -46.6043558}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTA1YjZiY2QtOGUwNC00YTg5LTk1NDctMzM4OTUwZWExY2M3OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 23/11/2024 15:00:00 | 2024-11-24T13:00:00.000Z | FOI DETECTADO A NECESSIDADE DE TROCAR AS CORRENTES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/505b6bcd-8e04-4a89-9547-338950ea1cc7 | RETORNO PARA MANUTENÇÃO DE URGENCIA |  |  | FALSE | 14/03/2025 13:32:06 | 14/03/2025 13:35:27 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjgyMTI4NmMtNWFjNS00MzNmLTk3ODQtOTRmZGNmNjlhMDg4OjU3MDE2 | 23/11/2024 15:00:00 | -14.192323, -49.352306 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NTA1YzI5ZWQtMjY0ZS00ZGQ2LTlhOWMtMGE0ZjU5ZDY5NDI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/08/2024 13:00:00 | 2024-08-21T18:00:00.000Z | FEITO CONVERSÃO DO FOGÃO PARA GLP VERIFICADO QUE HAVIA VAZAMENTOS DE GÁS E ARRANHÕES. FOI REAPERTADO TODAS AS CONEXÕES E FEITO UMA VERIFICAÇÃO GERAL DO EQUIPAMENTO. EQUIPAMENTO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE, SEM VAZAMENTOS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/505c29ed-264e-4dd6-9a9c-0a4f59d69427 | FOGÃO ENVIADO DO TIPO INCORRETO ENVIADO GÁS NATURAL, POREM COMPRADO PARA GÁS GLP FAZER CONVERSÃO |  |  | FALSE | 22/08/2024 17:33:58 | 21/10/2024 09:39:40 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODdkZTdjYjUtM2MwOC00ODRlLThlODAtNzZhMTQ1MTgwNTUzOjU3MDE2 | 21/08/2024 13:00:00 | -23.099121, -48.922879 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NTA2ZTYyYzQtOTgxNS00OWIxLWEzNTktMzVmYjFiZjJjMmUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 07/08/2023 14:41:04 | [6 empty] | TRUE | 01/08/2023 08:31:53 | 30/10/2024 13:51:45 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OTc1MzY1NTItMzBhYi00ZmIwLThlOWQtYTllYTA0MDRjN2M4OjU3MDE2 | 07/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  | {'coords': {'speed': 0.69, 'heading': 282.31, 'accuracy': 31.1, 'altitude': -0.8, 'latitude': -13.9258934, 'longitude': -38.9319862, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.5}} | Em andamento | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NTA4MjQzOWItNWRiOS00MGU4LWE4MzEtYTg2OTlkOGMyNjljOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 13/01/2025 17:37:37 | 20/01/2025 10:39:41 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YzMwMDk2ZWQtODYwNS00M2RhLWE2ZjUtMGRmZjFhNGU4MGM2OjU3MDE2 | 17/01/2025 08:00:00 | -23.550442, -46.717166 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NTA5Y2RhODgtOWEwNS00Nzc3LTkzYTEtZjA0NjM2NDU5YTBkOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 18/11/2024 13:43:00 | 2024-11-18T18:30:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/509cda88-9a05-4777-93a1-f04636459a0d | conferencia Forno G3, troca de IHM e controladora K30 (peças em falta), diagnóstico feito pelo Samuel, considerar conferência |  |  | FALSE | 13/11/2024 14:28:17 | 03/02/2025 08:40:44 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDJhM2FhNWItYWUzOC00YmYwLWExMjEtMmNmMWFmOTkwZGNlOjU3MDE2 | 18/11/2024 12:15:00 | -23.565118, -46.683821 | -23.5655785, -46.6833411 |  | {'coords': {'latitude': -23.5655785, 'longitude': -46.6833411}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTBhMzg4MDUtNzdkYS00NzFmLWI5MmQtNjhhMTgyMGY4ZWY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO |  |  | TRUE | 13/11/2023 08:14:38 | 25/01/2024 11:36:51 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | N2NiYjNiZDEtZTk3ZS00NDM4LTg4MzItODAzMTAyOTU2ZjNiOjU3MDE2 | 13/11/2023 11:00:00 | -23.475466, -47.441782 |  |  |  | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTBhZWVhYjAtMjAyMS00MTQwLTk4OTMtYmJiNThmYTJkZDdlOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 12/06/2025 10:00:00 | 2025-06-12T18:00:00.000Z | Controlador de temperatura aquecimento de pratos danificado, realizado a troca Troca da chave margirius Realizado desentupimento do dreno dos fornos Realizado adaptação do dreno dos fornos para atender os dois fornos Ajustado a mola da porta balcão 2 refrigerado topema 3 portas área de sucos Balcao refrigerado 2 room service não tem ponto de esgoto por esse motivo vaza água necessário instalação um ponto de esgoto Válvula da pia com vazamento no reparo necessário a troca da válvula Cabo danificado geladeira Copa foi realizado conserto Geladeira copa dando choque , plug está a sem pino terra. Realizado a troca plug Topbox cliente reclamando de temperatura alta foi ajustado de 2 para 0 graus de setpont. Realizado troca de papeleira área lavagem de mão entrada do salão. Cesto de lixo quebrado, foi realizado a troca dos rebites e colocado parafusos novos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/50aeeab0-2021-4140-9893-bbb58fa2dd7e | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 2° SEMANA DE JUNHO NO COPA |  |  | FALSE | 26/06/2025 17:19:58 | 26/06/2025 17:21:55 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NzFmNWY2YTgtYzRiZC00YjBiLTgyMzYtMjBkZjYyMzUxNmMxOjU3MDE2 | 12/06/2025 10:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NTBiZmUyYjctYmFjNC00NzRmLWJiODctNTdiZmI2MjA3Y2JmOjU3MDE2 | 260 | 4 | scheduled |  |  |  |  | Trocar peças de forno: Plug Steck / Gaxeta / Hélice / Maçaneta / Injetor de água - PEGAR COM A FERNANDA | 2025-04-04T11:24:00Z | 2025-04-04T11:23:50Z | FALSE | 21/03/2025 08:21:27 | 04/04/2025 08:24:00 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZGRiMmMxZTgtYWU1Yy00MmMyLTlkMzEtYzI3YmFkYjYzNWQwOjU3MDE2 | 04/04/2025 09:00:00 | -23.625573, -46.699449 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NTBjMmI4NjctZmZmMC00MWIxLThkNDEtZTA0MzkxYmI2MzBkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2023 09:49:35 | 2023-09-16T00:12:44.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/50c2b867-fff0-41b1-8d41-e04391bb630d |  | 2023-09-15T12:49:21Z | 2023-09-15T12:49:07Z | FALSE | 11/09/2023 09:09:29 | 15/09/2023 21:12:44 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OTgwOGNmNmItZjc4OS00MmU2LWJhZjUtYWU2MjM5ZmNlNmIwOjU3MDE2 | 15/09/2023 07:00:00 | -23.566565, -46.649603 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.670495, 'longitude': -46.6248369}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NTBjYTM2ZjktNWRiYi00OTViLTlkYTUtZjZiY2NkOWZlZGNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 16:23:03 | 2025-09-23T19:24:21.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/50ca36f9-5dbb-495b-9da5-f6bccd9fedce |  | 2025-09-23T19:11:02Z | 2025-09-23T19:10:45Z | FALSE | 23/09/2025 15:43:31 | 23/09/2025 16:24:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzI1OTgxNTItOTk0YS00YTkwLWFjMjUtNWJlY2VmNTY3OTYyOjU3MDE2 | 23/09/2025 15:43:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.68565, -46.6044083 | -23.68565, -46.6044083 | {'coords': {'latitude': -23.68565, 'longitude': -46.6044083}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTBjYmE5NDYtMmMwNy00OTI1LTgzYWUtY2FhODE1ZTEwZGEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/02/2025 11:00:00 | 2025-05-03T14:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/50cba946-2c07-4925-83ae-caa815e10da3 |  |  |  | TRUE | 26/02/2025 14:39:42 | 27/02/2025 11:57:25 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzVmM2NjNWUtMjg3MS00MTk2LWJiMWUtYTlmZjdjNTFjYzc3OjU3MDE2 | 26/02/2025 13:40:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTBjYmRlYWUtOTc5NS00YWVjLWFlNGMtMzkxNTNiOWMzNWFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/06/2024 12:32:09 | 2024-06-24T17:42:53.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/50cbdeae-9795-4aec-ae4c-39153b9c35af | RETORNO PARA COLOCAR O DRENO | 2024-06-24T12:34:37Z | 2024-06-24T12:34:32Z | FALSE | 24/06/2024 09:32:24 | 24/06/2024 14:42:53 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODE2NGRhY2UtYzVlOC00OWQxLThlOTktZWM4MGU5OWYxYWIxOjU3MDE2 | 24/06/2024 14:00:00 | -23.631454, -46.708356 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NTBjZTBhY2MtMjBkZC00ODRjLTkyMmUtOTgzMWRmZjcwYzgxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2024 08:00:00 | 2024-10-16T12:00:00.000Z | trrocado compressor | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/50ce0acc-20dd-484c-922e-9831dff70c81 | nao funciona |  |  | FALSE | 20/12/2024 15:10:50 | 20/12/2024 15:11:20 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Mzg5MjYyYmUtNDMyNS00NDU0LTk3ODAtNGEyNjQ3MWM3N2Y0OjU3MDE2 | 16/10/2024 07:00:00 | -12.976123, -38.513539 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NTBkMzMyZjMtMzQ4YS00ZTA3LTkwMjgtYWI2ZmU1NzY2ODEwOjU3MDE2 | 59 | 100 | reported | 30/11/2023 14:58:00 | 2023-11-30T18:00:00.000Z | não foi possível entrar para trocar a unidade devido ao horário. só após as 16:30. Wanderson me acompanhou até o local |  | MANUTENÇÃO VITRINE REFRIGERADA TROCAR UNIDADE CONDENSADORA |  |  | FALSE | 30/11/2023 13:11:59 | 03/04/2025 17:58:26 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MGY3YjgwYjQtNjZjYy00NzYyLTgwNmEtNmE4NzhhZDJlOTU3OjU3MDE2 | 30/11/2023 14:00:00 | -23.532698, -46.742995 | -23.532921, -46.7443795 | -23.5324896, -46.7443517 | {'coords': {'latitude': -23.5324896, 'longitude': -46.7443517}} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
NTBkM2UzZmMtYzViMi00ODU4LTk0ZjMtN2Q1Njk4NzhiM2RlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 08:57:40 | 2025-09-23T11:59:53.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/50d3e3fc-c5b2-4858-94f3-7d569878b3de |  | 2025-09-23T11:51:33Z | 2025-09-23T10:26:21Z | FALSE | 23/09/2025 07:18:59 | 23/09/2025 08:59:53 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjgyMjhkZTUtMDc3Yy00N2M1LWJjMzMtYzdkNTIzZDU4YzA3OjU3MDE2 | 23/09/2025 07:18:00 | -14.8856525, -40.82737849999999 | -23.6855533, -46.6043117 | -23.6856033, -46.6043483 | {'coords': {'latitude': -23.6856033, 'longitude': -46.6043483}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTBmYTk2ZDQtNjRlMS00M2ZjLTkyYzYtN2RiMzA4MTYyZjY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/05/2024 14:40:39 | 27/08/2024 12:44:36 | {} | NWVmOWY4MDAtMTFkYi00N2E5LTk1NTgtYTYyNzFkM2Q5M2UyOjU3MDE2 |  | -23.23607, -48.130284 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
NTBmZGJlMGYtZjA4MC00MjM0LWExNWQtZWM4YjFmNzlkZDVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 04/02/2025 07:52:19 | 10/02/2025 11:55:09 | {} | YzczZmQ3OWItYmZhNC00ZWI1LWJiNGMtNDhmNjU2MjBkMDRiOjU3MDE2 |  | -23.95028, -46.29135 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
NTEwMTk5NDYtNjQ5ZC00ZDVjLWI1MDktOWVlZjRiNDAwMDk3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/09/2024 08:00:00 | 2024-09-05T12:00:00.000Z | vulkan enviou o relatorio informando sobre a pressao do gas e necessario aprovar orçamemto | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/51019946-649d-4d5c-b509-9eef4b400097 | cobrar vulkan sobre o atendimento de troca da valvula devido estar na garantia |  |  | FALSE | 04/09/2024 16:14:50 | 20/11/2024 13:29:58 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MjA1NWJjMDUtYzAwZS00MDA1LTg5Y2ItZTIzOWE3YmRkZDFjOjU3MDE2 | 05/09/2024 05:30:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NTEwMzMzNmQtNzYzYy00YzBlLTkzNTItNTI0YjMwOTg3ZDM2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/08/2023 09:40:25 | 2023-08-17T16:17:01.000Z | foi realizado a troca da fonte | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5103336d-763c-4c0e-9352-524b30987d36 | TFK 5k com problemas de funcionamento | 2023-08-17T12:40:25Z | 2023-08-17T12:36:10Z | FALSE | 17/08/2023 09:15:27 | 17/08/2023 13:17:01 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MDI5OTRhYzktNmIwZC00Y2ZjLWJkM2UtMDc5YjcyYzVkYWE4OjU3MDE2 | 17/08/2023 10:00:00 | -23.536019, -47.252919 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 786.9, 'latitude': -23.5360849, 'longitude': -47.2537879, 'speed_accuracy': 0.6, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 4}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTEwZDMwZmYtNmNjYi00YjZjLWJlZDgtMDEzMGNkYmJkNWRkOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 27/08/2024 08:00:00 | 2024-08-27T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/510d30ff-6ccb-4b6c-bed8-0130cdbbd5dd |  |  |  | TRUE | 23/08/2024 17:10:42 | 31/10/2024 16:55:20 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | Y2Q2YjdiYWQtMmJmYS00YWMwLWE5ZjItMDE3NzZhZjM3YTI0OjU3MDE2 | 27/08/2024 08:00:00 | -23.49513, -46.845435 |  |  |  | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NTExNGZhYzYtNDFiNC00NDIwLTg4N2MtYWFkM2NjMTI1MTFlOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 24/09/2024 10:28:34 | 2024-09-24T16:34:31.000Z | foi feito análise na pista e a mesma está com o sensor no local correto as resistência ok o termostato atuando normalmente. feito alguns testes coma termômetro na pista vazia e depois com alimentos e medido as temperatura como mostra as fotos e vídeos que estão com a ( Adriana garantia). | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5114fac6-41b4-4420-887c-aad3cc12511e |  | 2024-09-21T12:50:38Z | 2024-09-21T12:50:14Z | FALSE | 19/09/2024 18:09:15 | 24/09/2024 16:37:32 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDIwYjVjYzQtYjE3Ny00NGM1LThkYmYtYTI3MWNlNmExZTQzOjU3MDE2 | 24/09/2024 05:45:00 | -23.545625, -46.634781 |  | -23.686005, -46.604605 | {'coords': {'latitude': -23.686005, 'longitude': -46.604605}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTEyNTMyZDUtZDk1Yi00NjM0LTliMGYtMGZlOTcwMjliYzc4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação |  |  | TRUE | 16/04/2024 08:57:22 | 31/10/2024 13:43:12 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YTEyMzgxZTEtMmIwZS00MjYxLWE5ZTEtMmNlZjBlOWUzOTdkOjU3MDE2 | 16/04/2024 09:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NTEyYmRiYzUtYTgyMy00ZTUyLTkwYjgtMTEyNGQ3M2JiMDYyOjU3MDE2 | 300 | 100 | scheduled |  |  |  |  | RENDER O CARLOS |  |  | TRUE | 07/12/2023 12:41:54 | 25/01/2024 11:35:57 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZWY5ZmRmM2QtYmQzNS00MTBlLWJkY2ItNWU5MGI2MmU0NDNjOjU3MDE2 | 07/12/2023 12:00:00 | -23.554186, -46.492578 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
NTEyYzVjOTItMTZmOS00ZmVjLTg1ODAtYjlhYjYxOTIxZWQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/12/2023 08:00:00 | 2023-12-16T11:30:00.000Z | FEITO A TROCA DE CABEAMENTO AC | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/512c5c92-16f9-4fec-8580-b9ab61921ed9 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA DO PA 04 |  |  | FALSE | 19/12/2023 10:15:47 | 19/12/2023 10:17:23 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | M2UzODM2ZDMtM2JmZC00ZjE4LTliZGMtYzQ4N2JiYzZhZDcyOjU3MDE2 | 16/12/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NTEzMTIxYmEtZDk3YS00YWUxLTg3YTAtZWJiMTI5ZDA5OGNiOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | descanso noturno |  | 2024-11-29T02:04:41Z | FALSE | 28/11/2024 18:04:02 | 28/11/2024 23:04:41 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YTYxNzU0MjAtNmRlOC00Nzc2LTllNTEtYTJmMThmZTgzNjJhOjU3MDE2 | 29/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTEzMjdmZjUtZTE3NS00NTUwLTg2MzUtNmVkOTBiMzA0NzA5OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 27/09/2024 16:56:42 | 02/12/2024 19:31:48 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OWIwYTM5MmUtYzQ2Yy00NzA3LTg3ZjktNmQ3YmUyOTVlM2E2OjU3MDE2 | 25/11/2024 07:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
NTEzZjY3ZWEtZmMxYy00M2JlLTg5Y2QtY2M0ZDNmOTFmNmI3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/10/2025 10:34:22 | 2025-10-08T14:11:06.000Z | EQUIPAMENTO LIBERADO SEM AVARIAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/513f67ea-fc1c-43be-89cd-cc4d3f91f6b7 |  | 2025-10-08T13:34:02Z | 2025-10-08T13:33:52Z | FALSE | 08/10/2025 08:37:23 | 08/10/2025 11:11:06 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZGUyNDQ1NTMtYzUzOS00MjIzLTk5ZTYtOWU2MDM1MWJhOWU3OjU3MDE2 | 08/10/2025 08:37:00 | -23.3324734, -51.1719678 | -23.6857862, -46.6045712 | -23.6858329, -46.6047902 | {'coords': {'latitude': -23.6858329, 'longitude': -46.6047902}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NTE0NjdhMGUtNDg1MS00YjIyLWE5YjUtMzMyYTc1Mjg2NTY1OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 23/10/2024 07:00:00 | 2024-10-23T10:10:00.000Z | CLIENTE CANCELOU EQUIPAMENTO FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/51467a0e-4851-4b22-a9b5-332a75286565 | P12945 001 001 J R EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS NFOLS20B0001 FORNO SALAMANDRA ELET 2 CAM 603 x 460 x 580 PC 25/05/2024 14/06/2024 1,000 4.900,00 Verde ENVP Finalizado por Reunião de Obras mal funcionamento |  |  | TRUE | 21/10/2024 16:33:39 | 26/12/2024 14:19:11 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Nzc5NmRhNTctYTVhMi00ZTNkLTk3ZmEtZTBmYzIwZGMyYjhkOjU3MDE2 | 23/10/2024 09:00:00 | -5.06062, -42.783984 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NTE0YzA0ZjUtNGI3ZS00NDUwLThhNjYtNTI2NDBhNzgxZTRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/08/2023 09:46:00 | 2023-08-17T15:40:00.000Z | equipamento estava com mangueira de dreno solto ocasionando a queda de água na elétrica do compressor. foi recolocado mangueira e testado possível vazamento. foi limpo os contatos elétricos do compressor e deixado equipamento em funcionamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/514c04f5-4b7e-4450-8a66-52640a781e4c | Equipamento caindo DR. |  | 2023-09-18T11:54:31Z | FALSE | 15/08/2023 14:51:34 | 18/09/2023 08:54:31 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTk3OGRhZDAtOTdlZi00ZGQ4LTg0MGQtNTAyNzQ1ZGY1NzU2OjU3MDE2 | 17/08/2023 09:30:00 | -23.63979, -46.672474 |  |  | {'coords': {'speed': 0.35, 'heading': 337.33, 'accuracy': 37.7, 'altitude': 781.6, 'latitude': -23.6397336, 'longitude': -46.6725622, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NTE0ZGMyODAtYzRhMi00NTc4LTkzMzYtYmI5NDBiODU0NDYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2023 15:00:00 | 2023-09-04T18:30:00.000Z | REVISÃO ESTRUTURAL E TESTE DE FUNCIONAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/514dc280-c4a2-4578-9336-bb940b854461 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA RAMPA FRIA DA PA 04 |  |  | FALSE | 07/09/2023 12:50:49 | 07/09/2023 12:54:08 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NjU1YTU1NGItM2JkYS00MGI3LWJhNjUtYjU1NTc5Y2Y3YWJjOjU3MDE2 | 04/09/2023 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NTE0ZWI0MDctZDQzMC00NDdmLTgzZGMtOWNhMmIwOTE0NmZmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/08/2023 07:44:49 | 02/10/2024 10:25:27 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | Yjk4MzY4ZTYtMzMwMS00MGI3LWExMDItODJkYzk5ZDU1NWMxOjU3MDE2 | 01/08/2023 07:00:00 | -23.590429, -46.673047 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NTE0ZWZjZDktNWEzZS00MjM3LWJiMmQtM2M5ZGEwYTcwMGI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 04/09/2024 18:00:00 | 2024-09-04T21:02:00.000Z | alterado a data |  |  |  |  | FALSE | 02/09/2024 16:25:40 | 08/11/2024 16:36:51 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YWI1OGU0ZTUtMWJkYy00NWQ2LTkxNGQtYzI0MmM2ZDJlZGQ4OjU3MDE2 | 04/09/2024 18:00:00 | -22.930975, -47.079004 |  |  |  | Cancelada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTE0ZjIyMDYtZDZkOC00YmY0LThiMDItN2RmZDM1ZDY5NWFhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO |  |  | FALSE | 16/12/2024 10:15:06 | 10/02/2025 20:30:18 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZTJkNGUwMTktZWYwZS00ODQ0LTg1YmItZWFhMmI5ZTA1OWMyOjU3MDE2 | 16/12/2024 12:00:00 | -27.033711, -49.387261 |  |  |  | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTE1MWJiYTgtMTUzMi00M2ViLTg2ZTItMzZlZGJiMTgzNzA5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Continuidade trabalho PAULINHOS' |  |  | TRUE | 10/01/2024 08:18:11 | 30/10/2024 15:24:12 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MjhiM2M5YzItODJjMS00ZWNhLWJjNjItZmE4NTQ1MThmYWMwOjU3MDE2 | 10/01/2024 08:30:00 | -23.611335, -46.698026 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
NTE2OGYxMDItMjBhYy00OGRlLWE3OTItNzZkODhlZTNjMGQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/04/2024 14:00:00 | 2024-04-05T18:00:00.000Z | manutenção fritadeira Mauá | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5168f102-20ac-48de-a792-76d88ee3c0d0 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA 1 CUBA PARADA |  |  | FALSE | 05/04/2024 07:50:52 | 29/04/2024 18:03:48 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MWVkYWI0YTItY2ViNS00YzkyLTg5MDAtYzcxODhjNTc0MDcxOjU3MDE2 | 05/04/2024 14:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NTE2YTMwMWQtOTZhYi00MTQ3LTg4MmYtYzBlYjZhY2I3ZmQ5OjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 11/10/2024 15:30:26 | 2024-10-11T19:24:11.000Z | foi colocada alavanca de escoamento que foi soldada na fábrica ficando ok. foi verificado as cubas e todas estão funcionando perfeitamente segundo a gerente (alanes). OBS foi verificado que o cabo de entrada do carrinho está todo cortado podendo ocorrer um curto, verificar a possível troca do mesmo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/516a301d-96ab-4147-882f-c0eb6acb7fd9 | fritadeira levar e instalar a lavanca-dentro shophing | 2024-10-11T18:05:32Z | 2024-10-11T18:05:23Z | FALSE | 11/10/2024 08:28:40 | 11/10/2024 16:24:11 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTVhOGQyZjAtNjQ1ZS00OTIyLWExYWUtNGY2MmNmNWQ1OWU0OjU3MDE2 | 11/10/2024 11:15:00 | -23.997682, -46.257088 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTE3NDlkMTMtYWMzNi00YmI3LTk2ODMtYzQwNzgxZmRhZGI2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 11:23:23 | 2025-08-26T14:30:12.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/51749d13-ac36-4bb7-9683-c40781fdadb6 |  | 2025-08-26T14:22:17Z | 2025-08-26T13:37:13Z | FALSE | 26/08/2025 09:50:49 | 26/08/2025 11:30:12 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NmMxOTlhOWUtZmYwNC00NGEzLWFkODUtZTIzYzRmMzUwYThiOjU3MDE2 | 26/08/2025 09:50:00 | -23.5326001, -46.4505396 | -23.6856912, -46.6044352 | -23.6857439, -46.6043636 | {'coords': {'latitude': -23.6857439, 'longitude': -46.6043636}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTE3ZTJkMWItOWMxZi00ZGE2LThmZDMtY2ViOTZhZmM3NDZkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 09:16:35 | 2025-08-25T12:21:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/517e2d1b-9c1f-4da6-8fd3-ceb96afc746d |  | 2025-08-25T10:27:34Z | 2025-08-25T10:23:24Z | FALSE | 25/08/2025 07:06:44 | 25/08/2025 09:21:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDljNTM5ZjktNDQyYi00ZGUwLWIwYzEtN2RjN2I1ZTA3OWI4OjU3MDE2 | 25/08/2025 07:06:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.68568, -46.6044383 | -23.6858179, -46.6044668 | {'coords': {'latitude': -23.6858179, 'longitude': -46.6044668}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTE4MTFkNGUtM2QyMy00NDliLThhNjEtNTE3NWFjODBjZDNiOjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 04/10/2024 10:00:00 | 2024-10-04T20:00:00.000Z | verificado problema na pista | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/51811d4e-3d23-449b-8a61-5175ac80cd3b | arrumar a pista fria |  |  | FALSE | 02/10/2024 15:52:36 | 20/11/2024 15:22:22 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OGI5YWYyMmYtNmVhNy00MmZlLWE3MDAtYTEzMmVlODE0ZTkwOjU3MDE2 | 04/10/2024 07:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NTE5MmY3N2EtYTU5ZS00YWU2LTk0MGMtOGUxZjE1YWI5MTFjOjU3MDE2 | 240 | 3 | done | 17/07/2025 10:17:58 | 2025-07-17T13:21:14.000Z | Realizada substituição do termostato | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5192f77a-a59e-4ae6-940c-8e1f15ab911c | voltar para trocar termostato | 2025-07-17T11:24:38Z | 2025-07-17T11:24:32Z | FALSE | 11/07/2025 17:36:29 | 17/07/2025 10:21:14 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDE4M2ExNTgtOTI3Ni00MzMwLWJiYjQtYjk1MzAyMmQ3NTlmOjU3MDE2 | 17/07/2025 09:30:00 | -23.500344, -46.180337 | -23.5004586, -46.1803721 | -23.5004167, -46.18037 | {'coords': {'latitude': -23.5004167, 'longitude': -46.18037}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NTE5NDQ0ZWUtZjVlOS00Mzk4LWJjNGQtMDQxNGQ1NGMwODEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2025 15:48:51 | 2025-09-04T18:50:48.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/519444ee-f5e9-4398-bc4d-0414d54c0812 | Check-list | 2025-09-03T14:34:10Z | 2025-09-03T14:32:46Z | FALSE | 03/09/2025 11:32:37 | 04/09/2025 16:01:19 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YTM4ZWY5MzAtZjUyZC00NWI1LWEzNGQtZTJhMjI5NTU4MGI3OjU3MDE2 | 03/09/2025 11:32:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855365, -46.6045798 | -23.6855845, -46.6044976 | {'coords': {'latitude': -23.6855845, 'longitude': -46.6044976}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NTFhOGNiOTQtZDQ1ZS00YjgxLWJkMTctMTYzMGQ5NmU0ZjU2OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 23/12/2024 09:00:00 | 2024-12-23T12:30:00.000Z | problema nos injetores-trocado os injetores | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/51a8cb94-d45e-4b81-bd17-1630d96e4f56 | P13281 008 RT07 TIRA CHAPEU SALVADOR NFGGCE0C0001 FOGAO GAS 6B L=1125 PREMIUM (NEW) 1125 x 800 x 320 PC 07/09/2024 28/09/2024 1,000 7.370,36 Roxo ENVP Expedido para Cliente |  |  | FALSE | 17/01/2025 17:09:43 | 24/01/2025 11:22:48 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDBjOTZlNGUtMzNkMC00N2M1LWIzOWItNjEwNGNlZDI3ZjgwOjU3MDE2 | 23/12/2024 08:00:00 | -12.976123, -38.513539 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NTFhOTZiY2QtYmRhNy00ZDFlLWFhYmUtM2IyMjViMTIyZjA4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | LIMPEZA DO AQUECEDOR COM O LIGEIRO DA FÁBRICA |  |  | TRUE | 24/09/2024 08:55:07 | 08/11/2024 21:53:42 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MTMwNjBhOGUtNzcyNS00OTdhLTk3N2YtNzg0YTEwMTcwODZjOjU3MDE2 | 25/09/2024 07:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NTFhYTI4MzQtNjlkNy00ZGM1LTkxN2EtNDVmMGM4MDE5YmM4OjU3MDE2 | 540 | 2 | pending |  |  |  |  | maquina a gas apagando chama-tentar trazer para Topema |  |  | FALSE | 27/08/2025 17:56:55 | 03/09/2025 17:28:26 | {} | M2M3YjY4YzItNTk4OC00ZjM1LTk1Y2ItNmVhODAwYmYwNzFmOjU3MDE2 |  | -21.2119833, -47.815878 |  |  | {} | Pendente | Não encontrado
NTFiOTc0OGUtYWZjMi00MjhlLTgwNDktYjE2NjY2NTkxODgxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2023 08:00:00 | 2023-09-13T12:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/51b9748e-afc2-428e-8049-b16666591881 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINA DE LAVAR NA PA 06 |  |  | FALSE | 15/09/2023 17:33:22 | 19/09/2023 08:18:50 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | M2MxMWQ3ODktZDRhOC00OWJhLWI5OWQtMmMyMWViNGIwYjlkOjU3MDE2 | 13/09/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NTFiYWEwNDYtZjM2YS00OWE5LWFjYzktYTAyZDRhNjUxYTA5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/12/2023 10:32:05 | 2023-12-12T13:48:57.000Z | verificado refrigerador o mesmo estava com conector solto. reapertado o mesmo equipamento funcionando e Atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/51baa046-f36a-49a9-acc9-a02d4a651a09 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR | 2023-12-12T10:58:21Z | 2023-12-12T10:54:54Z | FALSE | 12/12/2023 07:44:30 | 12/12/2023 10:48:57 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YTk4MWM0OTAtMjhmZC00MWZlLTgwOTUtMzJmOGZiNDZlM2MxOjU3MDE2 | 12/12/2023 09:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTFjMzM3OGYtZjI3Ny00NThhLTkzNWMtMDVkZTY2OGVlZGEwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | retorno para topema |  |  | TRUE | 12/09/2024 15:11:44 | 31/10/2024 15:12:03 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NDRmMmY2Y2EtYjUzNC00YjdiLWJiZmUtZTcwNjM0MjRmNzhhOjU3MDE2 | 13/09/2024 07:00:00 | -19.523654, -48.038862 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NTFlMTAzZDAtMWJlYi00OWU3LWFiMjItZjE4NjZjZjAyZWE4OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 16:43:54 | 12/11/2024 18:24:45 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MjE1OTE1YjktZTMzNC00MWM1LTgxODMtOTBmNDYyMjg3MzExOjU3MDE2 | 07/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NTFlNmZkYTItYzBhYi00M2Y3LWFjOWQtOTg2N2RiMTk2OWIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/03/2025 08:00:00 | 2025-03-05T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/51e6fda2-c0ab-43f7-ac9d-9867db1969b0 | MANUTENÇÃO ECO 100 PROBLEMA DE SOBRE CARGA NA MÁQUINA |  |  | FALSE | 05/03/2025 08:45:42 | 17/04/2025 12:00:46 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjczN2NiZDktZDFkMS00Zjk2LWI5NzQtZDJkNmI4ODVhMjU3OjU3MDE2 | 05/03/2025 10:00:00 | -23.616803, -46.69775 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NTFlYTNmYzUtNjY1NC00N2IxLTllYzktN2RmMTk1OTAyNzIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/03/2024 13:00:00 | 2024-03-04T18:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/51ea3fc5-6654-47b1-9ec9-7df195902722 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA VENTILADORES DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 17/03/2024 03:14:42 | 17/03/2024 03:18:54 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | OTQ3Njk4NWYtM2NkYS00MzYxLThmY2ItZTZlNDM4ZTQ2MWQ0OjU3MDE2 | 04/03/2024 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NTFlYjE0OTctNjE2NC00NmY1LTliY2QtYWExZTI4MDU1ZTRmOjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 23/07/2024 14:24:10 | 31/10/2024 14:05:49 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NTU2MDBkZjUtZmQ2Ni00NmJkLTk1MWEtZjg5MTU2ZGU0NTg5OjU3MDE2 | 23/07/2024 15:00:00 | -23.672525, -46.554469 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NTIwNGZhYTgtNWZlZi00MDdhLThmYWYtM2Q2OWVkNTFkZjhmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/10/2025 13:28:51 | 2025-10-01T16:34:19.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5204faa8-5fef-407a-8faf-3d69ed51df8f |  | 2025-10-01T14:23:36Z | 2025-10-01T14:23:25Z | FALSE | 01/10/2025 11:14:16 | 01/10/2025 13:34:19 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2YzMjI2MTQtMmJmYi00OWYxLWI3YmQtMjhhZDE0M2FhZDQ1OjU3MDE2 | 01/10/2025 11:14:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6855933, -46.604415 | -23.6855583, -46.6044233 | {'coords': {'latitude': -23.6855583, 'longitude': -46.6044233}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTIxNWZlNjItOTc1Yi00MWYyLTk5NDgtOGY4M2JlZjFkZGM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2023 11:41:00 | 2023-09-25T15:52:00.000Z | trocado microventilador. equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5215fe62-975b-41f2-9948-8f83bef1ddc7 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR |  | 2023-10-06T20:15:23Z | FALSE | 25/09/2023 09:02:49 | 06/10/2023 17:15:23 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YTk1Y2ZmNzktNjZiZS00Yjc2LWEzZGItMjExNzVhNjlkZjJkOjU3MDE2 | 25/09/2023 11:00:00 | -22.902358, -47.070894 |  |  | {'coords': {'latitude': -22.9030413, 'longitude': -47.070867}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTIyMjc2ZmQtYTU1OS00YWU1LTgzYTQtZDU3M2ZiODUxZTFlOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-08T12:12:16Z | FALSE | 08/09/2025 07:28:24 | 08/09/2025 09:12:16 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Yjc5NmMzNmUtYjY5My00OTQzLTljYzUtODI4YTU3YWQ1N2JmOjU3MDE2 | 08/09/2025 07:28:00 | -20.2763851, -42.0544994 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
NTIyM2QzZGItNjU2OS00ZWMyLThlNDctY2YwNzA3MTg0NmRlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/10/2023 11:46:00 | 2023-10-04T20:04:00.000Z | não foi possível instalar o fogão por causa do horário | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5223d3db-6569-4ec2-8e47-cf07071846de | MANUTENÇÃO FRITADEIRA BASCULANTE |  |  | FALSE | 04/10/2023 09:54:52 | 08/10/2023 19:00:03 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NmMxMzNiYzEtMjZjMy00NjFlLWJhYjAtYTlmMWMyNjRlMDdlOjU3MDE2 | 04/10/2023 11:00:00 | -23.628314, -46.663653 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6862951, 'longitude': -46.6046814}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NTIyODlmOWMtZjQ1Ny00YTJhLWJiNTgtODE4YjdmZWJjYjBiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/03/2024 08:13:51 | 2024-03-15T17:44:03.000Z | acompanhando o João l. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/52289f9c-f457-4a2a-bb58-818b7febcb0b | acompanhamento instalação | 2024-03-15T11:13:39Z | 2024-03-15T11:13:36Z | FALSE | 14/03/2024 18:09:17 | 15/03/2024 14:44:03 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | OGQzMzYyYmItMDA0Mi00ZjdhLWIxOWEtMmUwMDdjNTUzMTVkOjU3MDE2 | 15/03/2024 07:00:00 | -23.578007, -46.662365 |  | -23.5756021, -46.6640895 | {'coords': {'latitude': -23.5756021, 'longitude': -46.6640895}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NTIzNzllNGItZjRjNi00NmNkLThhM2MtYjBjNWFlODA3NjNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/11/2023 10:41:31 | 2023-11-06T16:00:39.000Z | portas estão empenadas e não está vedando mesmo com a gaxeta trocada. nécessario instalar castanhas para fazer as portas vedarem corretamente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/52379e4b-f4c6-46cd-8a3c-b0c5ae80763f | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR | 2023-11-06T13:41:13Z | 2023-11-06T13:41:10Z | FALSE | 06/11/2023 09:37:37 | 06/11/2023 13:00:39 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NWFmYTFjNmUtZDA3NC00YTQ4LTk0NDktNzc0OWNlY2FiODRjOjU3MDE2 | 06/11/2023 11:00:00 | -23.582417, -46.650206 | -23.5824962, -46.6501 | -23.5822898, -46.6502481 | {'coords': {'latitude': -23.5822898, 'longitude': -46.6502481}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NTI2ZWRiOGItZDU4OS00ZjQwLWI2YjYtZDc3NTQzZDVkOWEwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 15:22:01 | 2025-08-21T18:28:53.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/526edb8b-d589-4f40-b6b6-d77543d5d9a0 |  | 2025-08-21T18:20:43Z | 2025-08-21T17:18:51Z | FALSE | 21/08/2025 14:06:20 | 21/08/2025 15:28:53 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTEwZWUxODYtN2FmOC00YjJmLTg0YjMtOWY0YTMyOGRlNzg0OjU3MDE2 | 21/08/2025 14:06:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6854983, -46.6044212 | -23.6857573, -46.6043024 | {'coords': {'latitude': -23.6857573, 'longitude': -46.6043024}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTI3NmNjNjgtYjE5MC00OTE1LWE0NjUtY2JiZGY4MGNiZmQ1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/08/2024 15:00:00 | 2024-08-19T20:00:00.000Z | FOI VERIFICADO QUE A HÉLICE DA VENTUINHA ESTAVA BATENDO NO CABO. FEITO AJUSTES E DEIXADO O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO SEM BARULHO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5276cc68-b190-4915-a465-cbbdf80cbfd5 | MANUTENÇÃO FREEZER EQUIPAMENTO OPERANDO COM BARULHO |  |  | FALSE | 19/08/2024 12:46:40 | 19/08/2024 12:50:44 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTAyYzhkNmMtNjQ3OS00Yzg2LThhOWYtMDg3ZDg4ZDcxNzlkOjU3MDE2 |  | -23.565715, -46.683502 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NTI4M2E1ZDctZGY5Yy00MmY2LWEzYjktMDExNDY4MjRhOTc3OjU3MDE2 | 60 | 1 | pending |  |  |  |  | Cliente informa: Temos portas que não estão sendo utilizadas por conta do empenamento Precisamos de uma vista para regularização. Contato:+55 48 9132-9395 |  |  | FALSE | 03/10/2025 09:15:28 | 03/10/2025 09:15:36 | {} | NmU4ZDI2ZWUtMThkMC00ZDUzLTkwOWUtMWEyZDY0Y2MyMzEzOjU3MDE2 |  | -19.7507108, -40.3799016 |  |  | {} | Pendente | Não encontrado
NTI4NGIwZWItYjI3Zi00NDZkLTkzMmYtYzdlNjFhMmM5ODY1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 13:11:58 | 2025-09-18T16:26:05.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5284b0eb-b27f-446d-932f-c7e61a2c9865 |  | 2025-09-18T13:34:18Z | 2025-09-18T13:30:38Z | FALSE | 18/09/2025 10:16:54 | 18/09/2025 13:40:48 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OWFkY2Y3ZWYtZGIyMi00NzhkLWExMmItZjc2ZGQ0YTkxNDAzOjU3MDE2 | 18/09/2025 10:16:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.68552, -46.6043067 | -23.6855583, -46.60441 | {'coords': {'latitude': -23.6855583, 'longitude': -46.60441}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTI4ZmY2MGYtMjVlMC00ZmUxLWJmMWYtMzIyNDdlZjlhMGQyOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 25/07/2025 09:55:26 | 2025-07-25T13:03:22.000Z | Equipamento de reforma. Alocado para Cliente P14592 Item 001 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/528ff60f-25e0-4fe1-bf1f-32247ef9a0d2 | Equipamento alocado para cliente: S.G.P LTDA / PDV: P14592. item: 001 | 2025-07-25T13:03:38Z | 2025-07-25T13:03:38Z | FALSE | 25/07/2025 09:52:08 | 25/07/2025 10:03:59 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YTk4N2FkOTUtYzRkYS00MzBmLTg2M2UtZWVlNTdmYjRlYWU2OjU3MDE2 | 25/07/2025 09:48:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.685765, -46.6046283 | -23.685848, -46.6047338 | {'coords': {'latitude': -23.685848, 'longitude': -46.6047338}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NTJhN2U5YzEtM2Y2Mi00MDJmLTg2NmEtYjBhOWEzMjQ3OGE1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/07/2025 00:00:00 | 2025-07-11T03:00:00.000Z | trocado Termostato Pino macho e fêmea tomada completa, dereteu Chave de segurança 2 mts de acabo de alimentacao | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/52a7e9c1-3f62-402f-866a-b0a9a32478a5 | 38 9949-0702 Aroldo chamamos pata verificar o defeito Da tomada até a contadora passando no termostato tudo queimado. Danos elétricos Bandeirantes Aroldo Mg +55 38 9949-0702 Sobrecarga, penso que os fios vei mau conectado aqueceu e derrteu |  |  | FALSE | 08/07/2025 16:44:13 | 07/08/2025 11:14:32 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NzFmNWY0MzgtMjk3OC00NjgzLWIwMzItNDQwN2M4MWJmMDhjOjU3MDE2 |  | -16.7407698, -43.87157 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NTJhZTY3ZTEtMjM0Mi00ZjczLWE2MjUtNzEzMjg5MTMwNDhmOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 20/02/2025 08:00:00 | 2025-02-20T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/52ae67e1-2342-4f73-a625-71328913048f | fogo baixo |  |  | FALSE | 17/02/2025 18:06:17 | 17/04/2025 10:55:42 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjJiZGM1OTMtYjE2ZS00N2ViLWE5OGYtMDU0MGIzOTYzOGQ4OjU3MDE2 | 20/02/2025 08:00:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NTJhZWUyNGQtNmYxZi00OGU5LTk2MjEtMWFkZTk0YjE2OGMxOjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 04/06/2024 09:33:43 | 31/10/2024 13:57:10 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YTJjM2QxMWQtNWI2NS00NzBmLTlhN2YtMmUyMmM4NGM0ODEzOjU3MDE2 | 04/06/2024 11:00:00 | -23.508702, -46.650998 |  |  |  | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NTJhZjczZTgtOThiOC00NDhjLThiYTAtYTBhOTMxMzZiYTEwOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 11/10/2023 13:02:32 | 2023-10-11T19:17:22.000Z | não foi possível fazer a instalação por conta da tensão ⚡ o fio da Steck dra composteira são de 5 vias 3 fazes 1neutro 1 terra seguindo as fotos do app e do cliente são 4 vias 3 fases 1 terra por conta disso não pode instalar |  |  |  |  | TRUE | 11/10/2023 11:53:35 | 30/10/2024 15:08:31 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NmE2NzQ0NzItM2M0Yi00NzhhLTg5NGMtNjc4NjkwMWM0MWFiOjU3MDE2 | 11/10/2023 13:00:00 | -23.622386, -46.821595 | -23.62228, -46.8216167 |  | {'coords': {'latitude': -23.68609, 'longitude': -46.6044067}} | Reportada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTJiMTA4MTktMmI4ZC00M2MwLWFiNjEtMjU2OGVkMjdkN2E1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/11/2023 08:13:55 | 2023-11-17T23:27:39.000Z | tivemos algumas divergência com medidas e pontos elétricos e o Gopp não informou ao cliente pontos esse que erao pra ser 380 cinco vias e o Gopp enformou que poderia ser 4 vias | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/52b10819-2b8d-43c0-ab61-2568ed27d7a5 |  | 2023-11-17T11:13:43Z | 2023-11-17T11:13:24Z | FALSE | 14/11/2023 11:50:03 | 17/11/2023 20:27:39 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MzE1NjAzNDUtOTRlNi00NjE1LWI2NzUtYTIyZTllMTcwOTA5OjU3MDE2 | 17/11/2023 07:00:00 | -16.593028, -39.097922 | -16.5947981, -39.1009311 | -16.5916675, -39.1029593 | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 24.6, 'altitude': 33.5, 'latitude': -16.5916675, 'longitude': -39.1029593, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.8}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NTJiMjUzMTItZDdjZi00YWE4LWFjNTgtZjZmNDE3MDZiZjJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/09/2023 08:36:15 | 2023-09-06T19:49:09.000Z | foi montada dez estante em aço inox | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/52b25312-d7cf-4aa8-ac58-f6f41706bf2f |  | 2023-09-06T10:48:33Z | 2023-09-06T10:40:32Z | FALSE | 06/09/2023 07:30:00 | 06/09/2023 16:49:09 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | M2Y5ZDM2ZWUtY2U4Zi00OGU0LTkzYjQtMjE3YTcyMGY2YTQ4OjU3MDE2 | 06/09/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6863283, 'longitude': -46.604235}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NTJkZmY1MDYtY2YzZS00YWFlLWJlMjctM2FkZTFjMmU5YmJmOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 11/11/2024 13:00:00 | 2024-11-11T17:00:00.000Z | Foi feita a regulagem da chama do fogão. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/52dff506-cf3e-4aae-be27-3ade1c2e9bbf | Foi feita a regulagem da chama do fogão. |  |  | FALSE | 16/12/2024 11:34:43 | 24/03/2025 14:30:29 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | OTI0OGI5NTEtMjY5Zi00MGJjLWFlNzgtNzViMTdmMWI2YWFkOjU3MDE2 | 11/11/2024 13:00:00 | -23.524928, -46.702283 |  |  |  | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NTMwM2FjMmQtYWI4Yi00YzdiLThkYzctYTkxY2FjYTg0OTM5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/12/2023 13:37:00 | 2023-12-12T16:44:00.000Z | foi feito paliativo no fusível da placa estava queimado necessário a troca do fusível máquina operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5303ac2d-ab8b-4c7b-8dc7-a91caca84939 | MANUTENÇÃO DA TFK PROBLEMA ELETRICO, NÃOI ASCENDE LUZ DE OPERAÇÃO |  |  | FALSE | 12/12/2023 09:04:20 | 25/01/2024 11:33:54 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Y2ZjZjg1ZjYtODgyMC00NTI4LWEwNWUtNjUwZDk3NjY5MWNlOjU3MDE2 | 12/12/2023 13:00:00 | -23.592808, -46.711706 | -23.5944978, -46.7113265 | -23.5945091, -46.7112038 | {'coords': {'latitude': -23.5945091, 'longitude': -46.7112038}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTMwODNjN2EtNWU2OS00NDQwLTlkNTktMTU5MjdmMjFkMGQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 17/08/2023 07:00:00 | 2023-08-17T10:01:00.000Z | ATENDIMENTO ANTERIOR ATRASOU. |  | Vitrine não está funcionando. |  |  | TRUE | 17/08/2023 08:52:07 | 29/04/2024 17:45:29 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NzJiYTc3ZDItNDMxMC00MmM0LTg2ODMtY2U5ODMwYzhhMDQyOjU3MDE2 | 17/08/2023 14:00:00 | -23.541024, -46.734023 |  |  | {} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
NTMwYzNiZGEtODQ0MS00ZTI3LWIwMmQtMjI4MzBlNGMwZjdkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 29/11/2024 16:57:35 | 29/11/2024 16:57:35 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzhmNDc4MGYtN2MzYi00NmE3LTg1N2QtMmFkZDA3MDkzZTA3OjU3MDE2 | 06/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '67e4a9bb-23c2-4732-9bfa-6830fa72feeb', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTMwZTRkNjctODEwMC00MThjLTlkZmMtZWU2MTkwNWE4ZDQwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 22/11/2024 16:52:59 | 26/11/2024 17:24:05 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NTEwYmVlYjAtYmM4Mi00NzRjLTk5MmItODU5MTE3ZTcwYjJmOjU3MDE2 | 25/11/2024 04:30:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NTMxNjE4OTUtODJhOS00N2FiLTk0NGYtYTRkOTA5NGI4M2M4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECO 100 |  |  | TRUE | 04/04/2024 10:21:20 | 31/10/2024 13:41:43 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTMwZmZhZGQtMzdmZC00OTQ2LTlmN2EtZTgwMGI1MTY4ZTZlOjU3MDE2 | 04/04/2024 11:00:00 | -23.550442, -46.717166 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
NTMxOGJkM2ItOTM1ZC00ZTVkLWFkYTctMjc4ZjI4ZTYyNjc3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/10/2023 10:00:00 | 2023-10-19T13:30:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5318bd3b-935d-4e5d-ada7-278f28e62677 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR |  |  | FALSE | 16/11/2023 11:37:30 | 16/11/2023 11:38:38 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MDczNjYxNTEtNjQxOC00Y2Y4LWFiNzEtNGI3OTRiMjE3ZjgzOjU3MDE2 | 19/10/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NTMxOTZmMDAtNjBhMy00Yzc1LWJkYjYtNGU5Y2FhYjY2Y2FhOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 26/08/2024 07:11:34 | 31/10/2024 16:57:17 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDAzOTI2NWMtM2Y2ZC00N2JhLTkxMzQtYWFlZmIxMzI4NGY0OjU3MDE2 | 28/08/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTMxYzdjNGMtOGUwYS00OGVhLTliOTctNDM1MTM2NTI0YjIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO CAMARA FRIA |  |  | FALSE | 25/09/2023 07:20:24 | 31/03/2025 15:46:44 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MDUzYTllYzUtMzVjZS00ZWJjLTg5MjYtMmIyZTkyMmI0ZjJhOjU3MDE2 | 25/09/2023 09:00:00 | -22.618989, -47.85068 |  |  |  | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NTMyNWMxOGUtMmU2OC00NjVmLWI0ODYtNDZkNzY4MGQ3MTQxOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 29/04/2025 14:00:00 | 2025-04-29T19:00:00.000Z | TROCADO DJUNTOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5325c18e-2e68-465f-b486-46d7680d7141 | camara fria |  |  | FALSE | 22/04/2025 11:46:11 | 02/05/2025 11:50:49 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDJkNGE0NTYtODBhMi00NTAxLTkxMzQtOTE2ZWZjMDhiMTliOjU3MDE2 | 29/04/2025 14:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NTMzN2E2N2UtOGFmNy00MjliLTgwZDAtMDM2YWY1MjAwMDk0OjU3MDE2 | 300 | 100 | canceled | 13/09/2024 21:00:00 | 2024-09-14T02:00:00.000Z |  |  | AJUDAR DAVID |  |  | TRUE | 12/09/2024 15:14:18 | 31/10/2024 15:04:10 | {} | M2VmMzljNjItZTZlNS00OTBhLWFmYjEtNjEyMzZlNWI2MzBiOjU3MDE2 | 13/09/2024 18:15:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'b3ac130d-8557-48ad-84ca-aec2f51aa849', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Cancelada | Não encontrado
NTMzYjYxMzAtMjJkNC00NDE5LTliZDgtY2RmYzVmOGZiMDQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/01/2024 08:00:00 | 2024-01-29T12:00:00.000Z | FEITO A DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/533b6130-22d4-4419-9bd8-cdfc5f8fb042 | ENTREGA DO EQUIPAMENTO |  |  | FALSE | 30/01/2024 10:09:03 | 02/02/2024 15:45:07 | {} | ZTQ2NWRmMjQtMTY0Ni00ZDlhLTk2OTQtY2UxYjljY2UxOTlkOjU3MDE2 | 26/01/2024 16:00:00 | -23.657278, -46.69523 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
NTMzYjdiNDgtNzA0Yi00MTQ1LTliZjEtMDgwYjI1NGU0MThkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/10/2023 10:00:00 | 2023-10-18T13:30:00.000Z | FEITO A VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO DA CONTATORA E DA CONTROLADORA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/533b7b48-704b-4145-9bf1-080b254e418d | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PASSTROUGH QUENTE |  |  | FALSE | 17/11/2023 10:47:23 | 17/11/2023 10:51:51 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | M2FmYWQ1NWQtNDY1ZC00OGRkLTlhNDUtYjU4NzIzMmMwOTU3OjU3MDE2 | 18/10/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NTM1MWJlZmEtYWJiNC00NTk2LTg2N2EtYWQ0MzQwYTAxMjgwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 08/11/2024 17:43:48 | 08/11/2024 17:43:48 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NTI0YWUyYjMtZTRhNC00ZDRkLTgwYjYtMjczNGU5NzJiYTQyOjU3MDE2 | 11/11/2024 08:00:00 | -22.489464, -41.928271 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NTM1M2Y4NzktZjllYS00ZmMzLWE0YjctNTYyM2EzYmU5MDRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/06/2024 11:08:00 | 2024-06-14T15:25:00.000Z | foi verificado que a unidade condensadora está em curto. sendo necessário trocar a mesma. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5353f879-f9ea-4fc3-a4b7-5623a3be904d | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR HORIZONTAL 3 PORTAS |  |  | FALSE | 14/06/2024 08:34:50 | 19/06/2024 08:23:52 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OGNlMjJmM2UtMTk5My00MjNjLWI0ZjUtZjAyZGU3MjE1MDQ5OjU3MDE2 | 14/06/2024 11:00:00 | -22.89429, -47.058226 | -22.8943168, -47.0580319 | -22.8942906, -47.0581398 | {'coords': {'latitude': -22.8942906, 'longitude': -47.0581398}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTM2MzU0ZTEtNTNlMy00ZjY3LWE3NDEtMThjYWNmMzBhODA4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2023 10:28:10 | 2023-09-18T22:05:16.000Z | foi posicionado o equipamentos e realinhado a e,sendo ligados na tomadas fazendo a parte elétrica de cada um do equipamentos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/536354e1-53e3-4f67-a741-18cacf30a808 |  | 2023-09-18T12:15:43Z | 2023-09-18T12:14:52Z | FALSE | 18/09/2023 09:07:22 | 18/09/2023 19:05:16 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YWJmNWY3NmYtNTY1NS00M2MwLTk1YWItMjVkODViNjg5NjA3OjU3MDE2 | 18/09/2023 08:00:00 | -23.510601, -46.612058 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.51206, 'longitude': -46.6119333}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTM2M2I3YTktMzRkOC00ZDE1LWJjNzgtYjRkOTNlOWYyNmE5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/10/2023 09:30:00 | 2023-10-26T13:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5363b7a9-34d8-4d15-bc78-b4d93e9f26a9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FORNO ELETRICO |  |  | FALSE | 16/11/2023 16:58:24 | 16/11/2023 16:59:50 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZmYyNjUwYzYtN2RjMC00ODA0LTk3NjMtNTUwMjMyNzFiMGU2OjU3MDE2 | 26/10/2023 09:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NTM3NmEwMDEtMmIwYy00YTFkLWI5ZGQtYTE0N2JiZDBjNjY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 30/10/2023 08:38:18 | 01/10/2024 18:12:26 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZWUzNDhmMmUtYTA5Zi00MGI3LThlNDgtYjA1MGY5MmE1NTE1OjU3MDE2 | 30/10/2023 07:00:00 | -26.217832, -49.404215 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NTM3Y2FjZjktNDI5NC00ZjZlLWIwNmEtNTMxYzg3YjVjN2MwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/09/2025 14:59:11 | 2025-09-29T18:21:54.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/537cacf9-4294-4f6e-b06a-531c87b5c7c0 |  | 2025-09-29T17:56:19Z | 2025-09-29T17:56:04Z | FALSE | 29/09/2025 14:35:11 | 29/09/2025 15:21:54 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YWRkMDRkMDMtNDdhZi00ZGIxLTlkNmUtMGNhMzFlOGZmMWRmOjU3MDE2 | 29/09/2025 14:34:00 | -23.5276207, -46.6784662 | -23.6857733, -46.60479 | -23.68574, -46.6047367 | {'coords': {'latitude': -23.68574, 'longitude': -46.6047367}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NTM3ZTJhMzgtMzI0Zi00OWZkLThkOWMtZjkyMTIwMTc0OWNhOjU3MDE2 | 120 | 2 | reported | 25/08/2025 15:23:31 | 2025-08-25T18:26:19.000Z | o local de instalação é outro endereço ruameruipe 20 vila Mariana. foi agendado para quarta 27 de manhã |  | foi entregue equipamento montagem | 2025-08-22T01:34:26Z | 2025-08-22T01:33:45Z | FALSE | 21/08/2025 15:28:02 | 25/08/2025 15:26:19 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDI3N2NhZGMtM2JjMi00ODUwLTkwYmMtY2FlN2VmM2JmNzhiOjU3MDE2 | 25/08/2025 15:12:00 | -23.582251, -46.646982 | -23.575364, -46.6449577 | -23.5753656, -46.6449741 | {'coords': {'latitude': -23.5753656, 'longitude': -46.6449741}, 'offline': True} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTM5MWMyOWYtYTVmMS00OTI3LWE0ZjAtMmJiZDg5NGExY2VkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Manutenção preventiva e corretiva - redutora de resíduos orgânicos ECO 100 (JMN Mineração) |  |  | TRUE | 04/10/2024 18:48:00 | 11/10/2024 13:23:19 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODlmYzJkM2YtZDI5MS00MTRlLWIyZDEtNWM2Y2EzM2JiYzIzOjU3MDE2 | 07/10/2024 07:00:00 | -20.661195, -44.331628 |  |  |  | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTM5MzMwZmMtNjI3OS00Y2Q5LWEzOTYtMjlmYTE2ODU2NzdhOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | Açao : agendado para 12/05 trocar porta verificar o banho maria |  |  | TRUE | 12/05/2025 19:16:02 | 23/06/2025 12:37:15 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YjMzM2U4YWUtZGM1ZC00M2M3LTg4NmYtZjUzNWE2NThjMzkwOjU3MDE2 | 13/05/2025 08:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NTM5NWY3NWEtYTAwYy00YWIxLTkyOTItNzFjZjU1YTc4ZTBmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 07:47:55 | 2025-08-07T10:50:46.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5395f75a-a00c-4ab1-9292-71cf55a78e0f |  | 2025-08-06T18:27:20Z | 2025-08-06T17:53:44Z | FALSE | 06/08/2025 14:34:01 | 07/08/2025 08:45:03 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjRiMDU0NWUtZjg2ZC00Njg5LThkYTItZWJiZWM1N2NlOTJkOjU3MDE2 | 06/08/2025 14:33:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6854683, -46.604295 | -23.6854683, -46.604295 | {'coords': {'latitude': -23.6854683, 'longitude': -46.604295}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTM5YmI2ZDQtMjA5NC00MzE1LWJhMDktMmQwMDM1MTAxZGYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/12/2023 14:58:09 | 2023-12-05T18:06:09.000Z | foi instalado os equipamentos relatos acima em anexos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/539bb6d4-2094-4315-ba09-2d0035101df1 | Instalação Obra | 2023-12-05T17:57:29Z | 2023-12-05T12:16:31Z | FALSE | 05/12/2023 07:46:54 | 05/12/2023 15:06:09 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | Y2U0ZjU5MDEtZDU2My00YzM4LTgyMDktNDA0MzNlMTdmYjM5OjU3MDE2 | 05/12/2023 10:00:00 | -22.920212, -47.302467 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTNhMWQ1NWEtNGZmOC00ZDUzLWIyNjQtYWExNTdlZmVjMmI2OjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 01/04/2025 16:33:11 | 2025-04-01T22:09:49.000Z | foi feita a instalação das pistas refrigeradas e aquecidas nenhum dos equipamentos foi feito teste pois não tinha ponto de energia no local.ficou pendente a troca do vidro do aparador salivar que veio quebrado a medida é 13x108,5 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/53a1d55a-4ff8-4d53-b264-aa157efec2b6 | instalaçao | 2025-03-31T22:30:13Z | 2025-03-31T22:30:11Z | FALSE | 31/03/2025 19:25:11 | 01/04/2025 19:09:49 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MjI1Zjg0MzUtYjIyMi00ZDRiLTgwZDUtNTAwYmZiMjlkNDUyOjU3MDE2 | 01/04/2025 08:00:00 | -22.990073, -46.786205 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTNhYjkxNzItYThmMi00MGRiLThiMDAtOWJlZTRiNTU5YjRmOjU3MDE2 | 540 | 100 | in-progress | 12/11/2024 10:17:00 | [5 empty] | 2024-11-13T10:26:21Z | FALSE | 08/11/2024 17:51:30 | 13/11/2024 07:26:21 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Nzc2ZGQ3MTktZTcwZS00OGUzLWI3NmYtNjQyMDMyMTdjYWEyOjU3MDE2 | 12/11/2024 08:00:00 | -22.440479, -46.940707 | -22.4815127, -46.9760803 |  | {'coords': {'latitude': -22.4815127, 'longitude': -46.9760803}} | Em andamento | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTNiNDM2NmQtOGQ4Yy00NGFlLWI2OGUtM2Y5YzM3YjhlNjI5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 19/11/2024 16:00:00 | 2024-11-19T20:00:00.000Z | realizado manuntençao internamente com Jacare, entregue equipamento ao Lalamove 19/11, equipamento ok, com a Patricia. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/53b4366d-8d8c-44ae-b68e-3f9c37b8e629 | COOK TOP TEM QUE VERIFICAR O DEFEITO DENTRO DA FABRICA HABIB´S |  |  | FALSE | 11/11/2024 11:48:26 | 11/12/2024 17:29:07 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YTBhMDBkYzYtZTBkNC00ZjVjLWI4NDAtMzMzOTVjMjhmODExOjU3MDE2 | 11/11/2024 08:00:00 | -23.559622, -46.799237 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NTNiYjI3OTYtM2ZkYy00N2UzLWFiZWUtYzJiMTE3Y2M0NzY5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 24/08/2023 15:13:33 | 02/10/2024 11:17:38 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZWNkYzRiZDEtZjMwMy00YjUwLTliYzMtZjAxZDM2Yzk0MTNmOjU3MDE2 | 25/08/2023 14:00:00 | -23.62481, -46.704217 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NTNjMzM0MWUtNWIwOS00YTMxLWI3OWQtZGY0Zjc4ODM1YTE5OjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 18/09/2024 11:09:00 | 2024-09-18T14:13:00.000Z | no primeiro horário foi colocado 13 sacos na máquina na parte final foi colocado cinco sacos na máquina máquina operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/53c3341e-5b09-4a31-b79d-df4f78835a19 | E SUIT |  |  | FALSE | 17/09/2024 18:26:50 | 19/09/2024 10:41:38 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZmEyNDNhMzAtZTRiNy00NGVjLTk0ZDktNjA5ZjQwMzMxNTU1OjU3MDE2 | 18/09/2024 05:00:00 | -23.628414, -46.663991 | -23.630805, -46.7083483 | -23.630775, -46.7082567 | {'coords': {'latitude': -23.630775, 'longitude': -46.7082567}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTNjOWYzZmItY2U1Yy00NGQ1LWI4YjgtZjk0ZTU4OWIxYzU0OjU3MDE2 | 60 | 5 | done | 11/09/2025 14:30:19 | 2025-09-11T17:37:29.000Z | Foi trocado microventilador e lampada ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/53c9f3fb-ce5c-44d5-b8b8-f94e589b1c54 | retornar com micro e lampada | 2025-09-04T23:40:18Z | 2025-09-03T11:06:38Z | FALSE | 02/09/2025 11:46:08 | 11/09/2025 14:37:29 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NjE2YTZiY2YtM2E0Zi00MDkyLTg4ZDEtOTAxZTMxODhkZWFmOjU3MDE2 | 11/09/2025 14:00:00 | -23.315371, -46.873741 | -23.3402906, -46.847007 | -23.3396592, -46.8483351 | {'coords': {'latitude': -23.3396592, 'longitude': -46.8483351}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTNkMDQyNTItZTRhOC00ODhmLWJmYzItNjZiYzVhZGY0MzNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/05/2024 14:17:00 | 2024-05-27T18:14:00.000Z | Foi verificado que a mola e o fim de curso estão danificados porém só falaram que as molas estãvao danificadas foi trocado a mesma porém vai precisar trocar o fim de curso pois a forno está funcionando sem ele. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/53d04252-e4a8-488f-bfc2-66bc5adf433e | MANUTENÇÃO FECHADURA DO FORNO | 2024-05-27T14:47:37Z | 2024-05-27T14:36:58Z | FALSE | 27/05/2024 11:36:34 | 06/06/2024 07:34:33 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YTdiYmRjMjItNDkzYy00ZTQxLTllN2UtNjlhYTE3ZmVkOGM4OjU3MDE2 |  | -23.54522, -47.466795 | -23.5358679, -47.4627132 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTNkNDQ0ZDctNjBiMi00MzlhLTkxMGItZWNkYWY1MzZiZmMzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 07:13:20 | 2025-09-18T10:19:16.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/53d444d7-60b2-439a-910b-ecdaf536bfc3 |  | 2025-09-18T10:12:41Z | 2025-09-17T19:45:19Z | FALSE | 17/09/2025 16:13:14 | 18/09/2025 07:19:16 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZGMyZDNlNjEtMWE4MS00MGEzLWE1ZTctZTNiYWE5NmE5YWM3OjU3MDE2 | 17/09/2025 16:13:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.6855417, -46.6043967 | -23.6855917, -46.6044633 | {'coords': {'latitude': -23.6855917, 'longitude': -46.6044633}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTNkNzI0NjItY2ZiMC00MjJmLTkxZDItMzNhNDgzZGNlMmMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 25/10/2023 14:28:37 | 01/10/2024 18:12:10 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZjJlNTAxYzQtMGVjNy00ZTE5LTgzZDQtMmJhNGQ4OWM1YmU1OjU3MDE2 | 25/10/2023 07:00:00 | -23.622386, -46.821595 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTNmNDM3OGEtZjQ2Yi00NWNlLWJkYmItNTVkOWIxZGZhZTExOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 09:55:28 | 2025-08-26T13:01:58.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 3 réguas para GN's | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/53f4378a-f46b-45ce-bdbb-55d9b1dfae11 |  | 2025-08-25T14:01:53Z | 2025-08-25T11:48:22Z | FALSE | 25/08/2025 08:44:48 | 26/08/2025 10:01:58 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MmY4MGI1MzQtMjU1OS00YTJlLWFkMjMtMmUwMDI5Njg3NjIzOjU3MDE2 | 25/08/2025 08:44:00 | -20.4344179, -40.3314879 | -23.6858513, -46.6046523 | -23.685908, -46.6046962 | {'coords': {'latitude': -23.685908, 'longitude': -46.6046962}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NTNmNzc4MGUtYTgzMC00OTg5LThlMGItMzJjZWY0ZjJhYmE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 12/09/2023 20:53:01 | [6 empty] | TRUE | 12/09/2023 11:26:08 | 30/10/2024 14:31:07 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MmM3ZDc2ZmUtOTg0OS00ODJlLWI2NmQtMGVhMWY4MGMwMDg1OjU3MDE2 | 12/09/2023 07:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  | {'coords': {'speed': 0.05, 'heading': -1, 'accuracy': 1.3, 'altitude': 649.6, 'latitude': -22.2292083, 'longitude': -49.9164281, 'speed_accuracy': 0.4, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.1}} | Em andamento | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NTNmYWE4NmEtNjMxZC00MDVkLTk3OWEtMmU0ZGVlNjY1YmRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/09/2024 08:00:00 | 2024-09-11T21:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/53faa86a-631d-405d-979a-2e4dee665bdc | tecnico retirou para manuntençao na oficina |  |  | FALSE | 10/09/2024 17:44:50 | 26/02/2025 11:51:50 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YzIxN2M3N2ItYjg0Ny00MGFmLTlhODAtYTM3NDBhZDhhMzNjOjU3MDE2 | 11/09/2024 08:00:00 | -8.096019, -34.885545 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NTQxZjEwMDAtNDhkMS00Y2UyLTg2NjUtNGQ0ZGVkOTlkNjE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | continuação instalação |  |  | TRUE | 09/04/2024 10:43:00 | 31/10/2024 13:42:11 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YjQ5ZjAwZDAtNWU2OC00ZDhiLWFiZDctZTQ4ODliNWYxNmRlOjU3MDE2 | 09/04/2024 10:42:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NTQyMGQxY2UtM2EyNS00NDg3LWI5YjQtNmFhZTM5OThiM2M3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/07/2024 14:53:21 | 2024-07-22T18:25:39.000Z | foi verificado que a unidade condensadora está com o compressor danificado por uso, falta de preventiva no equipamento. o mesmo encontra-se totalmente engordurado . passar orçamento para troca da unidade e filtro secador do mesmo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5420d1ce-3a25-4487-b9b4-6aae3998b3c7 | MANUTENÇÃO FREEZER EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR | 2024-07-22T17:45:57Z | 2024-07-22T17:31:23Z | FALSE | 22/07/2024 13:45:36 | 22/07/2024 15:25:39 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWRjYTFhYjctZTdiYy00MDE5LWE4YzQtZTYzYjQzNDE3NWM3OjU3MDE2 | 22/07/2024 14:30:00 | -23.629849, -46.627609 | -23.629515, -46.6276533 | -23.6298323, -46.6275917 | {'coords': {'latitude': -23.6298323, 'longitude': -46.6275917}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTQyM2RlNWEtNTA3Yy00MWFkLThlNGItYjE5Y2Y0OTAwODI5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 13:49:40 | 2025-08-21T16:53:54.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5423de5a-507c-41ad-8e4b-b19cf4900829 |  | 2025-08-21T17:10:29Z | 2025-08-21T15:49:02Z | FALSE | 21/08/2025 10:07:07 | 21/08/2025 14:10:55 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZTgzNTU5MjQtOWFiZi00MTM0LWI1YjctNDA4NzRkMTI2ZjE1OjU3MDE2 | 21/08/2025 10:06:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6857017, -46.6048883 | -23.6858305, -46.6047642 | {'coords': {'latitude': -23.6858305, 'longitude': -46.6047642}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NTQyYWJjMTctNTlhYS00NDFjLWIzMWUtZDM4OTBlM2Q1ZDMzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 13:49:43 | 2025-09-04T16:51:43.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/542abc17-59aa-441c-b31e-d3890e3d5d33 |  | 2025-09-04T14:54:02Z | 2025-09-04T14:26:18Z | FALSE | 04/09/2025 11:15:29 | 04/09/2025 13:51:43 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YThlNjgyZGMtOTRkZC00NWI0LTgxMTQtMGU3OTQyYjQzMTZlOjU3MDE2 | 04/09/2025 11:15:00 | -23.596308, -46.655761 | -23.6855817, -46.6043333 | -23.6856233, -46.6043583 | {'coords': {'latitude': -23.6856233, 'longitude': -46.6043583}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTQyZGMxNjAtN2FiOC00ODhjLThlZWMtZjIzMTQ0NTIzZDE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/10/2023 09:39:00 | 2023-10-02T17:02:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/542dc160-7ab8-488c-8eec-f23144523d15 | MANUTENÇÃO CAMARA FRIA |  |  | FALSE | 02/10/2023 07:34:40 | 02/11/2023 11:46:44 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YTFjZDBmZTktMTNhNy00ZDUwLWFmMmEtMTA0NTNiMzRiOTYxOjU3MDE2 | 02/10/2023 09:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NTQzN2YyMDAtZTBjNy00MjE0LTliMjctNjJiZmZiNDM3ZGM0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 09:53:47 | 2025-09-04T12:59:28.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5437f200-e0c7-4214-9b27-62bffb437dc4 |  | 2025-09-02T10:43:15Z | 2025-09-02T10:36:55Z | FALSE | 02/09/2025 07:36:35 | 04/09/2025 09:59:28 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGY5NmQ2MzctOGY0MS00MWFmLTg4MmYtMzVmNmY1MTNjM2ZlOjU3MDE2 | 02/09/2025 07:36:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6855737, -46.6043605 | -23.6857064, -46.6044678 | {'coords': {'latitude': -23.6857064, 'longitude': -46.6044678}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTQ0M2VmNjgtMjc5Yy00NWU2LWFlODEtNjA5MmFiMWE2N2RlOjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 05/12/2024 11:15:00 | 2024-12-05T17:00:00.000Z | Conforme constatado no local a furação da porta não bate com a furação interna para fixação dos parafusos., realizado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5443ef68-279c-45e6-ae81-6092ab1a67de | voltar para ajustar a porta |  |  | FALSE | 28/11/2024 16:14:39 | 12/02/2025 18:53:03 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MGIzZjRmMzgtNTc0Zi00ODAyLWI3NWItZTU2NTkwMTgyOGY2OjU3MDE2 | 05/12/2024 07:00:00 | -23.245618, -47.064924 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NTQ0ZDRmMjYtZDU4Zi00ODhkLTk0MTQtNzNhNjhkYmZiNTRhOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 30/01/2025 14:00:00 | 2025-01-30T19:00:00.000Z | 01 maquina orientado cliente sobre o processo de esvaziar o freezer e o outro foi faltando a bandeja (entregar) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/544d4f26-d58f-488d-9414-73a68dbfb54a | vazamento na mini câmera de refrigerados e no expositor |  |  | FALSE | 29/01/2025 18:26:37 | 13/02/2025 12:23:01 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Njc2MmJiNDEtYzJiMC00ODZkLWEwNWUtYmJhOGVmODY2NTc4OjU3MDE2 | 30/01/2025 14:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NTQ1NDY1ZTUtNDJlYi00ZmRkLTlhMjctNTg2OTQyYmM5YzY5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/07/2025 16:12:00 | 2025-07-24T19:34:18.000Z | Retrabalho de revestimento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/545465e5-42eb-4fdd-9a27-586942bc9c69 |  | 2025-07-21T17:32:22Z | 2025-07-18T10:54:38Z | FALSE | 18/07/2025 07:31:28 | 24/07/2025 17:00:32 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MTJkNGExMDctZTRiNy00NTg4LWE1MmEtYzM3ZjVlMzkwZjlhOjU3MDE2 | 24/07/2025 08:02:00 | -22.4988964, -44.0625531 | -23.6859898, -46.604687 | -23.6858583, -46.6047167 | {'coords': {'latitude': -23.6858583, 'longitude': -46.6047167}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NTQ1OThkYmItZDIyOS00NDhhLWFlNjAtYmFkMGFlZTQ2NGI4OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 03/06/2025 08:00:00 | 2025-06-03T18:00:00.000Z | 94 8126-3822 ~Rosilene Pontes peça enviada ao cliente, a mesma informou que esta ok, cliente nao reclamou mais, ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/54598dbb-d229-448a-ae60-bad0aee464b8 | 28/04/2025 - Peças prontas para envio, aguardando frete de novos equipamentos para enviar junto. |  |  | FALSE | 11/04/2025 18:01:33 | 12/06/2025 12:09:49 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NWFiMjg1MDctNmVmOS00MGUxLWI5NWYtMmQ3N2Q2YTJjNTg2OjU3MDE2 | 15/04/2025 15:00:00 | -6.069709899999999, -50.066841 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NTQ1ZDkyMjEtODAwOS00OTMxLWI5NmUtMTk4NzMyNjE5NWU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/09/2023 08:36:41 | 2023-09-06T19:49:04.000Z | foi realizado a montagem das estantes válvula da cuba e posicionadas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/545d9221-8009-4931-b96e-1987326195e8 |  | 2023-09-06T10:43:00Z | 2023-09-06T10:42:50Z | FALSE | 06/09/2023 07:30:21 | 06/09/2023 16:49:04 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZWZjMmZhMzEtM2JkNC00YjRhLThiZTAtMDQzMjc3MTA2MzNjOjU3MDE2 | 06/09/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.68634, 'longitude': -46.6042183}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTQ1ZThjMmYtMDg3My00NTcwLThhMzYtODc5MjY2MTU1OTkzOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 16/10/2024 12:55:00 | 2024-10-16T21:27:00.000Z | foi posicionado os equipamentos nos lugares conforme o projeto. alguns equipamentos que não estão na obra não obtivemos resposta se vai chegar o equipamento a tempo de instalação. Câmara frigorífica está sendo rejuntado o piso será liberada amanhã depois do almoço. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/545e8c2f-0873-4570-8a36-879266155993 | instalaçao |  |  | FALSE | 14/10/2024 12:25:40 | 28/10/2024 15:34:20 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZjY5MWU5YjctYWFkNi00ODM5LWI2ZGItMGY0MDg0OTUxYzVjOjU3MDE2 | 16/10/2024 07:00:00 | -22.671337, -45.556951 | -22.6785223, -45.5518559 | -22.7217288, -45.5639387 | {'coords': {'latitude': -22.7217288, 'longitude': -45.5639387}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NTQ2MWZiNjktMzIxNS00ZDljLTk3ZDktYmE4ZDQxZWE5ZGJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/10/2023 09:44:18 | 2023-10-31T15:10:14.000Z | realizada mudança de sistema mono para trifásico | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5461fb69-3215-4d9c-97d9-ba8d41ea9dba |  | 2023-10-31T12:44:14Z | 2023-10-31T12:44:08Z | FALSE | 31/10/2023 09:19:26 | 31/10/2023 12:10:14 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDU0MTBjZGYtYTk1MS00ZWE1LWI3Y2QtZmEwNmQ0YWM0MGVhOjU3MDE2 | 31/10/2023 07:00:00 | -26.217832, -49.404215 | -26.2176769, -49.4039543 | -26.2525844, -49.3858735 | {'coords': {'speed': 0.16, 'heading': 175.08, 'accuracy': 16.1, 'altitude': 863.7, 'latitude': -26.2525844, 'longitude': -49.3858735, 'speed_accuracy': 0.26, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NTQ2YTcwYzAtZDM4Mi00YjFkLWE1ZTAtNjM1NWFlYzlhN2FiOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/08/2023 17:38:30 | 02/10/2024 10:27:21 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NzI3MjExYTMtNzk2MC00MDg5LTk5OTAtYzI5OTdiNGM2NTg0OjU3MDE2 | 08/08/2023 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NTQ2ZTljYzQtNzdiOS00MjlmLWJjODAtNmRiZjhhNTcyMjlhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/03/2024 12:09:07 | 2024-03-18T17:26:53.000Z | foi levado dois queimadores pra reforma | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/546e9cc4-77b9-429f-bc80-6dbf8a57229a | MANUTENÇÃO FOGÃO INDUSTRIAL | 2024-03-18T14:25:46Z | 2024-03-18T11:29:43Z | FALSE | 18/03/2024 08:19:57 | 18/03/2024 14:26:53 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YTkzOGM4NDQtMzFjNC00M2E4LTg3YTYtNDIzZDMyODU1YTUwOjU3MDE2 | 18/03/2024 13:00:00 | -23.342365, -46.845021 |  | -23.4309267, -46.7877267 | {'coords': {'latitude': -23.4309267, 'longitude': -46.7877267}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTQ3MDEyNTEtOWY4Ny00NzNlLTg4MTItYjFiMGFjMzJkODFhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/07/2024 09:00:00 | 2024-07-22T16:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA UNIDADE CONDENSADORA E COMPLETADO O GÁS FEITO A TROCA DO TERMOSTATO E DO BOTÃO LIGA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/54701251-9f87-473e-8812-b1b0ac32d81a | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE DERAM PROBLEMA NA INSTALAÇÃO TROCA DE UNIDADE CONDENSADORA DA PISTA REFRIGERADA TROCA DO TERMOSTATO DA PISTA AQUECIDA TROCA DO BOTÃO LIGA E DESLIGA DA PISTA REFRIGERADA |  |  | FALSE | 29/07/2024 18:28:00 | 04/09/2024 16:10:49 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODMyMGMyZjktNDU3YS00MzVmLWI0MTItODlhM2QxYTc1NjZmOjU3MDE2 |  | -8.065379, -34.872273 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NTQ3MTU0NTYtOWY1Ni00N2ZlLWJhZjMtZjk2NTU4MDI4MDEwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/10/2025 16:25:00 | 2025-10-14T19:30:00.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/54715456-9f56-47fe-baf3-f96558028010 |  | 2025-10-14T17:34:50Z | 2025-10-14T16:10:45Z | FALSE | 14/10/2025 12:41:49 | 15/10/2025 07:55:45 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWQ4YmFiZDctMDUxMS00ZTM3LWI2YTUtMGI1NzcxMTc5NDkxOjU3MDE2 | 14/10/2025 12:40:00 | -23.55599, -46.71339099999999 | -23.6854283, -46.60431 | -23.6856233, -46.6044267 | {'coords': {'latitude': -23.6856233, 'longitude': -46.6044267}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTQ3MjIxZjItMTY3Zi00YTBiLWFiMjctMWE2ZTFkOWIxYjFiOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 25/08/2025 08:08:22 | 25/08/2025 08:08:22 | {} | ODU5ZmM3MTMtMjFhOS00YWM1LTgzZTEtMDA3ZmQ2OTFjNzgxOjU3MDE2 |  | -23.1004811, -47.0089125 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
NTQ3MjQ5MDYtYjY5Ni00YjkyLWI5MmEtYjE5Nzg0NDBmMjljOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 04/08/2025 09:52:19 | 2025-08-04T12:54:00.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/54724906-b696-4b92-b92a-b1978440f29c |  | 2025-08-04T12:41:48Z | 2025-08-04T10:58:18Z | FALSE | 04/08/2025 07:45:54 | 04/08/2025 09:54:00 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjU5ZGFjZmEtNWI2MC00NTczLWJkMTAtMTJjOGNhZjk4ZjEyOjU3MDE2 | 04/08/2025 07:45:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6857377, -46.604455 | -23.6855901, -46.6045456 | {'coords': {'latitude': -23.6855901, 'longitude': -46.6045456}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTQ3NTg2ZWQtZGYxYy00ZmUxLTg0MWMtZGNmMTNjMjg1YjY1OjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 27/11/2024 14:48:00 | 2024-11-27T23:44:00.000Z | foi feito manutenção nas duas Chapa quentes uma tava com toda a resistência solto foi arrumado o defeito chapa quente funcionando normalmente a segunda chapa quente o termostato estava com problema não estava atuando foi substituído o mesmo chapa quente funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/547586ed-df1c-4fe1-841c-dcf13c285b65 | 1 delas não está aquecendo e a outra aparentemente o termostato está danificado. |  |  | FALSE | 25/11/2024 11:40:02 | 10/02/2025 20:24:26 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZGIxNGQzN2YtZGJhYi00YWUxLTk4NTUtMGY1M2VmNDQ0YWM4OjU3MDE2 | 27/11/2024 07:00:00 | -19.958926, -44.068411 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTQ3OWNjZDYtODFiYy00ODE5LWFjMGItNjM3ZWM0MjdlOTYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/06/2024 11:00:00 | 2024-06-05T15:00:00.000Z | FOI FEITO A TROCA DO TRANSFORMADOR, POREM APÓS A TROCA FOI VERIFICADO QUE A PLACA ESTAVA INOPERANTE. SERÁ NECESSÁRIO RETORNO APÓS MANUTENÇÃO DA PLACA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5479ccd6-81bc-4819-ac0b-637ec427e962 | MANUTENÇÃO FORNO TROCAR TRANSFORMADOR |  |  | FALSE | 05/06/2024 09:14:40 | 25/06/2024 13:43:18 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTU3MDI1ZDAtOWQwZS00YzEzLWE1NGEtYTAyYWU4NjZiNGYzOjU3MDE2 | 05/06/2024 11:00:00 | -23.95028, -46.29135 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NTQ3YjA2ZWYtZGRkOS00YjIxLWE2OTAtZmJiNWVmZmFkN2Y4OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 23/08/2024 11:05:59 | 31/10/2024 14:58:24 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjU3ZjJiYjUtMzlkYi00YzNkLTg0NjMtODE2Y2I2YjU1MDE1OjU3MDE2 |  | -27.033711, -49.387261 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
NTQ4ZTNkZmQtNzRiMC00YzY1LWJjNDItZTMyMGM1YWZiNGY5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/01/2024 09:40:35 | 2024-01-19T18:46:45.000Z | foi pressurizado as duas unidades condensadoras com 30 kg de pressão. feito as conexões elétricas.so falta fazer o vácuo e dar carga de fluido refrigerante e estartar as maquinas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/548e3dfd-74b0-4c65-bc42-e320c5afb4f9 | continuidade camara | 2024-01-19T12:15:21Z | 2024-01-19T12:14:58Z | FALSE | 19/01/2024 07:48:46 | 19/01/2024 15:46:45 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MGQ3OGVlZTYtOTYxYS00YmZkLTk2YzgtNDFkYTU5ZTBmYWEzOjU3MDE2 |  | -23.56194, -46.667805 |  | -23.5617586, -46.6678459 | {'coords': {'latitude': -23.5617586, 'longitude': -46.6678459}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NTQ4ZjFhMzgtNDQwNy00NjFmLTlmOTUtYTkwMjFiMWI2MTJjOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 31/10/2024 12:44:00 | 2024-10-31T15:46:00.000Z | refrigerador vertical foi substituída a controladora a mesma estava queimada dreno do refrigerador estava sem foi colocado um novo está funcionando normalmente porta de refrigerador 4 portas não está fechando direito foi trocado a mola da porta funcionar normalmente refrigeradores funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/548f1a38-4407-461f-9f95-a9021b1b612c |  |  |  | FALSE | 30/10/2024 15:58:59 | 23/12/2024 13:36:38 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YzlmMWFhODEtNTExZC00Nzg3LTkxNzEtYzg4ZWExNjFjOGQ1OjU3MDE2 | 31/10/2024 11:00:00 | -23.518382, -46.616975 | -23.5178471, -46.6166201 | -23.5181033, -46.6166554 | {'coords': {'latitude': -23.5181033, 'longitude': -46.6166554}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTQ5NTM2YTEtZjRkMS00MmNiLWE0MmYtMzI2MGYyN2U3NGIxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/08/2023 10:36:00 | 2023-08-28T13:48:00.000Z | refrigerador de 2portas com pista fria. controladora com defeito interno. sendo nescessário trocar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/549536a1-f4d1-42cb-a42f-3260f27e74b1 | EQUIPAMENTO AQUECENDO. TROCAMOS A CONTROLADORA A POUCO TEMPO. |  | 2023-08-28T21:29:20Z | FALSE | 25/08/2023 11:41:53 | 28/08/2023 18:29:20 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzUwM2EwOTgtYTJmNC00Yzc1LTgyODMtMWM3OGE5ZDQ1ZDM5OjU3MDE2 | 28/08/2023 08:00:00 | -23.579751, -46.619574 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5797638, 'longitude': -46.6194942}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTRhNGQ1ZWQtMGJkMy00YWI1LWI2ZjQtY2Y0MzExM2Y5NDUyOjU3MDE2 | 300 | 0 | done | 22/05/2025 13:00:00 | 2025-05-22T19:00:00.000Z | 22/05 atendimento realizado, realizado manuntençao, refeito a parte do dreno maior, devido o pessoal colocar a GN estava levando para tras e ocasionando a cascata degelo, o time da produçao informa que ja teve melhorias nas proximas mini camara | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/54a4d5ed-0bd3-4ab5-b6f4-cf43113f9452 | TRILHO TORTO EQUIPAMENTO AMASSADO-ARANHADO |  |  | FALSE | 17/04/2025 12:44:19 | 22/05/2025 17:14:22 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZmNmYTNiNWEtYWNmZi00MmUyLWI4ZTctZTVhYzExZjZmNjcwOjU3MDE2 | 22/05/2025 09:30:00 | -29.1674916, -51.1857058 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NTRiM2ZkMmEtN2ZmNS00ZGI1LThkNzItNWQ3NDU3MWJjNGU3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 06/10/2025 14:01:05 | 2025-10-06T17:03:56.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/54b3fd2a-7ff5-4db5-8d72-5d74571bc4e7 |  | 2025-10-06T18:12:16Z | 2025-10-06T13:18:34Z | FALSE | 06/10/2025 09:03:12 | 06/10/2025 15:12:42 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YjhjY2FjMWItOGIxOC00ODk2LWE3MmQtZWUyMGRlNmU0NmZjOjU3MDE2 | 06/10/2025 09:03:00 | -9.403339899999999, -40.49798 | -23.68576, -46.604805 | -23.6857517, -46.6048317 | {'coords': {'latitude': -23.6857517, 'longitude': -46.6048317}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NTRiNjJlNmUtMTQ2MS00YjRlLTljMjctMTI0YTBkODQwYjJmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/08/2025 16:02:53 | 2025-08-12T19:05:38.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/54b62e6e-1461-4b4e-9c27-124a0d840b2f |  | 2025-08-12T18:07:20Z | 2025-08-12T16:05:26Z | FALSE | 12/08/2025 12:18:47 | 12/08/2025 16:05:38 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODQ0YzkxYWEtNGIwNC00M2I5LTg4NGYtOWM5NThhMjU5NDZhOjU3MDE2 | 12/08/2025 12:18:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6857683, -46.6042567 | -23.6857076, -46.6041358 | {'coords': {'latitude': -23.6857076, 'longitude': -46.6041358}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTRiOTlkM2QtY2FlZS00Y2U0LTgxNmUtNjZlNzc4NDZlYTY0OjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 14/05/2025 10:31:53 | 2025-05-14T15:46:44.000Z | foi constatado faltando um parafuso na fixação da proteção do motor e vazando muito produto pra fora da máquina, foi colocado outro parafuso e fixado o mesmo e vedado o vão com silicone, devido a erro de dobra da chapa. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/54b99d3d-caee-4ce4-816e-66e77846ea64 | reclamação do cliente: A máquina parou de funcionar., segundo relatos. Deu um estouro e agora, funciona em baixa rotação. 11 94750-8246 Andreia | 2025-05-14T11:19:38Z | 2025-05-14T10:45:02Z | FALSE | 09/05/2025 16:47:33 | 14/05/2025 12:46:44 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YTViZjAyZDUtYzE5Yy00OGMzLThmNzgtYzk4ZGJkYTZiZjE0OjU3MDE2 | 14/05/2025 08:00:00 | -23.0679809, -46.6504705 | -23.0568967, -46.6608367 | -23.0584872, -46.6613055 | {'coords': {'latitude': -23.0584872, 'longitude': -46.6613055}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTRiZWRhMTYtNGNjYS00ZGZlLTk4ZjktYmJkNDdkZWEzZmRkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/07/2025 16:54:04 | 2025-07-23T11:21:36.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Riscos e ponto amassado interno, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/54beda16-4cca-4dfe-98f9-bbd47dea3fdd |  | 2025-07-22T20:04:46Z | 2025-07-22T10:45:06Z | FALSE | 22/07/2025 07:37:27 | 23/07/2025 09:05:27 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OWNlN2FlNTEtOWIzNi00ODRhLWJlNzMtMjVjMzhjNWFjMWEyOjU3MDE2 | 22/07/2025 07:38:00 | -23.6265, -46.723548 | -23.6858717, -46.6047083 | -23.6858709, -46.6046972 | {'coords': {'latitude': -23.6858709, 'longitude': -46.6046972}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NTRjNWJmMDYtNWQ1MC00NjgzLWE4MmEtZDA1MzdjODlhMjljOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/03/2024 14:07:00 | 2024-03-18T18:14:00.000Z | foi verificado vitrine a mesma está funcionando porém cliente reclama que a primeira prateleira fica em temperatura Alta. devido a ser um container e as vitrine ficarem confinadas a uma perca de temperatura. (equipamento e vitrine de exposição e não uma geladeira). | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/54c5bf06-5d50-4683-a82a-d0537c89a29c | VITRINE REFRIGERADA VOLTOU A APRESENTAR PROBLEMAS DE TEMPERATURA. RETORNO PARA AVALIAR SITUAÇÃO |  |  | FALSE | 18/03/2024 08:28:48 | 03/04/2025 17:58:42 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWRhOGI2OTEtYzYyZS00ZDRmLTk3Y2UtM2RiNGJhYjAyMTMxOjU3MDE2 | 18/03/2024 14:00:00 | -23.532698, -46.742995 |  | -23.5317367, -46.7445717 | {'coords': {'latitude': -23.5317367, 'longitude': -46.7445717}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTRkMDM4MTItNWIzZi00MTM0LWE4ZDUtYmFjNDA1ODAzMzRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/01/2024 11:58:00 | 2024-01-30T15:08:00.000Z | foi instalado um novo evaporadora de congelados e foi feito todos os procedimentos e câmara atingiu a sua temperatura programada. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/54d03812-5b3f-4134-a8d5-bac40580334c | RETORNO PARA FAZER O ACABAMENTO DO REPOSICIONAMENTO DA UNIDADE E EVAPORADOR DA CAMARA DE CONGELADOS |  | 2024-03-15T02:30:45Z | FALSE | 30/01/2024 11:56:49 | 14/03/2024 23:30:45 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NDAzYjEzZDEtMWY5Zi00NzhlLWIwYWUtNjA3NDZiMjgxYTFkOjU3MDE2 | 29/01/2024 10:00:00 | -23.534577, -46.633955 | -23.5328908, -46.6334689 | -23.532894, -46.6334836 | {'coords': {'latitude': -23.532894, 'longitude': -46.6334836}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NTRkOTNmYWMtMjNkYy00N2VkLWJjZWItMDNlNDc5MDVhMzY1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/08/2025 14:52:35 | 2025-08-14T18:27:14.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/54d93fac-23dc-47ed-bceb-03e47905a365 |  | 2025-08-14T17:52:22Z | 2025-08-14T17:52:01Z | FALSE | 14/08/2025 14:35:03 | 14/08/2025 15:28:04 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDIwZDg5MTgtYjM1My00ODk4LWJjOGEtNWY5ODQ4YzQ3ZmE1OjU3MDE2 | 14/08/2025 14:34:00 | -23.2156402, -45.9061969 | -23.6856017, -46.6043867 | -23.6856865, -46.6044534 | {'coords': {'latitude': -23.6856865, 'longitude': -46.6044534}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTRlMDI1YjctYjMwNC00N2E3LWIxNzQtYmQwZDMxNjlhOTEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/07/2023 11:55:00 | 2023-07-18T17:25:00.000Z | necessário troca da válvula de gás e novos bicos enjetores | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/54e025b7-b304-47a7-b174-bd0d3169a913 |  |  |  | FALSE | 18/07/2023 07:30:29 | 03/08/2023 15:17:54 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OTVjNWU1NzctZGFiZS00ZGMwLWEwNjctZTg3YzFkYjI1NWI3OjU3MDE2 | 18/07/2023 08:30:00 | -22.771353, -45.599954 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 20, 'altitude': 1675.3, 'latitude': -22.762415, 'longitude': -45.5923436, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.1}, 'offline': True} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NTRlNDA3NTUtNmUzZi00OTg3LWFiYjItMzJmM2FkNGMxYmY2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/02/2024 08:34:00 | 2024-02-09T10:57:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/54e40755-6e3f-4987-abb2-32f3ad4c1bf6 | CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS CAMARAS |  |  | FALSE | 08/02/2024 08:08:14 | 14/03/2024 12:37:00 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NjU5NGVjNDEtYTUxZi00ZGNkLTkzNGItNTFhZTNhNTgwYWRjOjU3MDE2 | 08/02/2024 09:00:00 | -22.618989, -47.85068 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NTRmNzIwNjEtZWUyZi00OWJkLWFjMDEtM2MyMjVlNWEzNjkzOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/11/2024 17:27:36 | 12/11/2024 18:24:45 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MjE1OTE1YjktZTMzNC00MWM1LTgxODMtOTBmNDYyMjg3MzExOjU3MDE2 | 14/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NTRmZWNjYjgtZjE5Mi00ZGE4LTkyMGItZDIwNjNkMjg3MGE1OjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 08/01/2025 09:30:00 | 2025-01-08T14:00:00.000Z | TROCADO RESISTENCIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/54feccb8-f192-4da8-920b-d2063d2870a5 | acompanhar o cleiton |  |  | FALSE | 07/01/2025 18:08:24 | 10/02/2025 20:24:05 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | Y2MwZWEyYzEtNTgxYS00ZDQxLWI5NWItOGJlMGEzZWMxZDY1OjU3MDE2 | 08/01/2025 09:30:00 | -19.958926, -44.068411 |  |  |  | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NTUwMjVjNDgtZDUwZi00MjdkLWJjMjItM2RhODAzZDgzMzBkOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 04/09/2024 14:02:00 | 2024-09-04T17:20:00.000Z | nutricionista em treinamento reagendado para amanha 05/09 |  | Pedido 13106 - F&F CO ALIMENTAÇÃO LTDA EQUIPAMENTO CHEGOU AO CLIENTE SEM HASTE (AONDE ENROLA FIO) PROBLEMA NA BANDEJA, MICRO DERRETIDOS, |  |  | TRUE | 29/08/2024 14:00:48 | 08/11/2024 21:45:16 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YTM4NWQyZjktNWI3MC00OTk2LTk0ZTAtYzYyN2VlODNmZmIwOjU3MDE2 | 04/09/2024 14:00:00 | -20.458491, -54.615641 |  |  |  | Reportada | TERCEIRO
NTUwMjg4MzUtNTk5Mi00Y2VkLWFjNGItNDg1NzQ1ZDFlZmE3OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 11/09/2024 07:52:00 | 2024-09-12T15:45:00.000Z | foi feito troca do eixo as pás, rolamento,retentores, engrenagem, corrente e sensor da tampa. máquina funcionando normalmente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/55028835-5992-4ced-ac4b-485745d1efa7 |  |  |  | TRUE | 06/09/2024 16:12:00 | 31/10/2024 15:06:28 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTllYjlkMWQtNGI3NS00YjRiLTliYWYtZmU1NGRjMWUyZDk0OjU3MDE2 | 11/09/2024 07:00:00 | -19.523654, -48.038862 | -19.7030464, -47.9848786 | -19.7024483, -47.983115 | {'coords': {'latitude': -19.7024483, 'longitude': -47.983115}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTUwZmEzZjQtZDA0Ny00OThjLWFmMjMtNDc5YmViYTRkYzRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/08/2023 10:05:00 | 2023-08-17T17:52:00.000Z | foi feito o desbloqueio do evaporador e reposionado o bulbo do termostato | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/550fa3f4-d047-498c-af23-479beba4dc4c | Refrigerador não está funcionando. |  |  | FALSE | 17/08/2023 08:25:10 | 28/08/2023 10:45:06 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NDFiMGQ1YzItZGJkNC00MWEwLWEwMGUtNzEyNTMzOWIwZGNmOjU3MDE2 | 17/08/2023 09:00:00 | -23.580267, -46.692213 |  |  | {'coords': {'speed': 0.03, 'heading': -1, 'accuracy': 11.4, 'altitude': 724.3, 'latitude': -23.5791525, 'longitude': -46.6895371, 'speed_accuracy': 4.6, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 65.9}, 'offline': True} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NTUxMGI5ZjAtY2RmNS00OTkwLTkxNmUtOGEyNDAzNTAyN2RlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/09/2023 09:45:00 | 2023-09-12T13:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5510b9f0-cdf5-4990-916e-8a24035027de | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA RAMPA AQUECIDA NA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 15/09/2023 17:09:19 | 15/09/2023 17:10:46 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NzQ3YmZhOGQtZDU1Ny00MDJiLWExN2YtNThiOTY2MjM2MGY0OjU3MDE2 | 12/09/2023 09:45:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NTUxNjZkN2MtZTRkNy00NTcwLTg5NDQtMGViYTkyYzYxODBkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/07/2024 10:30:00 | 2024-07-08T17:00:00.000Z | FEITO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA RECICLADORA FEITO REAPERTO DE TODAS CONEXÕES ELÉTRICAS LIMPEZA GERAL AVALIAÇÃO ELÉTRICA DOS COMPONENTES VERIFICAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DAS CORRENTES E ROLAMENTO MEDIÇÃO DA TENSÃO DOS COMPONENTES LIMPEZA E REAPERTO DAS PÁS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/55166d7c-e4d7-4570-8944-0eba92c6180d | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | FALSE | 08/07/2024 08:10:13 | 02/09/2024 18:34:11 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MzgxMzg2ZTQtODg5Ni00NmNmLWE4MTUtNGEwMTdjYjEzNjI2OjU3MDE2 |  | -21.899253, -47.903435 |  |  |  | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NTUxODE2NzUtMzkzNi00MzJlLTkxOWYtZTFlMDJiMDRjYmEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | retirar phu |  |  | TRUE | 16/09/2024 18:23:47 | 31/10/2024 16:48:58 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODNmNGM1NDQtYTY4OS00YWE4LWI2MDAtZGRmNGE1MmFjYWIxOjU3MDE2 | 17/09/2024 08:00:00 | -23.711427, -46.543609 |  |  |  | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTUxY2MxODEtMjEwYy00NjA2LTk4OWQtZTNkY2E2MDI0MGNmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/09/2025 15:09:52 | 2025-09-26T18:12:03.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/551cc181-210c-4606-989d-e3dca60240cf |  | 2025-09-26T18:07:59Z | 2025-09-26T18:07:48Z | FALSE | 26/09/2025 15:04:12 | 26/09/2025 15:12:03 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YmMxN2IyN2ItMTVkYS00NWM3LWE0YTEtM2QxNmJlOGM0MGZkOjU3MDE2 | 26/09/2025 15:04:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857519, -46.6046518 | -23.6857517, -46.6046517 | {'coords': {'latitude': -23.6857517, 'longitude': -46.6046517}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NTUyMzZlOTktMjkxZC00NTFiLThlNDYtNTJjM2YyMGY3Nzc5OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Continuidade instalação |  |  | TRUE | 30/08/2024 15:21:30 | 31/10/2024 16:53:49 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MjEwZjIyZDEtNDdkYi00Nzg0LWE3NjgtZDBkNmRjZTgxZTM2OjU3MDE2 | 06/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NTUzMTA1ZmYtZjEyMy00ZTg2LTg5OWUtNzE2NjZiNjNlZDJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/01/2024 08:00:00 | 2024-01-26T19:00:00.000Z | FOI IDENTIFICADO QUE O PROBLEMA ERA O SENSOR DE GELO QUE ESTAVA COM MAL FUNCIONAMENTO. FEITO A TROCA E O EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/553105ff-f123-4e86-899e-71666b63ed2b | MANUTENÇÃO FREEZER EQUIPAMENTO NÃO ATINGE A TEMPERATURA |  |  | FALSE | 01/02/2024 11:56:18 | 01/02/2024 12:00:39 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDM5ODJiY2QtZDdlNC00ZWI1LWFiM2MtYWY2NGYyNmVmMzJhOjU3MDE2 |  | -23.411742, -51.939823 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NTUzMWY3YzItYzE0Ny00NGQ0LWI5MDEtN2JjMjkxNDUwN2M2OjU3MDE2 | 120 | 100 | reported | 14/11/2024 07:15:00 | 2024-11-14T11:00:00.000Z | nao foi ao cliente devido tecnico foi atender cpfl |  | vazamento de óleo novamente |  |  | FALSE | 13/11/2024 11:07:19 | 10/02/2025 20:22:12 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YjI5YmMyMjctYTNkOS00NGUzLTk3ZGQtY2EwOTlhMWJiZmFkOjU3MDE2 | 14/11/2024 07:15:00 | -23.626231, -46.688188 |  |  | {} | Reportada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NTUzNmI3ZmQtZmRiYy00MDRmLWI5ZWUtM2FmZWI1YTMwMGNhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/08/2025 08:41:53 | 2025-08-13T11:46:29.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5536b7fd-fdbc-404f-b9ee-3afeb5a300ca |  | 2025-08-13T11:40:23Z | 2025-08-13T11:25:25Z | FALSE | 13/08/2025 08:24:47 | 13/08/2025 08:46:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTUxZjQ1NTUtZWIwZC00MTYwLTg5ODEtNmI4Mjc4Y2MxNmMzOjU3MDE2 | 13/08/2025 08:24:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856231, -46.6047017 | -23.6858078, -46.6043603 | {'coords': {'latitude': -23.6858078, 'longitude': -46.6043603}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTUzZGU2YjQtZjgyNS00MDUzLTkzOWYtMmZmYjUyNTdmODJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/09/2023 14:44:00 | 2023-09-06T17:57:00.000Z | atendimento não concluída por falta de autorização do cliente. Remarcado nova visita para o dia 08/09 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/553de6b4-f825-4053-939f-2ffb5257f82d |  |  |  | TRUE | 06/09/2023 12:17:42 | 08/10/2023 19:32:12 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTdiYzA1YmYtYTlmYS00M2IyLWE5YTMtMjMxMDc3ZTUwYzUwOjU3MDE2 | 06/09/2023 08:00:00 | -23.658502, -46.478381 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6583667, 'longitude': -46.474075}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NTU0NjBhMjktZTY0OC00ZjNiLTk4NDAtZTc0ZmIzM2I5ZjI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/07/2024 09:17:00 | 2024-07-10T14:03:10.000Z | foi constatado que o forno está com seu funcionamento normal . cliente está com dificuldade no manuseio do equipamento ele entrará em contato para contratar um serviço de treinamento para os funcionários do restaurante. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/55460a29-e648-4f3b-9840-e74fb33b9f28 | MANUTENÇÃO FORNO MINI BOOST AUXILIAR O DIOGENES NA MANUTENÇÃO | 2024-07-10T14:00:24Z | 2024-07-10T14:00:21Z | FALSE | 10/07/2024 09:01:40 | 10/07/2024 11:03:10 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZDI4MThlZjktYjRkNi00OTAyLTllMmEtZjg1MGZjYzk2MDNlOjU3MDE2 | 10/07/2024 11:00:00 | -23.58749, -46.67261 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTU0YjM3ZGUtMGQxMy00OWVkLWFmOWQtMTkyOTlmYzJmNTU3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 15:15:14 | 2025-08-21T18:19:02.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido desalinhamento das gavetas conforme projeto | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/554b37de-0d13-49ed-af9d-19299fc2f557 |  | 2025-08-21T20:01:38Z | 2025-08-21T15:49:02Z | FALSE | 21/08/2025 10:10:07 | 21/08/2025 17:02:06 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NTliZTg2YTYtNjY5Yy00ZjU1LWE3OTYtMDI0ZjViMzRkNmJhOjU3MDE2 |  | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6859217, -46.6047467 | -23.685955, -46.6046789 | {'coords': {'latitude': -23.685955, 'longitude': -46.6046789}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NTU1YThmMjMtMzZmMC00MmJjLWE2MzQtNDc4MTM2MThhYjg2OjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 25/04/2025 09:24:15 | 2025-04-25T12:28:34.000Z | Foi regulado a porta do refrigerador que não fechava. equipamento funcionando e fechando a porta ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/555a8f23-36f0-42bc-a634-47813618ab86 | A geladeira do balcão precisa ser realizada a troca das gaxetas, porta da mesma não fecha. | 2025-04-25T12:23:56Z | 2025-04-25T12:23:53Z | FALSE | 16/04/2025 12:47:36 | 25/04/2025 09:28:34 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDdhY2ZhZmItNTczMi00Mzg5LTgxZDItZjM4MjNiYmZiYTg5OjU3MDE2 | 25/04/2025 08:00:00 | -23.365673, -46.117788 | -23.686117, -46.6047789 | -23.6861532, -46.6046819 | {'coords': {'latitude': -23.6861532, 'longitude': -46.6046819}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTU1ZDQ4MDAtZDg4NC00MjM1LWE2ZTUtOTViZGNkMGRkNTNkOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 10/03/2025 09:04:09 | 2025-03-10T12:04:40.000Z | acompanhando o Wanderson | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/555d4800-d884-4235-a6e5-95bdcd0dd53d | Acompanhamento! | 2025-03-10T12:03:39Z | 2025-03-10T12:02:09Z | FALSE | 07/03/2025 09:35:39 | 10/03/2025 09:04:40 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NzI4MTdhMzktYzRmNC00YzUwLWEyMjgtZjYzYzk2MGMwMmYyOjU3MDE2 | 10/03/2025 10:00:00 | -23.58765, -46.655807 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NTU1ZTViNDYtYWYxYS00M2E3LWFjOWMtMGRmYjA0YzQxZjYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/05/2024 11:12:26 | 2024-05-01T14:22:25.000Z | feito o ajuste de temperatura do equipamentos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/555e5b46-af1a-43a7-ac9c-0dfb04c41f60 | MANUTENÇÃO ESTUFA | 2024-05-01T13:14:55Z | 2024-05-01T13:14:46Z | FALSE | 29/04/2024 14:09:07 | 01/05/2024 11:22:25 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZjFjZTc1ZWQtNWEwYS00NzMwLThkY2QtMzVkMzAzNzJkZDU5OjU3MDE2 | 01/05/2024 11:00:00 | -23.688629, -46.5482 | -23.6884114, -46.5487518 | -23.6883984, -46.5487611 | {'coords': {'latitude': -23.6883984, 'longitude': -46.5487611}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NTU2MTQ4MzgtZmJjZC00NzUzLWFkZDEtMjNjODkwM2U5ZGQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2023 14:00:00 | 2023-11-14T17:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/55614838-fbcd-4753-add1-23c8903e9dd8 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR |  |  | FALSE | 17/11/2023 18:56:42 | 17/11/2023 18:57:33 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | N2YwNDU1ZjMtNTE5My00ZDgwLTg1NzEtMmYwMDZkMGZkMzQyOjU3MDE2 | 14/11/2023 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NTU2MzQzNTQtNDAyYi00ODk1LThmN2ItMDUwNjBhNGRmYzk4OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 06/11/2024 15:00:00 | 2024-11-06T20:00:00.000Z | atendimento realizado trocado a mola da porta equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/55634354-402b-4895-8f7b-05060a4dfc98 | manutenção para a porta do forno combinado da mercearia do Francês |  |  | FALSE | 05/11/2024 09:39:46 | 08/11/2024 18:41:12 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NjkwNmQzYjctYTVlMi00NjViLTk2MTMtNjI0OGVlMmU5MTM4OjU3MDE2 | 05/11/2024 11:30:00 | -23.595711, -46.665552 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NTU2NTExYjItZjZiNy00ODc5LWIxMjgtYjdkMzZmNTRmYzFkOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 10/07/2025 13:14:08 | 2025-07-10T16:38:54.000Z | foi feito uma regulagem especial pois tinha temperatura na 1e 2 porta porém a 3 e 4 porta a diferença era de 4 graus. ajustando a controladora para suprir essa defasagem. equipamento vai ficar em obs. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/556511b2-f6b7-4879-b128-b7d36f54fc1d | cliente informa que nao chega temperatura | 2025-07-09T22:56:01Z | 2025-07-08T15:15:18Z | FALSE | 07/07/2025 17:37:34 | 10/07/2025 13:43:11 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NjBkOTc3ZGItMTkwYi00OWNkLThhYmItMzI1OTk1MWRjZmI1OjU3MDE2 |  | -23.576909, -46.688083 | -23.5779741, -46.6882754 | -23.577849, -46.6887145 | {'coords': {'latitude': -23.577849, 'longitude': -46.6887145}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTU2NmJlN2UtYTI3ZC00NzM5LWEyNTItYjYwZWYwZWFlOTZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2023 10:31:00 | 2023-10-10T20:20:00.000Z | Câmara frigorífica FLV estava com ventilador desligado fazendo com que a câmera não atingisse a temperatura. foi feito a verificação e foi constatado que o moto ventilador estava ligando e desligando novamente compressor em algum momento parou de comprimir foi desligado a câmera feito teste de compressão compressor voltou a funcionar e foi verificado que sem o moto ventilador funcionando o compressor atuava com pressão alta podendo danificar. foi ligado para o geci da Elgin para maior informação sobre o moto ventilador o mesmo informou que o moto ventilador há um protetor térmico interno que atingir certa temperatura rompe o contato auxiliar e após abaixa temperatura interna ele religa novamente. foi verificado que condensador estava com sujeira interna dentro das Letras foi pedido uma vap emprestado e feito a limpeza com Wap foi acompanhado por 45 minutos e o moto ventilador não desligou câmera está atingindo temperatura normalmente. vericar com o fabricante uma melhor solução para esse problema. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5566be7e-a27d-4739-a252-b60ef0eae96b | MANUTENÇÃO CAMARA FRIA | 2023-11-13T12:31:14Z | 2023-11-13T12:25:50Z | FALSE | 10/10/2023 09:36:50 | 13/11/2023 09:31:14 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZmViOWNmMDYtOWEzNC00ZjgzLWI5ZjAtZjJmNmRhMzdjMWQ0OjU3MDE2 | 10/10/2023 10:30:00 | -23.628314, -46.663653 |  | -23.6281055, -46.6638826 | {'coords': {'latitude': -23.6281055, 'longitude': -46.6638826}, 'offline': True, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NTU3YzQwODItZmY1Yy00YmNhLTk4MzYtNTE5Yzc2ZmQ2ODM4OjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 15/08/2025 16:05:05 | 2025-08-15T19:06:14.000Z | entrega de GN e análise de corrosão de equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/557c4082-ff5c-4bca-9836-519c76fd6838 | TROCAR 04 CESTOS -MOTIVO FERRUGEM PARTIR 13:00HS 11 98332-4069 ~Elias | 2025-07-24T16:05:30Z | 2025-07-23T22:39:26Z | FALSE | 23/07/2025 17:31:10 | 15/08/2025 16:06:14 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NWZjNWJlYjgtMTRmZC00ODQ1LThhNGEtY2NhMDNlMGZhMTcwOjU3MDE2 | 15/08/2025 13:00:00 | -23.622059, -46.563099 | -23.6629433, -46.4119317 | -23.662935, -46.4118267 | {'coords': {'latitude': -23.662935, 'longitude': -46.4118267}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NTU3ZTg1YmQtODRhNC00ZjE3LWFhYjktNTg0MDBlNjc4M2YyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/08/2023 15:29:00 | 2023-08-15T18:37:00.000Z | foi desbloqueado o dreno e a bandeja que estava com gelo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/557e85bd-84a4-4f17-aab9-58400e6783f2 | Equipamento não gela |  |  | FALSE | 14/08/2023 13:58:39 | 29/04/2024 17:46:23 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | N2JjZTIzNGEtZTkwYi00Mjg4LWFjN2ItY2FjMzBiZjA1MWY3OjU3MDE2 | 15/08/2023 14:00:00 | -23.559846, -46.676616 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 45.6, 'altitude': 761.6, 'latitude': -23.5597, 'longitude': -46.6764757, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 11.8}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTU4NGE3MzMtMmI3Ny00MjI3LWI1OTQtYjExM2EyYmMxNjFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/11/2023 11:03:35 | 2023-11-06T15:00:23.000Z | Foi verificado o local porém o mesmo não possui ponto de dreno no chão. a Alessandra ficou de ver com a manutenção a possibilidade de fazer o dreno no chão. caso não der teremos que desenvolver uma bandeja para retirar a água do dreno no equipamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5584a733-2b77-4227-b594-b113a2bc161f | AVALIAÇÃO DE LOCAL DE INSTALAÇÃO DO GRABGO |  |  | TRUE | 06/11/2023 09:50:51 | 05/12/2023 11:34:55 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZThkNzFkZWQtMmQ4Zi00ODY4LThjNzktNzYyZGIyMjRkOTk2OjU3MDE2 | 06/11/2023 11:00:00 | -23.591414, -46.703819 | -23.5914799, -46.7037049 | -23.5916659, -46.7043062 | {'coords': {'latitude': -23.5916659, 'longitude': -46.7043062}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTU5YjZlNjMtOTkzZS00MGY3LWJkYWMtNTQyMWE4YTM1OTdkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 08:45:24 | 2025-09-04T11:49:01.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/559b6e63-993e-40f7-bdac-5421a8a3597d |  | 2025-09-04T11:10:15Z | 2025-09-03T17:31:04Z | FALSE | 03/09/2025 14:29:18 | 04/09/2025 08:49:01 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDQyMmJkZGQtYTVlMC00MTcxLTgwYzktOGVhNzE2YmFjZTE1OjU3MDE2 | 03/09/2025 14:29:00 | -23.596308, -46.655761 | -23.6856557, -46.6044057 | -23.6854183, -46.60428 | {'coords': {'latitude': -23.6854183, 'longitude': -46.60428}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTViYzY2MzUtYmQ5MS00NTU4LTg2ZTAtOTZjNDI0YjBiNDAyOjU3MDE2 | 180 | 100 | pending | [7 empty] | TRUE | 02/10/2024 13:31:32 | 31/10/2024 16:32:22 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OGM4ZmE1NGMtZTUxYy00Y2Y1LTllZDctZTYyZjdiNWQ5OWNmOjU3MDE2 |  | -20.587282, -48.54256 |  |  |  | Pendente | TERCEIRO
NTViZjVkNzQtNjlkMS00YjUyLWI2OTctOWFjYjJkOTFiNTlmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/11/2023 12:54:00 | 2023-11-28T21:00:00.000Z | necessário nova visita pois os os rolamentos foram danificados com ação do ferrugem e ficaram presos no eixos o mesmo terá que ser cortado ou usando saca polia para retirada dos mesmos fazer a troca. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/55bf5d74-69d1-4b52-b697-9acb2d91b59f | MANUTENÇÃO RECICLADORA |  |  | FALSE | 28/11/2023 08:52:30 | 04/01/2024 13:19:20 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OTU4ZDUxYmEtMjdjOC00M2QyLWEyYjItZmY5ZmYzNmEzZDY3OjU3MDE2 | 28/11/2023 10:00:00 | -23.660344, -46.836979 | -23.6599888, -46.8412916 | -23.6602452, -46.84107 | {'coords': {'latitude': -23.6602452, 'longitude': -46.84107}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NTViZmZhMGItNTEzMS00YjE2LTk2MzEtMzA4YjkxYmIwODJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/01/2025 08:00:00 | 2025-01-02T13:15:00.000Z | trocado cabo de alimentaçao derretida | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/55bffa0b-5131-4b16-9631-308b91bb082a | diagnostico da pista aquecida-troca da tomada |  |  | FALSE | 15/01/2025 11:31:32 | 15/01/2025 11:48:24 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDA4MmIxNmQtZjA3ZS00NmNmLWExM2EtMWFhOWRiZjY2Yjc3OjU3MDE2 | 02/01/2025 08:00:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NTVjMTFjNzYtODJkNy00NzM1LWFlNjgtNjVlZTRkYTQxZGJmOjU3MDE2 | 60 | 1 | pending |  |  |  |  | Cliente informa que está com ventuinha queimada e não gira |  |  | FALSE | 12/09/2025 09:45:12 | 26/09/2025 11:29:02 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MjBhMzRkYTAtOWQ0Yi00NTA5LWI0NDEtMDMwMTAzODA1ZDA1OjU3MDE2 |  | -21.785831, -48.209294 |  |  | {} | Pendente | TERCEIRO
NTVjZDcxMzAtYWU2My00M2I2LThlZmItODE4OWU5MGMwMjcyOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 25/07/2025 13:40:00 | 2025-07-25T20:01:00.000Z | a sodexo houve auditoria ficou aberto o dia inteiro , com isso ocasionando bloqueio de gelo, erro operacional fca aberto a porta por horas aberta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/55cd7130-ae63-43b6-8efb-8189e90c0272 | cliente informa o procedimento de forçar o desgelo 3 vezes que o técnico ensinou, mas não cai a temperatura. Esse é o mínimo que está chegando, por favor retorno | 2025-07-30T11:35:19Z | 2025-07-30T11:35:14Z | FALSE | 25/07/2025 10:39:03 | 05/08/2025 16:21:34 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NjE2YTZiY2YtM2E0Zi00MDkyLTg4ZDEtOTAxZTMxODhkZWFmOjU3MDE2 | 25/07/2025 08:00:00 | -23.315371, -46.873741 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NTVjZTc5NGYtNDRlZS00NjE5LTllYTYtYjA3ZGZiYjMxM2M2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/10/2023 09:49:25 | 2023-10-20T12:50:34.000Z | retornamos para topema por ordem de nosso supervisor com a informação que o equipamento que estávamos levando para o cliente foi fabricado de forma errada . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/55ce794f-44ee-4619-9ea6-b07dfbb313c6 |  | 2023-10-20T12:49:11Z | 2023-10-20T12:48:58Z | FALSE | 20/10/2023 09:33:59 | 20/10/2023 09:50:34 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MjZhYWRjOTMtODU3MC00ZmFmLWE4NGMtOWEzZmNjNDVmZjNhOjU3MDE2 | 20/10/2023 07:00:00 | -22.920212, -47.302467 | -23.6236826, -46.6509281 | -23.6291302, -46.6478286 | {'coords': {'latitude': -23.6291302, 'longitude': -46.6478286}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NTVlMTczNGItZWE2OC00NWI2LTljNTYtZjk5ODE5ZDIxYWZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/08/2023 08:25:09 | 01/08/2023 08:30:07 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YzYwMDk1NWItOGU1Ni00N2Y5LWJlN2UtMmU2ZDE1MDQyMWNhOjU3MDE2 | 01/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  |  | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NTVmMDFmOWMtOWVlNC00YjdjLTllYjUtYjEyYjdhMjMzNjg2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2023 10:45:58 | 2023-11-14T14:18:39.000Z | foi feita a troca da lâmpada piloto e do temostato , motivo da queima dos componentes foi por ter caído água dentro do equipamento conforme mostra nas fotos acima em anexos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/55f01f9c-9ee4-4b7c-9eb5-b12b7a233686 | MANUTENÇÃO CHAPA QUENTE | 2023-11-14T12:33:44Z | 2023-11-14T12:33:32Z | FALSE | 14/11/2023 09:21:49 | 14/11/2023 11:18:39 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZmUwM2ViZjItODRhYi00MDkxLThhMTUtZTZiOGJkODg0MGZmOjU3MDE2 | 14/11/2023 11:00:00 | -23.588652, -46.671063 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTVmMmMyOGYtNjdiMS00OGE2LWE1MjUtMGM1ZjA3NzczN2U0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/10/2025 14:49:24 | 2025-10-02T17:51:17.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/55f2c28f-67b1-48a6-a525-0c5f077737e4 |  | 2025-10-02T11:44:46Z | 2025-10-02T11:40:24Z | FALSE | 02/10/2025 08:40:16 | 02/10/2025 14:51:17 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmRhNzFiNTMtOTYwNi00ODFhLTkwNzctZjlkYzZkNTc5OWFkOjU3MDE2 | 02/10/2025 08:40:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855933, -46.6044583 | -23.6855821, -46.6044826 | {'coords': {'latitude': -23.6855821, 'longitude': -46.6044826}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTVmYzZjMDUtZjdmMC00ZjRkLThiZTctOGI1NDY3NzVjM2NjOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 28/02/2025 08:00:00 | 2025-02-28T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/55fc6c05-f7f0-4f4d-8be7-8b546775c3cc | apresentando alguns problemas, as bocas do fogão está com dificuldades algumas vezes pra ligar e as vezes estão apagando sozinha. E o forno não está ligando outro vídeo demonstrando a falha das bocas do fogão |  |  | FALSE | 27/02/2025 17:44:04 | 17/04/2025 11:24:14 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NWNkMGMyNTctNTk1OC00OGFmLWJlZDUtMTJmYjQ1MWM2OTA3OjU3MDE2 | 28/02/2025 08:00:00 | -16.593028, -39.097922 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NTYwMDYyZjctYzEwYi00YzcwLWE1ZDMtNGM0OTBlMDZmODk5OjU3MDE2 | 560 | 100 | scheduled |  |  |  |  | CONTINUAÇÃO MANUTENÇÃO CHAPA E FRITADEIRA - VALENÇA |  |  | TRUE | 13/11/2024 10:37:31 | 18/11/2024 18:28:41 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NDA5ODM2NjgtNWQ1ZC00OWEzLWJlYTgtYmE3ZTg1MjBiMjYyOjU3MDE2 | 22/11/2024 07:00:00 | -23.685902, -46.604534 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NTYwNDNiNjQtNzJjOC00NjUxLTk4MTgtZTI1ODkwYWQyNmQ2OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 21/11/2024 08:00:00 | 2024-11-21T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/56043b64-72c8-4651-9818-e25890ad26d6 |  |  |  | TRUE | 14/11/2024 18:23:20 | 26/12/2024 15:52:35 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NDhmMTRlYWQtNTU4Yi00YWZmLTgzYjctMmNiMzRhODg4NzA4OjU3MDE2 | 21/11/2024 08:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NTYyN2YzZTMtOWFmMS00YmRjLTg2MmEtOGM1M2FiMWE3ZTAwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/09/2023 13:03:20 | 2023-09-21T16:26:57.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5627f3e3-9af1-4bdc-862a-8c53ab1a7e00 |  | 2023-09-21T11:16:06Z | 2023-09-21T11:16:05Z | FALSE | 21/09/2023 07:38:36 | 25/09/2023 08:44:59 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NGJjNDIyMTQtYzY5My00MDMzLTk2OTYtNzFmY2E4YzQyYWI0OjU3MDE2 | 21/09/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5741229, 'longitude': -46.6885608}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NTYyZTEwNDUtY2E1ZC00ZjQ5LWExMmItMWY2Y2VjZTY2OGZhOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 14/08/2025 09:58:09 | 2025-08-14T13:03:16.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/562e1045-ca5d-4f49-a12b-1f6cece668fa |  | 2025-08-14T12:05:04Z | 2025-08-14T12:04:57Z | FALSE | 14/08/2025 09:03:14 | 14/08/2025 10:50:11 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODRhNTJhNzktZjgyNy00NDFmLWIzMzktY2U1MDkwZDM4YTc5OjU3MDE2 | 14/08/2025 09:02:00 | -23.51595, -46.1795747 | -23.6855598, -46.604392 | -23.6855259, -46.6043807 | {'coords': {'latitude': -23.6855259, 'longitude': -46.6043807}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTYzNWZiNDUtODlhYy00ZjQ3LTk0MDItNjdkNDRjNzQ2ZmNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/10/2023 15:10:14 | 2023-10-19T18:44:13.000Z | feito o degelo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5635fb45-89ac-4f47-9402-67d44c746fcc | manutenção refrigerador | 2023-10-19T15:12:59Z | 2023-10-19T15:12:51Z | FALSE | 19/10/2023 11:52:04 | 19/10/2023 15:44:13 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NDQ1Y2UwZjYtZmVjOC00NGJiLTg1ZWItY2RiNzQ3MTQ3OWMyOjU3MDE2 | 19/10/2023 13:00:00 | -23.560031, -46.670521 | -23.560086, -46.6703909 | -23.5675609, -46.6749035 | {'coords': {'speed': 0.05, 'heading': -1, 'accuracy': 14.7, 'altitude': 769.3, 'latitude': -23.5675609, 'longitude': -46.6749035, 'speed_accuracy': 10.9, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.1}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NTYzZGNiZmQtZWVkOS00NzM2LWFlZDMtNzVmODA2ZDI0NDdiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/09/2023 11:40:00 | 2023-09-14T15:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/563dcbfd-eed9-4736-aed3-75f806d2447b | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA PASSTROUGH QUENTE DA COZINHA EXPANSÃO |  |  | FALSE | 19/09/2023 08:47:13 | 19/09/2023 08:48:51 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YThhYjkxNWEtYjdiZC00ZWQ0LWJkM2YtYzFkYzIyNDk1OTY0OjU3MDE2 | 14/09/2023 11:40:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NTY1MTBmZDEtZjYyYS00Njk1LWIxZjctNWEzZDcwN2IzMjVkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 14:06:45 | 2025-08-07T17:09:48.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/56510fd1-f62a-4695-b1f7-5a3d707b325d |  | 2025-08-07T17:06:08Z | 2025-08-07T16:53:30Z | FALSE | 07/08/2025 12:03:01 | 07/08/2025 14:09:48 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTk5MjQwMWMtNWYwMi00YmY5LTlkMDctMDE5YmFhYTk1NWZjOjU3MDE2 | 07/08/2025 12:02:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856005, -46.6044896 | -23.6856321, -46.604628 | {'coords': {'latitude': -23.6856321, 'longitude': -46.604628}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTY1NWU5OTAtZmRmMi00YmI3LThhYWEtOGNkNDI2NmVkOTMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2023 14:55:13 | 2023-09-13T19:04:04.000Z | foi verificado equipamento o mesmo encontra-se com resistência queimada. foi conversado com o (Fábio da fábrica) e o mesmo vai mandar retirar o equipamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5655e990-fdf2-4bb7-8aaa-8cd4266ed933 |  | 2023-09-13T17:22:59Z | 2023-09-13T17:19:49Z | FALSE | 13/09/2023 14:01:56 | 13/09/2023 16:04:04 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjM3MDdiZGItMzM3Yi00NDEzLTk0YzEtNGRkMmQwOTIwMmYxOjU3MDE2 | 13/09/2023 14:30:00 | -23.711427, -46.543609 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.7112185, 'longitude': -46.5438581}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTY1ODJmYTAtN2I3ZS00ZTliLTg3NmYtNGIxNGMzNDc5YWMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/09/2025 11:52:44 | 2025-09-26T14:59:22.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/56582fa0-7b7e-4e9b-876f-4b14c3479ac3 |  | 2025-09-26T14:33:31Z | 2025-09-26T14:32:25Z | FALSE | 26/09/2025 11:32:01 | 26/09/2025 11:59:22 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWM0ZTlhZmUtM2Y2NS00MjA4LThmZDItNjFmNzBjZTU5MmUxOjU3MDE2 | 26/09/2025 11:31:00 | -20.5990863, -51.61488629999999 | -23.68552, -46.6043867 | -23.6855733, -46.6043583 | {'coords': {'latitude': -23.6855733, 'longitude': -46.6043583}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTY2Y2FjZWUtMGUwNi00YWNkLTg3MGUtNzEwZmY5ZDFlZGY5OjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 26/08/2024 07:11:34 | 31/10/2024 16:57:17 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDAzOTI2NWMtM2Y2ZC00N2JhLTkxMzQtYWFlZmIxMzI4NGY0OjU3MDE2 | 30/08/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTY2ZTc0MmQtMjE1OS00MzI4LTk2MWItMjM5MzNkNjk1ZjQ5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 09/10/2024 07:42:00 | 2024-10-09T14:20:00.000Z | acompanhamento da composteira dia seguinte da visita para ver se ela está funcionando normalmente a mesma está OK está terminando o seu ciclo foi realizada a preventiva e troca de peças ontem e hoje fazendo o retorno para acompanhar o funcionamento da máquina operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/566e742d-2159-4328-961b-23933d695f49 |  |  |  | FALSE | 04/10/2024 18:48:01 | 11/10/2024 13:23:18 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODlmYzJkM2YtZDI5MS00MTRlLWIyZDEtNWM2Y2EzM2JiYzIzOjU3MDE2 | 09/10/2024 07:37:00 | -20.661195, -44.331628 |  | -20.7391727, -44.7711564 | {'coords': {'latitude': -20.7391727, 'longitude': -44.7711564}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTY3YTdmMzYtMWYwYi00YWZhLTk0Y2ItMDI2MjQyNjM3M2Q5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 14/05/2024 09:36:29 | 27/08/2024 12:44:58 | {} | MTNiNmQ1MjktMzkxZC00ZDA3LWFlMGEtN2JlYjdlYzc2YzZlOjU3MDE2 |  | -23.566535, -46.687152 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
NTY4MTZjMzktMjRlMi00NTdhLTlkYzEtMDMxNzA1MmE4ZjUxOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 25/01/2024 08:08:05 | 2024-01-25T21:03:04.000Z | foi instalados as unidades condensadoras e evaporadoras das câmaras | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/56816c39-24e2-457a-9dc1-0317052a8f51 | camaras | 2024-01-25T19:27:34Z | 2024-01-25T19:26:12Z | FALSE | 24/01/2024 17:59:31 | 25/01/2024 18:03:04 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZjIzYjkwZjAtN2JmZi00ZmEzLTk2YjMtNjIyMmRhNDgzZjE4OjU3MDE2 | 25/01/2024 07:00:00 | -22.596962, -44.979669 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NTY4M2VhYTgtZDcwNi00ODhkLTgxYTAtM2RlZjA0MDM4NTg4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/09/2025 13:57:19 | 2025-09-09T16:58:09.000Z | Equipamento com montagem eletrônica no cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5683eaa8-d706-488d-81a0-3def04038588 | Check-list | 2025-09-09T16:03:31Z | 2025-09-09T16:00:46Z | FALSE | 09/09/2025 12:56:05 | 09/09/2025 16:57:18 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZmI5ZWJiY2EtZDllYS00NWZiLTg2YTctNjNkZmQwNzk2ZjE5OjU3MDE2 | 09/09/2025 12:55:00 | -22.7840792, -47.1929779 | -23.685625, -46.6048633 | -23.6856317, -46.604915 | {'coords': {'latitude': -23.6856317, 'longitude': -46.604915}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NTY4YmFlMDItNWE0Mi00ZWIwLTlhMDEtNTQyMDFjYmM2NWNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | on-route |  |  |  |  | montagem de prateleiras, ajustes técnicos apoio à obra, instalação da coifa. |  |  | TRUE | 20/03/2024 13:01:11 | 31/10/2024 13:40:24 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NzM0MjE5NDEtNDg5MC00ZGFmLWI0ZTAtZTYxYjg2ZGQ0NDBmOjU3MDE2 | 20/03/2024 13:00:00 | -23.578007, -46.662365 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5681161, 'longitude': -46.6631721}} | A caminho | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NTY5OGFiNTAtZDIwMi00YjNhLWFmMzQtM2YzZTIzYTBiOGUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2025 13:25:10 | 2025-10-10T16:37:21.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5698ab50-d202-4b3a-af34-3f3e23a0b8e0 |  | 2025-10-10T16:22:34Z | 2025-10-10T16:22:25Z | FALSE | 10/10/2025 13:21:53 | 10/10/2025 13:37:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2Q4MjdjNTgtZWQ4YS00ODI5LTk1ZmItMzQzM2M4MzYxOGU5OjU3MDE2 | 10/10/2025 13:21:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.68556, -46.6043817 | -23.6855433, -46.6044717 | {'coords': {'latitude': -23.6855433, 'longitude': -46.6044717}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTY5YWNmZGMtMjdmOC00Mjg2LTgyNDYtYjM3ZTQ1ODAyNjdkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/11/2023 10:00:00 | 2023-11-22T14:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/569acfdc-27f8-4286-8246-b37e4580267d | MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPOSTEIRA 6 |  |  | FALSE | 15/12/2023 18:20:17 | 15/12/2023 18:21:36 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NjUyZGI2MWMtZDE2Mi00MWViLTgyMDAtODRlNDZkNWNlM2YzOjU3MDE2 | 22/11/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NTZhNDU4ZjItYWU4Ni00N2VkLTliYWUtZjE0NjUyZjk1ZTM4OjU3MDE2 | 540 | 3 | done | 11/12/2024 11:00:00 | 2024-12-11T16:00:00.000Z | AG FABRICA FAZER UMA NOVA CHAPA PARTE DE CIMA PRONTA 20/12 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/56a458f2-ae86-47ed-9bae-f14652f95e38 | cliente entrou em contato informa que a chapa danificada depois que realizou a solda, iremos recolher na segunda feira para manuntençao |  |  | FALSE | 02/12/2024 18:33:27 | 26/12/2024 14:20:58 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YzM3NTNlY2EtZmJkYi00ZWM4LWIwYWMtZDFiMDBlY2Q1ZmIxOjU3MDE2 | 11/12/2024 11:00:00 | -23.599433, -46.616412 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTZiMDcxYTMtYWYzNi00YTRiLWIyYTEtNmY4MmQ3NGQyNzA5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/02/2024 10:00:00 | 2024-02-07T15:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/56b071a3-af36-4a4b-b2a1-6f82d74d2709 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS VENTILADORESDAS TAG'S 637 E 692 DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 16/02/2024 17:49:51 | 16/02/2024 17:51:31 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZTg3YmIwNDEtMDZiNi00ZjZjLThiYjktNTY5ZGEzZjM4ZjYxOjU3MDE2 | 07/02/2024 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NTZiYzUxZTQtZDhjZC00MjhhLTg0YzEtYmM0N2Y0MmVlZjUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | retornar a instalaçao |  |  | FALSE | 22/10/2024 18:09:03 | 03/12/2024 15:49:02 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NWUxYzRjMTItNDlmNC00YWE3LThjN2YtN2RiZjM4NDNjNTQwOjU3MDE2 | 22/10/2024 08:00:00 | -23.490982, -46.63195 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NTZjMzY1MDUtM2U3Yy00Yzg3LWFmYzctMDMxNzRlN2NkNjM5OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-25T11:44:35Z | TRUE | 25/08/2025 07:54:42 | 25/08/2025 08:44:35 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjRlZDQ2NDEtMWU1Yi00OWNlLWFmMDEtNDkyNGU5MzQ5ZDg0OjU3MDE2 | 25/08/2025 07:54:00 | -23.5913874, -46.6780137 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
NTZjNzE2NDgtNzUxYS00Y2M3LTliY2EtNDBlYzdkMjRkM2ZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | on-route | [7 empty] | TRUE | 19/02/2024 08:32:19 | 30/10/2024 16:35:10 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OTEwZmE0YTAtZjM1MC00Y2E5LWFkM2UtODJjMjI1NjNlNjRkOjU3MDE2 | 19/02/2024 08:32:00 | -20.733471, -48.059551 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | A caminho | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTZjYjIxNTEtMWNjZi00ZTFlLTk5NTAtNGI5ZWEzZmJlZjk3OjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 18/01/2024 13:20:48 | 2024-01-18T17:31:34.000Z | foi instalada a coifa de centro da cozinha com os pedestais conectado os equipamentos a gás na rede os mesmos não foi testado chamas por falta de gás na rede do cliente foi informado a cliente Aline que possível volta para fazer essa regulagem possa ser que seja feito a cobrança da visita. foi trocado também o termostato da pista aquecida torneira do caldeirão e também a grade do queimador do fogão.ficou uma pista refrigerada sem funcionar foi detectado que tem que ser feito a troca do compressor do mesmo . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/56cb2151-1ccf-4e1e-9950-4b9ea3fbef97 | Continuidade instalação itens pendentes | 2024-01-18T16:20:38Z | 2024-01-18T16:20:28Z | FALSE | 18/01/2024 10:10:47 | 18/01/2024 14:31:34 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MTUyYjJhMjAtYzUxNC00MjYwLTgyNzktOGE1Y2NiOGZjZDhiOjU3MDE2 | 18/01/2024 08:00:00 | -22.472977, -48.563754 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTZjZWJkOTUtZDEzNy00Zjk3LWJjMDYtNDkxNDU5MDQxNzc1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/05/2024 11:49:00 | 2024-05-17T15:03:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/56cebd95-d137-4f97-bc06-491459041775 | DEVOLUÇÃO DOS CARRINHOS, APÓS CONCLUSÃO DA MANUTENÇÃO EM FÁBRICA |  | 2024-07-29T10:56:18Z | FALSE | 17/05/2024 09:36:26 | 29/07/2024 07:56:18 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MDM2M2MyMjQtY2I4ZC00OTUwLWI0N2QtZjhmZWQzOTU0ZmE2OjU3MDE2 | 17/05/2024 11:00:00 | -23.739502, -46.583631 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NTZkMzQ5Y2QtYTM4OC00MzY0LWI2NzItMDRkYmU5ZTRmNjJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2023 11:47:00 | 2023-09-25T14:48:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/56d349cd-a388-4364-b672-04dbe9e4f62a | Análise do tacho que foi trocado. |  |  | FALSE | 21/09/2023 10:03:21 | 09/10/2023 14:37:37 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZjRlZDlkYWQtMjAzZC00ZTAxLTg1MTktNTkxZjRhMGQzMzU3OjU3MDE2 | 25/09/2023 08:00:00 | -23.534893, -46.674733 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 12.1, 'altitude': 742.8, 'latitude': -23.5348335, 'longitude': -46.674711, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NTZkM2UxYzUtMjkxYy00NjZjLTgxZTctMGQ1YWQ1MDc2NWYwOjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 21/11/2024 19:28:58 | 26/11/2024 17:29:26 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MDY2NTQ1MWQtZGEzNy00OGEyLTg4ZGUtOWYwZjU1NTIwOWY3OjU3MDE2 | 27/11/2024 11:00:00 | -23.581459, -46.677475 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NTZkOTMwZjUtZDQ3MS00YmM0LWJkZGItYjhmOWExZDM4NmZmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/11/2023 07:33:02 | 2023-11-08T14:12:59.000Z | foi substituído o aparador salivar e colocado as ventosas equipamento funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/56d930f5-d471-4bc4-bddb-b8f9a1d386ff | INTEGRAÇÃO AS 8H, TROCA DOS VIDROS DO APARADOR SALIVAR | 2023-11-07T21:18:26Z | 2023-11-07T21:18:21Z | FALSE | 07/11/2023 17:36:22 | 08/11/2023 11:12:59 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZWNlNzkyMzAtN2UwYy00M2JmLTg5Y2YtYjM5MGZiMjFlODVhOjU3MDE2 | 08/11/2023 05:00:00 | -23.15734, -46.921977 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTZlMTBiMjEtZmJiZS00NTI4LTkyYjMtYWUxN2E0NGMwOWFlOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 19/02/2025 12:06:00 | 2025-02-19T15:51:00.000Z | 1° Fogão Chapa 1 - operando normalmente/BASF 1° Fogão Chapa 3 - operando normalmente Chapa 1 - operando normalmente/ Chapa 4 - a mesma está com o relé e o controlador pramel danificado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/56e10b21-fbbe-4528-92b3-ae17a44c09ae | trocado 02 resistência |  |  | FALSE | 13/02/2025 16:55:50 | 03/04/2025 08:53:36 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NGExOTQ0N2UtZjRjMy00NWFiLWI1NzItY2RiZjEzYThkZDE5OjU3MDE2 | 19/02/2025 08:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NTZlOGRiNjctNWQ1My00OWNmLTljYzMtZmM3MDg2ZDc1MmIxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 08:52:42 | 2025-08-26T11:54:57.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/56e8db67-5d53-49cf-9cc3-fc7086d752b1 |  | 2025-08-25T13:14:39Z | 2025-08-22T18:39:35Z | FALSE | 22/08/2025 15:35:27 | 26/08/2025 10:29:55 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDEyNWM0ZTItYzk2OC00ZmYwLWJmZWQtMGU0ODcxMjI4YjA0OjU3MDE2 | 22/08/2025 15:35:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.6857483, -46.604335 | -23.6858361, -46.6042331 | {'coords': {'latitude': -23.6858361, 'longitude': -46.6042331}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTZlYmVlMTgtZTdiNS00NDJhLWExZDYtNDNmNTg1MDU5NmJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/12/2023 10:00:00 | 2023-12-05T14:23:00.000Z | foi feito o desbloqueio da evaporadora e regulada a controladora | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/56ebee18-e7b5-442a-a1d6-43f5850596ba | acompanhamento para refrigerador com muita agua vazando |  |  | FALSE | 04/12/2023 11:26:44 | 04/01/2024 13:22:23 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NTJiNjk4MzgtNGY3ZS00MjZkLTg4MTYtOGQwZTQ5YTk1MmU0OjU3MDE2 | 05/12/2023 09:00:00 | -23.545182, -46.643069 | -23.5451862, -46.6430884 | -23.5511676, -46.64023 | {'coords': {'latitude': -23.5511676, 'longitude': -46.64023}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NTZmNmYyYjMtYTVkOS00N2M2LTg1ODYtNDMyMDMwMWNhNTY0OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 07/01/2025 13:45:00 | 2025-01-07T20:04:00.000Z | foi instalado os equipamentos a cima .ficou pendente a abertura de chamado dos técnicos dos equipamentos de revendas.o item F023A REFRIGERADOR DE BANCADA DE 3 PORTAS não foi instalado pois o bar aonde o item irá ser utilizado naos está pronto nenhum dos equipamentos elétricos foram testados pois não tem energia na obra . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/56f6f2b3-a5d9-47c6-8586-4320301ca564 | instalaçao | 2025-02-04T14:32:06Z | 2025-02-04T14:32:02Z | FALSE | 06/01/2025 17:44:16 | 04/02/2025 11:32:06 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZDE0M2EwNDktMzJhYi00MDMwLThjOGYtZThhYWE0YTFkMDhjOjU3MDE2 | 07/01/2025 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTZmNzYzNzktOWE4YS00YzhjLWJiZmEtYmY2MjI3M2ZkZjY5OjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 13/08/2024 10:28:00 | 2024-08-13T16:04:00.000Z | equipamento estava travado e foi destravado o eixo testado o motor e o equipamento está em funcionamento. foi instruído ao cliente que não deixasse a câmara cheia de pelet para não travar o eixo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/56f76379-9a8a-4c8c-bbfa-bf62273fdf69 |  |  |  | FALSE | 13/08/2024 08:20:56 | 26/11/2024 08:45:44 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OGY3YjdkMzUtYmRlOS00M2UyLTk2ZjMtYzQ4NzE2OWNmYTQ5OjU3MDE2 | 13/08/2024 11:00:00 | 0, 0 | -23.4581742, -47.1937688 | -23.4218753, -47.1700774 | {'coords': {'latitude': -23.4218753, 'longitude': -47.1700774}, 'offline': True} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NTZmZDg4MWUtZmNlZi00NGE3LThhZGUtYTM5ZWM3ZDYzNWU0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/06/2024 11:23:00 | 2024-06-04T15:44:00.000Z | foi constatado que a válvula de entrada estava com danificada aí foi trocado a mesma e voltando a ter vapor e porém cliente quer que troque o esguicho que está com vazamento incluir no orçamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/56fd881e-fcef-44a7-8ade-a39ec7d635e4 | MANUTENÇÃO FORNO NÃO ESTA SAINDO VAPOR |  |  | FALSE | 04/06/2024 10:34:13 | 29/07/2024 09:32:18 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YmMzOWI5MzEtYzQ4NC00NjAzLWE3NTktNTE2YmUxZjkzMjFkOjU3MDE2 | 04/06/2024 11:30:00 | -23.613417, -46.68632 | -23.6134043, -46.6863626 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTcwMTBiMzUtODY1OC00ZWNiLTg5YTYtNGQzODg0YWY1MGE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/11/2023 10:41:28 | 2023-11-01T16:33:50.000Z | Foi trocado termostato com manipulador e 2 fecho com imã. feito teste de funcionamento acompanhado com a (Bruna) ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/57010b35-8658-4ecb-89a6-4d3884af50a4 | MANUTENÇÃO BALCÃO AQUECIDO | 2023-11-01T12:25:12Z | 2023-11-01T12:24:56Z | FALSE | 01/11/2023 08:58:24 | 01/11/2023 18:15:50 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTVlNzI3ODEtNTU1Ny00Y2ZkLThkZGUtOTA0ZmI2ZmQ2MjZmOjU3MDE2 | 01/11/2023 11:30:00 | -23.597313, -46.642307 | -23.5976975, -46.6420513 | -23.5981039, -46.6425455 | {'coords': {'latitude': -23.5981039, 'longitude': -46.6425455}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTcwNTQ0NmYtYjEyZi00Y2JjLWI3ZmYtYWU2NzI1NmRjNDBkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/10/2025 08:09:15 | 2025-10-14T11:17:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5705446f-b12f-4cbc-b7ff-ae67256dc40d |  | 2025-10-14T11:07:57Z | 2025-10-14T11:07:07Z | FALSE | 14/10/2025 08:06:59 | 14/10/2025 08:17:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjAyOTJlYzMtOTJhOS00ZjE3LThkOTYtMWIyYmQzM2ViZjY1OjU3MDE2 | 14/10/2025 08:06:00 | -23.5296339, -47.4755079 | -23.68566, -46.60434 | -23.6855467, -46.6044617 | {'coords': {'latitude': -23.6855467, 'longitude': -46.6044617}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTcwYmVhOGUtYTA1ZC00YmE1LWFiNjktNDNjNGFhMDIzYTU4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 09:00:00 | 2025-08-21T18:00:00.000Z | trocado a placa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/570bea8e-a05d-4ba5-ab69-43c4aa023a58 | trocado a placa | 2025-08-20T10:44:08Z | 2025-08-19T19:22:02Z | FALSE | 19/08/2025 10:35:43 | 25/08/2025 09:59:58 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NzE5ZjY0ZmItNmU4ZC00YjgwLWJhZWQtOTlkNjY3Yzg3MGIzOjU3MDE2 | 21/08/2025 09:00:00 | -23.96812, -46.33275340000001 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NTcxOTJkOTgtMzhjYy00MTI5LTlkNTYtYWUxMTJhYjdhOWQ5OjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 26/11/2024 17:29:26 | 26/11/2024 17:29:26 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MDY2NTQ1MWQtZGEzNy00OGEyLTg4ZGUtOWYwZjU1NTIwOWY3OjU3MDE2 | 26/11/2024 11:00:00 | -23.581459, -46.677475 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NTcxYzlmMGMtY2M0Yi00YzUwLTgyN2ItYmM3MDg1NDAyZWEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO FORNO |  |  | TRUE | 13/10/2023 08:19:25 | 31/03/2025 16:13:22 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YjcwODhjZTQtMTQ1ZC00YjEzLWJmZjQtMDBjOTIwMjdjNzIwOjU3MDE2 | 13/10/2023 11:00:00 | -23.340468, -47.345949 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NTcyMDgyMzktNTlmNC00ZWVjLWE3OTYtOGYzMTQ4MzY4MWFkOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 26/08/2024 07:11:34 | 31/10/2024 16:57:17 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NDAzOTI2NWMtM2Y2ZC00N2JhLTkxMzQtYWFlZmIxMzI4NGY0OjU3MDE2 | 30/08/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NTcyMzYzNTAtYzc5OC00ZWVjLThiODItN2QxMThkNDVmNjg2OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 29/11/2024 16:57:34 | 29/11/2024 16:57:34 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzhmNDc4MGYtN2MzYi00NmE3LTg1N2QtMmFkZDA3MDkzZTA3OjU3MDE2 | 03/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '67e4a9bb-23c2-4732-9bfa-6830fa72feeb', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTczNGNjODEtYmIxYy00MzM5LTk0ZjMtOWE3NjVhNGFiOGQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/06/2024 09:32:03 | 2024-06-20T12:47:20.000Z | não avia chamado referente a este problema . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5734cc81-bb1c-4339-94f3-9a765a4ab8d7 | MANUTENÇÃO PIA DE ASSIPICIA | 2024-06-20T11:38:32Z | 2024-06-20T11:38:05Z | FALSE | 20/06/2024 08:36:12 | 20/06/2024 09:47:20 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MTYyNzdiZTctZjBlZS00YzkzLWE1ODctOWRkOWZmMzNmZGY1OjU3MDE2 | 20/06/2024 10:00:00 | -23.60243, -46.647565 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTczOTA2MTUtZTgzOC00NDAzLTgxOGYtZDFkN2Q5MmFjOTcxOjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 25/09/2024 08:44:01 | 2024-09-25T18:11:19.000Z | câmera de resfriado do cliente não estava gelando. ao chegar no cliente o operador da câmara frigorífica informou que a câmera não estava refrigerando foi verificada a pressão de filho do refrigerante a pressão de sucção estava em 0 PSI e a pressão de alta estava em 240 PSI foi verificado a válvula de expansão e orifício da válvula de expansão que tem uma peneirinha estava com sujeira de fuligem de solda por não ter feito a limpeza com 141b na instalação foi limpo o orifício limpo a tela e recolocado na válvula de expansão foi deixado com a mesma pressão em 40 PSI na linha de sucção e 275 PSI na linha de alta câmera está funcionando normalmente. foi passado WD e limpa contato no rotor do motor do espremedor de suco porém o mesmo ainda há ronquidão foi trocado o capacitor de 20 microns por um de 30 micros dê uma pequena melhora porém como não foi possível desmontar o motor por inteiro ainda a ponto de ferrugem no estator do motor porém o capacitor de 30 micros ajudou a dar mais potência na hora da partida porém ainda não está ideal. foi instalado duas reguladores de pressão aliança registro amarelo porém como não havia possibilidade de identificar as peças por não ter registro foi verificado que na hora da instalação a um regulador de pressão para gás GLP não foi possível concluir a instalação pois esse regulador de pressão afetou a pressão para os fogões foi desfeito todo o trabalho realizado e foi deixado como estava antes para a próxima visita trazer um espigão com rosca meia e espigão de três oitavos. pendências para serem resolvidas para próxima visita. trazer dois espigões rosca meia e espigão 3/8 trazer bico de silicone da suqueira. trazer peça do espremedor de suco da suqueira. forçar uma unidade condensadora de um terço HP para o balcão resfriado do salão de alimentação. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/57390615-e838-4403-818f-d1d7d92ac971 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-09-25T09:51:04Z | 2024-09-25T09:50:49Z | FALSE | 20/09/2024 09:58:18 | 25/09/2024 15:11:19 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NjViNDFlODQtN2ZhZC00OGE4LTg1YzQtZDM0OWFmYmZiZmRmOjU3MDE2 | 25/09/2024 07:00:00 | -23.18495, -46.892796 | -23.2039439, -46.8918015 | -23.2060345, -46.8922283 | {'coords': {'latitude': -23.2060345, 'longitude': -46.8922283}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NTczOWEzOGQtOWRmZi00N2E5LWJhMWQtNjI2NWMyZWYxNWMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/10/2023 08:38:41 | 2023-10-18T18:29:50.000Z | instalação rede dor ribeirão pires finalizada cozinha principal e lactário vai ficar pendente apenas regulagem de chamas de equipamentos de cocção pois não te gás na rede cliente irá avisar quando tiver gás para podemos tá vindo executar o serviço obs.quando for vim fazer este serviço tem que vim duas pessoas pois tem chapa quente para tirar chapa de cima para pode tá efetuando a regulagem da mesma . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5739a38d-9dff-47a9-ba1d-6265c2ef15c0 |  | 2023-10-18T11:00:07Z | 2023-10-18T10:59:44Z | FALSE | 18/10/2023 07:57:28 | 18/10/2023 15:29:50 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MGViZTZhN2ItMWI4Yi00MTYyLWExNGItYWQyZDgxMGUwYzVlOjU3MDE2 | 18/10/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 | -23.7143182, -46.4207726 | -23.7143917, -46.42036 | {'coords': {'latitude': -23.7143917, 'longitude': -46.42036}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTc0YjhmZTMtY2UxNy00YmIyLTg3YTUtMGI3NzlkYzBhYjA2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/09/2025 15:20:13 | 2025-09-30T18:22:12.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 02 limitadores e 01 pá misturadora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/574b8fe3-ce17-4bb2-87a5-0b779dc0ab06 |  | 2025-09-30T19:11:23Z | 2025-09-30T11:59:00Z | FALSE | 30/09/2025 08:25:59 | 30/09/2025 16:13:11 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MzRhMjM4OTYtNmY4NS00ZmU4LWE2YjAtMmViYTE2ZGFmNTY1OjU3MDE2 | 30/09/2025 08:25:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855066, -46.6045443 | -23.6855054, -46.6046095 | {'coords': {'latitude': -23.6855054, 'longitude': -46.6046095}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NTc1NGRiODgtNzI1NC00OGIwLWExNGUtYTRmOWUyNTJlNTIxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/08/2024 18:10:16 | 2024-08-05T21:13:10.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5754db88-7254-48b0-a14e-a4f9e252e521 |  |  |  | TRUE | 05/08/2024 18:09:27 | 05/08/2024 18:15:40 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | N2JkZmNhMTQtMzJjZi00ZWFmLWFlMGItYTIxNTQ5ODViNDE0OjU3MDE2 | 05/08/2024 18:09:00 | -23.559659, -46.675747 | -23.686205, -46.6048113 | -23.6861913, -46.6048399 | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 16.1, 'altitude': 802.4, 'latitude': -23.6861913, 'longitude': -46.6048399, 'speed_accuracy': 1.5, 'heading_accuracy': 45, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NTc1ZDFhZTAtZTQ5MS00OTE0LWJhMTYtYWJjM2NiNDU3MTZlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/10/2023 09:45:24 | 2023-10-18T18:33:42.000Z | acomprando o Jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/575d1ae0-e491-4914-ba16-abc3cb45716e |  | 2023-10-18T12:45:07Z | 2023-10-18T12:45:03Z | FALSE | 18/10/2023 07:57:47 | 18/10/2023 15:33:42 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZjAxZjE5ZDAtNTA0NC00YTRlLTg5YzgtZDU1NGM0N2ViM2EzOjU3MDE2 | 18/10/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 | -23.7142744, -46.4206333 | -23.7143217, -46.4211517 | {'coords': {'latitude': -23.7143217, 'longitude': -46.4211517}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NTc2ZDI3YTQtODk3ZC00NDBkLWIzYWQtNDI3N2QwYTk3ZTMyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 00:00:00 | 2025-07-29T03:00:00.000Z | TOPEMA Cliente: Cucina Mia Data: 29/07/2025 defeito: Baixo rendimento Serviço Realizado: Realizado carga de gás R134 e troca de filtro Responsável: Rafael quem recebeu o técnico e quem acompanhou o serviço foi uma moça chamada Dablia tecnico nadiel OBS: este equipamento estava com pouco gás no sistema! Tecnico fez teste de pressão, não encontrou vazamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/576d27a4-897d-440d-b3ad-4277d0a97e32 | equipamento nao gela | 2025-07-30T11:34:42Z | 2025-07-29T15:39:13Z | FALSE | 28/07/2025 12:50:05 | 07/08/2025 10:53:45 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YjE5OTNmZDgtZmU1Yi00MDQwLWE2ODgtODVjMzVkNWE2Nzk1OjU3MDE2 | 29/07/2025 09:00:00 | -12.976435, -38.513896 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | TERCEIRO
NTc3Mjk0NTAtN2E4OC00MDgwLWFkNDgtM2EwNTI3YWE5N2U5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/11/2023 10:15:15 | 2023-11-09T15:03:43.000Z | realizada instalação | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/57729450-7a88-4080-ad48-3a0527aa97e9 | INSTALAÇÃO ECO 100 | 2023-11-09T12:14:37Z | 2023-11-09T12:14:33Z | FALSE | 09/11/2023 09:05:16 | 09/11/2023 12:03:43 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NjRiNjVkN2MtNmFkZC00NzI4LWI5ODgtMjIxOTVjYWU2MDc3OjU3MDE2 | 09/11/2023 10:00:00 | -23.571017, -46.681752 | -23.5702921, -46.6815977 | -23.5698614, -46.6815613 | {'coords': {'speed': 0.02, 'heading': -1, 'accuracy': 7, 'altitude': 738.4, 'latitude': -23.5698614, 'longitude': -46.6815613, 'speed_accuracy': 0.37, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.7}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NTc4NDNmZTEtZmIxMS00ZGJiLTk0MzAtOGQ4YjdmNzJkMTZkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 11:31:36 | 2025-08-26T14:40:48.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/57843fe1-fb11-4dbb-9430-8d8b7f72d16d |  | 2025-08-26T14:30:26Z | 2025-08-26T13:37:13Z | FALSE | 26/08/2025 09:49:27 | 26/08/2025 11:40:48 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTlmYjMyOTUtMTVhNS00OWQyLTkwNzgtZTUzODg5NmY4Yjk3OjU3MDE2 | 26/08/2025 09:49:00 | -23.5326001, -46.4505396 | -23.6857683, -46.6043242 | -23.6857793, -46.604369 | {'coords': {'latitude': -23.6857793, 'longitude': -46.604369}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTc4NTM2M2YtNzY0YS00ZWM0LWI1NjItMDFmNWJhNzkxNzkzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2025 10:28:13 | 2025-08-29T13:29:56.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Sendo enviado sem plaqueta técnica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5785363f-764a-4ec4-b562-01f5ba791793 | Check-list | 2025-08-29T13:14:35Z | 2025-08-29T13:14:33Z | FALSE | 29/08/2025 10:09:45 | 29/08/2025 10:29:56 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZjExMjRiOTctNmM3ZS00NDEzLTkzOGQtMzgyNDYwM2E2NmIyOjU3MDE2 | 29/08/2025 10:09:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856347, -46.6043767 | -23.6855394, -46.6045502 | {'coords': {'latitude': -23.6855394, 'longitude': -46.6045502}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NTc4OTBlNWYtZWVkMC00N2ViLWFjZjItMGM1ODhkYzljYWFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/01/2025 13:00:00 | 2025-01-13T18:00:00.000Z | Um deles estava só com os terminais desconectados ok resolvido | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/57890e5f-eed0-47eb-acf2-0c588dc9caad | rodizio caiu |  |  | FALSE | 09/01/2025 11:19:36 | 16/01/2025 10:47:51 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MzA3ZjZiM2QtOGQ2ZC00YmYxLTk0ZjktMmY1OWFlMTMxNzc2OjU3MDE2 | 09/01/2025 13:00:00 | -20.458491, -54.615641 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NTc4YjdkYTYtZGY3OC00ZDdkLTg1ZmUtYzA0ODMzZjFhMjg1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 08:03:55 | 2025-08-18T11:08:50.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/578b7da6-df78-4d7d-85fe-c04833f1a285 | Quantidade total de equipamento: 16 unidades. | 2025-08-14T11:59:03Z | 2025-08-14T11:18:42Z | FALSE | 14/08/2025 08:04:52 | 18/08/2025 09:13:28 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjZiYjdjMjEtMWM4My00NjA3LTlmYmItNzU1YTdkNDcyZjhkOjU3MDE2 | 14/08/2025 08:02:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856418, -46.604426 | -23.6855612, -46.6044435 | {'coords': {'latitude': -23.6855612, 'longitude': -46.6044435}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTc5ZDAwNWUtNmYxZi00M2ZmLTliOGQtNTBkMmIwMWU1OGE3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2023 12:20:47 | 2023-11-14T15:25:21.000Z | foi feita a vedação com tefon entre a porca da resistência e o equipamento e foi sanado o vazamento de água. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/579d005e-6f1f-43ff-9b8d-50d2b01e58a7 | MANUTENÇÃO BANHO MARIA | 2023-11-14T14:19:19Z | 2023-11-14T12:33:32Z | FALSE | 14/11/2023 09:25:52 | 14/11/2023 12:25:21 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZjkyOWFkNmYtMzhhNy00ZDRiLWJlOWUtODZhMDhkYTUzMTg1OjU3MDE2 | 14/11/2023 14:00:00 | -23.629774, -46.627816 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTdhNTQ3YzgtMzE2Yy00YjViLTlhOWYtZDhkYzRmNmM0YzNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/08/2024 10:00:00 | 2024-09-16T15:00:00.000Z | FOI FEITO REGULAGEM NA TAMPA E NA VÁVULA E FOI DEIXADO OS DOIS EQUIPAMENTOS FUNCIONANDO CORRETAMENTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/57a547c8-316c-4b5b-9a9f-d8dc4f6c4c3a | MANUTENÇÃO EM 2 CALDEIRAS DE 500 LT Caldeira 1: Ignição não liga o piloto. Faz barulho de acionamento mas não gera chama. Tampa da caldeira não fica aberta. E ao fechar, aparenta estar empenada. Fica parte aberta. Caldeira 2: Dreno de saída da caldeira vazando. Pedi meu técnico para passar fita veda rosca, e ao retirar a válvula, ele constatou que só tem 0,5cm de rosca. Que o tubo de saída foi cortado muito curto. E não tem rosca suficiente. A tampa desta caldeira fechada está boa, mas ao abrir, não permanece aberta |  |  | FALSE | 16/09/2024 10:54:39 | 16/09/2024 10:58:00 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YTZhODU5NTQtYzA2Yi00YzNkLWIxNGEtYjY1M2VmOGFkYjViOjU3MDE2 |  | -20.288236, -40.400225 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NTdhYjU0MGMtZTVmYS00NjlhLTk0M2ItN2VlYWZhYmFiZmZhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 22/11/2024 18:08:36 | 26/11/2024 17:21:09 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NzBmYWRiYjktYTMzNS00M2RkLTlhYzUtNjZlNDY0YzExNzJmOjU3MDE2 | 01/12/2024 07:00:00 | -13.003061, -38.483175 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
NTdhZjJkZDQtOWE3MC00MWY4LWFiY2ItZDNjZTMyNTI4NWUxOjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 24/06/2025 00:00:00 | 2025-06-24T03:00:00.000Z | Feito ajuste de temperatura conforme solicitação do cliente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/57af2dd4-9a70-41f8-abcb-d3ce325285e1 | 24/06 regular esta 80 graus |  |  | FALSE | 23/06/2025 18:54:51 | 11/08/2025 12:43:19 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OWQyZGE1ZGQtOGMzNy00NWM5LTk3MmUtOTRjZTM3NzU2NTczOjU3MDE2 | 24/06/2025 07:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTdiMGI3MzUtZmMzMC00N2M3LTgxMDEtMjFkNzM3YTM2NDZmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2024 06:29:00 | 2024-08-29T11:58:00.000Z | frigideira basculante está com os fios carbonizados e com os terminais eletricos oxidadas. será necessário tocar as três resistências e os terminais eletricos e os fios do jamper das resistências e o relé pramel 3500w. fechamento elétrico da fritadeira 380V | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/57b0b735-fc30-47c7-8101-21d737a3646f | FRIGIDEIRA NAO AQUECE |  |  | FALSE | 28/08/2024 13:01:35 | 20/11/2024 13:34:01 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ODllMDI2NjYtYjdhMy00OTM5LTgzN2YtZWRiZmMwZmE4NWQ5OjU3MDE2 | 29/08/2024 07:00:00 | -23.624593, -46.702457 | -23.6230436, -46.7017335 | -23.6230139, -46.70171 | {'coords': {'latitude': -23.6230139, 'longitude': -46.70171}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NTdiMTA2NWItODliZi00ZjNhLWExMmItNTcyMmI1NzRjY2M0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/08/2023 10:42:00 | 2023-08-02T15:15:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/57b1065b-89bf-4f3a-a12b-5722b574ccc4 |  |  |  | FALSE | 02/08/2023 10:25:33 | 22/08/2023 08:47:46 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZThiOWZlMmQtMWIwNS00M2M0LWJmN2ItMzY5MGY4NWZlNDc5OjU3MDE2 | 02/08/2023 09:00:00 | -23.580267, -46.692213 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 32.1, 'altitude': 726.4, 'latitude': -23.5793965, 'longitude': -46.6870066, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.7}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTdiMjVlMGMtNWFiMC00NzA5LWE1MWMtN2RjNGQ1NmExYmNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/05/2024 11:20:15 | 2024-05-29T14:34:03.000Z | foi feita a troca de uma pista aquecida pelo modelo novo de resistência tubular também foi trocado 3 resistências adesivas de duas pistas aquecidas. cliente reclamou que frigideira basculante estava desarmando o Dr abrir a mesma e constatei que a resistência está dando fuga.cliente pedi que seja feita a substituição mais rápido possível. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/57b25e0c-5ab0-4709-a51c-7dc4d56a1bca | EFETUAR TROCA DE UMA PISTA AQUECIDA E TROCAR RESISTÊNCIAS | 2024-05-29T14:17:17Z | 2024-05-29T14:17:13Z | FALSE | 29/05/2024 08:58:03 | 29/05/2024 11:34:03 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MTkyYzg5YjEtMjZlOC00ZmIwLThlYWQtM2NhMzRmMmVlNzVmOjU3MDE2 |  | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTdiZTcwN2UtNTI5OS00Mjg1LWJjMjYtMDYyYzA2MGU0OGFiOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 05/09/2024 11:08:47 | 2024-09-05T14:12:34.000Z | realizado troca do ventilador que estava danificado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/57be707e-5299-4285-bc26-062c060e48ab | Nome: DOUGLAS SANTA CRUZ DO NASCIMENTO FERREIRA - Telefone: 11930381187 - E-mail: morumbitown.bz161@outback.com.br - Endereço (rua, n° e completo): AVENIDA GIOVANNI GRONCHI, 5930 - Cidade: SAO PAULO - Estado: São Paulo - SP - CNPJ: 17261661019516 - Código do produto: NCMAZZ0B0004 - Descrição do produto: estufa especial 2 gavetas - N° de série do equipamento: P126060100101 - Nota fiscal: 76450 - Data da compra: 2024-03-05 Estamos com a turbina deste equipamento solta e nao há como fixa-la novamente.Gostaria de acionar o suporte para este equipamento em garantia. Levar motor novo - completo | 2024-09-05T00:40:09Z | 2024-09-05T00:40:00Z | FALSE | 03/09/2024 15:50:53 | 05/09/2024 11:13:05 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDVjOGRiM2QtODQzNS00MTc5LWIzYWQtY2Y1NDI5Zjc3NzNhOjU3MDE2 | 05/09/2024 08:45:00 | -23.631646, -46.737017 |  | -23.6316615, -46.7375543 | {'coords': {'latitude': -23.6316615, 'longitude': -46.7375543}, 'offline': True} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NTdkMjEyZmQtY2VhYy00ZmEyLTg3YjItYTQ1ZjE1OGNjMTExOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/07/2025 08:00:00 | 2025-07-18T16:00:00.000Z | Realizado conserto do basculante da fritadeira, trocado porta do Fuso sem fim, equipamento ficou funcionando. Fritadeira basculante após conserto. Manutencao Preventiva balcões refrigerado necessário a troca de 2 borrachas geladeira cocçao. Foi realizado conserto da mangueira do forno combinado topema. Foi realizado a desmontagem do protetor salivario pista refrigerada e levado para topema. Foi realizado a troca da torneira pia área cocçao. Foi realizado troca da torneira pia área de lavagem. Foi instalado tomada e plug tanque de lavagem e realizado testes equipamento funcionando, necessário a troca do cabo por outro mais comprimento, 3 mts de cabo pp 3x4mm para mudar posição do equipamento evitando assim molhar o painel elétrico. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/57d212fd-ceac-4fa2-87b2-a45f158cc111 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 3° SEMANA DE JULHO NO COPA |  |  | FALSE | 30/07/2025 14:04:52 | 30/07/2025 16:09:10 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MGNmYzVkOWItZTViMy00MzJjLThjODUtMTk4YTUyNGUwMWMxOjU3MDE2 | 18/07/2025 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NTdkYWZhMzEtZjQzYy00NGI0LWE5YzYtZWExODVmNTJkYzg4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 23/05/2025 11:00:00 | 2025-05-23T14:30:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/57dafa31-f43c-44b4-a9c6-ea185f52dc88 |  |  | 2025-05-26T11:44:48Z | FALSE | 19/05/2025 18:15:38 | 26/05/2025 08:59:19 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NWRhYzJhY2YtZGQxZC00M2Q4LTkzODktMjNmNGI1Y2Y1NTZlOjU3MDE2 |  | -23.6759519, -46.6201827 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NTdkYjc4Y2UtMWQ3Zi00ZmViLThlNzktY2JkYTE0ZDY4MGUyOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 07/08/2025 00:00:00 | 2025-08-07T03:00:00.000Z | FEITO A TROCA DAS PEÇAS E DEIXADO O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/57db78ce-1d7f-4feb-8e79-cbda14d680e2 | RETORNO PARA TROCAR O CONJUNTO DO MANCAL |  |  | FALSE | 10/09/2025 11:08:01 | 10/09/2025 11:08:20 | {} | MmUxMDdkNGMtMWQ1Yy00Yjg0LThlZjMtYjNkOThmOTgwNTYzOjU3MDE2 | 07/08/2025 08:00:00 | -22.957419, -43.405448 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
NTdlYmRlMzAtMzkzYS00ZDQwLTg0NGMtZTU5NzhlZDhlZjE2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 14:27:49 | 2025-10-02T17:34:37.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/57ebde30-393a-4d40-844c-e5978ed8ef16 |  | 2025-10-02T17:27:40Z | 2025-10-02T13:32:16Z | FALSE | 02/10/2025 10:02:39 | 02/10/2025 14:34:37 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjA1YzUyNjktYzA5Mi00ZGQ4LWEyY2MtNjJkNzM3ZjY2ZTUxOjU3MDE2 | 02/10/2025 10:02:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6856083, -46.6043517 | -23.685495, -46.6044517 | {'coords': {'latitude': -23.685495, 'longitude': -46.6044517}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTdmMzAxYmQtMzQyMC00NmQ4LTlkN2ItNGRlNDkzMWQ2MmFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/10/2023 09:08:00 | 2023-10-25T19:31:00.000Z | foi ajustado superaquecimento da Câmara de congelados do copa o mesmo está com 22 PSI na sucção 270 PSI na linha de líquido temperatura de retorno menos 19 temperatura de linha de líquido 34 graus super aquecimento batendo certinho porém a câmera ainda está sem rendimento vai ser passado para engenharia para saber o que poderá ser feito. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/57f301bd-3420-46d8-9d7b-4de4931d62ad | MANUTENÇÃO CAMARA FRIA |  | 2023-11-13T12:25:34Z | FALSE | 25/10/2023 09:01:34 | 13/11/2023 09:25:34 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZGFlMDhkODktMzUxYi00NjkyLWJiODMtOTQwNWUzYjBhZTYyOjU3MDE2 | 25/10/2023 09:00:00 | -23.628314, -46.663653 | -23.6282939, -46.6641738 | -23.6284012, -46.6643031 | {'coords': {'latitude': -23.6284012, 'longitude': -46.6643031}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NTdmMzhiMjQtZjg5Yi00NjUyLTk0MGEtM2IyZTFlN2ViNGUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/04/2024 13:00:00 | 2024-04-08T17:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO BOTÃO DE LIGA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/57f38b24-f89b-4652-940a-3b2e1e7eb4e3 | MANUTENÇÃO CORRETIVA LIQUIDIFICADOR DA COZINHA CENTRAL BOTÃO DE LIGAR PAROU DE FUNCIONAR |  |  | FALSE | 16/04/2024 13:29:25 | 16/04/2024 13:30:47 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YWYwNmY4NTctZDkwZC00NzA4LWFlZWQtNGU5ZjRhZDM0ZWQ0OjU3MDE2 | 08/04/2024 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NTdmNzMxMmItZDYyNC00OTE5LWI5M2ItYjMwMTJlZThkZDdhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/04/2024 11:47:00 | 2024-04-04T16:02:00.000Z | sensor fora de posição e controladora fora dos parâmetros. reposionado o sensor e feito os parâmetros da controladora.equipamento funcionando e atingindo a temperatura 🆗. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/57f7312b-d624-4919-b93b-b3012ee8dd7a | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR |  |  | FALSE | 04/04/2024 08:00:27 | 13/05/2024 11:31:40 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDRjMWNlNzctOWMyMS00ZGVmLTg3NzItMTI1MTkyZGQ4YjY5OjU3MDE2 | 04/04/2024 10:00:00 | -22.763712, -45.595204 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTdmODlmNGQtNjc3Yy00ZjlhLTlhNjEtYzA3MmE2ZThiM2MyOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 19/05/2025 10:19:00 | 2025-05-19T17:25:00.000Z | Foi verificado que o evaporadora estava broqueada de gelo obstruindo a circulação do ar e demorando para chegar a temperatura. foi descongelado o evaporador feito a limpeza e ligado novamente o equipamento o mesmo está funcionando porém devido a o local de instalação demora pra atingir a temperatura. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/57f89f4d-677c-4f9a-9a61-c072a6e8b3c2 |  |  |  | FALSE | 15/05/2025 18:16:35 | 22/05/2025 09:02:24 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjJjNmJjNTctZDBjMS00MTFjLWFiNmItYzUxODAxY2VlZDJiOjU3MDE2 | 19/05/2025 08:00:00 | 0, 0 | -23.5950319, -46.6826519 | -23.5958716, -46.683069 | {'coords': {'latitude': -23.5958716, 'longitude': -46.683069}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTdmY2UxZDktYzcyNC00YWE1LWE3YWUtYzhlZjY1ODcxNGQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/07/2024 08:00:00 | 2024-07-08T12:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/57fce1d9-c724-4aa5-a7ae-c8ef658714d8 | MANUTENÇÃO ECO 30 |  |  | FALSE | 15/07/2024 13:39:48 | 15/07/2024 13:41:53 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NThjMDM4YmQtNWMxNi00ZWNhLTkwOWMtZmI5MGVlYzI3MDQwOjU3MDE2 | 08/07/2024 08:00:00 | -30.041497, -51.149126 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NTgwMmYyMGUtNTEyYy00NDcxLTkwYWUtNmM2M2I5MDY1Y2FmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/09/2025 13:07:16 | 2025-09-30T16:12:33.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5802f20e-512c-4471-90ae-6c63b9065caf |  | 2025-09-30T15:43:05Z | 2025-09-19T13:52:27Z | FALSE | 19/09/2025 08:08:55 | 30/09/2025 13:12:33 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YWRiNTQ1YjktZGFjOS00ODYzLTk1NWMtNGNjOTFiMTc4MWQ2OjU3MDE2 | 19/09/2025 08:08:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6857867, -46.6047833 | -23.6856983, -46.60479 | {'coords': {'latitude': -23.6856983, 'longitude': -46.60479}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NTgwZDU4NTQtYmNhNS00ZTU2LWFiODctMDBiOWIwYWIzYTU3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/08/2024 10:32:00 | 2024-08-16T14:58:00.000Z | conforme o cliente passou o adubo estava muito rígido foi passado para o cliente conforme o final do ciclo retirar o resíduo da máquina, o o produto estava muito rígido por conta disso foi passado instruções do funcionamento correto da máquina foi checado e passado instruções para a descida do dreno foi checado os parâmetros ,motor e resistência máquina funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/580d5854-bca5-4e56-ab87-00b9b0ab3a57 |  |  |  | FALSE | 13/08/2024 11:48:51 | 05/09/2024 12:31:57 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZmZhY2JjNzYtMWM5Zi00OTBiLWE1MTctYjE5ZmE2ZWI0MTI5OjU3MDE2 | 16/08/2024 09:30:00 | -21.162175, -47.852582 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTgxN2JjNDQtNTZjMC00YzQ3LWFjMWEtMDY5N2Q3YTJhM2VmOjU3MDE2 | 60 | 100 | on-route | [7 empty] | TRUE | 20/09/2023 08:02:15 | 30/10/2024 14:58:06 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NGQ1ZTFlNWUtNWVkZi00ZTgyLThkMjQtYWVmYTE2ODQ1NjgxOjU3MDE2 | 20/09/2023 08:00:00 | -23.510601, -46.612058 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | A caminho | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTgxODY3YmYtYWE4NC00MTNkLWIwNTctNmQ2ZTlhOTgwNjQyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-11-12T21:34:12Z | FALSE | 01/11/2024 10:21:30 | 12/11/2024 18:34:12 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDgyZmI5ZjEtYjhhZS00Mzg0LTkyZTctYThlODcxMDE3ZDkwOjU3MDE2 | 13/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ceb17601-1b15-4d93-804f-6241a06fd2b1', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTgxYzYxMjUtYzY0Yy00MDZmLThjZTctNmU5NTIwNmM5M2NhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/06/2024 23:00:00 | 2024-06-10T06:00:00.000Z | FEITO AJUSTES NO PAINEL ELÉTICO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/581c6125-c64c-406f-8ce7-6e95206c93ca | MANUTENÇÃO FRITADEIRA COM JACARÉ E WILIAN |  |  | FALSE | 09/07/2024 10:20:18 | 09/07/2024 10:22:21 | {} | ZmU3ZmVjYzYtYTU5Yi00Zjc0LWJhOTAtNWRiODZmYWMzOWY0OjU3MDE2 | 09/06/2024 23:00:00 | -22.533141, -47.386109 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
NTgzMzliZTctNDg5Mi00ZDQ1LTgwOTQtNWIzNzUxZDFhNjQwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 08:05:46 | 2025-08-21T11:08:20.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/58339be7-4892-4d45-8094-5b3751d1a640 |  | 2025-08-20T17:02:40Z | 2025-08-20T11:37:01Z | FALSE | 20/08/2025 07:47:08 | 21/08/2025 08:18:44 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ODVkYWQwNDgtYjQ2Ny00ZGJjLTgwNGMtNDQ0MTM4MGQ1NjI1OjU3MDE2 | 20/08/2025 07:47:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6859851, -46.604646 | -23.68584, -46.604675 | {'coords': {'latitude': -23.68584, 'longitude': -46.604675}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NTgzOWQzODAtZWI0OC00NmQ0LWIwODctMTQzYjI1NDE5NjE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/03/2024 13:40:24 | 2024-03-21T18:51:30.000Z | foi realizado a instalação coifa 3 estantes 2 guiche passa prato acompanhamento da instalação da máquina de forno rational acompanhando a instalação máquina de lavar louça netter e instalação dos equipamentos de cozinha obra finalizada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5839d380-eb48-46d4-b087-143b25419616 |  | 2024-03-21T12:37:45Z | 2024-03-21T12:37:38Z | FALSE | 21/03/2024 09:18:53 | 21/03/2024 15:51:30 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzBiNTFkNTItYjAwZS00MGJlLThlNTAtZTAyOTM0YzhhOWY5OjU3MDE2 | 21/03/2024 09:00:00 | -23.578007, -46.662365 | -23.5780481, -46.6622098 | -23.5414957, -46.5359124 | {'coords': {'latitude': -23.5414957, 'longitude': -46.5359124}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTgzYjMyM2MtNzZjNy00ZmU1LTkwZjUtNjhiNDNkZjg5Y2YzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/04/2024 10:54:05 | 2024-04-17T19:01:26.000Z | acompanhado montagem dos equipamentos com jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/583b323c-76c7-4fe5-90f5-68b43df89cf3 | Instalação | 2024-04-17T13:53:52Z | 2024-04-17T12:46:37Z | FALSE | 17/04/2024 08:27:34 | 17/04/2024 16:01:26 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | M2FiYzU2NzctZjY3YS00NDYwLTlkYTQtZWQ1YTUzMTQ5YWQ5OjU3MDE2 | 17/04/2024 09:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  | -23.686265, -46.6042233 | {'coords': {'latitude': -23.686265, 'longitude': -46.6042233}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NTgzZTg4YzQtMWYwNi00YTVhLTlmMzQtZjAyNWU0NmJmNTNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/12/2023 08:00:00 | 2024-01-19T15:00:00.000Z | FEITO REPARO NO ACIONADOR E EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/583e88c4-1f06-4a5a-9f34-f025e46bf53c | MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA NA FRITADEIRA ACIONADOR DE ÓLEO PAROU DE FUNCIONAR |  |  | FALSE | 19/01/2024 13:10:18 | 18/08/2025 10:41:25 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NTIzMTBlODMtNDNkZS00M2FjLWExZDEtNGNmMzljODBlNjFiOjU3MDE2 | 19/01/2024 08:00:00 | -23.997682, -46.257088 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NTg0MTBlNTktMjQ0ZS00YTM3LWEwMmMtOTBiNzczZDhkM2VjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/11/2023 13:00:00 | 2023-11-09T16:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/58410e59-244e-4a37-a02c-90b773d8d3ec | MANUTENÇÃO PASSTROUGH QUENTE |  |  | FALSE | 17/11/2023 16:56:38 | 17/11/2023 16:58:48 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YTVhMTE5MzctYzA2Ny00ZGEyLTg1MTUtNWQ5YjViMjMxODg4OjU3MDE2 | 09/11/2023 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NTg0MWRmODctNzY3Yy00NmVmLWFmMmUtYTRhYWExOTcwMTc0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2023 11:13:45 | 2023-09-18T20:47:03.000Z | foi passado os cabos de comanda e pendurado os quadros das duas câmara frigoríficas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5841df87-767c-46ef-af2e-a4aaa1970174 |  | 2023-09-18T12:41:58Z | 2023-09-18T12:41:56Z | FALSE | 18/09/2023 09:04:00 | 18/09/2023 17:47:03 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ODIzOWY1MjQtNjg3Yy00YmQ1LTllM2QtNjBjNTA4YjliNjljOjU3MDE2 | 18/09/2023 08:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5739031, 'longitude': -46.6885295}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NTg0ZDc4ZDctNzAwNi00NDNhLTkwMjQtMDE2MWUwZjY1OGRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/11/2023 08:00:00 | 2023-11-30T12:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/584d78d7-7006-443a-9024-0161e0f658dc | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR TAG55 E TAG690 NA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 15/12/2023 19:28:59 | 15/12/2023 19:30:18 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MWE4MTJiZWMtMjFhYy00NWZhLWE2ZGItNmJlMzAwZWU5OTU3OjU3MDE2 | 30/11/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NTg3N2I4YzUtOWZjMS00MjE3LWI3ZTEtZDE0YzQxMDY2NTUwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/08/2025 11:04:27 | 2025-08-08T14:07:12.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5877b8c5-9fc1-4217-b7e1-d14c41066550 |  | 2025-08-08T11:28:31Z | 2025-08-08T11:03:10Z | FALSE | 08/08/2025 07:54:05 | 08/08/2025 11:09:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTBlN2YxMzctODAzYi00MDkwLWI5OTAtNTI3NzcxOTJkMmQyOjU3MDE2 | 08/08/2025 07:53:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855167, -46.6043233 | -23.6855467, -46.6043 | {'coords': {'latitude': -23.6855467, 'longitude': -46.6043}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTg3OGE2MjMtMjgzNC00ZmJlLWFlZmItNjczOGNlZWM0ZTFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/08/2023 11:04:48 | 2023-08-02T14:58:52.000Z | obra não concluída, devido divergência em altura da caixa de gordura com ponto de esgoto do cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5878a623-2834-4fbe-aefb-6738ceec4e1c |  | 2023-08-02T14:04:45Z | 2023-08-02T14:04:43Z | FALSE | 02/08/2023 10:34:54 | 02/08/2023 11:58:52 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZmZlM2JjZDItOWQ5OS00ZTc4LWEwY2ItZmI2NWFjYzM4MDExOjU3MDE2 | 02/08/2023 07:00:00 | -23.552702, -46.720315 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 22.5, 'altitude': 741.3, 'latitude': -23.5247882, 'longitude': -46.6885739, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.2}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NTg3YjVhYWQtZDI0Zi00YmYzLWE5Y2UtNGIzOTQyZmE3Y2YzOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 28/07/2023 11:35:00 | 2023-07-28T15:00:00.000Z | [5 empty] | TRUE | 28/07/2023 11:34:33 | 29/04/2024 17:43:31 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YTBmM2I4M2ItNzc0OS00MjMwLWEyNmMtYWVlZWMzYTI4ZjRhOjU3MDE2 | 28/07/2023 08:00:00 | -23.265133, -47.280434 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 25.5, 'altitude': 800.7, 'latitude': -23.6861139, 'longitude': -46.6046637, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.9}} | Cancelada | T02 - DAVID AFONSO
NTg3YzRjNzAtNTM5Mi00MmQ5LThjOTQtZGQ5Y2YzZTBmMTNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/01/2025 08:00:00 | 2025-01-08T11:00:00.000Z | AGUARDANDO INFORMAÇAO DO CLIENTE SOBRE O ATENDIMENTO - AGUARDANDO CLIENTE VAI ENVIAR INFORMAÇOES DO DEFEITO E VIDEO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/587c4c70-5392-42d9-8c94-dd9cf3e0f13c | problemas nas chamas- AGUARDANDO CLIENTE VAI ENVIAR INFORMAÇOES DO DEFEITO |  |  | FALSE | 06/01/2025 15:13:22 | 19/03/2025 18:49:23 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NTk4MTZkYWUtODM4NS00NWY3LTg3ZWEtZGY1Y2RmOGIzNWVmOjU3MDE2 | 08/01/2025 08:00:00 | -14.150298, -39.112735 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NTg4NmY5NTAtZmM4Zi00YzlkLTk4ZDUtNzFjZGVmNWRhZTA3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 10:47:10 | 2025-07-29T13:54:53.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5886f950-fc8f-4c9d-98d5-71cdef5dae07 |  | 2025-07-29T13:42:33Z | 2025-07-29T12:55:07Z | FALSE | 29/07/2025 09:18:09 | 29/07/2025 10:54:53 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2UxZmYxNTItMjVlZi00ZTIyLTlmOWMtMjZiNWQ5MDkzYWZhOjU3MDE2 | 29/07/2025 09:17:00 | -23.5958083, -46.6844974 | -23.6857033, -46.6043223 | -23.6854283, -46.60434 | {'coords': {'latitude': -23.6854283, 'longitude': -46.60434}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTg4N2FlZjctMDM0Ni00N2MwLWE5MTYtOWExMDM5ZTM5MTVhOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-10-09T17:37:27Z | FALSE | 09/10/2025 07:33:29 | 09/10/2025 14:37:27 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ODQwMTYwYzktNDY4OS00OWJkLWIwNGYtNTkzYmQ3NmI5NzE4OjU3MDE2 | 09/10/2025 07:33:00 | -23.5296339, -47.4755079 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
NTg5YjQ5OWYtMTgzMy00ZjFjLWIwYjgtM2NmN2NjYzk2YTNiOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 08/04/2025 08:00:00 | 2025-04-08T19:00:00.000Z | 10/04 trocado djuntor | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/589b499f-1833-4f1c-b0b8-3cf7ccc96a3b | 10/04 nao funciona |  |  | FALSE | 31/03/2025 19:28:54 | 14/05/2025 18:42:57 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MDFkZWNlMWItN2VlZi00NjJiLTg4MTctNTVjY2QxZDc4ZTg3OjU3MDE2 | 08/04/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NThhODRjOTktYzA2MC00YTczLWFiZDctY2FkYzk5ODAyZjZhOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 28/11/2024 18:14:22 | 16/12/2024 19:49:16 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MjdiMGVhNTktN2JjZC00NDE2LWFiMTktNjJjYzA3OTQ1OWFkOjU3MDE2 | 29/11/2024 07:00:00 | -23.596308, -46.655761 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NThhYjI3MzQtYzE0ZC00ZWM3LWFhNGMtYWEwMjZjMDQ4MTczOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/11/2023 09:02:05 | 2023-11-19T21:45:08.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/58ab2734-c14d-4ec7-aa4c-aa026c048173 |  | 2023-11-19T12:02:02Z | 2023-11-19T12:01:58Z | FALSE | 14/11/2023 11:50:04 | 19/11/2023 18:45:08 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YjQwYTM5N2QtMTQ0NC00Y2YwLWIyNjUtMWZmMmM0NGZhY2FhOjU3MDE2 | 19/11/2023 07:00:00 | -16.593028, -39.097922 | -16.5937449, -39.101186 | -16.5947923, -39.1009488 | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 14.1, 'altitude': 34.1, 'latitude': -16.5947923, 'longitude': -39.1009488, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NThhYjVmMzUtODliNS00MTZlLWIwZWEtOGFmYWM5Y2ViY2RjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2025 07:24:54 | 2025-09-25T10:31:03.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/58ab5f35-89b5-416e-b0ea-8afac9cebcdc |  | 2025-09-25T10:20:46Z | 2025-09-24T12:43:31Z | FALSE | 24/09/2025 09:36:54 | 25/09/2025 07:31:03 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzhhNmRjMmUtOWJkYS00ZTA2LTk5ZWUtNDkwZjYwOTdhNzJhOjU3MDE2 | 24/09/2025 09:36:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855883, -46.6044583 | -23.685595, -46.604455 | {'coords': {'latitude': -23.685595, 'longitude': -46.604455}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NThhZWI4OTgtZWY5MC00YjQ0LTkwMmUtNTk1OTY1OTliNmY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/10/2023 12:00:00 | 2023-10-20T15:30:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/58aeb898-ef90-4b44-902e-59596599b6f5 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PASSTROUGH QUENTE |  |  | FALSE | 16/11/2023 12:44:19 | 16/11/2023 12:47:33 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjU3MzYyOWEtMGQ2Zi00NmNlLWE3NDItOWM3NDUzYjBhMmIzOjU3MDE2 | 20/10/2023 12:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NThiNjZhZTEtZDhmYy00NTA3LTgwNzYtZDQ1MDA3YjNmMzg0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/07/2025 14:26:36 | 2025-07-28T17:30:04.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/58b66ae1-d8fc-4507-8076-d45007b3f384 |  | 2025-07-28T17:16:46Z | 2025-07-28T17:16:37Z | FALSE | 28/07/2025 14:16:24 | 28/07/2025 14:30:04 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWFkMjI4MTQtNTg0ZS00YTlmLWEzZDYtN2UxNTEzZmE0NzUxOjU3MDE2 | 28/07/2025 14:16:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6855083, -46.60446 | -23.685515, -46.604445 | {'coords': {'latitude': -23.685515, 'longitude': -46.604445}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NThiNzEwNWItODg4YS00YTQzLTg1MjUtYmJiNmE2Y2I4ZTVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/10/2025 10:14:33 | 2025-10-01T13:18:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/58b7105b-888a-4a43-8525-bbb6a6cb8e5a |  | 2025-10-01T13:14:24Z | 2025-10-01T13:00:44Z | FALSE | 01/10/2025 09:58:38 | 01/10/2025 10:18:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDhlZjg3MTMtYjgyMi00NTlhLTllMWQtN2Y0YzZjNTQ3N2I2OjU3MDE2 | 01/10/2025 09:58:00 | -14.8856525, -40.82737849999999 | -23.6855133, -46.6044217 | -23.6854617, -46.60449 | {'coords': {'latitude': -23.6854617, 'longitude': -46.60449}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NThiYjA5ZWQtN2NmZC00ZjQ1LTk5N2YtZjhjYWFlZTFiNjNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/09/2024 08:00:00 | 2024-09-06T14:00:00.000Z | instalação e montagem de aparelhos, maquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuario final, exclusivamente com material por ele fornecido pago ao terceiro 250,00 orion serviços Pix 55214261000104 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/58bb09ed-7cfd-4f45-997f-f8caaee1b63a | mini câmera de congelados defeito : nao alcança a temperatura, menos -13 entre -16 a -14 nao chega a temperatura |  |  | FALSE | 28/08/2024 09:20:17 | 10/10/2024 18:08:56 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YzJmODkxZGUtYjI4Ny00ODUxLWIwYTEtNWE2NjI2YjRlN2RmOjU3MDE2 | 05/09/2024 08:00:00 | -8.096019, -34.885545 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NThjNmU0MjktMTkyZS00OWExLTg2MTItZTU1NzlhMDI5NmM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/02/2024 09:12:00 | 2024-02-09T13:34:00.000Z | foi verificado composteira e a mesma está com o conjunto mecânico danificado devido a algum objeto ter travado entre a pá e o tanque. sendo necessário trocar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/58c6e429-192e-49a1-8612-e5579a0296c7 | MANUTENÇÃO ECO |  |  | FALSE | 09/02/2024 07:58:06 | 14/03/2024 12:43:43 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTFhNTY4MGEtY2YxNi00ZDI0LTg3YWItZjAxZmNhMTI3ZWY4OjU3MDE2 | 09/02/2024 09:00:00 | -23.622386, -46.821595 | -23.6220279, -46.8216924 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NThkM2ZkYTItZDJiOS00NzNiLTg2ZjMtYzk4NTg5NjA2ZGE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/08/2023 09:28:00 | 2023-08-02T14:03:00.000Z | Evaporador estava broqueado devido a controladora não estar configurada corretamente ,equipamento desligando em 0 graus. foi configurada controladora e equipamento funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/58d3fda2-d2b9-473b-86f3-c98589606da4 | Equipamento congelando. |  |  | FALSE | 02/08/2023 07:38:50 | 28/08/2023 08:22:00 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YWU5NDljOTctY2E4Zi00MDI2LThjNDUtMGE2ZDA4Yzk1NDdjOjU3MDE2 | 02/08/2023 08:00:00 | -23.598784, -46.697492 |  |  | {'coords': {'speed': 0.04, 'heading': -1, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 732.1, 'latitude': -23.6050317, 'longitude': -46.6996612, 'speed_accuracy': 0.8, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 15.4}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NThkZTI3YjItMjM3ZC00NGQ0LTg5NjAtZDAzNjJkZjJjYTc3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/03/2024 10:05:14 | 2024-03-06T14:22:58.000Z | foi instalado o forno foi instalado a hidráulica do forno porém a ligação elétrica não foi possível instalar pois o cliente comprou tomada steck de fabricante diferente e ambas não encaixam foi solicitado que o cliente efetuasse a troca das tomadas steck. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/58de27b2-237d-44d4-8960-d0362df2ca77 | instalação forno | 2024-03-06T11:23:42Z | 2024-03-06T10:46:29Z | FALSE | 05/03/2024 16:46:38 | 06/03/2024 11:22:58 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YmZmOTkzNzYtMmY2Yy00NDk1LWI5NjUtYjBlYzM2M2ViZTgzOjU3MDE2 | 06/03/2024 07:00:00 | -23.560851, -46.677677 | -23.5608517, -46.6776252 | -23.5607363, -46.6775102 | {'coords': {'latitude': -23.5607363, 'longitude': -46.6775102}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NThlMDc1NzYtNmI0NS00ZWRhLTk3ZjAtYjA4NTkzYzVhOWRlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/11/2023 15:00:00 | 2023-11-21T18:30:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/58e07576-6b45-4eda-97f0-b08593c5a9de | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PALETEIRA |  |  | FALSE | 15/12/2023 18:15:30 | 15/12/2023 18:16:30 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NzFlYjlkYmYtNzY3Ny00OTM3LTlmNjUtMWU3MzEzMzFiZTg0OjU3MDE2 | 21/11/2023 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NThlMTQwNTgtMGUwNi00YTY2LTkyNDItYjdhYTZjZTQyNmMyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 27/09/2024 17:18:23 | 20/11/2024 11:27:13 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YmVlNTIyNDYtMTAyYS00ODA2LTk4ZWUtODQ2MDkzNmFhY2QwOjU3MDE2 | 02/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NThlOTQxOTctOTBjMC00NjJjLWExZDAtYzA3MTYxNjZjODM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/09/2025 12:02:44 | 2025-09-26T15:06:14.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/58e94197-90c0-462c-a1d0-c0716166c838 |  | 2025-09-26T14:46:33Z | 2025-09-26T14:32:25Z | FALSE | 26/09/2025 11:30:41 | 26/09/2025 12:06:14 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzdlZGY0M2ItM2E0MS00MjNkLWE0YmUtMTBlMmE0ZTRiNzg3OjU3MDE2 | 26/09/2025 11:30:00 | -20.5990863, -51.61488629999999 | -23.68589, -46.6046017 | -23.68586, -46.6046317 | {'coords': {'latitude': -23.68586, 'longitude': -46.6046317}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NThmMWZkMDUtMjRlNi00NGRiLWI0ZTUtYmY4NTM1MWY0ZTM5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/07/2025 00:00:00 | 2025-07-24T03:00:00.000Z | Realizado manutenção para reposicionamento das peças danificadas, efetuado reaperto das conexões e teste funcional do equipamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/58f1fd05-24e6-44db-b4e5-bf85351f4e39 | PEÇAS SOLTAS |  |  | FALSE | 17/07/2025 17:23:06 | 08/08/2025 15:05:47 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YTA4NDMzN2YtMDgwNi00Y2ZlLThiNDYtNDVlZTAzMTUwZmNiOjU3MDE2 | 24/07/2025 09:00:00 | -12.9800869, -38.4571171 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NThmZWE0MjAtZjljOS00NTlmLThhNDAtYWVkMzJhNGFkOWU4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 07:28:40 | 2025-08-11T10:38:43.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/58fea420-f9c9-459f-8a40-aed32a4ad9e8 |  | 2025-08-08T17:28:41Z | 2025-08-08T17:28:22Z | FALSE | 08/08/2025 14:26:36 | 11/08/2025 07:44:20 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjZmYjcwODgtODg1OC00MDVmLTlkMWItZTJiNTBjOTdmODk5OjU3MDE2 | 08/08/2025 14:26:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856, -46.6043733 | -23.685645, -46.60445 | {'coords': {'latitude': -23.685645, 'longitude': -46.60445}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTkwMDlhN2MtMWIwNC00NTJiLTk0M2MtZDkxYzExNzY4MmUwOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 08/07/2025 10:18:55 | 08/07/2025 14:46:36 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | M2JkMDAyYmItYzVkNy00OGNhLWEwYTktN2VjYjdmZTNkMTg2OjU3MDE2 | 11/07/2025 08:00:00 | -7.9796231, -38.2954908 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
NTkwYWNkY2ItZGUwYy00OWY1LWE2NjctOGMyY2RjNmE5NjkwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/07/2024 12:15:00 | 2024-07-04T16:26:00.000Z | foi verificado que a mola da porta do forno estava quebradas a porta não fechava. foi trocado a mesma voltando a funcionar e fechar a porta. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/590acdcb-de0c-49f5-a667-8c2cdc6a9690 | MANUTENÇÃO FORNO MAÇANETA COM PROBLEMA |  |  | FALSE | 04/07/2024 08:03:35 | 03/04/2025 15:58:41 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NGY5NzdlNWUtOTA5YS00OTEwLTkzYTMtYzRhOWE1MzI4YTFjOjU3MDE2 | 04/07/2024 13:00:00 | -23.526926, -46.565555 | -23.5256409, -46.5658642 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTkwZWU3MDgtOWRiOS00OTJlLWExYTktMzVjYjk4NzU0ZmQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/06/2024 09:59:02 | 2024-06-14T18:44:47.000Z | foi feita a preventiva na geladeira de linha branca da rifrimat limpado unidade condensadora com tylex e água. esta funcionando normalmente. equipamento banho maria com estufa aquecida está com a resistência aquecida dando fuga necessário instalar nova resistência e refazer as ligações elétricas que foram cortadas fazer toda a elétrica novamente. geladeira horizontal da praça de alimentação estava com temperatura alta foi dado carga de fluido refrigerante completado feito a preventiva do mesmo está atingindo a temperatura de 2°C normalmente. foi feita a preventiva do banho-maria com estufa aquecida da praça de alimentação ambos equipamentos estão em funcionamento. foi feita a preventiva nos fogões e ambos estão com os registros com diafragmas desregulados necessário trocar os 6 registros. pendências para a próxima visita. trocado andar de condensadora de meio HP na geladeira que está no estoque. resistência da estufa aquecida para fazer a troca e religação dos cabos elétricos que foram desativados pois a existência estava com fulga de Armando Dr. fica pendente a troca do motor e da hélice do forno da prática. fica pendente a troca dos registros dos fogões. fica pendente a troca do tubo esponjoso da câmara de congelados e trazer uma resistência de dreno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/590ee708-9db9-492e-a1a9-35cb98754fd0 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-06-14T12:58:55Z | 2024-06-14T12:55:08Z | FALSE | 14/06/2024 08:03:59 | 14/06/2024 15:44:47 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTQ2M2M3OTQtYzExYi00ODEzLWI0NGUtMDQwMmE2Njg0MWYxOjU3MDE2 | 14/06/2024 10:30:00 | -23.184985, -46.892775 | -23.2055475, -46.8917158 | -23.2053546, -46.8916567 | {'coords': {'latitude': -23.2053546, 'longitude': -46.8916567}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NTkxZDE3YjMtNTAxNi00ODMzLTg4YTktNmVhYjE5NTMxM2U0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2023 10:30:00 | 2023-09-13T14:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/591d17b3-5016-4833-88a9-6eab195313e4 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO CARRINHO METÁLICO DO PA 06 |  |  | FALSE | 15/09/2023 17:49:39 | 15/09/2023 17:51:33 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZWEzZmE0ZjEtNjMwOS00YmI5LWEyMzQtOGVhYjQ1OGVlMGIyOjU3MDE2 | 13/09/2023 10:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NTkyNTM2ODUtYzg4OS00ZDQ0LThlMjktOGY4NmU3YjA1ZmYzOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 03/07/2023 16:54:50 | 31/03/2025 15:15:00 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Y2FjNDBjNGItNDY3ZC00NzM5LWE3YWItZmUyMzdkZGE4NzRhOjU3MDE2 | 03/07/2023 08:00:00 | -23.566271, -46.650237 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
NTkyODhkNjAtYjliZC00ZDY4LTlkNWYtMjI5YzcwYmJhMjlkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 15:31:42 | 2025-08-18T18:59:59.000Z | Equipamento reprovado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/59288d60-b9bd-4d68-9d5f-229c70bba29d | Op com 18 unidades. | 2025-08-18T18:22:25Z | 2025-08-18T18:22:21Z | FALSE | 18/08/2025 14:09:48 | 18/08/2025 16:36:41 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmVkYjE0MTUtOTk0NS00YmMzLWJiNjktMzZmNTgyNjNmMGY2OjU3MDE2 | 18/08/2025 14:09:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.685764, -46.6043133 | -23.6855867, -46.60447 | {'coords': {'latitude': -23.6855867, 'longitude': -46.60447}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTkyYTQ1MmUtMTRjOS00ZDYzLWI3NzAtZjA0MTUyMzdiYjEwOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 23/07/2025 09:15:29 | 2025-07-23T13:37:27.000Z | foi trocada a mola da porta e a mesma voltando a fechar. dado orientação a respeito de não bater a porta e encostar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/592a452e-14c9-4d63-b770-f0415237bb10 | RETORNAR PORTA FICA ABERTA | 2025-07-23T10:53:16Z | 2025-07-22T23:25:55Z | FALSE | 22/07/2025 15:40:10 | 23/07/2025 19:38:12 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWIzMTk0ZmEtMDMwZS00NmVhLWE2N2YtY2IxNWU3NWZkZDNjOjU3MDE2 | 23/07/2025 09:00:00 | -23.561004, -46.697241 | -23.5611583, -46.69728 | -23.5896158, -46.6929953 | {'coords': {'latitude': -23.5896158, 'longitude': -46.6929953}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTkzMDgxZDYtNmUxNi00YTBmLTlkZTktYzJkZjhiZmFiNDEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/09/2025 15:26:27 | 2025-09-03T18:29:36.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/593081d6-6e16-4a0f-9de9-c2df8bfab412 |  | 2025-09-03T18:25:16Z | 2025-09-03T18:25:05Z | FALSE | 03/09/2025 15:24:51 | 03/09/2025 15:29:36 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTVlYWFjMGItMWE2OC00ODA2LTg5NzgtODIwNTM0NWU5ZTM1OjU3MDE2 | 03/09/2025 15:23:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6855867, -46.6044167 | -23.6855483, -46.604545 | {'coords': {'latitude': -23.6855483, 'longitude': -46.604545}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTkzMTFjZjktNjQwNC00MjQ4LWI1MjQtZTQxMGM5ZTEzY2QyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 16:44:15 | 2025-09-10T19:46:40.000Z | Equipamento liberado de forma condicional com riscos na parte externa. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/59311cf9-6404-4248-b524-e410c9e13cd2 |  | 2025-09-10T19:44:09Z | 2025-09-10T19:02:47Z | FALSE | 10/09/2025 15:14:48 | 10/09/2025 16:46:40 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDE0YTRiZDctMmY5Mi00ZTlhLWEzYzctMWRiMGQ2ZjZlZjJkOjU3MDE2 | 10/09/2025 15:14:00 | -28.064927, -52.00597380000001 | -23.6860764, -46.6047448 | -23.6859554, -46.6047427 | {'coords': {'latitude': -23.6859554, 'longitude': -46.6047427}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTkzM2VmZmMtMzNjOS00ZDZhLWFlNTEtNTIyM2FhNDkzMjk3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 23/09/2024 13:07:10 | 31/10/2024 15:19:59 | {} | NGJmMTQzMzAtNmFmNS00OGFiLWFiMzYtZjhiNzBiZjc1YmYyOjU3MDE2 |  | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | Não encontrado
NTkzNzExMWEtMTBmOC00MTg5LWFlMjctYTE3MzIzNDNiOTcxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/10/2025 08:02:51 | 2025-10-10T13:06:53.000Z | Foi trocado filtro secador que estava obstruído feito desidratação do sistema . Equipamento voltando a funcionar ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5937111a-10f8-4189-ae27-a1732343b971 |  | 2025-10-10T09:39:14Z | 2025-10-10T09:39:00Z | FALSE | 09/10/2025 15:30:22 | 10/10/2025 10:06:53 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YWQ5MGU4OTgtMWFiYi00YjNiLWEwMjUtNTUzYmJiMWFmODc5OjU3MDE2 | 10/10/2025 08:00:00 | -23.6828019, -46.6904171 | -23.67486, -46.6771812 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NTkzZmU5NzUtM2NlYy00ZGRjLTk5MWItZWE5OTRhNWQxMzU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/11/2023 12:00:00 | 2023-11-30T17:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/593fe975-3cec-4ddc-991b-ea994a5d1359 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA RAMPA REFRIGERADA NAS TAG'S 16 E138 |  |  | FALSE | 15/12/2023 19:38:01 | 15/12/2023 19:39:06 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | N2FhYWQzMmMtOWMxMy00YTE1LThjNzktY2RhNzg2NWE3ZDMyOjU3MDE2 | 30/11/2023 12:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NTk0ZDZhZjctY2ExMi00ZmE1LTg0NzctNDNhOGU5MTM3NDJlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 16:00:19 | 2025-10-02T19:02:15.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/594d6af7-ca12-4fa5-8477-43a8e913742e |  | 2025-10-02T19:34:36Z | 2025-10-02T12:36:52Z | FALSE | 02/10/2025 09:30:31 | 02/10/2025 16:35:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MGRiOGQxZWYtYjdkYi00NzgwLWFkNjktYmQxZmY3ZGY5MjNkOjU3MDE2 | 02/10/2025 09:30:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.685585, -46.6044817 | -23.6856083, -46.6045033 | {'coords': {'latitude': -23.6856083, 'longitude': -46.6045033}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTk1NTUyNmQtNjNiNy00MGMzLWJkNmYtODAyMjIwNmNkNTJmOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 31/01/2025 13:00:00 | 2025-01-31T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5955526d-63b7-40c3-bd6f-8022206cd52f | Preventiva Forno combinado |  | 2025-02-26T11:47:05Z | FALSE | 31/01/2025 08:38:56 | 26/02/2025 08:47:05 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NmFiYzJlMDktNGM3Zi00NmY2LTliZjQtNmYxYjRiOGQzZjAwOjU3MDE2 | 31/01/2025 07:00:00 | -23.60243, -46.647565 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NTk1YmMwNGMtYTM4MC00YWNmLTk1NmEtZGIwYmYwMDNkNDA2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/10/2023 11:30:00 | 2023-10-18T15:00:00.000Z | FEITO TESTE DE TEMPERATURA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/595bc04c-a380-4acf-956a-db0bf003d406 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFRIGERADOR VERTICAL |  |  | FALSE | 17/11/2023 11:02:00 | 17/11/2023 11:03:31 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZmZhNTBkNmItZWUyZi00NWU4LTk1YzAtZTU4MjZkZGYwMjQzOjU3MDE2 | 18/10/2023 11:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NTk1Yzg5MWEtYTQ3ZC00ZGJhLTgxMmUtODg5NTUzYzM5NWUzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 09:53:25 | 2025-10-02T12:54:28.000Z | Equipamento liberado com transformação de tensão 380V para 220V Trif | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/595c891a-a47d-4dba-812e-889553c395e3 |  | 2025-10-02T15:48:24Z | 2025-10-02T10:58:31Z | FALSE | 02/10/2025 07:50:16 | 02/10/2025 12:48:41 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NjZkOTNkYjItNDEzMi00ZmJmLWFmOTktNDc2MzM5OThlNDY2OjU3MDE2 | 02/10/2025 07:50:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6856367, -46.60471 | -23.6856531, -46.6046265 | {'coords': {'latitude': -23.6856531, 'longitude': -46.6046265}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NTk1Zjk4NmUtODQ3MC00ZDc5LWJmMmYtNGU3ZjkwOWQ3NjEwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/09/2025 09:55:14 | 2025-09-11T13:11:01.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/595f986e-8470-4d79-bf2f-4e7f909d7610 |  | 2025-09-10T19:50:11Z | 2025-09-08T17:04:43Z | FALSE | 08/09/2025 14:03:09 | 11/09/2025 10:11:01 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | N2JmNDU3ZTYtZmExNS00MjI4LWI3ZGMtZWVkZmMzNDEyZDA2OjU3MDE2 | 08/09/2025 14:03:00 | -22.9310421, -48.4657969 | -23.6858583, -46.604735 | -23.6859567, -46.6046667 | {'coords': {'latitude': -23.6859567, 'longitude': -46.6046667}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NTk2MjIzNjYtZWFmZS00Mzk5LWIwMDUtZTdiYmI1NDA2ODA4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | montagem de prateleiras, ajustes técnicos apoio à obra, instalação da coifa. |  |  | TRUE | 20/03/2024 13:00:41 | 31/10/2024 13:40:32 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NjcyNTdkNzgtNDAzOC00ZGZhLWI4ZTQtMWNlZTJmZmI2NTkwOjU3MDE2 | 20/03/2024 13:00:00 | -23.578007, -46.662365 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NTk2MzQ3OTQtYWU2Yy00NzA3LTg3YjEtNDM0YTNiYTJjN2EzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/12/2023 13:09:00 | 2023-12-12T16:36:00.000Z | foi substituído a resistência do ar e trocado a maçaneta da porta máquina funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/59634794-ae6c-4707-87b1-434a3ba2c7a3 | RETORNO PARA A TROCA DA RESISTÊNCIA DO AR |  |  | FALSE | 12/12/2023 09:02:03 | 04/01/2024 13:19:20 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OTU4ZDUxYmEtMjdjOC00M2QyLWEyYjItZmY5ZmYzNmEzZDY3OjU3MDE2 | 12/12/2023 11:00:00 | -23.660344, -46.836979 | -23.5927833, -46.7115233 | -23.5945024, -46.7113245 | {'coords': {'latitude': -23.5945024, 'longitude': -46.7113245}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NTk2NTVkNzMtOTNkZS00MTBjLTk0MTktMmIyNWJhYzRiYWI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/10/2025 12:59:47 | 2025-10-07T16:07:31.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/59655d73-93de-410c-9419-2b25bac4bab6 |  | 2025-10-07T15:57:19Z | 2025-10-02T14:00:06Z | FALSE | 30/09/2025 13:14:59 | 07/10/2025 13:07:31 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzNkYTJiZjUtZWM0NC00MTAzLWE5M2EtMjA3ZDVmYTliYzE2OjU3MDE2 | 30/09/2025 13:14:00 | -23.5617565, -46.6800845 | -23.685565, -46.6043833 | -23.6856, -46.604365 | {'coords': {'latitude': -23.6856, 'longitude': -46.604365}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTk3YWM2Y2EtOTRiNC00YzkwLTgwMDctNzA4ZGZlYTE4ODg4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/07/2025 17:27:21 | 2025-07-15T20:32:14.000Z | resolvido o problema | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/597ac6ca-94b4-4c90-8007-708dfea18888 |  |  |  | TRUE | 15/07/2025 17:26:35 | 16/07/2025 09:20:12 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | OTMxNTQzMzYtMTI2NS00M2M3LWFhMzctN2M2YWY0Y2JhZDViOjU3MDE2 |  | -23.686449, -46.604753 | -23.6858996, -46.6046727 | -23.6860087, -46.6046789 | {'coords': {'latitude': -23.6860087, 'longitude': -46.6046789}} | Concluída | TERCEIRO
NTk3YWM3MmEtOTI3ZS00YjU3LTgzMzAtMjE4OGMzM2NiNGNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 03/09/2025 04:01:59 | 19/09/2025 10:39:28 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZWNjYjFmNTUtNWY3ZS00YjNkLTg1NjctNDMyNDk1YTEyMmI4OjU3MDE2 | 03/10/2025 08:00:00 | -21.899253, -47.903435 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
NTk3YzA3MTEtYzdmNi00NGViLThlZGEtZTA2ZWVhYTJkZjNhOjU3MDE2 | 540 | 0 | scheduled |  |  |  |  | retorno para atendimento quadro eletrico |  |  | TRUE | 23/04/2025 18:33:04 | 18/07/2025 14:51:32 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDY3OTYxMGQtYzU2MC00MTQ1LTgyODQtMTkxOTFjMGZhOTBkOjU3MDE2 | 24/04/2025 08:00:00 | -22.704227, -46.984895 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NTk3ZmJmNWItMzZiOC00ZmUxLWEzODctYTMyMjkwYjI2MDlmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2025 09:49:26 | 2025-08-29T13:02:00.000Z | Equipamento liberado de forma condicional por estar com cuba menor, autorizado pelo Sr Diego. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/597fbf5b-36b8-4fe1-a387-a32290b2609f | Check-list | 2025-08-29T12:49:17Z | 2025-08-29T12:49:05Z | FALSE | 29/08/2025 09:48:43 | 29/08/2025 10:02:00 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmMyNDk0MzAtZmQ1OS00NDlhLWE4ODctNjA0MGIyNTNhNjY4OjU3MDE2 | 29/08/2025 09:48:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856494, -46.6045416 | -23.6857662, -46.6044146 | {'coords': {'latitude': -23.6857662, 'longitude': -46.6044146}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTk5MWJiZmQtYjhhOC00NmY1LWE3NTktZjk5ZDY5MTkzZDM2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 16:32:13 | 2025-09-23T19:36:18.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5991bbfd-b8a8-46f5-a759-f99d69193d36 |  | 2025-09-23T19:31:48Z | 2025-09-23T18:42:00Z | FALSE | 23/09/2025 15:40:23 | 23/09/2025 16:36:18 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTc1YzU3OTYtNGM5NS00YzUxLWE3MDktZDA2MTcwY2Q5MGQxOjU3MDE2 | 23/09/2025 15:40:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6856233, -46.6043917 | -23.6856537, -46.6044786 | {'coords': {'latitude': -23.6856537, 'longitude': -46.6044786}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTk5NTUwODYtMjAzYS00MmVjLWIyOWItNTc3NWYzODFkZTQzOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 20/12/2024 08:00:00 | 2024-12-20T14:30:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/59955086-203a-42ec-b29b-5775f381de43 | trocar a chapa com a solda |  |  | FALSE | 19/12/2024 18:45:57 | 26/12/2024 14:20:58 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YzM3NTNlY2EtZmJkYi00ZWM4LWIwYWMtZDFiMDBlY2Q1ZmIxOjU3MDE2 | 20/12/2024 08:00:00 | -23.599433, -46.616412 |  |  | {} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NTk5NmFmOGEtMTU0ZC00MDg4LWI1N2MtZjk4NzY3YjI3N2JjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/08/2023 11:03:15 | 2023-08-30T15:13:04.000Z | foi desbloqueado o evaporador | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5996af8a-154d-4088-b57c-f98767b277bc | Equipamento não refrigerando. | 2023-08-30T10:38:05Z | 2023-08-30T10:38:02Z | FALSE | 30/08/2023 07:30:48 | 30/08/2023 12:13:04 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NTExN2VlYzAtOTI3My00NjQ0LWFiZGQtMjA5NzE0Y2MwYmE4OjU3MDE2 | 30/08/2023 08:00:00 | -23.129857, -46.553938 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.1293964, 'longitude': -46.5539178}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NTk5ZDY3ZTItOGE3ZC00YzNkLTkxMTAtNjA4NjM1NGUzMWVjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | ferias |  |  | FALSE | 04/10/2024 16:19:07 | 04/10/2024 16:19:07 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzQyYTdjNDAtMzNmOS00OGZlLWIzZGEtYTMxY2E5YTI1Nzg1OjU3MDE2 | 08/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '4b87c556-11ce-4b27-b1d3-7405db60993e', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NTlhYWI5MzctMzdmZS00ZDU2LTkyZDMtZWFlOTU3ZGFhYTc0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 15:48:41 | 2025-08-21T18:51:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/59aab937-37fe-4d56-92d3-eae957daaa74 |  | 2025-08-21T18:41:17Z | 2025-08-21T18:41:01Z | FALSE | 21/08/2025 15:36:57 | 21/08/2025 15:51:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTM4MjNkMWQtYmRjNC00ZWE5LTk1NDUtZDJjODljMDY4OGQ2OjU3MDE2 | 21/08/2025 15:36:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6856598, -46.6043383 | -23.6857423, -46.6043936 | {'coords': {'latitude': -23.6857423, 'longitude': -46.6043936}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NTljNDgxODQtNGI1NS00YTNhLWE3NjctYzIwM2JkMDNlNWYyOjU3MDE2 | 300 | 100 | reported | 12/09/2024 08:00:00 | 2024-09-12T11:32:00.000Z | ligia ja foi na obra ontem nao e necessaria 12/09 |  |  |  |  | TRUE | 09/09/2024 11:33:42 | 31/10/2024 15:04:10 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | M2VmMzljNjItZTZlNS00OTBhLWFmYjEtNjEyMzZlNWI2MzBiOjU3MDE2 | 12/09/2024 15:15:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
NTljYzVjYzEtMDUwZS00NWUwLTk2ZjktMDg2MGJhZTc4MzlkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 14/10/2024 16:56:33 | 28/10/2024 15:34:20 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZjY5MWU5YjctYWFkNi00ODM5LWI2ZGItMGY0MDg0OTUxYzVjOjU3MDE2 | 18/10/2024 07:00:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NTljZmJkMmYtNzQ2Zi00YTYyLTgyYTEtMDVlNjA0NDBiMzRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/06/2024 10:09:41 | 2024-06-27T18:43:28.000Z | foi feita a troca de uma sensor de temperatura de um pista e a troca de mais duas resistência adesiva uma em cada pista . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/59cfbd2f-746f-4a62-82a1-05e60440b34d | MANUTENÇÃO PISTA AQUECIDA TROCAR RESISTENCIA | 2024-06-27T13:09:22Z | 2024-06-27T12:14:25Z | FALSE | 27/06/2024 08:49:41 | 27/06/2024 15:43:28 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZTExNGNkYWMtMzBjMC00NDQ3LWI1NzMtNDg3ZjEyZDk2ZGNiOjU3MDE2 | 27/06/2024 10:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NTllYjk0MmMtYjAxNi00OTJjLWI2ZDItYWVkMzRjZmE3YWJjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/09/2023 08:15:12 | 2023-09-14T22:06:29.000Z | feito acabamento e vácuo no sistema, próximo passo carga de fluido. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/59eb942c-b016-492c-b6d2-aed34cfa7abc |  | 2023-09-14T10:10:01Z | 2023-09-13T21:41:06Z | FALSE | 12/09/2023 11:26:10 | 14/09/2023 19:06:29 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YzZmODQzZDItYmQ1YS00ZjA2LTgwZjUtMmYyNjdhY2RiMDk4OjU3MDE2 | 14/09/2023 07:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 18.7, 'altitude': 654.6, 'latitude': -22.2293662, 'longitude': -49.9167484, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.6}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NTlmMWJlMTUtNTVlZi00OWFkLWI0NTYtNWE4OTkzOTA4YTRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 02/08/2024 18:46:36 | 27/08/2024 12:47:03 | {} | YWViYTNkODItMWY4ZC00M2Q1LWJhY2MtYzYxMzYxYzViZDg2OjU3MDE2 |  | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '52057120-bf95-41a4-91e9-24dcdefd1d54', 'origin': 'organization'}}, 'service': {'id': 139492}, 'customer': {'id': 3214446}, 'location': {'id': 'cbeb3fc0-172b-4c1a-ba3e-56817f9010ca'}, 'callbacks': ['warg'], 'equipments': [{'id': '479f309c-4ae8-4377-ab1c-9c99c1984f33', 'name': 'NRHZ0001', 'notes': 'REFRIGERADOR HORIZONTAL FABRICAÇÃO TOPEMA - GENÉRICO', 'qrCode': None, 'imageUrl': None}], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Agendada | Não encontrado
NWEwMWMxOGEtOWM1OS00NDVjLTkzMTYtZDQ3NzJkNGZkY2UyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | TECNICO chegara para integraçao |  |  | TRUE | 09/09/2024 16:05:31 | 31/10/2024 16:00:52 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | Y2YyNTZmZTMtZmVkOS00ODk3LWFmMzEtYTk4NWFjN2NkOWU5OjU3MDE2 | 10/09/2024 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NWEwMWQ2MWYtYzFhOS00YjRjLTk2ZmYtYjVmNWIzY2IyNmY1OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 12/09/2024 11:27:39 | 2024-09-12T15:41:35.000Z | foi trocado a gaxeta do forno e ajustado a porta para não vazar vapor | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5a01d61f-c1a9-4b4c-96ff-b5f5b3cb26f5 | Finalização do atendimento - Instalação do perfil de vedação da porta do forno. | 2024-09-12T14:27:31Z | 2024-09-12T14:27:25Z | FALSE | 12/09/2024 09:07:29 | 12/09/2024 12:41:35 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTUxOTZhNGEtZWFmMC00MDdlLTg4ZWEtM2I1YmFhYjAyNmI1OjU3MDE2 | 12/09/2024 11:00:00 | -23.521923, -47.423587 | -23.5234268, -47.4240562 | -23.5226253, -47.4238882 | {'coords': {'latitude': -23.5226253, 'longitude': -47.4238882}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NWEwMzBkMjktM2JjMi00ZDUyLWE3YTUtN2MxMWRjZjk1MGNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/12/2023 16:12:18 | 2023-12-04T19:47:27.000Z | feito anados da máquina está funcionando mas precisa fazer uma preventiva porque até hoje não foi feita a preventiva dessa máquina ela já tem 3 anos de uso | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5a030d29-3bc2-4d52-a7a5-7c11dcf950cc | MANUTENÇÃO ECO | 2023-12-04T18:16:02Z | 2023-12-04T15:55:46Z | FALSE | 04/12/2023 11:50:24 | 04/12/2023 16:47:27 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YTY2NDE1NjMtNGFkYi00MzI0LTg2YmItM2Y3MDIyOWRmZjk0OjU3MDE2 | 04/12/2023 14:00:00 | -22.632281, -47.052136 |  | -22.6274578, -47.0492589 | {'coords': {'latitude': -22.6274578, 'longitude': -47.0492589}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NWEyNDNiODItYWU1Zi00MTc3LTk3ODctNGJlZmI1MjY5ODQ3OjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 22/10/2024 07:10:00 | 2024-10-22T10:12:00.000Z | nao foi autorizado a integraçao |  | instalaçao |  |  | FALSE | 21/10/2024 17:51:36 | 22/10/2024 12:17:16 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MWZiZTlhMzEtZTgzMy00ZmE5LWJlZjAtMmVhMjAxZWU1YjgyOjU3MDE2 | 22/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Reportada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NWEzNzc4NGYtZmQ3NS00MzFiLWFjOTUtYTQyNzkxZGE3NmQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/01/2024 13:51:00 | 2024-01-11T17:41:00.000Z | foi feito a regulagem da controladora para trabalhar como refrigerador. cliente comprou um refrigerador e entregaram um freezer. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5a37784f-fd75-431b-ac95-a42791da76d6 | TROCAR CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE FREEZER PARA REFRIGERADOR EQUIPAMENTO ENVIADO ERRADO |  | 2024-01-14T13:00:44Z | FALSE | 11/01/2024 10:05:19 | 14/01/2024 10:00:44 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MzlkNTQ4ZjItMjUwYS00MDk3LTlkODEtYTBiNzY0NmZkMDA5OjU3MDE2 | 11/01/2024 14:00:00 | -23.57991, -46.684502 |  | -23.6047299, -46.6795809 | {'coords': {'latitude': -23.6047299, 'longitude': -46.6795809}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NWE0MGI2MmUtODU0Yi00YWM1LWFmOWItYzYyNjUwMjU0ZTRiOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 19/08/2024 12:00:00 | 2024-08-19T15:33:00.000Z | instalado os equipamentos acima . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5a40b62e-854b-4ac5-af9b-c62650254e4b |  |  |  | TRUE | 15/08/2024 09:29:33 | 31/10/2024 16:59:07 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OGU2YzE5ZTktNGVjNy00YjVhLWEwZTctYzdjZDhiMTNhODBmOjU3MDE2 | 19/08/2024 09:00:00 | -23.599001, -46.650243 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NWE0MThlOTUtOGNlMi00ODY4LWIyZjUtNWMwY2ViZjc4MzEzOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 07/06/2024 10:14:39 | 2024-06-07T15:00:51.000Z | feito a instalação com o Jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5a418e95-8ce2-4868-b2f5-5c0cebf78313 | ACOMPANHAMENTO JONAS MONTAGEM DE VITRINES E POSICIONAMENTO DE REFRIGERADORES | 2024-06-07T12:37:14Z | 2024-06-07T12:36:59Z | FALSE | 06/06/2024 18:23:15 | 07/06/2024 12:00:51 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YWU2MDNkODktZjVmZS00ZjJiLWE4ZjMtZmM0YTNhYjNmZGQyOjU3MDE2 | 07/06/2024 10:00:00 | -23.558353, -46.70861 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NWE0NTk0NTktZmNiNi00ZjJmLThhMzUtMDc0ZTVlN2UyZjRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/03/2024 09:00:00 | 2024-03-01T16:00:00.000Z | SOLICITAR RESISTENCIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5a459459-fcb6-4f2f-8a35-074e5e7e2f4c | MANUTENÇÃO FRITADEIRA BASCULANTE TROCAR RESISTENCIAS |  |  | TRUE | 01/03/2024 07:43:16 | 08/11/2024 22:25:19 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NzgxNjJhYzQtNGI2Yy00NTMzLTlkNDAtNTg5ZTFiMWI0Nzg2OjU3MDE2 | 01/03/2024 16:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NWE0ZmVhM2EtNWJmMC00NmI5LTkxYmQtMjI0MWY4N2U4MDI0OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 20/01/2025 12:13:00 | 2025-01-20T15:52:00.000Z | Foi verificado a estufa e a mesma encontra-se funcionando porém a mesma está ligada em uma extensão com outra estufa e foi medido a tensão,ela mesma era de 205volts para as duas, corretamente errada OBS foi dada orientações para chamar um eletricista e fazer um circuito separado para cada equipamento com a tensão correta de 220vots. foi constatado que uma lâmpada estava queimada. orientações passada para o Sr Marcos . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5a4fea3a-5bf0-46b9-91bd-2241f87e8024 | 13 99614-7643 ~Leonardo nao esquenta |  |  | FALSE | 17/01/2025 16:24:36 | 10/02/2025 09:08:35 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MGRmN2UzZTEtYzQyNC00ZjljLWFhNWUtOGJhYjBmYzhmZjdjOjU3MDE2 | 20/01/2025 08:00:00 | -23.955985, -46.322636 | -23.9561038, -46.3225302 | -23.9567317, -46.3220933 | {'coords': {'latitude': -23.9567317, 'longitude': -46.3220933}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NWE1YmYwODctZmFmYy00MzcyLWFjNWQtZjQxMjhlZGE2OWQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/09/2023 09:24:17 | 2023-09-14T14:01:49.000Z | Foi trocado microventilador do carrinho quente o mesmo funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5a5bf087-fafc-4372-ac5d-f4128eda69d7 | Será necessário troca do micro ventilador. (B546008). VALOR DE 3 PEÇAS: R$ 358,5 | 2023-09-14T10:58:36Z | 2023-09-14T10:42:35Z | FALSE | 14/09/2023 07:40:02 | 14/09/2023 11:01:49 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MWM2MmU0NGUtN2MxNi00NzI4LWI4MjAtMjRlNDIwYWVjMzdiOjU3MDE2 | 14/09/2023 08:00:00 | -23.535943, -46.341086 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NWE1Y2I1YmItZTEwMC00MmJjLTg1MDYtOGQ3NDYzZjdjZDNkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/08/2025 08:00:00 | 2025-08-29T19:00:00.000Z | Manutenção preventiva refrigerador expositor área de pacientes Limpeza condensadora Refrigerador expositor área distribuição de pacientes. Manutenção preventiva estufa aquecida com banho Maria. Reaperto geral das dobradicas e é fechaduras Manutenção preventiva estufa e banho Maria 1 e 2 áreas de distribuição de pacientes. Reaperto geral cabos e conexões elétricas. Manutenção preventiva máquina de lavar Netter área de pacientes Manutenção preventiva máquina de lavar reaperto geral quadro elétrico e testes de funcionamento. Manutenção preventiva Caranda fria congelados, realizado reaperto geral quadro elétrico. Realizado a troca do botão liga e desliga estufa área de distribuição funcionário. Realizado a troca de terminais do botão que estavam danificados. Realizado a troca de bico injetor fogão 4 bocas Realizado manutenção preventiva nos fogões 3 bocas e Realizado testes se vazamento funcionamento normalmente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5a5cb5bb-e100-42bc-8506-8d7463f7cd3d | 2° MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MÊS DE AGOSTO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO (FUNDAÇÃO DR. JAYME) |  |  | FALSE | 04/09/2025 12:49:12 | 04/09/2025 12:51:08 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | OTUzOWE0OWMtNDdjYi00YWU4LWIxZGYtOTZlMGY1NDdkZWM1OjU3MDE2 | 29/08/2025 08:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NWE3NTVlMmMtM2FlZC00MjE5LTliYzItYzhkYmQwZmU4Y2NiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/01/2025 15:49:06 | 2025-01-13T18:51:34.000Z | feita a instalação da máquina de gelo conforme fotos em anexos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5a755e2c-3aed-4219-9bc2-c8dbd0fe8ccb |  | 2025-01-13T17:27:50Z | 2025-01-13T17:27:46Z | FALSE | 13/01/2025 14:21:17 | 13/01/2025 15:51:34 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MzIxZDZiMjgtM2UxMC00ZjdlLWFkMjgtZmQ3YWI3NDBkNmMzOjU3MDE2 | 13/01/2025 15:30:00 | -23.6223, -46.696154 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NWE4MmVhNTAtMTNiNy00Yzg3LWIwM2QtNTU3MTc4YjljMzQ4OjU3MDE2 | 60 | 3 | scheduled |  |  |  |  | fazer treinamento com Fernando Maciel🛠️ Alphavile +55 11 91748-3085 |  | 2025-10-07T16:07:00Z | FALSE | 03/10/2025 17:16:06 | 07/10/2025 13:07:00 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODJkY2ZkYWYtMzk0My00MGM2LWIyNDctNDJhNmM3MTNkNzYxOjU3MDE2 | 06/10/2025 09:00:00 | -23.592096, -46.63918839999999 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NWE4YjZmMjUtNWY2MS00OGU2LWI1ZDgtYTYyOWUxM2E4YjkwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/10/2023 13:55:00 | 2023-10-23T20:21:00.000Z | obs: necessário trocar o filtro secador, caso a câmara continue dando problema.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5a8b6f25-5f61-48e6-b5d8-a629e13a8b90 | MANUTENÇÃO CAMARA FRIA |  |  | FALSE | 23/10/2023 08:43:57 | 02/11/2023 11:05:19 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZTc5ODcwMWEtZDIxNi00YTBlLTlmNzUtNTlhMDBmNWRhNDEzOjU3MDE2 | 23/10/2023 10:30:00 | -22.563043, -47.403165 | -22.5630644, -47.4032202 | -22.5631763, -47.4034403 | {'coords': {'latitude': -22.5631763, 'longitude': -47.4034403}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NWFhOGM0YjAtZjIzZS00ZjFlLWI4ODAtOWYyNDY2OGQyZDIxOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 08/04/2025 10:15:32 | 2025-04-08T15:24:36.000Z | Feito a preventiva dos equipamentos conforme a solicitação. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5aa8c4b0-f23e-4f1e-b880-9f24668d2d21 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2025-04-08T13:14:41Z | 2025-04-08T12:55:30Z | FALSE | 08/04/2025 09:17:23 | 08/04/2025 12:24:36 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZDg1MjAwNmItMTlkNC00YWNjLTk0NTctOGEyZDA2ZTE4ZjQ3OjU3MDE2 |  | -23.95028, -46.29135 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NWFhZDFhZTctZDBhZC00ZmRmLTk5ZmItYmY4YWM4YzM2MDQ3OjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 09/08/2024 09:12:35 | 31/10/2024 14:09:41 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ODY4NmU1Y2ItZTgyNy00OWJmLTk3ODMtYjY5NzIwMzAyMTQ4OjU3MDE2 | 09/08/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NWFiMTZhNWUtZmI1OC00MTA3LWIxYTEtMWEyNzhhZGZjN2NhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 23/09/2025 07:24:39 | 23/09/2025 07:24:39 | {} | MmRjNjIyYWYtZWJkYi00OWMzLTgwNmMtZTc5N2I3MzNkZjI4OjU3MDE2 |  | -23.5315646, -46.7816739 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
NWFiZDhjMTgtNzA1OC00ZDk1LThjMDYtYzA0NmNkYjdiMmNhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 11:27:11 | 2025-08-15T14:29:29.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5abd8c18-7058-4d95-8c06-c046cdb7b2ca |  | 2025-08-15T13:40:28Z | 2025-08-15T11:53:32Z | FALSE | 15/08/2025 08:33:08 | 15/08/2025 13:24:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODdlZGUxYzQtZWRmYi00OTAzLTlkYTUtMDNlOWQ4Y2JlNGU3OjU3MDE2 | 15/08/2025 08:33:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6857083, -46.6043017 | -23.68565, -46.60438 | {'coords': {'latitude': -23.68565, 'longitude': -46.60438}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWFiZGFmMTgtMDViNS00MDFjLTk5NzUtM2YyYTAyYzA5NzgzOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 20/05/2025 13:17:00 | 2025-05-20T16:23:00.000Z | feito avaliação de avarias em equipamentos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5abdaf18-05b5-401c-9975-3f2a02c09783 |  |  |  | FALSE | 19/05/2025 18:00:41 | 16/06/2025 16:20:46 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZDEzNTExMWYtYTgzYi00ZjAxLWI3MTktM2VlNDAwY2JhNzA5OjU3MDE2 | 20/05/2025 14:00:00 | -23.561004, -46.697241 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NWFiZGUxYTYtNDcwMC00ZTM3LWI5YWQtMDg0MDA0ZmVmODg1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 11:13:16 | 2025-08-21T14:21:44.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5abde1a6-4700-4e37-b9ad-084004fef885 |  | 2025-08-21T11:44:15Z | 2025-08-21T11:41:29Z | FALSE | 21/08/2025 07:45:16 | 21/08/2025 11:57:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTdmOTg3YjQtZjk5NS00NjQ2LWI3ODEtZGViMTRkZWUyMDBlOjU3MDE2 | 21/08/2025 07:45:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6856171, -46.6045846 | -23.68553, -46.6043467 | {'coords': {'latitude': -23.68553, 'longitude': -46.6043467}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWFkMjM5ODEtNjE1Zi00Mzc4LWExYmMtNGEzN2I5ODljNzgwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/01/2024 15:28:00 | 2024-01-30T18:51:00.000Z | foi trocada peças relacionadas no orçamento, faltando somente a gaxeta do equipamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5ad23981-615f-4378-a1bc-4a37b989c780 | MANUTENÇÃO ESTUFA |  |  | FALSE | 30/01/2024 07:39:05 | 02/02/2024 16:02:15 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | N2ViOTUwZmQtYjY5NS00ZWRhLWFlMjctMmQxODcwZmRiY2ExOjU3MDE2 | 30/01/2024 11:00:00 | -23.672525, -46.554469 | -23.672864, -46.5579865 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NWFkNGE0NjgtYjY0MS00Mzg3LWI0YTMtMjU0NGFmMWZhNTNhOjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 27/09/2024 10:54:12 | 27/09/2024 15:24:21 | {} | ZmQ4N2MzMzItM2Y5NC00NTdkLWI4NjctMTE4NDUxODdmYmMxOjU3MDE2 | 27/09/2024 13:00:00 | -23.529311, -46.69339 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
NWFlMjFhZjgtODIwMi00ZWRkLThhODktMzQwOGVjMDc3NjkwOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 21/11/2024 10:33:26 | 2024-11-21T15:08:15.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5ae21af8-8202-4edd-8a89-3408ec077690 | Pass-through (NETFVG0B0002) não aquece. Levar resistência, controlador, contator e rele | 2024-11-19T22:14:22Z | 2024-11-19T22:14:01Z | FALSE | 13/11/2024 14:21:38 | 21/11/2024 12:08:15 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OTU4NTBkZGUtOTQ5Mi00OTE4LWJkZjEtY2YzMDgyNGE3ZTRmOjU3MDE2 | 21/11/2024 08:45:00 | -23.688629, -46.5482 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NWFlYjYyMzgtNGU5Yy00MmI4LWJkMTAtZDJhMDUwMTk2YjNjOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-10-01T19:19:19Z | FALSE | 01/10/2025 16:10:33 | 01/10/2025 16:19:19 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MTRhNmU0YzctYzM4NC00MzQ5LWEzOTktZTllMWVhNWVmYTU0OjU3MDE2 | 01/10/2025 16:10:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
NWFmMDRkMWEtMTMxYy00ZWVkLThmZDItYjY0Nzk5NjBhMGZlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/10/2025 10:12:59 | 2025-10-01T13:13:51.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5af04d1a-131c-4eed-8fd2-b6479960a0fe |  | 2025-10-01T13:08:55Z | 2025-10-01T13:00:44Z | FALSE | 01/10/2025 09:59:28 | 01/10/2025 10:13:51 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Nzc1MDdjYjktZmE1OS00YmM1LWJkMTctZWFlOGZkMjUyOWQ0OjU3MDE2 | 01/10/2025 09:59:00 | -14.8856525, -40.82737849999999 | -23.685465, -46.60451 | -23.6855133, -46.6044217 | {'coords': {'latitude': -23.6855133, 'longitude': -46.6044217}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWIwOTliZTktYTRmNi00N2UxLWFjMmUtMjgyYTRhNDYwYzE5OjU3MDE2 | 360 | 100 | in-progress | 06/02/2024 10:36:21 |  |  |  | Instalação camara de lixo e fixação das unidades |  |  | TRUE | 05/02/2024 09:52:22 | 30/10/2024 15:34:38 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MjcyMzBjZGUtOWM2ZC00OWY0LWFlOTQtMmNjMmMyZmE1YjE0OjU3MDE2 | 06/02/2024 07:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.5617925, -46.6678127 |  | {'coords': {'latitude': -23.5617925, 'longitude': -46.6678127}} | Em andamento | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NWIwYTFhNTAtNDA3My00NmEyLTg4ZjQtYjBlOWNmMDE3N2ZhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/10/2025 15:11:40 | 2025-10-14T18:25:04.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5b0a1a50-4073-46a2-88f4-b0e9cf0177fa |  | 2025-10-14T17:57:46Z | 2025-10-14T17:57:33Z | FALSE | 14/10/2025 14:57:11 | 14/10/2025 15:25:04 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Mzk5YmRmNGYtZDMzZS00MDE0LWJiZTktYjQ3OTBiMjQ2NTY2OjU3MDE2 | 14/10/2025 14:57:00 | -23.9575233, -46.3496524 | -23.6855633, -46.6042483 | -23.6854817, -46.60426 | {'coords': {'latitude': -23.6854817, 'longitude': -46.60426}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWIwYTJiNmQtODViMy00MWJhLWIyMWMtNDMwNWZkNDgxNmNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 22/08/2023 10:15:32 | 02/10/2024 11:17:00 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | M2I2MTNlYTktZGIzYi00ZmQzLTlmNDctYWJiNzgzZTkyOGRkOjU3MDE2 | 24/08/2023 07:00:00 | -19.937447, -43.932408 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NWIwYTdkMDEtMDk5YS00NzY4LWIxMjItODFmMTgxYjE5ZTEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/07/2024 08:00:00 | 2024-07-12T18:00:00.000Z | IDENTIFICADO QUE O EQUIPAMENTO ESTAVA COM POUCO GÁS, FEITO RECARGA DE GÁS E FEITO HIGIENIZAÇÃO NO SISTEMA. FEIO LIMPEZA E TOCA DO FILTRO DE GÁS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5b0a7d01-099a-4768-b122-81f181b19e12 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA SUQUEIRA DA COZINHA CENTRAL EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR E FOI LEVADO PARA MANUTENÇÃO EXTERNA ENVIADO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EPREVENTIVA |  |  | FALSE | 23/07/2024 09:03:45 | 23/07/2024 09:07:37 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ODUyNzg3NWMtMGI1OS00YzE2LTkzYmQtODdjYTAwMmFjZjBhOjU3MDE2 | 12/07/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NWIxMDAxNjctN2VjZi00N2Q1LWI3OGUtYjhiNmExMWRhZGMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 20/06/2024 10:20:25 | 31/10/2024 14:02:14 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZGMwNGJmNjctODM4YS00MGJiLTk1NjQtYmRiNWNiZjI0Y2E5OjU3MDE2 | 20/06/2024 11:00:00 | -22.959561, -47.088351 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NWIxMjUzMWEtNzY4Yy00MjRlLTg0OTYtMTJiMDhjNzdhYTMyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 06/10/2025 15:24:47 | 2025-10-06T18:27:48.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5b12531a-768c-424e-8496-12b08c77aa32 |  | 2025-10-01T16:19:58Z | 2025-10-01T14:26:31Z | FALSE | 01/10/2025 11:15:16 | 06/10/2025 15:27:48 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MWY3M2VlNDQtYzAwNC00MDQ3LWE1NmYtODIzNTBjOTQyZDQ1OjU3MDE2 | 01/10/2025 11:15:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6858489, -46.6048245 | -23.6858367, -46.6048367 | {'coords': {'latitude': -23.6858367, 'longitude': -46.6048367}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NWIxNzgzZTgtNDc0MC00YmIwLWJiNWQtZTA4YzE2NDAwYmM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 22/09/2023 08:00:00 | [6 empty] | TRUE | 05/09/2023 14:14:15 | 31/03/2025 15:44:27 | {} | MTVmY2U4MjktOGM3Ni00MTk3LTg4NTMtMTFmM2FiMjNmMjYzOjU3MDE2 |  | -22.618989, -47.85068 |  |  |  | Em andamento | Não encontrado
NWIyYWMzNDEtZmI1Zi00MzE1LTg5MzQtMjRjM2IzYjE0MzQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/11/2023 11:11:56 | 2023-11-06T14:43:36.000Z | (equipamento esta desligando a cuba ) o cliente está falando que uma cuba estáva desligando foi realizado reaperto nos componentes e limpeza nos queimadores e ignitores porém o equipamento esta ligado funcionando estava muito quente não dava pra fazer uma preventiva correta necessário reagendar uma limpeza no equipamento fora de horário de funcionamento da loja | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5b2ac341-fb5f-4315-8934-24c3b3b14347 | LIMPEZA NA FRITADEIRA E POSSÍVEL MANUTENÇÃO | 2023-11-06T14:04:38Z | 2023-11-06T14:04:24Z | FALSE | 06/11/2023 08:46:57 | 06/11/2023 11:43:36 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZTc1Mjg4Y2UtZjQwZC00MjZlLWI1MGItMWRjOWExODMyYmQzOjU3MDE2 | 06/11/2023 11:00:00 | -22.942709, -47.191512 | -22.9332311, -47.0783464 | -22.9323353, -47.0782364 | {'coords': {'latitude': -22.9323353, 'longitude': -47.0782364}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NWIyYzUyN2MtZTI4My00ZThiLWIxZDAtODQ1ZGNkMzUyN2M0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/01/2024 11:32:01 | 2024-01-18T15:58:09.000Z | foi verificado que o microventilador estava em curto. foi trocado o mesmo voltando a funcionar. foi dado orientação a respeito do forno estar ligado em uma extensão, que o correto e uma ligação separada só pra ele. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5b2c527c-e283-4e8b-b1d0-845dcd3527c4 | MANUTENÇÃO FORNO COM CURTO | 2024-01-18T13:50:24Z | 2024-01-18T11:29:02Z | FALSE | 18/01/2024 08:24:36 | 18/01/2024 12:58:09 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MGFjY2RkMDctYjYzZS00ZjliLWFhNWQtYzAwNjQ4ZTAxMDFmOjU3MDE2 | 18/01/2024 13:00:00 | -23.602328, -46.666344 | -23.6023854, -46.6664385 | -23.6116178, -46.6813594 | {'coords': {'latitude': -23.6116178, 'longitude': -46.6813594}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NWIzNTQ3ZjAtNzVmMC00YWQ5LTk1ZDgtYWZkNGY1OTIyOTJiOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 09/09/2025 07:53:26 | 09/09/2025 07:53:26 | {} | N2VjOWMxOGMtY2UxMi00YmYxLWI3ODUtMWY0NzNlNTMwZWIwOjU3MDE2 |  | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
NWI0M2Y4OWEtMGE5Zi00MWE5LTkwNzctNTY2ODg3Y2VkZTRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/07/2024 13:09:00 | 2024-07-05T17:16:00.000Z | foi feito analise no freezer e o mesmo encontra-se com a paleta interna do compressor quebrada sem comprimir. sendo necessário trocar a unidade condensadora e filtro secador. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5b43f89a-0a9f-41a9-9077-566887cede4a | MANUTENÇÃO FREEZER PAROU DE FUNCIONAR |  |  | FALSE | 05/07/2024 12:28:24 | 30/07/2024 12:38:01 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YzRkZWZjNDAtYmMyYy00ZWFiLTkzMWUtMDg1M2UwOWNiZGRiOjU3MDE2 | 05/07/2024 14:00:00 | -23.59103, -46.673358 | -23.5911429, -46.6734805 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NWI2MDRiMmMtMWE3Yi00OGEwLThjMGQtNTY5MTc3ODE2NWUwOjU3MDE2 | 540 | 4 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 29/08/2025 16:36:07 | 29/08/2025 16:36:07 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MTY0MWQwYzQtNTYxNC00NWZmLWJmNzQtNDNlMzZkNjhkNzczOjU3MDE2 | 04/09/2025 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NWI2MzJhYzktZTJjNy00YmMxLTljZDEtMGI3YjM1NGM1ZWJmOjU3MDE2 | 540 | 1 | scheduled |  |  |  |  | orçamento |  |  | FALSE | 18/07/2025 16:50:59 | 18/07/2025 17:54:49 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | N2I4ZTRmNDktYmE3Yy00MzJmLTk3YzAtOWNiMDRhZTUxYzc2OjU3MDE2 | 21/07/2025 08:00:00 | -21.2361235, -47.810549 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NWI2M2RjOGItMWUyNy00NWU5LTg5NTEtN2I4YTYwNzNhOTc1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 08:16:14 | 2025-08-11T11:18:02.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5b63dc8b-1e27-45e9-8951-7b8a6073a975 |  | 2025-08-11T10:52:34Z | 2025-08-11T10:32:25Z | FALSE | 11/08/2025 07:24:10 | 11/08/2025 09:30:13 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTk4ZTM0ZGQtZWE0Ni00OGUxLWE2MDYtYjUyY2YxM2FjNmNiOjU3MDE2 | 11/08/2025 07:23:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6855517, -46.6044433 | -23.6855583, -46.60439 | {'coords': {'latitude': -23.6855583, 'longitude': -46.60439}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWI3MjUyNGYtMGQ3Ny00M2M4LTkwMWYtYzRkNmM2ODExZTdkOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 16/05/2025 00:00:00 | 2025-05-16T03:00:00.000Z | Equipamento substituido, porém, chegou com lateral amassada. Necessário substituir novamente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5b72524f-0d77-43c8-901f-c4d6c6811e7d |  |  |  | FALSE | 23/06/2025 12:12:22 | 23/06/2025 12:13:15 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NDhkMTFiMzItNzRhZS00ZWEzLWJiMjgtNzY2OTgwYTNiMGIwOjU3MDE2 | 16/05/2025 10:00:00 | -20.385462, -43.419987 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NWI3MmUzZDItNjdmNS00ZmI1LTk5ZjgtMjUwNWZiMDA2ZGI3OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-07-30T10:26:02Z | 2025-07-29T19:53:33Z | FALSE | 29/07/2025 16:26:51 | 30/07/2025 07:26:02 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTdjMWNlMjEtODgxYi00Yzg4LWI5MGEtN2Q4NWY0MmEwMDljOjU3MDE2 | 30/07/2025 07:09:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
NWI3NWI1MGMtYWQ0ZS00ODIzLThjYjItZGI0NGUzZWFmYzYzOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-14T15:13:53Z | FALSE | 14/08/2025 08:45:17 | 14/08/2025 12:13:53 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NzczZTA1MTAtOGI5NC00YmRmLWEwNzktZjViNDBiMDg5M2VlOjU3MDE2 | 14/08/2025 08:45:00 | -23.718626, -46.5605051 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
NWI4MTA0YjItZDdlZC00ZDY2LWJhMDEtMTU3ZDdlYWIzNjYyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/10/2025 14:52:48 | 2025-10-01T18:01:56.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5b8104b2-d7ed-4d66-ba01-157d7eab3662 |  | 2025-10-01T17:51:11Z | 2025-10-01T13:18:59Z | FALSE | 01/10/2025 10:18:10 | 01/10/2025 15:01:56 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDkzOWE1NTQtMWEyNS00MjZhLTk3NTYtMTMyOTdhMDk4MjBjOjU3MDE2 | 01/10/2025 10:18:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855583, -46.604405 | -23.685655, -46.6043567 | {'coords': {'latitude': -23.685655, 'longitude': -46.6043567}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWI5YTNmODQtZTY3Yy00M2RiLTk4MzItY2Q2NDlhNjQxMzhlOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/08/2023 08:31:58 | 09/08/2023 16:20:32 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MGZmNzhhZDYtODY3Mi00YzZiLThmMmMtYzQ4OGZkMjhjZDIwOjU3MDE2 | 15/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  |  | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NWJjMDM0ZWQtNmM2NS00OGFjLTk2ZmMtMTBhZWI3ODgzZGMyOjU3MDE2 | 15 | 100 | reported | 13/11/2024 08:00:00 | 2024-11-13T11:10:00.000Z | nao esta pronto os pontos |  | RETORNO PARA ENSINAR A RETIRAR O COMPOSTO APÓS TERMINO DO CICLO |  | 2024-11-13T10:26:10Z | FALSE | 07/11/2024 11:15:45 | 13/11/2024 07:26:10 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NjZlZDNkMTUtNWNmZi00MDc4LTkwM2ItMmQ2NDkzMTdiYzBkOjU3MDE2 | 13/11/2024 08:00:00 | -22.440479, -46.940707 |  |  | {} | Reportada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NWJjM2MwM2MtNDRhZC00YjgxLWI4NWEtZDVkNjFlMTVkMjlmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Técnico Fábio Inacio Maia |  |  | TRUE | 09/08/2024 14:49:17 | 27/08/2024 12:47:30 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OWQ5NGEyNmItOTkwNi00OGU0LTljMWYtMjQwMDQyNTgyODgzOjU3MDE2 | 07/08/2024 11:00:00 | -23.567569, -46.687197 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
NWJjNDc0MjgtYmRlNy00NGY2LThkMzktMWIxZTc4ZjE0YWFjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/08/2025 10:36:59 | 2025-08-14T13:40:59.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5bc47428-bde7-44f6-8d39-1b1e78f14aac |  | 2025-08-13T13:53:59Z | 2025-08-13T11:46:47Z | FALSE | 13/08/2025 08:43:02 | 14/08/2025 10:59:03 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZGI0M2UzNjctZTM0MC00OThhLWI4YTMtYjc3ZjU4OWY4OTY5OjU3MDE2 | 13/08/2025 08:42:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.685552, -46.6043999 | -23.6856659, -46.604496 | {'coords': {'latitude': -23.6856659, 'longitude': -46.604496}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWJjNDgxMTctYzUxZi00ZTJhLTgyNjQtYzMwMzkwMjc0MTE3OjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 04/10/2024 07:00:00 | 2024-10-04T10:00:00.000Z | equipamentos nao foram entregues |  |  |  |  | FALSE | 27/09/2024 17:02:45 | 22/10/2024 12:17:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MWZiZTlhMzEtZTgzMy00ZmE5LWJlZjAtMmVhMjAxZWU1YjgyOjU3MDE2 | 04/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NWJjYjNhNzAtNzE1ZC00ZWJhLWEyYWMtYjc1ZDNjNzNkZjZlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/12/2024 12:36:00 | 2024-12-17T16:53:00.000Z | duas composteiras primeira composteira foi detectado que a engrenagem e a corrente estavam danificada foi necessário substituir equipamento funciona normalmente segundo a composteira foi realizado a troca da iam modelo Schneider e foi substituído a controladora também Schneider composteira funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5bcb3a70-715d-4eba-a2ac-b75d3c73df6e | MANUTENÇÃO ECO |  |  | FALSE | 16/12/2024 10:15:07 | 10/02/2025 20:30:18 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZTJkNGUwMTktZWYwZS00ODQ0LTg1YmItZWFhMmI5ZTA1OWMyOjU3MDE2 | 17/12/2024 08:00:00 | -27.033711, -49.387261 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NWJkZDI4OTItOTE4Ny00MjgxLWJjNTAtYWZlNTU0NWUwY2U1OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 04/11/2024 09:54:00 | 2024-11-04T12:55:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5bdd2892-9187-4281-bc50-afe5545e0ce5 |  |  |  | FALSE | 24/10/2024 18:27:37 | 19/03/2025 18:44:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDVmY2RkZjUtYjMzMC00NDQxLTkyM2UtYzg0YmZhNWRlMzI4OjU3MDE2 | 04/11/2024 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 | -23.6860467, -46.6046269 | -23.6859621, -46.6045326 | {'coords': {'latitude': -23.6859621, 'longitude': -46.6045326}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NWJkZjZhNWEtN2U3OC00OTYyLTg2YTItOWI0MjRiNzRhNzk5OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | serviço popeys com jacare |  |  | TRUE | 01/11/2024 16:51:54 | 11/12/2024 14:12:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NGRjYmMxNzQtODNkMy00ZDJiLTkyN2EtOWNjZmNiMjY3NTI5OjU3MDE2 | 06/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '9c70ea72-71d1-4336-8176-cca1e2e17270', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NWJmODcyMGYtYTBjZi00YWI1LWE4N2UtZGJkYmViYzAxM2ZmOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 10/01/2025 08:15:00 | 2025-01-10T14:05:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5bf8720f-a0cf-4ab5-a87e-dbdbebc013ff | a segunda vez que queima a luz da estufa quente, equipamento é novo Estranho estar acontecendo isso |  |  | FALSE | 08/01/2025 17:52:02 | 23/01/2025 18:21:51 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | Yjk4MTkyNTktMjM0Ny00ZmIxLThkMWMtZDQ1NTk1MWE5MzRkOjU3MDE2 | 10/01/2025 08:15:00 | -23.4924, -46.852546 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NWJmOTNlOWEtNTM5Ni00NTk4LWJlNTMtM2MyY2Y4ZWIxNDAxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/09/2025 09:01:45 | 2025-09-24T15:09:07.000Z | Foi instalado uma resistência no batente do meio do freezer de gavetas, pois estava sem.. e aliado as portas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5bf93e9a-5396-4598-be53-3c2cf8eb1401 | Cliente está reclamando que está suando na porta e formando Gelo | 2025-09-23T10:09:18Z | 2025-09-23T10:09:10Z | FALSE | 18/09/2025 10:11:15 | 24/09/2025 12:09:07 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MGE0NWZiZTgtMGQ3YS00ZjgzLWIxMzQtZGIyOWQwNzg1MDE3OjU3MDE2 | 24/09/2025 08:00:00 | -23.6180799, -46.7063952 | -23.6870533, -46.6246433 | -23.6148733, -46.698845 | {'coords': {'latitude': -23.6148733, 'longitude': -46.698845}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NWMxMGU3ZWQtNmVjOS00YjBhLWI1Y2MtODM5MjIwZmExYTA2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/02/2025 08:00:00 | 2025-02-13T18:00:00.000Z | foi trocado a bomba d'água do forno,arrumado uma fritadeira Venâncio que não ligava,feito regulagem em uma porta do refrigerador que naos está vedando bem ,tem um refrigerador de 3 portas que está bloqueando porém não consegui mecher nos parâmetros controlador está ruim tem que fazer a troca do mesmo,chapa quente os técnicos que vieram na última visita já tinha arrumado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5c10e7ed-6ec9-4b0a-b5cc-839220fa1a06 | CHAPA Regulagem no queimador da Chapa | 2025-02-20T14:50:44Z | 2025-02-13T20:14:57Z | FALSE | 23/01/2025 19:29:32 | 20/02/2025 11:50:44 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MTVlMjhkZGQtNGY2Yy00OWJiLWExYTEtNGYzNDhkZGEwNWEzOjU3MDE2 | 13/02/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NWMxYzdlYTEtZjhjZi00ZjllLWFkN2EtNTYwODE2ZmJlMzFiOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 15/08/2024 09:25:10 | 31/10/2024 16:59:31 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NDczZWJhNjEtYzUyMi00MTEwLWEyMmMtNzc1MjI4NjNjMGQyOjU3MDE2 | 15/08/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NWMzNDIxMGMtM2UwMC00MDhmLWEwODItYjI4NDUxY2I5NWEzOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 05/05/2025 12:17:00 | 2025-05-05T15:23:19.000Z | foi desbloqueado evaporadora e conferido os parâmetros da controladora, foi travada a pedido do cliente para evitar manuseio de outros. camera funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5c34210c-3e00-408f-a082-b28451cb95a3 |  | 2025-05-05T14:25:29Z | 2025-05-05T14:25:22Z | FALSE | 05/05/2025 11:25:10 | 05/05/2025 12:23:19 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzM0YTBhNDYtMmQ0OS00M2UxLWI1YWYtYmFkZjk2MGU3MzU5OjU3MDE2 |  | -23.648401, -46.627173 | -23.6112414, -46.6810456 | -23.6112435, -46.6809367 | {'coords': {'latitude': -23.6112435, 'longitude': -46.6809367}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NWMzZTYwMTItODc3OC00MmI3LWFmMmYtZGIzZTZhOGQxZWQyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/07/2025 10:41:24 | 2025-07-21T17:23:37.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5c3e6012-8778-42b7-af2f-db3e6a8d1ed2 |  | 2025-07-21T13:40:34Z | 2025-07-21T13:40:30Z | FALSE | 21/07/2025 08:52:04 | 21/07/2025 14:59:24 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTk5NjY0NWMtOTJiNi00YjM0LWIyZWYtNTgxMmRkODg3N2RlOjU3MDE2 | 21/07/2025 08:55:00 | -23.739502, -46.583631 | -23.68546, -46.6043217 | -23.6855767, -46.6044333 | {'coords': {'latitude': -23.6855767, 'longitude': -46.6044333}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWM0MmRkNjYtNjFkYS00ZDdlLWJmYTQtOTgxODU1NTg1MTcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2025 09:21:35 | 2025-09-19T12:37:02.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5c42dd66-61da-4d7e-bfa4-981855585170 |  | 2025-09-19T12:20:51Z | 2025-09-19T12:20:42Z | FALSE | 19/09/2025 09:18:39 | 19/09/2025 09:37:02 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmFmZTdlYjAtNGNmZC00MzY0LWFhNGUtMmYwZWM1MmI3YjgyOjU3MDE2 | 19/09/2025 09:18:00 | -23.5595825, -46.6596086 | -23.6856049, -46.6043422 | -23.6856017, -46.6043505 | {'coords': {'latitude': -23.6856017, 'longitude': -46.6043505}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWM0NjkyMDUtNmNhMS00YWZjLWIyYzctMmFkNWYzOTBjYzdjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/09/2025 13:37:13 | 2025-09-17T16:39:26.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5c469205-6ca1-4afc-b2c7-2ad5f390cc7c |  | 2025-09-17T18:35:15Z | 2025-09-17T14:04:34Z | FALSE | 17/09/2025 11:04:27 | 17/09/2025 15:51:09 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2VlYTEwZTItMzM2Ni00NjE0LThmM2ItODIyYjc4ZTQ5MDBlOjU3MDE2 | 17/09/2025 11:04:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855833, -46.6043467 | -23.6855317, -46.6044383 | {'coords': {'latitude': -23.6855317, 'longitude': -46.6044383}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWM1MTIzMTUtMDc0Yi00OGFmLTlhODUtYzE3YWJjMGQ5NDIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/07/2023 18:57:52 | 2023-07-14T22:04:08.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5c512315-074b-48af-9a85-c17abc0d9420 |  | 2023-07-14T21:57:40Z | 2023-07-14T18:40:58Z | FALSE | 07/07/2023 12:39:27 | 14/07/2023 19:04:08 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjU3NTQ4ZWItMWIxZS00M2Q1LWI3MmMtZTAxYWQ2YWNlMTNiOjU3MDE2 | 14/07/2023 07:00:00 | -15.629495, -54.175121 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 363.8, 'latitude': -15.8834464, 'longitude': -52.2943354, 'speed_accuracy': 2.4, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.9}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NWM1OThlYjYtOTJhOC00ZDE5LWExNGYtM2Q3ODM4YTIzNWQ4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 09:14:09 | 2025-08-04T12:18:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5c598eb6-92a8-4d19-a14f-3d7838a235d8 |  | 2025-08-04T10:13:05Z | 2025-08-04T10:06:16Z | FALSE | 01/08/2025 15:39:28 | 04/08/2025 09:18:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjI0ZTZjYjktNmYxMy00ZmZkLWFlODQtMGYzMjhlYWNiODNiOjU3MDE2 | 04/08/2025 07:00:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6856998, -46.60442 | -23.685675, -46.6044247 | {'coords': {'latitude': -23.685675, 'longitude': -46.6044247}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWM3N2Y5YzYtN2Q4NC00OWRmLTg1YTEtYTZiZDlmNGQ0Y2M0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/03/2025 15:45:00 | 2025-03-31T22:00:00.000Z | REALIZADO A TRAVA DA PORTA COM APERTO INCOFORME, AQUECIDA MOENTADO ERRADO OCASIONANDO CURTO CIRCUITO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5c77f9c6-7d84-49df-85a1-a6bd9f4d4cc4 | nao aquece |  |  | FALSE | 10/03/2025 17:55:27 | 15/04/2025 10:00:32 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YjRjYjgxMzQtNjIwNy00MDEyLWIzZmMtZjJhOGQ1NGQ0NGQ1OjU3MDE2 | 31/03/2025 08:00:00 | -20.385462, -43.419987 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NWM3ZDUzNTktNzVmNi00Y2U0LTg0ZTktN2ViMWM0OTlmMzJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2025 16:44:32 | 2025-10-16T19:55:56.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. acompanha bandeja | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5c7d5359-75f6-4ce4-84e9-7eb1c499f32d | Check-list | 2025-10-16T19:06:08Z | 2025-10-16T19:05:51Z | FALSE | 16/10/2025 16:05:45 | 17/10/2025 07:20:59 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MjEwOTgwNjgtMDRhMy00ZWVjLWIxMmEtMDk0MTVhMjJlYTMyOjU3MDE2 | 16/10/2025 16:05:00 | -23.6353161, -46.6424096 | -23.685855, -46.6048017 | -23.6857233, -46.6047417 | {'coords': {'latitude': -23.6857233, 'longitude': -46.6047417}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NWM4MDc2M2ItNzExZS00NWE0LWEyYWMtNWFhZWJkYjM2ZmU1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/10/2025 07:43:43 | 2025-10-01T10:46:32.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5c80763b-711e-45a4-a2ac-5aaebdb36fe5 |  | 2025-10-01T10:35:00Z | 2025-09-10T12:52:05Z | FALSE | 10/09/2025 09:01:54 | 01/10/2025 07:46:32 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NzIzYjc3MDItZmQ0Ny00OGMwLWIyNGQtMzJlNTZmZWFhMmJmOjU3MDE2 | 10/09/2025 09:01:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6857467, -46.6047133 | -23.6857383, -46.6047067 | {'coords': {'latitude': -23.6857383, 'longitude': -46.6047067}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NWM4MjRjNmMtZjE5My00NGNjLWJlNDEtZWI0ZGVlZTBlYTJlOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 06/11/2024 07:00:00 | 2024-11-06T21:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5c824c6c-f193-44cc-be41-eb4deee0ea2e | troca PHU |  |  | FALSE | 01/11/2024 16:53:52 | 08/11/2024 17:43:47 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTI0YWUyYjMtZTRhNC00ZDRkLTgwYjYtMjczNGU5NzJiYTQyOjU3MDE2 | 06/11/2024 07:00:00 | -22.489464, -41.928271 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NWM4NDQ5MGMtY2RiMy00ODQ0LTkyN2UtM2FjYjczZmM5NTFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/08/2023 11:23:56 | 2023-08-23T18:41:55.000Z | foi instalado equipamentos e testados 3 refrigeradores horizontal três portas 2 refrigeradores vertical fogão chair broiler e demais itens todos equipamentos foram testados e estão ok obs: faltou forno Mini boost elétrico convecção para 4 assadeira(itens 16) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5c84490c-cdb3-4844-927e-3acb73fc951f |  | 2023-08-23T12:56:55Z | 2023-08-23T10:46:58Z | FALSE | 22/08/2023 14:50:40 | 23/08/2023 15:41:55 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NjhmZmI4N2QtNjVhMy00ZWJmLTg4YWItMjg1OTUxZjJjMzM4OjU3MDE2 | 23/08/2023 07:00:00 | -23.560429, -46.669619 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 1.4, 'altitude': 812.2, 'latitude': -23.5810252, 'longitude': -46.6387582, 'speed_accuracy': 0.9, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 7.4}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NWM5ZTVlYTgtNTFlNC00NjVlLWJlMzEtM2YyOThjOTNhZmI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/10/2023 11:30:00 | 2023-10-19T15:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5c9e5ea8-51e4-465e-be31-3f298c93afb5 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR |  |  | FALSE | 16/11/2023 11:59:07 | 16/11/2023 12:22:19 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MGRiOGJlMmItNWEzOS00Y2NmLThhYjQtYzc1MTVlNDM4OGY0OjU3MDE2 | 19/10/2023 11:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NWNiNTVhZDEtOThhZC00MWUwLTg5ZDgtNzllNTg3YTJkMWViOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/07/2024 11:00:00 | 2024-07-12T15:00:00.000Z | FOI IDENTIFICADO QUE O REGISTRO PRINCIPAL ESTAVA LIMITANDO AS BOCAS. FOI RETIRADO O REGISTRO E DEIXADO O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO NORMALMENTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5cb55ad1-98ad-41e0-89d8-79e587a2d1eb | MANUTENÇÃO FOGÃO FOGÃO NÃO ESTÁ MANTENDO AS CHAMAS DAS OUTRAS BOCAS |  |  | FALSE | 15/07/2024 13:49:57 | 15/07/2024 13:53:27 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MWU1NTkwMTAtMDljOC00MDYxLWI0MWYtZjA5OTM5MjEzYTdmOjU3MDE2 | 12/07/2024 11:00:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NWNiNmU4OTYtYzI0YS00NTZmLWJmMDktNmJjOTg3MzExNTkzOjU3MDE2 | 60 | 1 | pending |  |  |  |  | Cliente alega que gavetas estão desalinhadas. |  |  | FALSE | 02/10/2025 14:15:42 | 02/10/2025 14:15:51 | {} | YjYzMWQ0NGYtMWNkNy00YmYxLTkyYmQtNmQ0YTE3OTY0ZDU4OjU3MDE2 |  | -25.3877007, -49.200851 |  |  | {} | Pendente | Não encontrado
NWNmMTg0ZDktYjdkMC00NjVkLTk3YWEtMWZjMjFjZjE5YjgwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/02/2024 08:00:00 | 2024-02-28T12:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO DISJUNTOR , POREM CONTINUOU DESARMANDO APÓS MEDIÇÕES, SUSPEITA DE QUE SEJA PROBLEMA NO TÉRMICO DO EQUIPAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5cf184d9-b7d0-465d-97aa-1fc21cf19b80 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO DESARMANDO O DR |  |  | FALSE | 01/03/2024 07:52:59 | 20/03/2024 09:55:43 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NjRkYTU1ZGItMjk4ZS00N2Q1LWI0Y2EtYTM0MTQxMzlmZTI0OjU3MDE2 | 28/02/2024 08:00:00 | -23.6916, -46.623328 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NWNmMjhjMDYtNGEzZC00Mjc3LTgyYjktOGFmZGQ4ZGVmNmY4OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 01/11/2024 07:00:00 | 2024-11-01T20:00:00.000Z | realizado as manuntençaoes necessaria equipamentos ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5cf28c06-4a3d-4277-82b9-8afdd8def6f8 | realizado as manuntençaoes necessaria equipamentos ok |  |  | FALSE | 31/10/2024 17:21:11 | 20/11/2024 13:00:06 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZDY5NmI0YzgtODU1OC00MzAyLWE2MjAtZDY3YmFmYzBkMWM3OjU3MDE2 | 01/11/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NWQwMjU1ZTUtOTVmMy00MzJhLWE2ODctMmY1Zjk0MzFjNTkwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/08/2024 11:39:32 | 2024-08-06T15:53:11.000Z | o forno estava com vazamento de água na mangueira que conecta com saída da válvula solenoide de água. foi instalado a mangueira de forma errada, fez com que a camada de dentro da mangueira entrasse para dentro ficasse a camada fina da mesma ao apertar com a braçadeira a mangueira criou um ponto de ruptura, ocasionando vazamento de água. foi trocado a mangueira, instalado de forma adequada e deixado o forno em funcionamento. feito teste de vazamento e está sem vazamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5d0255e5-95f3-432a-a687-2f5f9431c590 | FORNO ELÉTRICO 6 GN COM VAZAMENTO DE ÁGUA | 2024-08-06T13:34:01Z | 2024-08-06T13:20:48Z | FALSE | 06/08/2024 10:19:35 | 06/08/2024 12:53:11 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MjNjNjcyNTQtZWUwNi00N2EwLTkyYWEtNmRkNDJmZGY2ODVlOjU3MDE2 | 06/08/2024 11:00:00 | -23.621091, -46.699242 | -23.6210378, -46.6997324 | -23.6210245, -46.6997763 | {'coords': {'latitude': -23.6210245, 'longitude': -46.6997763}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NWQxMGY5ODktMjYzMi00ZjBlLTk4NWUtZDMwMTk2NDMxNTBkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  | 2024-11-06T11:09:15Z | FALSE | 30/10/2024 17:04:45 | 06/11/2024 08:09:15 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OWNkYzgwMGQtZWE2MC00MGY3LWEyZjUtZjI0MDdjMGFkMWRlOjU3MDE2 | 06/11/2024 07:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NWQxOTg1ZmYtNjU4Mi00YmRlLTgyYjgtYTA2MmMzOTZjYTA2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/12/2023 09:00:00 | 2023-12-29T13:00:00.000Z | TROCA DE 2 TORNEIRAS DE PLÁSTICO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5d1985ff-6582-4bde-82b8-a062c396ca06 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA |  |  | FALSE | 17/01/2024 16:33:16 | 18/01/2024 11:36:15 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjEyM2VhNzMtNTIzNy00ZjhjLWJiM2ItNTljZGIyNDJlNDk1OjU3MDE2 | 29/12/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NWQxZTllYzYtYmU1YS00NjdhLWFmNGQtOTUzNmQ3MWNjYjRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/12/2023 19:00:00 | 2023-12-16T00:00:00.000Z | VERIFICADO EQUIPAMENTO COM FALTA DE GÁS. AGENDADO RETORNO PARA AMANHÃ PARA COMPLETAR O GÁS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5d1e9ec6-be5a-467a-af4d-9536d71ccb4c | ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA NA PINACOTECA CAMARA DE CONGELADOS SEM GELAR |  |  | FALSE | 20/03/2024 11:18:57 | 20/03/2024 11:28:34 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YmRkNzMzNjAtZDAwNi00Y2FjLTk2NWItOWNhNDYyNzgyMWExOjU3MDE2 | 14/12/2023 19:00:00 | -23.534577, -46.633955 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NWQzNjMxMjgtOTY0Ni00NGU5LWE3NGEtZTI5MzJiOTc2YTJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [5 empty] | 2025-10-14T17:03:35Z | 2025-10-14T13:56:56Z | FALSE | 14/10/2025 10:34:56 | 14/10/2025 14:03:35 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzYyODIzMmEtNWM2ZC00ODhjLWJlMTAtZWQ1NGFlZDgyODQyOjU3MDE2 | 14/10/2025 10:34:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
NWQ0MjgwNTgtOTU5ZC00ODUxLWFlMjItMDcwNzE0YWFmNTA1OjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 12/02/2025 08:00:00 | 2025-02-12T11:01:00.000Z | DUPLICIDADE |  | levar o termostato e termostato de segurança e refrigerador nao liga |  | 2025-02-12T11:03:22Z | FALSE | 11/02/2025 12:22:00 | 12/02/2025 08:03:22 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDk0MzRmOTQtYjYzYy00OWFjLWFhMTMtYWM0ZmFmMjllNDJlOjU3MDE2 | 12/02/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Cancelada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NWQ0NWQ5NjYtMGZjNS00Yzk2LWIwZmMtMDViYjIyMGEyMGJkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 13:29:47 | 2025-09-18T16:31:52.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5d45d966-0fc5-4c96-b0fc-05bb220a20bd |  | 2025-09-18T13:33:28Z | 2025-09-18T13:30:38Z | FALSE | 18/09/2025 10:15:57 | 18/09/2025 13:59:39 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDI3MzYzNGEtMWE1Yy00Yzc4LTg2M2QtOTliNWVmMjIwMzhmOjU3MDE2 | 18/09/2025 10:15:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856333, -46.6045383 | -23.68562, -46.6046167 | {'coords': {'latitude': -23.68562, 'longitude': -46.6046167}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWQ0NmIwY2EtODZmYi00ZGM0LTkzMTctMzdjZjkwZTI0MDQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/08/2024 12:17:50 | 2024-08-26T15:18:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5d46b0ca-86fb-4dc4-9317-37cf90e24044 | ACOMPANHAR CARLOS NA MANUTENÇÃO DA ECO | 2024-08-26T15:17:40Z | 2024-08-07T17:44:34Z | FALSE | 07/08/2024 12:44:34 | 26/08/2024 12:18:00 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | M2Y4YmY0NGYtNjI3Zi00YWJjLThiNGEtZWE4ZTZlY2QxMDk1OjU3MDE2 |  | -27.591847, -48.493166 | -23.6527067, -46.7159233 | -23.6527067, -46.7159233 | {'coords': {'latitude': -23.6527067, 'longitude': -46.7159233}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NWQ0ODZhZTQtOWRkMy00NTVkLWE2ZDYtZDgwNmVjMDc3YzViOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 23/01/2025 06:00:00 | 2025-01-23T18:00:00.000Z | foi realizado atendimento nos 12 equipamentos , estao todos a menos 10 grau, equipamento ok refrigeraçao das pistas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5d486ae4-9dd3-455d-a6d6-d806ec077c5b | levantamento de 12 pistas refrigeradas -o que e necessario realizar |  |  | FALSE | 22/01/2025 18:50:54 | 23/01/2025 18:41:42 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTUwNWE1M2QtMTYzYi00ZDBiLWIwZjQtMjUwMTg0YTU5OTVkOjU3MDE2 | 23/01/2025 08:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NWQ1NGQ3ZDUtZTk2Zi00YzVlLWJlOTktM2U1N2MxOWJlZjVkOjU3MDE2 | 60 | 7 | pending |  |  |  |  | ENVIAR BORRACHA -KIT |  |  | FALSE | 01/10/2025 18:28:31 | 01/10/2025 18:28:42 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | Y2Q1NTBlN2YtZDdiYi00MjhkLTgxMWUtYjhjYmFlNGNkZjFlOjU3MDE2 |  | -22.957419, -43.405448 |  |  | {} | Pendente | TERCEIRO
NWQ1ODM2M2MtYjdmNC00NThmLWJhNmQtNmU0MmNjNTQxZmE5OjU3MDE2 | 60 | 0 | scheduled | [6 empty] | 2025-05-05T13:33:59Z | FALSE | 02/05/2025 09:34:16 | 05/05/2025 10:33:59 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MzU2ZTBiOTctODE2MC00YzRmLWExOGUtODYyNDEwOGZkMTA1OjU3MDE2 |  | -23.95028, -46.29135 |  |  |  | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NWQ1OGExNzMtNTJjZC00Y2UyLTliMjctZDY0MTdlMmEzZjhiOjU3MDE2 | 60 | 1 | pending |  |  |  |  | RATO COMEU A FIAÇAO |  |  | FALSE | 28/08/2025 15:46:39 | 28/08/2025 15:46:51 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZTg3MDNmYjItZTdhNC00MjVkLTlmMDktYjRiYTA2OWEyNjJjOjU3MDE2 |  | -20.07366, -44.57803 |  |  | {} | Pendente | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NWQ2NDk3Y2UtYzdiYi00ZjYxLTk5YzgtZGIxNDY3NDE5OTJlOjU3MDE2 | 480 | 0 | done | 14/03/2025 14:27:11 | 2025-03-14T17:34:53.000Z | foi feita a instalação da primeira fase da obra conforme fotos a cima em anexos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5d6497ce-c7bb-4f61-99c8-db146741992e |  | 2025-03-14T12:03:59Z | 2025-03-14T12:03:50Z | FALSE | 14/03/2025 09:02:22 | 14/03/2025 14:34:53 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MTU2ZTdiYTUtNDgxZS00MzUxLWEwMGItMjA4MTkyZGFlNzdlOjU3MDE2 | 14/03/2025 09:00:00 | -23.607842, -46.696335 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NWQ2NWVjOTktMzA2Zi00N2JjLWEyYjAtYWEwMDk2ZGJiYzFmOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 14/10/2024 11:10:07 | 2024-10-14T15:20:23.000Z | segundo a gerente Eduarda a fritadeira está operando normalmente. foi verificado todas as cubas e estão funcionando e atingindo a temperatura conforme o vídeo em anexo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5d65ec99-306f-47bc-a2b0-aa0096dbbc1f | 1 cuba parada e 1 cuba desliga do nada | 2024-10-11T22:39:05Z | 2024-10-11T22:36:54Z | FALSE | 11/10/2024 15:39:06 | 14/10/2024 12:20:23 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OGQ0YmFiOTYtMjc0OC00Y2E3LTk4MTAtM2Q0ZjJkMDI0YjJhOjU3MDE2 | 14/10/2024 08:15:00 | -22.930975, -47.079004 | -22.9331306, -47.0782477 | -22.9322969, -47.0783617 | {'coords': {'latitude': -22.9322969, 'longitude': -47.0783617}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NWQ2NjFiNDEtZGEwNS00OTBmLThhZTUtNmFkYWM4M2FkMzQ0OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 12/09/2024 09:00:00 | 2024-09-12T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5d661b41-da05-490f-8ae5-6adac83ad344 | retorno para fazer manuntençao falar com SERGINHO ANTES DE IR EMBORA |  |  | FALSE | 11/09/2024 16:37:12 | 08/11/2024 22:03:18 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YzY5MWYxNWEtOWI0Ny00NWU3LWE2MTItMGQwMDMxOGY4YzY1OjU3MDE2 | 12/09/2024 08:00:00 | -23.711427, -46.543609 |  |  | {} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NWQ4NzVhMDUtZTFiYS00OWYzLWEzMTctZjFlOGVlMGIyZGI4OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 21/07/2025 11:07:20 | 2025-07-21T14:40:40.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. acompanha 06 ventosas para 1 vidro que segue desmontado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5d875a05-e1ba-49f3-a317-f1e8ee0b2db8 |  | 2025-07-21T15:50:00Z | 2025-07-21T14:03:51Z | FALSE | 21/07/2025 10:53:32 | 21/07/2025 12:50:40 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ODk5ZjA4NTgtZDllZS00NTZkLWE1ODYtMjU1NDBkM2I3ODE2OjU3MDE2 | 21/07/2025 10:55:00 | -26.9590167, -52.53366320000001 | -23.6858317, -46.6046867 | -23.6857834, -46.6046334 | {'coords': {'latitude': -23.6857834, 'longitude': -46.6046334}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NWQ5MjA5YmYtZTcyZi00MjJjLWI1ZmYtMDExM2E4NWQ3ZDMwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 10:31:36 | 2025-09-04T13:33:29.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5d9209bf-e72f-422c-b5ff-0113a85d7d30 |  | 2025-08-28T19:48:26Z | 2025-08-28T16:12:24Z | FALSE | 28/08/2025 12:17:20 | 04/09/2025 10:33:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTc3NzMzODctZjczZi00ODhlLTg4OGEtMmQ5MTY4Yjg3ZWJmOjU3MDE2 | 28/08/2025 12:17:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6856352, -46.60448 | -23.6856704, -46.6045338 | {'coords': {'latitude': -23.6856704, 'longitude': -46.6045338}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWRhYjk5MDctNzQ4Mi00ZWQxLTg3ZTMtYTg3NjYxMGM4NWVkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 13/12/2024 17:00:00 | 13/12/2024 17:00:00 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YTJkNjhjYzctMWIwZS00M2M3LTkxZjYtNzliYTc0NWVjOGM1OjU3MDE2 | 16/12/2024 08:00:00 | -23.113387, -48.940994 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NWRhYzBmZWUtN2ZkZS00ZmYxLTk5ZDYtOTViNWVmY2E3OWZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/01/2024 08:00:00 | 2024-01-11T14:00:00.000Z | FEITO A TROCA DAS RESISTÊNCIAS, DAS VÁLVULAS DE FECHO RÁPIDO E BUCHA DE REDUÇÃO PARA 1/2 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5dac0fee-7fde-4ff1-99d6-95b5efca79fb | MANUTENÇÃO CORRETIVA CAFETEIRA |  |  | FALSE | 18/01/2024 13:12:08 | 18/01/2024 13:16:53 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | Njk0ZjNiODYtMzNhNS00NTZkLTk0ZDEtYWEyZjY4MTcwMmFhOjU3MDE2 | 11/01/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NWRiOTNjOTItMDU4NC00MWYxLTk0YTMtYTQwOGU5YjQ2OWFlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇÃO |  |  | TRUE | 29/08/2024 16:56:38 | 31/10/2024 16:54:16 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YmY3ODE1NTUtMTJjMy00MDc1LTg1MGMtZTQ4MjM0N2ZmZGMzOjU3MDE2 | 29/08/2024 09:00:00 | -20.456696, -54.600688 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
NWRjMDZiMTQtMWEyNy00Y2RhLTg1YTMtMDZmMzFkZTI2MGQ5OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 04/08/2025 00:00:00 | 2025-08-04T19:00:00.000Z | EQUIPAMENTO NA OFICINA DA ASSISTENCIA TECNICA ULTIMO EQUIPAMENTO WFVT00011 RETIRADO MICRO VAZAMENTO r$ 680,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5dc06b14-1a27-4cda-85a3-06f31de260d9 | PROBLEMA MICRO VAZAMENTO |  |  | FALSE | 05/08/2025 12:53:14 | 05/08/2025 12:55:57 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MGEyZmZiNTItMjc1Yy00YWY1LWFlZTktOGIxMDA3ZTE0NmNkOjU3MDE2 | 31/07/2025 08:00:00 | -28.840725, -51.904298 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NWRjNjU4YmEtZDQxNC00ZDZhLWJlNmQtMWJkZDM4YTNlYjRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 14:44:53 | 2025-10-13T17:47:37.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5dc658ba-d414-4d6a-be6d-1bdd38a3eb4d |  | 2025-10-13T17:43:20Z | 2025-10-13T17:36:07Z | FALSE | 13/10/2025 14:35:55 | 13/10/2025 14:47:37 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTk0NDEyNDctNDkxNS00YzQzLTkwMmQtMDhiZGFhOTQzN2E2OjU3MDE2 | 13/10/2025 14:35:00 | -23.6288924, -46.69354999999999 | -23.68563, -46.6043567 | -23.68563, -46.6043567 | {'coords': {'latitude': -23.68563, 'longitude': -46.6043567}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWRjYTQ1ZWUtMWU5Ny00NjgxLTg3NTctYmI0OWMzNTJiMzFhOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 21/03/2025 11:50:00 | 2025-03-21T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5dca45ee-1e97-4681-8757-bb49c352b31a |  |  |  | TRUE | 21/03/2025 11:51:05 | 21/03/2025 12:16:33 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OGRmNjA3NDMtNzM0NS00ZjljLWIyOWQtZjA5ZWUzNjMxZWIwOjU3MDE2 | 21/03/2025 11:50:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | TERCEIRO
NWRjZDE5MGQtOTY3Mi00ZTc1LWE0YTYtMmU4YzdlZmJkMWM3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/07/2025 11:14:31 | 2025-07-22T16:15:45.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Aprovação condicional devido riscos no interno, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5dcd190d-9672-4e75-a4a6-2e8c7efbd1c7 |  | 2025-07-22T15:41:19Z | 2025-07-22T10:45:06Z | FALSE | 22/07/2025 07:33:23 | 22/07/2025 13:30:49 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NmFmNGNmYzEtZTg1Yi00NjFiLThlYTctOTgwY2ZiZWJiOTA3OjU3MDE2 | 22/07/2025 07:35:00 | -23.5869444, -46.7267193 | -23.685863, -46.6046375 | -23.6857917, -46.6046533 | {'coords': {'latitude': -23.6857917, 'longitude': -46.6046533}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NWRkMjdmMTMtMjhjMS00OWNhLWJlODAtOWM4ZDE5MWIxOThlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/11/2023 14:00:00 | 2023-11-09T17:30:00.000Z | FEITO A TROCA DO DISJUNTOR DE 50 A E O EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5dd27f13-28c1-49ca-be80-9c8d191b198e | MANUTENÇÃO CORRETIVA FORNO ELETRICO |  |  | FALSE | 17/11/2023 16:50:27 | 17/11/2023 16:54:40 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MGVmMTljNjQtNzliZi00YTllLWJlOTQtZjAyYmI4OTg0OGQzOjU3MDE2 | 09/11/2023 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NWRkMmY2YjItYzdlNS00NmNkLWIyMzktNWMyZjI4MTNlOWJiOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 16/01/2025 17:28:21 | 20/01/2025 10:39:41 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YzMwMDk2ZWQtODYwNS00M2RhLWE2ZjUtMGRmZjFhNGU4MGM2OjU3MDE2 | 17/01/2025 08:00:00 | -23.550442, -46.717166 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NWUxMDIwNWItMTgzZS00YWVlLWIxMTYtNzBiNjVkNDczNjRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 06/09/2024 08:11:00 | 2024-09-06T11:11:00.000Z | por motivos particulares, cliente não pode abrir estabelecimento, reagendado outra data |  | 07 as 17;00 hs solicitou agendamento |  |  | TRUE | 05/09/2024 13:19:30 | 31/10/2024 16:51:12 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OTM4MTIwNWQtYTUzNi00YzczLWE5NjctNWZjYWMzNWY0YWI5OjU3MDE2 | 06/09/2024 07:00:00 | -23.547693, -46.65819 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.54783, 'longitude': -46.6581605}} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NWUxNWRmNmMtNWM2Yy00ZDg4LWI1NjItMzRiNzdmYTUyYjhhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/10/2023 09:30:00 | 2023-10-24T13:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA CONTATORA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5e15df6c-5c6c-4d88-b562-34b77fa52b8a | MANUTENÇÃO CORRETIVA PASSTROUGH QUENTE |  |  | FALSE | 16/11/2023 13:17:34 | 16/11/2023 13:20:39 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MDgxYTMxOTUtZmE2OS00N2UyLTlkNTAtYWMxMGM3MmZlNTFlOjU3MDE2 | 24/10/2023 09:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NWUxN2Y1NTItOGI3My00MGMwLWIyNWQtM2FmODgwYWQzMjViOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2024 08:58:00 | 2024-08-29T12:07:00.000Z | não foi possível realizar a manutenção no fogão pois está em uso e não foi comunicado internamente sobre a nossa visita. Vanessa ligou para a central a BASF e pediram para instalar o controlador e que vão passar a confirmação da aprovação por email. foi trocado o controlador mt512 na geladeira de 3 portas. reagendar a próxima visita | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5e17f552-8b73-40c0-b25d-3af880ad325b | FOGAO (4) NAO AQUECE PROBLEMAS NA BOCA (INJETORES) E FORNO |  |  | FALSE | 28/08/2024 13:00:22 | 18/11/2024 13:39:17 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YzliNTg2ZDAtN2YwNi00MTE3LTgxNjctZmIxNDRmNzViM2M0OjU3MDE2 | 29/08/2024 08:00:00 | -23.624593, -46.702457 | -23.6230641, -46.7016985 | -23.6231446, -46.7014551 | {'coords': {'latitude': -23.6231446, 'longitude': -46.7014551}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NWUyZWFiY2YtM2U5YS00ZjY1LTgyNWEtNjA4Y2Q3ZTMxMGU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/10/2025 07:53:11 | 2025-10-14T10:55:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5e2eabcf-3e9a-4f65-825a-608cd7e310e9 |  | 2025-10-14T10:49:35Z | 2025-10-14T10:49:24Z | FALSE | 14/10/2025 07:49:18 | 14/10/2025 07:55:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWM4ZWYzMzItYjA2Zi00OTgzLTk1NmMtMTA1ZGVkMTE4OGI4OjU3MDE2 | 14/10/2025 07:49:00 | -23.6288924, -46.69354999999999 | -23.6855667, -46.60439 | -23.6855533, -46.604415 | {'coords': {'latitude': -23.6855533, 'longitude': -46.604415}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWUyZjljNzMtNTIzZS00MDQzLWE0NTMtY2FlYTlhMWIxMjFlOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 25/03/2025 08:00:00 | 2025-03-25T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5e2f9c73-523e-4043-a453-caea9a1b121e | RECOLHER 02 POLIDORES DE TALHERES |  |  | FALSE | 24/03/2025 20:00:25 | 28/04/2025 18:17:54 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjA4NWY4M2ItZTdhMS00OGE4LTg4NDgtMmNkNDVhOGRjZjljOjU3MDE2 | 25/03/2025 08:00:00 | -13.003061, -38.483175 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NWUzM2RlMTUtYmRmOC00NTc2LWIzMGEtYmMwN2E3Zjc1ODYxOjU3MDE2 | 120 | 100 | scheduled |  |  |  |  | acabar de realizar manunteçao topbox |  |  | TRUE | 18/09/2024 16:55:40 | 31/10/2024 15:20:11 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OWJmMDBlY2EtNGRlMS00NzA1LTk0NDAtNWY0NmQzOTM1NmMyOjU3MDE2 | 23/09/2024 08:30:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NWU0MzIwZTktOGZiOS00MDkxLWI5MGUtYjU3ZjQxMzY1ODhhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/10/2025 08:00:00 | 2025-10-13T16:00:00.000Z | Técnico hugo fez a manutenção e equipamento está funcionando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5e4320e9-8fb9-4091-b90e-b57f4136588a | Técnico hugo está esperando o termostato para finalizar o atendimento. Contato Técnico:+55 87 8170-0220 / Cliente: +55 81 9796-6064 Deivison |  | 2025-08-29T16:10:00Z | FALSE | 27/08/2025 11:38:10 | 13/10/2025 12:38:22 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YzA0ZTVhOTktYmMyYS00YTE5LWFiZTktMjUwMGFlZDUxOWY2OjU3MDE2 |  | -8.425104, -37.050861 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NWU0YjgxMDEtMmUyMS00ZWRiLWJlZDgtOGM2MzkwN2M3NWJjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/09/2025 10:38:08 | 2025-09-09T13:39:49.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5e4b8101-2e21-4edb-bed8-8c63907c75bc |  | 2025-09-09T13:04:39Z | 2025-09-09T13:02:42Z | FALSE | 09/09/2025 10:00:41 | 09/09/2025 10:57:11 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzdkNWRjZmUtYzM0Ni00YWMxLThiYzYtNDYwNTk2ODYzODgwOjU3MDE2 | 09/09/2025 10:00:00 | -28.064927, -52.00597380000001 | -23.6856218, -46.60448 | -23.6857461, -46.6043752 | {'coords': {'latitude': -23.6857461, 'longitude': -46.6043752}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWU0ZDJhMWYtYWM2Yy00ZTgzLTlkNGItMjAzNTQ4ZWVkNDc1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/05/2024 09:00:00 | 2024-05-23T14:00:00.000Z | FEITO A TROCA E EQUIPAMENTO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5e4d2a1f-ac6c-4e83-9d4b-203548eed475 | RETORNO PARA TROCAR O MICROSUIT E O FILTRO |  |  | FALSE | 29/05/2024 10:15:59 | 29/05/2024 10:17:47 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Y2ZiZjdjZTMtMzU1NS00YjcwLTk2OTktZDI3Nzk3NGRmNDAwOjU3MDE2 | 23/05/2024 09:00:00 | -22.936693, -43.1771 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NWU1OGQ0N2ItMGJlYy00NWQ3LThmYWItMjE2MzZhNTgxZTE1OjU3MDE2 | 540 | 100 | in-progress | 02/12/2024 09:21:52 |  |  |  | URUGUAI | 2024-12-02T12:21:39Z | 2024-12-02T12:20:41Z | FALSE | 29/11/2024 16:57:33 | 02/12/2024 09:21:52 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MzhmNDc4MGYtN2MzYi00NmE3LTg1N2QtMmFkZDA3MDkzZTA3OjU3MDE2 | 02/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6861793, -46.6048336 |  | {'coords': {'latitude': -23.6861793, 'longitude': -46.6048336}, 'callbacks': ['warg']} | Em andamento | T02 - DAVID AFONSO
NWU2NWQwY2EtMjVmMy00ZDQwLWJlOTQtYmNhOWFiMTA4NjZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/02/2024 10:27:15 | 2024-02-29T18:12:12.000Z | realizado preventiva | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5e65d0ca-25f3-4d40-be94-bca9ab10866b | MANUTENÇÃO PREVENTIVA COPA | 2024-02-29T13:27:07Z | 2024-02-29T13:26:46Z | FALSE | 29/02/2024 10:26:19 | 29/02/2024 15:12:12 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Mzg5MTFjNTUtMzVkYS00M2VkLTk2M2EtYTBlNTNkODgyYzY3OjU3MDE2 | 29/02/2024 12:00:00 | -23.628314, -46.663653 |  | -23.6280723, -46.6638613 | {'coords': {'latitude': -23.6280723, 'longitude': -46.6638613}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NWU2YWQ5MWEtMTQ2ZC00Y2U5LTk2ZjEtMDE5ZDIwMWM3MGUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/06/2024 13:02:43 | 2024-06-10T16:05:37.000Z | foi feita as instalação dos equipamentos relatados acima em anexos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5e6ad91a-146d-4ce9-96f1-019d201c70e3 | INSTALAÇÃO **PAREDE DE DRYWALL** | 2024-06-10T12:07:14Z | 2024-06-10T12:06:58Z | FALSE | 10/06/2024 08:32:15 | 10/06/2024 13:05:37 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OWM5MTlkY2MtYTg2OS00MmEwLTgxMmEtYzcyYTA1NTk4YjRjOjU3MDE2 | 10/06/2024 08:30:00 | -23.534267, -46.669755 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NWU3Yjc2N2QtYjkwZC00MjhjLWI1OTUtZTgyZWM0NDgyYmRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/05/2024 14:44:45 | 2024-05-29T01:58:38.000Z | composteira que estava com engrenagem solta foi detectado que a causa da soltura da engrenagem a corrente foi causada pelo eixo estar desbastado fazendo com que o eixo e a engrenagem mesmo com a chaveta esteja com folga necessário fazer a troca do eixo. composteira 2 foi tentado trocar o rolamento porém como os dois rolamentos estavam quebrados fez com que o eixo desgastaste o mancal. consegui tirar um rolamento do mancal porém o outro rolamento não foi possível fazer a retirada está sendo levado para fábrica para que possamos trocar o mancal e instalar o rolamento e retornar ao cliente. também tem que trazer as duas juntas que não foram entregues para fazer esse trabalho, | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5e7b767d-b90d-428c-b595-e82ec4482bdd | RETORNO PARA MANUTENÇÃO DAS ECOS | 2024-05-28T12:56:22Z | 2024-05-28T12:56:05Z | FALSE | 28/05/2024 09:45:32 | 28/05/2024 22:58:38 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NTc2YTc4OGUtZTlhMi00YWU2LTg3MjctODk2Y2Y4YTI3YTFkOjU3MDE2 | 28/05/2024 10:30:00 | -23.550442, -46.717166 | -23.5525045, -46.716892 | -23.6210039, -46.4545384 | {'coords': {'latitude': -23.6210039, 'longitude': -46.4545384}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NWU3Y2RjYzAtZTZiMS00OGFiLWEyZTItMzk0YTM3MzY4YjFiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2025 14:37:19 | 2025-10-10T17:47:13.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5e7cdcc0-e6b1-48ab-a2e2-394a37368b1b |  | 2025-10-10T17:35:34Z | 2025-10-10T17:35:27Z | FALSE | 10/10/2025 14:33:03 | 10/10/2025 14:47:13 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzNjNjA3MTEtN2MwMS00MTQ4LTk0OWEtZjU5NjllYTYzMTIxOjU3MDE2 | 10/10/2025 14:32:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.6856467, -46.604445 | -23.685595, -46.6043983 | {'coords': {'latitude': -23.685595, 'longitude': -46.6043983}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWU4OGZhMzItOTZmMS00NGZiLWFiNjMtZjcwYzg0MzkzYjE3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/09/2025 16:06:09 | 2025-09-30T19:10:48.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5e88fa32-96f1-44fb-ab63-f70c84393b17 |  | 2025-09-30T19:06:02Z | 2025-09-30T17:12:10Z | FALSE | 30/09/2025 14:10:54 | 30/09/2025 16:10:48 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmE0ODU4MzYtYTljMS00YjZiLTlkYzUtZjMxOTVkMTYwZTY4OjU3MDE2 | 30/09/2025 14:10:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.68553, -46.6043833 | -23.6856117, -46.6044183 | {'coords': {'latitude': -23.6856117, 'longitude': -46.6044183}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWU4OTJjZjgtMGE1Ny00YjdhLWFhZGMtYjczNDg5ZjcxNGJjOjU3MDE2 | 540 | 1 | done | 01/08/2025 14:10:18 | 2025-08-01T17:27:37.000Z | foi trocado o relé que foi constatado danificado. feito teste de funcionando ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5e892cf8-0a57-4b7a-aadc-b73489f714bc | MANUNTENÇAO NA FRITADEIRA -PREVENTVA TRABALHO NOTURNO | 2025-08-01T17:10:04Z | 2025-08-01T10:41:10Z | FALSE | 31/07/2025 15:14:47 | 01/08/2025 14:27:38 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZGQ2OWUzOTItMjMwMC00NzhlLTg0NGYtODlhYjMwNzc3NzU4OjU3MDE2 | 31/07/2025 22:00:00 | -23.997682, -46.257088 | -23.9975676, -46.2572419 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NWU5YTJlY2YtODUxZC00MjRmLWE4YmYtOTlhYWYzNTBhYTBjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/08/2023 10:50:00 | 2023-08-31T15:48:00.000Z | foi trocado a ligação elétrica e instalado tomada steck de 32A 5 pinos foi eliminado o neutro. só não foi possível testar por falta de tensão elétrica trifásico que ainda não está passada. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5e9a2ecf-851d-424f-a8bf-99aaf350aa0c | TRANSFERIR TENSÃO DE 380-3~ para 220-3~ Equipamento foi enviado com a tensão incorreta pela fábrica. |  |  | FALSE | 30/08/2023 11:19:34 | 28/09/2023 11:04:13 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OGE0OGY0NWYtMTgwOS00ZjNkLWExOTAtZTE3NzcxMmY0ZTZhOjU3MDE2 | 31/08/2023 08:00:00 | -23.55456, -46.649977 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5547399, 'longitude': -46.6499846}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NWU5ZTEzOGUtNWI3Zi00MGE0LWI1MjgtODZlYTliNTg0NmUwOjU3MDE2 | 120 | 100 | reported | 30/08/2024 16:19:00 | 2024-08-30T19:19:00.000Z | Por conta do atraso em outros atendimentos, este teve que ser adiado para terça-feira, dia 3 -> cliente só poderia atender até as 15 |  | Por conta do atraso em outros atendimentos, este teve que ser adiado para terça-feira, dia 3 |  |  | TRUE | 29/08/2024 14:29:15 | 31/10/2024 16:52:53 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YThiY2YwMTYtZWU0NC00NDFkLTlmZTYtNTc0M2NlMzAzNDhmOjU3MDE2 | 30/08/2024 11:00:00 | -23.544834, -46.660922 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.525454, 'longitude': -46.6826789}} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NWVhYjYwYTUtMWYzZS00YmJhLTg3OTktN2ExYmUzNjhhMDg1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/09/2025 13:00:10 | 2025-09-16T16:03:21.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido. Para base alvenaria... Colocado 2 microventiladores. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5eab60a5-1f3e-4bba-8799-7a1be368a085 | Check-list | 2025-09-16T14:13:52Z | 2025-09-16T14:12:05Z | FALSE | 16/09/2025 11:11:59 | 16/09/2025 13:03:21 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | Y2JjMmU2ZTAtNDYxOC00NWU5LThiY2MtZDM2ZjljMmVhZGFjOjU3MDE2 | 16/09/2025 11:11:00 | -23.5729082, -46.6973615 | -23.6857413, -46.6047529 | -23.6858, -46.6047133 | {'coords': {'latitude': -23.6858, 'longitude': -46.6047133}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NWViOTZkYjktNTBmNC00MTQzLWJmNTItZTYxZjI2YWNiY2MwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Continuidade instalação |  |  | TRUE | 30/08/2024 15:21:30 | 31/10/2024 16:53:49 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjEwZjIyZDEtNDdkYi00Nzg0LWE3NjgtZDBkNmRjZTgxZTM2OjU3MDE2 | 02/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NWVjMDNkNDktN2Q4OS00NzYyLTk0YTktZTU1OTFkZDZmZTYxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 10:00:47 | 2025-08-15T13:15:52.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5ec03d49-7d89-4762-94a9-e5591dd6fe61 |  | 2025-08-15T13:00:16Z | 2025-08-08T17:01:49Z | FALSE | 08/08/2025 12:10:13 | 15/08/2025 10:15:52 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDY5MmU3NmEtNjUzZS00NDgxLTlkNGYtMzc5ZTdmMDQwZWMwOjU3MDE2 | 08/08/2025 12:09:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6858692, -46.6047229 | -23.6859256, -46.6046186 | {'coords': {'latitude': -23.6859256, 'longitude': -46.6046186}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NWVkMzE2MTUtNDkyMC00OGE4LWJjNzEtYmFlZDllY2JmNjhkOjU3MDE2 | 60 | 100 | pending |  |  |  |  | equipamento fora de ganrantia |  |  | TRUE | 01/10/2024 11:08:48 | 08/11/2024 09:36:19 | {} | MDBiYTFjNWQtYjA5YS00NDE2LWI5MWYtNDEwOTY0Y2NiOThjOjU3MDE2 |  | -23.531733, -46.658447 |  |  |  | Pendente | Não encontrado
NWVlNTI3NzUtOTZiZC00NjY2LThjNDUtYjA4ZTM4YzMxYzRhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 06/08/2025 16:35:19 | 2025-08-06T19:45:08.000Z | Equipamento Reprovado por conta de polaridade do leds diferente e tinta quebrada. Segue para retrabalho e aguardando manual. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5ee52775-96bd-4666-8c45-b08e38c31c4a |  | 2025-08-06T13:52:53Z | 2025-08-06T13:52:24Z | FALSE | 06/08/2025 10:34:36 | 06/08/2025 16:45:08 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NzNjZjM3NmMtZGFiMy00YWUxLTljY2YtZDZkOGI3YjE5MmRjOjU3MDE2 | 06/08/2025 10:34:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.68585, -46.6047368 | -23.6858321, -46.6047258 | {'coords': {'latitude': -23.6858321, 'longitude': -46.6047258}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NWVlZjZhNzEtOWNlNy00MzVhLTk2MzYtOTQwODU3Yzg1ZWQwOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 23/09/2024 17:00:00 | 2024-09-23T20:15:00.000Z | orientado a cliente nao tem defeito | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5eef6a71-9ce7-435a-9636-940857c85ed0 | no fogo baixo faz esse barulho, solicitado ao tecnico |  |  | FALSE | 23/09/2024 17:03:16 | 21/10/2024 09:39:40 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODdkZTdjYjUtM2MwOC00ODRlLThlODAtNzZhMTQ1MTgwNTUzOjU3MDE2 | 23/09/2024 17:00:00 | -23.099121, -48.922879 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NWVmMTgwODEtMzU1Yy00ZGQ4LWI3OTUtMzU0MTY3Y2ViMDAwOjU3MDE2 | 60 | 1 | pending |  |  |  |  | Botão resete não funciona. Contato: +55 61 9850-6278 |  |  | FALSE | 13/10/2025 10:25:34 | 13/10/2025 10:25:55 | {} | YjQ2ODJjNDktZWY2OS00MGYwLTgzYjAtYzRkMGE3ZTVkMjU3OjU3MDE2 |  | -15.7963981, -47.8925429 |  |  | {} | Pendente | Não encontrado
NWYwMGExNzYtMWM4OS00OWY0LWI2ZjEtMjVlMjljZmY5NTYzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/07/2024 16:04:28 | 2024-07-29T19:07:00.000Z | Realizado troca de resistência danificada, o mesmo apresentava estar molhada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5f00a176-1c89-49f4-b6f1-25e29cff9563 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-07-29T19:04:17Z | 2024-07-29T18:54:53Z | FALSE | 25/07/2024 09:23:46 | 29/07/2024 16:07:00 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MTk4NWY0NGYtMmE4YS00YmI0LWJmNjktMTE5MjUwOWY4MzYzOjU3MDE2 | 29/07/2024 11:00:00 | -23.628414, -46.663991 | -23.6859825, -46.604426 | -23.6859829, -46.6044257 | {'coords': {'latitude': -23.6859829, 'longitude': -46.6044257}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NWYwMjc3ZjQtOTA2ZS00NDlhLTllMDEtZjllZjI4NDliNjAwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 16:44:01 | 2025-08-25T19:45:35.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5f0277f4-906e-449a-9e01-f9ef2849b600 |  | 2025-08-25T19:22:08Z | 2025-08-25T19:21:19Z | FALSE | 25/08/2025 16:20:41 | 25/08/2025 16:45:35 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTNkY2NiMWEtODhmMy00YWQ3LWE3MGMtNjNhMzM0YTQ5ZWFlOjU3MDE2 | 25/08/2025 16:20:00 | 0, 0 | -23.6856467, -46.6043617 | -23.6856887, -46.604421 | {'coords': {'latitude': -23.6856887, 'longitude': -46.604421}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWYxOGZkODYtMjNhMC00MzA0LTgyNWQtNDhiMGIyOTNkYWQ0OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 12/03/2025 08:00:00 | 2025-03-12T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5f18fd86-23a0-4304-825d-48b0b293dad4 | bancada inox refrigerada com un.frig. a direita , ela não está refrigerando, gostaria de saber como faço pra agendar o reparo, o orçamento, o procedimento, ORÇAMENTO |  |  | FALSE | 07/03/2025 12:18:05 | 17/04/2025 12:01:27 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YTc2ZWRiOGEtODY3My00NTk2LTkyZjMtZWI4ZmI3ZWZiNTY3OjU3MDE2 | 12/03/2025 08:00:00 | -22.89429, -47.058226 |  |  | {} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NWYxZTI3ODUtODY3ZC00MDJlLWFmYzItNzI5YWI4MWVmOGY5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/03/2024 12:07:04 | 2024-03-25T22:26:13.000Z | acompanhando Cleiton | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5f1e2785-867d-402e-afc2-729ab81ef8f9 | instalação | 2024-03-25T15:06:15Z | 2024-03-25T15:03:38Z | FALSE | 25/03/2024 09:55:56 | 25/03/2024 19:26:13 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YTk3NDk4ZTUtNDg4ZC00YmQzLTliNDUtNjY1MDVkZTEyMWEwOjU3MDE2 | 25/03/2024 09:00:00 | -23.568209, -46.663328 | -23.5687953, -46.6636277 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NWYyMmUxNzEtNWUwOS00ZGM2LThiYzgtODU4MDQ4YWI1NWQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | on-route |  |  |  |  | INSTALAÇÃO QUIOSQUE |  |  | TRUE | 06/03/2024 08:52:20 | 30/10/2024 16:38:57 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MWM1ZGUwZjEtMDFkMi00Mjk1LWFhNDUtOTA3YzY2NmZmYzU0OjU3MDE2 | 06/03/2024 08:00:00 | -22.888288, -48.440983 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | A caminho | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NWYyMzhmZTEtNjMwYy00YTE3LWFmNTgtYzYxMjhhMGRjODRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/09/2023 09:25:39 | 2023-09-02T11:29:18.000Z | foi instalado os equipamentos fogões, chapa quente, refrigeradores,mesa com cubas está faltando equipamentos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5f238fe1-630c-4a17-af58-c6128a0dc84b |  | 2023-09-01T11:03:18Z | 2023-09-01T11:03:15Z | FALSE | 01/09/2023 07:38:42 | 02/09/2023 08:29:18 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MjcyYzcyOGItN2FmMS00ZTRhLTljMDYtYmRkYmEyMGRlOTIzOjU3MDE2 | 01/09/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5886523, 'longitude': -46.3809535}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NWYyNTE1NjItNDc5MS00ZDUwLWIzY2EtZWY3ZmY0Mzk2ZDkyOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 24/02/2025 07:00:00 | 2025-02-24T18:00:00.000Z | trocado resistencia | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5f251562-4791-4d50-b3ca-ef7ff4396d92 | Chapa 4 - a mesma está com o relé e o controlador pramel danificado levar resistencia |  |  | FALSE | 18/02/2025 11:47:43 | 03/04/2025 08:53:36 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NGExOTQ0N2UtZjRjMy00NWFiLWI1NzItY2RiZjEzYThkZDE5OjU3MDE2 | 21/02/2025 07:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NWYyYzIyOGItOTAwMS00NzlhLTgxYjEtNDJmNmUxYzc2ZTRlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/07/2023 08:00:00 | 2023-07-14T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5f2c228b-9001-479a-81b1-42f6e1c76e4e |  |  |  | FALSE | 14/07/2023 07:30:03 | 31/03/2025 15:17:42 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDhiMTI3NzAtYjMyMS00MTAzLWE4NDMtNTRhMDE1ZGM0OTZhOjU3MDE2 | 14/07/2023 08:00:00 | -22.304047, -49.111676 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NWYzNmRkMTctZWI1YS00MjU4LWIwNDgtODg3OTgzZTYyNDJkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 07:22:34 | 2025-08-15T10:23:45.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5f36dd17-eb5a-4258-b048-887983e6242d |  | 2025-08-15T10:31:54Z | 2025-08-14T17:20:27Z | FALSE | 14/08/2025 14:18:48 | 15/08/2025 07:35:24 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGU2YjNjMTQtODFkNy00MjNjLTkxY2UtZDE1NmQzY2EwNGRlOjU3MDE2 | 14/08/2025 14:18:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6857443, -46.6042201 | -23.6857085, -46.6044104 | {'coords': {'latitude': -23.6857085, 'longitude': -46.6044104}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWY0OWZhOWEtMzc0OS00YTc3LWI3YWMtYWUzODNhY2ZiZWVjOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-09-11T17:14:37Z | 2025-09-10T18:40:17Z | FALSE | 10/09/2025 15:11:18 | 11/09/2025 14:14:37 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Mzk5Y2NmZWEtMTM4NS00Njk5LWI4NzgtYmYxOTU2MWYyNGE4OjU3MDE2 | 03/09/2025 15:11:00 | -28.064927, -52.00597380000001 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
NWY0YjEzZTktN2Q5Zi00MGYwLWFhZTItYWYzMjI3ZmUyMjA0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/08/2023 11:10:39 | 2023-08-24T14:48:39.000Z | foi realizado a troca do sensor e do filtro | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5f4b13e9-7d9f-40f0-aae2-af3227fe2204 | Troca dos sensores e filtro | 2023-08-24T14:10:12Z | 2023-08-24T14:10:08Z | FALSE | 24/08/2023 10:09:17 | 24/08/2023 11:48:39 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjZkY2Q1ZmQtNGNmYi00NjY2LThiNDMtYjExZTc0NjEzZjAzOjU3MDE2 | 24/08/2023 07:00:00 | -23.404885, -46.651003 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.4048601, 'longitude': -46.6508543}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NWY0ZTY0MmItZjM0OS00ZWU1LTk3YTgtYzA5OGZiYTE0ZjIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/02/2024 08:00:00 | 2024-02-21T14:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5f4e642b-f349-4ee5-97a8-c098fba14f23 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CORTINAS DE AR DA COZINHA CENTRAL TAG'S 36 / 39 / 397 |  |  | FALSE | 17/03/2024 01:15:13 | 17/03/2024 02:19:22 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YmZmYzM2NGUtMjViMS00MmVhLTkxZjUtYjRiNzAyNTYzMGJiOjU3MDE2 | 21/02/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NWY2ODYzYzEtZGE4OS00ZjAxLWExODctZmMyZDdlYmE5MTUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/03/2024 10:51:34 | 2024-03-12T14:15:44.000Z | colocado balde novo feito teste de funcionando como mostra o video, cliente vai testar com alimentos para ver a compostagem. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5f6863c1-da89-4f01-a187-fc2d7eba9150 | RETORNO COM BALDE PARA FINALIZAR A MANUTENÇÃO | 2024-03-12T13:11:58Z | 2024-03-12T11:34:40Z | FALSE | 12/03/2024 08:33:03 | 12/03/2024 11:15:44 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDQyN2ZlNTYtYTZlYS00MTUzLWIxZmUtMDhiMGIzMjllZGM5OjU3MDE2 | 12/03/2024 11:00:00 | -23.584476, -46.675053 | -23.5842798, -46.6749703 | -23.5867217, -46.67613 | {'coords': {'latitude': -23.5867217, 'longitude': -46.67613}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NWY2OGRlZjEtNzIxZS00YzExLWE0OGQtZjA4ZjM4NmM3Nzc5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/01/2024 11:00:00 | 2024-01-22T16:48:00.000Z | analisando os equipamentos de acordo com tudo que foi ferido as placas não funcionam as mesmas não estão funcionando foi retirada as placas dos equipamentos para fazer avaliação delas aqui mesmo próximo ao cliente segundo Átila pedido do Átila. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5f68def1-721e-4c11-a48d-f08f386c7779 | MANUTENÇÃO FORNO FORNO DERRUBANDO DR |  |  | FALSE | 22/01/2024 09:51:54 | 08/02/2024 08:10:54 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MDU3N2M4ZjAtZjUxYi00ZjA4LTgzZTMtZWZhODlmYjk5YzBlOjU3MDE2 | 22/01/2024 11:00:00 | -23.475466, -47.441782 | -23.475585, -47.4416717 | -23.4720412, -47.4407306 | {'coords': {'latitude': -23.4720412, 'longitude': -47.4407306}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NWY2ZTQ5OTYtYzQ1NS00ZDU2LTg4MGYtYTNjODNmN2VhOWExOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/08/2023 15:52:40 | 02/10/2024 10:27:30 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NmZlMjU4MGQtNTg1Ny00MjM1LTgyMWMtMmQwZGI2ODY4MmQwOjU3MDE2 | 08/08/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NWY3M2QxN2YtZWVkNS00YWMzLTgzYzgtZWRhMThjMTM5NmM4OjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 10/10/2024 17:34:22 | 2024-10-10T20:34:22.000Z | não teve serviço na Itapema |  | retorno de MG PARA TOPEMA ROTA VIAGEM | 2024-10-10T20:33:44Z | 2024-10-10T13:13:34Z | FALSE | 09/10/2024 19:09:47 | 10/10/2024 17:34:22 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NzA1NDcyZWItZGFkYi00NjEyLTgzYjgtNzI4ZjU2NWNjZTRkOjU3MDE2 | 10/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | Reportada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NWY3YTUzOTQtNzJhZC00ODIyLWFmOTktYzA2MGU2M2VlNTU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/07/2024 13:00:00 | 2024-07-29T17:50:00.000Z | foi feito preventiva em 2 refrigeradores ficando 🆗 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5f7a5394-72ad-4822-af99-c060e63ee555 | REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM DOIS BALCÕES REFRIGERADOS |  |  | FALSE | 29/07/2024 09:33:10 | 05/08/2024 07:53:49 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MGM1NzNmMzItYjcwYi00MDY4LWFlNTQtNjA2YjkxOWU0MDJlOjU3MDE2 | 29/07/2024 13:00:00 | -23.60243, -46.647565 | -23.602605, -46.6475267 | -23.602676, -46.6461695 | {'coords': {'latitude': -23.602676, 'longitude': -46.6461695}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NWY5ZmE5YWUtY2Y2NS00OTVlLTlmYTUtYzlmMTEyNGI1YzQ1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 07:51:25 | 2025-08-05T11:08:17.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5f9fa9ae-cf65-495e-9fa5-c9f1124b5c45 |  | 2025-08-04T16:41:49Z | 2025-08-04T10:06:16Z | TRUE | 01/08/2025 15:51:37 | 05/08/2025 08:45:59 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzRkZjc5ZWEtNWMzMi00ZmVmLWI1YmItZTlkNmEwMjMxOWU5OjU3MDE2 | 04/08/2025 07:00:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6856557, -46.6046104 | -23.6858167, -46.6043056 | {'coords': {'latitude': -23.6858167, 'longitude': -46.6043056}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWZhMDIxN2QtZjQ5My00MzkzLWJmZGEtNWRhODRhMjAyZjQ0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/09/2025 11:36:49 | 2025-09-12T14:44:49.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5fa0217d-f493-4393-bfda-5da84a202f44 |  | 2025-09-11T17:58:36Z | 2025-09-11T14:23:22Z | FALSE | 11/09/2025 10:56:35 | 12/09/2025 11:44:49 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2RkNTZjNmQtMTJiMy00ZGUxLThkYjktMjg4NGMxZTkxMzQyOjU3MDE2 | 11/09/2025 10:56:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.685525, -46.6043467 | -23.6859993, -46.6045337 | {'coords': {'latitude': -23.6859993, 'longitude': -46.6045337}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NWZhMjQwMjEtMTkyNy00ODE5LWIwNjctNTM5MjRiOGQyNzYxOjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 11/06/2024 09:03:28 | 2024-06-11T13:37:11.000Z | Bom dia. Foi verificado após a volta do sistema na portaria que não temos autorização e nem integração. A integração é somente de segunda e quinta às 7:30 A portaria disse que mesmo que o cliente liberasse não poderemos entrar por falta obrigatória da integração. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5fa24021-1927-4819-b067-53924b8d2761 |  | 2024-06-11T12:03:14Z | 2024-06-11T12:03:07Z | FALSE | 11/06/2024 07:27:02 | 11/06/2024 10:37:11 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZmVmMWU1ZWMtMmMyOC00MTI5LWFkOGMtY2I2YjJlNjBkNmE5OjU3MDE2 | 11/06/2024 08:00:00 | -23.517807, -46.961999 | -23.5167948, -46.9631819 | -23.5193666, -46.9522788 | {'coords': {'latitude': -23.5193666, 'longitude': -46.9522788}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NWZhM2VlZDktYmM3Yi00ZTg1LWE2NmItNGU4Njc2YmIwOTM2OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-10T12:52:05Z | FALSE | 10/09/2025 08:55:23 | 10/09/2025 09:52:05 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NmQ2N2FhN2UtZWFlYi00ODI3LTk0MjUtY2YwMDQ2NWJlNDEwOjU3MDE2 | 10/09/2025 08:55:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
NWZhZWVkNjUtN2E4Ny00MWM3LTg3YzktYzFlMzE3M2Q5ZjMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/08/2023 13:54:00 | 2023-08-14T16:57:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5faeed65-7a87-41c7-87c9-c1e3173d9f31 | FOGÃO SEM FUNCIONAR |  | 2023-08-14T19:28:25Z | FALSE | 14/08/2023 11:13:29 | 14/08/2023 16:28:25 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MmZmMTZiYmItYmY1OS00YjZlLWEwYjgtYTNmZmY0ZThmZDM2OjU3MDE2 | 14/08/2023 11:30:00 | -23.58749, -46.67261 |  |  | {'coords': {'speed': 0.11, 'heading': 229.89, 'accuracy': 13, 'altitude': 734.7, 'latitude': -23.5874932, 'longitude': -46.6725541, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.9}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NWZiMzZiZDAtYmRiNi00MjNiLThiODItMzg1ZGJmZDcwNDI0OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-09-12T14:48:16Z | 2025-09-12T10:30:54Z | FALSE | 11/09/2025 16:49:53 | 12/09/2025 11:48:16 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjRlYjJkODAtNjg0OC00MjgyLWIwZDktNTVkMzlmNTc3N2I1OjU3MDE2 | 11/09/2025 16:49:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
NWZiNmViODktOGVkZi00NGViLWI5MmYtNzU2MmI3NDQxZGEwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2023 10:32:00 | 2023-10-03T16:31:00.000Z | trocar 3 gaxetas.. fotos enviadas para o Elton | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5fb6eb89-8edf-44eb-b92f-7562b7441da0 |  |  |  | FALSE | 02/10/2023 17:44:57 | 09/10/2023 07:16:08 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YTk3YTA3ZDgtMGRhOS00ZTFiLTlhYWItMTYzYjQ1N2QzMDE5OjU3MDE2 | 03/10/2023 08:00:00 | -23.588566, -46.671278 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5887353, 'longitude': -46.6710779}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NWZjYmY1YTktNDQzZC00ZDQ2LWE0OGMtNGQ3OTljNWQ4OTNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2023 12:00:00 | 2023-10-03T15:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5fcbf5a9-443d-4d46-a48c-4d799c5d893c | PREVENTIVA CHAPA ELÉTRICA |  |  | FALSE | 17/10/2023 18:43:08 | 17/10/2023 18:44:53 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NzlhZmU1OWUtYWU3ZS00Y2JjLWEyNzAtYWQ0YWFmNjQ0ZTQxOjU3MDE2 | 03/10/2023 12:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NWZjZmJhNTctN2I4OS00OTZjLWI1YTAtNjRlMWIwMWQ3ZTg1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/01/2024 14:34:00 | 2024-01-25T23:14:00.000Z | feito análise,e necessário a troca do motor. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5fcfba57-7b89-496c-b5a0-64e1b01d7e85 | RETORNO COM LIGEIRO PARA MANUTENÇÃO |  |  | FALSE | 25/01/2024 08:46:19 | 05/02/2024 08:36:37 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZTNjOTZjMTAtMDM4Yi00ODczLTljNGYtNzNhNzlkMmI3YmRmOjU3MDE2 | 25/01/2024 10:00:00 | 0, 0 |  | -23.6830709, -46.6444698 | {'coords': {'latitude': -23.6830709, 'longitude': -46.6444698}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NWZkZmYzNmQtNDM3YS00ZTU4LWJhODMtMzMxZmJkZTU0ZTYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/11/2023 17:43:00 | 2023-11-23T20:46:00.000Z | Realizado troca do controlador N1030 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5fdff36d-437a-4e58-ba83-331fbde54e61 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  |  | FALSE | 23/11/2023 09:47:53 | 05/12/2023 17:43:48 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YjExNWY2NDAtNTA4YS00ZDg3LWI5MjMtMWI4MzBkMjQ5NWVkOjU3MDE2 | 23/11/2023 15:00:00 | -23.409036, -46.858139 | -23.4091065, -46.8586965 | -23.4091227, -46.8587065 | {'coords': {'speed': 0.01, 'heading': -1, 'accuracy': 33.7, 'altitude': 757.8, 'latitude': -23.4091227, 'longitude': -46.8587065, 'speed_accuracy': 0.31, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NWZlODk5MDgtOTY2NS00ZmEyLWE1MTYtNGExYTE0ZTI3YTViOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2023 20:30:37 | 2023-10-17T23:32:06.000Z | chegado no Palace hotel - RJ | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/5fe89908-9665-4fa2-a516-4a1a14e27a5b |  | 2023-10-17T12:42:04Z | 2023-10-17T12:15:10Z | FALSE | 17/10/2023 08:15:51 | 17/10/2023 20:32:06 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MjcwMGY5ZWUtMGVkNi00ZTk0LTgwODctNGEzMDA5ZmRkMDRkOjU3MDE2 | 17/10/2023 07:00:00 | -21.751696, -41.334601 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NWZlZGUzZGItYjQ1OS00NTYxLWFmNzEtMWViZWUyN2U4ZDAzOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 26/09/2023 12:43:00 | [6 empty] | TRUE | 25/09/2023 17:43:55 | 31/03/2025 15:47:50 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NzA1YzkxYjEtZWM0Ni00MzE0LTg0ZjEtZmNlYWE1NDIzMDU4OjU3MDE2 | 26/09/2023 11:00:00 | -20.729648, -48.915032 |  |  | {'coords': {'latitude': -20.7293427, 'longitude': -48.9147167}} | Em andamento | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NjAwYjE5OTAtOGViYy00Y2Q1LWI4MzAtNzhkZTRlNjcxOWJiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 09/09/2025 10:18:42 | 2025-09-09T13:59:49.000Z | Foi colocado sensor no lugar correto pois o mesmo estava caído no piso da pista. colado ele no local correto voltando a ler a temperatura correta ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/600b1990-8ebc-4cd5-b830-78de4e6719bb | pista aquecendo | 2025-09-04T23:40:01Z | 2025-09-04T23:39:52Z | FALSE | 04/09/2025 12:35:45 | 12/09/2025 10:38:19 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODJiYWFiZjEtYmM2MC00ZTNjLWI4MTMtMjZlZTM5M2FjZTkwOjU3MDE2 | 09/09/2025 08:00:00 | -23.562348, -46.65587 | -23.5621482, -46.6558518 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjAxMDNmMjMtMTJmZi00ZmYwLTg4ZTktNWM4OTQ2YjVlMTMwOjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled |  |  |  |  | continuidade de instalação |  |  | TRUE | 08/08/2024 09:38:22 | 31/10/2024 14:08:18 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZDM1OGVkOGEtNWFjZS00MzEyLWEzZDYtZjRiNmIwNDcwZWQ2OjU3MDE2 | 08/08/2024 08:00:00 | -20.456696, -54.600688 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
NjAxMTJhZjItNTdjMS00MDA4LWIxYWQtOTA5YTc1MDAxMDRlOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 04/06/2025 13:46:00 | 2025-06-04T17:01:00.000Z | Equipamento liberado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/60112af2-57c1-4008-b1ad-909a7500104e |  |  |  | FALSE | 04/06/2025 11:41:03 | 05/06/2025 17:00:36 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YWRmYmEyNGMtODI2YS00OWMyLTk0NDctYThkMWQ1NGQ3M2YyOjU3MDE2 | 04/06/2025 12:10:00 | -27.804045, -50.303037 | -23.6858511, -46.6046737 | -23.6858781, -46.604675 | {'coords': {'latitude': -23.6858781, 'longitude': -46.604675}} | Concluída | TERCEIRO
NjAyMGY0M2ItYzVkNC00ZDUxLWFjYTgtYTE3Yjg5NjYxNDc0OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 20/02/2025 11:14:00 | 2025-02-20T15:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6020f43b-c5d4-4d51-aca8-a17b89661474 | retornar com peças |  |  | FALSE | 19/02/2025 18:12:30 | 17/04/2025 11:00:39 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YmVhYTUyNDgtMjRjMS00ZmZjLWIyZDctOTUwNWZhMDgyOWI0OjU3MDE2 | 20/02/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NjAyNDcwYzAtOGMwYi00Y2FiLTkwY2UtNTJjMjZiYjk1YzhiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/10/2025 15:15:33 | 2025-10-07T18:22:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/602470c0-8c0b-4cab-90ce-52c26bb95c8b |  | 2025-10-07T18:14:45Z | 2025-10-07T12:43:27Z | FALSE | 07/10/2025 09:39:49 | 07/10/2025 15:22:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTQ4OWM0YzEtM2JmOS00OWVlLTk5YjItNGJjMTE0MTY1MDNmOjU3MDE2 | 07/10/2025 09:39:00 | -23.3324734, -51.1719678 | -23.6855833, -46.6044667 | -23.685605, -46.60438 | {'coords': {'latitude': -23.685605, 'longitude': -46.60438}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjAyYWI3MzctYWYwOC00MDI1LTg5YTctNjI0YmE0NjMxYTNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/10/2023 09:46:57 | 2023-10-20T12:48:23.000Z | retornamos para topema por ordem de nosso supervisor com informação que o equipamento que estavamos levando para o cliente foi fabricado de maneira errada . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/602ab737-af08-4025-89a7-624ba4631a3d |  | 2023-10-20T12:46:42Z | 2023-10-20T12:46:39Z | FALSE | 20/10/2023 09:33:39 | 20/10/2023 09:48:23 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | Y2NmNDI1ZjItMWVjNi00YjUxLWJkYTQtZjFhMDMxNDQ4NGUwOjU3MDE2 | 20/10/2023 07:00:00 | -22.920212, -47.302467 | -23.6167031, -46.6631824 | -23.6215296, -46.6541969 | {'coords': {'latitude': -23.6215296, 'longitude': -46.6541969}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NjAzMmNhNmEtYTQyZS00M2E0LTk1YjctMzcxYzhiYzZjZTQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/06/2024 12:00:00 | 2024-06-22T16:00:00.000Z | FEITO INSTALAÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6032ca6a-a42e-43a4-95b7-371c8bc6ce44 | INSTALAÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO DE DOIS PICADOR DE LEGUMES |  |  | FALSE | 23/07/2024 07:37:56 | 23/07/2024 07:40:48 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MDM5ZTRlMTItMTYyZS00NDc2LTkzMGUtYjI3MjA5MzliZGUxOjU3MDE2 | 22/06/2024 12:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NjA0MTlmYzgtYjg4My00M2UxLWFmMjUtMGMyMDBiMzljMmUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/02/2024 18:57:43 | 2024-02-27T22:48:50.000Z | acompanhando David | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/60419fc8-b883-43e1-af25-0c200b39c2e0 | instalação camaras | 2024-02-27T21:57:36Z | 2024-02-27T21:57:23Z | FALSE | 27/02/2024 09:25:10 | 27/02/2024 19:48:50 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MjVkMWRjM2QtNjFmYy00ZjViLTgwNTEtYWIyN2MyMDE0NWQxOjU3MDE2 | 27/02/2024 09:24:00 | -22.596962, -44.979669 | -22.5758869, -44.9573336 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NjA0NDlhZTktMzRlZC00ODUwLWFkMTEtMjM5ODZkNzFlOWQxOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 15/08/2025 16:03:30 | 2025-08-15T19:04:47.000Z | entrega de equipamento que veio para reparo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/60449ae9-34ed-4850-ad11-23986d71e9d1 | retornar com a peça pronta | 2025-08-05T21:13:32Z | 2025-08-05T21:12:43Z | FALSE | 05/08/2025 11:21:38 | 15/08/2025 16:04:47 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | N2ZmMjJhYmUtOTdjZS00MzkxLTkzMTUtNDNmZmE0ZjRhN2VmOjU3MDE2 | 15/08/2025 08:00:00 | -22.951598, -47.189006 | -23.6629567, -46.4117933 | -23.6629267, -46.4118683 | {'coords': {'latitude': -23.6629267, 'longitude': -46.4118683}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjA0NjRjZTEtYmM0MS00Y2YzLTkxMmMtMTQ1MTk1M2E2OGVlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 10:38:17 | 2025-08-11T13:39:28.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/60464ce1-bc41-4cf3-912c-1451953a68ee |  | 2025-08-07T18:54:53Z | 2025-08-07T18:37:47Z | FALSE | 07/08/2025 15:34:35 | 11/08/2025 11:21:18 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzBmOTc2YzktOTM1YS00ZWMyLWE5ZWQtYzAxYjA3Yjc5YTg5OjU3MDE2 | 07/08/2025 15:34:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.68557, -46.6044917 | -23.68557, -46.6044917 | {'coords': {'latitude': -23.68557, 'longitude': -46.6044917}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjA0NmNlYTctMjk1Mi00N2Q4LWFlOGEtNGVmYTBiYWM2OTU0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 27/08/2025 11:22:29 | 2025-08-27T18:59:32.000Z | Alinhamento das portas e equipamentos e reajustes de trilhos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6046cea7-2952-47d8-ae8a-4efa0bac6954 |  | 2025-08-27T11:13:11Z | 2025-08-27T11:13:06Z | FALSE | 26/08/2025 17:00:03 | 28/08/2025 18:14:34 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NGM0ZWE1OTYtM2I3ZS00ZWQzLWJkNmItOTNiZTlmODA5Yzk1OjU3MDE2 | 27/08/2025 11:15:00 | -23.6610168, -46.7041749 | -23.6617966, -46.7033097 | -23.6617669, -46.7033347 | {'coords': {'latitude': -23.6617669, 'longitude': -46.7033347}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjA0Zjc5NmEtZTkwYS00Y2JhLWIyYjEtMjU4NmY5OGFiZGVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 16:09:20 | 2025-10-13T19:12:35.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/604f796a-e90a-4cba-b2b1-2586f98abdea |  | 2025-10-13T19:08:35Z | 2025-10-13T19:08:22Z | FALSE | 13/10/2025 16:08:01 | 13/10/2025 16:12:35 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzgyY2VmYTAtMTVmYy00NzE1LWE2NTEtZGVlZjQzMmQxYjMzOjU3MDE2 | 13/10/2025 16:07:00 | -23.5296339, -47.4755079 | -23.6855743, -46.6043345 | -23.68569, -46.6043367 | {'coords': {'latitude': -23.68569, 'longitude': -46.6043367}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjA1NGQyM2QtN2Q5Yy00YjkzLWE5NzgtN2NjOTVmNWNmNWMzOjU3MDE2 | 240 | 2 | done | 28/08/2025 11:23:28 | 2025-08-28T15:27:45.000Z | foi trocada a válvula do forno voltando a funcionar ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6054d23d-7d9c-4b93-a978-7cc95f5cf5c3 | retorno com peças | 2025-08-28T09:52:05Z | 2025-07-22T17:01:10Z | FALSE | 22/07/2025 10:37:23 | 28/08/2025 12:30:36 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDY5ZDllYmMtYzBlZC00NWNiLWJmNTctMTU1YzE4YjdkZTZjOjU3MDE2 | 28/08/2025 09:00:00 | -22.986077, -47.118606 | -22.9863732, -47.1184373 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjA2ZDhhOWMtNjMyZi00Y2YwLWIwZDktODcyODFkNTAwN2Y4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/02/2024 08:30:00 | 2024-02-19T12:30:00.000Z | FEITO A INSTALAÇÃO DA SUQUEIRA APÓS RETORNO DE MANUTENÇÃO EXTERNA FEITO A TROCA DO COMPRESSOR E RECARGA DE GÁS, ALÉM DE TROCAR OUTROS COMPONENTES ELÉTRICOS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/606d8a9c-632f-4cf0-b0d9-87281d5007f8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA 881 |  |  | FALSE | 17/03/2024 00:57:03 | 16/04/2024 20:20:43 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjVlOGJjYzItOWUzYS00YTkwLTlmNzAtZmIzNWE3MWU1MzdmOjU3MDE2 | 19/02/2024 08:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NjA4ODZjM2EtNWE3ZC00YmI1LWE2NmItYTI5NWUxNjFjZDNlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/08/2025 10:17:10 | 2025-08-20T13:25:30.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/60886c3a-5a7d-4bb5-a66b-a295e161cd3e |  | 2025-08-18T12:15:31Z | 2025-08-15T16:24:54Z | FALSE | 15/08/2025 11:54:44 | 20/08/2025 13:05:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2I2YjU4MmYtMWQ0Yi00NWMxLTliOGYtZGIyOWMyNTU5ZGI5OjU3MDE2 | 15/08/2025 11:54:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6855933, -46.6048967 | -23.6855833, -46.60499 | {'coords': {'latitude': -23.6855833, 'longitude': -46.60499}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjA4YzVjMDEtZDRlYS00ZGM4LTgyNGEtNjUwNzBkZWE4MWZjOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 17/10/2024 07:09:00 | 2024-10-17T13:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/608c5c01-d4ea-4dc8-824a-65070dea81fc | - Razão Social: PORTO NOVO RECIFE S.A. SPE - Endereço do atendimento: R. Santa Rita, 46 - Pier, Recife - PE, 50020-455 - Contato: (12)987014796 - Thiago Bruni - E-mail: Thiago.marques@accor.com - Qual melhor horário para atendimento? Manha - Requer autorização de acesso? Não - Qual é o equipamento e problema a identificar? |  |  | FALSE | 03/09/2024 09:13:42 | 20/11/2024 13:29:58 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MjA1NWJjMDUtYzAwZS00MDA1LTg5Y2ItZTIzOWE3YmRkZDFjOjU3MDE2 | 17/10/2024 07:00:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NjA4Y2EzZDktZDU3ZS00NmMwLTlmY2MtY2I0MGE4NjlkZDlmOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 11/06/2025 10:00:00 | 2025-06-11T17:00:00.000Z | atendimento realizado feito manuntençao, regulado as chamas tecnico Fabio (terceiro) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/608ca3d9-d57e-46c0-9fcc-cb40a869dd9f | atendimento realizado feito manuntençao, regulado as chamas tecnico Fabio (terceiro) |  |  | FALSE | 03/06/2025 17:34:01 | 11/06/2025 14:59:45 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | OWJkOGUzNDItNGMwNS00OGU2LTg5ODctYzY0NjAzMmJlZDQ3OjU3MDE2 | 11/06/2025 10:00:00 | -23.49553, -46.634937 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NjA4ZWJkNDUtODhkMy00MmVhLTg0MjEtOGY1NDRmNWEyZmUxOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 14/10/2024 07:00:00 | 2024-10-14T11:30:00.000Z | nao foi colocado as torneiras |  | instalaçao |  |  | FALSE | 11/10/2024 15:57:13 | 22/10/2024 12:17:16 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MWZiZTlhMzEtZTgzMy00ZmE5LWJlZjAtMmVhMjAxZWU1YjgyOjU3MDE2 | 14/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Reportada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NjA5MTU2ZWYtMjNiYi00YzY1LTgwM2ItOGEwMDE4NGQ0YTcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/09/2025 08:29:05 | 2025-09-16T11:38:02.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/609156ef-23bb-4c65-803b-8a00184d4a70 |  | 2025-09-15T17:00:46Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 10:18:07 | 16/09/2025 08:38:02 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZGQyMTIxNzYtZjRhZi00YzBmLTg5ODktNGIyYTBiNGFjYzRhOjU3MDE2 | 15/09/2025 10:17:00 | -20.2763851, -42.0544994 | -23.68552, -46.6044283 | -23.6856533, -46.60442 | {'coords': {'latitude': -23.6856533, 'longitude': -46.60442}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjA5OGZkYzAtOWU4NS00NDAzLWJiMDAtMjkzMTExY2U0MWFhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAR UMA ESTANTE E UM ESGUICHO E POSICIONAR MESAS |  |  | TRUE | 01/05/2024 10:39:39 | 31/10/2024 13:44:51 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NTZkZDEwNDgtYWFlNS00ZTE2LThiYzQtYmY5OTYwYTJiY2I2OjU3MDE2 | 01/05/2024 13:00:00 | -23.670018, -46.449807 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NjA5YjAzNzUtZTVhZC00MWQxLWI3YzAtNzkyNjE3YjVjOWExOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/08/2023 10:00:00 | 2023-08-03T16:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/609b0375-e5ad-41d1-b7c0-792617b5c9a1 | CAINDO TEMPERATURA |  |  | FALSE | 03/08/2023 08:04:04 | 03/08/2023 15:28:37 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NWNmMmRkMWEtYjFjMS00OWQ0LWI2NTUtMmU4NDBlZTZmMGE2OjU3MDE2 | 03/08/2023 08:30:00 | -23.58749, -46.67261 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NjA5YzljM2MtY2JmNS00MTdjLWJhYTgtOWE3MWNhYmI3YmFiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 13:57:59 | 2025-08-07T17:00:51.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/609c9c3c-cbf5-417c-baa8-9a71cabb7bab |  | 2025-08-07T16:57:11Z | 2025-08-07T16:53:30Z | FALSE | 07/08/2025 12:05:39 | 07/08/2025 14:00:51 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2RjOTcxMGEtYzI2Mi00MDdlLWJiNDgtNDQyZGFhZmJmMTg4OjU3MDE2 | 07/08/2025 12:05:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6855836, -46.6042775 | -23.6856605, -46.6043424 | {'coords': {'latitude': -23.6856605, 'longitude': -46.6043424}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjBhMWNkYzMtNGRmYy00OGM3LWJhZTYtMWEwYTdhMGNlN2Y2OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 23/04/2025 10:44:00 | 2025-04-23T13:51:00.000Z | foi deixado o porta prato com o cliente porém voltar com a lixadeira para poder encaixar no vão do carrinho | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/60a1cdc3-4dfc-48c7-bae6-1a0a7a0ce7f6 | CHEGOU O CARRINHO COM PROBLEMA NA ESTRUTURA 11hrs conseguimos recebe-lo após esse periodo somente depois das 14hrs ENTREGA DO CARRINHO |  | 2025-04-25T11:00:00Z | FALSE | 29/01/2025 18:41:39 | 25/04/2025 08:00:00 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZWFhM2E3MmUtOGIwYy00YTBhLWJmZTktZDc4NmIzOWJkYTVlOjU3MDE2 | 23/04/2025 09:00:00 | -23.548273, -46.645271 | -23.5483373, -46.6452736 | -23.5486191, -46.6454024 | {'coords': {'latitude': -23.5486191, 'longitude': -46.6454024}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjBhMmUxZjgtNzViMC00MDdkLThlYjAtMjc5MDVjZDZiMTBmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 11:03:32 | 2025-10-13T14:05:21.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Com aprovação condicional devido folga excessiva do tampo em relação ao reforço, Sr. Valdemir ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/60a2e1f8-75b0-407d-8eb0-27905cd6b10f | Check-list | 2025-10-13T13:29:33Z | 2025-10-13T13:29:30Z | FALSE | 13/10/2025 10:29:19 | 13/10/2025 11:05:21 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDAwNDkxNTctNjFhNC00NzYyLWE3NzktZjhhNWJjMGJhODFhOjU3MDE2 | 13/10/2025 10:29:00 | -22.9839526, -43.2130894 | -23.6855483, -46.6044433 | -23.6854983, -46.604355 | {'coords': {'latitude': -23.6854983, 'longitude': -46.604355}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NjBhNDNhYTMtNjMyMS00YjdmLTkxYWEtYTA5N2QwYjZjMTQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/12/2023 14:56:48 | 2023-12-07T18:26:41.000Z | foi tirado piguimentação de ferrugem de todas as pias de asepicia e alinhamento das portas de armários com cuba | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/60a43aa3-6321-4b7f-91aa-a097d0b6c149 | FAZER PONTOS DE SOLDA | 2023-12-07T17:56:33Z | 2023-12-07T15:50:14Z | FALSE | 07/12/2023 11:21:34 | 07/12/2023 15:26:41 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | M2YxYjMxZTEtZjE3OC00MzEwLTgzZWMtNzlkM2FjZWFkZjk3OjU3MDE2 | 07/12/2023 10:00:00 | -23.187935, -46.890257 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NjBhNWZkZTctMGMwZS00ZTQyLThjOWUtYzUyMTQyZWMxMzBhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/02/2024 10:04:23 | 2024-02-21T18:51:09.000Z | realizada preventiva | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/60a5fde7-0c0e-4e42-8c9e-c52142ec130a | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-02-21T12:46:46Z | 2024-02-21T12:46:44Z | FALSE | 21/02/2024 09:24:54 | 21/02/2024 15:51:09 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | N2U4M2UxNDEtYWYxOS00NGQxLWI5NjktYzljZDI5NmQ3ZjcyOjU3MDE2 | 21/02/2024 10:30:00 | -23.628314, -46.663653 | -23.6283261, -46.6644252 | -23.6282943, -46.664355 | {'coords': {'latitude': -23.6282943, 'longitude': -46.664355}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjBhNjg5NTEtNGE4OS00OTA4LTg3N2YtMjE2YjBkOTA5MjRhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 12:17:52 | 2025-08-07T15:22:14.000Z | resolvido | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/60a68951-4a89-4908-877f-216b0d90924a | teste | 2025-08-07T15:15:11Z | 2025-08-07T15:15:08Z | TRUE | 07/08/2025 12:00:22 | 07/08/2025 12:22:14 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NmQzMDQxYjgtMzJiMS00MjMxLTgwMWQtMDE5MjM4MGRkZGM1OjU3MDE2 | 07/08/2025 12:30:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6853311, -46.6051088 | -23.6859528, -46.6047028 | {'coords': {'latitude': -23.6859528, 'longitude': -46.6047028}} | Concluída | TERCEIRO
NjBiMTcwZDctMDkzMC00NTBjLTk3MjEtMjJkNzc0YTEyODJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/05/2024 15:34:00 | 2024-05-14T18:35:00.000Z | foi trocado uma unidade condensadora no freezer | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/60b170d7-0930-450c-9721-22d774a1282b | RETORNO PARA TROCAR UNIDADE CONDENSADORA |  |  | FALSE | 13/05/2024 08:56:16 | 14/06/2024 15:54:16 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Zjc4NDMwMzEtN2E3MS00NTBjLWFmYzctZDVhMGM4NDUwNDgwOjU3MDE2 | 14/05/2024 10:00:00 | -23.62481, -46.704217 | -23.2051081, -46.8916162 | -23.2051086, -46.8916169 | {'coords': {'latitude': -23.2051086, 'longitude': -46.8916169}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NjBiMjY3ODUtZWJmYS00M2JkLTg3NzUtYTg0ZThkMjc5MzhiOjU3MDE2 | 60 | 2 | reported | 05/08/2025 08:16:14 | 2025-08-05T12:14:06.000Z | aguardando |  |  | 2025-07-30T13:31:56Z | 2025-07-30T12:40:10Z | TRUE | 30/07/2025 08:46:44 | 05/08/2025 10:26:09 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MGIzMzNhOTctNWVjNi00MzNjLWIxZGUtYTcwMTA1Y2IxMzE2OjU3MDE2 | 30/07/2025 07:00:00 | -23.5832451, -46.4095833 | -23.6858351, -46.604827 | -23.68583, -46.6045683 | {'coords': {'latitude': -23.68583, 'longitude': -46.6045683}, 'offline': True} | Reportada | Michael Diogenes Guimarães
NjBiZjY1ZDItODFiZS00YzRmLWJlOTMtOTIzOTJjNmUzMDBmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/12/2024 11:00:00 | 2024-12-03T14:00:00.000Z | trocado os botoes | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/60bf65d2-81be-4c4f-be93-92392c6e300f | botoes pulando trocar pelo novo |  |  | FALSE | 19/11/2024 11:39:19 | 12/12/2024 15:52:09 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MjBhMzljZDQtZGRiYy00Njg0LTgxYjYtYjQ0NThkOTJiZDVlOjU3MDE2 | 03/12/2024 11:00:00 | -12.976123, -38.513539 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NjBjMTEwMmItMmFkOC00NmM5LThlNDQtYmViZDQyYjQwNDkzOjU3MDE2 | 60 | 0 | reported | 22/04/2025 09:07:52 | 2025-04-22T12:07:52.000Z | atendimento cancelado |  |  | 2025-04-22T12:02:46Z | 2025-04-22T12:02:29Z | FALSE | 16/04/2025 18:38:33 | 22/04/2025 09:07:52 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZTg3M2Y5NmMtNWVjYi00MzFmLWEyMDctM2RkODA4MGU2YjdmOjU3MDE2 | 22/04/2025 09:00:00 | -23.46182, -46.561824 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Reportada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NjBkMDFlY2QtMjFlMy00MDk4LThmZTEtNTk3OTliZmM5MjliOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/08/2023 16:58:27 | 2023-08-23T20:06:30.000Z | feito a entrega e instalação dos fogões cooktop. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/60d01ecd-21e3-4098-8fe1-59799bfc929b | Entrega de Cook Top | 2023-08-23T19:58:22Z | 2023-08-23T18:06:50Z | FALSE | 23/08/2023 11:07:15 | 23/08/2023 17:06:30 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NzgwMTBjMDctMWMwMS00ZGEyLWE4YjUtMGJlYmUyYzEyOTUyOjU3MDE2 | 23/08/2023 15:00:00 | -22.057964, -46.97785 |  |  | {'coords': {'speed': 0.69, 'heading': 130.93, 'accuracy': 34.1, 'altitude': 740.4, 'latitude': -23.6318586, 'longitude': -46.6714686, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 5.4}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NjBkMGE2NDYtYzIzNi00NDMzLThhMjctOTY4NDQ3YjMxMjdkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 10:06:15 | 2025-10-02T13:08:40.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/60d0a646-c236-4433-8a27-968447b3127d |  | 2025-10-02T15:47:37Z | 2025-09-26T17:40:04Z | FALSE | 26/09/2025 14:25:48 | 02/10/2025 12:48:51 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MzUzZGE0NWQtNGIwOC00YzdmLWE4NDktODYyMWVlZjEzZmY1OjU3MDE2 | 26/09/2025 14:08:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857816, -46.6047916 | -23.6857291, -46.6048047 | {'coords': {'latitude': -23.6857291, 'longitude': -46.6048047}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NjBkMjUyYjctNDVmMy00NWNhLWFjOTMtNjEyY2E1ZjQ5MTM3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/08/2025 11:19:52 | 2025-08-08T14:36:13.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 2 limitadores e 1 pá misturadora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/60d252b7-45f3-45ca-ac93-612ca5f49137 |  | 2025-08-08T14:19:26Z | 2025-08-08T14:18:50Z | FALSE | 08/08/2025 10:21:13 | 08/08/2025 11:36:13 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ODc3YTM5NzYtM2EzMy00ZmZlLTg1NzgtOThjOTVkMTgyYTJkOjU3MDE2 | 08/08/2025 10:19:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.68583, -46.6046867 | -23.685805, -46.6047317 | {'coords': {'latitude': -23.685805, 'longitude': -46.6047317}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NjBkMmZhMjUtN2UwZS00N2MxLTg2Y2EtOGY0YTJhYThkZWYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/04/2024 09:42:00 | 2024-04-05T14:24:00.000Z | feito análise da fritadeira e constatado cabos soltos torrados no fechamentos da resistência ,realizado o reparo do cabos e feito um novo fechamento elétrico.e testado o equipamento.ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/60d2fa25-7e0e-47c1-86ca-8f4a2aa8def2 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA TROCAR TERMOSTATO |  |  | FALSE | 05/04/2024 08:42:49 | 13/05/2024 11:43:53 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OWI5NmI3ZGMtODViNy00NjQzLWI2ZDQtYjBjN2M5OWJlZTgzOjU3MDE2 | 05/04/2024 09:30:00 | -23.560031, -46.670521 | -23.5598348, -46.6700471 | -23.6181972, -46.6766721 | {'coords': {'latitude': -23.6181972, 'longitude': -46.6766721}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NjBlNWIwNTEtNWI1Yy00MmI4LTllM2QtMmUyODg0M2Q3ZjBhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/03/2024 14:10:53 | 2024-03-08T17:11:56.000Z | fotos e vídeos do quiosque da biblioteca assinado e registrada no field no técnico Felipe Duarte | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/60e5b051-5b5c-42b8-9e3d-2e28843d7f0a | instalação quiosque | 2024-03-08T17:10:26Z | 2024-03-08T17:10:21Z | FALSE | 08/03/2024 09:33:11 | 08/03/2024 14:11:56 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NGQ1MmY1NzctMGQ2ZC00OWY3LWJlNjctODkxMGEzODRhZGE2OjU3MDE2 | 08/03/2024 09:30:00 | -22.888288, -48.440983 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NjBlY2RkZmQtMDc0MC00Y2FhLTk3OGMtZWFhYTlhMDVjOTBkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/10/2023 09:00:00 | 2023-10-27T12:45:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/60ecddfd-0740-4caa-978c-eaaa9a05c90d | Foi realizada a limpeza dos componentes da unidade condensadora. A sujeira estava impedindo troca de calor causando a má performance do equipamento. |  |  | FALSE | 07/11/2023 10:49:22 | 05/12/2023 12:53:57 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NjNkYzQ0Y2QtMjQ2ZC00NGJlLWEyNGMtNjkxNDY0ZTdjZGQwOjU3MDE2 |  | -25.378648, -49.227267 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NjBmNjVhODctMjM4Zi00OWU1LTgzYzItYzliMTFmMGMyZWU5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/10/2025 13:41:15 | 2025-10-07T16:47:15.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/60f65a87-238f-49e5-83c2-c9b11f0c2ee9 |  | 2025-10-07T15:48:52Z | 2025-10-06T18:11:44Z | FALSE | 06/10/2025 14:54:33 | 07/10/2025 13:47:15 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDM2ZmE1ODUtMDc5Mi00M2FkLTljYTgtMDcyY2EzMWNiOTkwOjU3MDE2 | 06/10/2025 14:54:00 | -23.5617565, -46.6800845 | -23.685565, -46.604415 | -23.6855067, -46.6043733 | {'coords': {'latitude': -23.6855067, 'longitude': -46.6043733}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjEwMDk0MGQtMjhiYy00MzM2LTgyMjItZmYzNGU4Yzk2MWJkOjU3MDE2 | 60 | 1 | reported | 17/09/2025 10:29:52 | 2025-09-17T13:46:38.000Z | nao foi possível fazer a instalação da porta devido ao horário do shopping. marcado para 18/09 as 8h. |  | Levar as portas para troca | 2025-09-17T02:32:09Z | 2025-09-16T12:27:15Z | FALSE | 02/09/2025 18:35:54 | 17/09/2025 10:46:38 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTg2ODNiY2ItMTRlZC00ZmQ4LTkzNWUtMjE0NjFlYTE4ODRiOjU3MDE2 | 17/09/2025 08:00:00 | -23.62481, -46.704217 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjEwMTljOTItYmVkNS00OTQwLWE0NmUtZWUwMzM4ZjU1N2RjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 09/10/2025 13:33:20 | 2025-10-09T16:41:23.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/61019c92-bed5-4940-a46e-ee0338f557dc |  | 2025-10-09T16:22:23Z | 2025-10-01T12:59:58Z | FALSE | 01/10/2025 07:59:46 | 09/10/2025 13:41:23 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDBhYTA4ZjAtNDhlMC00MGEyLWEwYmQtOWY4OWMwMDczMzk4OjU3MDE2 | 01/10/2025 07:59:00 | -14.8856525, -40.82737849999999 | -23.6857533, -46.6048183 | -23.6857633, -46.6047983 | {'coords': {'latitude': -23.6857633, 'longitude': -46.6047983}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NjEwMmU1NjEtNTQ0YS00YzQ2LWI3ZTktZWNkNjAxMzUzOWUyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 08/11/2024 17:43:48 | 08/11/2024 17:43:48 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NTI0YWUyYjMtZTRhNC00ZDRkLTgwYjYtMjczNGU5NzJiYTQyOjU3MDE2 | 12/11/2024 08:00:00 | -22.489464, -41.928271 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NjEwNjQ2YWMtNjFkMi00NWJlLWE4NTgtZDk5ZjM2YzZjNDlhOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 21/12/2023 08:00:00 | 2023-12-21T11:00:00.000Z | adiado para dia 22 |  | ACOMPANHAR SERVIÇO DE TROCA DE PÁS DA ECO |  |  | TRUE | 21/12/2023 17:16:25 | 25/01/2024 11:32:12 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YjMxOTc5NGQtMjE1Yy00MzRlLTg3NmQtZTIyNzQwZWVhZjliOjU3MDE2 | 21/12/2023 10:00:00 | -23.706483, -46.609314 |  |  |  | Cancelada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NjEwNmU1OGItZjg2OS00MjliLTliYmUtZWE5YjdkYzIyZGE0OjU3MDE2 | 120 | 0 | done | 25/03/2025 22:00:00 | 2025-03-26T08:00:00.000Z | colocado gas argonico | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6106e58b-f869-429b-9bbe-ea9b7dc22da4 | acompanhar o jacare |  |  | FALSE | 24/03/2025 18:40:29 | 31/03/2025 10:32:24 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDllMDNhZmMtNjYxYS00NzJjLWJlNzktZTJhYTJiYTIwMDZhOjU3MDE2 | 25/03/2025 22:00:00 | -22.533141, -47.386109 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjExODg4MzAtNjI1OS00YzMwLWFmN2ItYTQ5NzUxMjUzMjA5OjU3MDE2 | 240 | 100 | reported | 10/10/2024 12:04:00 | 2024-10-10T15:04:00.000Z | Cleiton está no local |  | Alameda Araguaia, 2550 - fornos da topema e já fiz alguns cozimento neles mas o son do bip não está acionando |  |  | TRUE | 04/10/2024 11:57:04 | 31/10/2024 15:28:52 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZjlmMGFiN2MtMzA2Zi00YjExLWIwOTEtYjlhMTRkOTExNGUwOjU3MDE2 | 10/10/2024 10:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.563316, 'longitude': -46.6890292}} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjEyNWRkMWMtYmNmNy00MGNjLTkzZDctNzZkNGM0OTk4OWZlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/12/2023 16:26:00 | 2023-12-20T20:24:00.000Z | realizada a troca do vidro o mesmo estava estourado as resistências feito o teste do equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6125dd1c-bcf7-40cc-93d7-76d4c49989fe | MANUTENÇÃO VITRINE AQUECIDA TROCAR VIDRO E RESISTÊNCIAS ADESIVAS |  |  | FALSE | 20/12/2023 16:19:05 | 03/04/2025 18:04:23 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YmU5ZjgyMjItMjIzYS00NTAwLTkzZmYtMzczMWE5MTY1Y2Y4OjU3MDE2 | 20/12/2023 13:00:00 | -23.570271, -46.710347 |  | -23.6119265, -46.6733919 | {'coords': {'latitude': -23.6119265, 'longitude': -46.6733919}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NjEyY2RkZjktMmVkMi00M2U5LTg4ZGMtYjY2NGMzN2M0NTQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2024 15:00:00 | 2024-10-10T19:00:00.000Z | atendimento realizado pelo Fabio feito ajuste nas 02 correntes das 02 recicladoras , orientaçao dos produtos , dobradiça estava soltando, realizado teste de compostagem ,, reaperto da corrente, realizado reaperto geral de cabos e conexoes dos quadros eletricos dos dois equipamentos , realializado a troca dos trincos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/612cddf9-2ed2-43e9-88dc-b664c37c4549 | contratamos fabio diaria 500,00 02 dias para o outro dia ver a maquina funcionando |  |  | FALSE | 08/10/2024 18:38:48 | 20/11/2024 13:17:59 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NGQ5ZTAxMTctYzFmYy00MzRmLWFlNGUtOTI0ZTcxMjcxNWQ3OjU3MDE2 | 10/10/2024 11:30:00 | -21.167626, -47.848267 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NjEyZmNkYjQtMGU2Zi00YTY0LWE4NGItZDk3OWI2ZDU1ZTQ0OjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 19/05/2025 16:11:04 | 2025-05-19T19:20:07.000Z | foi colocado a veneziana que a Eng pediu , não foi feito teste de funcionamento devido a ser um galpão de polimento.( sem energia) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/612fcdb4-0e6f-4a64-a84b-d979b6d55e44 | 16/05 Previsao de atendimento 19/05 com a peça pronta | 2025-05-19T14:44:43Z | 2025-05-19T11:44:10Z | FALSE | 15/05/2025 18:18:37 | 19/05/2025 16:20:07 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OWZkZThmNWItZmNkYi00MTY4LWExYWEtNTI1MzAxYzY0NTE2OjU3MDE2 | 19/05/2025 15:00:00 | -23.482623, -46.554089 | -23.5507451, -46.5779836 | -23.579821, -46.5721965 | {'coords': {'latitude': -23.579821, 'longitude': -46.5721965}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjE0MTI4YWQtZTg3Yi00NjI2LTk1YzYtZWIyMGQ2NTAzZTYwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/07/2025 14:16:05 | 2025-07-17T18:03:14.000Z | Aprovação condicional devido manchas e riscos, Sr. Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/614128ad-e87b-4626-95c6-eb20d6503e60 |  | 2025-07-17T18:19:51Z | 2025-07-17T13:10:58Z | FALSE | 17/07/2025 09:09:26 | 17/07/2025 15:23:04 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MzU2ZDdmNzktOGE5Yi00NjQxLTk1OTYtYjE4MTcxZGY2NzVhOjU3MDE2 | 17/07/2025 09:10:00 | -23.6610168, -46.7041749 | -23.6858778, -46.6048226 | -23.6859181, -46.6046443 | {'coords': {'latitude': -23.6859181, 'longitude': -46.6046443}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NjE0MjMyNTktMjQzNS00NzU0LWI1M2MtMzRkMzJhYjNmMGJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/09/2025 09:31:15 | 2025-09-09T12:32:50.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/61423259-2435-4754-b53c-34d32ab3f0be |  | 2025-09-09T11:40:48Z | 2025-09-09T11:26:08Z | FALSE | 09/09/2025 08:18:17 | 09/09/2025 10:20:56 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDBmMmM2ODYtMWFiMi00NjgxLThjNWEtNzZiNWE1MzI4MDZkOjU3MDE2 | 09/09/2025 08:18:00 | 0, 0 | -23.6855772, -46.6046192 | -23.685623, -46.6045138 | {'coords': {'latitude': -23.685623, 'longitude': -46.6045138}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjE1MDNhNWUtZGE1My00MWFiLThiOWEtZmNhM2M4NjQwYzQzOjU3MDE2 | 240 | 100 | reported | 07/10/2024 10:37:00 | 2024-10-07T13:37:00.000Z | não há nota pronta a tempo para levar ao cliente |  | LIGAR NA TOMADA ESTERILIZADOR DE FACAS |  |  | FALSE | 04/10/2024 18:34:41 | 22/10/2024 17:14:55 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YmI1ZTk3NTYtMTA3NS00Y2RjLWI5NjctMGU4YmYxNjZmZTg3OjU3MDE2 | 07/10/2024 06:45:00 | -23.592927, -46.684689 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6861158, 'longitude': -46.604508}} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
NjE1Yjg2OTEtNjc3Ny00MGVmLTkyNjMtZDM4N2ZkYmVhMzhmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/08/2023 17:38:30 | 02/10/2024 11:16:00 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NjM2NTJmMzAtYTgzOC00YTkyLWI2NDEtM2EzN2EyZmI0MWM3OjU3MDE2 | 09/08/2023 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NjE2MzU4ZDEtYTU1ZS00NTNkLWEyMDEtNWQzOTZiOWFhOGVhOjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 03/10/2025 09:24:36 | 2025-10-03T16:15:36.000Z | foi realizado a preventiva na máquina composteira 100kl Tensão 220 tri foi feita limpeza na mesma reaperto na parte elétricas foi passado graxa na correntes e mancais foi realizado reaperts na conexãos e componentes na parte elétrica maquina operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/616358d1-a55e-453d-a201-5d396b9aa8ea | PREVENTIVA NRLO1Z0C0001 - REDUTOR RESIDUOS ORG. C/ KIT SOLUÇÃO ECO 100 ELETR - (220V TRIF) | 2025-10-03T12:24:14Z | 2025-10-03T10:34:33Z | FALSE | 02/10/2025 16:32:36 | 03/10/2025 13:15:36 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NjlkNjkxNzYtNzAyNC00YzZkLThlYzQtNDNhYWRjZmIyMTdkOjU3MDE2 | 03/10/2025 08:00:00 | -23.1128, -47.010472 | -23.68568, -46.6046878 | -23.1123898, -47.0091405 | {'coords': {'latitude': -23.1123898, 'longitude': -47.0091405}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NjE2YjE4ZDAtNjQxMC00NjBiLTllODMtNGRmZWNlZTBjNmQ5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 11:09:15 | 2025-10-02T14:11:28.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/616b18d0-6410-460b-9e83-4dfecee0c6d9 |  | 2025-09-30T12:23:04Z | 2025-09-29T18:14:35Z | FALSE | 29/09/2025 15:14:21 | 02/10/2025 11:11:28 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZGE0NzMxMTAtOTE2YS00OGEzLWE4MDUtNDQ1ZTY5NTI1ODU1OjU3MDE2 | 29/09/2025 15:14:00 | -23.6102791, -46.6958555 | -23.6854818, -46.6044841 | -23.685465, -46.6044983 | {'coords': {'latitude': -23.685465, 'longitude': -46.6044983}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjE2ZjE2OTItZjg1MC00NzAwLWJlNDAtZTVhZThjMDU1Mzk3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-12-02T11:28:10Z | FALSE | 01/11/2024 10:26:09 | 02/12/2024 08:28:10 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NWJkN2E4MjUtOTMzYi00NDNiLWE3YzgtMTQ0ZGM0ZWM5NzIwOjU3MDE2 | 02/12/2024 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '2b94d307-be00-401e-ae61-cfcb6125c40a', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NjE4MjNkYzAtYzYxNC00NjlmLTkzN2YtMTRiNTUxNjUwYTBiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/09/2023 11:27:00 | 2023-09-05T17:17:00.000Z | foi rearmado o relé de proteção do motor que foi acionado pelo travamento da pá do eixo do equipamento. foi instruído ao cliente que não se pode colocar no equipamento cebo e nem gorduras ou qualquer tipo de produto que tenha óleo. foi deixado equipamento de molho no desengordurante e solicitado que se retirasse na manhã do dia seguinte. até porque o cliente não tem produto para testar equipamento. foi verificado os parametros da máquina e estão todos com padrão normal | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/61823dc0-c614-469f-937f-14b551650a0b |  |  | 2023-09-18T11:54:16Z | FALSE | 05/09/2023 07:56:15 | 18/09/2023 08:54:16 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NzFkMDkxNDQtNGI5My00NzhhLWJmMjYtNzcxMzY1Zjc5OTdhOjU3MDE2 | 05/09/2023 07:00:00 | -22.956547, -45.474917 |  |  | {'coords': {'latitude': -22.9566192, 'longitude': -45.4744808}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NjE4MzdlYzYtOTJmNi00YjljLTk1ZDYtMDUzZTNhODM3ZDc1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/02/2025 19:11:00 | 2025-02-04T22:13:00.000Z | feito preventivas, e avaliação dos equipamentos com o Elton | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/61837ec6-92f6-4b9c-95d6-053e3a837d75 |  |  |  | TRUE | 04/02/2025 07:52:19 | 10/02/2025 11:55:09 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzczZmQ3OWItYmZhNC00ZWI1LWJiNGMtNDhmNjU2MjBkMDRiOjU3MDE2 | 04/02/2025 09:00:00 | -23.95028, -46.29135 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NjE4ZTY5MWUtZjdlYy00ZDIwLTkzODctYjNiMjFiYWVkNjhlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/12/2023 13:55:47 | 2023-12-27T17:03:53.000Z | não foi efetuado serviço nenhum as fritadeiras estava rodando normal conforme fotos e vídeos assim | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/618e691e-f7ec-4d20-9387-b3b21baed68e | MANUTENÇÃO FRITADEIRA AJUSTE DO FAISCADOR | 2023-12-27T13:20:44Z | 2023-12-27T13:20:42Z | FALSE | 27/12/2023 10:19:00 | 27/12/2023 14:03:53 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MjczYzMyNDYtMTc3ZS00OWNhLWFhMmMtMDNiNGY1NDVmODRlOjU3MDE2 | 27/12/2023 12:00:00 | -22.942709, -47.191512 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NjE4ZmJkZTUtNTY1ZC00N2ZiLWE3OGEtMDQ2MWFlNmViN2VkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/02/2025 12:48:09 | 2025-02-19T17:30:57.000Z | foi verificado que quando o equipamento entra em degelo e aciona a resistência ao aquecer ela desarma o Dr. sendo necessário a troca da mesma. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/618fbde5-565d-47fb-a78a-0461ae6eb7ed | Não está não. É só inverter a tomada da geladeira que o circuito cai Preciso que mande alguém que esteja empenhado em resolver o problema Para conseguir manter a geladeira ligada, está sendo necessário ligar provisoriamente fora do aterramento...pq se liga com o terra da geladeira, está dando fuga e derrubar imediatamente o IDR telefone 11 99221-5768 ~Marco | 2025-02-19T14:23:46Z | 2025-02-19T10:49:40Z | FALSE | 18/02/2025 18:04:49 | 19/02/2025 14:30:57 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODIwYjU5ZjUtMjcyNi00YmE5LWEwODAtZGQ4Y2ZhYTkwYTZhOjU3MDE2 | 19/02/2025 12:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjFhMDAxNDEtZTlkZi00YzFlLTg1NmItZTMzMDM1NjQxMzg1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/09/2023 07:59:35 | 2023-09-21T11:11:38.000Z | Instalação 1° Pavimento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/61a00141-e9df-4c1e-856b-e33035641385 |  | 2023-09-21T10:59:34Z | 2023-09-11T12:55:21Z | FALSE | 11/09/2023 09:05:50 | 21/09/2023 08:11:38 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZTI1ZWUxZTQtOGExMi00NDVhLTljNjctZjIxYTA5M2UyZGQ2OjU3MDE2 | 21/09/2023 07:00:00 | -5.06062, -42.783984 |  |  | {'coords': {'speed': 1.37, 'heading': 334.7, 'accuracy': 39.1, 'altitude': 78.6, 'latitude': -5.0603289, 'longitude': -42.7840855, 'speed_accuracy': 1.43, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 19.2}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjFhMzA5ZGMtZmU1Zi00ZDJkLWJkN2UtODExZDY1Yzc4ZTUwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 08:20:59 | 2025-09-18T11:28:28.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/61a309dc-fe5f-4d2d-bd7e-811d65c78e50 |  | 2025-09-18T11:17:48Z | 2025-09-17T14:23:43Z | FALSE | 17/09/2025 11:21:13 | 18/09/2025 08:28:28 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MGExZTllZTYtYTJjYS00YmM3LTkyN2QtOGQ2OGViZDc5MTZlOjU3MDE2 | 17/09/2025 11:21:00 | -23.5664037, -46.68083679999999 | -23.68562, -46.6044267 | -23.6855683, -46.6044817 | {'coords': {'latitude': -23.6855683, 'longitude': -46.6044817}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjFhM2RmNzUtNWQ5Yi00YmExLTg2NmQtMTNkMmY3ZDFiYWNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 07/05/2024 15:36:29 | 27/08/2024 12:44:19 | {} | YWFhNTE0MGItZmZmNi00NjkwLWIzNjctYmQ5NmY5OTM2M2Q5OjU3MDE2 |  | -16.593028, -39.097922 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
NjFhNGExZjEtMmYxZC00N2UzLThhYWMtMGE3MmYzMzM1YjZkOjU3MDE2 | 60 | 4 | in-progress | 01/10/2025 12:44:05 |  |  |  | mostrar como ficou a composteira | 2025-10-01T15:43:52Z | 2025-10-01T15:11:02Z | FALSE | 30/09/2025 18:39:03 | 01/10/2025 12:44:05 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OGFhYmE1YmUtMjA3ZC00MTBmLThhNDgtZWU0MGVlN2VmMTA2OjU3MDE2 | 01/10/2025 14:00:00 | -23.680609, -46.696069 | -23.6849933, -46.5996452 |  | {'coords': {'latitude': -23.6849933, 'longitude': -46.5996452}} | Em andamento | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NjFiOTJhNjYtMjg5NC00MGE4LThmM2EtNmJlZTQzYTQwNDFmOjU3MDE2 | 540 | 1 | done | 17/04/2025 10:39:16 | 2025-04-17T14:34:10.000Z | Entregue carrinho de filtragem , instalado e feito teste de funcionamento equipamento funcionando perfeitamente ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/61b92a66-2894-40a8-8f3a-6bee43a4041f | RETORNAR PARA PEGAR A FRITADEIRA E TRAZER INTERNAMENTE | 2025-04-22T11:00:42Z | 2025-04-17T11:32:15Z | FALSE | 14/04/2025 16:38:03 | 22/04/2025 08:03:51 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YmQ2MTg4YzctOTkyMy00YmNjLTk2ODAtYzUzNWEwNGIwZDk1OjU3MDE2 | 17/04/2025 08:00:00 | -23.9976824, -46.25708849999999 | -23.9969668, -46.2554988 | -23.9969184, -46.2555987 | {'coords': {'latitude': -23.9969184, 'longitude': -46.2555987}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjFiZGFiMmItMzc5Ny00N2M2LWFmN2UtN2JmNTZhODVhNGQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/10/2023 08:00:00 | 2023-10-05T14:00:00.000Z | EQUIPAMENTO ESTAVA COM MAL CONTATO NOS TERMINAIS. FEITO TROCA DOS TERMINAIS DA RESISTENCIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/61bdab2b-3797-47c6-af7e-7bf56a85a4d7 | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO |  |  | FALSE | 06/10/2023 15:12:58 | 06/10/2023 15:16:03 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NzRiMWMyZGUtNGE5ZS00YTg5LTg5Y2YtMGYxYzZmOWFjMjA3OjU3MDE2 | 05/10/2023 08:00:00 | -19.742622, -47.923756 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NjFjMDdlZTUtNWIxOC00YWI3LTg1OWQtYzZkNWQyZjE1NDk3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/12/2024 14:00:17 | 2024-12-18T17:28:08.000Z | composteira não ligava o motor foi detectado que a contatora não estava acionando foi feito o teste na bobina da contatora e diagnosticado que ela estava com falta de fase foi realizado um reaperto no componente e a composteira voltou a funcionar normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/61c07ee5-5b18-4ab7-859d-c6d5d2f15497 | Conforme conversado com o Senhor Eduardo que nos lê em cópia, a maquina vem apresentando erro e não executa o processo apresentando a mensagem da NR 12, porém o reset no painel de controle já foi efetuado, mas o problema persiste. | 2024-12-18T17:00:05Z | 2024-12-18T16:59:53Z | FALSE | 28/11/2024 18:31:44 | 18/12/2024 14:28:08 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MTU3MWI2MDEtMGVmZS00MzdkLTlhMzEtMGU5MTUyYzg2ZGM3OjU3MDE2 | 18/12/2024 13:00:00 | -25.823482, -48.53689 |  | -25.8409285, -48.5425916 | {'coords': {'latitude': -25.8409285, 'longitude': -48.5425916}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NjFjMmM3NjYtMWYwMi00Yjk5LTk0ZWMtNDI0M2I5MTk1MzZmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/01/2024 10:31:36 | 2024-01-31T15:23:02.000Z | foi trocado a válvula do acionador por outro modelo assim sanando o problema de vazamento de água. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/61c2c766-1f02-4b99-94ec-4243b919536f | APÓS ÚLTIMA MANUTENÇÃO, FOI ABERTO NOVO CHAMADO COM O MESMO PROBLEMA. ENVIADO TÉCNICO JONAS PARA NOVA VISTORIA E LEVADO OUTRAS VÁLVULAS | 2024-01-31T13:31:22Z | 2024-01-31T13:31:17Z | FALSE | 31/01/2024 10:28:54 | 31/01/2024 12:23:02 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NWY3OTQ2Y2UtZTQ2NC00Y2VjLThkMTAtMDZmYzhkMTFlZTdiOjU3MDE2 | 31/01/2024 11:00:00 | -23.623699, -46.703368 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NjFjYTU3M2ItYjJjOS00NWU3LWI0NjQtYzk0ODg0YzYwYzUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/02/2024 11:50:48 | 2024-02-16T15:16:44.000Z | não foi possível realizar a manutenção pois chegamos no horário de abertura do restaurante | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/61ca573b-b2c9-45e7-b464-c94884c60c53 | MANUTENÇÃO EXPOSITOR DE SALADA E SUSHI EQUIPAMENTO COM FRESTAS E PARAFUSOS SOLTOS |  |  | TRUE | 16/02/2024 08:51:15 | 14/03/2024 10:12:17 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZDljMzE3ZDctYmYzOS00ZTBjLWE2MGUtZDExZmNjOGY3NmFhOjU3MDE2 | 16/02/2024 10:30:00 | -22.920212, -47.302467 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NjFkMGQ0YTUtNjE1NC00NTE2LWExZDEtMGFmY2Q0MDE3OTAyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 11:13:17 | 2025-08-05T14:32:17.000Z | Aguardando Sitrad. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/61d0d4a5-6154-4516-a1d1-0afcd4017902 |  | 2025-08-05T13:59:27Z | 2025-08-05T13:52:15Z | FALSE | 05/08/2025 09:01:22 | 05/08/2025 11:32:17 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZWJhNDUzYjQtMjIxNy00NWY5LWE4ZGEtM2I0NzBkZDc1MWMxOjU3MDE2 | 05/08/2025 09:01:00 | -12.2859699, -55.2978394 | -23.6860585, -46.6047521 | -23.685925, -46.604759 | {'coords': {'latitude': -23.685925, 'longitude': -46.604759}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NjFkYTJhOTktNTBhZC00YjVmLWEwNjgtZDdjNDUyZGFhMDNhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/10/2025 15:55:06 | 2025-10-08T19:35:18.000Z | Equipamento liberado sem avarias . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/61da2a99-50ad-4b5f-a068-d7c452daa03a |  | 2025-10-08T18:54:19Z | 2025-10-08T18:51:39Z | FALSE | 08/10/2025 15:24:57 | 09/10/2025 07:20:30 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjY1ZmUzM2YtY2E5Mi00YzA0LTk4OTktODVkYWRiZWQwYWU0OjU3MDE2 | 08/10/2025 15:24:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.68553, -46.6046017 | -23.6855133, -46.6045417 | {'coords': {'latitude': -23.6855133, 'longitude': -46.6045417}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjFkYjViMDItZDg3Yy00NmE4LWFiNjctZTc2NWIxOWQwZDllOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 11:17:57 | 2025-09-10T14:45:05.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/61db5b02-d87c-46a8-ab67-e765b19d0d9e |  | 2025-09-10T14:17:49Z | 2025-09-05T18:27:54Z | FALSE | 05/09/2025 15:26:38 | 10/09/2025 13:11:24 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWMxMzBjMGQtZjUwYy00ZjJkLWE1MDUtZTNiODk5ZWI4OTJhOjU3MDE2 | 05/09/2025 15:26:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.685835, -46.6046733 | -23.6856378, -46.6044194 | {'coords': {'latitude': -23.6856378, 'longitude': -46.6044194}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjFkYjdjN2MtZGNmNC00OGFhLWEzODgtZDdiOTkxZjcwYjI0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 08:21:05 | 2025-08-22T14:19:22.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/61db7c7c-dcf4-48aa-a388-d7b991f70b24 |  | 2025-08-22T11:07:28Z | 2025-08-22T11:07:24Z | FALSE | 21/08/2025 16:09:21 | 22/08/2025 11:21:07 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NTM0OGNlMDEtMjA1MS00ODM2LTg2NmItYmViNjhhODMyMWIwOjU3MDE2 | 21/08/2025 16:10:00 | -23.6267262, -46.7319549 | -23.6858217, -46.6046117 | -23.685815, -46.6046733 | {'coords': {'latitude': -23.685815, 'longitude': -46.6046733}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NjFlMzc0ODYtNjE4OS00MzM4LWIzZWYtYmRhNzQ0N2Y5ZWQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/09/2023 15:00:00 | 2023-10-17T18:00:00.000Z | MAQUINA CONSERTADA E ENTREGUE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/61e37486-6189-4338-b3ef-bda7447f9ed8 | TFK 2 KG ENVIADO PRA FABRICA NO DIA 27/09 PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA |  |  | FALSE | 28/09/2023 12:55:49 | 25/01/2024 11:55:16 | {} | ZmNmMGQ0YTMtYTZhOS00Yjg0LWEyZDMtZDE4MDdjYTY0MjFiOjU3MDE2 | 27/09/2023 15:00:00 | -23.515644, -46.713212 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
NjFmMmEyYTgtNGRjYS00ZGEyLWFhMjUtMzZjMjA5ZjUyOThmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/07/2025 09:06:40 | 2025-07-28T12:11:10.000Z | Equipamento reprovado com riscos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/61f2a2a8-4dca-4da2-aa25-36c209f5298f |  | 2025-07-25T18:10:34Z | 2025-07-24T18:53:04Z | FALSE | 24/07/2025 15:48:00 | 28/07/2025 09:11:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTkzMDJlMDAtNWQ4MS00ZWUzLWIxNWEtNWI0ODMzMjA4MGQyOjU3MDE2 | 28/07/2025 07:04:00 | -21.591969, -45.455689 | -23.6855486, -46.6042943 | -23.685575, -46.6043317 | {'coords': {'latitude': -23.685575, 'longitude': -46.6043317}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjFmYjdiNzQtNzY3ZC00ZGNkLTk2YzYtOTgxZTYyODUzZTJlOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 04/10/2024 07:31:31 | 2024-10-04T18:14:47.000Z | pendências para próxima visita necessário uma equipe de refrigeração para verificar o ultra congelador o mesmo se encontra ligando porém não está gelando necessário troca das gaxetas da esquiva de pratos medidas 59cm x59cm necessário a troca imediatamente substituição do forno o mesmo contra danificado entrega de dois gaveteiros refrigerados entrega de máquina de talheres serviços executados refrigerador balcão porta encontrava-se danificada a porta foi posicionada porém os pop nuts estão quebrados foi feito um paliativo e colocado ela no local se a porta cair novamente é necessário colocar a rebite e vim com a chave de pop nut para colocar os pop nuts ou uma rebitadeira com a rebites porta de balcão armário maçanetas estava danificada, o mesmo não fechava foi feito o ajuste equipamento funcionando normalmente pista quente não subir a temperatura o mesmo chegava com a temperatura até 80 graus foi modificado no controlador o mesmo chega agora 95 graus na temperatura máxima do controlador foi feita a limpeza nas condensadoras da Câmara de congelados Câmera de resfriados Câmera laticínio foi feita limpeza no compressor e painel elétrico o mesmo estava com muita sujeira não fazia a troca de calor corretamente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/61fb7b74-767d-4dcd-96c6-981e62853e2e |  | 2024-10-04T10:31:11Z | 2024-10-04T10:31:07Z | FALSE | 27/09/2024 17:06:25 | 04/10/2024 15:14:47 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OTZkNWI4N2MtNzFlYy00YjE4LTk3NjItODY2NzcxZDFjYzJiOjU3MDE2 | 04/10/2024 07:00:00 | -23.628414, -46.663991 | -23.6834434, -46.607011 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NjFmZDMwZDEtOGZiOS00M2QyLWJmZjEtNmQyMjgzODczNjdhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 13/06/2024 18:22:31 | 09/07/2024 10:07:38 | {} | NzdkYWM1YzUtZGQzNy00OWE4LTk0MWEtOWQyNzljZTc1MDIyOjU3MDE2 |  | -23.01484, -46.837352 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
NjIwMDY1ZDYtMzY0NC00YWE1LTk0ZjctYmYxZjFjMWUxYWFkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 09:24:55 | 2025-08-18T12:33:13.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/620065d6-3644-4aa5-94f7-bf1f1c1e1aad |  | 2025-08-18T12:24:40Z | 2025-08-18T12:23:04Z | FALSE | 18/08/2025 07:56:37 | 18/08/2025 09:33:13 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODJmNGUyMjEtYzBhNi00N2Q0LWIxMDMtYzg1YWFiZDgwYTY3OjU3MDE2 | 18/08/2025 07:56:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6857983, -46.6043333 | -23.6856543, -46.6044348 | {'coords': {'latitude': -23.6856543, 'longitude': -46.6044348}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjIwMGY4NWUtYmY5MS00Y2Y1LWI1MzgtYjcxZDdiODViZWI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/10/2024 14:00:00 | 2024-10-08T19:00:00.000Z | realizado diagnostico | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6200f85e-bf91-4cf5-b538-b71d7b85beb7 | aberto 02 chamados para tecnico verificar e fazer diagnostico, realizado diagnostico FOGÃO?????? |  |  | FALSE | 12/11/2024 12:46:37 | 20/11/2024 13:28:38 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NGI5ZDc3OWYtYWE3Ny00NTNjLWFmMTUtMDljZGZlMDU5OGZjOjU3MDE2 | 08/10/2024 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NjIyMTUxM2UtNTU3YS00MjBkLWJlY2ItNGRhOTI5NzRjN2Y1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 25/10/2023 08:07:23 | 01/10/2024 18:12:20 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YmIxNGYxYTItZTg5Ny00Zjk1LWJjMmItNzczZjJiMDk4MGNlOjU3MDE2 | 28/10/2023 07:00:00 | -29.008939, -51.282068 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NjIyNWI5MzUtODBkMS00ZWNkLThmOTctMWM3MmE4ZWNhOGExOjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 11/06/2024 08:00:00 | 2024-06-11T13:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO TAMPOS E DAS RESISTÊNCIAS ADESIVAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6225b935-80d1-4ecd-8f97-1c72a8eca8a1 |  |  |  | FALSE | 11/06/2024 07:25:50 | 09/07/2024 10:10:25 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NTA0ODEzMmYtYTJiMi00ODUzLTgzODItZmExZWM3MzFjYTY0OjU3MDE2 | 11/06/2024 08:00:00 | -23.517807, -46.961999 |  |  |  | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NjIyOTE0YzMtMTU0Yy00ZDE2LWI0MTctYTRmOGE4ODI3MjIwOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 13/12/2023 10:32:00 | 2023-12-13T19:30:00.000Z | Foi instalado dois mangotes de gás nos dois fogões. foi aberto o gás e feito o teste de vazamento e de funcionamento. os bicos injetores estão muito abertos não foi possível fazer a regulagem necessário efetuar a troca de 12 bicos injetores para os dois fogões. foi montado 10 estantes de 4 planos. Falta montar 6 estantes. Totalizando 2 estantes pretas 3 estantes de inox perfuradas 1 estante inox lisa foi mandado 16 colunas de estantes com 5 planos e com furos desiguais necessário efetuar a troca das colunas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/622914c3-154c-4d16-b417-a4f8a8827220 | Instalação 2 fogoes + prateleiras |  | 2024-03-15T02:26:31Z | FALSE | 13/12/2023 08:26:11 | 14/03/2024 23:26:31 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZWY5ZmRmM2QtYmQzNS00MTBlLWJkY2ItNWU5MGI2MmU0NDNjOjU3MDE2 | 13/12/2023 08:00:00 | -23.554186, -46.492578 | -23.5541452, -46.4933586 | -23.55404, -46.4936083 | {'coords': {'latitude': -23.55404, 'longitude': -46.4936083}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NjIzOGMwNGItMTczOS00MjVkLWE2MjktY2Q4MDY2ZDQ5NTc2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/07/2024 09:00:00 | 2024-07-04T13:00:00.000Z | FEITO REVISÃO GERAL NO EQUIPAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6238c04b-1739-425d-a629-cd8066d49576 | MANUTENÇAO PREVENTIVA NA REFRESQUEIRA DO PA06 |  |  | FALSE | 23/07/2024 09:31:18 | 23/07/2024 09:33:31 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | OGMwYzYxZTYtYTFjNS00N2I0LWEyYWQtM2I3ZGU3MmZhYTZlOjU3MDE2 | 04/07/2024 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NjIzYTQ4NjUtNWJmNC00MDU3LTlmMWYtNmYyNDA4NWM5NGQ1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/05/2024 10:31:19 | 2024-05-22T13:34:56.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/623a4865-5bf4-4057-9f1f-6f24085c94d5 | MANUTENÇÃO SISTEMA DE AQUECIMENTO C/ ILUMINAÇÃO ILUMINAÇÃO APAGADA | 2024-05-22T13:31:09Z | 2024-05-22T13:31:07Z | FALSE | 22/05/2024 10:20:58 | 22/05/2024 10:34:56 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZmNjMjRlMmMtOTdhMi00NDJlLWFjYzAtMGU2MjBjMzQ1YTA0OjU3MDE2 | 22/05/2024 11:00:00 | -23.578007, -46.662365 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NjI1YjU2MzItZTQwOS00ODA4LThlZDUtZGQ4ZDcxMDlmMTA4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/07/2023 10:52:08 | 2023-07-31T16:54:34.000Z | iniciada instalação obra Casa 246 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/625b5632-e409-4808-8ed5-dd8d7109f108 |  | 2023-07-31T13:51:32Z | 2023-07-31T13:51:28Z | FALSE | 31/07/2023 10:23:45 | 31/07/2023 13:54:34 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDZjZDEwMDEtY2NkYy00YjQ2LWExZWMtZTlhODFhMThjNzQwOjU3MDE2 | 31/07/2023 08:00:00 | -23.623699, -46.703368 |  |  | {'coords': {'speed': 0.09, 'heading': -1, 'accuracy': 29.2, 'altitude': 739.6, 'latitude': -23.6255099, 'longitude': -46.7054231, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.9}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjI1YzJlYWUtZmMxOC00Yzk1LTgxYTctZmEwNTM3MzA1M2FlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/12/2023 10:14:20 | 2023-12-12T14:45:44.000Z | foi analisado o equipamento mesmo precisando passar num processo de limpeza na condensadora a troca do tubo esponjoso e fazer os parâmetros para que a mesma funciona corretamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/625c2eae-fc18-4c95-81a7-fa05373053ae | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR | 2023-12-12T12:34:26Z | 2023-12-12T12:34:21Z | FALSE | 12/12/2023 09:00:14 | 12/12/2023 11:45:44 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NWMwNjE0MjktNTcyZS00MTdmLThiYTgtYjYzMGRiZThiOTdkOjU3MDE2 | 12/12/2023 10:00:00 | -23.628314, -46.663653 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NjI2Mjg0ZDUtOGU0ZS00MjIxLWI5ZDYtYzZkOGM0MmI0NDVmOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 27/08/2024 11:28:00 | 2024-08-27T14:38:00.000Z | foi constatado barulho no microventilador, foi trocado o mesmo eliminando o barulho. fritadeira funcionando ok conforme o vídeo do anexo no grupo da garantia. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/626284d5-8e4e-4221-b9d6-c6d8c42b445f |  | 2024-08-27T14:28:31Z | 2024-08-27T14:28:07Z | FALSE | 23/08/2024 16:50:40 | 08/11/2024 22:48:42 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTgxNGYxNDQtNjQ5ZS00ZTljLWJkZmEtOGZiYzI5ZTgyZjNjOjU3MDE2 |  | -23.409036, -46.858139 | -23.4093811, -46.8575735 | -23.409385, -46.8575533 | {'coords': {'latitude': -23.409385, 'longitude': -46.8575533}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjI2NjFiNDUtYTA4OC00NjY1LTg5MzQtMmJhZDQ4YmU1M2JmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 12:46:44 | 2025-07-29T15:51:29.000Z | Porta com acabamento solto, devido ao cabo da resistência estar no meio do trilho, alinhado o cabo e colocado novamente a capa protetora | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/62661b45-a088-4665-8934-2bad48be53bf | mini câmera congelada e apresentou defeito na borracha de vedação | 2025-07-29T10:03:43Z | 2025-07-29T10:02:47Z | FALSE | 25/07/2025 17:42:40 | 29/07/2025 12:51:29 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTFmMzU2OGEtNTczMy00ZmNkLWExZjMtY2NmYjRlYTBjNWI0OjU3MDE2 | 29/07/2025 08:00:00 | -23.5729082, -46.6973615 | -23.572175, -46.6975317 | -23.572175, -46.6975317 | {'coords': {'latitude': -23.572175, 'longitude': -46.6975317}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjI2YTk1MmItMjU1Yy00N2NkLTg4YjEtOGY2MmU1MDgxYmQzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/01/2024 10:15:00 | 2024-01-23T13:53:00.000Z | Realizada regulagem de micro Swith que estava fora de posição, feito os devidos procedimentos equipamento operando normalmente ( segue vídeo em Grupo ) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/626a952b-255c-47cd-88b1-8f62e5081bd3 | ULTIMA CUBA DA FRITADEIRA NÃO LIGA |  |  | FALSE | 22/01/2024 16:00:48 | 02/02/2024 16:09:49 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZTNjMjI3YzAtZWFjZS00Y2E3LTgyNjYtZDlmNTQ0NjJkOTk3OjU3MDE2 | 23/01/2024 09:00:00 | -22.930975, -47.079004 | -22.9328737, -47.0782504 | -22.9331322, -47.0782589 | {'coords': {'speed': 0.08, 'heading': -1, 'accuracy': 11.5, 'altitude': 709.9, 'latitude': -22.9331322, 'longitude': -47.0782589, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjI2Zjc1YjAtZjA2Yy00OTYwLWIwZDAtYzVmMWRmMTI2YTRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 02/10/2024 12:00:00 | 2024-10-02T15:01:00.000Z |  |  | barulho no ventilador |  |  | TRUE | 01/10/2024 15:06:21 | 20/11/2024 11:26:23 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDhjZjIxZWQtOWQxNC00N2ExLWFlZWMtNzU5ZDQzNjkyOGYwOjU3MDE2 | 02/10/2024 12:00:00 | -23.997682, -46.257088 |  |  |  | Cancelada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NjI3YTVjMTItZjJkNC00MTg1LWIwNTAtNDdhMWZlOTdjMGNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/10/2024 09:00:00 | 2024-10-25T13:00:00.000Z | diagnostico | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/627a5c12-f2d4-4185-b050-47a1fe97c0cc | diagnostico |  |  | FALSE | 02/12/2024 19:22:09 | 02/12/2024 19:22:45 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YTA0NzMxY2YtMTE4MS00MjJiLThmOTMtYzBkN2RjNTdiNWMwOjU3MDE2 | 25/10/2024 07:00:00 | -23.625573, -46.699449 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NjI3ZWNhZjUtYjkxYi00ODVkLTk0OWEtYTcxMTllMWMyNTNjOjU3MDE2 | 540 | 100 | in-progress | 21/12/2024 10:37:41 |  |  |  | descanso noturno | 2024-12-21T13:37:15Z | 2024-12-21T13:37:10Z | FALSE | 19/12/2024 18:50:22 | 21/12/2024 10:37:41 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDg0NjAyMDMtNmNkMC00YTZkLWFkZTEtZGU4NDM1OTUzZTAzOjU3MDE2 | 21/12/2024 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.4909103, -46.6319354 |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '45d59d0c-6b8b-4dcd-8e14-dc6f1b21b38a', 'origin': 'company'}}, 'coords': {'latitude': -23.4909103, 'longitude': -46.6319354}, 'callbacks': ['warg']} | Em andamento | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjI4MTk1NTYtNGVkZC00MzIxLTk2YWMtNTFiNTAxMjBmYmM4OjU3MDE2 | 540 | 5 | done | 11/09/2025 00:00:00 | 2025-09-11T03:00:00.000Z | CONTRATADO TÉCNICO EXTERNO JULIO FOI SOLICICITADO PARA QUE REALIZASSE O REPARO E VISITA DE AVALIAÇÃO POR 4 DIAS VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$1100,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/62819556-4edd-4321-96ac-51b50120fbc8 | NAO PROCESSA |  | 2025-09-11T11:34:59Z | FALSE | 27/08/2025 18:18:44 | 01/10/2025 18:27:20 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | Y2Q1NTBlN2YtZDdiYi00MjhkLTgxMWUtYjhjYmFlNGNkZjFlOjU3MDE2 | 11/09/2025 08:00:00 | -22.957419, -43.405448 |  |  | {} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NjI4MjIxYzAtYjA4Yi00N2UwLWFhNTUtN2Q0MzY1ZjBhZTRiOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | O fogão foi feito para glp, poirém o nosso gás é natural, fizeram a conversão aqui no local por um tecnico enviado pela Topema, porém minha chef de cozinha vem questionando que o fogão tem chamas muito fracas e não tem a potencia de um fogão industrial |  |  | FALSE | 03/09/2025 10:22:54 | 03/09/2025 10:22:54 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MGZhZTNiMmYtNDM3Ni00ZDA4LWFhNmEtNTUzMmM2NzVlY2NlOjU3MDE2 | 05/09/2025 08:00:00 | -19.9324348, -43.9315705 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
NjI4ZDEzNjctODNmYy00ODAzLTk0MDMtYzc3ZTgyMTIwMTY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 20/09/2023 17:04:15 | 30/10/2024 15:00:36 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | N2MzOGNhYjctMjhkZS00NzM3LThiODUtYmViNDMzNTI1OWNiOjU3MDE2 | 21/09/2023 07:00:00 | -21.192852, -47.802937 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NjJhOTA2ZWUtMDU5Mi00NGNhLWE4MmUtZWY0ZGFlZWVjOWMzOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-11-12T21:34:35Z | FALSE | 01/11/2024 10:21:30 | 12/11/2024 18:34:35 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDgyZmI5ZjEtYjhhZS00Mzg0LTkyZTctYThlODcxMDE3ZDkwOjU3MDE2 | 07/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ceb17601-1b15-4d93-804f-6241a06fd2b1', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NjJiNDhlMDUtZGY2ZC00NjBkLTg2MTItZTEyYjhjMTI0MDkzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/05/2024 10:17:07 | 2024-05-28T13:47:27.000Z | Realizado, reaperto aferição de corrente e tensão do equipamento (anexo) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/62b48e05-df6d-460d-8612-e12b8c124093 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-05-28T11:35:21Z | 2024-05-28T11:35:17Z | FALSE | 28/05/2024 08:32:37 | 28/05/2024 10:47:27 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZTk5ZjlmMmItNDYyNi00MWZmLWEyYzUtNjU4MzY0N2RjYmZhOjU3MDE2 | 28/05/2024 10:00:00 | -23.571017, -46.681752 | -23.5715236, -46.6815297 | -23.5715806, -46.6814679 | {'coords': {'latitude': -23.5715806, 'longitude': -46.6814679}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjJiY2U1YjctOTNhOS00NTUwLTg0NTItYjU1OWNlY2Y5NzQ3OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 16/12/2024 07:00:00 | 2024-12-16T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/62bce5b7-93a9-4550-8452-b559cecf9747 | referente manuntençao 3 pistas e 1 pista e 2 camaras refriradas |  |  | FALSE | 16/12/2024 15:42:58 | 17/04/2025 10:10:10 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODc1MDZkN2MtOGUyMi00NTk1LWI2ZmItODkzOWFiM2UwYTk3OjU3MDE2 | 16/12/2024 07:00:00 | -9.012716, -35.221395 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NjJiZjY3N2MtMjA1My00YTQ1LTkxYjctYmViOGU5ODJiODU0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/08/2023 12:58:00 | 2023-08-25T16:40:00.000Z | foi realizado a trocada tomada Steck macho e fêmea foi regulador o fogão equipamentos estão funcionando normalmente estão ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/62bf677c-2053-4a45-91b7-beb8e982b854 | Regulagem de chama. |  |  | FALSE | 25/08/2023 08:01:19 | 28/08/2023 16:03:52 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OTk3NDcwMzMtYzg2ZC00NTQ5LWI2ZjMtODRkMTY5M2QxMjA5OjU3MDE2 | 25/08/2023 08:30:00 | -23.628314, -46.663653 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 19.5, 'altitude': 791.2, 'latitude': -23.6280464, 'longitude': -46.6638509, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.4}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NjJjMjc3MTEtYWMxMi00NGE2LTlkYmQtOGU0MGQ5Yzc2YWY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/04/2024 09:05:43 | 2024-04-02T13:56:23.000Z | foi realizado reapertos nós terminais elétricaos estava obstruído a tubulação do ar foi realizado a limpeza ventilador da parte de traz estava batendo na carcaça foi detectado que o quadro eletrico do cliente não está dia cordo com a amperagem da máquina | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/62c27711-ac12-44a6-9dbd-8e40d9c76af7 | MANUTENÇÃO ECO 100 OSCILAÇÃO ELETRICA | 2024-04-02T12:05:30Z | 2024-04-02T12:05:24Z | FALSE | 01/04/2024 11:29:33 | 02/04/2024 10:56:23 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MmZhNzA3OGYtNjVmMS00NDFjLTlhZWMtY2JjZDM3MGQwNjI5OjU3MDE2 | 02/04/2024 13:00:00 | -23.688648, -46.618025 | -23.6896015, -46.6170416 | -23.6891496, -46.6171221 | {'coords': {'latitude': -23.6891496, 'longitude': -46.6171221}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NjJjOTI5ODgtZjA3Yy00YjU4LWIwNGEtOTY3NmFlOTVkNDI1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/10/2025 10:05:23 | 2025-10-03T13:06:28.000Z | Equipamento liberado com transformação de tensão 380V para 220V Trif | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/62c92988-f07c-4b58-b04a-9676ae95d425 |  | 2025-10-03T17:00:53Z | 2025-10-02T10:58:31Z | FALSE | 02/10/2025 07:49:21 | 03/10/2025 14:01:33 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ODBhNjk1MjEtNjdhYi00ZTJjLWExZjYtNjY0NDNjMmQ3YWVjOjU3MDE2 | 02/10/2025 07:49:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6856239, -46.6045881 | -23.6855466, -46.6043546 | {'coords': {'latitude': -23.6855466, 'longitude': -46.6043546}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NjJkMWE2MDEtMjNlMC00OTNmLThkZGMtYTFiNWFmMGE1ZWM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/02/2024 09:58:38 | 2024-02-01T19:19:47.000Z | foi realizada a preventiva na composteira foi realizado a troca do acrílico da porta foi realizada a troca da gaxeta da tampa da porta foi realizada a troca display e módulo foi feito o reajuste na porta estava desnivelado equipamento funcionando normalmente foi feita a manutenção completa na composteira São dois equipamentos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/62d1a601-23e0-493f-8ddc-a1b5af0a5ec7 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 2 ECO 100 | 2024-02-01T12:59:00Z | 2024-02-01T12:59:00Z | FALSE | 31/01/2024 15:28:15 | 01/02/2024 16:19:47 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NWJlNzNiMzYtYjc0Zi00ZTUzLWE3NWMtOWZiMmVlZjJlYzEyOjU3MDE2 | 01/02/2024 10:00:00 | -27.03437, -49.388463 | -27.0331607, -49.389086 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NjJlMmEyYTMtZDdhYy00NDUzLWFjZjUtNzk1ZTEzNzM3ZWRkOjU3MDE2 | 120 | 100 | reported | 23/10/2024 14:30:00 | 2024-10-23T17:32:00.000Z | [5 empty] | TRUE | 23/10/2024 10:28:49 | 20/11/2024 13:20:47 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjE3ODhkMDktMWQyMi00MDJiLWJjMDktYTI2N2FhOGM4NTNiOjU3MDE2 | 23/10/2024 14:30:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Reportada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NjJlMmFkZTEtNDUwMy00YjQ3LWEwMjYtYTk0MDRhN2M3MmE0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 09:39:09 | 2025-09-04T12:49:37.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/62e2ade1-4503-4b47-a026-a9404a7c72a4 |  | 2025-09-04T11:57:51Z | 2025-09-03T17:26:06Z | FALSE | 03/09/2025 14:24:23 | 04/09/2025 09:49:37 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmMzYzhlOTYtZjg3Ni00ODcxLWJhMjktZDU0Yzc0ZjlkZmM2OjU3MDE2 | 03/09/2025 14:24:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6855483, -46.60443 | -23.6856017, -46.6047194 | {'coords': {'latitude': -23.6856017, 'longitude': -46.6047194}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjJlYWExMjQtMGZlYi00Y2Q1LTgyNDQtNGE5ODUxODZmZDVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 09/01/2025 08:00:00 | 2025-01-09T12:00:00.000Z |  |  |  |  | 2025-02-18T10:43:35Z | FALSE | 26/12/2024 12:15:57 | 18/02/2025 07:43:35 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MWMzM2E0ODMtZGUwNy00MjdlLWFjMDEtMTIzM2EyNmM4MTIzOjU3MDE2 | 09/01/2025 08:00:00 | -23.567892, -46.701502 |  |  | {} | Cancelada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NjJmMzFmODctZTUyOS00MzM3LTgxNjItZmQyOWM3ODIxNjliOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/03/2024 08:55:18 | 2024-03-20T13:19:06.000Z | steck está faltando neutro, tomada errada necessário troca ( tomada está sem neutro e o pino não tem conector para liga lo ) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/62f31f87-e529-4337-8162-fd29c782169b |  | 2024-03-20T10:38:33Z | 2024-03-20T10:38:29Z | FALSE | 20/03/2024 07:34:40 | 20/03/2024 10:19:06 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NzU1MmM2YzYtNmIxNi00ZjI5LTlmYjMtYjk0MDBhNTljMDMxOjU3MDE2 | 20/03/2024 07:30:00 | -23.567498, -46.659864 | -23.5672983, -46.6597391 | -23.5675542, -46.6595934 | {'coords': {'latitude': -23.5675542, 'longitude': -46.6595934}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjJmNDZlMWUtZmVkNi00MWQ1LTkzMWMtZjIwODUzZTJkM2RhOjU3MDE2 | 60 | 2 | pending |  |  |  |  | cliente informa A chapa está apagando entramos em contato com cliente , tecnico nao apareceu ao local procurar outro tecnico na regiao 16/09 : Não está funcionando direito |  |  | FALSE | 01/09/2025 17:27:37 | 26/09/2025 11:27:34 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NmQwNTk5NzMtZDA1MC00ZDUwLWIxZmMtMDc3ZjA4ODE2OTYwOjU3MDE2 |  | -19.9730854, -43.9327044 |  |  | {} | Pendente | TERCEIRO
NjJmNjQyY2UtMDk3MC00OWVlLTgxNzMtMDExM2RmMGMwNTRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Check-list | 2025-09-25T14:35:51Z | 2025-09-25T14:23:01Z | TRUE | 25/09/2025 11:22:11 | 25/09/2025 11:35:51 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MWZjMDY0MzgtMmViZi00MmI5LTkxZWItMWEzNmRkYWEzNjUyOjU3MDE2 | 25/09/2025 11:21:00 | -23.5315646, -46.7816739 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
NjMxMjEyOWUtYjBmMC00YTcxLWE0ZTYtZjJiMTczZDQ2NmU0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [5 empty] | 2025-10-17T10:32:26Z | 2025-10-17T10:32:15Z | FALSE | 16/10/2025 16:28:09 | 17/10/2025 07:32:26 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | M2JhOWJkYzktZjRjNi00Y2QxLTk2YjQtMzc5YTkyOTNmMWVhOjU3MDE2 | 16/10/2025 16:28:00 | -23.55599, -46.71339099999999 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
NjMxY2IwNmUtNzhjNS00MjYwLTk5YWUtMzVhOWViMTk2NDEyOjU3MDE2 | 240 | 2 | done | 07/08/2025 21:13:32 | 2025-08-08T02:43:36.000Z | foi feito troca da placa e regulagem do volume de agua no recipiente da boia. jacaré fez a programação e vai ficar em observação. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/631cb06e-78c5-4260-99ae-35a9eb196412 | ADEQUAÇAO NO MODULO DE AQUECIMENTO STEAMER ELET. | 2025-08-07T21:25:29Z | 2025-08-07T21:24:24Z | FALSE | 07/08/2025 17:27:42 | 07/08/2025 23:43:36 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODk2NWYyNWItMjY4OS00OGE2LThlYTctNWUzNzQwYTU0Mjk2OjU3MDE2 | 07/08/2025 18:00:00 | -23.5417362, -46.5761099 | -23.5417547, -46.5774428 | -23.6742733, -46.54166 | {'coords': {'latitude': -23.6742733, 'longitude': -46.54166}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjMxZWUxMDEtOWI4Yy00YzhlLWEwZjgtYTRmNjdjOGEyMzEyOjU3MDE2 | 340 | 100 | done | 21/12/2023 09:52:07 | 2023-12-21T16:27:28.000Z | foi instalado duas coifa de parede com o jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/631ee101-9b8c-4c8e-a0f8-a4f67c8a2312 | instalar coifa | 2023-12-21T11:07:13Z | 2023-12-21T11:07:08Z | FALSE | 21/12/2023 07:25:20 | 21/12/2023 13:27:28 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZmRiZGIyMjctZDk0NS00MzU4LThmZjktZmUxYjE3N2IwMmQ3OjU3MDE2 | 21/12/2023 07:30:00 | -22.678121, -47.022754 | -22.6589205, -47.045039 | -22.8532885, -47.0276992 | {'coords': {'latitude': -22.8532885, 'longitude': -47.0276992}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NjMzMjBhNWItNTM4YS00NWJjLTllOTItN2U1ZmI2ZmY2ZjU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Trocar por uma steck mais forte (64A) |  |  | TRUE | 05/09/2023 07:14:16 | 31/03/2025 15:39:29 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZTJhN2ZhMTAtNjE3YS00N2Q2LTlhZGYtOTFkMzU1MzVhMzBiOjU3MDE2 | 05/09/2023 08:00:00 | -23.58765, -46.655807 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NjMzNDFkZTQtNWEwYi00MGVhLWE0YTMtZDEzMmM1YjFjNmUyOjU3MDE2 | 240 | 2 | done | 26/08/2025 10:53:16 | 2025-08-26T14:21:35.000Z | Verificação de atuação do forno | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/63341de4-5a0b-40ea-a4a3-d132c5b1c6e2 | A porta está com a maçaneta frouxa, quando a porta está aberta a ventoinha não desliga, e se estiver ligado o vapor continua espirrando água com a porta aberta, está saindo muita água no vapor | 2025-08-26T12:04:31Z | 2025-08-26T10:28:22Z | FALSE | 22/08/2025 16:00:49 | 26/08/2025 15:02:09 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NjhmYWE5NWEtN2YwYi00NTMxLTk5Y2MtNDY0YzYwYWE0ZGI2OjU3MDE2 | 26/08/2025 09:30:00 | -23.653568, -46.721235 | -23.6798889, -46.6970341 | -23.6798533, -46.6970733 | {'coords': {'latitude': -23.6798533, 'longitude': -46.6970733}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjMzYjZhMDgtMWEzZi00OTU1LWIxMTItNjY2MDk5MzlmZGUxOjU3MDE2 | 120 | 0 | done | 21/03/2025 08:00:00 | 2025-03-21T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/633b6a08-1a3f-4955-b112-66609939fde1 | RASPANDO A GAVETA |  |  | FALSE | 18/03/2025 15:25:09 | 17/04/2025 12:57:48 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OGY4NDJjMDAtNjRmMi00NDVjLTllYTUtMjc2ZmY1M2I4ZTY5OjU3MDE2 | 21/03/2025 08:00:00 | -23.564846, -46.692317 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NjMzYzczNDUtMjZlNC00ZGIyLTk0ZmUtZTIyNjk5YzgwYzFmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | FERIAS |  | 2025-01-02T11:11:51Z | FALSE | 29/11/2024 17:43:43 | 02/01/2025 08:11:51 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODhiNDExYzUtNWI4Yy00ZmM1LThjNDMtMWNhZDgwY2VjZDllOjU3MDE2 | 09/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ff854c1c-2a6f-4c0a-8e00-8b915442b060', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NjM0MWZjYjgtYTQ0Mi00NWEyLWIxZWEtM2YyN2ZhZTA2NzZiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 10:47:25 | 2025-08-04T13:53:52.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6341fcb8-a442-45a2-b1ea-3f27fae0676b |  | 2025-08-04T13:42:09Z | 2025-08-04T10:06:16Z | FALSE | 01/08/2025 15:45:23 | 04/08/2025 10:53:52 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTc3NzRmN2MtNDIzMC00MDRhLWFmMzQtM2JiNDhkMjg0ZWU4OjU3MDE2 | 04/08/2025 07:00:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.685651, -46.6044663 | -23.6856403, -46.6044418 | {'coords': {'latitude': -23.6856403, 'longitude': -46.6044418}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjM0MmRiYmEtNjZhOS00MzAwLThhN2EtOTE0OTcxY2ViYWZiOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 05/11/2024 10:15:10 | 2024-11-06T11:15:05.000Z | cliente:hopi Hari necessário ligar os equipamentos na tomada, e testá-los necessário montar três instantes, necessário porcas e parafusos necessário tomada steck cinco pontas macho para colocar em equipamentos necessário instalar quatro assepsias necessário instalar quatro fritadeira balcão passa prato a base do passa prato está para o lado ao contrário do balcão réguas da phu estão faltando 3 phu necessário mesa aonde coloca o forno não se encontra na obra necessário instalação de forno | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6342dbba-66a9-4300-8a7a-914971cebafb |  | 2024-11-05T11:13:59Z | 2024-11-05T10:55:25Z | FALSE | 30/10/2024 17:04:45 | 06/11/2024 08:15:05 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OWNkYzgwMGQtZWE2MC00MGY3LWEyZjUtZjI0MDdjMGFkMWRlOjU3MDE2 | 05/11/2024 07:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NjM1MjI4ZjktZWE4Yy00OWRkLWI2NGUtYjE1M2MwOTM4Y2MyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | SERVIÇO INTERNO |  |  | FALSE | 15/01/2025 17:46:38 | 15/01/2025 17:46:38 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MDU0OTE1YjUtNGVmYy00ZWZlLWFmYzQtMTY3YjViMjhmMTc1OjU3MDE2 | 16/01/2025 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NjM1Zjk4NmEtZjFkNy00MTJiLTkzYmMtNDIwZjFmZmE0ZWIxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 11:51:04 | 2025-08-25T14:54:41.000Z | Realizado substituição de Fonte, e bocal que estava danificado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/635f986a-f1d7-412b-93bc-420f1ffa4eb1 | um chamado para meu equipamento, pois o bocal da lâmpada caiu, e o Led de baixo parou de acender. | 2025-08-25T11:41:01Z | 2025-08-19T19:22:05Z | FALSE | 19/08/2025 10:30:28 | 26/08/2025 11:56:45 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NGE5NjI3ZDYtYWFhMS00MWU3LThkNWYtMDViZTZkZjdiMzAwOjU3MDE2 | 25/08/2025 08:00:00 | -23.5097554, -47.6064506 | -23.5098579, -47.606583 | -23.5098065, -47.6064348 | {'coords': {'latitude': -23.5098065, 'longitude': -47.6064348}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjM2OWMxMDgtOWY3Yy00NGNlLWE3ZWEtZjZmZmFhOTc0NTZiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/09/2025 11:00:55 | 2025-09-12T14:10:55.000Z | feito instalação da tecla da pista fria ficando 2 circuito separados. equipamento funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6369c108-9f7c-44ce-a7ea-f6ffaa97456b | excesso de gelo | 2025-09-12T12:21:29Z | 2025-09-11T23:23:44Z | FALSE | 10/09/2025 18:48:05 | 12/09/2025 11:10:55 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTE0YmVkNTMtMjE4My00OTgxLWIzZTktMTMyZjA2NDBmNDZlOjU3MDE2 | 12/09/2025 08:00:00 | -23.538755, -46.52513 | -23.5386911, -46.524987 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjM3YTE4MTAtOGIyZi00YmRiLTg4MGItODBlMjU2YmM4MDlkOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 10/05/2024 11:50:55 |  |  |  | instalação |  |  | TRUE | 10/05/2024 10:41:44 | 31/10/2024 13:46:29 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZDY4MDY5Y2EtZTg4Yi00NDk1LTg4ZmEtYThhNjVkMDY0OTJkOjU3MDE2 | 10/05/2024 07:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Em andamento | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NjM4NjU3ZWMtMmQ4My00ZTU0LTgzOGEtYjA3YWUzNDI1NjYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 18/06/2024 13:02:13 | 09/07/2024 11:59:27 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDUxNjI2ZjctMGQxMy00OGE0LWFiOTMtOTUyMjc4ZDRjYzEwOjU3MDE2 | 18/06/2024 14:00:00 | -23.663872, -46.569345 |  |  | {} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjM5YTgxMzktZmU4ZS00NDU5LWI2NDgtYWNkYzI1ODFkODFhOjU3MDE2 | 240 | 1 | reported | 22/07/2025 05:17:53 | 2025-07-22T08:17:53.000Z | Cliente com circuito diferente da máquina |  | ECO 300 INSTALAÇAO -COMISSIONAMENTO-TREINAMENTO | 2025-07-21T13:56:47Z | 2025-07-21T12:04:08Z | FALSE | 14/07/2025 16:09:10 | 22/07/2025 05:17:53 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ODJkY2ZkYWYtMzk0My00MGM2LWIyNDctNDJhNmM3MTNkNzYxOjU3MDE2 | 21/07/2025 08:00:00 | -23.592096, -46.63918839999999 |  | -23.6628768, -46.4120721 | {'coords': {'latitude': -23.6628768, 'longitude': -46.4120721}} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjM5YmUzOGYtYmNkYS00NWJlLWEwMTItNWRmODI1NzVhZTMwOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 11/10/2024 07:00:00 | 2024-10-11T10:10:00.000Z |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 04/10/2024 16:26:13 | 22/10/2024 12:17:16 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MWZiZTlhMzEtZTgzMy00ZmE5LWJlZjAtMmVhMjAxZWU1YjgyOjU3MDE2 | 11/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Reportada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NjNhM2Y5YjctNjhhNi00ZjJiLWFkNjYtY2FiYjNhZDI2NWZmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/08/2025 16:51:19 | 2025-08-13T19:52:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/63a3f9b7-68a6-4f2b-ad66-cabb3ad265ff |  | 2025-08-13T14:50:58Z | 2025-08-13T14:44:18Z | FALSE | 13/08/2025 11:43:20 | 14/08/2025 08:18:33 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmMxOWZiYjMtMGJhZC00NTY0LWE1MGUtY2U2YThiOWRhNmMxOjU3MDE2 | 13/08/2025 11:43:00 | -23.51595, -46.1795747 | -23.6856439, -46.6045515 | -23.6857417, -46.604456 | {'coords': {'latitude': -23.6857417, 'longitude': -46.604456}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjNhNzc4NGEtZDJiMS00M2EzLTg4MTUtNjU0YWYzMmMwNmYyOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 12/08/2024 10:21:00 | 2024-08-12T14:54:00.000Z | foi cortado a mão francesa tubular do escorredor de copos. foi trocado uma unidade condensadora de um quarto equipamento está em funcionamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/63a7784a-d2b1-43a3-8815-654af32c06f2 | Desmontagem de grelhas/escorredor módulo bar e corte dos tubos + troca de unidade balcão refrigerado |  |  | FALSE | 12/08/2024 07:48:00 | 21/08/2024 09:43:21 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YTEwZmIyMDUtNTMyZS00ZWJhLWFlYzUtNjY3ZmUwYWZmMGQyOjU3MDE2 | 12/08/2024 11:00:00 | -23.584171, -46.67927 | -23.5841961, -46.6791856 | -23.584082, -46.6788001 | {'coords': {'latitude': -23.584082, 'longitude': -46.6788001}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NjNiNjE1OWYtMGU2YS00ZmNkLWEwMjctZjViMmFmYTljYjExOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2024 07:00:00 | 2024-10-09T12:13:00.000Z | barulho na porta, feito regulagem e colocado silicone | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/63b6159f-0e6a-4fcd-a027-f5b2afa9cb11 | queimou novamente os motores solitiado a assistencia retirar o carrinho para manuntençao |  |  | FALSE | 02/10/2024 19:29:59 | 08/11/2024 21:45:16 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YTM4NWQyZjktNWI3MC00OTk2LTk0ZTAtYzYyN2VlODNmZmIwOjU3MDE2 | 03/10/2024 11:00:00 | -20.458491, -54.615641 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NjNjNTA4M2EtZTUxZS00NTI4LTkzNDItOWNmNjJlOGRlNGNjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Conclusão instalação |  |  | TRUE | 18/09/2024 16:03:11 | 31/10/2024 15:22:00 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NjMyYTE4ZjYtMjgwNy00YTQxLWE2MjEtYjE0ODg4ZGE1MTlhOjU3MDE2 | 26/09/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NjNjZmEyNjgtYzUwYS00MWQ2LWFlYzctZWE5NmQyM2JiMGM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/11/2023 12:48:55 | 30/10/2024 15:13:56 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NjFkYmUwYjItODYyNy00ODA1LTk5MjUtNmE0N2JmMmQ4Y2ZiOjU3MDE2 | 01/11/2023 22:00:00 | -23.592237, -46.833023 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NjNkNDc5MDItMWI1Yi00NmQzLWFhYTEtZmNlNWE5NjMzNjlmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 28/11/2024 18:14:22 | 16/12/2024 19:49:16 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjdiMGVhNTktN2JjZC00NDE2LWFiMTktNjJjYzA3OTQ1OWFkOjU3MDE2 | 29/11/2024 07:00:00 | -23.596308, -46.655761 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NjNkNzU3ZTQtNzAxYy00YzIxLWE4NDgtYzFlODQwMjBkMzNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/11/2023 10:37:00 | 2023-11-22T16:43:00.000Z | é necessário a troca dos termostatos pois os mesmos não estão atuando corretamente segundo testes provocado no equipamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/63d757e4-701c-4c21-a848-c1e84020d33c | MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  |  | FALSE | 22/11/2023 09:32:03 | 05/12/2023 13:17:46 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MDkzYzAyNTMtYTU2My00NzNmLTk2MDctOGU1YTU3YjBmZjhhOjU3MDE2 | 22/11/2023 11:00:00 | -23.58765, -46.655807 | -23.5885071, -46.6539666 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NjNkODY2MDAtNzk5Ni00MWE3LTliNGUtZGMwZWIyODM4OGU3OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 31/10/2024 17:06:03 | 2024-10-31T21:25:11.000Z | foi feito a instalação de um fogão ,duas fritadeiras, duas chapas quentes e um charbrole. feito o posicionamento da máquina de lavar louças, máquina de gelo, o forno que estava instalado na cozinha chinesa o pessoal da manutenção desistalaram e subiram para cozinha brasileira, a responsável da obra Adriana pediu para instalar o mesmo no lugar do forno que está com o vidro quebrado, o pessoal da manutenção ficou responsável pela hidráulica e energia. na lista de equipamentos está marcando que são 11 lixeiras plásticas, só foi encontrado na obra apenas 3 a Bruna está ciente dessa informação e relembrando que precisamos trocar o vidro ou a porta completa do forno que se encontrou quebrado na obra. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/63d86600-7996-41a7-9b4e-dc0eb28388e7 |  | 2024-10-31T20:04:50Z | 2024-10-31T19:41:38Z | FALSE | 30/10/2024 15:47:50 | 31/10/2024 18:25:11 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | OTE4MTRlODgtY2NkZi00YjNiLThlMTctMmYzYTI0NWNmMzAwOjU3MDE2 | 31/10/2024 08:00:00 | 0, 0 | -22.8587307, -47.0459936 | -23.0400053, -47.0671677 | {'coords': {'latitude': -23.0400053, 'longitude': -47.0671677}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NjNlMjk0NTUtMWU5Yi00MzhmLWE3OWUtOGZlYmI4YmU3NzRiOjU3MDE2 | 540 | 100 | in-progress | 24/10/2024 08:32:00 |  |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 18/10/2024 17:56:28 | 28/10/2024 15:34:20 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZjY5MWU5YjctYWFkNi00ODM5LWI2ZGItMGY0MDg0OTUxYzVjOjU3MDE2 | 24/10/2024 07:00:00 | -22.671337, -45.556951 | -22.6936958, -45.5619447 |  | {'coords': {'latitude': -22.6936958, 'longitude': -45.5619447}} | Em andamento | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NjNlNWQxYWYtZDliMC00MjgxLTg4NDQtZmVmZjUzMTI2NmM2OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 18/06/2025 09:00:00 | 2025-06-18T19:00:00.000Z | Manutenção preventiva quadro elétrico câmara de congelados e resfriado. Troca do Rele termico do compressor câmara de congelados. Coifa de cozinha estava desligando por temperatura, foi ajustado setpont para o limite máximo 75 graus, com isso a coifa parou de desligar. Manutenção preventiva estufa e pista aquecida área de distribuição. Manutenção preventiva banho Maria área de distribuição de pacientes. Suporte banho Maria solto, necessário realizar solda, passado para manutenção do hospital. Processador Becker estava sem pé foi instalado um novo, ficzado com rebite e parafuso. Limpeza condensadora Refrigerador e pista fria área de distribuição de funcionários. Forno combinado com vazamento, necessário refazer fixação da tampa com parafusos e repite pop nuts Foi adequado o dreno do Forno combinado que estava sem caída para o esgoto | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/63e5d1af-d9b0-4281-8844-feff531266c6 | 1° MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MÊS DE JUNHO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO (FUNDAÇÃO DR. JAYME) |  |  | FALSE | 26/06/2025 17:25:09 | 26/06/2025 17:26:52 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YWFhYmI2ZjgtN2RmYi00OTQ2LWFhM2MtZTE1MGY2NGFlMDQ2OjU3MDE2 | 18/06/2025 09:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NjNlYTRmN2EtN2JjZC00NWI3LWE0NzItMzQ0ZmE5Mzk5N2RkOjU3MDE2 | 240 | 1 | pending |  |  |  |  | preventiva tecnico fez a visita deixou a maquina funcinando porem e necessario trocar controladora ihm enviado pelo correio 01/10 , porque no leitor nao aparece |  |  | FALSE | 24/09/2025 11:43:31 | 01/10/2025 17:33:54 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | OTUxMWZiNzEtYjliOC00NTg4LWE5MTAtZmI2ZmQxZmZlZmNlOjU3MDE2 |  | -12.8230581, -38.4308022 |  |  | {} | Pendente | TERCEIRO
NjNmYjgwMDQtNjc0NC00ZWYyLThiMTgtZDUwMTM4OTc2YTlkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2024 08:00:00 | 2024-10-16T12:00:00.000Z | sem defeito, equipamento dentro do local de confeitaria | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/63fb8004-6744-4ef2-8b18-d50138976a9d | P13254 006 006 DEVILLE - PORTO ALEGRE WFVT.00010 FREEZER VT PREMIUM 4 P PEQ IN 1400 x 800 x 2100 PC 22/08/2024 29/08/2024 1,000 R$ 150,00 sem urgencia |  |  | FALSE | 18/12/2024 19:07:15 | 18/12/2024 20:00:27 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjFkYmI2MTQtZTMxMC00ZjRkLWE2NzQtZjMzMDYyZTNjYWJjOjU3MDE2 | 16/10/2024 08:00:00 | -29.364646, -51.665769 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NjQwY2IwYzktMDA0OC00ZTAwLWI3NjktOTBiYTY0YzNiNjVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/02/2025 08:00:00 | 2025-02-06T19:00:00.000Z | não foi trocado devido cliente não tem parte hidráulica pronta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/640cb0c9-0048-4e00-b769-90ba64c3b65e | previsao de atendimento 03 a 05/02 fazer instalaçao parte hidraulica ok ja foi colocado os motores |  |  | FALSE | 30/01/2025 15:08:43 | 15/04/2025 18:55:15 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Mzc0NWViMDctNDYzOS00NjZlLWEzZTctYzcyN2NiZWI1ODhhOjU3MDE2 | 30/01/2025 08:00:00 | -8.667249, -35.082394 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NjQxN2VhNGEtMTdhOC00MjZmLWExOWQtZjdiOWRmNTY1MjMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 06/05/2024 08:00:00 | 2024-05-06T11:05:00.000Z | [5 empty] | FALSE | 06/05/2024 09:56:10 | 08/11/2024 16:22:33 | {} | ODY0ODYxZDktMDhhOC00NWFjLThmMWItZjk1NWYwNjQ5MWM3OjU3MDE2 | 06/05/2024 08:05:00 | -22.48846, -48.564739 |  |  |  | Cancelada | Não encontrado
NjQyMmMzOTQtYjc0ZS00OTg5LTk1YjktYjY0ZTAxZWUxNjFiOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 09/10/2024 14:00:00 | 2024-10-09T18:00:00.000Z | CONFORME ORIENTAÇÃO DO LOURIVAL, SERÁ CANCELADO O ATENDIMENTO POIS SERÁ SUBSTITUIDO A MAQUINA DO SESC |  | Técnico esteve lá hoje, fez os procedimentos de leitura de sensores de tanque e de ar, das resistências, fez ajustes nos parâmetros, vai colocar em teste na segunda e verificar resultado na terça. Dando tudo certo, fecha o chamado, se não da andamento aos atendimentos |  |  | TRUE | 29/08/2024 09:21:14 | 31/10/2024 15:15:59 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTI2OTg3NTMtMzQ5MS00NjdhLTg4YjAtMmQ3MWE3MTNjZDJjOjU3MDE2 |  | -30.041497, -51.149126 |  |  |  | Cancelada | TERCEIRO
NjQzMGFkOTQtODgyMS00NzEzLTk3ZjEtMzc5ZTRkYTYxYzlhOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 15/08/2024 12:25:52 | 31/10/2024 16:58:32 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZDk2MjEwZDQtZGU0ZS00YjdlLWJkMmMtMmI5OWY0NTRlYzk3OjU3MDE2 | 23/08/2024 05:45:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NjQzZTRiZDEtYmVlOS00MGQyLWFlMzQtYTY5YTI4ZDE0MGJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/04/2024 11:09:51 | 2024-04-08T18:58:05.000Z | foi feito as instalações dos frises,feito os posicionamentos do charbroler e fogão. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/643e4bd1-bee9-40d2-ae34-a69a28d140bd | instalação prioridade térreo | 2024-04-08T13:48:28Z | 2024-04-08T13:48:24Z | FALSE | 08/04/2024 10:36:16 | 08/04/2024 15:58:05 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZjM4OTEyM2EtMGEwZS00Yzg3LTg5NzAtNDk2ZDFhYjdjNTQ1OjU3MDE2 | 08/04/2024 10:35:00 | -23.584706, -46.685191 | -23.5844678, -46.6852889 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NjQ0NDY2Y2ItMjBhNS00MmE3LTkxNWEtZjU0ZjA4YzgyODcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/05/2024 14:07:00 | 2024-05-06T17:53:00.000Z | não foi possível instalar a corrente da máquina devido aos rolamentos estarem estourados, necessário fazer a substituição dos rolamentos e depois instalar a corrente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/644466cb-20a5-42a7-915a-f54f08c82870 | RETORNO PARA COLOCAR CORRENTE E FINALIZAR A MANUTENÇÃO |  |  | FALSE | 06/05/2024 08:57:05 | 28/05/2024 09:45:32 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NTc2YTc4OGUtZTlhMi00YWU2LTg3MjctODk2Y2Y4YTI3YTFkOjU3MDE2 | 06/05/2024 13:00:00 | -23.550442, -46.717166 | -23.5522743, -46.7168817 | -23.552344, -46.7170606 | {'coords': {'latitude': -23.552344, 'longitude': -46.7170606}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NjQ1YzQ3YjgtZmEzNC00NGM1LWFhMzEtMTY4ZGU2ZDgwY2MxOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação Camaras |  |  | TRUE | 21/03/2024 09:16:34 | 31/10/2024 13:40:47 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTM2MzIyY2QtM2NjZS00MzA3LWEzOTQtMTBiOTM3Nzg5NTIxOjU3MDE2 | 21/03/2024 09:00:00 | -22.596962, -44.979669 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
NjQ1ZGQxZjQtYTU2Ni00ZjUxLTkwNzAtMWNlZTMzZTk2OTk1OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇAO |  |  | FALSE | 11/10/2024 16:33:32 | 28/10/2024 19:01:40 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NjhlZjE3NWMtZDVmMC00ZDExLTk4NWUtYjliYmE0ZWFjODM0OjU3MDE2 | 18/10/2024 07:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NjQ3NjEwZWItMjkyMy00MzgxLWJmOTgtZDFkYmM5MmFjYzY0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Integração as 8h, troca dos vidros do aparador salivar |  |  | TRUE | 07/11/2023 17:35:34 | 30/10/2024 15:16:01 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YzQ2NDJmZDgtZjAxNS00YmIwLWFjYjktODk3MDgyYmI0NDgxOjU3MDE2 | 07/11/2023 05:00:00 | -23.15734, -46.921977 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NjQ4YWIwMTktNTMzYS00YTIyLThmODItZTZkNWZjZmIwNTg2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/06/2024 13:30:00 | 2024-06-21T17:30:00.000Z | FEITO A RECUPERAÇÃO DAS BORRACHAS DE VEDAÇÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/648ab019-533a-4a22-8f82-e6d5fcfb0586 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA COMPOSTEIRA 3 BORRACHAS DE VEDAÇÃO DESGASTADAS |  |  | FALSE | 23/07/2024 07:27:22 | 23/07/2024 07:57:44 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YTRmODY4NzgtMWQ2ZC00ZDMxLTgyNGYtMTIzMGFhNzI5MDczOjU3MDE2 | 21/06/2024 13:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NjQ4ZDVmMDItNGVkOC00ZGVhLThlNGUtYjY2MDIxNzY5YmE0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 08:50:03 | 2025-09-04T11:52:56.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/648d5f02-4ed8-4dea-8e4e-b66021769ba4 |  | 2025-09-04T11:14:36Z | 2025-09-03T17:28:49Z | FALSE | 03/09/2025 14:27:05 | 04/09/2025 08:52:56 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGY1MTU1YzEtOGI4NS00ZjJmLTk3OTgtNmUzZTQ0ZmZhNmEwOjU3MDE2 | 03/09/2025 14:27:00 | -23.596308, -46.655761 | -23.685545, -46.604285 | -23.6855167, -46.6043 | {'coords': {'latitude': -23.6855167, 'longitude': -46.6043}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjQ5MTU5OTMtYjcyNy00ZGIzLWJmOGQtN2Y3NmNlNDU3NDJhOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 12/12/2024 11:45:00 | 2024-12-12T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/64915993-b727-4db3-bf8d-7f76ce45742a | instalaçao |  | 2025-02-11T15:08:06Z | FALSE | 10/12/2024 17:19:57 | 11/02/2025 12:08:06 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YzgxNDY4OGUtYjUzNi00ZGMzLTkxOWEtZjI2ODRiOWIwZDk1OjU3MDE2 | 12/12/2024 11:45:00 | -23.602786, -46.666471 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjQ5NTQxMzAtNDJlZC00NGFjLWJmNzUtMmRmNjAzMDg1YWQxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/06/2024 12:58:00 | 2024-06-12T12:44:00.000Z | realizado preventiva | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/64954130-42ed-44ac-bf75-2df603085ad1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | FALSE | 11/06/2024 09:02:23 | 27/08/2024 12:46:00 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZjkyNjk5MGMtOWRlZi00Y2FlLWFmZDgtZjE4MmQ1NWU0ODA5OjU3MDE2 | 11/06/2024 13:00:00 | -23.682244, -46.68861 | -23.6848368, -46.687069 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjRhMDU0YzgtMzhhYi00NjQyLWE5N2MtMzQ4ZDkxZmI4ZTA4OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 11/10/2024 15:26:46 | 2024-10-11T18:28:56.000Z | montado gaveta topbox ficando ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/64a054c8-38ab-4642-a97c-348d91fb8e08 | terminas top box | 2024-10-11T18:26:32Z | 2024-10-08T21:38:49Z | FALSE | 08/10/2024 16:08:33 | 11/10/2024 15:28:56 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NGZhYWQ3ODMtZDhiMS00YWM5LTk2ZDUtNDE1OWY0ZWYyMmY4OjU3MDE2 | 11/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.9973273, -46.2565454 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjRhMTRmYTgtOWJhZi00ZWI2LThhYjktOWVhOTM0NDE2ZGNkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 08:52:04 | 2025-08-21T11:59:16.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/64a14fa8-9baf-4eb6-8ab9-9ea934416dcd |  | 2025-08-21T11:51:17Z | 2025-08-21T11:41:29Z | FALSE | 21/08/2025 08:10:37 | 21/08/2025 08:59:16 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2ZkMTVlMzItYzNhNC00YTgwLTlmYjItMTA1YmYxZDliYWM0OjU3MDE2 | 21/08/2025 08:10:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6856283, -46.6044767 | -23.6856938, -46.6044273 | {'coords': {'latitude': -23.6856938, 'longitude': -46.6044273}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjRjYjA4ODEtYjBlMC00NzQ3LWExNTQtNjBmOWQ4ZTYzYzhlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/07/2025 08:33:54 | 2025-07-25T11:58:35.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/64cb0881-b0e0-4747-a154-60f9d8e63c8e |  | 2025-07-25T12:44:42Z | 2025-07-23T12:05:00Z | FALSE | 23/07/2025 07:06:07 | 25/07/2025 09:45:09 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZTY2YmNjNTgtMzJhYy00M2UxLWE3MzYtZGVmZjViZDc2ZWNlOjU3MDE2 | 25/07/2025 07:39:00 | -22.4988964, -44.0625531 | -23.68596, -46.6047183 | -23.6859311, -46.6046815 | {'coords': {'latitude': -23.6859311, 'longitude': -46.6046815}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NjRjZDAzMzMtNTkyYi00ZjY0LWE3MjgtZTRkOGMwM2NiOTA5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 09:16:49 | 2025-08-21T12:19:49.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/64cd0333-592b-4f64-a728-e4d8c03cb909 |  | 2025-08-21T11:38:49Z | 2025-08-21T11:21:24Z | FALSE | 21/08/2025 07:50:55 | 21/08/2025 09:19:49 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YTIxYjkyYjMtZDhkMS00OTU5LWIwNzYtODI0ZjJhMDlhODlhOjU3MDE2 | 21/08/2025 07:50:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6858783, -46.6046767 | -23.6858783, -46.6046767 | {'coords': {'latitude': -23.6858783, 'longitude': -46.6046767}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NjRkNmE3MjgtZmNkYS00ZTlkLWFlNzItMTIwYmJlNGRkOTMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/11/2024 09:00:00 | 2024-11-27T13:00:00.000Z | Foi realizada a conversão de gás de GN para GLP no fogão. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/64d6a728-fcda-4e9d-ae72-120bbe4dd930 | Foi realizada a conversão de gás de GN para GLP no fogão. |  |  | FALSE | 16/12/2024 11:37:56 | 16/12/2024 11:38:32 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | OWE2NTlkMzktMDBiZC00NjM5LThkNWItMWY1NWY2ODczYzg2OjU3MDE2 | 27/11/2024 09:00:00 | -23.640041, -46.641291 |  |  |  | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NjRmMzQ4ZWItZmYzNC00ZGU3LWFiOWQtYTYzYjA2NDA3ZjkxOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 30/04/2025 08:00:00 | 2025-04-30T19:00:00.000Z | 30/04 FRITADEIRA FORT ATACADISTA EM LAGES SC, 02 DESLOCAMENTOS PARA TROCA DE RESISTENCIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/64f348eb-ff34-4de7-ab9d-a63b06407f91 | nao aquece |  |  | FALSE | 05/05/2025 10:38:50 | 05/05/2025 10:39:31 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODg5ZTg0N2ItNWI1Ni00ZDhlLTk4ZmMtZWE1OTc4ODUzMThhOjU3MDE2 |  | -26.905933, -48.677233 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NjRmZWQ1OGYtZTVkZi00NTc0LWE3ZGYtMmYyY2M1NTFkZjMzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 08:27:22 | 2025-08-19T11:31:38.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/64fed58f-e5df-4574-a7df-2f2cc551df33 |  | 2025-08-18T14:50:14Z | 2025-08-18T12:23:04Z | FALSE | 18/08/2025 09:09:56 | 19/08/2025 08:36:06 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzkzZmMwMGItZWExMS00YjBiLWI4OGItMjNjYTNlY2ZhMmJkOjU3MDE2 | 18/08/2025 09:09:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6857921, -46.6044408 | -23.6855967, -46.6044017 | {'coords': {'latitude': -23.6855967, 'longitude': -46.6044017}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjUwYmM0ZDQtMGE3Yy00YmE4LWEwMTItOTM3YzllOWVmNDg3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2023 20:35:15 | 2023-10-17T23:36:41.000Z | chegada ao hotel em Campos de Goitacazes Rio | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/650bc4d4-0a7c-4ba8-a012-937c9e9ef487 |  | 2023-10-17T11:57:08Z | 2023-10-17T11:56:38Z | FALSE | 17/10/2023 08:15:29 | 17/10/2023 20:36:41 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZDQ4NThmMTEtNDAzMy00YmQ1LTg0ZGItOGViMzc0YjNlZDIxOjU3MDE2 | 17/10/2023 07:00:00 | -21.751696, -41.334601 | -21.752218, -41.3276148 | -21.7523235, -41.3276824 | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 21.1, 'altitude': 9.2, 'latitude': -21.7523235, 'longitude': -41.3276824, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 6.8}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NjUyOGM4MjUtZDJkZS00ZTg4LTkwMjQtNmY4ZTQxMWQ2ZDU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/02/2025 08:00:00 | 2025-02-24T19:00:00.000Z | TROCADO CALDEIRAO MOLA DA TAMPA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6528c825-d2de-4e88-9024-6f8e411d6d58 | peça quebrada-AG.TECNICO WAGNER AGENDAR O ATENDIMENTO |  |  | FALSE | 16/01/2025 12:58:23 | 15/04/2025 15:03:48 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | N2E5NDhlNzYtYmY0NC00YjkzLWJlOTMtYjg2MDFjMDc3NzEzOjU3MDE2 | 24/02/2025 08:00:00 | -20.288236, -40.400225 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NjUzOTM3NjMtNjc5OC00MmMyLWI1YTktYWNjYjU2NTQwN2NlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/02/2024 10:01:26 | 2024-02-22T16:11:49.000Z | fritadeira funcionando normalmente porém necessário trocar bicos ingtores, queimadores orings e necessário fazer uma preventiva geral e um aspirador de pó para tirar as fuligem que está no equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/65393763-6798-42c2-b5a9-accb565407ce | MANUTENÇÃO FRITADEIRA CHAMA ALTA | 2024-02-22T11:39:54Z | 2024-02-22T11:39:49Z | FALSE | 22/02/2024 08:15:59 | 22/02/2024 13:11:49 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NjcwZWU1ZjQtOTlhZC00YWVhLWFiYTQtYTgxYTI3Yjc0Y2Y1OjU3MDE2 | 22/02/2024 11:00:00 | -23.997682, -46.257088 | -23.9963375, -46.255908 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NjUzZTE4ZTgtZTM2Ni00MGRkLWI1NjEtNTdlNjUzNzM3NmM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/10/2025 16:40:00 | 2025-10-08T19:41:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/653e18e8-e366-40dd-b561-57e6537376c5 |  | 2025-10-08T19:28:24Z | 2025-10-08T19:28:21Z | FALSE | 08/10/2025 16:28:05 | 08/10/2025 16:41:10 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OTY3ZDVmYjktMTQ2NS00MjliLTk4MGItZmNlYmMzNDgxNzBkOjU3MDE2 | 08/10/2025 16:28:00 | -23.3324734, -51.1719678 | -23.685775, -46.6047967 | -23.68574, -46.60475 | {'coords': {'latitude': -23.68574, 'longitude': -46.60475}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NjU1MmNhZmQtMTQwMC00NmZmLWI5MmUtZjg5ZmYzNzJjYjM4OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-11T14:23:22Z | FALSE | 11/09/2025 10:59:45 | 11/09/2025 11:23:22 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWU4YjczZjQtNTM5Yi00YWUzLWI2ZDUtMTk3ODhjNzMyZmFiOjU3MDE2 | 11/09/2025 10:59:00 | -31.7400428, -52.3418153 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
NjU1Njg5MzUtZDBlNS00NGM4LWE0YzUtMTRkMmIzOGM4MzBlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/06/2024 10:54:00 | 2024-06-04T16:36:00.000Z | foi trocado uma torneira esguicho misturadoras. foi trocado um controlador 512 geladeira de quatro portas está com unidade condensadora em curto necessário trocar uma unidade condensadora de três quartos mais. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/65568935-d0e5-44c8-a4c5-14d2b38c830e |  |  |  | FALSE | 04/06/2024 09:30:02 | 09/07/2024 11:12:13 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YmZiYWVjODItZGYxNi00YzA3LTk0Y2ItZWFjNTMwNGIzN2IzOjU3MDE2 | 04/06/2024 11:00:00 | -23.508702, -46.650998 | -23.5085557, -46.6510651 | -23.5148147, -46.7207187 | {'coords': {'latitude': -23.5148147, 'longitude': -46.7207187}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NjU1ZGI0MmItYWJkMC00ZGZjLTg1NWItYjg3YTFkOTFmZmZjOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 24/09/2024 12:45:00 | 2024-09-24T15:45:00.000Z | não foi possível realizar a preventiva por conta das duas composteiras do Santander Interlagos estão com a compostagem dura na cuba está tão rígido o adubo que o motor não roda nas duas máquinas foi dada a orientação para o cliente realizar a limpeza da Cuba tirar todo o adubo para estar realizando a limpeza e a preventiva da máquina para funcionar normalmente foi orientado ao cliente que o problema do adubo ficar duro dentro da Cuba foi por conta de não tirar a compostagem no final do ciclo correto |  |  |  |  | TRUE | 19/09/2024 12:12:32 | 25/09/2024 09:12:26 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZmJkNWMwOGItOGY4Ny00ZmZhLTlkYTEtZDlhN2JiNGIyNmI3OjU3MDE2 | 24/09/2024 12:00:00 | -23.652824, -46.714351 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Reportada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NjU2M2QxY2UtNjE4Ny00MzE3LTlmN2QtNWE3OGM0MGZiYWE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/08/2024 10:00:00 | 2024-08-23T17:00:00.000Z | VISTO QUE A BORRACHA DO BOTÃO ESTAVA MAIS GROSSA QUE O NORMAL E O BICO INJETOR DO LADO DIREITO ESTAVA OBSTRUIDO. O AJUSTE DE PRESSÃO ESTAVA DANIFICADO. SENDO ASSIM SERÁ NECESSÁRIO VOLTAR PARA TROCAR O BOTÃO E O PILOTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6563d1ce-6187-4317-9f7d-5a78c40fbaa6 | MANUTENÇÃO CHAR BROILER TROCAR BOTÃO DA VALVULA |  |  | TRUE | 27/08/2024 13:59:32 | 08/11/2024 22:10:44 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MzAzZjFjOGUtNGVjYS00OWE3LTg1MGItZDA1MWVjYTljYWFiOjU3MDE2 | 23/08/2024 10:00:00 | -23.49553, -46.634937 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjU3N2NjMGUtZWI2Yi00ZTI5LWIwZGMtNDk1OTQzOWJjMjM2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/09/2025 10:00:07 | 2025-09-17T13:09:31.000Z | Equipamento liberado de forma condicional por riscos na parte externa e amassados. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6577cc0e-eb6b-4e29-b0dc-4959439bc236 |  | 2025-09-17T12:35:55Z | 2025-09-16T10:24:34Z | FALSE | 12/09/2025 15:42:57 | 17/09/2025 10:09:31 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjI4MDVhNWMtZGNiNy00ZWJlLThiOWEtYmQ4ODllNzE5ZDE0OjU3MDE2 | 12/09/2025 15:42:00 | -23.6290516, -46.5794053 | -23.6855633, -46.6043167 | -23.685595, -46.604385 | {'coords': {'latitude': -23.685595, 'longitude': -46.604385}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjU4MDdhNjgtNTRlZi00ZGI0LWE2ZjAtOTUyMDI2OWQ0ODFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2024 13:39:00 | 2024-10-17T17:04:00.000Z | FOI REALIZADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO EQUIPAMNENTO, SENDO LIMPEZA, REVISÃO MECANICA, ELETRICA E DEMAIS VERIFICAÇÕES, CONFORME FORMULARIO. MÁQUINA OPERANDO BEM, NECESSITANDO APENAS DE TROCAR ALGUNS COMPONENTES DE FORMA PREVENTIVA. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/65807a68-54ef-4db4-a6f0-9520269d481e | MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECO | 2024-11-08T16:51:50Z | 2024-11-08T16:51:42Z | FALSE | 19/09/2024 12:09:42 | 08/11/2024 13:51:50 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MDdkY2JhZmUtMTJkNC00NzI0LWJhZmYtMmI0YjliMzdkODg5OjU3MDE2 | 17/10/2024 07:15:00 | -21.899253, -47.903435 | -21.9012934, -47.9057756 | -21.9012251, -47.9060243 | {'coords': {'latitude': -21.9012251, 'longitude': -47.9060243}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NjU4NjRjMjEtYTgzNi00OGE1LWJhOTctY2FmNTIxZGY0ZmIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/03/2024 08:00:00 | 2024-03-01T12:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA GRELHA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/65864c21-a836-48a5-ba97-caf521df4fb0 | MANUTENÇÃO CORRETIVA FOGÃO 4 BOCAS GRELHA METALICA QUEBRADA |  |  | FALSE | 17/03/2024 02:36:29 | 17/03/2024 02:38:38 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MzUxYTIxNGQtZWJlNS00MjZmLTlmNmItNzczNmMxMWM0YWU1OjU3MDE2 | 01/03/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NjU4NzYxZDEtYTJjYS00ZmY2LTgzYmItMzVjNzFlY2JkOWNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/03/2024 11:12:52 | 2024-03-08T14:51:37.000Z | foi verificado chapa (Jonas) a mesma estava com o bico sujo feito limpeza e regulado chama. passado orientação para a limpeza da chapa. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/658761d1-a2ca-4ff6-83bb-35c71ecbd9cb | MANUTENÇÃO CHAPA QUENTE | 2024-03-08T11:38:24Z | 2024-03-08T11:36:13Z | FALSE | 08/03/2024 08:35:28 | 08/03/2024 11:51:37 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YmVlMWZhMTgtMTUzMS00MWQ4LWIyYzQtNTFlMTYwOTc2ZWU5OjU3MDE2 | 08/03/2024 12:00:00 | -23.58749, -46.67261 | -23.5874888, -46.67252 | -23.5876783, -46.6724017 | {'coords': {'latitude': -23.5876783, 'longitude': -46.6724017}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjU5NGQ4NzgtMzIwYi00YzFlLWI4NTMtY2U3ZGZmYmM3Y2ZlOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação fogão com Jonas |  |  | TRUE | 03/06/2024 11:23:13 | 31/10/2024 13:47:15 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NTQ4MzY4YTQtMGM0MS00ZGI2LThhODMtMmQ1MTY3NjY5YWJkOjU3MDE2 | 03/06/2024 11:30:00 | -22.900867, -47.057314 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NjU5OWZiMDktZmU2Zi00MjNjLTllYTctNDBmZWNlNGIzN2E2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/02/2025 08:00:00 | 2025-02-12T13:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6599fb09-fe6f-423c-9ea7-40fece4b37a6 | retornar com resistência e contadora |  |  | FALSE | 11/02/2025 18:10:16 | 17/04/2025 10:42:47 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NzBmMWRkYWYtZjgzYi00NzViLWE5NTAtM2RiZWI5NTM0NWE3OjU3MDE2 | 12/02/2025 08:00:00 | -23.55968, -46.69682 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjVhYWU1MzUtOTM3MS00MzgyLWExNzctNjBjZjkzZjRiZDg0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/03/2024 14:05:53 | 2024-03-08T19:01:15.000Z | foi realizado a instalação do quiosque incluindo hidráulica e elétrica balcões e mesas quiosque tapioca foi instalado dois refrigeradores com Cuba instalação de duas torneiras válvulas e sifão completo foi instalado ilha refrigerada e aquecida vidros , armários, pedras de mármores | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/65aae535-9371-4382-a177-60cf93f4bd84 | instalação quiosque | 2024-03-08T17:05:32Z | 2024-03-08T17:05:23Z | FALSE | 08/03/2024 09:32:41 | 08/03/2024 16:01:15 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjMzZDYxNGMtY2VlNC00NDdmLWE3NWEtMjc4M2JjN2YwMTc1OjU3MDE2 | 08/03/2024 09:30:00 | -22.888288, -48.440983 | -22.8882501, -48.4410043 | -23.1470037, -48.402418 | {'coords': {'latitude': -23.1470037, 'longitude': -48.402418}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NjViMTgzM2ItNTIxZi00OTRiLWFmNDQtM2U2YzdlYmU1ZmVkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/07/2025 13:14:06 | 2025-07-25T16:17:31.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/65b1833b-521f-494b-af44-3e6c7ebe5fed |  | 2025-07-23T19:41:56Z | 2025-07-23T16:39:39Z | FALSE | 23/07/2025 12:35:47 | 25/07/2025 13:17:31 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDU1ODczNGEtOGZiNS00MTczLWJlOTEtY2Q4NmVmNzBmMDM4OjU3MDE2 | 25/07/2025 07:41:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855712, -46.6046481 | -23.685565, -46.6043636 | {'coords': {'latitude': -23.685565, 'longitude': -46.6043636}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjViYjYxZmYtNTU2Zi00NDBhLTkxMTgtYmY3YjE0ZjZlMjg4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/02/2025 08:00:00 | 2025-02-10T20:00:00.000Z | realizado orçamento da mini camara R$ 1090,00 troca controlador. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/65bb61ff-556f-440a-9118-bf7b14f6e288 | problemas na camara-agendado com cliente |  |  | FALSE | 29/01/2025 17:45:44 | 26/02/2025 11:51:50 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YzIxN2M3N2ItYjg0Ny00MGFmLTlhODAtYTM3NDBhZDhhMzNjOjU3MDE2 | 10/02/2025 08:00:00 | -8.096019, -34.885545 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NjVjMTI1NzYtZjY4Mi00NjIxLWJjMTYtZjQzNjlhMzBjMzY2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Camaras |  |  | TRUE | 24/01/2024 08:06:49 | 30/10/2024 15:28:19 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NGRkMzdlMzgtM2ViMy00ZWRiLThlZTUtNDBiMzJiYjI5OTU3OjU3MDE2 | 24/01/2024 08:00:00 | -22.569381, -44.956415 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
NjVjODk1MmYtZGM5Yy00NjMxLTk0YTktNjA3ZTQ1MTk1M2Y0OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 31/07/2025 13:36:45 | 2025-07-31T17:16:19.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 1 bandeja e um teste de resíduo composto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/65c8952f-dc9c-4631-94a9-607e451953f4 |  | 2025-07-31T16:04:53Z | 2025-07-31T10:55:41Z | FALSE | 31/07/2025 07:28:50 | 31/07/2025 14:18:39 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NmQ4NjcyYzktZWE0Mi00NGQ0LWFlOTUtYjg0MGQ2YzQ5Y2UyOjU3MDE2 | 31/07/2025 07:28:00 | -8.0476867, -34.8934163 | -23.6857932, -46.6046891 | -23.685907, -46.6046225 | {'coords': {'latitude': -23.685907, 'longitude': -46.6046225}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NjVjYmExYjgtZWJlNS00ZjQ2LTk4ZjEtZjJmNGU0NTgzNmNjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/07/2025 08:00:00 | 2025-07-15T18:00:00.000Z | Acionador de joelho com vazamento foi realizado conserto Desobstrução dos drenos dos fornos combinados, necessário Desobstrução 1 vez por mês Ficxado grade do refrigerador que estava solta Porta do refrigerador área de sucos mola quebrada necessário a troca. Parafuso da mola quebrada Dreno dos fornos após desentupimento Fiação do refrigerador área de lucos que estava solta foi organizada fiações. Ecofiltro Fritadeira sem borrachas de vedação, necessário fornecer borrachas e elementos filtrantes para ecofiltro. Foi realizado ajuste no acionamento da mangueira do ecofiltro Mangueira de água máquina de gelo danificada necessário a troca. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/65cba1b8-ebe5-4f46-98f1-f2f4e45836cc | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 2° SEMANA DE JULHO NO COPA |  |  | FALSE | 30/07/2025 13:32:46 | 07/08/2025 10:11:26 | {} | MmZkY2E1N2EtMGE2NS00MDVjLTgyMjQtMGIwMWRiMzk3NDk1OjU3MDE2 | 15/07/2025 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
NjVjZGFhM2EtNTNhOC00NmM4LTk0N2MtZDBiOWJhZDNhZGI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/04/2024 13:00:00 | 2024-04-12T17:00:00.000Z | FEITO TROCA DE COMPONENTES ELÉTRICOS E MAQUINA VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/65cdaa3a-53a8-46c8-947c-d0b9bad3adb8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA DA COZINHA CENTRAL MAQUINA PAROU DE FUNCIONAR |  |  | FALSE | 16/04/2024 13:54:15 | 16/04/2024 14:01:25 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YmU5ZmY0YTAtZWYyNS00MzQ2LTk3NWYtNGQ4NTc1NjJjMDIxOjU3MDE2 | 12/04/2024 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NjVkM2E4ZjYtZmQ1YS00MWIxLWJlMWYtZjcyZTdhMzI4Nzc1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/06/2024 23:00:00 | 2024-06-05T07:00:00.000Z | FEITO INSTALAÇÃO DA CALHA E TROCADO AS SAÍDAS PAINEL ELÉTRICO ESTA BOM E NÃO PRECISOU MEXER | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/65d3a8f6-fd5a-41b1-be1f-f72e7a328775 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  |  | TRUE | 04/06/2024 17:23:29 | 09/07/2024 10:23:30 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OWVjNjI3MDUtOWUzZC00YTE2LWI4Y2QtNzQ2ZjA3YWI1OTZjOjU3MDE2 | 04/06/2024 23:00:00 | -22.931007, -47.079018 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NjVkNTYzNTgtYzM1My00NmJiLTlkMzYtOTgxMzVlOTkzYjliOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/10/2023 13:49:00 | 2023-10-25T17:05:00.000Z | foi retirado para fábrica para reparo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/65d56358-c353-46bb-9d36-98135e993b9b | MANUTENÇÃO TFK 5KG |  |  | FALSE | 25/10/2023 08:56:37 | 25/01/2024 11:39:32 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | N2Q3NmJmYWMtYzRmMC00MDU0LWJjNjYtOGQ4YWZjNGRjZjQzOjU3MDE2 | 25/10/2023 12:30:00 | -22.378152, -47.559568 | -22.3780458, -47.5593794 | -22.3777883, -47.5593467 | {'coords': {'latitude': -22.3777883, 'longitude': -47.5593467}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjVkZDg3OTEtNjI4Yy00NmZlLTk4ODUtMmU0N2EzMWUxMTBjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 09:21:14 | 2025-08-07T12:24:01.000Z | Equipamento 380V Trif, transformado em 220V Trif. Acompanha 2 limitadores e 1 pá misturadora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/65dd8791-628c-46fe-9885-2e47a31e110c | Troca de voltagem de (380v TRIF) para (220V TRIF). | 2025-08-07T12:36:50Z | 2025-08-07T11:55:20Z | FALSE | 07/08/2025 08:07:01 | 07/08/2025 09:37:56 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YWE0N2MzNmQtZGRmNy00ZjA5LTkzM2EtYmIxMWJlZmY4YTVmOjU3MDE2 | 07/08/2025 08:06:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855513, -46.6045324 | -23.6855764, -46.6044775 | {'coords': {'latitude': -23.6855764, 'longitude': -46.6044775}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NjVlMjYwYjEtMzliZi00NjE3LWI0N2YtODIyZmI0YTlmNTczOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/02/2025 16:05:00 | 2025-02-14T19:23:00.000Z | foi trocado resistência adesivas da pista aquecida.ficou pendênte troca as resistência do fogão(12) e da frigideira basculante e fazer reparo em todas as pista refrigeradas que não estão atingindo temperatura. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/65e260b1-39bf-4617-b47f-822fb4a9f573 | Essa parte não esquenta trocar a resistencia |  |  | FALSE | 16/01/2025 17:31:42 | 03/04/2025 08:53:36 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NGExOTQ0N2UtZjRjMy00NWFiLWI1NzItY2RiZjEzYThkZDE5OjU3MDE2 | 14/02/2025 07:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NjVlM2U2NDktNjcwNC00MWE3LWFmZTQtZDZjOTQ4NWI3MmY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Camara de congelamento não atinge temperatura |  |  | TRUE | 21/10/2024 10:55:44 | 20/11/2024 11:22:01 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NWE0ZTE1ODItMGUxNy00ZWYyLWJiNmMtMTk1Mjk4MmE3MjJmOjU3MDE2 | 22/10/2024 14:00:00 | -23.610367, -46.696645 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
NjYwMzBjMDYtODNhZS00N2FhLWExZjItZDFiM2RkNGQ2Yzk0OjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 13/02/2024 15:08:34 | 2024-02-13T18:09:42.000Z | acompanhando Jonas nas estações dos equipamentos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/66030c06-83ae-47aa-a1f2-d1b3dd4d6c94 | ACOMPANHAMENTO INSTALAÇÃO | 2024-02-13T18:07:56Z | 2024-02-13T18:07:47Z | FALSE | 13/02/2024 08:12:33 | 13/02/2024 15:09:42 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZThiYTZkZWQtYzVhMi00MmY1LTk5MDMtMGE4MWYwZDAwODIzOjU3MDE2 | 13/02/2024 08:00:00 | -23.573205, -46.658147 | -23.5877384, -46.6807066 | -23.5876692, -46.6809145 | {'coords': {'latitude': -23.5876692, 'longitude': -46.6809145}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NjYwZjMyMGUtMzczZC00M2VjLThkOTItMWM3YTJmNzcyMjk4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 07:57:17 | 2025-09-23T11:02:12.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/660f320e-373d-43ec-8d92-1c7a2f772298 |  | 2025-09-23T10:56:15Z | 2025-09-23T10:26:21Z | FALSE | 23/09/2025 07:24:39 | 23/09/2025 08:02:12 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmRjNjIyYWYtZWJkYi00OWMzLTgwNmMtZTc5N2I3MzNkZjI4OjU3MDE2 | 23/09/2025 07:23:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855483, -46.604425 | -23.6856633, -46.6045483 | {'coords': {'latitude': -23.6856633, 'longitude': -46.6045483}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjYxMTVhZTUtZjdiNC00ODg4LWIwNzQtZDAxMjk3MzNmZWJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/02/2025 19:23:00 | 2025-02-20T22:24:40.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/66115ae5-f7b4-4888-b074-d0129733febd | o balcão refrigerado onde servimos as saladas do buffet por quilo não está funcionando. Peço por favor que abra um chamado pois estamos em dias de muito calor e é perigoso servir a salada sem refrigeração. Hoje faremos a reposição com maior frequência para evitar a exposição dos alimentos a alta temperatura. Patricia Bloise Menezes Analista Serviços de Infraestrutura Sr. 19 99743-4417 | 2025-02-20T22:22:35Z | 2025-02-20T13:15:21Z | FALSE | 19/02/2025 18:15:54 | 21/02/2025 09:51:33 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | M2RjYzI3ZTMtZmVmYy00MTRlLTk4MWEtYmFiOGQxNTc0NzY4OjU3MDE2 | 20/02/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NjYxMzA3ZTctODBlOS00MThjLTk5MWEtYjAxZTgxYjEwODQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [5 empty] | 2025-10-14T13:57:53Z | 2025-10-14T13:56:56Z | FALSE | 14/10/2025 10:32:58 | 14/10/2025 10:57:53 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmQyNzkxYjEtOWU4Ni00YmQ0LTkyYzUtZTNiMmFkNzAwMWRkOjU3MDE2 | 14/10/2025 10:32:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
NjYxNjA4MDEtODg5ZC00NmM3LWI1OWQtZmNmYTQ2ZmFmZjEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/05/2024 15:29:00 | 2024-05-13T18:35:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/66160801-889d-46c7-b59d-fcfa46faff12 |  |  | 2024-07-29T10:56:32Z | FALSE | 06/05/2024 13:52:23 | 29/07/2024 07:56:32 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MTQwNjQ4MWQtOTI3Ni00ZjQ4LWJkNGYtYWY0YWQ3YjU3MmRiOjU3MDE2 | 13/05/2024 14:00:00 | -23.692843, -46.551998 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NjYyOTg0NDgtMjI1MS00M2ZjLThiNzQtNWQxYjE3OWIxZWNjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/09/2024 18:07:38 | 31/10/2024 15:13:50 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MTlkYTI0YWMtNzA2Mi00NmExLTljMGQtNGYxZmE5NTZjY2EzOjU3MDE2 | 10/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NjYyYjQwN2EtOWJlYS00M2ZiLWJiMjAtM2ZkNDI1OTJkNTY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/08/2023 07:00:00 | 2023-08-26T11:00:00.000Z | BATEDEIRA FOI INSTALADA NA COZINHA EXPANSÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/662b407a-9bea-43fb-bb20-3fd42592d568 |  |  |  | FALSE | 25/08/2023 16:40:07 | 29/08/2023 08:57:44 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ODU4MTg0OWEtZDk2NS00NGU3LWEyMTMtNDBiNDA0ZjYxNjQ0OjU3MDE2 | 26/08/2023 07:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NjYzOWFjODMtMjhiMy00YjNlLTg1NGItYjYzMTIxZWZmZTM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 07/07/2023 12:28:54 | 02/10/2024 10:24:14 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MjMxYWE2YzYtY2VjZi00ZTY1LWE5OTEtMGM2ODcyOThhOTkzOjU3MDE2 | 11/07/2023 07:00:00 | -15.629495, -54.175121 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NjY0NjFlYWMtOGM1YS00YjBmLTljYmEtYTU1YjkxZTg4MmU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/11/2023 10:00:00 | 2023-12-04T18:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA UNIDADE E DO EVAPORADOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/66461eac-8c5a-4b0f-9cba-a55b91e882e6 | MANUTENÇÃO CAMARA FRIA TROCA DA UNIDADE E EVAPORADOR |  |  | FALSE | 04/12/2023 12:15:13 | 18/08/2025 10:26:56 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NGRjYjAyMzQtNWIwZS00NmMxLThiMWItYTBhMGRlYjA0YTgwOjU3MDE2 | 04/12/2023 10:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NjY0N2U0ODktNDczZC00MGI1LWFiNDgtNjJlYTU2Njk0MzU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/09/2025 11:08:40 | 2025-09-26T14:15:03.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6647e489-473d-40b5-ab48-62ea56694355 |  | 2025-09-26T14:07:07Z | 2025-09-26T12:24:00Z | FALSE | 26/09/2025 09:22:08 | 26/09/2025 11:15:03 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDhjM2RkZGYtMjE4OS00MDc0LTkwNWYtMjMxZjhlOWQwZGVmOjU3MDE2 | 26/09/2025 09:21:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.6855283, -46.60431 | -23.6856017, -46.604425 | {'coords': {'latitude': -23.6856017, 'longitude': -46.604425}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjY0ZjY0MGQtYzA0MC00Njg3LWJkZDMtNDg4MTJhNjk4NzhmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/07/2024 10:46:21 | 2024-07-19T14:18:23.000Z | foi feita a troca da contatora equipamento ficou funcionando normal. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/664f640d-c040-4687-bdd3-48812a69878f | RETORNO PARA TROCAR CONTATORA | 2024-07-19T13:43:59Z | 2024-07-19T13:43:46Z | FALSE | 19/07/2024 10:07:21 | 19/07/2024 11:18:23 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NTViZTRjYzgtZDAyYS00ZmVkLWI0ZDEtM2VkMjg3NWVjNjExOjU3MDE2 |  | -23.584706, -46.685191 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NjY1ODJlMmMtY2I3Zi00M2Y4LTk1YTUtOWYyMzIzNTBiM2NiOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | 02 INSTALAÇAO +01 RETORNO |  |  | FALSE | 15/10/2025 15:20:53 | 15/10/2025 15:20:53 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTJjODZmNGYtODQ4YS00M2JkLWIzYzEtZTg4OWQ3NzA0M2NmOjU3MDE2 | 16/10/2025 08:00:00 | -23.5417362, -46.5761099 |  |  | {} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjY1YjQ3ZDctNTlkYS00MjVjLThhM2ItNzg4NWE1MzY0Mjc2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/03/2024 08:00:00 | 2024-03-07T12:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL RAMPA FRIA COM CURTO NA PARTE ELÉTRICA, TROCADO DISJUNTORES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/665b47d7-59da-425c-8a3b-7885a5364276 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS RAPAS DO PA 04 |  |  | FALSE | 17/03/2024 03:47:19 | 17/03/2024 03:50:05 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZDBmYjEyYmMtMDc3OS00OTg2LThmODYtNDQzYmZmOWQ5ZWM2OjU3MDE2 | 07/03/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NjY1ZWFiYmMtNTYxZi00MjUxLTg5MmItMGJkMDU0Y2VjZGY5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/02/2025 08:00:00 | 2025-02-12T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/665eabbc-561f-4251-892b-0bd054cecdf9 | está em curto nós temos um pass through com a borracha ruim E OUTRO não está atingindo a temperatura |  |  | FALSE | 11/02/2025 11:16:07 | 17/04/2025 10:44:06 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YjQ5Y2RjMGMtOTVhOC00ODhjLWE5ZjktODFmOWUxNjE4MjQ0OjU3MDE2 | 12/02/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjY1ZjU1NWYtYTM3NC00NmNhLWIyYTUtYmY2Y2Q1ZmMzOWU3OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 30/08/2024 10:29:29 | 2024-08-30T18:03:00.000Z | foi trocado as suas gaxetas da geladeira de quatro portas foi trocado dois micro ventiladores da unidade condensadora efeito a preventiva da máquina de gelo. havia vazamento na mangueira de água da máquina de gelo foi consertado retirado vazamento. foi trocado a resistência da frigideira basculante de 20litros porém a mesma voltou a queimar foi medida a tensão, a tensão está em 220 volts não há alteração na tensão do cliente o cliente está pedindo para substituir essa frigideira basculante por uma frigideira bastante a gás. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/665f555f-a374-46ca-b2a5-bf6cd5fc39e7 | atendimento realizado no local | 2024-08-30T12:57:52Z | 2024-08-30T11:15:32Z | FALSE | 29/08/2024 15:39:49 | 30/08/2024 15:03:00 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MjllMWE0YzYtYTk3MC00OWY4LTlhZWQtY2I4YmFkODdiZTg4OjU3MDE2 | 30/08/2024 07:00:00 | -23.628314, -46.663653 | -23.6280549, -46.665139 | -23.5956567, -46.6654903 | {'coords': {'latitude': -23.5956567, 'longitude': -46.6654903}, 'offline': True, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NjY2NjE5M2YtZjg5NC00Mjc2LTk0NTMtODFlNGFiNGM1ZDBjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 10:14:17 | 2025-09-04T13:15:37.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6666193f-f894-4276-9453-81e4ab4c5d0c |  | 2025-09-01T17:47:10Z | 2025-09-01T17:32:16Z | FALSE | 01/09/2025 14:25:49 | 04/09/2025 10:15:37 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OWY3OTM3ZTktNzdiYi00NGQyLWE3N2ItMmJmNTk3ZjgyODJmOjU3MDE2 | 01/09/2025 14:25:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6857183, -46.6045561 | -23.6855804, -46.6044666 | {'coords': {'latitude': -23.6855804, 'longitude': -46.6044666}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjY3ODgwODktOTQxZS00MDc0LWEzYWYtMjBkMmU0Yzg5ZWVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/02/2024 12:00:00 | 2024-02-26T16:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO ROLAMENTO GRANDE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/66788089-941e-4074-a3af-20d2e4c89eec | MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPOSTEIRA 07 EQUIPMENTO COM RUIDO, ROLAMENTO ESTOURADO |  |  | FALSE | 17/03/2024 01:42:42 | 17/03/2024 01:45:26 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NjY0MGNiMTItNzEyMC00NmU2LWFiMGYtNmNmMzA0YTdhYWI4OjU3MDE2 | 26/02/2024 12:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NjY3YWMzMmMtOGFmNy00NDU0LWI1NDYtOTAzNzE1ODY4ZmUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/09/2023 10:00:00 | 2023-09-12T18:00:00.000Z | FEITO AJUSTE E CARGA DE GÁS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/667ac32c-8af7-4454-b546-903715868fe0 |  |  |  | FALSE | 02/11/2023 13:56:47 | 02/11/2023 14:01:45 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OTFiZWQ1NzAtODQyMS00NDIzLTliOWYtNzMxMjU1ODczYzdhOjU3MDE2 | 11/09/2023 10:00:00 | -16.407336, -39.047319 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NjY4Njg2Y2EtOTRlYS00Zjc0LWJjZjItNzEwNDZiZjUwZGJhOjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 28/07/2025 17:14:46 | 2025-07-28T20:23:36.000Z | o equipamento foi avaliado e foi identificado a palheta interna do compressor fazendo barulho necessário fazer a troca da unidade condensadora | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/668686ca-94ea-4f74-bcf2-71046bf50dba | Expositora faz barulho ,tivemos que deixar desligada | 2025-07-28T14:47:47Z | 2025-07-28T14:47:39Z | FALSE | 28/07/2025 11:40:18 | 28/07/2025 17:23:36 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MWM2YzgwYTUtMjQ1Zi00MjFjLTlmMDItYjk2YmI0YTdlMzliOjU3MDE2 | 28/07/2025 08:00:00 | -23.4220061, -46.4765671 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NjY4YWQyZTgtYTVhZS00YzI5LWJjNDUtNTVkYmNkZTQwODM4OjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 11/08/2025 11:41:14 | 2025-08-11T15:29:06.000Z | Regulado trinco que nao fechava devido a parafuso do mesmo solto. feito teste e porta voltando a fechar normalmente ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/668ad2e8-a5ae-4c29-bc45-55dbcde40838 | retornar na sodexo porta aberta, trocar trinco | 2025-08-11T11:05:25Z | 2025-08-06T15:06:33Z | FALSE | 05/08/2025 17:40:04 | 11/08/2025 12:29:40 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NjE2YTZiY2YtM2E0Zi00MDkyLTg4ZDEtOTAxZTMxODhkZWFmOjU3MDE2 | 11/08/2025 08:00:00 | -23.315371, -46.873741 |  | -23.479375, -46.7706583 | {'coords': {'latitude': -23.479375, 'longitude': -46.7706583}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjY4ZjlkNjctZDRmMy00MDMzLWE4OGMtMzM5ODNjMWRhNmY2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2025 16:47:58 | 2025-09-25T19:58:16.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/668f9d67-d4f3-4033-a88c-33983c1da6f6 |  | 2025-09-25T19:46:22Z | 2025-09-25T19:46:13Z | FALSE | 25/09/2025 16:45:58 | 25/09/2025 16:58:16 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzZhNmYzZjctN2M1Mi00MTU3LTgxNWUtMDRmNjY2ZGE4MDhjOjU3MDE2 | 25/09/2025 16:45:00 | -23.586479, -46.682078 | -23.685695, -46.6043917 | -23.685685, -46.6042967 | {'coords': {'latitude': -23.685685, 'longitude': -46.6042967}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjY5NzhhOGUtY2VhZS00MmUwLWEyODAtMGYyMmRlZDI4YmRmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/08/2025 13:37:37 | 2025-08-29T16:39:28.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/66978a8e-ceae-42e0-a280-0f22ded28bdf |  | 2025-08-29T16:31:49Z | 2025-08-28T16:12:24Z | FALSE | 28/08/2025 12:18:24 | 29/08/2025 13:39:28 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTYzZjMxZjctYTEyMC00MTMxLThkNTMtNmViYWE1MWVmNGY2OjU3MDE2 | 28/08/2025 12:18:00 | 0, 0 | -23.68562, -46.6045817 | -23.6856783, -46.604545 | {'coords': {'latitude': -23.6856783, 'longitude': -46.604545}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjY5ZTkzNmUtYTNkNi00YjA5LTk1MzgtYWIxNmFmNmRkOGE2OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-09-10T12:40:48Z | 2025-09-09T13:02:42Z | FALSE | 09/09/2025 09:20:11 | 10/09/2025 09:40:48 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2VmMTFmOWMtMjI5MS00ZjkyLWFjYTEtNGM5OWM5ZGRmMDZlOjU3MDE2 | 09/09/2025 09:20:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
NjZhY2E3OGYtZmZjYS00YzI3LTg2Y2ItMmMzNWFmNmUyZjFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação fogão 6b |  |  | TRUE | 03/06/2024 13:24:44 | 31/10/2024 13:52:12 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NjJjYjIzMjUtOTc0Zi00YzM0LWJiYjYtMTc1MzVhNTZhYmQ0OjU3MDE2 | 03/06/2024 13:30:00 | -23.593167, -46.697425 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NjZiMTM0NjAtNWRiZi00NDFjLTg1MzEtNmUyMmNlNDIwN2E4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 10:22:44 | 2025-10-13T13:24:20.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/66b13460-5dbf-441c-8531-6e22ce4207a8 | Check-list | 2025-10-13T13:00:53Z | 2025-10-13T13:00:42Z | FALSE | 13/10/2025 10:00:10 | 13/10/2025 10:24:20 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MDYxNjY1YTYtYmFjYy00ZWMzLTkwYzItMjY3OWUzZGJhNGU2OjU3MDE2 | 13/10/2025 10:00:00 | -23.6353161, -46.6424096 | -23.6856098, -46.6044208 | -23.6856267, -46.6043733 | {'coords': {'latitude': -23.6856267, 'longitude': -46.6043733}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NjZiNjI5MmEtNzdjOS00MmFjLWExMTQtY2U2NWI0ZDMyNDkyOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 16/06/2025 22:59:40 | 2025-06-17T06:05:05.000Z | Foi feito a montagem do refrigerador, testado e o mesmo funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/66b6292a-77c9-42ac-a114-ce65b4d32492 | INSTALAÇAO TRABALHO NOTURNO | 2025-06-16T11:39:18Z | 2025-06-16T11:39:09Z | FALSE | 13/06/2025 17:11:11 | 17/06/2025 03:05:05 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MThiNmYzOTUtZTM5Zi00OTQyLWE2NWEtZDdlM2Q2MzRiYjEzOjU3MDE2 | 16/06/2025 18:00:00 | -23.576909, -46.688083 | -23.5769929, -46.6873982 | -23.6834487, -46.6626956 | {'coords': {'latitude': -23.6834487, 'longitude': -46.6626956}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjZiZjEyMDEtZDUyYy00ZjdmLTkxNmItNzY3MDdkNDdkZDNiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/08/2025 10:16:17 | 2025-08-13T13:21:35.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno, Sr.Diego ciente do envio. Acompanha 01 bandeja. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/66bf1201-d52c-4f7f-916b-76707d47dd3b |  | 2025-08-13T14:24:38Z | 2025-08-12T12:21:11Z | FALSE | 12/08/2025 07:48:29 | 13/08/2025 12:43:19 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NzgxZjEyNTUtNjE5MS00YWVkLThmZTMtMmU2NWQ0YThiNjk5OjU3MDE2 | 12/08/2025 07:48:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6857567, -46.6046617 | -23.6858965, -46.6046924 | {'coords': {'latitude': -23.6858965, 'longitude': -46.6046924}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NjZjMDI0NDEtNzkyZC00NWU1LWIwZTktN2FkZjQzZjFkOWQ5OjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 16/04/2025 10:32:42 | 2025-04-16T14:08:49.000Z | Foi verificado a fritadeira e a mesma encontrava-se com o terminal carbonizado e se soltou dando mau contato. foi trocado o terminal e reapertado os conectores da contatora. feito teste na frente do chef Luiz e o equipamento está funcionando ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/66c02441-792d-45e5-b0e9-7adf43f1d9d9 | problema no sensor | 2025-04-16T00:33:43Z | 2025-04-16T00:32:47Z | FALSE | 15/04/2025 18:07:26 | 16/04/2025 11:08:49 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDg4ZjJkZjQtM2QzMi00Zjg5LTkxN2QtZWMzZTZmZWIxNjA1OjU3MDE2 | 16/04/2025 08:00:00 | -23.55968, -46.69682 | -23.5973132, -46.6676586 | -23.6156565, -46.6670448 | {'coords': {'latitude': -23.6156565, 'longitude': -46.6670448}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjZjNDhmMWMtYjk0Mi00ZjVlLWI1N2YtMDBkODA2YjI3OThiOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | ferias |  | 2024-10-15T17:03:22Z | FALSE | 04/10/2024 16:19:07 | 15/10/2024 14:03:22 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzQyYTdjNDAtMzNmOS00OGZlLWIzZGEtYTMxY2E5YTI1Nzg1OjU3MDE2 | 16/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '4b87c556-11ce-4b27-b1d3-7405db60993e', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NjZjZDVkMTAtMmEzZC00YWY4LWE2ZmItYmI1NDBlZjIwYTc4OjU3MDE2 | 240 | 2 | done | 25/07/2025 10:30:18 | 2025-07-25T13:37:14.000Z | Foi ajustada alavanca do registro que estava solta. eliminado vazamento e equipamento funcionando ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/66cd5d10-2a3d-4af8-a6fb-bb540ef20a78 | ver o registro, vazamento de agua | 2025-07-24T22:39:55Z | 2025-07-24T22:39:53Z | FALSE | 24/07/2025 18:44:35 | 07/08/2025 15:16:27 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTAxNGJmOTgtZjc0Ni00NzE5LWIyZTgtYThjNTkwZWQ4NDY4OjU3MDE2 | 25/07/2025 08:00:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.488872, -46.5497036 | -23.48901, -46.5499035 | {'coords': {'latitude': -23.48901, 'longitude': -46.5499035}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjZkMjhiNTYtZDU4OC00ZTNlLThhNmEtODE0NzJjNGFiYTU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 10/08/2023 07:00:00 | 2023-08-10T10:01:00.000Z | Técnico não compareceu devido atendimento de urgência no PINHEIROS. |  | PORTA DA CAMARA NÃO TRANCA COM A CHAVE |  |  | TRUE | 08/08/2023 16:35:29 | 29/04/2024 17:44:30 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NWFhOGZlYWUtMjBiYi00MjViLWFhZmItMTNhMGY2M2NkNjkwOjU3MDE2 | 10/08/2023 10:00:00 | -23.534577, -46.633955 |  |  | {} | Reportada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NjZlMDAxMDUtNGJmMC00YTVlLTk4NTEtMWU1Yzc0OGVhOGUzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 09:52:56 | 2025-08-05T17:14:19.000Z | feito a preventiva dos equipamentos conforme a solicitação.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/66e00105-4bf0-4a5e-9851-1e5c748ea8e3 | 1° MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AGOSTO | 2025-08-05T12:07:41Z | 2025-08-05T12:07:34Z | FALSE | 05/08/2025 09:04:41 | 05/08/2025 14:14:19 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | N2FhNGQwYzItOGI1My00M2EyLTlkM2QtYzdmMGMzZmUyNGQwOjU3MDE2 |  | -23.95028, -46.29135 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NjZlNmYyY2QtZmNjYi00ZWMyLTgwNGMtNmM4N2MxOGEyZDgwOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 17/10/2024 15:48:12 | 2024-10-17T18:58:02.000Z | foi instalado os equipamentos relatados em fotos acima em anexos.ficou pendente regulagem de chamas do fogão pois não tem gás na rede do cliente. ficou pendente tbm a montagem de duas estantes por falta de parafusos que veio a menos . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/66e6f2cd-fccb-4ec2-804c-6c87c18a2d80 | instalaçao | 2024-10-17T18:47:58Z | 2024-10-17T18:47:55Z | FALSE | 16/10/2024 17:21:45 | 17/10/2024 15:58:02 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NmU1YjM0YjQtYjBkYi00YTMxLThhYTQtN2JkYzE5OWJmNDNlOjU3MDE2 | 17/10/2024 10:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NjZlOWZiZDMtYzRhZC00ZGUwLWExYjUtNzFkOWZjOGIyZDcyOjU3MDE2 | 480 | 100 | done | 25/11/2024 10:00:00 | 2024-11-25T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/66e9fbd3-c4ad-4de0-a1b5-71d9fc8b2d72 |  |  |  | FALSE | 19/11/2024 15:51:00 | 26/11/2024 17:26:24 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | Yjg5NGVhMzktOWJjYS00ODJiLTkxNjQtMzk4Y2E0N2I0NjNkOjU3MDE2 | 25/11/2024 08:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NjZlZTJmM2MtNWRlZC00ZDlhLTk0NjAtZWY4NmNmMzRkODBiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/09/2025 09:54:21 | 2025-09-16T13:10:32.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/66ee2f3c-5ded-4d9a-9460-ef86cf34d80b |  | 2025-09-16T12:41:59Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 08:33:44 | 16/09/2025 10:13:49 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjMxOTA1MzQtM2QzNC00MDY5LTgwMzQtOTRiYjM2NDNkMDRmOjU3MDE2 | 15/09/2025 08:33:00 | -20.2763851, -42.0544994 | -23.6856409, -46.604452 | -23.6856083, -46.604395 | {'coords': {'latitude': -23.6856083, 'longitude': -46.604395}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjZmMTg4MDktY2VmOC00NTNhLTkyOTItODNjNTgyNzU2YmRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/08/2024 15:18:00 | 2024-08-12T18:50:00.000Z | foi verificado que o disjuntor motor do forno está danificado (sem rearme). o motor em si na a sinais de queimado no mesmo, e preciso trocar o dispositivo e ligar o forno para ver seu funcionando . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/66f18809-cef8-453a-9292-83c582756bdc | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO CONTROLADORA ESTÁ DESLIGADA |  | 2024-08-15T15:29:32Z | FALSE | 12/08/2024 13:57:51 | 15/08/2024 12:29:32 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZmVkNDk2YTMtMWEyNy00NWU4LWE3MDYtZjBjOGY3YjU5YzVhOjU3MDE2 | 12/08/2024 15:00:00 | -23.60243, -46.647565 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjZmMWM0NmMtMjgwYy00ZjliLTg3MjUtNmQxMjVmZDc5NDdlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 16:31:35 | 2025-10-13T19:32:28.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. acompanha 2 mão francesa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/66f1c46c-280c-4f9b-8725-6d125fd7947e | Check-list | 2025-10-13T19:17:13Z | 2025-10-13T19:17:10Z | FALSE | 13/10/2025 16:11:21 | 13/10/2025 16:32:28 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NTc1OTc1ODItYWYxYi00MGVkLWI0MDQtN2RlOTEyMGRlNTlkOjU3MDE2 | 13/10/2025 16:11:00 | -22.9839526, -43.2130894 | -23.6856667, -46.6043483 | -23.6856667, -46.6043483 | {'coords': {'latitude': -23.6856667, 'longitude': -46.6043483}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NjZmNzBmM2ItYjU4Ni00MDA1LTgzNTItMDVhZDg4NGI3NmE5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação e regulagem dos equipamentos |  |  | TRUE | 11/03/2024 09:33:11 | 30/10/2024 16:39:21 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | N2ZiYWU3YWQtMmFjMS00NzlmLTg5ZmMtNTQ5ZmJkNTk4OGQzOjU3MDE2 | 11/03/2024 09:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NjZmYWQ5YTEtYWQ1OC00YTY1LTg4MzYtNDE0MGI2ZDlkMTM4OjU3MDE2 | 460 | 100 | scheduled |  |  |  |  | ESTRATÉGIA FISPAL + VISITA À FEIRA |  |  | TRUE | 06/06/2024 18:24:18 | 31/10/2024 13:57:49 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YWNmMjgxMWEtYWI5Ny00ZWExLTg2ZjMtMGEzMWZmNzJhNzYxOjU3MDE2 | 07/06/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NjcwNGM0MjktNWY0Yy00MmI2LWI5ZTQtYmUxY2Q3NmY1MGRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/03/2024 09:52:00 | 2024-03-11T13:30:00.000Z | retirado TFK para fábrica para soldar com studgramp que soltou e arrumar fechadura. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6704c429-5f4c-42b6-b9e4-be1cd76f50db | MANUTENÇÃO TFK TROCAR TRINCO E MICROSUIT |  | 2024-03-15T10:46:00Z | FALSE | 11/03/2024 08:44:51 | 15/03/2024 07:46:00 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZGY5MDM2MjgtMzc3Mi00ZjY3LTkyNzctMzUzOTllNWQ1ZWEzOjU3MDE2 | 11/03/2024 10:00:00 | -23.67249, -46.629026 | -23.6724167, -46.6291067 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjcxODVhN2QtNDVhNS00OTYyLTllYmEtYWU3ZGIzOGUzODgyOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 20/05/2025 11:00:00 | 2025-05-20T18:00:00.000Z | 20/05 trocado contatora , equipamento ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/67185a7d-45a5-4962-9eba-ae7db38e3882 | 20/05 trocado contatora , equipamento ok. |  |  | FALSE | 20/05/2025 18:27:25 | 12/06/2025 12:36:33 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDllYmMyZjktZGM4Yi00NDk2LWI5OWEtZmJlOGI5ZmVmODUyOjU3MDE2 | 20/05/2025 08:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjczYTliNTItNmM0MS00MDdkLTkyY2QtNTJjNzgxYjg0OTJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/10/2023 10:00:00 | 2023-10-05T13:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/673a9b52-6c41-407d-92cd-52c781b8492e | PREVENTIVA RAMPA AQUECIDA |  |  | FALSE | 17/10/2023 18:48:04 | 17/10/2023 18:50:09 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | Y2M5YzFlMDYtNzI4Yi00NjhhLWIzOTQtYmE0NDYzYTM3YzljOjU3MDE2 | 05/10/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NjczZjZjZGMtMDFjYS00YjZiLTlhYmItZjc3Nzg5ZjFkZGVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 11/09/2023 09:10:03 | 30/10/2024 14:53:31 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ODY3ODExYWEtZjg4MC00ZDk3LWI1ZDgtZDEwODIwNzc5YmM2OjU3MDE2 | 13/09/2023 07:00:00 | -23.566565, -46.649603 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
Njc0MzI1NWEtNWIzNS00OWU3LTkwYzgtN2M4NWYwN2ZjOTRlOjU3MDE2 | 60 | 4 | scheduled |  |  |  |  | IREMOS REALIZAR A TROCA DO POLIDOR |  | 2025-10-15T12:39:38Z | FALSE | 14/10/2025 11:36:35 | 15/10/2025 09:39:38 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ODE1YzlmZWQtMjYyMy00YTAxLTgyYjYtYTU2ZTBmZmFhZThjOjU3MDE2 |  | -23.5138902, -46.7317316 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Njc0Njg1NmUtNjJmOS00OTQ1LTlkYzMtYmYwZmM4NmMyNmRlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/10/2025 07:42:49 | 2025-10-01T10:47:42.000Z | Equipamento liberado de forma condicional por fuga de corrente, liberado pelo Diego. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6746856e-62f9-4945-9dc3-bf0fc86c26de |  | 2025-10-01T10:30:14Z | 2025-10-01T10:30:03Z | FALSE | 01/10/2025 07:29:47 | 01/10/2025 07:47:42 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2NhMDMzNjctYzVlZS00NTFjLTk4NzYtOTA0ODc5OWJlOTlkOjU3MDE2 | 01/10/2025 07:29:00 | -23.628414, -46.663991 | -23.6855883, -46.60428 | -23.6854967, -46.604265 | {'coords': {'latitude': -23.6854967, 'longitude': -46.604265}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Njc1YjI1NTMtYTA5MS00NjM3LTkxZWUtNjM5NTAwNTE1N2VjOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 06/02/2025 08:00:00 | 2025-02-06T18:00:00.000Z | A pista fria de vidro não tem dreno. Ela possui 02 calhas (uma em cada ponta da pista), onde a agua é acumulada após desligamento do equipamento e que precisam ser enxugadas. As pistas não tem dreno? está escorrendo água para dentro dos móveis. Isso precisa ser revisto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/675b2553-a091-4637-91ee-6395005157ec | CLIENTE RECLAMA PISTA FRIA ESCORRENDO |  |  | FALSE | 14/02/2025 17:17:48 | 17/04/2025 13:21:12 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MGY4ODFhNmEtN2ZjYy00NzExLWIwNzUtNmU5YjFhM2I0MjlhOjU3MDE2 | 06/02/2025 08:00:00 | -9.012716, -35.221395 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
Njc2ZjFkZjctNjE4YS00MzgxLTkyZTctNzY5MTdlYmUxYTgwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação + status |  |  | TRUE | 23/02/2024 11:48:48 | 30/10/2024 16:35:58 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZGJhMzk3OGQtZjNiOS00OTQwLWI3MzgtMDBjNzM0OGJhYjBkOjU3MDE2 | 23/02/2024 11:50:00 | -20.7313, -48.0437 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
Njc3OTBmNjMtZmE4OS00YjMxLTljZDktYTlhN2NmZTZhYTRkOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 08/02/2024 09:48:48 | 2024-02-08T15:52:54.000Z | foi feito a montagem do refrigerador e a instalação do mesmo. equipamento funcionando e Atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/67790f63-fa89-4b31-9cd9-a9a7cfe6aa4d | Instalação balcão desmontado | 2024-02-08T10:22:49Z | 2024-02-08T09:48:41Z | FALSE | 05/02/2024 09:30:55 | 08/02/2024 12:52:54 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NjJkNWNiYzktODhhNy00YzNmLTk2YjUtZDYwOTVlYmI2NDk4OjU3MDE2 | 08/02/2024 07:00:00 | -23.454698, -47.443754 | -23.4540401, -47.4437416 | -23.4621581, -47.4350475 | {'coords': {'latitude': -23.4621581, 'longitude': -47.4350475}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Njc4NmM3OWEtYjIyYi00NjI2LTg1YWItYzkzYzRhN2M5MDkxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/07/2023 09:44:03 | 2023-07-17T16:06:18.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6786c79a-b22b-4626-85ab-c93c4a7c9091 |  | 2023-07-17T12:43:57Z | 2023-07-17T12:43:32Z | FALSE | 14/07/2023 12:05:14 | 17/07/2023 13:06:18 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Zjc5ZDQ0YzctNWU4MS00ZDNkLThkYTgtZWJiODU0YmFjYjIxOjU3MDE2 | 17/07/2023 07:00:00 | -23.629774, -46.627816 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 9.8, 'altitude': 768.5, 'latitude': -23.6296584, 'longitude': -46.6276334, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Njc5ZWM0YzEtNDQyNC00ZmVkLTkzN2ItMjIwZDFmMGU2OGQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/03/2024 08:00:00 | 2024-03-12T15:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/679ec4c1-4424-4fed-937b-220d1f0e68d4 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIQUIDIFICADORES DA COZINHA CENTRAL TAG'S: 790 / 884 |  |  | FALSE | 17/03/2024 04:07:56 | 17/03/2024 04:10:54 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | Y2I0Y2JlMzYtODY0Zi00Y2IyLWI3MmItMTI4YzFiNDFmZDc5OjU3MDE2 | 12/03/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NjdhMGYyZGYtZDUyZS00NjI2LWE5OWEtM2Q3MTkwYWFjNjQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/08/2023 09:40:02 | 2023-08-30T23:43:02.000Z | foi instalado refrigeradores ,pias, freezer necessário a confecções para finalizar a obra da parte da topema e rede dor | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/67a0f2df-d52e-4626-a99a-3d7190aac649 |  | 2023-08-30T12:39:49Z | 2023-08-30T12:39:40Z | FALSE | 30/08/2023 08:33:29 | 30/08/2023 20:43:02 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NDlkMmZhYjgtYTE1ZC00Y2MxLWJkYjItYmQ4ZWZhMjUyMzAxOjU3MDE2 | 30/08/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NjdiNjQwNDctNzA5ZC00N2Y4LWEyMmItNzUxOGU4Njg0MjE2OjU3MDE2 | 60 | 0 | canceled | 02/05/2025 12:30:53 | 2025-05-02T15:30:53.000Z |  |  | TROCAR A PORTAS | 2025-05-02T15:30:07Z | 2025-05-02T15:22:41Z | FALSE | 02/05/2025 11:53:28 | 11/08/2025 08:53:33 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | N2VkM2I3ZDItZTcxMC00M2EzLWEyMjItMWNiNGQ1MWIxOTZmOjU3MDE2 | 02/05/2025 08:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  | -23.5658468, -46.6597914 | {'coords': {'latitude': -23.5658468, 'longitude': -46.6597914}} | Cancelada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjdiZTY2M2UtZTY2Ni00MDc1LWI2ZGEtNGEzNmFiOGIxZGIxOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 27/08/2024 12:49:00 | 2024-08-27T16:53:00.000Z | bucha de nylon fundiu com o eixo do motor não há como efetuar a substituição da peça pois está fundida junto como substituir a peça pois está danificada junto com o eixo do motor necessário trazer outra bucha e instalar o motor | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/67be663e-e666-4075-b6da-4a36ab8b1db1 |  |  | 2024-09-17T00:27:06Z | FALSE | 23/08/2024 17:22:52 | 16/09/2024 21:27:06 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ODJkYzFkZjAtZDkxMS00ZWQxLTg5NWQtZmU0N2I1ZThhYmEwOjU3MDE2 | 27/08/2024 12:00:00 | -23.620973, -46.698701 | -23.6213349, -46.7003094 | -23.6215937, -46.7003656 | {'coords': {'latitude': -23.6215937, 'longitude': -46.7003656}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NjdjYTcyMGItMzgxNy00ZGUzLWJjOWEtMDZmMDJjNzJkNjhhOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 16/09/2024 11:56:00 | 2024-09-16T18:05:00.000Z | foi verificado a fritadeira e trocado o programador da 2cuba do lado da cuba de batatas, ficando ok. porém foi constatado problema no relé da 3 cuba , liguei para o jacaré para informar o ocorrido e falei com o ELTON a respeito. ficou acertado de voltar para trocar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/67ca720b-3817-4de3-bc9a-06f02c72d68a | retornar para manuntençao |  |  | TRUE | 13/09/2024 16:04:23 | 08/11/2024 22:08:39 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZmJjZDMyZjUtYjIyYi00NWQ3LWJkNGQtMGMwMTk2ZDdmNGQwOjU3MDE2 | 16/09/2024 11:30:00 | -23.409036, -46.858139 | -23.4092662, -46.8576162 | -23.4091594, -46.8575335 | {'coords': {'latitude': -23.4091594, 'longitude': -46.8575335}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjdkMWM3ZjEtMzVkMS00N2Q4LWE3OTctZTQwZjU5Nzg5MjkwOjU3MDE2 | 540 | 1 | done | 28/07/2025 08:00:00 | 2025-07-28T19:09:00.000Z | Cliente: colégio Santa Cruz Preventiva na Composteira Foi realizada preventiva na máquina Foi feito a limpeza e apertos painel elétrico Passado graxa na corrente do motor Máquina funcionando normalmente Porém necessário na próxima visita substituir Micro suíte da porta É necessário substituir a castanha da porta RETORNAR NA PROX PREVENTIVA Quantidade: 4 micros Sweet da porta 4 castanhas da porta Composteira 2 Realizada preventiva e limpeza da máquina E reapertos na parte elétrica e mecânica Máquina funcionando normal Porém necessário substituir o motor siroco E as mangueira do dreno Da caixa do dreno | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/67d1c7f1-35d1-47d8-a797-e40f59789290 | Cliente: colégio Santa Cruz Preventiva na Composteira Foi realizada preventiva na máquina Foi feito a limpeza e apertos painel elétrico Passado graxa na corrente do motor Máquina funcionando normalmente Porém necessário na próxima visita substituir Micro suíte da porta É necessário substituir a castanha da porta |  |  | FALSE | 28/07/2025 16:08:27 | 28/07/2025 16:11:36 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MjVmZTk0OTEtNTFhOS00M2IzLWEyZWItNjU1YzQxNDdkZmMzOjU3MDE2 | 28/07/2025 08:00:00 | -23.550442, -46.717166 |  |  | {} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NjdlNTJlNjgtMmIyMy00ZDVhLWE4OWQtM2FlYWYyMjc5ZDg4OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 18/03/2025 09:34:07 | 2025-03-18T15:12:51.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/67e52e68-2b23-4d5a-a89d-3aeaf2279d88 | nao gela as bebidas | 2025-03-17T20:34:48Z | 2025-03-17T20:34:42Z | FALSE | 14/03/2025 17:00:11 | 18/03/2025 12:12:51 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NTRkOWQ5MWUtMjE2Yy00NjgzLThhMTEtZjM0NTZjNTBlOWU4OjU3MDE2 | 18/03/2025 14:00:00 | -23.482958, -46.551757 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NjdlNjBmNjAtNWVhOS00NWJkLWEyMmItMjM5MmY3NjA4ZGIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/08/2024 11:15:38 | 2024-08-19T15:28:59.000Z | composteira não dava reset e não ligava foi dado o reset no disjuntores do painel elétrico painel funcionando normalmente porém corrente eixo do motor solta reajustada a corrente do motor máquina operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/67e60f60-5ea9-45bd-a22b-2392f7608db0 | MANUTENÇÃO ECO MAQUINA NÃO QUER FAZER O RESET | 2024-08-19T14:15:19Z | 2024-08-19T14:15:01Z | FALSE | 19/08/2024 08:12:05 | 19/08/2024 12:28:59 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Njk5Mjc0MjYtZDUxOS00NGVmLTk0OGMtYTcxNjE4NDhhMDAzOjU3MDE2 |  | -23.508995, -46.611104 | -23.5098342, -46.611884 | -23.5097789, -46.6105535 | {'coords': {'latitude': -23.5097789, 'longitude': -46.6105535}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NjdlN2ZlMmMtMDZkZS00NGFlLWJlY2QtNGRmYTBmOGE3OGZlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/09/2025 09:56:59 | 2025-09-05T13:04:53.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/67e7fe2c-06de-44ae-becd-4dfa0f8a78fe |  | 2025-09-05T12:56:21Z | 2025-09-04T19:06:30Z | FALSE | 04/09/2025 15:43:38 | 05/09/2025 10:04:53 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTI1YzYzYTItMTIxMS00YjVjLTkxYjYtYmE1ZTkwYWI3ZWExOjU3MDE2 | 04/09/2025 15:43:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.68555, -46.604315 | -23.6855433, -46.6044383 | {'coords': {'latitude': -23.6855433, 'longitude': -46.6044383}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjdlYzQxNmYtOTc2Zi00MThiLWI2N2ItNWZmYmUyNDA1Mzg3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/08/2023 11:36:00 | 2023-08-07T18:26:00.000Z | foi realizado a entrega do sabugo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/67ec416f-976f-418b-b67b-5ffbe2405387 | Entregar granulado. |  |  | FALSE | 07/08/2023 09:26:02 | 28/08/2023 08:32:52 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OWY3NzVhNmQtZTJhZC00ZjVmLWI2YjAtZjY5M2RkMTM1OTA0OjU3MDE2 | 07/08/2023 11:00:00 | -23.531529, -46.684258 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NjdmODc5YjYtNzZhNi00MDdiLTlhNDktNmM3N2ZiMzlhOGQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/12/2023 10:25:19 | 2023-12-07T18:08:05.000Z | trocada as resistência e retirado as outras para usinar. caldeirão funcionando perfeitamente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/67f879b6-76a6-407b-9a49-6c77fb39a8d4 | TROCA DE RESISTÊNCIA DO TERCEIRO CALDEIRÃO | 2023-12-07T11:38:26Z | 2023-12-07T10:39:49Z | FALSE | 07/12/2023 07:38:59 | 07/12/2023 15:08:05 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YWNlYmM2ODUtZWIwNy00ZThhLTliYTUtZjkwMGIwNGE2NjQ5OjU3MDE2 | 07/12/2023 09:00:00 | -23.616334, -46.55786 |  | -23.61941, -46.55681 | {'coords': {'latitude': -23.61941, 'longitude': -46.55681}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjdmOGRlMjEtMGZiOC00Y2UzLTliMDktODA2ZWUyODVkODA2OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 06/09/2024 13:00:17 | 2024-09-06T20:58:14.000Z | foi trocado o sensor reapertado os cabos eletricos e instruido ao cliente efetuar o descarte correto da água que sai da condensação da máquina. foi trocado a castanha da porta de descarte. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/67f8de21-0fb8-4ce3-9b09-806ee285d806 | Cliente entrou em contato informando que apareceu a mensagem de falha no sensor de ar. Não consegui colocar a imagem nos anexos por já atingiu o limite. | 2024-09-05T19:22:36Z | 2024-09-05T19:22:34Z | FALSE | 28/08/2024 14:31:01 | 06/09/2024 17:58:14 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZmZhY2JjNzYtMWM5Zi00OTBiLWE1MTctYjE5ZmE2ZWI0MTI5OjU3MDE2 | 06/09/2024 07:00:00 | -21.162175, -47.852582 | -21.1609358, -47.8552003 | -21.909653, -47.9014038 | {'coords': {'latitude': -21.909653, 'longitude': -47.9014038}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NjdmZDQyM2YtNzg5Mi00ZTk4LWJjMjQtNTRmY2UyZGM3MWRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/08/2024 15:30:00 | 2024-08-12T18:30:00.000Z | APÓS ANÁLISE DO TÉCNICO, FOI IDENTIFICADO QUE OS DOIS EQUIPAMENTO ESTAVAM APRESENTANDO VARIAÇÃO TEMPERATURA FEITO MANUSEIO NO TERMOSTATO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/67fd423f-7892-4e98-bc24-54fce2dc71df | MANUTENÇÃO EM DOIS REFRIGERADORES HORIZONTAIS SEGUNDO O CLIENTE, OS REFRIGERADORES ESTAVAM APRESENTANDO INSTABILIDADE DE TEMPERATURA E PREJUDICANDO A OPERAÇÃO |  |  | FALSE | 14/08/2024 12:06:24 | 21/10/2024 13:03:32 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZTJjOTA5ZDItYTA0Yy00NTczLWE3NzgtMTNkY2Y2YWJjMmQ1OjU3MDE2 | 12/08/2024 13:00:00 | -12.99414, -38.457946 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NjgxMDNjMmUtYjBmNy00Y2I3LWJiMGEtNWIwNjkzNTY5NDRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/04/2024 15:00:00 | 2024-04-08T19:00:00.000Z | FEITO REPARO NO QUADRO DE ENERGIA E MAQUINA VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/68103c2e-b0f7-4cb7-bb0a-5b069356944d | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA RAMPA AQUECIDA |  |  | FALSE | 16/04/2024 13:44:01 | 16/04/2024 13:45:59 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NmUxNzgzMDctNDkyZS00YWQ3LWFjNzItNDlkMmFmYmIzYmUyOjU3MDE2 | 08/04/2024 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NjgxODZmNzctZDFiYS00YjA2LTg2NGItM2VmYmRkNzFjZWM0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/08/2025 13:15:37 | 2025-08-01T17:00:00.000Z | Equipamento reprovado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/68186f77-d1ba-4b06-864b-3efbdd71cec4 |  | 2025-08-01T16:15:05Z | 2025-08-01T16:14:28Z | FALSE | 01/08/2025 12:36:26 | 01/08/2025 14:20:25 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWFkOWI2MGItZDU4MC00NDlhLTllY2QtOTZlMDc2YWRkZTJiOjU3MDE2 | 01/08/2025 12:36:00 | -19.6300954, -43.2275428 | -23.6857433, -46.6047517 | -23.6855021, -46.6043685 | {'coords': {'latitude': -23.6855021, 'longitude': -46.6043685}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjgxYzdmNzEtNDE4MS00NGU4LTk4N2UtNTJmMjg5NGI1YTYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/02/2025 09:00:00 | 2025-02-17T18:00:00.000Z | Foi feito a manutenção preventiva nos equipamentos Bulbo do termostato do banho Maria área distribuição solto foi realizado encaixe corretamente. Registro do banho Maria área de distribuição com passagem, realizado a troca após equipe de manutenção fornecer outro Realizado ajuste fechamento da porta do Refrigerador área da distribuição. Manutenção preventiva refrigerador área da distribuição. Resistência estourando necessário a troca preventivamente Foi realizado preventiva conforme plano de trabalho nos equipamentos. Peças para troca próxima vista. 2 saídas de dreno de refrigerador para mangueira de 1/2. Verídico com o cliente sovre a retirada do Espremedor de laranjas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/681c7f71-4181-44e8-987e-52f2894b5a61 | 1° MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MÊS DE FEVEREIRO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO (FUNDAÇÃO DR. JAYME) |  |  | FALSE | 28/02/2025 15:49:06 | 28/02/2025 15:52:10 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjA1NGVkNzMtYzFkOS00ZDFiLTlmM2EtNTljMmM0ZWQxYWZkOjU3MDE2 | 17/02/2025 09:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NjgyM2U1OWEtOGFiYS00OTM1LWE3ZTgtYWMzYTdkZjUyZjhmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇAO |  |  | TRUE | 11/10/2024 16:33:32 | 28/10/2024 19:01:40 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NjhlZjE3NWMtZDVmMC00ZDExLTk4NWUtYjliYmE0ZWFjODM0OjU3MDE2 | 17/10/2024 07:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NjgyZjYzZTctYzJiYi00ODk3LWI5M2YtZTE3OWNhOTRiMDI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2023 08:00:00 | 2023-10-25T13:00:00.000Z | MAQUINA CONSERTADA E ENTREGUE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/682f63e7-c2bb-4897-b93f-e179ca94b026 | AGUARDANDO MANUTENÇÃO. FOI CONSTATADO PELO JACARÉ QUE O MOTOR DEVE SER TROCADO AUTORIZADO TROCA DE MOTOR NO DIA 06/10 |  |  | FALSE | 19/09/2023 15:26:57 | 25/01/2024 11:53:41 | {} | ZmQ3MGJhYmUtZDMxOC00OWFjLThiZTUtMTAyZWExMjNhZDA2OjU3MDE2 | 25/09/2023 08:00:00 | -22.853417, -45.232528 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
NjgzMTlmYWItY2MwNC00ODRiLTliNDItODI4MTU2ZDEwMmJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2023 09:35:01 | 2023-09-25T21:07:34.000Z | foi feito o fechamento das unidades condensadoras instalado o filtro instalado visor de líquido separador de óleo foi pressurizado procurado vazamento não foi encontrado vazamento foi feito vácuo foi dado carga de gás deixado a câmara de resfriamento em 250 PSI na alta e 50 PSI na baixa na câmera de conde resfriados na câmara de congelados foi deixado r$ 250 PSI na linha de líquido e deixado com 22 PSI na linha de baixo não foi possível fazer teste de funcionamento devido ao horário será necessário uma nova visita para conferir as pressões e o rendimento das câmeras foi deixado o equipamento em funcionamento e instruído ao cliente para que fizesse a instalação do dreno pois o cano do dreno é de três quartos que o cliente deixou então o cliente terá que fazer essa instalação com as peças. foi feito também o acabamento e o fechamento das tubulações esponjosas dos canos de sucção foi passado fita PVC branca para acabamento das mesmas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/68319fab-cc04-484b-9b42-828156d102be |  | 2023-09-25T11:45:02Z | 2023-09-25T11:44:58Z | FALSE | 25/09/2023 08:40:03 | 25/09/2023 18:07:34 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NmI1OTQ5NzctZmI0Mi00ZWViLWIxNDItZmM0NTI5YmIyN2E0OjU3MDE2 | 25/09/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5742157, 'longitude': -46.6885576}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
Njg0OWRhYTktYTFhYi00Y2MwLTg0ZTUtOWUwMTczM2FiMzQ5OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 08/05/2025 08:00:00 | 2025-06-10T20:00:00.000Z | equipamento ficou internamente para reforma na Topema, entregue 10/06, equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6849daa9-a1ab-4cc0-84e5-9e01733ab349 | Rota de viagem atendimento 08/05 endereço correto r Dr Arnaldo Prado Curvellho 110-quadra 10-pq santa terezinha-Bauru |  |  | FALSE | 30/04/2025 13:38:51 | 12/06/2025 12:18:01 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OWRlMGFiYzEtZTM3Ni00OTZhLWJkMGYtYzBlNWFiYmJhZTcwOjU3MDE2 |  | -22.3380293, -49.0626121 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
Njg0ZDcyODctNjQwNy00NDE1LTgxY2MtOTM0YTZmYmYzMjZiOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 21/10/2024 15:27:00 | 2024-10-21T18:27:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/684d7287-6407-4415-81cc-934a6fbf326b | instalaçao |  |  | FALSE | 18/10/2024 17:44:07 | 28/10/2024 19:01:40 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NjhlZjE3NWMtZDVmMC00ZDExLTk4NWUtYjliYmE0ZWFjODM0OjU3MDE2 | 21/10/2024 07:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
Njg0ZWIzOTItNTc5Mi00OWIxLWFiYTktYWZhY2QwMzdkM2I0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/02/2024 09:16:00 | 2024-02-13T17:26:00.000Z | foi verificado e trocado alguns fios que estavam com mal isolação. foi trocado e refeito as emendas e testado compressor da máquina de 9 mil BTUs. foi verificado também que uma máquina de 12 mil BTUs está com o compressor em curto e será necessário trocar o compressor. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/684eb392-5792-49b1-aba9-afacd037d3b4 | Continuidade camaraManutenção ar-condicionado a pedido Sr. Nelson |  | 2024-03-15T01:15:59Z | FALSE | 13/02/2024 08:05:14 | 14/03/2024 22:15:59 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NDNjOGE0ZjUtY2I4ZS00MWFmLTg1NWItYjM5M2Q2ZWRmOTdjOjU3MDE2 | 13/02/2024 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858208, -46.6045424 | -23.6282094, -46.663988 | {'coords': {'latitude': -23.6282094, 'longitude': -46.663988}, 'offline': True} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
Njg0ZjFmZDUtMmU2MC00ZmFjLWJiMjYtYTI2MTI3NzI4ZjVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/09/2023 10:44:29 | 2023-09-11T18:50:30.000Z | feito posicionamento de equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/684f1fd5-2e60-4fac-bb26-a26127728f5e |  | 2023-09-11T12:48:01Z | 2023-09-11T12:47:58Z | FALSE | 11/09/2023 08:38:19 | 11/09/2023 15:50:30 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTY1NzQ4ZDEtNWE4ZS00MDgxLTkwYzktOTMxNWE5ZDIxOTNmOjU3MDE2 | 11/09/2023 11:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.58028, 'longitude': -46.6852017}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
Njg1MWE5OTItMzk5Yy00OWQyLTk2OWYtNzk4YTFmOWY0MjJjOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 07/02/2025 12:11:23 | 2025-02-07T15:32:12.000Z | foi verificado que equipamento está com um vão entre a porta e o batente, entrando ar e fazendo o equipamento funcionar demasiadamente e fazendo volume de água. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6851a992-399c-49d2-969f-798a1f9f422c | problema vazamento de agua, cliente informou problema e falta de gas | 2025-02-07T12:05:31Z | 2025-02-07T11:20:59Z | FALSE | 05/02/2025 15:44:09 | 07/02/2025 12:32:12 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YTk1OGNmNDctMjQxOS00MjMzLWIwMDgtYjNiMWQyZTc1N2MyOjU3MDE2 | 07/02/2025 09:00:00 | 0, 0 | -23.594794, -46.6822067 | -23.5963528, -46.6809004 | {'coords': {'latitude': -23.5963528, 'longitude': -46.6809004}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Njg1Mjk2ZjYtMGYyNS00Yjc0LTk4NDEtYzdkNzY1NzMwMjAyOjU3MDE2 | 120 | 100 | canceled | 23/12/2024 09:00:00 | 2024-12-23T12:00:00.000Z | NO LUGAR DESSE ATENDIMENTO FOI POPEYS CAJAMAR |  | trocar as corrediças , comprei esta no armario |  |  | FALSE | 10/12/2024 18:03:16 | 06/01/2025 17:51:57 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YjgxOTZmYTUtMDEyNi00ZWMwLTlkODItNTQ5ODUwMWJmMjRjOjU3MDE2 | 23/12/2024 09:00:00 | -23.581103, -46.678481 |  |  | {} | Cancelada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
Njg1NmI5MjktZDQ0OC00MzFkLWEwNzYtNGI0YzYyNDc3Mjg0OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  | 2024-11-25T16:59:39Z | FALSE | 30/10/2024 15:47:51 | 25/11/2024 13:59:39 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OTE4MTRlODgtY2NkZi00YjNiLThlMTctMmYzYTI0NWNmMzAwOjU3MDE2 | 31/10/2024 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Njg2Y2QxN2YtYjgzZC00OGIxLThkYjctYjFlMmU0NWY5NmU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/07/2023 10:09:00 | 2023-07-14T15:07:00.000Z | forno ficou funcionando perfeitamente foi acompanhado o uso do mesmo durante o período de uma hora e meia só ficou pendente a troca da mola que faz a maçaneta ir e voltar sozinha . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/686cd17f-b83d-48b1-8db7-b1e2e45f96e6 | TROCAR CONJUNTO DA MAÇANETA | 2023-07-14T11:42:25Z | 2023-07-14T11:41:20Z | FALSE | 14/07/2023 07:59:23 | 14/08/2023 08:07:51 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MTkzNjI0NGUtNTUwZS00NzVhLTkxNjktNzRhNWQwMzkzYzg1OjU3MDE2 |  | -23.566271, -46.650237 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 25.7, 'altitude': 829.2, 'latitude': -23.565541, 'longitude': -46.6499857, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 34.8}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
Njg3NWE1MjUtMTYxMi00YzJmLWE4MTctMjg4YjcwZDhlOWJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/02/2024 08:00:00 | 2024-02-27T13:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO MOTOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6875a525-1612-4c2f-a817-288b70d8e9bf | MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPOSTEIRA 03 MOTOR COM RUUIDO INTENSO E TRAVADO SEM CORRENTE |  |  | FALSE | 17/03/2024 01:59:27 | 17/03/2024 02:01:32 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MTlmMzNlYzYtYmI3ZC00NTZjLTljZGMtZjA3Mzc0OTEyOTQ3OjU3MDE2 | 27/02/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Njg4NGEzNjctMTU0Yi00NDJmLThlMjgtN2VkNzliOWUyNmVkOjU3MDE2 | 120 | 2 | done | 07/08/2025 07:31:43 | 2025-08-07T11:30:08.000Z | foi trocado conector e reapertado o mesmo nao sendo preciso trocar o contator . equipamento funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6884a367-154b-442f-8e28-7ed79b9e26ed | TROCAR TERMOSTATO | 2025-08-07T00:30:50Z | 2025-08-07T00:27:23Z | FALSE | 06/08/2025 15:11:05 | 07/08/2025 08:30:08 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzhkZWZkODUtZjAyYy00OGY0LTk2YWQtOTE5ODFjY2U4YWQ4OjU3MDE2 | 07/08/2025 08:00:00 | -23.739502, -46.583631 | -23.7357633, -46.583385 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Njg4NjBjNDMtMmZkYi00NWI1LTkxOWEtMWE3NTc3YWFhYTdmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/08/2024 09:43:21 | 2024-08-20T12:54:34.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/68860c43-2fdb-45b5-919a-1a7577aaaa7f | Contato Nathalia, no 4º andar | 2024-08-20T12:25:25Z | 2024-08-20T12:25:16Z | FALSE | 19/08/2024 17:11:41 | 20/08/2024 09:54:34 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZTAzNGFjMDktZmQzMi00MTg1LWEzMWItZDRiN2RiYWFjOGY1OjU3MDE2 | 20/08/2024 08:30:00 | -23.631301, -46.709262 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Njg4YmFlOTYtNjBhYi00MzZmLWEyZDAtNGM0MGNmNmIxNDkyOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 28/07/2025 11:29:52 | 2025-07-28T15:55:02.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/688bae96-60ab-436f-a2d0-4c40cf6b1492 |  |  |  | TRUE | 28/07/2025 11:06:46 | 29/07/2025 14:03:45 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OTY1NTI1YTMtNzU4YS00OTRhLWFiMzItMTI1NjBkZDYyYTU3OjU3MDE2 | 28/07/2025 11:06:00 | -23.6020501, -46.69253339999999 | -23.6858433, -46.6047817 | -23.68591, -46.6043267 | {'coords': {'latitude': -23.68591, 'longitude': -46.6043267}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Njg4ZmU5YWQtODY2YS00NTI1LWJjYTAtNWQwZTkxOTk4Y2JhOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-10-14T16:10:45Z | FALSE | 14/10/2025 12:34:22 | 15/10/2025 08:10:20 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWMxOWViM2MtMzA2Mi00YjAxLWIxMTItOTMwNzYyZjYyMDc1OjU3MDE2 | 15/10/2025 08:10:00 | -23.5264665, -46.6810974 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
Njg5NTkzMDYtYzc0Yi00ZmQzLWIxOTMtODAwYjM5Y2MyYWFlOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 12/02/2025 08:00:00 | 2025-02-12T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/68959306-c74b-4fd3-b193-800b39cc2aae | resistecnia e contadora nao funciona |  |  | FALSE | 11/02/2025 18:43:26 | 17/04/2025 10:50:36 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | Y2RhNTU3MjItZjQ0OS00ZGE0LWI0NmQtZDg1YzNjNGEyMmNkOjU3MDE2 | 12/02/2025 08:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NjhhMTc3YWQtNzU1Mi00ZWY1LTk1ZWYtNjEwNDcxNzZhYmIxOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 21/08/2024 15:40:22 | 2024-08-21T21:21:15.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/68a177ad-7552-4ef5-95ef-61047176abb1 |  | 2024-08-21T17:25:38Z | 2024-08-21T17:25:24Z | FALSE | 21/08/2024 13:19:31 | 21/08/2024 18:21:15 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MDNmM2MwODgtYmU1Mi00MmIxLWFhZmEtNDg5OTc1NzM1N2Y0OjU3MDE2 | 21/08/2024 14:30:00 | -23.631301, -46.709262 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NjhhMzY3MDItY2JlYS00OTM3LTliNGEtYWEzMmRjYzg4Y2M0OjU3MDE2 | 560 | 100 | scheduled |  |  |  |  | conclusão instalação |  |  | TRUE | 13/09/2024 18:03:57 | 31/10/2024 15:17:15 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NjViN2Q0ZWYtY2ZlNy00MTJhLThmMTctN2UzOTYxZDEwMmRjOjU3MDE2 | 20/09/2024 16:25:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NjhhNjY4ZGItMjI0Yy00NzJjLWFhMzktNjY1OTlhY2JlMDE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/03/2024 12:04:26 | 2024-03-01T17:47:50.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/68a668db-224c-472c-aa39-66599acbe015 | MANUTENÇÃO CAMARA FRIA POSSÍVEL FALTA DE GÁS VERIFICAR SE HÁ VAZAMENTOS | 2024-04-03T14:35:53Z | 2024-04-03T14:35:53Z | FALSE | 01/03/2024 07:38:58 | 03/04/2024 11:36:17 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OWQzMDU5YzMtZDcxOS00YjdlLWI2OTgtOTYzYjNjODlkMmM4OjU3MDE2 | 01/03/2024 16:00:00 | -23.599389, -46.680583 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NjhiYjc4NzktOWVjMC00MmM0LWIyMzMtZWMwODkwMzc5NjBiOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 04/10/2023 08:00:00 | 2023-10-04T11:01:00.000Z | LANÇAMENTO DUPLICADO |  | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR COMPRESSOR QUEIMADO |  |  | TRUE | 04/10/2023 08:06:17 | 04/10/2023 10:15:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YTk1Y2ZmNzktNjZiZS00Yjc2LWEzZGItMjExNzVhNjlkZjJkOjU3MDE2 | 04/10/2023 12:00:00 | -22.902358, -47.070894 |  |  | {} | Cancelada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjhjNjE5NzItNTViNC00NGQyLTg1MWYtOGNmMTQ4Zjc4Y2E5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/01/2025 09:00:00 | 2025-01-09T13:00:00.000Z | VALVULA DE ACIONAMENTO DE AGUA COM PROBLEMA NO DESACIONAMENTO FICANDO LIGADA DURANTE PERIODO MUITO LONGO E DESPERDIÇANDO AGUA PRECISA SER TROCADA-PRECISAR TROCAR VALVULA AUTOMATICA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/68c61972-55b4-44d2-851f-8cf148f78ca9 | valvula VALOR PAGAR ATE MOMENTO A MEC TECNICA 1440,00+250,00 |  |  | FALSE | 14/02/2025 16:27:08 | 17/04/2025 13:21:12 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MGY4ODFhNmEtN2ZjYy00NzExLWIwNzUtNmU5YjFhM2I0MjlhOjU3MDE2 | 09/01/2025 09:00:00 | -9.012716, -35.221395 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NjhjNzFjNDktNTFiOS00NDM3LWE3MTctZjhmNzFjY2I1NDg1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 19/09/2025 15:20:59 | 19/09/2025 15:20:59 | {} | NzU2YWM4MGItYWIxNy00ODA3LWIwMjgtZWFkMzNmYTJmMzUxOjU3MDE2 |  | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
NjhjODliYzUtYjM4MC00YWIzLTgwZWQtNzY3NjA0YzM3OGIwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 10:18:15 | 2025-10-02T13:21:58.000Z | Equipamento liberado de forma condicional por fuga de corrente, envio do equipamento autorizado pelo Diego. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/68c89bc5-b380-4ab3-80ed-767604c378b0 |  | 2025-10-01T16:54:32Z | 2025-10-01T11:30:06Z | FALSE | 01/10/2025 08:11:34 | 02/10/2025 10:21:58 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDVhZGFjNzYtNmM0ZC00ZWM2LWI4ZDQtYjU5MWU5YjM1MDJiOjU3MDE2 | 01/10/2025 08:11:00 | -5.029451799999999, -42.7693348 | -23.685535, -46.604395 | -23.6855267, -46.6043433 | {'coords': {'latitude': -23.6855267, 'longitude': -46.6043433}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjhjOGE3ODEtZTUwNS00OWQzLWIxMTUtMmI5MGIxZjQ3YWMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/01/2024 09:23:11 | 2024-01-12T18:30:25.000Z | acomprando Wanderson. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/68c8a781-e505-49d3-b115-2b90b1f47ac0 | continuidade camara fogar | 2024-01-12T10:51:51Z | 2024-01-12T10:51:44Z | FALSE | 11/01/2024 17:24:31 | 12/01/2024 15:30:25 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZjY2YmMyMWMtMzk2ZC00MDE4LTkyNTMtYjEwNzM0ZDVmMTIwOjU3MDE2 | 12/01/2024 07:30:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NjhkMzcyYWQtYWE0OS00YWYwLWI3ODUtY2E1YTU5NTg4YmFhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 05/07/2023 09:50:52 | 05/07/2023 16:04:33 | {} | ZmFjMTQwNzAtYjg0MS00YzZiLTliZmQtYmYzMjMxNjljNzNmOjU3MDE2 |  | -23.686449, -46.604753 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
NjhkODM4ZDYtMDJmOS00Mjk0LTllNjctNzZiMDY4NTcxY2Y3OjU3MDE2 | 480 | 100 | in-progress | 26/11/2024 07:05:00 | [6 empty] | TRUE | 19/11/2024 16:28:57 | 26/11/2024 17:22:54 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OGQ1MDM3MmItZTQzMC00MDBjLWFlODctODdjYzBiNzExZWFhOjU3MDE2 | 26/11/2024 08:00:00 | -20.558349, -47.380429 | -20.5580333, -47.38071 |  | {'coords': {'latitude': -20.5580333, 'longitude': -47.38071}} | Em andamento | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NjhkODViN2UtYmE5YS00NGZjLWExOWMtNzllM2EzMmViNGZlOjU3MDE2 | 540 | 1 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 06/06/2025 16:05:59 | 13/06/2025 16:57:59 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NTY4MGIzMDktMGMwMC00MWM0LWE3NGQtZDA5NDczYTllMjAxOjU3MDE2 |  | -23.178376, -50.306909 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NjhlMjAyYTktYzVmYy00ODViLTgwODctYjNlOTVlYjk3OWE5OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 02/12/2024 13:10:00 | 2024-12-02T19:20:00.000Z | trocado a unidade condensadora feito carga de gás e troca de filtro secador mesmo funcionando e atingir a temperatura | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/68e202a9-c5fc-485b-8087-b3e95eb979a9 | voltar para realizar a troca motor |  |  | FALSE | 27/11/2024 11:19:25 | 27/12/2024 11:07:05 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTRlZDBjZGYtMmQ0My00MDI2LTk2NzAtM2U3YjVhMjJjZTgwOjU3MDE2 | 02/12/2024 13:04:00 | -23.591414, -46.703819 | -23.5911612, -46.7035829 | -23.5821389, -46.7057557 | {'coords': {'latitude': -23.5821389, 'longitude': -46.7057557}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjhlNTE0MmItNTA1My00YjYyLThjYTQtMzkwNDM3OWEwZWY0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/08/2023 07:00:00 | 2023-08-18T10:01:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/68e5142b-5053-4b62-8ca4-3904379a0ef4 | Equipamento não funciona. |  |  | FALSE | 18/08/2023 07:35:18 | 29/04/2024 17:45:41 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OTFmNGY5YjItMmJjYS00ODc5LWJjMTktMGRmZWUwNjMxNjQ4OjU3MDE2 | 18/08/2023 08:00:00 | -23.541024, -46.734023 |  |  | {} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NjhmMDNhNTAtYzIzZS00ZjI1LTkwZTAtNzBkZGM3NzA4ZDdkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 13:24:28 | 2025-08-04T16:30:19.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/68f03a50-c23e-4f25-90e0-70ddc7708d7d |  | 2025-08-04T16:23:31Z | 2025-08-04T14:21:24Z | FALSE | 04/08/2025 11:10:50 | 04/08/2025 13:30:19 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDJlNzU3MDQtY2NhNS00M2ZmLTkyYWEtMTViNDc2NjkxOTY2OjU3MDE2 | 04/08/2025 11:10:00 | 0, 0 | -23.6855683, -46.604395 | -23.68572, -46.604504 | {'coords': {'latitude': -23.68572, 'longitude': -46.604504}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjhmNTdhYmQtZGMxOS00NzUxLWIxYmItYTYwNmM5YjYzNGFjOjU3MDE2 | 240 | 0 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 14/03/2025 16:48:44 | 17/03/2025 08:15:16 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZTNlODZkZGQtMzliYS00NjhiLWFhMjEtNjNkNTRlYzBkYzQ5OjU3MDE2 | 17/03/2025 10:00:00 | -23.584252, -46.679249 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NjkwNTFkMDUtNmQ1Yy00ZTUzLWE5MWMtYTE3NTA3ZmJhNzJiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/09/2025 14:50:18 | 2025-09-26T17:53:18.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Vidros será enviado para obra depois devido falta no estoque, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/69051d05-6d5c-4e53-a91c-a17507fba72b |  | 2025-09-26T17:40:25Z | 2025-09-26T17:40:04Z | FALSE | 26/09/2025 14:07:49 | 26/09/2025 14:53:18 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZGRjODBlNWItNDFmMS00ZmFlLTljNGItMzQ3ZWJlM2IxYTJjOjU3MDE2 | 26/09/2025 14:07:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6858033, -46.6046933 | -23.685785, -46.60477 | {'coords': {'latitude': -23.685785, 'longitude': -46.60477}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NjkxYzJlMGYtMmE4OC00NjZlLTlkZTktODU0ZjBmYzljN2NiOjU3MDE2 | 560 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Conclusão de instalação - levar a estela da fábrica |  |  | TRUE | 13/09/2024 18:02:03 | 31/10/2024 15:12:50 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YjA1NWNhOWYtODNiNy00NGU3LTlhMzItZTE1NGUzNGQ5NjA4OjU3MDE2 | 17/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NjkyMzM5YjEtYmI2Ni00M2E0LTgyOTAtZjM3MDk1ZmE2ZGVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2023 08:03:43 | 2023-09-13T21:42:42.000Z | foi fechado a linha do evaporador das duas câmaras e fechado as linhas das condensadoras. foi feito a pressurização e testado vazamento. foi feito a elétrica das evaporador e do quadro elétrico das duas câmaras frigoríficas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/692339b1-bb66-43a4-8290-f37095fa6dec |  | 2023-09-13T11:03:36Z | 2023-09-13T01:34:53Z | FALSE | 12/09/2023 11:25:10 | 13/09/2023 18:42:42 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YzhlZDdmZDAtN2MxMi00YjRlLWE0MDUtZDNjM2Q4MmM4NTQ4OjU3MDE2 | 13/09/2023 07:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  | {'coords': {'latitude': -22.2293817, 'longitude': -49.9167279}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NjkyZmI5N2EtOGI2Ny00YzY1LTk2YzAtNjc3NDM1Y2E0NTI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/09/2025 07:50:50 | 2025-09-16T10:58:59.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/692fb97a-8b67-4c65-96c0-677435ca4529 |  | 2025-09-15T19:29:10Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 08:48:58 | 16/09/2025 07:58:59 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2I5NGJmODAtY2UzMy00NzU5LWJiYTAtZjg3YjEyODkyZmQ4OjU3MDE2 | 15/09/2025 08:48:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6856483, -46.60442 | -23.68558, -46.60436 | {'coords': {'latitude': -23.68558, 'longitude': -46.60436}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjkzNjQwY2UtZTA0Ny00MzhkLWI2YjktNThjMWM3ZTcxZWZmOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 10/10/2025 10:51:24 | 2025-10-10T14:26:58.000Z | Alteração dos bicos injetores ( os equipamentos estão do lado de fora da cozinha e não da para fazer teste, devido a baixa pressão foi desinstalado ( cliente ) e deixado até que fosse feita alteração, no momento cozinha esta em trabalho e nao da para ser instalado, somente feito alteração | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/693640ce-e047-438d-b6b9-58c1c7e71eff | instalaçao | 2025-10-10T10:49:58Z | 2025-10-10T10:49:41Z | FALSE | 09/10/2025 14:52:10 | 10/10/2025 11:26:58 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ODg0YzY1MGUtYWRlMS00ZWEwLWE5OWMtOWIxNmEwN2M5ZTBhOjU3MDE2 | 10/10/2025 08:00:00 | -23.6102791, -46.6958555 | -23.6099973, -46.6954416 | -23.6105, -46.695225 | {'coords': {'latitude': -23.6105, 'longitude': -46.695225}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Njk0MGIyZTQtNWU0MC00NGJiLWFmMjUtMzRlZTExYzdiZDYxOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇAO |  |  | FALSE | 11/10/2024 16:33:32 | 28/10/2024 19:01:40 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NjhlZjE3NWMtZDVmMC00ZDExLTk4NWUtYjliYmE0ZWFjODM0OjU3MDE2 | 16/10/2024 07:15:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
Njk0Nzc2NGYtNmUwNC00YmM2LWE1MmItNjNkZmVmMWI2YmJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/08/2023 07:00:00 | 2023-08-04T10:01:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6947764f-6e04-4bc6-a52b-63dfef1b6bbb | Troca das pistas, um lado da ilha daily e a ilha botanica |  |  | FALSE | 03/08/2023 17:32:24 | 05/09/2023 16:12:25 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OTNkZjZhN2UtNzI2MC00YTc4LWI1OTgtNmEzNDU5ZTBhNDVmOjU3MDE2 | 04/08/2023 01:00:00 | -23.621575, -46.70159 |  |  | {'coords': {'speed': 0.03, 'heading': -1, 'accuracy': 11.7, 'altitude': 801.2, 'latitude': -23.6853851, 'longitude': -46.6046379, 'speed_accuracy': 2.9, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 74.1}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
Njk0ODU2MTgtMjc0ZC00YjQzLWFhYzQtOWY4YzkwNzEwMjRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/04/2024 08:46:00 | 2024-04-13T17:59:00.000Z | feito a instalação do refrigerador remoto o mesmo está funcionando e Atingindo a temperatura ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/69485618-274d-4b43-aac4-9f8c9071024c | Instalação |  |  | FALSE | 12/04/2024 18:57:54 | 30/08/2024 16:33:47 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDc0YjQyMWUtZDAzMy00NmEyLTgxNTQtMzM2ZTUwODYxMTlkOjU3MDE2 | 13/04/2024 06:00:00 | -22.745508, -45.096635 | -22.7505652, -45.1007414 | -22.7505567, -45.1005067 | {'coords': {'latitude': -22.7505567, 'longitude': -45.1005067}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Njk0Y2FkMDgtMDdlMC00ZWZjLTk5M2UtOWViOTVjMGY5NjhlOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 07/07/2025 15:35:00 | 2025-07-07T19:41:00.000Z | tecnico foi ao local e verificou a necessidade de trocar a contatora e a tampa caixa comando, enviado pelo correio | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/694cad08-07e0-4efc-993e-9eb95c0f968e | Um dos 3 módulos não está aquecendo. |  |  | FALSE | 17/06/2025 12:13:06 | 08/07/2025 17:01:16 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MzQ3ZjVjNjEtZWExNy00YjM1LTgzNzUtNTE2YjU2NjNhM2FlOjU3MDE2 | 07/07/2025 15:35:00 | -15.558472, -56.0517586 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'a0dc9757-5c9d-48df-b848-0d634378cc80', 'origin': 'organization'}}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4834707}, 'location': {'id': 'ff8fa724-ec43-4f72-bccf-0217bd10d6e5'}, 'callbacks': ['warg'], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Concluída | TERCEIRO
Njk1MDFlZTAtZTYzNC00Njk1LWJmNzEtMGY3Y2FkZTIwNWM3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 08:49:51 | 2025-08-26T11:52:20.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/69501ee0-e634-4695-bf71-0f7cade205c7 |  | 2025-08-22T18:40:55Z | 2025-08-22T18:39:35Z | FALSE | 22/08/2025 15:36:14 | 26/08/2025 10:28:32 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzUyNjI1ZTQtYjdlZi00NTViLWI5NDItNmRlMzcyNmNlNzdkOjU3MDE2 | 22/08/2025 15:36:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.6856379, -46.6043914 | -23.685748, -46.6043167 | {'coords': {'latitude': -23.685748, 'longitude': -46.6043167}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
Njk1YWY4N2QtMjg5YS00ZWFmLWJiMzktY2ViNjNkOTI2MTk0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/10/2025 15:14:31 | 2025-10-01T18:21:52.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/695af87d-289a-4eaf-bb39-ceb63d926194 |  | 2025-09-30T12:22:43Z | 2025-09-29T18:00:59Z | FALSE | 29/09/2025 14:28:58 | 01/10/2025 15:21:52 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzgyZWUxMzItZGQxMi00YTkyLWJkN2EtZDg0OWE5MjFlMDljOjU3MDE2 | 29/09/2025 14:29:00 | -22.975213, -43.235644 | -23.6854783, -46.60452 | -23.6856017, -46.6043517 | {'coords': {'latitude': -23.6856017, 'longitude': -46.6043517}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Njk2Mzc3OGMtMjMxNi00ZTRkLThkOGItMDk2Mzg0ZWJjZWNlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 12:07:02 | 2025-08-05T15:10:40.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6963778c-2316-4e4d-8d8b-096384ebcece |  | 2025-08-05T15:04:44Z | 2025-08-01T16:14:28Z | FALSE | 01/08/2025 11:44:01 | 05/08/2025 12:10:40 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWU3M2M5ZGEtY2RlMC00MDhhLWI0Y2QtMmFjMzAwYzAwMDYxOjU3MDE2 | 01/08/2025 11:43:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.685718, -46.6047435 | -23.6857101, -46.604618 | {'coords': {'latitude': -23.6857101, 'longitude': -46.604618}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Njk2YTNlZDctOTQ3Yi00MzA0LWFjZDAtMTFlODE4MWNkNjRjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/07/2025 10:32:57 | 2025-07-25T13:36:50.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/696a3ed7-947b-4304-acd0-11e8181cd64c |  | 2025-07-25T12:08:44Z | 2025-07-25T11:54:28Z | FALSE | 25/07/2025 08:31:31 | 25/07/2025 11:16:45 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OThiZGE5M2QtZjMzYy00YzM0LTgzZTktZDI2NzcxZWMzMzliOjU3MDE2 | 25/07/2025 08:31:00 | -23.5417362, -46.5761099 | -23.6855641, -46.6045762 | -23.6855394, -46.6045549 | {'coords': {'latitude': -23.6855394, 'longitude': -46.6045549}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
Njk2ZWZkMTItY2Y0Ny00MTVkLTgyZTItN2VkMjZlNzVhZDg4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/10/2023 16:35:23 | 2023-10-30T19:48:16.000Z | freezer vertical foi trocado unidade condensadora três quartos fluido R404A. foi trocado a unidade feito vácuo dado cargo de fluido refrigerante trocado o filtro secador foi ajustado o superaquecimento em 8k deixado com pressão de 25 pés na linha de sucção equipamento atingiu - 17.5 faltando pouco para atingir temperatura menos 18 porém com trabalhos da cozinha não foi possível registrar a temperatura menos 18 pela abertura de porta foi trocado o orifício da válvula de expansão que era o 01 pelo 02 deixado o equipamento em funcionamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/696efd12-cf47-415d-82e2-7ed26e75ad88 | MANUTENÇÃO FREEZER | 2023-10-30T13:56:25Z | 2023-10-30T12:08:37Z | FALSE | 30/10/2023 09:00:44 | 30/10/2023 16:48:16 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MGM5N2JlM2MtMzJlNS00MGE0LThmMDgtMDc3Y2UyNzczMGRiOjU3MDE2 | 30/10/2023 11:00:00 | -23.565352, -46.65626 | -23.5654463, -46.6562633 | -23.565441, -46.6562659 | {'coords': {'latitude': -23.565441, 'longitude': -46.6562659}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
Njk2Zjg4YWQtNjZjMy00ZWY3LWJlYmYtMzM4ZmEzZDRhNmUzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 16/07/2025 14:25:56 | 2025-07-16T17:41:41.000Z | Equipamento reprovado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/696f88ad-66c3-4ef7-bebf-338fa3d4a6e3 |  | 2025-07-16T17:04:48Z | 2025-07-16T17:03:35Z | FALSE | 16/07/2025 13:55:42 | 16/07/2025 15:00:07 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ODk5ZjA4NTgtZDllZS00NTZkLWE1ODYtMjU1NDBkM2I3ODE2OjU3MDE2 | 16/07/2025 14:30:00 | -26.9590167, -52.53366320000001 | -23.6857968, -46.6047017 | -23.685838, -46.6047897 | {'coords': {'latitude': -23.685838, 'longitude': -46.6047897}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Njk3NDFiOTUtZThmOS00OWU5LWE3ZGQtMjg3MjcyZWNkOTkwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/12/2023 14:00:00 | 2023-12-27T20:00:00.000Z | VERIFICADO QUE A PÁ ESTAVA SEM PARAFUSO. FEITO REAPERTO DO PARAFUSO. CONSTATADO QUE NÃO FIZERAM TESTES APÓS A MANUTENÇÃO DO TÉCNICO FELIPE. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/69741b95-e8f9-49e9-a7dd-287272ecd990 | MANUTENÇÃO ECO VOLTOU A SOLTAR A PÁ RESÍDUO FICANDO PASTOSO | 2024-01-08T12:29:07Z | 2024-01-08T12:27:43Z | FALSE | 27/12/2023 13:22:46 | 08/01/2024 09:29:07 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZjQ3NGE3ZmYtOTMzYi00ZTFiLTg4MWYtZjQ5OTQ4ZTcyNDQ3OjU3MDE2 | 27/12/2023 14:00:00 | -23.571017, -46.681752 |  |  | {} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
Njk3Njc2MGEtYjMzMC00NzEyLWI3Y2UtMGVlYTliOWQ2MmI0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/10/2023 12:33:29 | 2023-10-05T15:38:11.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6976760a-b330-4712-b7ce-0eea9b9d62b4 |  | 2023-10-05T12:12:34Z | 2023-10-05T12:11:35Z | FALSE | 05/10/2023 09:06:16 | 05/10/2023 12:38:11 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | Mzg0Mjg5ZDAtZWIyOS00YzNiLWFkNTUtYzA1OTM3YWY0MDE2OjU3MDE2 | 05/10/2023 07:00:00 | -23.578007, -46.662365 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 1.6, 'altitude': 741.3, 'latitude': -23.5776133, 'longitude': -46.66286, 'speed_accuracy': 1.1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 7.8}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
Njk3OGFiNzUtYzFjZC00NmY5LTk4NjUtMDBhZTdiMGEyNDYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 01/09/2023 07:00:00 | 2023-09-01T10:00:00.000Z | AGENDAMENTO DUPLO |  |  |  |  | TRUE | 04/09/2023 07:40:38 | 30/10/2024 14:26:36 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZTgxNDFmZDMtNzNjYS00ZGI2LWI0YzYtMzMzM2NjYmZmZTJiOjU3MDE2 | 01/09/2023 08:00:00 | -23.58765, -46.655807 |  |  |  | Cancelada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Njk3ZDNiMTctMDIzNC00N2QzLWFiYWItYTlhZjE2ZjEzMGRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/02/2024 15:00:00 | 2024-02-24T19:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA FONTE DE 12V | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/697d3b17-0234-47d3-abab-a9af16f130db | MANUTENÇÃO CORRETIVA RAMPA REFRIGERADA LED APAGADO |  |  | FALSE | 17/03/2024 01:32:24 | 17/03/2024 01:34:16 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MmJjMGEyYzAtNjk0Mi00NTVjLTg4NDUtMGNkNDIxNjkyNTI5OjU3MDE2 | 24/02/2024 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Njk4NGNiNTEtZjRjNS00ODg1LTk5MTAtNmNiZmJiMWM5NGE0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/09/2025 16:44:28 | 2025-09-18T11:02:47.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6984cb51-f4c5-4885-9910-6cbfbb1c94a4 |  | 2025-09-17T18:08:04Z | 2025-08-28T12:01:07Z | FALSE | 28/08/2025 08:10:04 | 18/09/2025 08:44:18 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OTRhMmQyMjItN2NlZS00N2ZmLTg4ZjctODgzOGVlZjY4MjcyOjU3MDE2 | 28/08/2025 08:09:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.68578, -46.604805 | -23.6857467, -46.60486 | {'coords': {'latitude': -23.6857467, 'longitude': -46.60486}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Njk4ZTA5NDMtMjEwNS00MjBkLTkwMTMtNWFjODFkMDk1YWJkOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-29T13:09:37Z | FALSE | 29/09/2025 08:42:34 | 29/09/2025 10:09:37 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | Y2E5Y2U5NjUtY2QwMy00OTNjLTllMTUtMTM5N2I5OTdhNTA2OjU3MDE2 | 29/09/2025 08:42:00 | -22.8568449, -45.2329075 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
Njk4ZmZhZmUtYmMxYy00ZDM5LTkyYjMtYzk2NTMwYzRhYjJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2023 13:00:00 | 2023-09-22T17:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA PEDRA DO EQUIPAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/698ffafe-bc1c-4d39-92b3-c96530c4ab2b | MANUTENÇÃO DESCASCADOR DE BATATAS |  |  | FALSE | 13/10/2023 14:54:35 | 13/10/2023 14:55:44 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MThmODM5ZTctNmQ3Yi00MzViLWFiZGUtNzFhZGYxMDMyNjMzOjU3MDE2 | 22/09/2023 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Njk5NDQxOTctOGQ4MC00YzFjLTlhNmItOTVlYmNjMjA2MGE5OjU3MDE2 | 420 | 100 | done | 18/08/2024 08:02:00 | 2024-08-18T21:00:00.000Z | Posicionamento dos equipamentos, separação por área de instalação, checagem de pontos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/69944197-8d80-4c1c-9a6b-95ebcc2060a9 | INSTALAÇÃO |  |  | FALSE | 20/08/2024 08:11:19 | 20/08/2024 10:41:36 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YTY1YTYxODktNTNhNC00Yzg5LThlMjUtNjViMTlhOGE0NDRiOjU3MDE2 | 18/08/2024 07:00:00 | -12.976435, -38.513896 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Njk5Y2JhZWEtMTk4MC00MDY3LWJlZTEtM2U4NzgzNGI1YzYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2025 13:31:53 | 2025-10-16T16:36:54.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/699cbaea-1980-4067-bee1-3e87834b5c62 |  | 2025-10-16T16:13:06Z | 2025-10-16T16:12:53Z | FALSE | 16/10/2025 13:12:47 | 16/10/2025 13:36:54 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTM3OTNiZTktYThlYy00OTI3LWFlMTktMWU3ZDVkODY2YzQwOjU3MDE2 | 16/10/2025 13:12:00 | -23.55599, -46.71339099999999 | -23.68555, -46.6045033 | -23.6856383, -46.6043717 | {'coords': {'latitude': -23.6856383, 'longitude': -46.6043717}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NjlhYTQyZGUtZjQxYy00OTczLTk4ZDItOTUzNTZiODk3Zjc1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 23/09/2025 09:04:33 | 2025-09-23T12:06:04.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 02 limitadores e 01 pá misturadora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/69aa42de-f41c-4973-98d2-95356b897f75 |  | 2025-09-23T12:17:27Z | 2025-09-19T15:48:27Z | FALSE | 19/09/2025 12:27:04 | 23/09/2025 09:18:08 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | Njc0N2EyOGEtOGQxNy00NjJmLWE2NjMtNGY0NmI5ODE5ZDFhOjU3MDE2 | 19/09/2025 12:26:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.685495, -46.6046317 | -23.6854983, -46.6047067 | {'coords': {'latitude': -23.6854983, 'longitude': -46.6047067}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NjljMTNmYWYtNTUwZi00ZmFkLThmZWItZjJlOGJlNzI0MTA5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/04/2024 10:07:36 | 2024-04-26T11:56:12.000Z | feito a troca das peças. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/69c13faf-550f-4fad-8feb-f2e8be724109 | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO NA FRITADEIRA COM FELIPE | 2024-04-25T12:18:42Z | 2024-04-25T12:15:51Z | FALSE | 25/04/2024 09:05:38 | 26/04/2024 08:56:12 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZjhjY2Y4ZjktYzQxZi00YjIwLThhMzgtZjdlZDc1MDY5Y2EyOjU3MDE2 | 25/04/2024 10:00:00 | -23.658157, -46.527571 | -23.6582361, -46.5275713 | -23.6859983, -46.6045104 | {'coords': {'latitude': -23.6859983, 'longitude': -46.6045104}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NjljYTc4ZjItYjExMy00OTljLTg2MWMtNTFlMmI2NTg1YjdhOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-04T18:56:29Z | 2025-08-04T18:35:11Z | TRUE | 04/08/2025 14:53:45 | 04/08/2025 15:56:29 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MWY3ZGU0MjItNmQwZC00NmY3LWFiNjYtZmY2ZGE0ZjE4NmZjOjU3MDE2 | 04/08/2025 14:53:00 | -7.198141, -48.217157 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
NjljZDNjMjUtNGVhYi00ZDk1LWEwOWItZWQyYTc4MjE5MmYyOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 26/05/2025 13:33:59 | 2025-05-26T16:38:05.000Z | Resistência adesiva realizada troca | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/69cd3c25-4eab-4d95-a09b-ed2a782192f2 |  | 2025-05-26T14:07:56Z | 2025-05-26T14:07:46Z | FALSE | 26/05/2025 10:37:49 | 26/05/2025 13:38:05 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OWUzZDhhODItYWM1MS00MzA4LWJkNTQtZjVkZTg3N2MzZDcwOjU3MDE2 | 26/05/2025 11:00:00 | -23.439038, -46.49673 | -23.4391542, -46.4964563 | -23.4392013, -46.4966796 | {'coords': {'latitude': -23.4392013, 'longitude': -46.4966796}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NjljZGJjMTktY2NhNS00ZTlmLTk3OTQtMWJiZmEwNjJhYjAwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/03/2024 13:43:25 | 2024-03-20T17:41:46.000Z | foi verificado que equipamento foi retirado unidade condensadora e componentes está parada. equipamento parado só funciona o refrigerador. e ne | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/69cdbc19-cca5-4e9f-9794-1bbfa062ab00 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR HORIZONTAL 3 PORTAS COM PISTA FRIA REFRIGERADOR PARA DE FUNCIONAR PISTA FRIA NÃO FUNCIONA E DRENO FICA ENTUPINDO TODA HORA | 2024-03-20T10:53:19Z | 2024-03-20T10:52:10Z | FALSE | 19/03/2024 10:06:19 | 20/03/2024 14:41:46 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Y2EwZTMxZTUtNDE5NC00NWUwLWJhZGQtNjlhOWE2OGM4NGQ3OjU3MDE2 | 20/03/2024 13:00:00 | -23.546577, -46.638632 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NjlkMzMxYmYtNTY5Yi00NmIzLWJkMzktMDc1OWQ1YTc4MDI3OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 18/09/2025 13:57:26 | 2025-09-18T17:07:19.000Z | redutora de 100kl tensao: 220vtri composteira 1 foi realizado a troca da castanhas da porta e realizado a limpeza e preventiva da mesma porém necessário substituir 2 botão de desbravamento da porta trocar pop-nuts e parafusos reajuste das portas dobradiças da porta de cima composteira 2 necessário substituir motor siroco está funcionando porém está muito desgastado mangueira do reservatório do dreno dos dois 2 mancais 2 botão do desbravamento da porta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/69d331bf-569b-46b3-bd39-0759d5a78027 | REALIZAR MANUTEÇÃO PREVENTIVA NAS RECICLADORAS | 2025-09-18T10:01:31Z | 2025-09-18T10:01:17Z | FALSE | 17/09/2025 21:42:07 | 18/09/2025 14:07:19 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MjNiNzQwMzYtMWRlZS00YzIxLTgzZDktMjYzOTg1Yzc5MmZlOjU3MDE2 | 18/09/2025 09:00:00 | -23.550442, -46.717166 | -23.5525617, -46.7170733 | -23.5526083, -46.7170933 | {'coords': {'latitude': -23.5526083, 'longitude': -46.7170933}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NjlkYzg1ZmYtZDY3MC00NDY0LWE3ZmEtMDk0MTNmOWQ4MjUxOjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 27/03/2025 08:00:00 | 2025-03-27T19:00:00.000Z | REFEITO OS TESTES COM CLIENTE O DIA INTEIRO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/69dc85ff-d670-4464-a7fa-09413f9d8251 |  |  |  | FALSE | 10/04/2025 18:54:46 | 15/04/2025 17:23:59 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NTNiZjkxZDYtN2IyOS00NDU0LTliMDMtNDRlNTZiNTBjNGFlOjU3MDE2 | 27/03/2025 08:00:00 | -22.814581, -43.243527 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NjllYmM0MGMtMDE3NS00YzIxLTk1NDUtMGZmYzllY2EzZWI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/09/2023 14:40:00 | 2023-09-14T18:15:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/69ebc40c-0175-4c21-9545-0ffc9eca3eb6 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO FORNO ELÉTRICO DA COZINHA EXPANSÃO |  |  | FALSE | 19/09/2023 08:57:50 | 19/09/2023 09:00:10 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NGE0MmE1ODEtYjNiMi00MjQ3LWE2N2MtZGVjZGQzOTMwYjljOjU3MDE2 | 14/09/2023 14:40:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NmEwMjUyYjEtNmU1Yy00MjA0LWJkNTMtYmZmMDE3YzRiMzI2OjU3MDE2 | 300 | 1 | done | 24/07/2025 13:34:06 | 2025-07-24T19:29:33.000Z | balcão refrigerado 2 portas: o equipamento foi avaliado, identificado o capilar danificado devido à vibração do equipamento e quebrado no filtro secador conforme vídeo enviado. pista fria: o equipamento foi avaliado e não foi identificado o problema, o equipamento que estava desarmando o Dr é da Tramontina, resistência em curto.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6a0252b1-6e5c-4204-bd53-bff017c4b326 | - BALCÃO REFRIGERADO COZINHA - NÃO REFRIGERA - Pode ser termostato como aconteceu nos demais semelhantes. Fotos em anexo - PISTA FRIA BUFFET SALADAS (QUILO) - Disjuntor desarma, segundo o eletricista da CPFL equipamento está apresentando curto circuito | 2025-07-24T15:24:26Z | 2025-07-24T15:24:03Z | FALSE | 24/07/2025 12:23:32 | 24/07/2025 16:29:33 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZTE2ZTY4ZDctZTU2Yy00MTRlLWI3YmMtZTFlY2M1ZDZhMDE4OjU3MDE2 | 24/07/2025 11:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NmEwNWU0MjYtNWIyOS00MDExLTg5OTUtYjZiODFmMDQzY2VjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 14:47:02 | 2025-07-29T17:53:53.000Z | Equipamento será enviado para Sitrad | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6a05e426-5b29-4011-8995-b6b81f043cec |  | 2025-07-29T14:32:55Z | 2025-07-28T18:14:53Z | FALSE | 28/07/2025 14:43:32 | 29/07/2025 15:21:26 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YmU2OTg3ZmUtM2QzOC00YTYzLTliYzQtMzc0NGVmOWEwN2QxOjU3MDE2 | 29/07/2025 07:22:00 | -22.8979408, -43.5669123 | -23.6859706, -46.6046486 | -23.6859833, -46.6048183 | {'coords': {'latitude': -23.6859833, 'longitude': -46.6048183}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NmEwZTgyM2UtYmU5ZC00ZjM1LWE3Y2YtNGI4ZTNkN2IxZmY0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/12/2024 13:00:00 | 2024-12-13T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6a0e823e-be9d-4f35-a7cf-4b8e3d7b1ff4 |  |  |  | FALSE | 12/12/2024 18:25:26 | 26/12/2024 15:29:38 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | M2Y5MjZmZDYtZDFiNC00ZDU5LWE3N2MtMzFkOTEzYmI3ZDhmOjU3MDE2 | 13/12/2024 13:00:00 | -23.613932, -46.496595 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NmExZGViYTgtNWUwOC00MDYzLWIzYTktNjIzMThkOTM5ZTNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 07/07/2023 12:37:23 | 02/10/2024 10:24:34 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YTU0ZDVmMjAtZjI1My00ZThmLTljN2MtZTI0YzU0YmFjYzY3OjU3MDE2 | 11/07/2023 07:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NmEyNjQxMWYtN2RkZC00NDAxLTk4MmMtYTk1MjYxYzNiZjk5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | ajustes sala topema, posicionamento de equipamentos, apoio geral |  |  | TRUE | 02/02/2024 07:00:25 | 30/10/2024 15:32:08 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZWQ4MGY2YjUtZDQ3Yy00MDY3LTg0YjAtNTIzZWIzMTk2MGI2OjU3MDE2 | 02/02/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NmEyYjUzYTQtMDEzMi00ZWIyLWFmYTAtYjNiNGQ1N2IwNGVmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/10/2023 11:47:00 | 2023-10-31T15:52:00.000Z | feito ajuste no sensor da porta. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6a2b53a4-0132-4eb2-afa0-b3b4d57b04ef | MANUTENÇÃO ECO |  |  | FALSE | 31/10/2023 10:36:02 | 05/12/2023 13:15:06 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZjQ4OWJiZGEtOTM4NC00NTcyLTgzOTYtNTM3MjhhNjdhZThkOjU3MDE2 | 31/10/2023 13:00:00 | -23.542781, -46.654742 | -23.5429739, -46.6546916 | -23.5426982, -46.6518856 | {'coords': {'latitude': -23.5426982, 'longitude': -46.6518856}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NmEzNGU4MTgtMWU5OS00YTcxLTllOWEtMmEwYmY2ZmU3ZTk2OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 23/01/2025 17:00:00 | 2025-01-23T22:00:00.000Z | acompanhado o jacare | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6a34e818-1e99-4a71-9e9a-2a0bf6fe7e96 | acompanhar atendimento com jacare |  |  | FALSE | 22/01/2025 18:53:36 | 10/02/2025 19:07:57 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDFhNmYxYzktZWQ2My00NTBmLTg3NzktYjZiYmNlYTFkMDMwOjU3MDE2 | 23/01/2025 17:00:00 | -23.997682, -46.257088 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NmEzYTg3MDEtMDRmNC00ZDFmLWEyZTEtODc2YzlhZjAyNmI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2025 13:10:33 | 2025-08-29T16:14:05.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado,sem plaqueta técnica | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6a3a8701-04f4-4d1f-a2e1-876c9af026b6 |  | 2025-08-29T14:47:14Z | 2025-08-29T14:47:01Z | FALSE | 29/08/2025 11:46:44 | 29/08/2025 13:14:05 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTcxYjJjZWItYmI2MS00ZTQ2LWE5MzktN2ZkZmI4YjU1NWM2OjU3MDE2 | 29/08/2025 11:46:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856233, -46.6045567 | -23.6856583, -46.6045083 | {'coords': {'latitude': -23.6856583, 'longitude': -46.6045083}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmE0NDA5YzgtOTI3Ny00MzIwLWEwYjctMjc3NDBiYzExMWQ1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/10/2025 08:59:25 | 2025-10-01T12:00:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6a4409c8-9277-4320-a0b7-27740bc111d5 |  | 2025-09-30T15:03:47Z | 2025-09-30T12:33:47Z | FALSE | 30/09/2025 09:32:29 | 01/10/2025 09:00:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2ZkYTEwOGItZjUwNS00MzY3LTgwMzctMzA4ZGJhMzFhMDdjOjU3MDE2 | 30/09/2025 09:32:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.68554, -46.6045233 | -23.68554, -46.6045233 | {'coords': {'latitude': -23.68554, 'longitude': -46.6045233}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmE1NjQ4YzgtN2E0Yi00N2MzLTk0NDYtMmNlNDU5ZjIwMzI3OjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Revisão refrigeradores e diagnóstico forno Prática | 2025-02-11T15:32:55Z | 2025-02-11T13:18:44Z | FALSE | 11/02/2025 10:07:48 | 11/02/2025 12:32:55 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YWIxZDU2MTktNTg1ZS00NjY4LTk5ZjQtN2MwNmVmZTdmYjM0OjU3MDE2 | 11/02/2025 14:00:00 | -23.524895, -46.688619 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NmE1ZGUwZjEtYjFjNy00OWZhLThlMzItYmNhY2RiOGU0NTllOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/03/2024 08:30:00 | 2024-03-01T14:21:00.000Z | foi verificado a vitrine e a mesma está funcionando porém a parte elétrica está com fuga em algum terminal ou tomada atrás do equipamento. devido a ser shopping está verificação somente depois das 22 horas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6a5de0f1-b1c7-49fa-8e32-bcacdb8e459e | RETORNO PARA VERIFICAR O EQUIPAMENTO |  |  | FALSE | 01/03/2024 07:55:14 | 20/03/2024 09:55:43 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NjRkYTU1ZGItMjk4ZS00N2Q1LWI0Y2EtYTM0MTQxMzlmZTI0OjU3MDE2 | 01/03/2024 08:30:00 | -23.6916, -46.623328 |  | -23.691161, -46.6231174 | {'coords': {'latitude': -23.691161, 'longitude': -46.6231174}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NmE3MTA5NWItZjAzYi00OWMxLWE5ODYtZmRlNDIxYWVkNjliOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/07/2024 16:06:37 | 2024-07-15T21:54:42.000Z | feito a troca da unidade condensadora e refeito o comando elétrico.. feito limpeza e vácuo no sistema colocado fluido ligado equipamento acompanhado até chegar na temperatura de 2 °graus conforme setpoint .. feito a troca de uma resistência do banho maria e trocado um botão do termostato 30° a 120° equipamento de atestado e está funcionando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6a71095b-f03b-49c1-a986-fde421aed69b | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-07-15T12:06:40Z | 2024-07-15T12:06:34Z | FALSE | 15/07/2024 08:35:14 | 15/07/2024 18:54:42 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NjZkNWU0NTYtODFjMS00ZGUyLWExNzQtYjkzNDlmODY2ZDAwOjU3MDE2 | 15/07/2024 10:00:00 | -23.184985, -46.892775 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NmE4MTVkODYtZmNjZi00NDA3LThlNzAtYjZhODRmMGQwNzhiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/06/2024 10:20:00 | 2024-06-04T14:15:00.000Z | LIMPEZA, TESTES E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6a815d86-fccf-4407-8e70-b6a84f0d078b | MANUTENÇÃO PREVENTIVA RAMPA REFRIGERADA KRASIMAX |  |  | FALSE | 22/07/2024 22:30:56 | 22/07/2024 22:32:23 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YTlkOTBjYjQtZmM4Yi00ZTQ4LWFkNTMtMDRmMmIyNzhiZjEwOjU3MDE2 | 04/06/2024 10:20:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NmE4ZjE0OTYtN2JmNS00NzdiLTg1MTctMDdiZDkxYmQ3MzJjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/09/2025 09:37:50 | 2025-09-12T12:41:19.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6a8f1496-7bf5-477b-8517-07bd91bd732c |  | 2025-09-02T16:49:24Z | 2025-09-02T10:21:55Z | FALSE | 01/09/2025 16:54:29 | 12/09/2025 09:41:19 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjBlNmEwMmQtZTQ5OS00N2FkLWIzODQtZTMwODY2YzZjNzE3OjU3MDE2 | 01/09/2025 16:54:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6858498, -46.6046528 | -23.68554, -46.6043217 | {'coords': {'latitude': -23.68554, 'longitude': -46.6043217}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmE5ZWU1ZGUtNGM0My00MDczLThiZDUtMjhkNDI5MTA1NGUyOjU3MDE2 | 560 | 100 | canceled | 18/09/2025 00:00:00 | 2025-09-18T03:00:00.000Z |  |  | CANCELADO |  |  | TRUE | 13/11/2024 14:43:06 | 18/09/2025 12:35:57 | {} | MWJmYjkwZTgtMzM0Zi00YzkyLWJiZDEtZjVmOTczNjIyNTBhOjU3MDE2 |  | -23.544898, -46.66132 |  |  |  | Cancelada | Não encontrado
NmFjYjdiOTMtNjBlMy00MjU4LTlhNjAtM2RiNzU4ODE5NDM0OjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 06/11/2024 07:00:00 | 2024-11-06T10:01:00.000Z | [5 empty] | FALSE | 01/11/2024 16:48:06 | 07/11/2024 11:53:49 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YzMzN2RkZDUtNmZiYy00NjZiLThiYTEtMTExNTlkYjJkY2JlOjU3MDE2 | 06/11/2024 07:00:00 | -23.52234, -46.704791 |  |  | {} | Reportada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NmFkYWM4YTAtYWRkMC00N2E4LWJlOTQtNmI2ZGVkYmE3NDM0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/09/2025 08:12:21 | 2025-09-11T11:23:13.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6adac8a0-add0-47a8-be94-6b6dedba7434 |  | 2025-09-11T11:11:37Z | 2025-09-02T16:48:45Z | FALSE | 02/09/2025 12:08:14 | 11/09/2025 08:23:13 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzczZmNhMGItOGVhMy00NmNlLTg2ZDEtYmJjMDA5OThiNmJhOjU3MDE2 | 02/09/2025 12:08:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.68557, -46.6043399 | -23.6855833, -46.6044367 | {'coords': {'latitude': -23.6855833, 'longitude': -46.6044367}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmFlNDJlZWYtYTdlMi00ZjU0LTk4ZmEtYmQ3YWFiNmZkZDk1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 07:40:16 | 2025-08-15T10:48:05.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6ae42eef-a7e2-4f54-98fa-bd7aab6fdd95 |  | 2025-08-15T10:38:12Z | 2025-08-14T17:52:01Z | FALSE | 14/08/2025 14:21:56 | 15/08/2025 07:48:05 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjQ0MDc3OWQtMmRlZS00NTRjLTk2YjUtZjkyYjU4YTIwZTcwOjU3MDE2 | 14/08/2025 14:21:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6856167, -46.6044283 | -23.6856479, -46.6044586 | {'coords': {'latitude': -23.6856479, 'longitude': -46.6044586}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmFmNmNiMDctMTEwMC00M2YyLThjNDgtZDY2NzE1ZTNjNWU1OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 07/11/2024 07:00:00 | 2024-11-07T21:00:00.000Z | feito teste junto com Fabiano bk | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6af6cb07-1100-43f2-8c48-d66715e3c5e5 | trocado phu |  |  | FALSE | 01/11/2024 16:53:52 | 08/11/2024 17:43:47 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTI0YWUyYjMtZTRhNC00ZDRkLTgwYjYtMjczNGU5NzJiYTQyOjU3MDE2 | 07/11/2024 07:00:00 | -22.489464, -41.928271 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NmFmZWQ2MzEtMWEyMi00MGFlLTk0MzUtNDFmMjk5N2I1YWYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/04/2024 15:00:00 | 2024-04-18T18:40:00.000Z | REBITE ESTA SOLTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6afed631-1a22-40ae-9435-41f2997b5af2 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR REBITE ESTA SOLTO |  |  | FALSE | 18/04/2024 13:57:02 | 08/11/2024 22:22:48 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTliOWViMGYtMDA0ZC00MTBjLWIxNWUtMmVhYTQ4NzIzYmQwOjU3MDE2 | 18/04/2024 15:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NmIwNDcwYWUtMmRhYi00YTk1LWEzM2MtMzZjYWFjMzRlOWUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/06/2024 11:41:22 | 2024-06-10T15:12:25.000Z | acompanhado o Felipe no GPA . trocado a válvula do lavatório ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6b0470ae-2dab-4a95-a33c-36caac34e9e1 | ACOMPANHAR TROCA DE VÁVULA DA PIA | 2024-06-10T12:40:50Z | 2024-06-10T12:40:46Z | FALSE | 10/06/2024 09:31:51 | 10/06/2024 12:12:25 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjA0ZTE2MTctYzA3Ni00NGU5LTk3MWMtZmE5ZmNlYmQ4ODNiOjU3MDE2 | 10/06/2024 11:00:00 | -22.89429, -47.058226 | -22.8942708, -47.058212 | -22.8942808, -47.0583546 | {'coords': {'latitude': -22.8942808, 'longitude': -47.0583546}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NmIxNzczOTQtNTQ5Yi00MjNkLTg4M2MtMjMwOGZiMzdmOWIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/11/2023 06:57:52 | 2023-11-17T13:59:15.000Z | acompanhando o david | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6b177394-549b-423d-883c-2308fb37f9b0 |  | 2023-11-17T09:57:36Z | 2023-11-17T09:57:32Z | FALSE | 13/11/2023 11:20:39 | 17/11/2023 10:59:15 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NmVlMzI2ZjUtOGI2NS00ODlmLTk1ZGQtZmQxMGY1MjZkZGZiOjU3MDE2 | 17/11/2023 07:00:00 | -22.569381, -44.956415 |  | -22.597756, -44.9963234 | {'coords': {'latitude': -22.597756, 'longitude': -44.9963234}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NmIxZDhhNjItMTM0Yy00Njk3LWFkZDMtN2E5Yjg4ZjM2MTY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/01/2024 10:17:54 | 2024-01-22T13:23:39.000Z | não foi possível efetuar o serviço devido o horário. só pode ser feito das 07:00 da manhã até 10:00 da manhã ou após as 15:00 da tarde . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6b1d8a62-134c-4697-add3-7a9b88f36168 | TROCAR RESISTÊNCIA PISTA QUENTE | 2024-01-22T13:17:19Z | 2024-01-22T12:02:40Z | FALSE | 22/01/2024 07:48:24 | 22/01/2024 10:23:39 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OTg1ZjEzZjQtYTlmYi00NmEwLWI3NzUtMThiZDNiNjJlZWNmOjU3MDE2 | 22/01/2024 09:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NmIyZDEwZGEtZWU3MC00YTgxLTg5ZDQtNTcyNzNhMjc0MzI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/03/2024 19:04:00 | 2024-03-05T22:04:00.000Z | DESLOCAMENTO PARA MARINGA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS REFRIGERADORES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6b2d10da-ee70-4a81-89d4-57273a274327 | DESLOCAMENTO PARA MARINGA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NOS REFRIGERADORES |  |  | FALSE | 05/03/2024 08:59:31 | 08/11/2024 18:55:59 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NmQ5ZWU4ZTgtYzI3OC00MWFiLWIxMDgtZjE3NmJiOGQyMDNkOjU3MDE2 | 05/03/2024 10:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NmIzMjJkYjUtMWI0Ni00NGVmLWJmZTEtZDg3ZmIxY2M0ZWUwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 16:43:54 | 12/11/2024 18:24:45 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjE1OTE1YjktZTMzNC00MWM1LTgxODMtOTBmNDYyMjg3MzExOjU3MDE2 | 05/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NmIzNGNkN2YtMWJjYi00Y2MzLThiODMtZjk3ZmU0YWJlMTgwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 03/09/2025 14:18:41 | 03/09/2025 15:16:20 | {} | OTVlYzY0YjYtNmY2Yy00MjYwLWIzODYtMjdmMDk2MjRkMzY4OjU3MDE2 |  | -23.545834, -46.650403 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
NmIzNmU3MzItNDk0Yy00N2M4LTk1MjItMDRhY2ZjMzQ3ZjgwOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 03/10/2024 08:00:00 | 2024-10-03T11:40:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6b36e732-494c-47c8-9522-04acfc347f80 |  |  |  | TRUE | 27/09/2024 15:38:02 | 26/12/2024 15:52:35 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDhmMTRlYWQtNTU4Yi00YWZmLTgzYjctMmNiMzRhODg4NzA4OjU3MDE2 | 03/10/2024 11:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NmIzOGQ3YjAtODMzOS00MThjLThjY2MtNjMxOTJhMThkYzM0OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 25/03/2025 10:00:00 | 2025-03-25T18:00:00.000Z | Fritadeira Diagnostico: funcionando normal em outro ponto eletrico, ponto atual, esta com oscilaçao tensao eletrica Equipamentos e tomadas e disjuntores da infraestrutura Geladeira horizontal 02 portas Diagnostico: sifao soltou agua nos terminais eletricos do compressor, fazendo desarmar o DR. Açao: trocar a unidade condensadora e consertar o sifao e valvula americana. Marcado atendimento 08/04 Forno 20 GN Diagnostico: problema no software devido paralização do motor para reversão 25/03 Banho maria Diagnostico: tem que trocar resistência, desarmando DR Atendimento 01/04 Válvula acionadora Diagnostico: trocado a vávlvula | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6b38d7b0-8339-418c-8ccc-63192a18dc34 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS |  |  | FALSE | 02/04/2025 12:37:12 | 02/04/2025 12:50:18 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDAzOGRmMzgtYmE4ZC00ZmVkLWEwNTQtMWY2M2FjNmU4YWJkOjU3MDE2 | 25/03/2025 10:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NmIzOGU0MjctYzdjZS00MjE3LThhNDItMWM4MmZkMDNkZDAxOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 11/12/2023 09:06:00 | 2023-12-11T12:06:00.000Z |  |  | RETORNO PARA TÉRMINO DO SERVIÇO |  |  | TRUE | 06/12/2023 08:44:57 | 31/10/2024 17:00:11 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NjJhZTk5ODktYzVmOS00Nzg4LWFiNGItNmJhZTdlZWZkNDY1OjU3MDE2 | 11/12/2023 10:00:00 | -23.610367, -46.696645 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6861153, 'longitude': -46.6047428}} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
NmIzOTdlYWUtNWY5Yi00NDE2LThmZmYtNzEyYTlkNjA2YmYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/09/2024 18:02:00 | 2024-09-05T21:04:00.000Z | NOSSO TECNICO FOI AO LOCAL FEZ DIAGNOSTICO PROBLEMA NA HELICE DO CONDENSADOR, COMO SAIU DA GARANTIA ELE CHAMOU TERCEIRO PARA REALIZAR MANUNTEÇAO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6b397eae-5f9b-4416-8fff-712a9d606bf0 | equipamento encontra-se com -7 e necessario estar -16 Anderson |  |  | FALSE | 05/09/2024 15:14:33 | 08/11/2024 09:46:22 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NjE3NGUxYzAtMjZhYy00NzI2LThkNjMtMTdjZjc0NzM4M2YzOjU3MDE2 | 05/09/2024 11:00:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NmI0NWJlYjEtNTU0NC00MzMxLWEzYTItMzIxZDlmNTRhZThlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2025 10:57:42 | 2025-09-04T13:58:52.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6b45beb1-5544-4331-a3a2-321d9f54ae8e |  | 2025-09-01T13:57:04Z | 2025-09-01T13:56:52Z | FALSE | 01/09/2025 10:56:10 | 04/09/2025 10:58:52 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGQ4NDlmMzgtNDI3OS00YmJjLTgyODEtMTY5OTYyODVlMDg5OjU3MDE2 | 01/09/2025 10:56:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.68557, -46.6043517 | -23.6854867, -46.6044267 | {'coords': {'latitude': -23.6854867, 'longitude': -46.6044267}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmI0NzExODYtNmU2Yy00Zjg0LTg3Y2YtMzBlMmU3MDg3YTdmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/08/2024 10:34:38 | 2024-08-28T14:07:59.000Z | foi constatado com o vídeo a falha no P4 de acendimento da cuba. foi ligado e mandado o vídeo para o responsável (jacaré) e o mesmo falou que será necessário trocar a peça. providenciar o componentes para ser trocado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6b471186-6e6c-4f84-87cf-30e2e7087a7f | Manutençao fritadeira -trocar chapa micro | 2024-08-27T20:54:18Z | 2024-08-27T20:54:00Z | FALSE | 27/08/2024 16:33:21 | 28/08/2024 11:07:59 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MzM0NDE4ZDYtMjk3Zi00ZTBmLWE5MzQtOGFkYTY3MWUyYjNmOjU3MDE2 | 28/08/2024 08:00:00 | -22.931007, -47.079018 | -22.9331083, -47.0782625 | -22.9332547, -47.0764953 | {'coords': {'latitude': -22.9332547, 'longitude': -47.0764953}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NmI0N2NkYzctODZiNC00MmI0LThmMWItODA0OTA0Y2Y5NDZjOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 07/01/2025 09:45:00 | 2025-01-07T14:15:00.000Z | trocado registro da fritadeira | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6b47cdc7-86b4-42b4-8f1b-804904cf946c | > registro da fritafeira ~Alessandro Macedo 11 97218-0112 reparos no restaurante do 1 andar |  |  | FALSE | 06/01/2025 17:41:19 | 14/04/2025 15:13:34 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NTUzZjZkZDUtNWQzOS00YWY1LTkwMjYtY2I2NTY1NjRlNTFkOjU3MDE2 | 07/01/2025 09:45:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NmI3MjU0ZjAtOGEzNC00ODM5LTg5M2YtZGJhMGEwYzVkODNmOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 22/01/2025 08:00:00 | 2025-01-22T18:00:00.000Z | TROCADO LED | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6b7254f0-8a34-4839-893f-dba0a0c5d83f | led queimado |  |  | FALSE | 21/01/2025 17:29:00 | 10/02/2025 20:25:05 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MWYzNzc1MGItM2E5Yy00NDI1LTgwNjQtZTZiNzUyNWNmMTg4OjU3MDE2 | 22/01/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NmI3OWFmMTItZTc5MC00MmY5LTkzNWQtOWYwYjg3MTFmNTFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/10/2023 16:29:16 | 2023-10-26T01:35:45.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6b79af12-e790-42f9-935d-9f0b8711f51d | ACOMPANHAR VISITA ECO 30 | 2023-10-25T15:54:40Z | 2023-10-25T15:54:21Z | FALSE | 25/10/2023 12:34:23 | 25/10/2023 22:35:45 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MDYwYTMxODEtYTJiYS00OTc1LWE2NzAtNmM1ZDUwNzZkMzZlOjU3MDE2 | 25/10/2023 15:30:00 | -26.824899, -49.272404 | -26.8265667, -49.272853 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NmI4MGZmMjgtZmE1Ni00ZjlkLTgwNWUtNWRjOTI4ZGRiYTAxOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 16/03/2025 08:00:00 | 2025-03-16T17:00:00.000Z | Troca de lâmpadas pista aquecida Finalizado instalação do forno combinado Observação resistência está com um dia polos queimados , necessário a troca, resistência circular trifásico para forno 10 GN. Realizado instalação de registro de água para controle de fluxo nos fornos. Realizado limpeza na condensadora da pista fria área de distribuição, não tem vazamento de óleo, provavelmente foi derramado óleo na parte superior da pista e escorreu para baixo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6b80ff28-fa56-4f9d-805e-5dc928ddba01 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 2° SEMANA DE MARÇO NO COPA |  |  | FALSE | 26/03/2025 13:20:18 | 26/03/2025 13:21:41 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Y2E1ZTI5YmEtMzdiMi00Y2NlLTgwNjUtMGFjZTg1ZTdlZTVlOjU3MDE2 | 16/03/2025 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | TERCEIRO
NmI5MDQyNGEtMDE0NS00NTk4LWE1NTMtOWNhZTBjZmExYzNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | REPOSICIONAMENTO DA UNIDADE E EVAPORADOR DA CAMARA |  |  | TRUE | 29/01/2024 08:28:40 | 02/02/2024 15:49:08 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NDAzYjEzZDEtMWY5Zi00NzhlLWIwYWUtNjA3NDZiMjgxYTFkOjU3MDE2 | 29/01/2024 11:00:00 | -23.534577, -46.633955 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
NmJhMGVkNmMtNWU0MS00MTYyLTgyZTEtN2EzOTJmNGE5M2ZhOjU3MDE2 | 60 | 100 | pending |  |  |  |  | travado na tela nao muda |  |  | FALSE | 09/12/2024 16:32:00 | 09/12/2024 17:36:27 | {} | ODM3Nzc1NTctZWNmYS00MTE3LWE4OWMtNGMyNjJiMWI1MDFmOjU3MDE2 |  | -23.2177, -47.265064 |  |  |  | Pendente | Não encontrado
NmJhNGI2MGItOGU4MS00MmEyLWI4N2YtMjNmNTViZjkxZmFlOjU3MDE2 | 560 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INÍCIO MANUTENÇÃO CHAPA E FRITADEIRA - VALENÇA |  |  | TRUE | 13/11/2024 10:37:31 | 18/11/2024 18:28:41 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NDA5ODM2NjgtNWQ1ZC00OWEzLWJlYTgtYmE3ZTg1MjBiMjYyOjU3MDE2 | 21/11/2024 07:00:00 | -23.685902, -46.604534 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NmJiODM4MDUtZjEyNy00NzBkLThkODctMWI2ZTIzNjc2Mjc2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/08/2023 14:00:00 | 2023-08-26T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6bb83805-f127-470d-8d87-1b6e23676276 | CAFETEIRA COM RESISTÊNCIAS QUEIMADAS |  |  | FALSE | 29/08/2023 11:53:48 | 29/08/2023 11:57:30 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MWNhODRmNjYtZjRmYy00NmNkLTlmZjAtMTMwZjU5NTliZDZhOjU3MDE2 | 26/08/2023 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NmJjNzYxNGEtM2I1NS00MTk3LWI1MGMtMjMzNWU4MTY4YjBjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2025 10:06:25 | 2025-09-04T13:08:31.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6bc7614a-3b55-4197-b50c-2335e8168b0c |  | 2025-09-01T14:59:47Z | 2025-09-01T14:59:47Z | FALSE | 01/09/2025 11:55:37 | 04/09/2025 10:08:31 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTAzY2ZjMDctY2ZhMi00ZWFhLWFiMmEtYjJiMzJlOTU5ZTdhOjU3MDE2 | 01/09/2025 11:55:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6856117, -46.6043217 | -23.6855133, -46.6043017 | {'coords': {'latitude': -23.6855133, 'longitude': -46.6043017}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmJjYTk3MDgtZDFiMi00NWQ0LTgwY2QtYjQ4MDM4ZGRjYmJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/05/2024 13:00:00 | 2024-05-30T17:00:00.000Z | FOI FEITO O AUMENTO DO FURO DOS BICOS E AJUSTADO QUEIMADOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6bca9708-d1b2-45d4-80cd-b48038ddcbbd | MANUTENÇÃO CHAR BROILER DEMORANDO MUITO PRA ASCENDER E DEMORANDO PARA GRELHAR |  |  | FALSE | 30/05/2024 11:14:45 | 14/06/2024 15:27:33 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | Y2M2ZjZmMTYtMDJkMS00YmNkLTliNTQtMDc4MmE3ZjgxMDljOjU3MDE2 | 30/05/2024 13:00:00 | -23.570395, -46.661174 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NmJkNGVjMTItNTIxNS00MTNmLTliZWEtYTg5NTM1ZTg0YTc2OjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 28/01/2025 08:00:00 | 2025-01-28T18:00:00.000Z | pegamos uma porta nova com Renatinho e colocamos no lado correto esquerdo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6bd4ec12-5215-413f-9bea-a89535e84a76 | porta colocado errado, pegar nova porta com modelo correto |  |  | FALSE | 27/01/2025 15:52:24 | 10/02/2025 18:35:14 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OWU3NTgwMGMtM2EwNC00NTc3LThiZWEtZjcyMjJjNzBmYTVkOjU3MDE2 | 28/01/2025 08:00:00 | -22.891788, -47.062789 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NmJlMWNlYWQtZTNhZC00OGQxLWIwOTktNDdlNDU4MTcwNzMzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/09/2025 15:29:54 | 2025-09-11T18:39:42.000Z | Equipamento liberado de forma condicional por riscos na parte externa. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6be1cead-e3ad-48d1-b099-47e458170733 |  | 2025-09-11T18:29:27Z | 2025-09-05T18:34:42Z | FALSE | 05/09/2025 15:28:15 | 11/09/2025 15:39:42 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTIxNzU0YzMtZjQxYy00MzQxLWFhZmQtMjNjMzY0ZGRkMzc5OjU3MDE2 | 05/09/2025 15:28:00 | -23.576909, -46.688083 | -23.6860131, -46.6047124 | -23.6855583, -46.6043417 | {'coords': {'latitude': -23.6855583, 'longitude': -46.6043417}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmJmNDg2OGItYWVkMi00MmNlLWEzYWQtYTk5OWQzNTM2ODRkOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 19/08/2025 11:17:39 | 2025-08-19T14:27:22.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto de amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6bf4868b-aed2-42ce-a3ad-a999d353684d |  | 2025-08-04T10:42:41Z | 2025-07-31T12:27:05Z | FALSE | 31/07/2025 08:38:50 | 19/08/2025 11:37:35 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDc0ODIxNWUtZDVlZi00ZGI3LTkxOGQtMjk1MTdiZDEyYzNlOjU3MDE2 | 31/07/2025 08:38:00 | -23.685995, -46.604639 | -23.68582, -46.6047367 | -23.6859417, -46.6047683 | {'coords': {'latitude': -23.6859417, 'longitude': -46.6047683}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NmMwZjliZDYtNDk0Ni00MjJmLTkxNmItYzQxNDY4OGY0MWY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2023 12:48:18 | 2023-10-13T15:57:29.000Z | defeito na válvula de solenóide e vazamento na resistência., feito o ajuste técnico. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6c0f9bd6-4946-422f-916b-c414688f41f5 | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO | 2023-10-13T12:25:40Z | 2023-10-13T12:25:33Z | FALSE | 13/10/2023 09:25:28 | 13/10/2023 12:57:29 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MWY5NTBmMmQtYmY1MC00YjQxLWJlYjctNDEwODEwNzkxNjJmOjU3MDE2 | 13/10/2023 11:00:00 | -23.36413, -47.32645 | -23.3447051, -47.3426368 | -23.3447567, -47.3425033 | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 1.4, 'altitude': 684.8, 'latitude': -23.3447567, 'longitude': -47.3425033, 'speed_accuracy': 0.4, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.7}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NmMxOTBmNjgtZWM1Yy00NWRlLTg5OWItMGEyYjgyOTE2N2IxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/07/2023 12:13:00 | 2023-07-06T19:36:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6c190f68-ec5c-45de-899b-0a2b829167b1 |  |  |  | FALSE | 06/07/2023 07:18:56 | 22/04/2025 15:29:45 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZTdjM2NmOGItN2QxZi00M2U0LWE5YTktZTI1NmY3MTc2NTEyOjU3MDE2 | 06/07/2023 09:00:00 | -22.740846, -45.594391 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 20.4, 'altitude': 1734, 'latitude': -22.7047182, 'longitude': -45.5773023, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.9}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NmMxYjIwMTktZjA2OS00ZGQzLTk2NzctYzZmYTFkZGIxZTU3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 31/10/2023 09:21:44 | 03/04/2025 17:48:11 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YWUzNmI1YTgtN2U0My00MjQwLWIyYTQtZDQ4NGEwMjQ4ZDNmOjU3MDE2 | 31/10/2023 13:00:00 | -27.58705, -48.436505 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NmMyNmJlZjMtYWY2MS00NGU2LThkMTgtMjYzODkwMjM4MzMzOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 29/07/2025 16:39:00 | 2025-07-30T21:22:00.000Z | trocado caixa completa e a contatora atendimento realizado A Especializada Cuiabá Técnico Cuiaba 65 3634 1995 / ☎️3653 5455 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6c26bef3-af61-44e6-8d18-263890238333 | enviar a contatora e tampa da caixa de comando pelo correio |  |  | FALSE | 08/07/2025 17:01:49 | 30/07/2025 14:41:23 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MzQ3ZjVjNjEtZWExNy00YjM1LTgzNzUtNTE2YjU2NjNhM2FlOjU3MDE2 | 29/07/2025 16:39:00 | -15.558472, -56.0517586 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'a0dc9757-5c9d-48df-b848-0d634378cc80', 'origin': 'organization'}}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4834707}, 'location': {'id': 'ff8fa724-ec43-4f72-bccf-0217bd10d6e5'}, 'callbacks': ['warg'], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Concluída | TERCEIRO
NmMzN2RiYTMtMzQ1Ni00YjBmLWE5ZjctZTZlNTY2ODc1NDQzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/02/2024 10:51:50 | 2024-02-27T15:33:45.000Z | realizado troca do Modulo de ignição | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6c37dba3-3456-4b0f-a9f7-e6e566875443 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA CUBA DE BATATAS SEM FUNCIONAR | 2024-02-27T13:51:21Z | 2024-02-27T13:49:19Z | FALSE | 27/02/2024 08:15:11 | 27/02/2024 12:33:45 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZWI5ZmVjZWQtMDU4Zi00MmQxLTliNGEtNDVmYTFkOWNkM2Q2OjU3MDE2 | 27/02/2024 11:00:00 | -23.409036, -46.858139 | -23.4091854, -46.8587135 | -23.4087102, -46.8583708 | {'coords': {'latitude': -23.4087102, 'longitude': -46.8583708}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NmM0M2Y2ZGYtNjJmYi00ZTFhLWJlNjgtYjUyZjI2NDY2MmJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/03/2024 13:08:14 | 2024-03-28T16:10:44.000Z | foi feita a manutenção na lâmpada do forno e colocado o reforço na fixação do esguicho da área de lavagem. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6c43f6df-62fb-4e1a-be68-b52f264662bb | Troca da lâmpada halógena (B059259) do FORNO COMBINADO 6GE - GI COMB 220V (NFCEC10B0001) | 2024-03-28T16:02:46Z | 2024-03-28T16:01:52Z | FALSE | 28/03/2024 08:21:07 | 28/03/2024 13:10:44 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OTJjOWM3YjUtNmZkZi00NTZkLThkMzktNjBmZjE4ZTBhMmM2OjU3MDE2 | 28/03/2024 10:00:00 | -23.524935, -46.688787 | -23.6888617, -46.5970533 | -23.6888486, -46.5970298 | {'coords': {'latitude': -23.6888486, 'longitude': -46.5970298}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NmM0NThlZTEtZTk1YS00NTZjLTk3YTQtODUzMTdhNzlmNjQ0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 06/06/2025 00:00:00 | 2025-06-06T03:00:00.000Z | atendimento realizado 06/06 e 11/06, trocado helice plastica 02 valor R$ 1635,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6c458ee1-e95a-456c-97a4-85317a79f644 | atendimento realizado 06/06 e 11/06 |  |  | FALSE | 05/08/2025 14:58:45 | 05/08/2025 15:23:21 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YWFlMzc3OWEtYjBjOC00YjlmLWE0NDgtNmRhODYxNjE0ZDJiOjU3MDE2 | 06/06/2025 08:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NmM0NWVkMzgtNzJhOC00NzdiLThhMzUtMzUyMTQzMjE5YWVkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2023 14:26:43 | 2023-09-18T21:58:45.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6c45ed38-72a8-477b-8a35-352143219aed |  | 2023-09-18T16:25:05Z | 2023-09-18T13:53:42Z | FALSE | 18/09/2023 09:11:52 | 18/09/2023 18:58:45 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | OGIyZDRkMDktZWJkZC00ZGJmLWE3ZmItNGM5MTViYjFiNjNjOjU3MDE2 | 18/09/2023 11:00:00 | -23.567399, -46.689043 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5673558, 'longitude': -46.6889426}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NmM1NDNkMTUtMDA1Yi00MWEzLWIyM2EtMDljNzUzYzllZTY3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 10:07:40 | 2025-08-25T13:08:44.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6c543d15-005b-41a3-b23a-09c753c9ee67 |  | 2025-08-25T10:43:04Z | 2025-08-22T18:56:18Z | FALSE | 22/08/2025 15:51:30 | 25/08/2025 10:08:44 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmQ1YzA1MTMtYjlhMy00MWU5LWI1ZWMtOGNjNTQxZGZiNTY1OjU3MDE2 | 22/08/2025 15:51:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857026, -46.6044037 | -23.685674, -46.6044492 | {'coords': {'latitude': -23.685674, 'longitude': -46.6044492}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmM2Y2Y4MjMtYzBjYS00YTI5LWFhOTMtODQ3M2ZjMWEwN2Q0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/11/2023 11:00:00 | 2023-11-24T15:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6c6cf823-c0ca-4a29-aa93-8473fc1a07d4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA CARRINHO DE PLÁSTICO |  |  | FALSE | 15/12/2023 18:37:57 | 15/12/2023 18:39:08 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZjBhMzJjNTUtNTE4Ny00ODFiLThmYWEtNmNjMDM5YTk5ZDM4OjU3MDE2 | 24/11/2023 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NmM2ZWE1MTQtOTkyOS00NjIxLThlNzUtMjFjNjk1MTY4OTdjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/01/2024 11:00:00 | 2024-01-25T18:30:00.000Z | IDA DE EQUIPE DE 3 SOLDADORES E 1 TÉCNICO PARA EFETUAR O SERVIÇO, + MAQUINA DE SOLDA + CILINDRO DE GÁS PARA SOLDA FEITO A SOLDAGEM E REALIZADO TESTES DE VAZAMENTO EQUIPAMENTO FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6c6ea514-9929-4621-8e75-21c69516897c | MANUTENÇÃO AQUECEDOR IDE DE SOLDADORES DA FÁBRICA | 2024-01-25T14:54:52Z | 2024-01-25T14:54:45Z | FALSE | 25/01/2024 10:16:56 | 29/01/2024 10:07:48 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YThmNzhmZDgtMDFjYS00YmVlLWIwNzItMjRhNGYwNGVkMjU3OjU3MDE2 |  | -23.537376, -47.093077 | -23.6831867, -46.644818 | -23.6816648, -46.6528552 | {'coords': {'latitude': -23.6816648, 'longitude': -46.6528552}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NmM2ZWU2NjUtNzZjOC00OWRlLWEzMDAtM2I0MTRjZGRiNmQ0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/10/2025 12:53:28 | 2025-10-01T16:00:04.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6c6ee665-76c8-49de-a300-3b414cddb6d4 |  | 2025-10-01T14:26:58Z | 2025-10-01T14:26:31Z | FALSE | 01/10/2025 11:16:28 | 01/10/2025 13:00:04 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OWNhZTY2ZmMtZmI3Zi00OTA0LWI4Y2ItNTdlOWNhMzQwMTFkOjU3MDE2 | 01/10/2025 11:16:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6857367, -46.6047283 | -23.6857433, -46.6048083 | {'coords': {'latitude': -23.6857433, 'longitude': -46.6048083}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NmM3MWMzNzYtMDk2Yy00MjIyLTg4YzktNWUwNTE3N2MzN2IxOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 08/11/2024 17:27:36 | 12/11/2024 18:24:45 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MjE1OTE1YjktZTMzNC00MWM1LTgxODMtOTBmNDYyMjg3MzExOjU3MDE2 | 12/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NmM4Nzg2NDEtZDVmZi00NzExLTg1ZWUtNjQxOGMwNGRjYzBlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 10:47:11 | 2025-08-21T14:05:08.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6c878641-d5ff-4711-85ee-6418c04dcc0e |  | 2025-08-21T14:55:10Z | 2025-08-21T12:28:47Z | FALSE | 21/08/2025 09:25:46 | 21/08/2025 11:56:11 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODFkNjU1YmEtNDE0Yi00OTNiLTliMGMtMDk0MWNjMTRjZDdlOjU3MDE2 | 21/08/2025 09:25:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6855, -46.6043517 | -23.6856682, -46.6044239 | {'coords': {'latitude': -23.6856682, 'longitude': -46.6044239}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmNhNjcxNDUtZjA4MS00OWNiLTkxZDUtMjViYjM4YzBmZDRlOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 09/01/2025 10:00:00 | 2025-01-09T19:00:00.000Z | trocado borracha da mangueira | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6ca67145-f081-49cb-91d5-25bb38c0fd4e | chapa grande do grill esta perdendo muito calor pór baixo(aparentemente esta faltando revestimento de la de vidro e uma chapa para segurar a mesma Ainda estou aguardando o técnico para verificar o vazamento de água do forno. Também estamos com problemas na bomba da filtradeira, a mesma não está funcionando. |  |  | FALSE | 21/11/2024 18:24:18 | 14/04/2025 15:37:19 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YzMyYmZhYWItNzhkNS00YThmLWI1ZWMtNDJhM2Y4NGM1ZTMxOjU3MDE2 | 09/01/2025 08:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NmNhOGMyYmEtZmY3NC00YzBhLThlNWUtZTE4ZWJlZDIwZmEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/11/2023 13:31:32 | 2023-11-27T18:29:31.000Z | feita a troca dos micro ventilador da ventoinha da parte do evaporador feito teste também foi cessado aí a o equipamento que tava dando choque equipamento ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6ca8c2ba-ff74-4c0a-8e5e-e18ebed20fa3 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR HZ 2PT | 2023-11-27T14:33:23Z | 2023-11-27T14:30:24Z | FALSE | 27/11/2023 11:21:19 | 27/11/2023 15:29:31 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZGIwZGE4MDMtMTAzOS00N2MwLWE5MTMtMTJkYjI3ZWQ2ODU4OjU3MDE2 | 27/11/2023 13:00:00 | -23.529311, -46.69339 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NmNiN2E1NGYtMzlhYS00NTIxLThmMWEtYjU4NDViMWI3YjA1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/09/2025 09:47:56 | 2025-09-08T12:52:41.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6cb7a54f-39aa-4521-8f1a-b5845b1b7b05 |  | 2025-08-26T18:24:30Z | 2025-08-26T17:56:29Z | FALSE | 26/08/2025 14:18:20 | 08/09/2025 13:44:53 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzAxMTQ1MjMtZWI4YS00MzFiLWFkOWMtNjUyYzAyMGZkNjk2OjU3MDE2 | 26/08/2025 14:18:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.6855947, -46.6045217 | -23.6856217, -46.604355 | {'coords': {'latitude': -23.6856217, 'longitude': -46.604355}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmNiOThiMmMtZjQ5Ni00YWIxLThiMTktMWM0NzZlZDdiZGU0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/01/2025 09:00:00 | 2025-01-31T13:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6cb98b2c-f496-4ab1-8b19-1c476ed7bde4 |  |  |  | FALSE | 30/01/2025 18:37:07 | 27/02/2025 08:33:43 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MjI3MDUwMzMtMDY2Zi00MDlmLWI2ZGMtYWU5YjQ0N2FjMGI4OjU3MDE2 | 31/01/2025 09:00:00 | -23.530704, -46.654255 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NmNiZWEzMTQtMjQyZS00NzNmLWFlNmYtZGViMTgwZjNhZWE3OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-18T13:17:10Z | 2025-08-08T14:18:50Z | FALSE | 08/08/2025 08:24:47 | 18/08/2025 10:17:10 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZmNkODMyMjktOTRhMC00NGJkLTk1ZjUtNDEzNDM2NWEyNzljOjU3MDE2 | 08/08/2025 08:24:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
NmNjYTQzNDQtNWVkYS00YmE4LWFlMDAtOGU0MTFiZDYxN2UwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/02/2025 08:00:00 | 2025-02-11T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6cca4344-5eda-4ba8-ae00-8e411bd617e0 | CHAMADO TERCEIRO METALFRIO OS: 12387104 RG 2240858235333-6 OS: 12387105 RG 2240858235280-1 |  |  | FALSE | 13/02/2025 16:14:07 | 17/04/2025 10:54:33 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDBiNTgyYmMtNTFhMS00MGE2LTg0NDgtNzYwNjA0M2Y2ZTI4OjU3MDE2 | 11/02/2025 08:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NmNjYWQ1MzEtNmQ1NC00MjRmLWE2YzgtOGNiNTM3ZjVmYWI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/12/2024 19:00:00 | 2024-12-20T06:00:00.000Z | atendimento realizado pelo jacare e willain -broca 4m trocado (6) broca 6m (6) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6ccad531-6d54-424f-a6c8-8cb537f5fab7 | equipamento fica piscando direto |  |  | FALSE | 19/12/2024 10:45:01 | 16/01/2025 16:08:41 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTA0NGMyOTgtM2E3ZS00ZGRlLTliMjEtMjUyM2NkMDU2OWUyOjU3MDE2 | 19/12/2024 19:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NmNjYWRiMGMtNjk5Mi00MWQzLTllOTAtNzE1ZTcwM2NkZjVjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 15:30:14 | 2025-09-10T18:39:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6ccadb0c-6992-41d3-9e90-715e703cdf5c |  | 2025-09-10T18:29:32Z | 2025-09-02T16:48:45Z | FALSE | 02/09/2025 12:09:10 | 10/09/2025 15:39:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjdlNjlhNWQtNGEzOC00YzJkLTgxNTQtM2FjZDk1OTk2MmZhOjU3MDE2 | 02/09/2025 12:09:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6857034, -46.6043616 | -23.6858184, -46.6042531 | {'coords': {'latitude': -23.6858184, 'longitude': -46.6042531}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmNjZmMzMWMtNzlmYS00ZDc5LWJmZmUtNjY2MDA1YjIwZmVlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 09:33:55 | 2025-10-02T12:35:55.000Z | Equipamento liberado com transformação de tensão 380V para 220V Trif. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6ccfc31c-79fa-4d79-bffe-666005b20fee |  | 2025-10-02T10:59:14Z | 2025-10-02T10:58:31Z | FALSE | 02/10/2025 07:51:10 | 02/10/2025 12:48:03 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MzYyMWYwOGUtNzJkYS00YWJiLTk0ZjEtOGYyMDZmMWQ5M2VlOjU3MDE2 | 02/10/2025 07:51:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855796, -46.6046595 | -23.6855633, -46.604635 | {'coords': {'latitude': -23.6855633, 'longitude': -46.604635}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NmNlNmVmNTUtNDk1Zi00OTgwLThhYmItNjkwMGRmODMwOWMxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/09/2025 13:20:10 | 2025-09-19T17:43:43.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno e ponto amassado externo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6ce6ef55-495f-4980-8abb-6900df8309c1 |  | 2025-09-02T18:34:18Z | 2025-09-02T10:15:59Z | FALSE | 01/09/2025 10:11:03 | 19/09/2025 15:36:14 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MzQwZTI2MjUtNTQ3NC00NzFjLWFkYmItYzEzOWNiMDY3NTgwOjU3MDE2 | 01/09/2025 10:10:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6858483, -46.6047417 | -23.6858533, -46.6045916 | {'coords': {'latitude': -23.6858533, 'longitude': -46.6045916}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NmNlNzMzNGQtNmNkYS00ZGY5LWJiN2YtZDU4YmMzZGE4ZTYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/08/2023 11:14:08 | 2023-08-28T15:31:02.000Z | falta instalar 3 protetores salivares (base com fixação do parafuso) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6ce7334d-6cda-4df9-bb7f-d58bc3da8e60 | Macambira ira acompanhar | 2023-08-28T14:13:57Z | 2023-08-28T14:13:45Z | FALSE | 28/08/2023 07:31:02 | 28/08/2023 12:31:02 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MDdkODEzMTQtMDYzMy00NWJmLWEzNDMtZWJlYjYxMTY4MTViOjU3MDE2 | 28/08/2023 07:00:00 | -23.623699, -46.703368 |  |  | {'coords': {'speed': 0.43, 'heading': 250.81, 'accuracy': 2.1, 'altitude': 793.9, 'latitude': -23.6861777, 'longitude': -46.6048203, 'speed_accuracy': 0.9, 'heading_accuracy': 179.9, 'altitude_accuracy': 22.2}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NmNlZjk5YjEtYjRhNi00ZjU0LTg5ZDQtZDZkZWQ1YmUxZWVkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/09/2025 10:08:06 | 2025-09-19T13:15:17.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6cef99b1-b4a6-4f54-89d4-d6ded5be1eed |  | 2025-09-02T19:01:01Z | 2025-09-02T10:36:55Z | FALSE | 02/09/2025 07:34:11 | 19/09/2025 10:15:17 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDQ1MmQ1OGUtYmExMC00N2IzLWI1MDctNzAxYTFjZmI1NzRjOjU3MDE2 | 02/09/2025 07:33:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6854867, -46.604505 | -23.6856217, -46.6044267 | {'coords': {'latitude': -23.6856217, 'longitude': -46.6044267}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmNmODI4MDItNGM2Mi00YzljLTgxM2EtOTM3NjY0ZmY5Yzc2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/04/2024 10:55:33 | 2024-04-18T13:56:55.000Z | foi entregue as gns com jaciel Bastos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6cf82802-4c62-4c9c-813a-937664ff9c76 | entrega de GN's | 2024-04-18T13:06:35Z | 2024-04-18T13:06:18Z | FALSE | 18/04/2024 09:15:04 | 18/04/2024 10:56:55 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ODYyY2I5ZGUtYWUwZC00ZTM2LWJhZTktNmQ3ZDVhYmZiZTI4OjU3MDE2 | 18/04/2024 09:15:00 | -23.578007, -46.662365 | -23.5782471, -46.6623474 | -23.5782434, -46.6623822 | {'coords': {'latitude': -23.5782434, 'longitude': -46.6623822}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NmNmOTNiZjUtMTQyNy00YzAwLWJiYzItYjEzNzdjOGRkOGVhOjU3MDE2 | 560 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Conclusão de instalação - levar a estela da fábrica |  |  | TRUE | 13/09/2024 18:02:03 | 31/10/2024 15:12:50 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YjA1NWNhOWYtODNiNy00NGU3LTlhMzItZTE1NGUzNGQ5NjA4OjU3MDE2 | 17/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NmNmYjk4ODgtNjNlMC00NGU3LWE0ZWQtOTk4Mzg2NTFmNGYxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 10:48:55 | 2025-08-28T13:51:39.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6cfb9888-63e0-44e7-a4ed-99838651f4f1 |  | 2025-08-28T13:40:43Z | 2025-08-26T18:37:24Z | FALSE | 26/08/2025 15:08:52 | 28/08/2025 10:51:39 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDczNGQzMmQtMTY2Ni00ZjQ3LWI2NDItZWM3OTJhNjdiNzg0OjU3MDE2 | 26/08/2025 15:08:00 | -14.8856525, -40.82737849999999 | -23.6859589, -46.6046385 | -23.6860257, -46.6046065 | {'coords': {'latitude': -23.6860257, 'longitude': -46.6046065}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NmQwYjc3YTItNDdmOC00NzIwLTg0ODEtMzFlNmNiMTVhNDhkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Acompanhamento - Falar com Tábata: 11 94486-2783 |  |  | TRUE | 11/12/2023 08:27:07 | 25/01/2024 11:35:33 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | Y2ZjYjkwMjktOTJmOS00ODQzLTljMzctM2QyNWVjYTBkYWUyOjU3MDE2 | 11/12/2023 15:30:00 | -23.541024, -46.734023 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NmQwZjNlNjQtOTEyMC00ODRjLTkyMDQtNzU2Yjk4MTYwMjgyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/10/2025 16:42:28 | 2025-10-07T19:45:31.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6d0f3e64-9120-484c-9204-756b98160282 |  | 2025-10-07T19:32:43Z | 2025-10-07T11:54:00Z | FALSE | 07/10/2025 07:27:22 | 07/10/2025 16:45:31 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZWRlMDBhY2EtMGQ4YS00MWU2LTlkOGMtODQxYWY5ZDM3ZTNiOjU3MDE2 | 07/10/2025 07:27:00 | -23.3324734, -51.1719678 | -23.6857884, -46.6048117 | -23.6858, -46.6048333 | {'coords': {'latitude': -23.6858, 'longitude': -46.6048333}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NmQwZmYyMGYtYWMwMy00MzBmLTg2M2MtNTE3MzA2NTZhNTRjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 09:19:05 | 2025-08-05T12:42:26.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 02 limitadores e 01 pá misturadora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6d0ff20f-ac03-430f-863c-51730656a54c |  | 2025-08-01T11:37:01Z | 2025-08-01T11:37:01Z | TRUE | 01/08/2025 07:42:13 | 05/08/2025 10:27:03 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZmM4Zjk1MTItMjk3MS00YjMyLTliNjctMzIzNTcyOGY4YjU2OjU3MDE2 |  | -23.686449, -46.604753 | -23.685865, -46.6047208 | -23.6858239, -46.6046528 | {'coords': {'latitude': -23.6858239, 'longitude': -46.6046528}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NmQxMGJjZmYtY2UxNC00NmUzLWFlNjYtZTE4ODRhMTJhZDk3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | ferias |  |  | FALSE | 19/12/2024 18:50:21 | 19/12/2024 18:50:21 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDg0NjAyMDMtNmNkMC00YTZkLWFkZTEtZGU4NDM1OTUzZTAzOjU3MDE2 | 20/12/2024 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NmQxYmYxMzUtODdmMS00Y2E1LWIzNDctM2ZiN2E2OGNhNDlhOjU3MDE2 | 540 | 2 | done | 22/05/2025 15:00:00 | 2025-05-22T18:01:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6d1bf135-87f1-4ca5-b347-3fb7a68ca49a |  |  | 2025-05-26T11:44:45Z | FALSE | 09/05/2025 16:25:44 | 26/05/2025 08:44:45 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDIzMjE4NmQtMTM5MS00ZGMyLWI5MGMtMjM5MmM2ZWIxNDczOjU3MDE2 | 22/05/2025 15:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NmQxYzhiOWMtMzQ3Yi00ZWU4LWE1OTItOGNlZmMwMGRmMDE3OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 25/09/2024 20:25:00 | 2024-09-26T00:02:00.000Z | composteira funcionando normalmente porém há um vazamento no retentor do mancal, está vazando um óleo perto da resistência, necessário a troca para não cair na resistência e dá um princípio de incêndio foi feito a limpeza do mesmo mas necessário a troca imediatamente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6d1c8b9c-347b-4ee8-a592-8cefc00df017 | RETORNO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | TRUE | 25/09/2024 17:10:39 | 31/10/2024 15:26:12 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NGVjOTQxMTAtNjI5Mi00NWNjLWJlYzItZTg4NTRlNmVmNTI2OjU3MDE2 | 25/09/2024 13:00:00 | -23.682244, -46.68861 | -23.5897642, -46.3770944 | -23.5897021, -46.3771536 | {'coords': {'latitude': -23.5897021, 'longitude': -46.3771536}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NmQyMDQxZWQtYWViZC00YTZmLWJlMjYtMjBkNzY2NTA3NTlkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 10:33:05 | 2025-10-13T13:36:24.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6d2041ed-aebd-4a6f-be26-20d76650759d |  | 2025-10-13T13:23:58Z | 2025-10-13T13:23:49Z | FALSE | 13/10/2025 10:22:58 | 13/10/2025 10:36:24 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDZlYjc3OGItZmEwYi00NjEwLTg5N2ItOTQ0MzFiN2JhNzI0OjU3MDE2 | 13/10/2025 10:22:00 | -22.9839526, -43.2130894 | -23.68562, -46.6042883 | -23.68555, -46.6043833 | {'coords': {'latitude': -23.68555, 'longitude': -46.6043833}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmQyY2FiNGYtMGViZC00ZTg1LWI2NTctZmNiNGVhOTFjNDdkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/10/2023 09:19:46 | 2023-10-20T13:11:38.000Z | Realizado assistência e troca de componentes, Valor do atendimento: Assistência preventiva + 4 gaxetas = R$910,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6d2cab4f-0ebd-4e85-b657-fcb4ea91c47d | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | TRUE | 20/10/2023 09:18:27 | 02/11/2023 09:22:51 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YjFkN2FjNzctNmFkMy00ZjE1LTllNDctMmVjOWJkZmE1YzMyOjU3MDE2 |  | -23.588566, -46.671278 | -23.5887243, -46.6710775 | -23.5881261, -46.671789 | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 14.9, 'altitude': 737.7, 'latitude': -23.5881261, 'longitude': -46.671789, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 4.2}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NmQzMDRmMmEtZTQyNC00NTg1LWJmZTgtYTM5NzQzMmU4NmM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/03/2024 11:50:26 | 2024-03-11T16:38:00.000Z | foi feito verificação da temperaturas do refrigerador como mostra as fotos e equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok. dado orientação a respeito de manter as portas mais tempo fechadas. Obs ( abre e fecha constante.) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6d304f2a-e424-4585-bfe8-a397432e86c5 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR NÃO MANTÉM TEMPERATURA | 2024-03-11T13:50:22Z | 2024-03-11T11:45:44Z | FALSE | 11/03/2024 08:45:39 | 11/03/2024 13:38:00 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTU4ODZkMjItNDJhZC00Mjg3LTlkOWUtMDVhYzQyODJkZmQ2OjU3MDE2 | 11/03/2024 13:00:00 | -23.541612, -46.524122 | -23.5415172, -46.5242496 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NmQzNzUwYTUtMTY3OS00YzZlLWEzYzEtNzdlYjIwYzNiNTFiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/02/2025 08:00:00 | 2025-02-06T12:00:00.000Z | não foi trocado devido cliente não tem parte hidráulica pronta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6d3750a5-1679-4c6e-a3c1-77eb20c3b51b |  |  |  | FALSE | 30/01/2025 15:08:44 | 15/04/2025 18:55:15 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Mzc0NWViMDctNDYzOS00NjZlLWEzZTctYzcyN2NiZWI1ODhhOjU3MDE2 | 06/02/2025 08:00:00 | -8.667249, -35.082394 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NmQ0YjAyMjgtMWZjZi00MThlLThlMGEtYzI5YjVhOTBkMmU3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/07/2023 13:38:00 | 2023-07-17T20:30:00.000Z | foi trocado e instalado outro fogão e foi recomendado ao cliente trocar o mangote de gás pelo coreto pois o mesmo que está aqui não é o correto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6d4b0228-1fcf-418e-8e0a-c29b5a90d2e7 |  |  |  | FALSE | 17/07/2023 08:51:09 | 14/08/2023 08:10:33 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YjJjOWU3OTItMTFiZi00N2UzLWE5MGItYmZiMjEwMjkwOGEzOjU3MDE2 | 17/07/2023 14:00:00 | -20.845009, -49.401596 |  |  | {'coords': {'speed': 0.21, 'heading': 30.61, 'accuracy': 11.3, 'altitude': 570.7, 'latitude': -20.8469568, 'longitude': -49.4017061, 'speed_accuracy': 3, 'heading_accuracy': 179.9, 'altitude_accuracy': 10.7}, 'offline': True} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NmQ1Njc2NDUtMzk4OC00ZDM2LTlkZWEtZmQ4YzliNGVjYzhkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 22/11/2024 18:08:36 | 26/11/2024 17:21:09 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NzBmYWRiYjktYTMzNS00M2RkLTlhYzUtNjZlNDY0YzExNzJmOjU3MDE2 | 29/11/2024 07:00:00 | -13.003061, -38.483175 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
NmQ1YTk3YmItYTU2NS00NWEyLTg0ZGYtNTdjYjgyNDgwZDViOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 24/10/2024 13:32:00 | 2024-10-24T17:42:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6d5a97bb-a565-45a2-84df-57cb82480d5b | freezer da confeitaria problema degelo -18 falta gas |  | 2024-11-25T16:59:48Z | FALSE | 18/10/2024 11:18:33 | 25/11/2024 13:59:48 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YjE3ODhkMDktMWQyMi00MDJiLWJjMDktYTI2N2FhOGM4NTNiOjU3MDE2 | 24/10/2024 13:45:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NmQ1ZWRiMTItNTY5OC00ZjgxLTk3MDQtYjgxOWVjOWE2MGQzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/12/2024 10:00:00 | 2024-12-26T21:00:00.000Z | FEITO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA BATEDEIRA, FOI VERIFICADO CORREIA, FEITO A LUBRIFICAÇÃO E REAPERTADO CABOS E CONEXÕES PRECISA PONTO DE SOLDA DE INOX NA ALÇA DA BATEDEIRA VERIFICADO QUE O PROCESSADOR BECKER COM PRATO EXPELIDOR QUEBRADO, PRECISA REALIZAR TROCA ALÉM DO PINO DA TRAVA DO EIXO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS FOGÕES LIMPEZA NA CONDENSADORA DO FREEZER MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO REFRIGERADOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6d5edb12-5698-4f81-9704-b819ec9a60d3 | 2° MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MÊS DE DEZEMBRO NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (FUNDAÇÃO DR. JAYME) |  |  | FALSE | 02/01/2025 16:09:38 | 03/01/2025 10:48:58 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NzliZjVlYjQtMDUyYi00ZjRmLWFhNzYtOGQ1YzYzNzg0NjU3OjU3MDE2 | 26/12/2024 10:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NmQ1ZmIyNjktYzU1Yy00YWE4LWIwNjUtZThiODIzNjU2ZGVkOjU3MDE2 | 120 | 100 | canceled | 27/09/2024 06:00:00 | 2024-09-27T13:00:00.000Z | AG INFORMAÇAO PARA DAR ANDAMENTO NO CHAMADO |  |  |  |  | FALSE | 26/09/2024 19:01:53 | 08/11/2024 21:49:42 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YWFjYTkxMDgtY2JkOC00MWNjLWFmMDUtMjBhY2Q3M2Q5MDY0OjU3MDE2 | 27/09/2024 05:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  |  | Cancelada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NmQ2NTY5N2QtZDEzZi00YzQxLWE5MWItMWM4ZDdkM2JkNzE3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/12/2023 13:22:39 | 2023-12-19T19:15:50.000Z | acompanhando o David. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6d65697d-d13f-4c41-a91b-1c8d7d3bd717 | Acompanhamento acabamento camara | 2023-12-19T16:22:27Z | 2023-12-19T16:21:47Z | FALSE | 19/12/2023 13:06:34 | 19/12/2023 16:15:50 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NGM2MGZjODQtNGJhMC00NDc4LWFkMTgtZDU4NzZlYjg1ODM0OjU3MDE2 | 19/12/2023 13:30:00 | -23.611335, -46.698026 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NmQ3MTNiZTEtNDUwMS00M2Q1LTgwN2UtOGM5NDY1MDkyZDM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | FISPAL |  |  | TRUE | 12/06/2024 10:51:59 | 31/10/2024 14:00:06 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | M2U3YWEyMDItMDBjMy00ZTZlLWEyY2YtMjk5YTExZTY5MjEyOjU3MDE2 | 12/06/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NmQ3MTQ1NjUtYzZhMy00OTc5LTg2ZWYtZDY0OTc2MGFkYTU1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 13:36:23 | 2025-08-15T16:45:02.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6d714565-c6a3-4979-86ef-d649760ada55 |  | 2025-08-15T16:35:49Z | 2025-08-13T17:57:09Z | FALSE | 13/08/2025 14:04:29 | 15/08/2025 13:45:02 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjIzMTE2ODYtYTI2OC00ZTY1LTk3MzktODg0OWZiNDA4ZDA5OjU3MDE2 | 13/08/2025 14:04:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855905, -46.6044934 | -23.6857424, -46.6044028 | {'coords': {'latitude': -23.6857424, 'longitude': -46.6044028}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmQ4MDZjNjEtNzU5Yi00NjQ2LTg3Y2YtODAwY2RlZTVhZTIyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 08:45:08 | 2025-08-22T11:47:44.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6d806c61-759b-4646-87cf-800cdee5ae22 |  | 2025-08-20T19:40:38Z | 2025-08-20T19:05:55Z | FALSE | 20/08/2025 14:28:32 | 22/08/2025 08:47:44 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDIzYTM2YWMtYzcwZC00MDc2LWJkYzgtNjZjYWZjMGRlMWRiOjU3MDE2 | 20/08/2025 14:28:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.685597, -46.6043447 | -23.6857583, -46.6043432 | {'coords': {'latitude': -23.6857583, 'longitude': -46.6043432}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmQ4MzgwNTAtYjNhYi00ZjhlLTkwMDQtYTRlOThmN2E4YjBjOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 24/03/2025 16:00:00 | 2025-03-24T21:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO MOTOR CIROCO E FONTE, E EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR PERFEITAMENTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6d838050-b3ab-4f8e-9004-a4e98f7a8b0c | RETORNO PARA TROCA DA FONTE E MOTOR CIROCO |  |  | FALSE | 15/04/2025 13:05:18 | 15/04/2025 13:06:25 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZDRmYmNjNmYtMDVlMy00ZTk2LTg5OTktMTA5NGQ3ZDkzMjdhOjU3MDE2 | 24/03/2025 16:00:00 | -30.041497, -51.149126 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NmQ4NGRhN2YtYzZkMC00ZjZkLWIyYTctM2FmMjEyMjY1YWJjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/11/2024 13:23:00 | 2024-11-08T16:28:00.000Z | foi trocado termostato de 30 a 120 graus foi detectado que o cabo de alimentação estava com fio desencapado ocasionando um curto circuito junto ao fio de bulbo do termostato foi refeito a emenda do Cabo porém cabo está curto será necessário voltar para trocar o cabo por inteiro e retirar a emenda que foi feita pois a emenda pode ressecar o cabo e o cara não curto circuito. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6d84da7f-c6d0-4f6d-b2a7-3af212265abc | E a masseira está com o termostato desregulado Sexta dia 8/11 às 10 hrs. |  |  | FALSE | 31/10/2024 16:24:53 | 11/12/2024 17:52:53 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NDY0ZjQ2NDAtOWRmYi00NDU4LTkzYTYtNTYzMDc4MWU0NTY5OjU3MDE2 | 08/11/2024 10:45:00 | -23.626231, -46.688188 | -23.6210767, -46.699738 | -23.6210753, -46.6997181 | {'coords': {'latitude': -23.6210753, 'longitude': -46.6997181}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NmQ5MWNiMjYtYTE4Yi00ODdlLWJiNWUtOTU2Y2NjMGJiM2EwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/09/2025 07:00:00 | 2025-09-29T14:00:00.000Z | Manutenção preventiva refrigerador com pista fria Limpeza condensadora Refrigerador com pista fria Verificação borrachas portas refrigerador com pista de distribuição fria, equipamento ok Pista de distribuição aquecida lâmpada queimada necessário a troca. Realizado reaperto geral de trincos estufa aquecida Testes de funcionamento resistência pista aquecida e estufa estão ok Manutenção preventiva fogão 6 bocas Limpeza geral dos queimadores fogão 6 bocas Limpeza de picos fogão 6 bocas topema Testes de vazamento mangueira fogão e chapa a gas está ok Fogão 6 bocas teste de Vazamento nos registros Limpeza chapa a gás ajuste e limpeza dos bicos injetores Manutenção preventiva chapa a gás teste de funcionamento. Manutenção preventiva fritadeira elétrica, testes ok Manutenção preventiva refrigerador 2 Manutenção preventiva refrigerador 2 testes de funcionamento, fluido refrigerante ok , limpeza bandeja e controlador Limpeza parte superior refrigerador 3 Manutenção preventiva refrigerador 3 verificação de borrachas, ajuste de portas evaporadora ok Manutenção preventiva condensadora Refrigerador 3 Teste de funcionamento e pressão de gás condensadora Refrigerador 3 funcionamento ok Manutenção preventiva condensadora Refrigerador 3 Limpeza condensadora Refrigerador 3 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6d91cb26-a18b-487e-bb5e-956ccc0bb3a0 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRIMESTRAL |  |  | FALSE | 29/09/2025 17:25:49 | 29/09/2025 17:28:32 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MTA2OGFmNzktOTMxOC00OTRkLWFiN2ItN2Q3ZmI1NTkxODhjOjU3MDE2 | 29/09/2025 07:00:00 | -22.745508, -45.096635 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NmQ5ZWRlNWItNzgwYy00Y2ZjLTg0NjgtNTc4YjIyYzcyZjZkOjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 27/12/2024 08:00:00 | 2024-12-27T13:13:00.000Z | retornar contatota e resistencia | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6d9ede5b-780c-4cfc-8468-578b22c72f6d | Ontem o técnico veio, realizamos os testes do equipamento junto com ele, porém hoje quando fomos instalar o equipamento no restaurante, está apresentando o mesmo problema. |  |  | FALSE | 28/11/2024 16:39:43 | 10/02/2025 20:24:26 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZGIxNGQzN2YtZGJhYi00YWUxLTk4NTUtMGY1M2VmNDQ0YWM4OjU3MDE2 | 27/12/2024 08:00:00 | -19.958926, -44.068411 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NmRhNzc2YzUtYzEyZC00NTFlLWI2ZGItMmZlOTMyNzliODE3OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 30/08/2024 16:20:00 | 2024-08-30T19:23:00.000Z | feito regulagem de chama porém o mesmo continua com alta pressão necessário instalação de válvula de redução de pressão de gás | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6da776c5-c12d-451e-b6db-2fe93279b817 |  |  |  | TRUE | 29/08/2024 14:28:36 | 26/11/2024 18:31:38 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZTM2ZDEzODQtMTA0MC00NmNhLWIwNDQtZjRiMGY5MDczNmE3OjU3MDE2 | 30/08/2024 14:00:00 | -23.524928, -46.702283 | -23.5255794, -46.6817557 | -23.5270966, -46.6725124 | {'coords': {'latitude': -23.5270966, 'longitude': -46.6725124}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NmRhZThjNmEtZWJmZS00NTJhLTg5NjQtM2NkNjA4M2ZmMjBlOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 14/01/2025 17:00:21 | 15/01/2025 17:16:31 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NzJlODQ4MGYtMGRhZS00ZWQwLWIwOTgtYTRlMzIyMTNkMzQwOjU3MDE2 | 15/01/2025 08:00:00 | -23.551183, -46.699717 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NmRhZWIyYmItZjdmZS00MGY1LTk4NjEtN2FhNzNjOGExZDQ3OjU3MDE2 | 120 | 4 | done | 08/07/2025 15:39:59 | 2025-07-08T18:41:24.000Z | Troca de resistência | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6daeb2bb-f7fe-40f5-9861-7aa73c8a1d47 | resistência em fuga novamente, verificar com o fornecedor pois não e a primeira já tem várias com o mesmo problema , estamos agendando 08/07 compramos mega watt | 2025-06-29T23:33:02Z | 2025-06-29T23:32:45Z | FALSE | 27/06/2025 17:32:17 | 08/07/2025 15:41:24 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZjdhMWI0YzAtNjY4My00ZjNmLWI2MzctM2NjMWY0YmM3ODY3OjU3MDE2 | 08/07/2025 07:00:00 | -23.547481, -46.765088 | -23.5488817, -46.7722469 | -23.5488855, -46.7722484 | {'coords': {'latitude': -23.5488855, 'longitude': -46.7722484}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NmRiMWY1ODAtZWI2ZS00MDQ5LWEzZDctNGU3MzQ3YWY4ZWM5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/03/2024 09:48:26 | 2024-03-26T19:33:24.000Z | acompanhado o Cleiton na instalação | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6db1f580-eb6e-4049-a3d7-4e7347af8ec9 | instalação | 2024-03-26T12:48:05Z | 2024-03-26T12:47:53Z | FALSE | 26/03/2024 08:48:50 | 26/03/2024 16:33:24 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MzdmNWJmOGUtMGIwNy00M2I3LWE3ODUtZmYzNTUyZjZmZjI3OjU3MDE2 | 26/03/2024 09:00:00 | -23.568209, -46.663328 | -23.5681636, -46.6631523 | -23.5688269, -46.663573 | {'coords': {'latitude': -23.5688269, 'longitude': -46.663573}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NmRiOWY3ODgtYzBmMS00MjAzLTgyMWYtOWI4YTI3MmM5MmViOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 13/09/2024 07:00:00 | 2024-09-13T11:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6db9f788-c0f1-4203-821f-9b8a272c92eb | aguardando a integraçao, confirmar com hopi hari 19 98860-0154 Riane |  |  | FALSE | 11/09/2024 17:00:33 | 08/11/2024 22:05:30 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTU5Y2E0MzctOTRiZC00OWVhLWEwMDItNTdkM2JhNjZlNDhlOjU3MDE2 | 13/09/2024 08:00:00 | -23.222748, -47.05751 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NmRiY2UwYzAtOGY2Ny00ZDdjLTg2MGMtODhmNzQxY2U3NGIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2023 11:00:00 | 2023-09-22T15:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO ROLAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6dbce0c0-8f67-4d7c-860c-88f741ce74b0 | MANUTENÇÃO COMPOSTEIRA 3 |  |  | FALSE | 13/10/2023 14:47:21 | 13/10/2023 14:48:24 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MDg4MGM2MTYtZDEwMS00MmQ2LWE0Y2ItM2NkZWU3MWU0MWU4OjU3MDE2 | 22/09/2023 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NmRiZTFmOTAtZmI1Yi00ZTBkLTk5OGYtMzZjMmU2NjUxZDhkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/06/2024 13:44:00 | 2024-06-17T18:00:00.000Z | TERMOSTATO LEVADO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6dbe1f90-fb5b-4e0d-998f-36c2e6651d8d | VERIFICAR TERMOSTATO |  |  | TRUE | 17/06/2024 11:53:34 | 08/11/2024 21:11:59 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZWE3YjZjNTItODdjZC00ZmI3LTkzOGEtMWFjZTE1NDFjMjBhOjU3MDE2 | 17/06/2024 14:00:00 | -23.608098, -46.921562 | -23.608611, -46.9221662 |  | {'coords': {'latitude': -23.608611, 'longitude': -46.9221662}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NmRjMzE5NzEtZDA5Ny00MmQ3LWJmNDgtMmNlZjZlNGI5OTI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | ACOMPANHAR WANDERSON NA MANUTENÇÃO DOS BALCÕES REFRIGERADO |  |  | TRUE | 27/02/2024 08:16:58 | 30/10/2024 16:37:02 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NzY4NmM0ZTEtNDUxOC00MjYzLWE0MDQtNDFlYmNkYmY1MzhhOjU3MDE2 | 27/02/2024 11:00:00 | -22.618989, -47.85068 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NmRkMTI3YmItYzRmNi00ZDczLTgzN2EtYjM4MjlhYmY4ZDVlOjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação às 14h Falar com SELMA 11 97444-0212 |  |  | TRUE | 14/06/2024 15:35:43 | 31/10/2024 14:01:28 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NzU4MWEzNDAtNjQwNC00ZTEzLWEzNjEtM2E1YTU4OWI3MjY5OjU3MDE2 | 18/06/2024 14:00:00 | -23.600811, -46.469453 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NmRkNDRhZWUtNDc5Ny00ZjZjLWE4MDgtOGI2OWZhMGIyZTI4OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | Teste Carga |  |  | TRUE | 15/07/2025 08:49:55 | 16/07/2025 09:11:03 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NTU0YTRhODQtNjMyNy00OWFlLTlmOWYtNGU5ZTk2YTZkNGQxOjU3MDE2 | 15/07/2025 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
NmRkYjU0N2ItNzkxNi00NjBkLTg5NDItMDRjNTQwZGFlZjEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/05/2024 10:18:46 | 2024-05-22T14:12:02.000Z | foi trocado o termostato de segurança do forno e o mesmo está em funcionamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6ddb547b-7916-460d-8942-04c540daef13 | RETORNO PARA TROCAR TERMOSTATO DE SEGURANÇA | 2024-05-22T11:36:57Z | 2024-05-22T11:36:40Z | FALSE | 22/05/2024 08:17:39 | 23/05/2024 14:08:21 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTU1Y2I1NTctODczNC00MTJiLTkxYjItMWNmM2NmNWFlNWYxOjU3MDE2 | 22/05/2024 11:00:00 | -23.210225, -46.156301 | -23.2210209, -46.1478499 | -23.2209806, -46.1477983 | {'coords': {'latitude': -23.2209806, 'longitude': -46.1477983}, 'offline': True} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NmRlOGZlZDUtYmZjZC00NjkzLTkwNDktZTVmMWQxYjJhOTNmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 11:11:10 | 2025-08-04T14:21:08.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6de8fed5-bfcd-4693-9049-e5f1d1b2a93f |  | 2025-08-04T14:07:05Z | 2025-08-04T10:06:16Z | FALSE | 01/08/2025 15:50:06 | 04/08/2025 11:21:08 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDUyOWQ5YTktZTY2ZC00NWQxLTk0ODYtOTcxYzNkNjE1YWFjOjU3MDE2 | 04/08/2025 07:00:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6856207, -46.6047673 | -23.6856295, -46.6046749 | {'coords': {'latitude': -23.6856295, 'longitude': -46.6046749}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmRlYjBiMTQtYzNlNy00MzFmLWE3ZTAtNjI0NThiZDg0MDkxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/10/2023 10:48:42 | 2023-10-24T15:02:55.000Z | chapa quente precisa de valvula aliança 1 bucha de redução 3/4 para 1/2 , niples 1/2 ,1 curva de 1/2 , 1 fecho rapido amarelo para gás e regulagem de chama obs.conexões galvanizadas. cha brooler precisa de valvula aliança 1 bucha de redução 3/4 para 1/2 , niples 1/2 ,1 curva de 1/2 e regulagem de chama obs.conexões galvanizadas. fogão 4 bocas precisa de valvula aliança 1 bucha de redução 3/4 para 1/2 , niples 1/2 ,1 curva de 1/2 e regulagem de chama obs.conexões galvanizadas. refrigerador 2 portas funcionando normalmente só precisa de uma limpeza de unidade condensadora com produto específico. refrigerador 3 portas funcionando normalmente só precisa de uma limpeza de unidade condensadora com produto específico coifa necessita lavagem . obs cliente está usando 1 butija de gás residencial para esses 3 equipamentos de cocção. restante dos equipamentos está todos funcionando perfeitamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6deb0b14-c3e7-431f-a7e0-62458bd84091 | AVALIAÇÃO DE PREVENTIVA |  |  | TRUE | 24/10/2023 08:08:57 | 02/11/2023 09:24:39 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NzMzZGI5ZTktYzc3ZS00YmViLTg2M2YtMGQ1ZGI4MGVkNzc1OjU3MDE2 | 24/10/2023 11:00:00 | -22.71934, -47.027592 | -22.7200676, -47.0284004 | -22.7152108, -47.0318972 | {'coords': {'latitude': -22.7152108, 'longitude': -47.0318972}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NmRlZWQ0YWMtNmZlYi00OTU1LWFkZDktMmMxNTZmN2ZjYTc1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2023 12:11:45 | 2023-09-13T15:28:39.000Z | tomada do cliente sem energia equipamento foi ligado em uma extensão em outra tomada e o mesmo está funcionando. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6deed4ac-6feb-4955-add9-2c156f7fca75 | Procurar por Priscila. | 2023-09-13T10:34:52Z | 2023-09-13T10:31:47Z | FALSE | 13/09/2023 07:18:52 | 13/09/2023 12:28:39 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OTY3NGVlNTYtNjM0My00ZGI0LWEzYTAtYjM3MzdmZTQ4ZTliOjU3MDE2 | 13/09/2023 11:00:00 | -23.58765, -46.655807 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NmRmN2YwNjQtZGJiYy00NDZmLThjMzMtYzE5NzdlMzQ2Y2I3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/02/2024 10:20:16 | 2024-02-01T19:39:32.000Z | foi instalado a coifa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6df7f064-dbbc-446f-8c33-c1977e346cb7 | Plantão instalação Sala Topema | 2024-02-01T13:19:59Z | 2024-02-01T13:19:51Z | FALSE | 01/02/2024 08:23:18 | 01/02/2024 16:39:32 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZmRjNjlkZWMtMzQzNC00ODNjLWE0OGUtZGNjNDIyYmZhY2MyOjU3MDE2 | 01/02/2024 08:20:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6859474, -46.6046012 | -23.6861383, -46.6044517 | {'coords': {'latitude': -23.6861383, 'longitude': -46.6044517}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NmUxMTg3YmYtMWU3Zi00NzM5LWEyNzItMmI2NTFhZjc5MDdlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 15:22:32 | 2025-08-04T18:26:32.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6e1187bf-1e7f-4739-a272-2b651af7907e |  | 2025-08-04T17:10:53Z | 2025-08-04T17:10:43Z | FALSE | 04/08/2025 14:10:39 | 04/08/2025 16:38:35 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzU4OTY1YWItYzM1NC00NTg2LTkzMGYtYzJjYWIyZTc1NzNkOjU3MDE2 | 04/08/2025 14:10:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6857797, -46.6044173 | -23.6856824, -46.6046141 | {'coords': {'latitude': -23.6856824, 'longitude': -46.6046141}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmUxMThkYjItNmRkNi00MjczLTg5YWItNWE5MDEwMTZiZmRlOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 11/06/2024 13:21:31 | 2024-06-11T16:33:54.000Z | foi instalado 2 máquinas de gelo,ligado equipamentos que estavam fora da tomada e instalada as prateleiras dos equipamentos ficou pendente a instalação de duas máquinas lava louça da marca netter precisa se acionada a a empresa netter para instalação para conserva a garantia do mesmo . relatório não assinado pois na obra não temos sinal de telefone. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6e118db2-6dd6-4273-89ab-5a901016bfde | start de equipamentos do conforto médico. Engenheira Marina 11 99592-1691 ou Engenheiro Cassio 11 94199-8063 | 2024-06-11T13:48:31Z | 2024-06-11T13:48:25Z | FALSE | 11/06/2024 09:48:44 | 11/06/2024 13:33:54 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NGFjNjgzZjEtYzRhYi00MzhlLWE3ZDItMzg4MWJkODZjOTc3OjU3MDE2 | 11/06/2024 10:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NmUxMmQ5YWEtZjBjNy00OWIyLWE0M2MtNjE3ZjJlMjg0MWJjOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 08/11/2024 07:00:00 | 2024-11-08T10:00:00.000Z | viagem retorno para topema | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6e12d9aa-f0c7-49b2-a43c-617f2e2841bc | troca PHU |  |  | FALSE | 01/11/2024 16:53:52 | 08/11/2024 17:43:47 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTI0YWUyYjMtZTRhNC00ZDRkLTgwYjYtMjczNGU5NzJiYTQyOjU3MDE2 | 08/11/2024 05:30:00 | -22.489464, -41.928271 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NmUxYWNmZGUtMGFlMS00ODk3LWE2NmQtYzllNDdiMDM3MjEwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/06/2024 15:30:00 | 2024-06-04T19:00:00.000Z | LIMPEZA, TESTES E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6e1acfde-0ae1-4897-a66d-c9e47b037210 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PASSTROUGH QUENTE |  |  | FALSE | 22/07/2024 20:46:39 | 22/07/2024 20:48:43 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | Yzg4ODA2MGEtZjcwYy00NjFiLThiNDAtYjc5MTAwYWRhMTVkOjU3MDE2 | 04/06/2024 15:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NmUyNzFmYWMtZDA3OS00ZmFlLTg0YmYtMWJiZmU2NTA5NWFkOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-18T19:10:55Z | 2025-08-18T19:10:43Z | FALSE | 08/08/2025 09:35:58 | 18/08/2025 16:10:55 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZGRjMDcwNTAtNjIzMy00NGI2LWIyMmUtNDc2MTQ0ZmI1NmE4OjU3MDE2 | 05/08/2025 09:35:00 | -7.198141, -48.217157 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
NmUyYjk0NmEtNmIxNS00ZjNjLTk1YjctZmNhMTdlZTk0MGNjOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 18/08/2025 16:31:02 | 2025-08-18T19:34:02.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto de amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6e2b946a-6b15-4f3c-95b7-fca17ee940cc |  | 2025-08-18T19:37:28Z | 2025-08-18T19:20:50Z | FALSE | 18/08/2025 16:18:28 | 18/08/2025 16:39:56 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZmZmNjlkOGUtMDJiNC00ZDdiLTliN2ItNTE1ZWUxODMwMTEzOjU3MDE2 | 18/08/2025 16:18:00 | -23.685995, -46.604639 | -23.6857783, -46.6049367 | -23.6859165, -46.6047481 | {'coords': {'latitude': -23.6859165, 'longitude': -46.6047481}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NmUzMjEyYmItOTRlMy00YzcyLWE3ZDMtNjU4ZjQ3MGNhZThjOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 03/10/2024 07:00:00 | 2024-10-03T10:10:00.000Z |  |  |  |  | 2024-10-03T10:02:21Z | FALSE | 27/09/2024 17:04:59 | 03/10/2024 07:02:21 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MWI0ZWZiMjAtMmJkMC00MmQ0LThhZmItOGMyMDRlMjFmZjhlOjU3MDE2 | 03/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
NmUzNDAzYTktN2FlNC00NDM5LWEwOTctZjgwZTU1OGQ1Mjk3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/07/2025 13:03:29 | 2025-07-18T16:04:42.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Houve transformação de voltagem de 380V P/ 220V | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6e3403a9-7ae4-4439-a097-f80e558d5297 |  | 2025-07-18T10:54:46Z | 2025-07-18T10:54:38Z | FALSE | 18/07/2025 07:26:38 | 18/07/2025 16:08:17 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MWY2Zjc0NWMtYzk3My00OGFiLTgwODUtY2RjNjc0YjA1YTdkOjU3MDE2 | 18/07/2025 07:30:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855374, -46.6046232 | -23.6855421, -46.6046256 | {'coords': {'latitude': -23.6855421, 'longitude': -46.6046256}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NmU0ODQwNDAtOGQ0Zi00OTYwLTg1NTQtY2EyZTU0NjlmZWIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/03/2024 12:48:21 | 2024-03-07T16:10:56.000Z | foi instalado o forno combinado da topema e foi constatado que uma das fases do cliente está desbalanceada foi solicitado instruções ao Eng. Jacaré e o mesmo informou que era para identificar a fase alta e instalar no comando. foi verificado e a mesma fase já estava no comando. foi ligado o equipamento feito teste de aquecimento e resfriamento ambos estão normais dentro dos padrões do fabricante. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6e484040-8d4f-4960-8554-ca2e5469feb2 | Instalação FORNO | 2024-03-07T13:20:14Z | 2024-03-07T13:19:51Z | FALSE | 07/03/2024 09:44:23 | 07/03/2024 13:10:56 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZDE2MWIyZTgtN2UwZi00NjQ3LWIwNzktZDdkOWE2NDhiNTI3OjU3MDE2 | 07/03/2024 09:45:00 | -23.560851, -46.677677 | -23.5609095, -46.6777524 | -23.5610862, -46.6780052 | {'coords': {'latitude': -23.5610862, 'longitude': -46.6780052}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NmU0ZTQ5YTgtMjlkMC00Mjc3LTk1NGUtYTdhYzU0MjRjYWRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/02/2025 08:00:00 | 2025-02-05T18:00:00.000Z | TROCADO GAXETA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6e4e49a8-29d0-4277-954e-a7ac5424cadf | Para a mesma Loja tenho também uma estufa vertical que não está ligando e as borrachas de vedação estão se soltando, caindo. Etiqueta de identificação: |  |  | FALSE | 04/02/2025 11:15:05 | 15/04/2025 18:37:46 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NzI3MTQ5ODctMmMzZC00OTc2LWFkOWItZGYyMjgyNTQ3Y2RhOjU3MDE2 | 05/02/2025 08:00:00 | -26.905933, -48.677233 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NmU1NDM4ZDgtYTNhYS00Njk3LWJmMjctZWJhMTU2ODBjMDdlOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/08/2025 10:46:02 | 01/08/2025 10:46:02 | {} | NzJjZDcxMjMtZGM1NC00NDFhLWEzYTAtMzRjZTcwMGViYWVlOjU3MDE2 |  | -19.6300954, -43.2275428 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
NmU2Nzc0MTktMWFkMS00ZmY5LWJkZTItM2E2YWFkMTkyY2U1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/11/2023 10:00:00 | 2023-11-22T16:00:00.000Z | PROBLEMA IDENTIFICADO NO TERMINAL DA RESISTENCIA. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6e677419-1ad1-4ff9-bde2-3a6aad192ce5 | MANUTENÇÃO FORNO SALAMANDRA |  |  | FALSE | 23/11/2023 16:55:28 | 27/11/2023 17:02:11 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NTNjODVlYzctNmFhYy00ZjhlLWI4NzYtMDVkMmZjMmFhNTU4OjU3MDE2 | 22/11/2023 10:00:00 | -20.342843, -40.28488 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NmU2N2JlMmYtZTNhMy00ODc4LWFhMzctMWNkNzI2YmE3N2JiOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 08/09/2023 09:23:00 | 2023-09-08T12:46:00.000Z | cliente, cancelou e não apareceu no local |  | Análise técnica do funcionamento da fritadeira. |  |  | TRUE | 06/09/2023 07:59:42 | 09/10/2023 14:37:37 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZjRlZDlkYWQtMjAzZC00ZTAxLTg1MTktNTkxZjRhMGQzMzU3OjU3MDE2 | 08/09/2023 09:00:00 | -23.534893, -46.674733 |  |  | {'coords': {'speed': 0.83, 'heading': 209.75, 'accuracy': 15.1, 'altitude': 757.9, 'latitude': -23.5355735, 'longitude': -46.6761696, 'speed_accuracy': 1.06, 'heading_accuracy': 1.06, 'altitude_accuracy': 1.9}} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NmU2YjBmNTUtNWE1Ny00OWMzLWI4NmYtZTU3MDAxNWNjNzgzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/07/2023 12:18:00 | 2023-07-10T18:40:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6e6b0f55-5a57-49c3-b86f-e570015cc783 | INSTALAR CABINE |  | 2023-08-16T19:39:12Z | FALSE | 10/07/2023 10:16:28 | 16/08/2023 16:39:12 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTlkMDY3YjEtZGEyOC00YTBhLWI1NWMtMjYzNmVkMzAxZWNlOjU3MDE2 | 10/07/2023 10:30:00 | -23.580267, -46.692213 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 1.5, 'altitude': 708.4, 'latitude': -23.5791067, 'longitude': -46.6866867, 'speed_accuracy': 0.6, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 23.1}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NmU2ZDlmZjctYmViMi00MmI0LWI2ZjMtYmZiZDc2MjUzYTUxOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 26/08/2024 07:11:34 | 31/10/2024 16:57:17 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NDAzOTI2NWMtM2Y2ZC00N2JhLTkxMzQtYWFlZmIxMzI4NGY0OjU3MDE2 | 28/08/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NmU3NzkwMTMtODFlYS00YTg2LTk1NGItNDM0NzUwM2Q2M2Q1OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Agendar técnicos de instalação para estar na inauguração de Rede Dor Alphaville no dia 24 |  |  | TRUE | 18/09/2024 13:10:18 | 31/10/2024 15:25:03 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDYwMDBkZjAtM2EwNS00NmU5LWExMDItNTMzMzE2ODk2MTAxOjU3MDE2 | 24/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NmU4MTE3NjItYmRjMS00MzkyLThkOTktN2YwYTYzYzA1MGI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO FREEZER VERTICAL |  |  | TRUE | 04/12/2023 08:34:41 | 03/04/2025 17:54:13 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzhkNGFhMDEtZjQwYi00MTg4LWFhZmEtYTY0Yzg1YWY2NjFkOjU3MDE2 | 04/12/2023 11:30:00 | -23.628314, -46.663653 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NmU4MWFkMGYtOGUxZi00NTA3LThkOWQtMzdkOTVmZTkyMTI3OjU3MDE2 | 60 | 2 | pending |  |  |  |  | Especializada Cuiabá Técnico Cuiaba 65-3634-1995/3653-5455 🤝 +55 65 3634-1995 |  | 2025-08-29T16:09:55Z | FALSE | 27/08/2025 10:21:45 | 16/10/2025 12:26:31 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ODZmYTMxMDEtOTM2NC00ZWJlLTk3MTYtNDBjNDY1Y2I4MTNlOjU3MDE2 |  | -15.589683, -56.059754 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '7cd20023-8a8d-43d0-916b-f2ba0b0dcf66', 'origin': 'organization'}}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4245117}, 'location': {'id': 'ffc8f725-4ab6-4463-bf01-dc79df3e9c06'}, 'callbacks': ['warg'], 'equipments': [{'id': '54820ed6-8f9d-4929-86f3-e0c89158d26a', 'name': 'NFTEPE0A0001 - FRITADEIRA ELÉT. SPLIT SPLIT ECO FILTRO ELETRONICA - (220V TRIF)', 'notes': None, 'qrCode': None, 'imageUrl': None}], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Pendente | TERCEIRO
NmU4YjkxYjYtZTBmZC00NWE5LTkyYTEtZjAyNzk1ODFkYzg2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/12/2023 09:00:00 | 2023-12-30T13:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6e8b91b6-e0fd-45a9-92a1-f0279581dc86 | MANUENÇÃO PREVENTIVA PASSTROUGH QUENTE |  |  | FALSE | 18/01/2024 11:44:26 | 18/01/2024 11:47:32 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | Zjg2M2QxNTQtNDE5My00ZDJlLTliNGQtMjRjNWU5YzIzNDAzOjU3MDE2 | 30/12/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NmU5NTVhZTktMThhOS00Y2M4LWExNWMtYWY1ZjA4ODRlOTlkOjU3MDE2 | 30 | 100 | done | 28/08/2024 13:37:28 | 2024-08-28T17:46:25.000Z | foi instalado uma mangueira corrugada nova e instalado uma resistência de dreno no evaporador de congelados. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6e955ae9-18a9-4cc8-a15c-af5f0884e99d | retorno para troca mangueira e resistencia do dreno | 2024-08-28T16:21:38Z | 2024-08-28T13:56:23Z | FALSE | 27/08/2024 16:15:48 | 28/08/2024 14:46:44 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTk2MjdmMmYtZTQ2My00OTVmLWJjNWItYjBkYWIyYmZlNTJlOjU3MDE2 | 28/08/2024 12:00:00 | -23.573999, -46.688554 | -23.5737941, -46.6884321 | -23.5738237, -46.6883857 | {'coords': {'latitude': -23.5738237, 'longitude': -46.6883857}, 'offline': True} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NmVhMWFiMjAtY2Y3My00OWVmLTlkOGUtNzU5YzQ4YjllOTRhOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 27/09/2024 08:00:00 | 2024-09-27T12:00:00.000Z | [5 empty] | TRUE | 19/09/2024 16:37:06 | 31/10/2024 15:20:33 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YWMxZjJmZWEtODllYS00MDdhLThhNjEtN2E5YTQ1N2VkZjYzOjU3MDE2 | 27/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Reportada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NmVhNDlkNTEtMDI0Mi00ZmE1LWEzOWMtNDA0NTg4YmFkNmY0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 10:06:49 | 2025-08-05T13:11:21.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6ea49d51-0242-4fa5-a39c-404588bad6f4 |  | 2025-08-04T10:42:57Z | 2025-08-01T16:14:28Z | FALSE | 01/08/2025 12:09:48 | 05/08/2025 10:11:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDhiMzJhMzMtNjg3YS00Mzk3LTg1Y2ItZDBhMzJkZjFhODdhOjU3MDE2 | 01/08/2025 12:09:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6855657, -46.6046199 | -23.6856653, -46.6045936 | {'coords': {'latitude': -23.6856653, 'longitude': -46.6045936}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmVhOTNlMWQtNGY5MC00ZjRhLTg5ZmMtYzYxZmQ0YjNlY2U5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/11/2023 09:55:49 | 2023-11-24T14:50:54.000Z | trocado microventilador do refrigerador 2 portas ficando ok. e foi trocado a controladora do refrigerador de 3 portas que estava queimada. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6ea93e1d-4f90-4f4a-89fc-c61fd4b3ece9 | MANUTENÇÃO BALCÃO REFRIGERADO | 2023-11-24T09:36:00Z | 2023-11-24T09:21:21Z | FALSE | 23/11/2023 17:48:00 | 24/11/2023 11:50:54 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWMyYzMyN2MtYmYxYS00ODRjLWI3MzItYzJmZDQ0N2E5ZTlmOjU3MDE2 | 24/11/2023 10:00:00 | -22.618989, -47.85068 | -22.6419617, -47.853995 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NmVhYzBmZTItMzYxMC00ZDFhLWFiYzMtY2YxNzE4NTFjMzRlOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-10T12:52:05Z | FALSE | 10/09/2025 08:57:04 | 10/09/2025 09:52:05 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MmViZTBmOWUtYTUzYS00NmRhLWJhMmEtOWIxOWQ0ZDMzY2M2OjU3MDE2 | 10/09/2025 08:56:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
NmVhZDM0Y2QtZGNiMi00ZjBmLWE3ZTUtOTA4MDQ4MDQ1MTU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/10/2025 16:03:12 | 2025-10-14T19:06:37.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6ead34cd-dcb2-4f0f-a7e5-908048045159 |  | 2025-10-14T18:55:08Z | 2025-10-14T18:54:59Z | FALSE | 14/10/2025 15:54:45 | 14/10/2025 16:06:37 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTU1NTM5OTItYzRkMC00ZTdkLWI5ZWUtODJhZDA2YmM5ZDdmOjU3MDE2 | 14/10/2025 15:54:00 | -23.55599, -46.71339099999999 | -23.6855067, -46.6042583 | -23.6856033, -46.6043833 | {'coords': {'latitude': -23.6856033, 'longitude': -46.6043833}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmViMGUyZjItMWMzNC00MTdmLWEyZmEtMmE0NTg2MjEzZGRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | 01/09/2025 14:23:00 | 2025-09-01T18:23:00.000Z |  |  |  |  | 2025-09-01T17:24:03Z | TRUE | 01/09/2025 14:22:25 | 01/09/2025 14:24:03 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGM1NDRlZWQtOWYzZS00Y2Y5LTk2MjEtZjA5ZjJlZGYyMjBhOjU3MDE2 | 01/09/2025 14:23:00 | -23.545834, -46.650403 |  |  |  | Agendada | Deivid - Qualidade
NmVjZDQzOWYtZTMyNy00MzQ0LTg1MzAtMDY0OGZlNzY1OWI0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/11/2023 09:30:00 | 2023-11-21T14:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6ecd439f-e327-4344-8530-0648fe7659b4 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MESA DE SUCO |  |  | FALSE | 15/12/2023 18:11:19 | 15/12/2023 18:12:32 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ODE1MzU0NTUtNDYxZC00MDI4LWFjMDYtMGZiMTM0ZjkxOWI4OjU3MDE2 | 21/11/2023 09:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NmVkM2Q0MzgtODlmZi00NWU5LWJmMmItNjA4N2Y2N2Y2ZDVhOjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 02/10/2025 09:54:22 | 2025-10-02T15:04:29.000Z | cliente estava reclamando que a composteira estava fazendo 2 ciclos para finalizar o adulbo foi realizado teste na máquina na resistência e motor sirocoe acompanhado o mesmo foi reajustado os parâmetros e colocado resíduos na máquina amanhã será necessário ver como ficou o adulbo da composteira | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6ed3d438-89ff-45e9-bf2b-6087f67f6d5a | O problema persiste, o compostado vira uma massa com 18h de processo [15:37, 29/09/2025] +55 11 91422-3883: Para secar, repito a operacap para + 18h, mas isso inviabiliza o processo CLIENTE CRISTIANE 11 91422-3883 | 2025-09-29T21:32:48Z | 2025-09-29T21:32:43Z | FALSE | 29/09/2025 18:22:13 | 02/10/2025 12:04:29 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDQwOGVkMGYtMmRiNi00ZGU3LWFjMzEtZjYxZTViNGJiMTRiOjU3MDE2 | 02/10/2025 10:00:00 | -23.5179726, -46.91644729999999 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NmVlNzcyZmQtZjM2OC00ZTgxLTk1YTgtMGFjM2Y0N2UxYzNmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 23/07/2025 14:59:02 | 2025-07-23T18:05:16.000Z | Reprovado, segue para retrabalho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6ee772fd-f368-4e81-95a8-0ac3f47e1c3f |  |  |  | TRUE | 21/07/2025 16:12:56 | 29/07/2025 14:03:45 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NjRjMjUwOWMtMzY1MS00NzY1LWFiMTktNzY4MDEzOTVmYzdjOjU3MDE2 | 23/07/2025 07:14:00 | -23.6020501, -46.69253339999999 | -23.6859852, -46.604604 | -23.6859581, -46.6046392 | {'coords': {'latitude': -23.6859581, 'longitude': -46.6046392}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NmVlZWFjZDctOGZhZC00YzJlLTlmNDUtMmE2YzNmYmVlMDUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2023 11:23:00 | 2023-10-10T14:28:00.000Z | entregue gaveta topbox reformada pela fábrica no cliente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6eeeacd7-8fad-4c2e-9f45-2a6c3fbee050 | ENTREGA DA TOP BOX |  |  | FALSE | 10/10/2023 09:43:01 | 02/11/2023 10:00:30 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OTUyZjAyODUtNDk0OS00NDI5LTkyNmYtNjAwZjkxNGEzMDI1OjU3MDE2 | 10/10/2023 11:00:00 | -23.589406, -46.679766 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NmVmNGVlMjMtMDA5OS00ZTM3LWFhMTYtZWViMjFkMTM5ZGU0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/09/2025 14:02:45 | 2025-09-09T17:03:56.000Z | Equipamento com montagem eletrônica no cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6ef4ee23-0099-4e37-aa16-eeb21d139de4 | Check-list | 2025-09-09T16:03:52Z | 2025-09-09T16:00:46Z | FALSE | 09/09/2025 12:55:08 | 09/09/2025 16:58:06 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YjhiZDMwNjgtMzliMS00MDc4LWFhMWEtYmRlMzJkZTAxZjczOjU3MDE2 | 09/09/2025 12:54:00 | -22.7840792, -47.1929779 | -23.6856735, -46.6049122 | -23.6856788, -46.6047984 | {'coords': {'latitude': -23.6856788, 'longitude': -46.6047984}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NmVmNTJmZGYtYTUyZC00NjM5LWE2MWEtYWJlOWMwZWI0ZDAwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇAO |  |  | FALSE | 11/10/2024 16:33:32 | 28/10/2024 19:01:40 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NjhlZjE3NWMtZDVmMC00ZDExLTk4NWUtYjliYmE0ZWFjODM0OjU3MDE2 | 15/10/2024 07:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NmYwMDcxYjktYjM3MC00YTY1LWJmYmItYTIzZTVjM2Q3NTJjOjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 28/01/2025 08:00:00 | 2025-01-28T18:00:00.000Z | pegamos uma porta nova com Renatinho e colocamos no lado correto esquerdo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6f0071b9-b370-4a65-bfbb-a23e5c3d752c | SUKIYA P13702 Ideal as 9:00 ou depois das 15:00 |  |  | FALSE | 27/01/2025 15:49:32 | 10/02/2025 18:35:14 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OWU3NTgwMGMtM2EwNC00NTc3LThiZWEtZjcyMjJjNzBmYTVkOjU3MDE2 | 28/01/2025 08:00:00 | -22.891788, -47.062789 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NmYwMzBlODUtNjlmZS00ZThkLTk4MmYtMjNjN2EzMDA2M2E4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 29/08/2023 12:45:01 | 02/10/2024 11:18:33 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MDIzNjg5MmYtMjEzMS00NzYxLWI4ZjgtZDZiNDQyNDE0YjRlOjU3MDE2 | 29/08/2023 07:00:00 | -23.566565, -46.649603 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NmYwYjI2MWUtNjQwYy00MWUwLWI4MDctNjFjMTdlNTNmYWU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/05/2024 14:45:00 | 2024-05-13T19:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA VÁLVULA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6f0b261e-640c-41e0-b807-61c17e53fae9 |  |  |  | FALSE | 08/05/2024 12:20:00 | 14/06/2024 15:30:32 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NDRhOGI0NWYtMWU4Mi00ZGFkLWEzYWItZDExZjQ0NDExMGEyOjU3MDE2 | 13/05/2024 13:00:00 | -23.129857, -46.553938 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NmYxMzUyZjktODkyNC00MTUyLThiOGYtMmNmM2RhNWZmYjBjOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 08/01/2025 08:00:00 | 2025-01-08T20:00:00.000Z | TROCADO BOMBA/FUIDO/PORCA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6f1352f9-8924-4152-8b8f-2cf3da5ffb0c | manunteçao camara |  |  | FALSE | 07/01/2025 18:05:00 | 16/01/2025 11:50:22 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | N2Y4OWFhNWUtYmY5Zi00OWFmLWFmZjYtOGZlY2Q3YWFjZWY0OjU3MDE2 | 08/01/2025 08:00:00 | -23.596308, -46.655761 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NmYxYjYyODEtMzI0MC00MmEwLThlMTgtYmFiMzkzZWRhODliOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/03/2024 08:16:03 | 2024-03-06T14:20:03.000Z | foi trocado controlador digital e regulado o freezer para atingir a temperatura. equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6f1b6281-3240-42a0-8e18-bab393eda89b | MANUTENÇÃO FREEZER PROBLEMAS DE TEMPERATURA | 2024-03-06T10:28:23Z | 2024-03-06T10:11:28Z | FALSE | 05/03/2024 18:03:34 | 06/03/2024 11:20:03 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MjM5N2JkNmItYzliNi00M2Q3LTlhNzktOTFiMzJiZTQ5NWNkOjU3MDE2 | 06/03/2024 08:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  | -23.4117256, -51.939889 | {'coords': {'latitude': -23.4117256, 'longitude': -51.939889}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NmYyNDQ0Y2ItYmJlMi00ZmZmLTk3OWMtOTdkYjc0MmRjZmY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 11/09/2024 12:57:54 | 08/11/2024 22:06:15 | {} | YmQyZmJjMTAtOWUxYS00ZjMxLTkxODktZWY4MDYxNGU4ZTRmOjU3MDE2 |  | -1.687371, -48.528909 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
NmYyNTE0N2MtOGQ0YS00YTI5LThjMTAtMjY0ZDEzNjQxNjE3OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 03/12/2024 21:55:00 | 2024-12-04T07:59:00.000Z | feito atualização com o jacaré na fritadeira do Guarujá ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6f25147c-8d4a-4a29-8c10-264d13641617 | preventiva |  |  | FALSE | 02/12/2024 17:13:36 | 26/12/2024 11:22:03 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OGM4MTBkYWQtZDllZS00ZmJiLWJjMjMtNmY2YTZmZDMzNmJjOjU3MDE2 | 03/12/2024 07:00:00 | -23.409036, -46.858139 | -23.9976504, -46.257286 | -23.674235, -46.541665 | {'coords': {'latitude': -23.674235, 'longitude': -46.541665}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NmYyZDQwYjUtN2E0Yi00ZjJkLWEyYjEtODI4N2EwYTI5MWNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/10/2023 08:30:00 | 2023-10-20T12:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6f2d40b5-7a4b-4f2d-a2b1-8287a0a291cb | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR |  |  | FALSE | 16/11/2023 12:33:59 | 16/11/2023 12:34:59 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MGQ3MDljN2YtNThkNy00YmMxLWIyYWMtMDc0Zjk0Y2E5YzIzOjU3MDE2 | 20/10/2023 08:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NmYzYmJjOTktMDBiNi00ZTkxLTkwN2ItYzM5ZjJhZDIwMTFlOjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 03/10/2025 14:33:23 | 2025-10-03T17:37:56.000Z | Trocado as borrachas oring da fritadeira conforme a solicitação. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6f3bbc99-00b6-4e91-907b-c39f2ad2011e | trocar oring da fritadeira | 2025-10-03T17:33:17Z | 2025-10-03T17:28:24Z | FALSE | 03/10/2025 11:05:43 | 03/10/2025 14:37:56 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YWU1YzEyZWEtNzM0Ny00MWNmLThjMzItMGE4MzU2NzJhMzhkOjU3MDE2 | 03/10/2025 14:00:00 | -23.997682, -46.257088 | -23.99488, -46.2569733 | -23.99488, -46.2569733 | {'coords': {'latitude': -23.99488, 'longitude': -46.2569733}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NmYzY2JiZDQtOGIxMy00NmYwLWIzYjMtMjU1NTU2MmIxN2Y0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/02/2024 09:29:00 | 2024-02-26T14:17:00.000Z | foi constatado evaporador broqueado de gelo, desbloqueado evaporador e conferido parâmetros da controladora digital. equipamento funcionando e atingindo temperatura ok ( _18) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6f3cbbd4-8b13-46f0-b3b3-2555562b17f4 | MANUTENÇÃO FREEZER COM PROBLEMAS NA TEMPERATURA |  |  | FALSE | 26/02/2024 07:40:58 | 18/03/2024 08:27:46 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NjkxNTQwY2UtN2M1MC00M2MxLWI2YjYtNWY1ODhkZDJiNWI4OjU3MDE2 | 26/02/2024 10:00:00 | -23.608098, -46.921562 | -23.6086294, -46.9222556 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NmY0MjRjN2QtNmMyOC00Y2RhLWI4MjgtMjFmOGZlZGViY2I5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/07/2025 14:28:27 | 2025-07-18T17:50:57.000Z | Aprovação condicional devido riscos no interno, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6f424c7d-6c28-4cda-b828-21f8fedebcb9 |  | 2025-07-18T19:09:13Z | 2025-07-17T18:23:27Z | FALSE | 17/07/2025 14:49:37 | 18/07/2025 16:13:48 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZTcyNjdmNjEtYTYxYy00NzcxLWJjOTYtOTMwNmNiNmEzMmE3OjU3MDE2 |  | -23.6610168, -46.7041749 | -23.6858532, -46.604774 | -23.6858638, -46.6046377 | {'coords': {'latitude': -23.6858638, 'longitude': -46.6046377}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NmY0NWU5NTQtZTAwYS00ODNlLTk5MzktOTkyMzBkOWY4YTQ4OjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 19/12/2024 11:11:27 | 2024-12-19T14:17:57.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6f45e954-e00a-483e-9939-99230d9f8a48 | Diagnóstico Forno Combinado G2 | 2024-12-19T10:17:55Z | 2024-12-19T10:16:47Z | FALSE | 19/12/2024 07:13:26 | 19/12/2024 11:17:57 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NjUxY2RjZDgtMTFlYS00NjUyLWJmMTktZTlmMzVhM2FmZGM1OjU3MDE2 | 19/12/2024 10:00:00 | -23.521923, -47.423587 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NmY1OWQxZTQtZmIxZS00OGMyLThjN2EtY2QwY2QxMzhiMTZlOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 12/08/2024 12:45:30 | 2024-08-12T15:45:38.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6f59d1e4-fb1e-48c2-8c7a-cd0cd138b16e |  | 2024-08-12T11:35:23Z | 2024-08-12T11:35:10Z | FALSE | 12/08/2024 07:39:17 | 12/08/2024 12:45:38 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NjgyYTIzZWYtNDQwMS00MWRiLWI2MTktOWNhYWMwYzNiZGU0OjU3MDE2 | 12/08/2024 07:30:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NmY1ZWZjOTgtNjY0OS00MGVmLTg0MmUtYmFkODQ1Yjk5MjBlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/09/2025 10:50:50 | 2025-09-26T14:06:29.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6f5efc98-6649-40ef-842e-bad845b9920e |  | 2025-09-26T13:43:09Z | 2025-09-26T12:24:00Z | FALSE | 26/09/2025 09:20:52 | 26/09/2025 11:06:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzZjNzg5M2ItMjdiNi00MzY3LWExZmMtN2ZjODRkN2ViNTE3OjU3MDE2 | 26/09/2025 09:20:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.6855317, -46.6044967 | -23.6856133, -46.60435 | {'coords': {'latitude': -23.6856133, 'longitude': -46.60435}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmY2MGFhOTMtYmY2MC00Nzc3LTk2ZDgtNzNhMWFiMGYzZGRkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 09:36:57 | 2025-08-05T12:41:12.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6f60aa93-bf60-4777-96d8-73a1ab0f3ddd |  | 2025-08-05T12:34:37Z | 2025-08-01T16:14:28Z | TRUE | 01/08/2025 11:46:00 | 05/08/2025 09:41:12 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWExYWVmYzMtN2EyMy00Yzc4LWIwMjctZDA1NGI2OTY5ZGJmOjU3MDE2 | 01/08/2025 11:45:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6854764, -46.6044031 | -23.6856718, -46.6044223 | {'coords': {'latitude': -23.6856718, 'longitude': -46.6044223}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmY2MTU4YjMtNDU4Yi00ODdjLWE4MTYtNDQxM2Q4OWEwNjQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/09/2024 11:11:00 | 2024-09-02T15:58:00.000Z | foi detectado que a resistência do forno, não vai o mesmo foi substituído tem equipamento funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6f6158b3-458b-487c-a816-4413d89a0649 | verificar se e problema contadora, problema no forno , não esquenta o forno |  |  | FALSE | 02/09/2024 08:50:20 | 23/09/2024 08:36:26 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MDc0NzgzYTctY2Y5NC00YzFjLWExNTItY2FlMWRmYzA0YTRhOjU3MDE2 | 02/09/2024 10:00:00 | -23.58749, -46.67261 | -23.5874537, -46.6724873 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NmY3YWE5NzgtMmI5MS00MDhmLTgxMDktNTVhYjFhZmMwNmVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/08/2024 10:46:29 | 2024-08-27T13:50:57.000Z | regulagem de gás | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6f7aa978-2b91-408f-8109-55ab1afc06ea |  | 2024-08-27T11:45:12Z | 2024-08-27T11:44:59Z | FALSE | 26/08/2024 16:13:52 | 27/08/2024 10:50:57 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZGRiZTU5MjItMjYxZS00ZWE4LTk5YjgtNzExOWIzMDA4ODlhOjU3MDE2 | 27/08/2024 10:00:00 | -23.59103, -46.673358 | -23.5909427, -46.673433 | -23.591231, -46.6729945 | {'coords': {'latitude': -23.591231, 'longitude': -46.6729945}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NmY4MWVhNDgtNTE1My00YWIwLTkyMjYtY2M4MjZjYTEzYTIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2023 09:00:00 | 2023-10-17T12:30:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6f81ea48-5153-4ab0-9226-cc826ca13a20 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA RAMPA AQUECIDA |  |  | FALSE | 16/11/2023 10:37:09 | 16/11/2023 10:38:15 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZTc4M2JlNWUtNzdmOC00MzQ2LWI2MjQtOWQxNmI2NDBiYzI2OjU3MDE2 | 17/10/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NmY4NjljMWYtNzI0ZC00MmQ3LThkMDUtMGIyZTg5MGI5ZTkwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/10/2023 08:26:02 | 2023-10-18T12:43:10.000Z | realizada troca das gaxetas e resistência de porta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6f869c1f-724d-42d7-8d05-0b2e890b9e90 | RETORNO PARA TROCA DE GAXETA E RESISTENCIA | 2023-10-18T11:25:59Z | 2023-10-18T11:25:56Z | FALSE | 17/10/2023 08:47:07 | 18/10/2023 09:43:10 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YzMwMDIyNTktMWMyZi00YTE0LTk2ZDMtYmU0ZGUzMzU5MjA3OjU3MDE2 | 18/10/2023 08:00:00 | -23.582417, -46.650206 | -23.5825456, -46.6502026 | -23.5829919, -46.6499949 | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 12.1, 'altitude': 761.6, 'latitude': -23.5829919, 'longitude': -46.6499949, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 4.1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NmY4YTM2NmMtZDEyNC00ZWYxLTlkMzItYTQ5NjgxNTVlNjljOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/12/2023 10:00:00 | 2023-12-11T17:00:00.000Z | VERIFICADO QUE HÁ NECESSIDADE DE TROCAR RESISTÊNCIA E CONTROLADORA NA PRÓXIMA VISITA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6f8a366c-d124-4ef1-9d32-a4968155e69c | SOLICITADO NOVAMENTE RETORNO, DEVIDO A NÃO ESTAR RESFRIANDO SOLICITADO MANUTENÇÃO TAMBÉM PARA O SEGUNDO FREEZER |  |  | FALSE | 09/01/2024 18:01:40 | 10/01/2024 10:46:43 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZmIwYzFmOGMtZDg5NC00OWMyLWJhYTQtZGQ1ODk5MDAzN2M0OjU3MDE2 | 07/12/2023 10:00:00 | -8.049568, -34.88203 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NmY4ZDRhNGUtOWRjMy00NmY5LWFlYTYtZWMzNzFkNzllMTk1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/01/2024 08:00:00 | 2024-01-15T17:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6f8d4a4e-9dc3-46f9-aea6-ec371d79e195 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CORTINAS DE AR DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 18/01/2024 13:36:48 | 18/01/2024 13:38:58 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | OTM2MjQ1MDUtMjdiZC00MDE4LThkY2UtMGFlZjViMWI1NzZiOjU3MDE2 | 15/01/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NmY5MjAwMGQtYzdkZS00MTAwLWIyNzMtMWZjODU2OTQ4NWM0OjU3MDE2 | 60 | 2 | scheduled |  |  |  |  | Cliente informou que voltou a dar o mesmo problema |  |  | FALSE | 22/04/2025 09:39:06 | 22/04/2025 15:29:45 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTdjM2NmOGItN2QxZi00M2U0LWE5YTktZTI1NmY3MTc2NTEyOjU3MDE2 | 23/04/2025 11:00:00 | -22.740846, -45.594391 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
NmY5YTg4MGUtZjhlMy00ZTRlLWI0YTctMDg5Yjc5NzAxMWU2OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 29/01/2025 12:31:01 | 2025-01-29T15:35:12.000Z | foi feito reaperto e aplicado arruelas de pressão nos parafusos dos rodízios do carro de transporte. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6f9a880e-f8e3-4e4e-b4a7-089b797011e6 | Está com a roda quebrada Roda direita da frente | 2025-01-29T15:30:18Z | 2025-01-28T20:38:25Z | FALSE | 27/01/2025 14:19:53 | 29/01/2025 12:35:12 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NTg4Y2ZlMzAtNmNiOS00YWU0LWFhYTAtZWVmZDc5ZDIzNzQyOjU3MDE2 | 29/01/2025 08:00:00 | -23.591086, -46.673622 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NmZhMzQwYjEtZWY1MC00ZmFiLThhMTQtNjM5NGU1NWI0YWRhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 09:55:06 | 2025-08-07T14:08:40.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e amassado interno, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6fa340b1-ef50-4fab-8a14-6394e55b4ada |  | 2025-08-07T14:32:55Z | 2025-08-07T14:32:55Z | FALSE | 07/08/2025 09:16:26 | 07/08/2025 11:38:37 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OThiZTU2YjktMzg1ZS00MWVhLWIzZDctZWY1NzRiNzU0NzJjOjU3MDE2 | 07/08/2025 09:02:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858643, -46.6048179 | -23.685825, -46.6046683 | {'coords': {'latitude': -23.685825, 'longitude': -46.6046683}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NmZiMTMyMzktNmFlNy00NWE5LTk1N2ItZjc5ZmU2MDVmM2JmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2023 13:00:00 | 2023-11-14T16:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6fb13239-6ae7-45a9-957b-f79fe605f3bf | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR |  |  | FALSE | 17/11/2023 18:54:00 | 17/11/2023 18:55:07 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ODlmMzM5ZjktMGQ0ZS00ZjkxLWFkNGUtZTE1NzU1MThhYTRlOjU3MDE2 | 14/11/2023 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NmZiMjY1NWYtN2IwNC00MmY1LWI4MWUtNWM0YmUxODFmZDhlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/10/2025 13:54:06 | 2025-10-07T18:14:31.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6fb2655f-7b04-42f5-b81e-5c4be181fd8e |  | 2025-10-07T16:27:02Z | 2025-10-07T12:43:27Z | FALSE | 07/10/2025 09:41:17 | 07/10/2025 15:14:31 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTM5ZTU1MDMtNGZkOS00YTc1LWEyMTctMWM1OGE5MGM0NzA1OjU3MDE2 | 07/10/2025 09:40:00 | -23.3324734, -51.1719678 | -23.6855914, -46.6044456 | -23.68569, -46.6044783 | {'coords': {'latitude': -23.68569, 'longitude': -46.6044783}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmZjNGEwNWMtZTU4Ny00YjA4LWEwYmYtZDc3Y2YxZWU0NzNlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 15:50:35 | 2025-08-19T18:58:44.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e pontos de amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6fc4a05c-e587-4b08-a0bf-d77cf1ee473e |  | 2025-08-19T19:25:31Z | 2025-08-14T15:13:53Z | FALSE | 14/08/2025 09:20:54 | 19/08/2025 16:25:54 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YmE4NmUxYjEtZTFkMi00NjMwLTk5NGUtMmNkODFiNWM4ODIyOjU3MDE2 | 14/08/2025 09:20:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.6857406, -46.6047855 | -23.6858317, -46.6047599 | {'coords': {'latitude': -23.6858317, 'longitude': -46.6047599}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NmZjODlhODktYzVkYi00NDdlLWFhNTAtMTViYzNhMTA0ZThkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | acompanhamento camaras |  |  | TRUE | 03/01/2024 17:31:46 | 04/01/2024 08:28:30 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NmIxYjk2ZTUtZmM1OC00ZTI3LWJiZTMtZmM5ZjYzZDAzYzE0OjU3MDE2 | 04/01/2024 08:00:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NmZkNWM2NzMtYmRiYi00YTczLTk1OTItZWZiYWVhYmJkZWQ5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 14:26:24 | 2025-08-21T17:32:42.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6fd5c673-bdbb-4a73-9592-efbaeabbded9 |  | 2025-08-21T15:02:32Z | 2025-08-21T14:58:01Z | FALSE | 21/08/2025 11:47:22 | 21/08/2025 14:32:42 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmJmYjQwMzItNjNjZC00MjRiLTliMWUtNTc0ODM1YTZkNDU0OjU3MDE2 | 21/08/2025 11:47:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6858479, -46.6043226 | -23.6856937, -46.6044132 | {'coords': {'latitude': -23.6856937, 'longitude': -46.6044132}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NmZlNTRiMmEtYzc5MC00NGM4LTk4ODUtYjc1NWI1ZDRjMjA2OjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 08/10/2024 07:10:00 | 2024-10-08T10:15:00.000Z |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 04/10/2024 16:26:12 | 22/10/2024 12:17:16 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MWZiZTlhMzEtZTgzMy00ZmE5LWJlZjAtMmVhMjAxZWU1YjgyOjU3MDE2 | 08/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Reportada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NmZmNTM0MmEtZjY0My00MWZhLWFhMjUtYWM0MzkyMWNjYWVkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 13/12/2024 17:00:01 | 13/12/2024 17:00:01 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YTJkNjhjYzctMWIwZS00M2M3LTkxZjYtNzliYTc0NWVjOGM1OjU3MDE2 | 19/12/2024 08:00:00 | -23.113387, -48.940994 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NmZmZGYyNDEtY2JiZS00MmZlLTk4MzktZWZlNjZiNzZlMjRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2025 11:20:11 | 2025-10-10T14:27:23.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/6ffdf241-cbbe-42fe-9839-efe66b76e24f |  | 2025-10-10T14:18:34Z | 2025-10-10T13:06:15Z | FALSE | 10/10/2025 10:04:22 | 10/10/2025 11:27:23 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzkyN2Q1MjYtYTVmZi00OGFkLTgzMjMtMGExZDIyMWYwNTU4OjU3MDE2 | 10/10/2025 10:04:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.68557, -46.6043167 | -23.6855633, -46.6043467 | {'coords': {'latitude': -23.6855633, 'longitude': -46.6043467}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzAwMWM2ZmYtMTJhMS00MDRkLTk2OGYtN2ZiOTdjZGIzODhjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | trabalho interno |  |  | FALSE | 08/01/2025 17:55:10 | 08/01/2025 17:55:10 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZGIxNTBjY2YtM2RjMi00MTUzLTlkNGEtN2VmN2EzZjYwNTE4OjU3MDE2 | 09/01/2025 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NzAwNjVmZjUtMzljOC00YmRlLWFmZWUtNzVlZTk5MWM0YTcwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/07/2025 08:00:00 | 2025-07-22T19:00:00.000Z | Instalação de inversor de frequência sistema de ar externo cozinha, foi feito ligações elétrica, foi realizado programação conforme parâmetro e deixado em funcionamento remoto Entregue copo do liquidificador, liquidificador 2 está com acoplado danificado necessário a troca do kit Bico de busem lactação com vazamento e danificado o suporte Realizado a troca di niple e a ficxado do bico, equipamento ficou em funcionamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/70065ff5-39c8-4bde-afee-75ee991c4a70 | 1° MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MÊS DE JULHO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO (FUNDAÇÃO DR. JAYME) |  |  | FALSE | 07/08/2025 10:51:59 | 07/08/2025 10:53:02 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NjM4OTc3OTYtYThlNi00ZGYyLWE5ODQtMDdkYTQyMzNjMDM2OjU3MDE2 | 22/07/2025 08:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NzAwODk2NTEtNjIwMi00ZDViLWI3M2MtNThlY2FhMDU5M2Y0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/02/2024 11:54:42 | 2024-02-21T16:22:03.000Z | foi verificado que o evaporador estava broqueado de gelo possível muita abertura de porta. foi desbloqueado o mesmoe dado orientação a respeito. equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/70089651-6202-4d5b-b73c-58ecaa0593f4 | MANUTENÇÃO FREEZER VERTICAL EQUIPAMENTO NÃO ESTA FUNCIONANDO | 2024-02-21T13:01:11Z | 2024-02-21T11:39:07Z | FALSE | 21/02/2024 08:13:18 | 21/02/2024 13:22:03 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MGY3MGNkNDEtYWJlNC00MDA3LWFmNjgtMTZiNjdiY2M0MWQ5OjU3MDE2 | 21/02/2024 13:00:00 | -23.629774, -46.627816 | -23.629385, -46.6277221 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzAxN2RhNzItOTliYy00M2U2LWJmNjItOGQ0MDYxZGJkMDhlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/02/2024 12:47:03 | 2024-02-29T16:03:31.000Z | ao chegar no cliente foi encontrado a tecla magirus com mau contato, o equipamentos estava funcionando estava em degelo.. feito a troca da tecla e ligado equipamento e está funcionando.. não foi encontrado problemas na refrigeração e nem cabo solto.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7017da72-99bc-43e6-bf62-8d4061dbd08e | Manutençao camara de congelados | 2024-02-29T14:24:20Z | 2024-02-29T14:24:19Z | FALSE | 29/02/2024 07:59:54 | 29/02/2024 13:03:31 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NzFjOGQwYWMtY2ZiZi00ZDdkLWFlNGUtZjA3OGQwM2IzMzkwOjU3MDE2 | 29/02/2024 08:00:00 | -23.625573, -46.699449 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NzAxOGM1NjQtOTUxYy00NTY1LWE1ZWEtMjFkODUyYTJkZTQ1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/09/2025 11:03:48 | 2025-09-03T14:07:01.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7018c564-951c-4565-a5ea-21d852a2de45 |  | 2025-08-28T19:38:45Z | 2025-08-28T16:12:24Z | FALSE | 28/08/2025 12:09:04 | 03/09/2025 11:07:01 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTEwMmU5YjQtNTUxNy00YTk4LTg1ZDMtM2JjYTFkZGJlMjdkOjU3MDE2 | 28/08/2025 12:08:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6857563, -46.6045246 | -23.6855787, -46.6045582 | {'coords': {'latitude': -23.6855787, 'longitude': -46.6045582}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzAxZjI5ZGUtOTNiNi00ZTViLWI3MzAtZTVjZTNlNmNlNzQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2023 09:33:00 | 2023-09-04T14:19:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/701f29de-93b6-4e5b-b730-e5ce3e6ce747 | CARRINHO REFRIG COM ODOR DE QUEIMADO. |  |  | FALSE | 04/09/2023 08:13:24 | 09/10/2023 15:14:21 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NjhiMWQ5YjgtZjEwNy00MjE5LWJjYWMtOTcyMTE0NGZhYTVkOjU3MDE2 | 04/09/2023 08:30:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'speed': 0.64, 'heading': 288.83, 'accuracy': 15.3, 'altitude': 741.4, 'latitude': -23.5912841, 'longitude': -46.6740736, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 6.1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzAyNWEyMTItMzNkNy00MWFhLWIyYWUtMmNlMTcyNGVhN2M5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 08:28:44 | 2025-10-13T11:30:49.000Z | Equipamento liberado. Desenho com altura final desatualizado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7025a212-33d7-41aa-b2ae-2ce1724ea7c9 | Check-list | 2025-10-13T11:18:53Z | 2025-10-13T11:18:49Z | FALSE | 13/10/2025 08:18:40 | 13/10/2025 08:30:49 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NmU3ODM1NTItMWY0Ni00ZDkzLWExNzgtMDZjNDM5YmUyMmQ2OjU3MDE2 | 13/10/2025 08:18:00 | -23.6288924, -46.69354999999999 | -23.6856283, -46.6044067 | -23.6855967, -46.60439 | {'coords': {'latitude': -23.6855967, 'longitude': -46.60439}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NzA0MTZlZTQtMDI3MC00ZGU0LWJjZjUtMWE0NjBkMTI5YjRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 07/07/2023 12:38:45 | 02/10/2024 10:24:54 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | Mzk3YWNiYjgtNDM4MC00NWNmLTk0YjQtMDE5OTM1OGFkNTcwOjU3MDE2 | 13/07/2023 07:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NzA0MjRhZjItODRkYy00ZjM2LWE0ZDMtZDk5ODg2NDQ4ZDFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/09/2025 09:45:34 | 2025-09-03T12:48:33.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. Obs:Foi criada só uma atividade para os 4 equipamentos com autorização do Líder Valdemir. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/70424af2-84dc-4f36-a4d3-d99886448d1e |  | 2025-09-03T12:34:53Z | 2025-09-03T12:34:26Z | FALSE | 03/09/2025 09:32:41 | 03/09/2025 09:48:33 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjQ3NDRjN2UtZDhiZC00MjhkLWJmYjEtZWFiNTU3ZTBhZmUwOjU3MDE2 | 03/09/2025 09:32:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.685605, -46.604415 | -23.6856133, -46.60441 | {'coords': {'latitude': -23.6856133, 'longitude': -46.60441}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzA0M2MzNWMtYWRiOS00ZWIyLThjODItMmQ5ZjcxZDJkOWRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/10/2025 08:36:51 | 2025-10-08T11:45:35.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7043c35c-adb9-4eb2-8c82-2d9f71d2d9da |  | 2025-10-08T11:29:35Z | 2025-09-26T11:48:12Z | FALSE | 26/09/2025 08:40:19 | 08/10/2025 08:45:35 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTg0OWQxY2QtNTZmNy00MTllLWEzNDAtNDIxNWJlZWEyMWZiOjU3MDE2 | 26/09/2025 08:40:00 | -23.4266339, -46.3830073 | -23.6855667, -46.6046 | -23.68555, -46.604505 | {'coords': {'latitude': -23.68555, 'longitude': -46.604505}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzA0OGFiYWUtZTM1ZC00NDEyLTkxNzctMDMzMGRhYWU4NzY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/06/2024 09:46:35 | 2024-06-07T14:27:55.000Z | foi instalado as duas vitrine de vidro que vão em cima dos refrigeradores . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7048abae-e35d-4412-9177-0330daae8768 | MONTAGEM DE VITRINE E POSICIONAMENTO DE REFRIGERADORES | 2024-06-07T11:34:43Z | 2024-06-07T11:34:17Z | FALSE | 06/06/2024 18:22:18 | 07/06/2024 11:27:55 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MDVhMDNkYWItOTM5Yi00YjFmLWE2YjUtZjU5MDY0OWEyMjk2OjU3MDE2 | 07/06/2024 10:00:00 | -23.558353, -46.70861 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NzA1NTRlNjEtZjU3Ny00YjNmLTg1MTktYzU5ZTc3YWU1MzUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/12/2023 10:00:00 | 2024-01-03T16:00:00.000Z | IDENTIFICADO QUE O SENSOR DE TEMPERATURA ESTAVA COLADO PROXIMO AO EVAPORADOR, DEVIDO AO GELO FORMADO. FOI AFASTADO E COLOCADO NA POSIÇÃO CORRETA. IDENTIFICADO PROBLEMA DE FUNCIONAMENTO DO VISOR DE TEMPERATURA, FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO MESMO. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/70554e61-f577-4b3f-8519-c59e77ae5350 | MANUTENÇÃO VITRINE REFRIGERADA PROBLEMA NO VISOR DE TEMPERATURA E BAIXA TEMPERATURA |  |  | FALSE | 03/01/2024 13:15:35 | 18/08/2025 10:40:46 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YWQ5YmFlZDYtZmQwMy00NTZhLTlhZTMtYWNiYjdlYmQ4MDY4OjU3MDE2 | 03/01/2024 10:00:00 | -26.63028, -48.693308 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NzA1ZTM5MDYtMjJhNy00MzEzLThkOGUtYWU1ZjdlYjNmYWNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/09/2024 08:00:00 | 2024-09-16T13:00:00.000Z | falta de gas no equipamento, colocado gas, estava sem tampa na valvulva | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/705e3906-22a7-4313-8d8e-ae5f7eb3facf | P13254 001 001 DEVILLE - PORTO ALEGRE WRHZ.00126 REFRIG HZ PREMIUM 3 PT BANC ENC (PREMIUM8) 2000 x 700 x 850 PC 22/08/2024 29/08/2024 atendimento de urgencia devido equipamento entregue recente e sem funcionar R$ 300,00 |  |  | FALSE | 18/12/2024 19:07:15 | 18/12/2024 20:00:27 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjFkYmI2MTQtZTMxMC00ZjRkLWE2NzQtZjMzMDYyZTNjYWJjOjU3MDE2 | 16/09/2024 08:00:00 | -29.364646, -51.665769 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NzA2MGY5NmYtZmUwZi00NTc2LTlmMDAtZjMzM2NjYzJmYWI1OjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 18/09/2025 08:48:31 | 2025-09-18T12:49:37.000Z | Foi trocada as portas e fechadura ficando ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7060f96f-fe0f-4576-9f00-f333ccc2fab5 | chegar no shophing antes do rodizio para troca de porta | 2025-09-18T10:28:02Z | 2025-09-17T18:55:25Z | FALSE | 17/09/2025 12:32:12 | 19/09/2025 14:02:35 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTg2ODNiY2ItMTRlZC00ZmQ4LTkzNWUtMjE0NjFlYTE4ODRiOjU3MDE2 | 18/09/2025 08:00:00 | -23.62481, -46.704217 | -23.6252139, -46.705572 | -23.6264767, -46.7075754 | {'coords': {'latitude': -23.6264767, 'longitude': -46.7075754}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzA2MmJmMDktNjU4OC00MGY2LTljMTEtY2I2MDFlOTQ5YWIxOjU3MDE2 | 240 | 3 | done | 13/08/2025 09:38:40 | 2025-08-13T12:43:46.000Z | troca de resistência | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7062bf09-6588-40f6-9c11-cb601e949ab1 | NAO ESQUENTA | 2025-08-04T17:51:16Z | 2025-08-04T17:51:07Z | FALSE | 04/08/2025 12:37:48 | 13/08/2025 09:43:46 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NzY4YWQ0NDUtYjkzNy00MDAwLThlM2QtYTllYmQwMmFiODRiOjU3MDE2 | 07/08/2025 11:00:00 | -23.599389, -46.680583 | -23.686039, -46.6047488 | -23.6858914, -46.6046674 | {'coords': {'latitude': -23.6858914, 'longitude': -46.6046674}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzA3MDQ1MTEtNDM2Ny00NmU5LWJjOTUtMTExMTE5NTUwM2ZiOjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 17/04/2025 13:23:00 | 2025-04-17T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/70704511-4367-46e9-bc95-1111195503fb | derreteu as gaxetas |  |  | FALSE | 11/04/2025 16:38:43 | 28/04/2025 09:09:30 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YjNkMzZmMzktMWNlMi00OWM5LThjZDEtY2I2MmFkNGFjNjM4OjU3MDE2 | 17/04/2025 08:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NzA4YTg5ODMtOGExYi00MTBlLWE3YmMtYTAxZmI1NTAzMDNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2025 15:03:19 | 2025-08-29T18:06:15.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado.,sem plaqueta técnica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/708a8983-8a1b-410e-a7bc-a01fb550303c |  | 2025-08-29T17:58:00Z | 2025-08-29T17:57:42Z | FALSE | 29/08/2025 14:57:21 | 29/08/2025 15:06:15 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTg1MTgyMzYtNGJkNy00Mjk5LWI5MGItZTkwODk1YTQ0MDFiOjU3MDE2 | 29/08/2025 14:57:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855874, -46.6045784 | -23.6857291, -46.6043826 | {'coords': {'latitude': -23.6857291, 'longitude': -46.6043826}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzA4YjY3MmUtMjQ5Yi00ZWVjLTg4Y2MtYTYxZmIyMWQ4MTkxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2025 07:48:15 | 2025-09-18T10:58:54.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/708b672e-249b-4eec-88cc-a61fb21d8191 |  | 2025-09-18T10:45:45Z | 2025-09-18T10:45:38Z | FALSE | 18/09/2025 07:45:27 | 18/09/2025 07:58:54 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmI0ZGJlZGYtZmM1ZS00NDJkLWJiYWYtZmUxZTdkZGNhZTBiOjU3MDE2 | 18/09/2025 07:45:00 | -23.5664037, -46.68083679999999 | -23.6856183, -46.6044283 | -23.6856017, -46.6044567 | {'coords': {'latitude': -23.6856017, 'longitude': -46.6044567}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzA4YmExMTAtNTM2My00OWMxLWI1M2EtYjM2YmViZGY1YzliOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/09/2025 13:29:04 | 2025-09-11T16:34:06.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/708ba110-5363-49c1-b53a-b36bebdf5c9b |  | 2025-09-11T16:28:00Z | 2025-09-11T16:27:45Z | FALSE | 11/09/2025 13:27:33 | 11/09/2025 13:34:06 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjA3Mzk3MDktYWNkMS00MmQzLTgxMGItYWE5NzBiYzM4YWUyOjU3MDE2 | 11/09/2025 13:27:00 | -28.064927, -52.00597380000001 | -23.6855183, -46.6042717 | -23.6855717, -46.6044633 | {'coords': {'latitude': -23.6855717, 'longitude': -46.6044633}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzA5MWY4YmQtZmU0Yy00YzhiLTk3ODItNDUwYWEwYTY1NzY3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/09/2025 21:02:56 | 2025-09-14T00:04:47.000Z | Realizado substituição de um dos Stimer ( com vazamento ) e troca de uma tampa ( atualização ) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7091f8bd-fe4c-4c8b-9782-450aa0a65767 | ACOMPANHAR O JACARE | 2025-09-14T00:02:04Z | 2025-09-13T01:32:11Z | FALSE | 11/09/2025 17:32:45 | 13/09/2025 21:04:47 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDgxZTE4MTUtZTgzMS00ZThhLTgxMzUtNWQzNWY4NDE0ZWY0OjU3MDE2 | 12/09/2025 09:00:00 | -23.5417362, -46.5761099 | -23.6900983, -46.4529283 | -23.6901233, -46.45291 | {'coords': {'latitude': -23.6901233, 'longitude': -46.45291}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzBiYzFkODQtMTZlOC00NWZkLTg0ZjgtM2JjZTdmYzA2YWFjOjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 17/09/2024 10:32:20 | 31/10/2024 15:28:37 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTk5MDI0YmItYTcwMC00ZmUzLThhZGYtNTVjMDM2YzVjZTUyOjU3MDE2 | 25/09/2024 14:15:00 | -23.478272, -46.609575 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzBiYzU0OWYtMWU4MS00Y2UwLThmMzctZTMxZDI5MTUwODFlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/09/2025 11:13:10 | 2025-09-30T14:16:38.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. Prateleira será montada na obra. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/70bc549f-1e81-4ce0-8f37-e31d2915081e |  | 2025-09-30T14:04:43Z | 2025-09-19T13:52:27Z | FALSE | 19/09/2025 08:12:15 | 30/09/2025 11:16:38 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YzdmMmQ5NGYtMDU2Yy00NDkyLTg4YjYtODg5MThhZWI5Njc4OjU3MDE2 | 19/09/2025 08:12:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6856883, -46.6047683 | -23.68584, -46.6047183 | {'coords': {'latitude': -23.68584, 'longitude': -46.6047183}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NzBiZmUxMDktZTViNC00ODE2LTlhMzAtNWVmNTc4MjMyZjMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/11/2023 17:00:00 | 2023-11-23T21:00:00.000Z | FEITO A INSTALAÇÃO, FOGÃO FUNCIONANDO CORRETAMENTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/70bfe109-e5b4-4816-9a30-5ef578232f30 | INSTALAÇÃO FOGÃO 4 BOCAS |  |  | FALSE | 27/11/2023 12:36:08 | 27/11/2023 12:38:15 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NzQ1ODcwZTktOTExZi00NTlhLWIyYjYtYjkwZGNhMTYzMTJmOjU3MDE2 | 23/11/2023 17:00:00 | -23.304524, -47.299001 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NzBjOGYwYzItNTZjNS00NTJkLWFmMzAtMTA5NTk5ODM1ZGI0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/03/2025 15:00:00 | 2025-03-17T11:20:00.000Z | Técnico trocou a fonte que o Atila separou e ficou funcionando. Fábio emitiu a NF de pagamento / Solicitado o pagamento do serviço e peça ao cliente em 02/04 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/70c8f0c2-56c5-452d-af30-109599835db4 | Técnico Fábio foi em 14/03 e verificou que precisa trocar a fonte de alimentação |  |  | FALSE | 02/04/2025 10:25:43 | 02/04/2025 10:29:54 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | M2FjMmUxYTYtMjE5NS00N2ExLTkyNDAtMWQ3Njk4MjVjYTU2OjU3MDE2 | 14/03/2025 15:00:00 | -23.621545, -46.699664 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NzBkNWRmMjktY2M3OS00NWMyLWJiMjctODJkYmFkZGZkZGRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 30/10/2023 08:24:21 | 30/10/2024 15:14:48 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YjZmOWM3M2QtYTExNC00MGQ0LThmYTYtNDAyYzk3Y2EyODRmOjU3MDE2 | 01/11/2023 07:00:00 | -22.966427, -43.19035 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NzBlY2MxZjYtNDg4Ni00NDViLWE3MDItZDUwZjYzM2MxZTJjOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 19/12/2024 15:34:35 | 20/12/2024 12:17:17 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YjEwMzIyMGYtOGFmOC00Y2RjLTgxYWItOTY2ZjU1ZTQyNTg1OjU3MDE2 |  | -23.595007, -46.68245 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NzBmMDZmNjgtNjI0Yi00NTViLWJiMzUtNmQ5MjQzYjBjMzM3OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 04/02/2025 13:25:00 | 2025-02-04T17:07:00.000Z | foi feito a revisão da parte elétrica de duas vitrines uma quente e outra fria as Duas estão funcionando normal. As grades dos refrigeradores vinheram maiores. essa é a medida correta. A cliente está reclamando que as bandeijas de Duas mini câmeras não estão suportando a água, a cliente esta querendo Duas bandeijas mais fundas . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/70f06f68-624b-455b-bb35-6d9243b0c337 | levar a bandeja foi sem e orientar a Jessica sobre o vazamento tem que esvaziar levar grelhas do refrigerador que esta na expedição levar caixa de degelo dos equipamentos verticais ajustar as cantoneiras da mesa do forno combinado |  |  | FALSE | 03/02/2025 16:05:04 | 13/02/2025 12:23:01 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | Njc2MmJiNDEtYzJiMC00ODZkLWEwNWUtYmJhOGVmODY2NTc4OjU3MDE2 | 04/02/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NzBmMDlmMzYtZmFmNC00ZmFlLWIyNmYtOWIxNjcyNjA1NzBkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/07/2025 12:52:57 | 2025-07-21T16:07:00.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 06 ventosas para 01 Vidro que segue desmontado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/70f09f36-faf4-4fae-b26f-9b167260570d |  | 2025-07-21T15:50:56Z | 2025-07-21T15:50:45Z | FALSE | 21/07/2025 12:49:46 | 21/07/2025 14:13:39 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZWI0OWYwYjItZWE5Ni00MGE3LWI1ZWUtNzA1NTIwYjc2OTFlOjU3MDE2 | 21/07/2025 13:00:00 | -26.9590167, -52.53366320000001 | -23.6858017, -46.6047233 | -23.6857462, -46.6051117 | {'coords': {'latitude': -23.6857462, 'longitude': -46.6051117}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NzBmMmEzZDEtZGEyYS00YmVlLWI0YjAtMzViMTYyNDlhMGI0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 23/07/2025 15:20:18 | 2025-07-23T18:22:46.000Z | Falta Check-list | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/70f2a3d1-da2a-4bee-b4b0-35b16249a0b4 |  |  |  | TRUE | 17/07/2025 15:18:13 | 29/07/2025 14:03:45 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OTc4Y2ZlMDMtOTM0Yi00MzdlLWFlMTktZjFlZjJhZTVlNTQ3OjU3MDE2 | 23/07/2025 07:34:00 | -23.6020501, -46.69253339999999 | -23.6857364, -46.604798 | -23.685835, -46.604755 | {'coords': {'latitude': -23.685835, 'longitude': -46.604755}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NzBmM2M2OGEtZWU0Yy00ZWUzLWE0OTItZjNhNDA0NjY4MzU1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 14:33:50 | 2025-09-10T17:43:31.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/70f3c68a-ee4c-4ee3-a492-f3a404668355 |  | 2025-09-10T17:33:23Z | 2025-09-10T12:43:00Z | FALSE | 09/09/2025 15:14:10 | 10/09/2025 15:05:31 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2ZjYTIwNzEtZjA2MC00YjJjLTk0MTAtNzM1M2Q5ZTI4YzgzOjU3MDE2 | 09/09/2025 15:14:00 | 0, 0 | -23.685809, -46.6043275 | -23.6855587, -46.604428 | {'coords': {'latitude': -23.6855587, 'longitude': -46.604428}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzBmNTk3M2YtYjY4MC00Zjk1LWE3N2YtYTM5NTNhNjI5NDg4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/04/2024 14:06:00 | 2024-04-01T19:12:00.000Z | foi trocado unidade condensadora e equipamento voltando a funcionar e Atingindo a temperatura.ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/70f5973f-b680-4f95-a77f-a3953a629488 | RETORNO PARA MANUTENÇÃO DO PASSTROUGH REFRIGERADO TROCAR UNIDADE CONDENSADORA |  |  | FALSE | 01/04/2024 09:01:30 | 09/07/2024 11:59:27 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDUxNjI2ZjctMGQxMy00OGE0LWFiOTMtOTUyMjc4ZDRjYzEwOjU3MDE2 | 01/04/2024 14:00:00 | -23.663872, -46.569345 |  | -23.6584841, -46.5678927 | {'coords': {'latitude': -23.6584841, 'longitude': -46.5678927}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzEwZjNjY2EtNjU5Ny00MjUwLTllMjctZjRhMzczNGRhYzIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/10/2025 16:53:01 | 2025-10-15T19:56:22.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/710f3cca-6597-4250-9e27-f4a3734dac23 |  | 2025-10-15T19:49:04Z | 2025-10-14T19:42:00Z | FALSE | 14/10/2025 16:41:18 | 15/10/2025 16:56:22 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjU3MGU0YmUtMjNiZC00Yzk1LTg1NWMtZTdlMTQ2NzhlMGU5OjU3MDE2 | 14/10/2025 16:41:00 | -23.55599, -46.71339099999999 | -23.6855817, -46.6044567 | -23.6856233, -46.604365 | {'coords': {'latitude': -23.6856233, 'longitude': -46.604365}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzEwZjcyNGYtN2U4ZC00MTYxLWI4YzUtMjBhODExZGJkYjBhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 15:28:04 | 2025-08-19T18:36:13.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/710f724f-7e8d-4161-b8c5-20a811dbdb0a |  | 2025-08-19T14:34:21Z | 2025-08-19T14:25:54Z | FALSE | 19/08/2025 11:20:03 | 19/08/2025 15:36:13 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjVhMDEwMmEtZDFlOS00YTk1LWFjMWItYzcwY2U5ZjEwZDIzOjU3MDE2 | 19/08/2025 11:19:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.685684, -46.6043905 | -23.685685, -46.60429 | {'coords': {'latitude': -23.685685, 'longitude': -46.60429}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzExMzIzMmMtYTM0My00ZWZmLTllM2ItNDZlNzNlMzU4MWE3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/04/2024 10:50:00 | 2024-04-09T19:28:00.000Z | foi feito no 3 pavimento as instalações do fogão, charbroler, geladeiras espositoras metal frio, os alinhamentos dos frises e feito a instalação na área de lavagem. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7113232c-a343-4eff-9e3b-46e73e3581a7 | continuação instalação |  |  | FALSE | 09/04/2024 10:43:40 | 10/04/2024 09:51:10 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NmFmYWY5NzAtMDQ0OS00OGZkLWFiYzItMjVjMGYwZTE5NTc2OjU3MDE2 | 09/04/2024 10:41:00 | -23.584706, -46.685191 |  | -23.5823633, -46.68562 | {'coords': {'latitude': -23.5823633, 'longitude': -46.68562}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NzExNjY5NDMtZTNhMS00YjgyLThlY2EtOGI3NDNhYWJhY2FjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/09/2025 16:00:33 | 2025-09-30T19:05:32.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/71166943-e3a1-4b82-8eca-8b743aabacac |  | 2025-09-30T19:00:24Z | 2025-09-30T17:47:48Z | FALSE | 30/09/2025 14:35:33 | 30/09/2025 16:05:32 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MGU1M2U0ZDctY2Q5NS00ZmJlLTk2MzMtOWQ3YjE4ZmQ3NDAzOjU3MDE2 | 30/09/2025 14:35:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.685605, -46.6043217 | -23.68553, -46.6043833 | {'coords': {'latitude': -23.68553, 'longitude': -46.6043833}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzExNjhjYmUtMTJkOC00OWVmLWFmZTgtZWY5YTM4ZWJhZmNjOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-09-16T14:41:55Z | 2025-09-10T18:40:17Z | FALSE | 10/09/2025 15:12:50 | 16/09/2025 11:41:55 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OWUwNTJkNGEtNWNiMC00ZTZkLWE5YzQtYjA4NGQwZGUwNTFlOjU3MDE2 | 03/09/2025 15:12:00 | -28.064927, -52.00597380000001 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
NzExNzY4ZTctNzM4Yy00MDQ4LWExNDktMmI3YjQwMmU1M2Q1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/12/2023 12:00:00 | 2023-12-20T17:00:00.000Z | FEITO A TROCA DE RESISTENCIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/711768e7-738c-4048-a149-2b7b402e53d5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA MAQUINA DE LAVAR |  |  | FALSE | 16/01/2024 13:18:18 | 16/01/2024 13:19:28 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YmNjMmJhOTYtNTkyMC00ODU4LWIyZDMtNDBmNDFiZDkwYjI3OjU3MDE2 | 20/12/2023 12:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NzExYmRjNTYtNTRkNi00NTkzLThkNzctODQxMjQ1NjFjMTRlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/06/2024 08:00:00 | 2024-06-11T12:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO ROLAMENTO DO LADO DIREITO E LIMPEZA E REVISÃO GERAL NO EQUIPAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/711bdc56-54d6-4593-8d77-84124561c14e | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA COMPOSTEIRA 4 |  |  | FALSE | 22/07/2024 23:12:05 | 22/07/2024 23:15:59 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MmQ0MDUzZGMtZTNhNy00NTQ1LWJmYjktZTkyZjI1ZmUwN2NkOjU3MDE2 | 11/06/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NzExZjVjZTEtYWViZC00M2Y1LTlkMzItMGRkNTg2MTliMjAwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INTALAÇÃO NOVA BOMBA D'ÁGUA E AJUSTES |  |  | TRUE | 09/01/2024 12:23:41 | 30/10/2024 15:23:53 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NmIwZTI4ZDctNzgwYS00ODU0LThkODctMDlmYTk3ZWU1ZmRlOjU3MDE2 | 09/01/2024 07:30:00 | -23.6916, -46.623328 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NzEyODYyZTEtMzY3OS00NTJhLTgwYjQtYzhlYjI3YmM2NmU3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | conclusão instalação |  |  | TRUE | 08/03/2024 09:35:28 | 30/10/2024 16:39:04 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NDNhNzhkOTQtMmFkNy00MmYzLWFlZTgtNjdjZmFmNDU4ODEwOjU3MDE2 | 08/03/2024 09:30:00 | -20.896622, -51.382001 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NzEyYTA1Y2ItMzNiMi00MTYzLThkYTItMDY4OWQ2Mzg1MTI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/01/2024 09:00:00 | 2024-01-17T14:00:00.000Z | FOI LEVADO MICROVENTILADOR PARA SUBSTITUIÇÃO, POREM A PEÇA ESTAVA COM DEFEITO. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/712a05cb-33b2-4163-8da2-0689d6385127 | TROCAR MICROVENTILADOR DO REFRIGERADOR |  |  | FALSE | 17/01/2024 11:58:26 | 02/02/2024 16:11:01 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MjQ2Y2FjODAtNzdiMS00MGMwLTgzNGEtNzU4NjJhMTU2NGNlOjU3MDE2 | 17/01/2024 09:00:00 | -23.586521, -46.673188 |  |  |  | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NzEyYWMwZWEtODU2OS00YTMyLTkxZGItMmUzZGQ4ZTczNDgyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 10:27:43 | 2025-09-04T13:29:36.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/712ac0ea-8569-4a32-91db-2e3dd8e73482 |  | 2025-08-28T19:42:58Z | 2025-08-28T16:12:24Z | FALSE | 28/08/2025 12:14:14 | 04/09/2025 10:29:36 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTRmMzdiYmYtZGM2MS00NDI5LThjZTctNWRmODJlMGFkYTMwOjU3MDE2 | 28/08/2025 12:14:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6855999, -46.6045033 | -23.685674, -46.6044211 | {'coords': {'latitude': -23.685674, 'longitude': -46.6044211}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzEyYjJmZGUtMzI4OC00NmI0LWFhN2YtMTFkYTdmMjE5OWZkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Careza Uruguai | 2024-12-13T14:44:46Z | 2024-12-13T14:44:26Z | FALSE | 09/12/2024 18:01:46 | 13/12/2024 11:44:46 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | N2IzYmZiOTktODI0Yi00ZTVmLWE0NWYtOGI3OGI1NDc2MDVmOjU3MDE2 | 13/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'eb55669a-de27-4db4-93b6-5657fa7038e3', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzEzMDQwYWMtNDljMy00M2I1LWEzMzgtNTBmNTIyYjdlYzE5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/01/2025 16:32:00 | 2025-01-30T19:48:00.000Z | Santander JK Foi substituído dobradiças da porta da composteira O mesmo foi necessário substituir as dobradiças e os parafusos e o arrebite propilite Porta da composteira funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/713040ac-49c3-43b5-a338-50f522b7ec19 | RETORNO PARA REALIZAR REPARO NA PORTA DO EQUIPAMENTO |  |  | FALSE | 30/01/2025 10:44:24 | 10/02/2025 11:22:45 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NzhhMzE0MDMtOTQyMi00YTFmLWJhZmQtYTI3YTYwZjg3YTA1OjU3MDE2 | 30/01/2025 11:30:00 | -23.591146, -46.68934 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzEzYjk1MDktZTA5Ny00ZDI3LTk4ZWItNGE0YTljOGNkYjA0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/07/2024 12:31:07 | 2024-07-09T15:37:05.000Z | coifa funcionar normalmente chapa quente funcionando normalmente foi regulada gaveteiro trilho quebrado necessário a troca registro de água fecho rápido necessário a troca quebrada * observação: pessoal da cozinha joga água na chapa quente quando equipamento está em uso! | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/713b9509-e097-4d27-98eb-4a4a9c8cdb04 | MANUTENÇÃO CHAPA ESTA AQUECENDO MUITO POUCO FAZER AVALIAÇÃO | 2024-07-09T15:20:12Z | 2024-07-09T14:26:53Z | FALSE | 09/07/2024 11:03:05 | 09/07/2024 12:37:05 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjBmNDI1NjMtZTFiZi00OTcyLThiODQtNWY3NWYxMjNiNDM2OjU3MDE2 | 09/07/2024 13:00:00 | -23.629849, -46.627609 | -23.6296309, -46.6276179 | -23.6295661, -46.6275732 | {'coords': {'latitude': -23.6295661, 'longitude': -46.6275732}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzE1MTBjMzAtNDcxNy00ZDAxLTkxZDctNjNjOGEyODljZTg4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/09/2023 10:55:37 | 2023-09-06T17:35:11.000Z | equipamentos reposicionado,desembalada conforme o pedido do cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/71510c30-4717-4d01-91d7-63c8a289ce88 |  | 2023-09-06T11:38:12Z | 2023-09-06T11:37:55Z | FALSE | 06/09/2023 08:19:48 | 06/09/2023 14:35:11 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MWJkM2RmMTEtZWNmOS00MThlLWJmMTktYWNlODQ5NDlhODQ5OjU3MDE2 | 06/09/2023 07:00:00 | -26.948797, -48.630857 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 39.2, 'altitude': 6.8, 'latitude': -26.9504517, 'longitude': -48.6306582, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 8.6}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NzE1MWQ0NjktZjcwZi00YTNjLWE1NzEtYWIyMDBiZTY0NzlkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/11/2023 15:40:28 | 2023-11-27T19:23:30.000Z | foi instalado a cozinha finalizacao completa do Galápagos porém e necessário instalar as prateleiras foi acompanhado com o João a instalação da cozinha do Galápagos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7151d469-f70f-4a3c-a571-ab200be6479d |  | 2023-11-27T10:32:56Z | 2023-11-27T10:32:52Z | FALSE | 27/11/2023 07:19:19 | 27/11/2023 16:23:30 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OTg5Mzg3YjAtY2I4Ny00ZWQwLTg0ZmQtYTRiOTJmMTc2ZTk3OjU3MDE2 | 27/11/2023 07:00:00 | -23.572322, -46.692058 | -23.5723769, -46.6919655 | -23.603085, -46.6747517 | {'coords': {'latitude': -23.603085, 'longitude': -46.6747517}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzE1MzNhYmQtYmNkYy00ODI0LTk0ZjctNjZjZWQyMGJlYWViOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 30/10/2024 08:00:00 | 2024-10-30T17:00:00.000Z | foi instalado prateleiras laterais.refixado imãs da porta com pop nut pois os mesmo estava com porcas e parafusos e no abri e fechar da porta soltava os mesmo ficou pendente mandar a prateleira do meio com tamanho de 730x620 com aba de 30. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/71533abd-bcdc-4824-94f7-66ced20beaeb | informaçao interna, comercial esqueceu de fazer a prateleira ao cliente, quando ficar pronto tempos que enviar o tecnico para trocar o ima da porta, depende da fabricação da fabrica. | 2024-11-12T21:35:01Z | 2024-11-12T21:34:46Z | FALSE | 09/09/2024 11:53:25 | 12/11/2024 18:35:01 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZWRlMWMzNjgtYmY5NC00NjRhLWJlZjktNjNmYTk1MzFkYmUxOjU3MDE2 | 30/10/2024 11:00:00 | -23.55796, -46.660845 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NzE3NjkxZTItYTI5Mi00NmE0LTljZmEtMmI2NmQ2ODEyYjM2OjU3MDE2 | 90 | 100 | done | 21/06/2023 08:00:00 | 2023-06-21T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/717691e2-a292-46a4-9cfa-2b66d6812b36 |  |  |  | FALSE | 21/06/2023 15:31:21 | 31/03/2025 15:13:21 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ODZlYmYyMjEtOWU5OS00NDY4LTlmMTYtMWQwMTU2MjMyYzlkOjU3MDE2 | 21/06/2023 08:00:00 | -22.52727, -47.389057 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzE4MjA0NmUtMDM0MC00NWMyLThiOWQtNjQ0YmExMDVmOWZjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/09/2023 14:39:32 | 2023-09-26T17:43:39.000Z | realizado instalação de 4 armários fixo e um suspenso | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7182046e-0340-45c2-8b9d-644ba105f9fc |  | 2023-09-26T13:16:02Z | 2023-09-26T13:16:00Z | FALSE | 26/09/2023 10:14:30 | 26/09/2023 14:43:39 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Mzg0NTMyOGItNzc1OC00YWExLTk3N2UtNWUxNzljNGY1ZmVhOjU3MDE2 | 26/09/2023 10:00:00 | -23.590429, -46.673047 |  |  | {'coords': {'speed': 0.97, 'heading': 191.34, 'accuracy': 21.4, 'altitude': 737.5, 'latitude': -23.5908171, 'longitude': -46.6733152, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.3}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzE4NjNlYWUtM2NlNi00ZWE1LTgxZWItMmZjNmVhMTViZmNjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/09/2025 08:57:41 | 2025-09-08T11:58:58.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/71863eae-3ce6-4ea5-81eb-2fc6ea15bfcc |  | 2025-09-05T18:28:13Z | 2025-09-05T18:26:09Z | FALSE | 05/09/2025 15:21:34 | 08/09/2025 09:09:43 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODVkM2Q0YTYtNTE0MS00ZWEyLWI2YzktOTFlMzEyYWI0N2EzOjU3MDE2 | 05/09/2025 15:21:00 | 0, 0 | -23.6856127, -46.6044791 | -23.6855967, -46.6044802 | {'coords': {'latitude': -23.6855967, 'longitude': -46.6044802}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzE4OWRlMjUtZjk0Ny00YTM4LWFiYTktMmMxZDEyM2ZkMTRkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 20:12:15 | 2025-08-05T23:14:51.000Z | Trocado soquete e lâmpadas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7189de25-f947-4a38-aba9-2c1d123fd14d | dia 05/08/25? Se sim, como disse tem que ser das 08h00 às 09h40 | 2025-08-05T08:52:48Z | 2025-07-31T12:41:45Z | FALSE | 30/07/2025 12:49:32 | 05/08/2025 20:14:51 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Y2RjOGQ5YWYtNTI4My00YTA2LWJkYTQtYzVkNWE0ZTA0N2U4OjU3MDE2 | 05/08/2025 08:00:00 | -22.745508, -45.096635 | -23.6629667, -46.411855 | -23.6629867, -46.4118383 | {'coords': {'latitude': -23.6629867, 'longitude': -46.4118383}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzE5ZGI2ZmYtNDQ0ZC00ZmIyLWE4YzgtOTA1ZGQ2MDYyYWE0OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | retoerno |  |  | TRUE | 25/11/2024 19:13:16 | 28/11/2024 18:11:12 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZGQxNDVhYzMtZDlmOS00N2ZkLWI4ZGYtMjM5NjAxYzIwMGQyOjU3MDE2 | 29/11/2024 08:00:00 | -23.984133, -48.878357 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzFhOWIxMzYtMjg5OC00NjA4LWJjNzgtZGYyYzQyMTI2NzEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 26/01/2024 09:24:52 | 30/10/2024 15:30:55 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MGM2NjdhZTUtZTQyMy00N2Q1LWJlNGUtY2YwODUzZjBhZjRmOjU3MDE2 | 26/01/2024 09:30:00 | -22.596962, -44.979669 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
NzFhYzA0ODgtYTc4Zi00ZDJkLTkxZDctY2VjMmNmYjVjZWJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/02/2024 07:52:00 | 2024-02-22T18:38:00.000Z | foi trocado as peças relacionado no orçamento e feito a configuração da máquina de acordo com a engenharia. obs devido a máquina não ter processado o composto anterior e ficado 12 dias com o mesmo dentro dela. o composto ficou grudado no fundo do tanque, ficando de molho pra diluir e depois fazer o teste. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/71ac0488-a78f-4d2d-91d7-cec2cfb5ceba | RETONRO PARA MANUTENÇÃO SERA FEITO A TROCA DO IHM E CLP, ALÉM DE EIXO E ENGRENAGEM DA MAQUINA |  | 2024-03-15T10:49:54Z | FALSE | 22/02/2024 07:40:19 | 15/03/2024 07:49:54 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTFhNTY4MGEtY2YxNi00ZDI0LTg3YWItZjAxZmNhMTI3ZWY4OjU3MDE2 | 22/02/2024 08:30:00 | -23.622386, -46.821595 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzFhZmU4NGMtMDIwZS00MThiLWIxYTItYTRkZTFkYWQ1OTUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 10:49:08 | 2025-09-23T13:58:33.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/71afe84c-020e-418b-b1a2-a4de1dad5951 |  | 2025-09-23T13:47:53Z | 2025-09-23T13:47:42Z | FALSE | 23/09/2025 10:47:25 | 23/09/2025 10:58:33 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjI5MTdlZDktMGZlZi00NDQwLTgyN2ItNDM0MmFiYjY3ZTFmOjU3MDE2 | 23/09/2025 10:47:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855783, -46.604365 | -23.6856183, -46.6043767 | {'coords': {'latitude': -23.6856183, 'longitude': -46.6043767}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzFiOTE2ODgtNDRlOS00ZGVmLThjOWEtMDhiYmU5N2Y2OTUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/12/2023 09:12:03 | 2023-12-26T19:40:17.000Z | foi dado continuidade. e montado os caixotes das câmaras de congelados e resfriados. foi deixado o piso com placa EPS e lona. resta montar a câmara de lixo. retornaremos para conclusão da montagem após o cliente ter feito o piso e o contrapiso. foi informado ao cliente que os instaladores de câmaras frigoríficas não aplicam o pisch. cliente pediu para o Eduardo entrar em contato pois não foi informado sobre isso. houve sobra dos cortes dos painéis das câmaras e cliente questionou que o descarte, era de responsabilidade da topema e mais uma vez pediu para o Eduardo falar com o Fernando só rê esse assunto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/71b91688-44e9-4def-8c9a-08bbe97f6953 | Instalação camara | 2023-12-26T12:11:42Z | 2023-12-26T12:11:38Z | FALSE | 26/12/2023 07:58:58 | 26/12/2023 16:40:17 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Y2MzN2U5N2ItNDM0Zi00M2IyLWI3ZjMtZmU4OGFhZDAyODgwOjU3MDE2 | 26/12/2023 08:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.5617689, -46.6678756 | -23.5617586, -46.668051 | {'coords': {'latitude': -23.5617586, 'longitude': -46.668051}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NzFjMjJlYjEtM2NlNC00ODBmLTg4MTktYjFmM2I0ZGE4MTdhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | TRUE | 11/10/2024 14:00:04 | 17/10/2024 09:04:03 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NDIxNDBhNDgtMGViNy00MjZhLTk3N2YtMWM1MmRlYWE2N2RiOjU3MDE2 | 18/10/2024 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzFjMzgxYmUtYjQ4ZS00NDllLTk3NDEtYWExZDY4Zjk1YjI1OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 28/08/2024 09:24:00 | 2024-08-28T12:25:00.000Z | duplicada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/71c381be-b48e-449e-9741-aa1d68f95b25 | MANUTENÇÃO BANCADA REFRIGERADA TROCAR RESISTENCIA E LAMPADAS QUEIMADAS AVALIAR SITUAÇÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO |  |  | TRUE | 27/08/2024 13:39:30 | 09/01/2025 09:55:12 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OTNkODBhZGUtMjVkMC00NTk4LTk2YjgtNDU5NWQwMGVlMWEyOjU3MDE2 | 28/08/2024 08:30:00 | -22.745508, -45.096635 | -22.7505513, -45.1005104 | -22.7505516, -45.1005102 | {'coords': {'latitude': -22.7505516, 'longitude': -45.1005102}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzFkYzE2YWItNjk3ZC00N2Y3LTlmOGEtYjRiMWE5NjM4ZjFiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/11/2023 13:49:00 | 2023-11-02T17:05:00.000Z | entraga das réguas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/71dc16ab-697d-47f7-9f8a-b4b1a9638f1b | ENTREGA DAS RÉGUAS DO PASSTROUGH |  |  | FALSE | 02/11/2023 08:47:46 | 05/12/2023 16:59:13 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | Yjc2ZjFlY2UtMjEwOC00YWRkLTgwYzUtZGJlZjFiMGU1YTQwOjU3MDE2 | 02/11/2023 12:00:00 | -23.623699, -46.703368 | -23.6263415, -46.7071175 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NzFkZTk2ZTQtZTE0MS00NDA3LTg2Y2EtMGRkN2NmNDQ0NjcwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 15:53:37 | 2025-08-21T18:59:28.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/71de96e4-e141-4407-86ca-0dd7cf444670 |  | 2025-08-21T11:50:57Z | 2025-08-21T11:41:29Z | FALSE | 21/08/2025 08:07:45 | 21/08/2025 15:59:28 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODExOTBiNjQtOGEzNC00MTc3LWEwN2EtYTM1YTNkNzc3NjkwOjU3MDE2 | 21/08/2025 08:07:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.685695, -46.6044165 | -23.685668, -46.6043757 | {'coords': {'latitude': -23.685668, 'longitude': -46.6043757}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzFmMTE3MWYtNzE3YS00YWQyLTgzNjgtMmMzYjRjYmNlZTg0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/09/2023 14:34:10 | 2023-09-21T23:47:24.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/71f1171f-717a-4ad2-8368-2c3b4cbcee84 |  | 2023-09-21T10:47:40Z | 2023-09-21T10:47:15Z | FALSE | 20/09/2023 17:04:40 | 21/09/2023 20:47:24 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MTZjYzg3NGYtOGNiMC00YWY3LTllODctMmQwMzUzODkzYTdlOjU3MDE2 | 21/09/2023 07:00:00 | -21.192852, -47.802937 |  |  | {'coords': {'latitude': -21.2122949, 'longitude': -47.8177756}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NzFmZmQ2YmMtZTg2MS00YjNjLWIxZmUtZjQ3OGFlZjI0MGM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/01/2024 11:09:39 | 2024-01-04T18:43:48.000Z | feito a troca da gaxeta,e também a avaliação do equipamento, precisa troca o fim de curso, troca a porta do recebimento.troca as castanhas, troca os amortecedores.feito a limpeza do equipamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/71ffd6bc-e861-4b3c-b1fe-f478aef240c8 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-01-04T13:04:42Z | 2024-01-04T13:04:39Z | FALSE | 04/01/2024 09:23:56 | 04/01/2024 15:43:48 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZWE5NDcwODUtM2U1ZC00ZjQzLTlkZTctYmVhYWNmNDg1NWQwOjU3MDE2 | 04/01/2024 10:00:00 | -23.564021, -46.656014 | -23.5633745, -46.6551659 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NzIwMmVhY2EtNTBjNy00YjQxLWE4ZmQtNmQ5YTY3NjllYjAxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/09/2025 15:03:27 | 2025-09-08T18:06:29.000Z | Equipamento liberado conforme desenho | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7202eaca-50c7-4b41-a8fd-6d9a6769eb01 | Check-list | 2025-09-03T11:26:13Z | 2025-09-03T11:25:59Z | FALSE | 03/09/2025 08:25:45 | 08/09/2025 15:06:29 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MjhjN2M1ZTUtZjQ2ZS00MDM5LWEzYWQtNjVmNGQ0NDRmZjczOjU3MDE2 | 03/09/2025 08:25:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858233, -46.6046983 | -23.68591, -46.6045667 | {'coords': {'latitude': -23.68591, 'longitude': -46.6045667}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NzIwOTdjMzAtMmQ4Yi00NTVkLWJiZDQtZTdhZjg2NzU1ZWNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/03/2024 13:14:29 | 2024-03-06T19:36:39.000Z | foi concluído a instalação dos equipamentos do cliente 6bank e instalado a tomada steck na chapa elétrica | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/72097c30-2d8b-455d-bbd4-e7af86755eca | CONCLUSÃO INSTALAÇÃO | 2024-03-06T16:14:08Z | 2024-03-06T10:46:29Z | FALSE | 05/03/2024 16:47:41 | 06/03/2024 16:36:39 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MzM3NDY5MGYtODhmZS00YzA2LTlhY2YtOGMwMGYwMTJmZjA1OjU3MDE2 | 06/03/2024 07:00:00 | -23.567498, -46.659864 | -23.5674882, -46.6593331 | -23.5675269, -46.6598974 | {'coords': {'latitude': -23.5675269, 'longitude': -46.6598974}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NzIwZDY5ODEtNzZhYS00M2UzLWFlYTItNTFmMTQ2MWVmMDYwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 16:22:29 | 2025-08-05T19:24:48.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/720d6981-76aa-43e3-aea2-51f1461ef060 |  | 2025-08-05T14:21:56Z | 2025-08-05T14:21:23Z | TRUE | 05/08/2025 09:55:35 | 05/08/2025 16:33:35 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDhhMWE1Y2UtNDRhMy00NWNmLTgwZmItNTIxNjBmMGJhYzI0OjU3MDE2 | 05/08/2025 09:55:00 | -12.2859699, -55.2978394 | -23.6855873, -46.6043672 | -23.6857226, -46.6044388 | {'coords': {'latitude': -23.6857226, 'longitude': -46.6044388}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzIxMWYxYWUtODM5OS00MGVlLWEyYzQtZDI1NTU2N2ZmMDgzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 09/09/2025 15:31:30 | 2025-09-09T18:34:04.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7211f1ae-8399-40ee-a2c4-d255567ff083 |  | 2025-09-05T18:46:02Z | 2025-09-05T15:46:49Z | FALSE | 05/09/2025 10:25:11 | 09/09/2025 17:00:22 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ODFjNmYxN2QtNzBkOC00MTcyLWJmZjItMDAwNzY3YTUzMzg3OjU3MDE2 | 05/09/2025 10:25:00 | -20.4344179, -40.3314879 | -23.68587, -46.6049033 | -23.6857833, -46.6049033 | {'coords': {'latitude': -23.6857833, 'longitude': -46.6049033}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NzIxNGUwNmMtMDJkMS00YTVmLTllOTMtODgzNzhjNjhkOTU4OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 10:21:32 | 01/11/2024 10:21:32 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDgyZmI5ZjEtYjhhZS00Mzg0LTkyZTctYThlODcxMDE3ZDkwOjU3MDE2 | 22/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ceb17601-1b15-4d93-804f-6241a06fd2b1', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NzIxNTYzZDktNDdhZi00MWFhLTgyZWEtNGUyMWQ0ZTNiNjg3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/04/2024 13:05:11 | 2024-04-03T20:54:55.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/721563d9-47af-41aa-82ea-4e21d4e3b687 | MANUTENÇÃO CAMARA TEMPERATURA ALTA | 2024-04-03T14:55:00Z | 2024-04-03T14:54:55Z | FALSE | 03/04/2024 11:48:18 | 03/04/2024 17:54:55 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MTM2ODRkNjgtNzA3NS00NzcyLTkxZDAtNjM5ZDc5ZTE5MTgzOjU3MDE2 | 03/04/2024 14:00:00 | -22.618989, -47.85068 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NzIxZTQzMzItOWM0My00NWQ2LTk5ODItODA0MWY3NzljMDllOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/07/2023 09:41:47 | 2023-07-17T21:46:03.000Z | obra está terminada só falta a vistoria final | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/721e4332-9c43-45d6-9982-8041f779c09e |  | 2023-07-17T12:41:32Z | 2023-07-17T11:07:54Z | FALSE | 14/07/2023 12:14:52 | 17/07/2023 18:46:03 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MDU2ZjBiYTctMDJiMy00NjMyLTk1NDMtYjc2MTdiYzE0YmVlOjU3MDE2 | 17/07/2023 07:00:00 | -15.629495, -54.175121 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 14.5, 'altitude': 363.8, 'latitude': -15.883376, 'longitude': -52.2942876, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.2}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzIyNTQzYzEtYWY0Yi00ODc1LTlhZDItZTM1YjY4YzczM2ZjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2024 08:00:00 | 2024-09-18T14:00:00.000Z | trocado as peças danificadas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/722543c1-af4b-4875-9ad2-e35b68c733fc | preciso da peça dia 18 para atendimento, PRECISAMOS A PEÇA URGENTE A ASSISTENCIA TECNICA. |  |  | FALSE | 11/09/2024 16:10:01 | 08/11/2024 21:45:16 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YTM4NWQyZjktNWI3MC00OTk2LTk0ZTAtYzYyN2VlODNmZmIwOjU3MDE2 | 18/09/2024 11:45:00 | -20.458491, -54.615641 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NzIyODFjNTctNGYxOC00NmM2LWJmNDYtYTU0OTYyZmIyMGJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/07/2023 11:51:40 | 2023-07-19T22:28:03.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/72281c57-4f18-46c6-bf46-a54962fb20bb | Instalação com ordem de locais: Iniciar no BOLICHE AS 8H; BOLICHE AS 9H/10H; COZINHA AS 15H/16H | 2023-07-19T11:24:09Z | 2023-07-19T11:23:18Z | FALSE | 14/07/2023 12:09:24 | 19/07/2023 19:28:03 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YTQ2ZTYzYzUtNDhmMC00ZmNmLTlmOGItNTlmMjA4ZjRiODVlOjU3MDE2 | 19/07/2023 07:00:00 | -23.580267, -46.692213 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 23.6, 'altitude': 726.3, 'latitude': -23.5793405, 'longitude': -46.6868838, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.4}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NzIzOTQ4MmEtZDU2Yy00Yzg2LTg3NDktMjFkOGIyM2U4NmYyOjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 17/07/2025 10:03:07 | 2025-07-17T13:06:46.000Z | foi trocado termostato do banho Maria feito teste funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7239482a-d56c-4c86-8749-21d8b23e86f2 | trocar termostato | 2025-07-17T10:54:01Z | 2025-07-17T10:52:45Z | FALSE | 16/07/2025 17:19:50 | 17/07/2025 10:06:46 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OGY1ZjE4ZTMtMjYxOS00ZDIzLTljZDItMDYxNDQzZmQ1MjA5OjU3MDE2 | 17/07/2025 08:00:00 | -23.5666017, -46.6508013 | -23.6162041, -46.6274256 | -23.6431175, -46.6308737 | {'coords': {'latitude': -23.6431175, 'longitude': -46.6308737}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzI0NDQ1MzctY2IzZS00ZmJkLTk1NDYtMjgxYTM2NzlkZTQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/06/2024 13:56:00 | 2024-06-03T18:22:00.000Z | foi verificado que o condensado da unidade estava totalmente obstruído. foi feita a limpeza no mesmo e equipamento voltando a funcionar ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/72444537-cb3e-4fbd-9546-281a3679de44 | VERIFICAR REFRIGERADOR VERTICAL 1 PORTA MAQUINA NÃO REFRIGERANDO |  |  | FALSE | 03/06/2024 12:46:43 | 11/06/2024 13:27:07 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YzhkZDAyYzQtNmE1OS00MmNlLWE0MWYtNGIzNjYwYjQ0M2JlOjU3MDE2 | 03/06/2024 14:00:00 | -23.551599, -46.664294 | -23.5516283, -46.6641233 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzI0ZDM2ZjAtZmRlMC00NmE2LWE4MzItYzBhZjlkODI3Yzc1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2024 06:00:00 | 2024-09-25T17:30:00.000Z | feito a troca do controlador 1030 e o programador P04 conforme a solicitação do (jacaré fábrica) . a fritadeira voltou a funcionar com todas as suas proteções ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/724d36f0-fde0-46a6-a832-c0af9d827c75 | preventiva |  | 2024-10-14T11:03:55Z | FALSE | 18/09/2024 16:31:28 | 14/10/2024 08:03:55 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZmY1M2Q4NzYtYjcwZi00NTM5LWJmMTMtMTMwNGIyODU1NzkyOjU3MDE2 | 25/09/2024 06:00:00 | -22.930975, -47.079004 | -22.9304898, -47.0789161 | -22.9333558, -47.0770367 | {'coords': {'latitude': -22.9333558, 'longitude': -47.0770367}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzI4NmI0NGUtYmE1OC00ZGQ0LTkwNDctOTI3NzQxZTZiMzNiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 15:33:33 | 2025-09-04T18:34:49.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7286b44e-ba58-4dd4-9047-927741e6b33b |  | 2025-09-04T18:29:44Z | 2025-09-04T17:56:36Z | FALSE | 04/09/2025 14:11:56 | 04/09/2025 15:34:49 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZGE1M2RmY2UtMjkxYS00N2MyLTlhYWUtNzFlZTNmOWZmYzdlOjU3MDE2 | 04/09/2025 14:11:00 | -22.9100417, -47.0926293 | -23.685598, -46.6044974 | -23.6855793, -46.6047826 | {'coords': {'latitude': -23.6855793, 'longitude': -46.6047826}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzI4OWJkNDEtMzg1Mi00NTUwLTg1NGItNjc1OWYwZDA5NjQ2OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | FERIAS |  | 2025-01-02T11:12:05Z | FALSE | 29/11/2024 17:43:43 | 02/01/2025 08:12:05 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODhiNDExYzUtNWI4Yy00ZmM1LThjNDMtMWNhZDgwY2VjZDllOjU3MDE2 | 04/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ff854c1c-2a6f-4c0a-8e00-8b915442b060', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NzJhMmIxMDgtOTk5MS00MGUzLTg0NWMtZDg1NzgwM2UwZDk1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/02/2024 15:07:00 | 2024-02-22T18:28:00.000Z | Visita ao cliente folgar, avaliação de ligacao da resistencia, a mesma se encontra com parte da porta embutida impossibilitando de ligar o mesmo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/72a2b108-9991-40e3-845c-d857803e0d95 |  |  |  | FALSE | 22/02/2024 12:11:37 | 14/03/2024 13:11:01 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Mjg0ZDExODYtZGVlMi00N2E3LThkMmMtOWIzNzBlYzk4ZDFmOjU3MDE2 | 22/02/2024 12:20:00 | -23.56194, -46.667805 |  | -23.5619811, -46.6677016 | {'coords': {'latitude': -23.5619811, 'longitude': -46.6677016}, 'offline': True} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzJhODBmMTktOTA2MC00MTE5LWFmMWUtOGE2MzMyNjVmZjlmOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 30/01/2025 08:00:00 | 2025-01-30T18:00:00.000Z | trocado mangueira | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/72a80f19-9060-4119-af1e-8a633265ff9f | trocar mangueira |  | 2025-02-26T11:47:08Z | FALSE | 29/01/2025 18:06:14 | 26/02/2025 08:47:08 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ODI3MGQxMDUtZDE4ZS00MWRkLThiN2UtYTI3MWY2YWQ0NGUyOjU3MDE2 | 30/01/2025 08:00:00 | -23.997682, -46.257088 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzJhYTcwMGYtMmE5Ni00NTMxLWJhZjMtYWRkMjBkYzBiOTUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/02/2024 13:00:00 | 2024-02-02T05:00:00.000Z | CHEGADA EM SANTA CATARINA PARA MANUTENÇÃO AGENDADA PARA O DIA 02/02 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/72aa700f-2a96-4531-baf3-add20dc0b950 | ACOMPANHAR FELIPE PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ECO |  | 2024-02-01T13:01:18Z | FALSE | 31/01/2024 15:26:14 | 01/02/2024 10:01:18 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZmRmZTA4NWUtMmVhNy00ZTQxLTgwY2YtZTVmMWNlZWMwZTk2OjU3MDE2 | 01/02/2024 13:00:00 | -27.03437, -49.388463 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.7136761, 'longitude': -46.8071973}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NzJhZjZmN2QtZjk0My00ZjE5LTkxNTctYTE1ODkyYTk0OTM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/06/2024 14:05:59 | 2024-06-11T17:20:44.000Z | freezer vertical da metalfrio não está gelando equipamento encontra-se fechado sem válvula de serviço necessário acionar a garantia da metalfrio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/72af6f7d-f943-4f19-9157-a15892a94935 | MANUTENÇÃO FREEZER DESDE QUE FOI INSTALADO NÃO ATINGIU A TEMPERATURA |  |  | TRUE | 11/06/2024 13:32:23 | 09/07/2024 11:08:53 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OTRjNzNiMDYtZmM5My00NTg0LWI0N2YtMTU2NWM5ZGJjOTgxOjU3MDE2 | 11/06/2024 15:00:00 | -23.534267, -46.669755 | -23.5342208, -46.6697281 | -23.5343886, -46.6697926 | {'coords': {'latitude': -23.5343886, 'longitude': -46.6697926}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NzJiNzg1MjUtNTM4ZC00NjdjLWE2ZjYtZmMxYjQ2NjRjNmUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/10/2025 16:48:31 | 2025-10-01T19:53:58.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/72b78525-538d-467c-a6f6-fc1b4664c6e0 |  | 2025-10-01T19:45:44Z | 2025-10-01T19:45:39Z | FALSE | 01/10/2025 16:45:31 | 01/10/2025 16:53:58 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjgyYmI4NzUtOGU0MC00ZGNlLWJjZWQtMWIyMWJmNGE4M2RjOjU3MDE2 | 01/10/2025 16:45:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.68554, -46.6042917 | -23.6855333, -46.60436 | {'coords': {'latitude': -23.6855333, 'longitude': -46.60436}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzJiYzJhMDktMWZmOC00ZDlkLWFkMmMtMTIzNGY5ZWFlNGE2OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | CAJAMAR |  |  | FALSE | 31/10/2024 18:12:31 | 16/12/2024 19:49:16 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MjdiMGVhNTktN2JjZC00NDE2LWFiMTktNjJjYzA3OTQ1OWFkOjU3MDE2 | 28/11/2024 07:00:00 | -23.596308, -46.655761 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NzJjMDg3YTAtZjg0Ny00MGQ2LWE5OGYtODNjNGJkZGE0MjNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/11/2023 19:38:20 | 2023-11-18T22:38:34.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/72c087a0-f847-40d6-a98f-83c4bdda423d |  | 2023-11-18T22:38:08Z | 2023-11-18T22:37:11Z | FALSE | 14/11/2023 11:49:27 | 18/11/2023 19:38:34 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MzgxNjM3OGEtNTk3Ny00Zjg2LTgxNWItNmQ0NWExYzA1ZGE0OjU3MDE2 | 18/11/2023 07:00:00 | -16.593028, -39.097922 | -16.5948216, -39.100943 | -16.5948109, -39.100947 | {'coords': {'latitude': -16.5948109, 'longitude': -39.100947}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NzJjZjMyYzItMGQ5ZC00Zjk3LTkxNDEtYmVjNjE1OGJhNTJkOjU3MDE2 | 60 | 5 | scheduled |  |  |  |  | nao refrigera as 04 gavetas ordilei e mini camara problema de refrigeraçao esta sendo realizado o atendimento por instalaçao RODRIGO esta sendo re | 2025-09-19T11:29:37Z | 2025-09-19T11:26:12Z | TRUE | 17/09/2025 17:52:29 | 26/09/2025 16:42:04 | {} | NGM0ZWE1OTYtM2I3ZS00ZWQzLWJkNmItOTNiZTlmODA5Yzk1OjU3MDE2 | 25/09/2025 15:00:00 | -23.6610168, -46.7041749 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
NzJkYjFkZWMtNzE1NS00NjUxLThiN2EtODdjOTc2YmEzOWEwOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 09/02/2024 10:27:52 |  |  |  | Instalação equipamentos sala topema |  |  | TRUE | 09/02/2024 09:28:54 | 30/10/2024 16:15:50 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDJjNzQzMzQtNTJjZi00ZDc3LTkxMWQtMWM5MjAwYTc5OTc4OjU3MDE2 | 09/02/2024 09:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | Em andamento | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzJkZWZjMGItZDEwNy00ZDMyLWI5ZGMtYjBkMDFmNWNlM2E1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 10:01:01 | 2025-08-21T13:14:46.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/72defc0b-d107-4d32-b9dc-b0d01f5ce3a5 |  | 2025-08-21T12:23:23Z | 2025-08-21T12:00:09Z | FALSE | 21/08/2025 08:51:53 | 21/08/2025 10:34:00 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWYzMjZiOTgtYmM2My00N2M0LTg5NmItN2Y1ZjEwYzQ5YmEyOjU3MDE2 | 21/08/2025 08:51:00 | -1.4246261, -48.4580227 | -23.6856417, -46.604505 | -23.6855733, -46.6043917 | {'coords': {'latitude': -23.6855733, 'longitude': -46.6043917}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzJlNWNjNmItNTgzNS00ZDcyLThlZGUtOThlMWRkOGUwNDdmOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 18/10/2024 10:39:00 | 2024-10-18T13:48:00.000Z | Foi realizado manutenção preventiva dos equipamentos realizando revisão geral dos equipamentos. Feito manutenção corretiva do Refrigerador Condimentador Cozil. O equipamento não estava ligando o paínel, foi verificado que não chegava energia. Foi feito reaperto e isolação da fiação pois estavam sem isolação e após reparo o equipamento voltou a funcionar. Foram vistoriados todos os equipamentos, segue a baixo considerações dos equipamentos que precisam de reparo: Refrigerador Elvi 3 Portas ( EQP 10 ) Precisa trocar um botão de liga e desliga e realizar limpeza na unidade condensadora Ilha Condimentadora Precisa realizar limpeza na unidade condensadora e ajustar cabamento eletrico Refrigerador Condimentadora Refazer elétrica do equipamento, colocar controlador do paínel, colocar botão liga e desliga e trocar sensor do controlador Refrigerador 2 Porta Elvi Realizar limpeza na unidade condensadora e trocar gaxeta da parte inferior | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/72e5cc6b-5835-4d72-8ede-98e1dd8e047f | preventiva 07:00 as 10:00, varredura de equipamento e avaliaçao em geral |  |  | FALSE | 11/10/2024 17:26:15 | 28/10/2024 17:26:29 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NzhlNzA1NTktMTU0Ni00NTI5LTk4ZjItMjQzYWFiNDI0ODU2OjU3MDE2 | 18/10/2024 07:00:00 | -23.502938, -46.629331 | -23.556019, -46.6586905 | -23.5560534, -46.658745 | {'coords': {'latitude': -23.5560534, 'longitude': -46.658745}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzJlYWMxNzYtMDI4YS00YmIyLWIwZTgtZDVjMDU0NzgxYjljOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/10/2025 11:31:42 | 2025-10-10T14:34:56.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/72eac176-028a-4bb2-b0e8-d5c054781b9c |  | 2025-10-10T14:19:44Z | 2025-09-10T12:52:05Z | FALSE | 10/09/2025 08:53:42 | 10/10/2025 11:34:56 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NTRmZjUyYTItMmMxNC00YjZmLTljMTMtZDdhZGY3ZGFlOTBiOjU3MDE2 | 10/09/2025 08:53:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.685745, -46.6047817 | -23.6857983, -46.6046967 | {'coords': {'latitude': -23.6857983, 'longitude': -46.6046967}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NzJmYTMxNTktMmI2Ni00MDVlLTk4MGYtZGZlMGQ2YTBjNzYzOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 13/05/2025 09:59:02 | 2025-05-13T14:19:28.000Z | atualização da placa eletrônica | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/72fa3159-2b66-405e-980f-dfe0d6a0c763 | RETROFIT | 2025-05-13T12:56:53Z | 2025-05-13T12:55:21Z | FALSE | 13/05/2025 09:53:26 | 13/05/2025 11:19:28 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MjI0NGRkODctY2FkYy00ZmM4LWE1NTItNjVkZDdmNDc0NTNmOjU3MDE2 | 12/05/2025 14:00:00 | -22.905082, -47.061333 | -23.6859017, -46.6045767 | -23.5033264, -46.8372375 | {'coords': {'latitude': -23.5033264, 'longitude': -46.8372375}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzMwMTNmZGItYWNhOC00NTkwLWFmYTItODZkZjU1YjhkZjA5OjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 13/08/2024 16:30:31 | 31/10/2024 14:10:48 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZDA3OTA5NzktOTA4NS00ZTM2LWE4YmYtZTQyYjlmMzNmZDAxOjU3MDE2 | 13/08/2024 12:30:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NzMwNWQwZGYtNWU1MC00MmM2LWEwMDctOGI1MjY0YTZkNTU0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/08/2023 08:00:00 | 2023-08-25T15:26:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7305d0df-5e50-42c6-a007-8b5264a6d554 | foi trocado resistência de dreno e deixado equipamento em funcionamento |  |  | FALSE | 24/08/2023 09:29:42 | 31/03/2025 15:29:51 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjY2MjkwYWEtZGQ1MC00N2MyLWEwZWMtNWY1MjEwMjk1YWJjOjU3MDE2 | 25/08/2023 13:00:00 | -23.623699, -46.703368 |  |  | {} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NzMxMTBiNTItODRhNi00NDEyLTg4MGEtYmU2ZWY5YTI2NjkwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/09/2024 18:07:38 | 31/10/2024 15:13:50 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MTlkYTI0YWMtNzA2Mi00NmExLTljMGQtNGYxZmE5NTZjY2EzOjU3MDE2 | 11/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NzMyODUxNTItNzE2Ni00MDY2LThlZWItMjA2OTc5NmE5MTZhOjU3MDE2 | 120 | 100 | reported | 02/10/2024 11:00:00 | 2024-10-02T14:00:00.000Z | hora do almoço foi impedido pela cozinha |  | pista fria nao funciona chegar no maximo 07:30 integraçao |  |  | TRUE | 01/10/2024 18:20:44 | 20/11/2024 15:22:22 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OGI5YWYyMmYtNmVhNy00MmZlLWE3MDAtYTEzMmVlODE0ZTkwOjU3MDE2 | 02/10/2024 09:04:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Reportada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NzMzNWY0ZGUtOGQ4OS00MzlmLTgzYWItNTM1ZGFmN2UwYTAxOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | fritadeira liga e nao funciona |  |  | FALSE | 12/11/2024 16:21:09 | 23/12/2024 10:40:30 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | M2ZhMTcxM2QtNDhlMi00ZGI0LWFiODgtY2M5ZmJlNTZjZGZiOjU3MDE2 | 13/11/2024 10:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzM0YjdlMGYtNzQyNC00Yjc2LWE0YzEtYjk4NmZkNDg1ZTQyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 21/01/2025 17:36:24 | 21/01/2025 17:36:24 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NjM4Yjk2ZDctOTNlMi00MmFlLThhZDktMzViYjZkYmI2ODlkOjU3MDE2 | 22/01/2025 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzM1MGVhMDUtNjc2ZS00M2EyLTkzYWEtODQzOThkODc1NWIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/04/2024 14:00:00 | 2024-04-05T18:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7350ea05-676e-43a2-93aa-84398d8755b3 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SUQUEIRA |  |  | FALSE | 16/04/2024 13:14:35 | 16/04/2024 13:15:51 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | OWFhMmI3NGMtZWE5MS00NzA2LThhMGUtMGY2NDI2YWVjMTdlOjU3MDE2 | 05/04/2024 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NzM1NDlhMWItZTRjOC00YzZkLTliYjQtNTYzMDVkMzU0MWQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2025 14:04:03 | 2025-08-29T17:05:40.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Sendo enviado sem plaqueta técnica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/73549a1b-e4c8-4c6d-9bb4-56305d3541d8 | Check-list | 2025-08-29T15:58:12Z | 2025-08-29T15:58:09Z | FALSE | 29/08/2025 12:58:01 | 29/08/2025 14:05:40 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MDRkZmViZTUtNjI3Zi00NTdkLWIzYmUtY2ViNTE1ZmNlYzYwOjU3MDE2 | 29/08/2025 12:57:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856919, -46.6044279 | -23.6857832, -46.6043136 | {'coords': {'latitude': -23.6857832, 'longitude': -46.6043136}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NzM1Y2U4YTctYzQ2OS00NzE3LTg5NTEtYzg1Y2EyY2RlNmJmOjU3MDE2 | 240 | 3 | done | 25/08/2025 09:51:06 | 2025-08-25T17:31:39.000Z | foi trocado a unidade e aplicado valv6 de expansão equipamento ligado e abaixando a temperatura. vai ficar em obs.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/735ce8a7-c469-4717-8951-c85ca2cde6bf | troca da unidade/evaporador | 2025-08-25T12:04:22Z | 2025-08-22T01:33:45Z | FALSE | 19/08/2025 16:14:52 | 25/08/2025 15:23:40 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTE5MWQwM2YtODUyNi00OTE0LTg4MDgtNGMxODYxZDJmNmYxOjU3MDE2 | 25/08/2025 08:00:00 | -23.604799, -46.661753 | -23.6045567, -46.6613267 | -23.604585, -46.66145 | {'coords': {'latitude': -23.604585, 'longitude': -46.66145}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzM2MWIxNTAtYWRhZi00MWIxLWI1ODItMjU3ZWYyNjVmMjk1OjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 24/07/2025 08:00:00 | 2025-07-24T17:05:00.000Z | 02 maquinas sem funcionar e paradas e sem descartes. tecnico saiu da topema: CARLITO/STELAA FEITO INVERSAO DE FIOS E INVERSAO SENTIDO MOTOR, ATENDIMENTO ATENDIDO NIUZA NA OUTRA MAQUINA ESTAVA SOLTOS A PORTA FEITO AJUSTES NA PORTA E APERTOS NO PARAFUSOS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7361b150-adaf-41b1-b582-257ef265f295 | 02 maquinas sem funcionar e paradas e sem descartes. tecnico saiu da topema: CARLITO/STELAA FEITO INVERSAO DE FIOS E INVERSAO SENTIDO MOTOR, ATENDIMENTO ATENDIDO NIUZA |  |  | FALSE | 23/07/2025 17:05:22 | 24/07/2025 15:47:33 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZDMzOGQ4NGYtYjYwZC00MmFlLWFhYWYtZjA1NmFmZWZjNjAxOjU3MDE2 | 24/07/2025 08:00:00 | -23.6808396, -46.6878697 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NzM2YTljOGMtNTFhMi00ZjhhLWIyZWUtYTYxMGY2MjkzMTViOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 06:43:00 | 2023-09-28T17:01:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/736a9c8c-51a2-4f8a-b2ee-a610f629315b | MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  |  | FALSE | 27/09/2023 18:06:38 | 08/10/2023 18:31:52 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YmIyNDEwYzgtMTMyMS00ZTkyLWExZWUtYTQ0YzYxMWNiMGNhOjU3MDE2 | 28/09/2023 08:00:00 | -23.409036, -46.858139 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzM3NGQ2ZTktMDhmOS00OWFhLWJhOTgtYTlkYjE3ZWJiMzE1OjU3MDE2 | 240 | 2 | done | 14/07/2025 09:00:00 | 2025-07-14T18:00:00.000Z | colocado mais uma resistencia | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7374d6e9-08f9-49aa-ba98-a9db17ebb315 | furar e colocar mais uma resisrencia |  |  | FALSE | 14/07/2025 16:32:36 | 14/07/2025 16:37:04 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OGY1ZjE4ZTMtMjYxOS00ZDIzLTljZDItMDYxNDQzZmQ1MjA5OjU3MDE2 | 14/07/2025 09:00:00 | -23.5666017, -46.6508013 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NzM4OGI1N2ItOWVhNy00M2IwLWJjY2ItYzgzNTFkZGVhZGYwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/09/2025 11:10:39 | 2025-09-03T14:13:31.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7388b57b-9ea7-43b0-bccb-c8351ddeadf0 |  | 2025-08-29T10:10:25Z | 2025-08-28T16:12:24Z | FALSE | 28/08/2025 12:12:24 | 03/09/2025 11:42:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWVhYWFmMWUtMTcxNy00ODE1LWE3MmItMDA2Mzc3ODUzNjUzOjU3MDE2 | 28/08/2025 12:12:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6855518, -46.6044835 | -23.6856572, -46.6044196 | {'coords': {'latitude': -23.6856572, 'longitude': -46.6044196}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzM4YTdjM2EtNGMyMi00ZTVmLWE3ZDgtNzViNzVmYzZmNDNhOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-12T16:07:18Z | 2025-08-12T16:05:26Z | FALSE | 12/08/2025 11:32:57 | 12/08/2025 13:07:18 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2RmZWJjYzktZDIyZC00NzYwLThjYjItYWUxZDRkYjhkM2I0OjU3MDE2 | 12/08/2025 11:32:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
NzM5N2Q0MjItOGFmZi00Mzc2LWIxYWYtOTE5MjE2YWM5NmZiOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 04/10/2024 17:52:45 | 20/11/2024 11:25:54 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YmY0NGRhNGEtNjA2MC00MDFiLThkMDAtOWMyMWQyNDA0MmE4OjU3MDE2 | 08/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NzM5ODVmMDctYmZjYy00NzFiLTliOGYtN2I3MTk2ZjEzZTFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 28/09/2023 15:48:41 | 2023-09-28T18:48:41.000Z | não possível fazer o serviço obra inacabada cliente vai agendar outro dia para finalizar |  |  |  |  | TRUE | 28/09/2023 09:08:15 | 30/10/2024 15:07:49 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YTEwMjkyZGEtYjBhYi00MWI1LWI3YjUtODk0YzQ2Nzg1M2NkOjU3MDE2 | 28/09/2023 14:00:00 | -23.578007, -46.662365 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5780217, 'longitude': -46.6622567}} | Reportada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzNhNDYxMGMtNzBhMS00Y2NkLTkxNjQtNTZmOGM4Yzk1MTIxOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação |  |  | TRUE | 16/04/2024 08:58:48 | 31/10/2024 13:43:20 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MjVkYjc3NjgtMTEyNS00OTFmLTlkMGYtOTJjNjU2NzQ1ZjZhOjU3MDE2 | 16/04/2024 09:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NzNhNzA2MWQtODc3Ni00NWQyLWFjZjItN2M1MjcwMzQ4OTE5OjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 30/10/2024 13:37:00 | 2024-10-30T16:41:00.000Z | controlador queimado fritadeira não funciona | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/73a7061d-8776-45d2-acf2-7c5270348919 | P13381 001 B DAT MOVEIS E DECORACOES NFTESB0B0001 FRITADEIRA ELET 08 LT 1 CESTO GD - SNACK 300 x 480 x 325 PC 22/08/2024 22/08/2024 1,000 3.811,27 Roxo |  |  | FALSE | 28/10/2024 17:08:13 | 23/12/2024 13:36:38 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YzlmMWFhODEtNTExZC00Nzg3LTkxNzEtYzg4ZWExNjFjOGQ1OjU3MDE2 | 30/10/2024 10:45:00 | -23.518382, -46.616975 | -23.5179898, -46.6166253 | -23.5179886, -46.6166234 | {'coords': {'latitude': -23.5179886, 'longitude': -46.6166234}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzNhYWJlMmEtZDZkMS00MGY0LThhMzYtYWNkYzhkMWE2YTc1OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 25/11/2024 14:14:35 | 2024-11-25T20:04:28.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/73aabe2a-d6d1-40f4-8a36-acdc8d1a6a75 |  | 2024-11-25T10:48:16Z | 2024-11-25T10:48:13Z | FALSE | 25/11/2024 07:40:11 | 25/11/2024 17:04:28 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MzQ0YTZkMmQtZTEwYi00MzdjLWEwY2QtY2E5NzM1MjBmNTFiOjU3MDE2 | 25/11/2024 09:00:00 | -23.57853, -46.671277 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NzNiMWFlNzgtNThmNi00OWY1LTg3ZjgtNjY5YTIzNTUxNTFkOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 28/01/2025 10:32:10 | 2025-01-28T14:07:36.000Z | Composteira Foi realizado o testes na Composteira A mesma na hora do processo faz um barulho na parte de dentro do cilindro Provavelmente foi um osso ou algo mais duro nas pá ocasionou o barulho necessário trocar a CPU e módulo,o mesmo está com sistema lento e desligando Fazendo teste na máquina ela está funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/73b1ae78-58f6-49f5-87f8-669a2355151d | "RETORNO PARA COLOCAR CORRENTE DE VOLTA NA ECO REALIZAR LUBRIFICAÇÃO NAS CORRENTES TAMBÉM" | 2025-01-28T11:31:52Z | 2025-01-28T11:31:48Z | FALSE | 26/12/2024 15:48:28 | 28/01/2025 11:07:36 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZGMzM2QyNTItZDYwNi00ZmIxLTlmYTAtZjFhYTc2M2ZkZTJkOjU3MDE2 | 28/01/2025 09:00:00 | -23.661814, -46.715758 | -23.6606033, -46.7189117 | -23.6621958, -46.7155063 | {'coords': {'latitude': -23.6621958, 'longitude': -46.7155063}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzNiODRkYzItYjZmMS00NTA0LTlkYjUtM2U3N2M4NzRmYWZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 21/06/2024 07:59:27 | 31/10/2024 14:03:25 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MDM2MDkzODAtNzUxNS00ZjljLWEzOTEtYzkzYjlhOTBhYmYzOjU3MDE2 | 21/06/2024 09:30:00 | -23.517807, -46.961999 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NzNjMjg5MjgtOTcyZS00NzY1LWFhZjAtZWM2NzNkNzJkOTEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 18/12/2023 10:55:45 |  |  |  | Instalação Obra |  |  | TRUE | 18/12/2023 07:28:25 | 30/10/2024 15:20:14 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NDgzMGY5Y2EtMTFjMS00Njg1LWFlYzItOWQ5MDA3ZWVkMDRlOjU3MDE2 | 18/12/2023 08:00:00 | -23.566735, -46.679231 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Em andamento | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NzNjNzU5ZGMtOGFmOS00MWQyLThjMjItMGU3NzQ1ZDNhMmVkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/08/2024 12:05:00 | 2024-08-19T15:27:00.000Z | cliente informou que houve excesso de gelo obstruindo a porta fazendo com derretesse o gelo, e vazamento de água externo. foi verificado as gaxetas e ambas estão em excelente estado. foi detectado que freezer estava muito encostado na parede de forma que a porta não fechava, foi afastado o freezer um pouco da parede e e porta fechou normalmente. o Senhor Flávio da manutenção vai instalar um espaçador entre parede e freezer para a porta fechar corretamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/73c759dc-8af9-41d2-8c22-0e7745d3a2ed | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR |  | 2024-08-19T18:34:01Z | FALSE | 19/08/2024 08:06:10 | 19/08/2024 15:34:01 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZmFhNzA1OGUtMzVkYi00MDM5LTk1MDctNTYyMGRhMGRiNmNlOjU3MDE2 | 19/08/2024 11:30:00 | -23.631454, -46.708356 | -23.6310091, -46.7084409 | -23.6311568, -46.7081521 | {'coords': {'latitude': -23.6311568, 'longitude': -46.7081521}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NzNkOWZjYTktYTM1ZS00ZmZlLThmY2ItYzgzYzk1MzY0NGE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/01/2024 11:01:40 | 2024-01-22T18:25:59.000Z | acompanhando o George | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/73d9fca9-a35e-4ffe-8fcb-c83c953644a5 | MANUTENÇÃO FORNO FORNO DERRUBANDO DR | 2024-01-22T14:01:12Z | 2024-01-22T14:01:07Z | FALSE | 22/01/2024 09:52:22 | 22/01/2024 15:25:59 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZTAxZTNiM2YtODU2Zi00NGIzLThlMzAtNmRkOWI5MjRjM2QzOjU3MDE2 | 22/01/2024 11:00:00 | -23.475466, -47.441782 |  | -23.6472147, -46.6398139 | {'coords': {'latitude': -23.6472147, 'longitude': -46.6398139}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzNkYjIwYjktYzQ5Zi00NDY3LWJkNDUtNDJhNDZjYWYyNzk3OjU3MDE2 | 200 | 100 | done | 25/11/2024 15:57:11 | 2024-11-25T19:07:08.000Z | Foi verificado que a máquina não apresenta nenhum problema, e que os sensores estão bem apertados. Em conversa com os operadores da máquina fui informado que o equipamento tem operado normalmente sem nenhum problema composteira funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/73db20b9-c49f-4467-bd45-42a46caf2797 | do equipamento ECO30 adquirido através de nosso pedido 089082 SENSOR SOLTO | 2024-11-25T18:01:44Z | 2024-11-25T14:06:09Z | FALSE | 22/11/2024 17:55:23 | 25/11/2024 16:07:08 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Y2U2NDdmNTUtZDg5My00YjAxLTkzMDctMTg5NzVhNjgwZWI2OjU3MDE2 | 25/11/2024 13:00:00 | -23.605426, -46.720096 | -23.6072719, -46.7233236 | -23.6045201, -46.7217285 | {'coords': {'latitude': -23.6045201, 'longitude': -46.7217285}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzNmOTIwZWMtMWFlYy00Yjk5LWFjMGQtYTFjYjYyM2ExOWRlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/02/2024 12:19:17 | 2024-02-07T15:30:02.000Z | foi substituído a mangueira da bomba de óleo do carrinho de filtragem | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/73f920ec-1aec-4b99-ac0d-a1cb623a19de | RETORNO PARA TROCAR MANGUEIRA QUE FICOU FALTANDO NA ÚLTIMA VISITA | 2024-02-07T13:38:04Z | 2024-02-07T13:38:01Z | FALSE | 07/02/2024 07:55:09 | 07/02/2024 12:30:02 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OTJhZDc5ZGYtYTM4Yy00MzNkLWE4MTQtZmIxZWZkZDBkYjg0OjU3MDE2 | 07/02/2024 10:00:00 | -23.997682, -46.257088 | -23.9964503, -46.2561012 | -23.99643, -46.2559667 | {'coords': {'latitude': -23.99643, 'longitude': -46.2559667}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzNmOTc5MDAtMzc4NC00MGNjLWFkYTMtNDhjYmEwZmZlMWQ5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 09/09/2025 13:14:45 | 2025-09-09T16:28:46.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/73f97900-3784-40cc-ada3-48cba0ffe1d9 |  | 2025-09-09T16:14:32Z | 2025-09-09T14:30:53Z | FALSE | 09/09/2025 11:17:06 | 10/09/2025 07:16:08 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2Q0Mzc0MzAtYmE3Yy00YzU0LTlkZDYtNDhmZTdiZGQzYTE3OjU3MDE2 | 09/09/2025 11:16:00 | -23.568113, -46.66607130000001 | -23.6856623, -46.6044295 | -23.6856532, -46.6043955 | {'coords': {'latitude': -23.6856532, 'longitude': -46.6043955}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzNmYWRjYjQtYjU2Ni00ZDY4LTg2ZWQtMTNjMDFkZGY5ZDcyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2025 13:18:42 | 2025-09-25T16:29:25.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/73fadcb4-b566-4d68-86ed-13c01ddf9d72 |  | 2025-09-25T16:17:22Z | 2025-09-25T16:17:05Z | FALSE | 25/09/2025 13:16:29 | 25/09/2025 13:29:25 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjViM2I0ZTEtYjk2OS00ODQwLThmNGUtYzM0NGRkNGRjNzM0OjU3MDE2 | 25/09/2025 13:16:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856167, -46.6043367 | -23.6855933, -46.6042517 | {'coords': {'latitude': -23.6855933, 'longitude': -46.6042517}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzNmYmY0YTItZTZjNy00Y2Y5LWEwNzktYzAyYzI2YjYxNDUyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/01/2025 08:00:00 | 2025-01-29T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/73fbf4a2-e6c7-4cf9-a079-c02c26b61452 | 71 8733-4699 ~Carol O suporte do cachimbo da chapa francesa ,tá pra despencar. TECNICO ESTEVE NO LOCAL INFORMOU QUE PRECISA LEVAR UM SOLDADOR PARA SOLDAR A CHAPA NO RESTAURANTE, TECNICO VAI CONTRATAR SOLDADOR, ORÇAMENTO 1600,00 JS TECNICA AGUARDANDO APROVAÇAO PARA REALIZAR O ATENDIMENTO |  |  | FALSE | 29/01/2025 19:02:11 | 17/04/2025 10:23:58 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZDdhMjU4NGItNzZhMi00MjM5LTliM2YtODI0YjkyNWE3M2I0OjU3MDE2 |  | -12.99414, -38.457946 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NzNmYzIwYzAtY2EyOS00M2Q2LWI0NTMtM2NjMDI2YmYwNmIwOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 20/12/2024 14:00:00 | 2024-12-20T18:00:00.000Z | TROCADO TRILHO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/73fc20c0-ca29-43d6-b453-3cc026bf06b0 | retornar para troca dos trilhos, pegar a maior no estoque |  |  | FALSE | 20/12/2024 17:09:39 | 10/02/2025 20:09:54 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OTZiYTAxMTQtYjU5MC00ZDQ3LTgyN2ItMGM5NTdiNjEyYWQwOjU3MDE2 | 20/12/2024 14:00:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NzQwNzk3MDQtZDMzNC00YzNjLTg5M2EtYTQzYjQ1YjgxMmFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2023 11:47:57 | 2023-09-19T16:28:57.000Z | feito a instalação e acabamento diacordo com o leiaute. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/74079704-d334-4c3c-893a-a43b45b812af |  | 2023-09-19T12:01:43Z | 2023-09-19T12:01:37Z | FALSE | 19/09/2023 08:16:39 | 19/09/2023 13:28:57 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZmJkYzUwNmUtNGQ3My00OTJiLWFjOTQtYWYwMDEwNDEzYTEyOjU3MDE2 | 19/09/2023 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 2, 'altitude': 727.8, 'latitude': -23.5750517, 'longitude': -46.6881883, 'speed_accuracy': 0.9, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 15.6}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NzQwYjIwNWMtNTdkOC00OGQ2LTg4YzktOWM0MjM5NTE2Nzg1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | 19/09/2025 15:22:00 | 2025-09-19T19:22:00.000Z |  |  |  | 2025-09-19T18:38:45Z | 2025-09-19T18:25:06Z | FALSE | 19/09/2025 15:15:22 | 19/09/2025 15:38:45 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjhkYjJjNzItZjkzMS00YjhmLWI3NmUtZmNmZmUzNzE1NTkyOjU3MDE2 | 19/09/2025 15:15:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
NzQxZTAzMDAtZTZiOS00NDE1LTk3NGEtODViZTllMDU5MDM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/09/2025 08:16:33 | 2025-09-30T11:26:55.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/741e0300-e6b9-4415-974a-85be9e059037 |  | 2025-09-30T11:15:22Z | 2025-09-30T10:27:48Z | FALSE | 30/09/2025 07:26:12 | 30/09/2025 08:26:55 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzVjZjU3MjktYjc3Mi00MDcwLWJjY2ItNmY0ODk5ZmFlMzRiOjU3MDE2 | 30/09/2025 07:26:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6856288, -46.6044547 | -23.6856167, -46.604515 | {'coords': {'latitude': -23.6856167, 'longitude': -46.604515}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzQyMjVlNzAtZThlMy00ODI1LWEwZDQtNDA4ZGZkZTgyZWY0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 08:13:01 | 2025-08-21T11:19:46.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/74225e70-e8e3-4825-a0d4-408dfde82ef4 |  | 2025-08-21T11:40:05Z | 2025-08-21T10:31:16Z | FALSE | 21/08/2025 07:16:48 | 21/08/2025 08:40:43 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OGViMDc1NTAtNDAxMS00YjhjLTg5ZjQtNjEzZGFlNjFiZmQ1OjU3MDE2 | 21/08/2025 07:16:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6855624, -46.6046969 | -23.6855667, -46.60437 | {'coords': {'latitude': -23.6855667, 'longitude': -46.60437}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzQzMzY2ODEtYzViZC00NDY0LTg2ZjgtNTlkMzZiNDhjZTEwOjU3MDE2 | 60 | 2 | scheduled |  |  |  |  | chamado sr edson 81 9100-9229 No último dia 26/09 tivemos uma ocorrência de princípio de fogo com um dos passthroug’s quentes que compramos para a unidade da RNEST. O que ocorreu: Durante a guarda da cuba de farofa no passthrough quente, o cozinheiro posicionou o recipiente dentro do equipamento e fechou a porta. Após se afastar, ouviu um barulho anormal e retornou para verificar. Constatou que a cuba havia tombado, derramando parte da farofa sobre a resistência elétrica. Esse contato gerou faíscas, caracterizando um princípio de fogo. Diante da gravidade da ocorrência e visando garantir a segurança dos colaboradores, das instalações e a continuidade operacional, solicitamos a presença de uma equipe técnica especializada para realização de inspeção e diagnóstico imediato do equipamento. Reforçamos a necessidade de atendimento em caráter emergencial, bem como de um relatório técnico detalhado com as causas do incidente e as recomendações para correção/adequação do sistema. Ficamos no aguardo de retorno com a confirmação da visita técnica e previsão de atendimento. |  |  | FALSE | 01/10/2025 16:56:10 | 01/10/2025 16:58:06 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZTJjZTQ1MDEtZTdkMi00Yzg5LWFmM2ItN2E5OGI4ZTZhYjRkOjU3MDE2 | 10/10/2025 08:00:00 | -8.3787358, -35.0078038 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
NzQzNTEyMjMtNWRmZi00NWJlLWIyN2EtNGQxNWEzMGNiOTRjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 14:13:18 | 2025-07-29T17:21:42.000Z | Aguardando manual | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/74351223-5dff-45be-b27a-4d15a30cb94c |  | 2025-07-25T17:42:41Z | 2025-07-24T20:00:36Z | FALSE | 24/07/2025 16:19:52 | 29/07/2025 14:24:15 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NWFjOGNmZGItODBlZS00OWEwLWE1YzEtOWMwZjhlMzg1Y2YxOjU3MDE2 | 29/07/2025 07:04:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.685867, -46.6046531 | -23.6858262, -46.6047069 | {'coords': {'latitude': -23.6858262, 'longitude': -46.6047069}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NzQ0M2VkYWMtMmYxYS00Yzk2LTgyYzAtYzU1YTZhYjdlNGQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/02/2024 12:52:51 | 2024-02-27T16:29:54.000Z | verificado que o mesmo está com balde danificado necessário troca do mesmo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7443edac-2f1a-4c96-82c0-c55a6ab7e4d7 | MANUTENÇÃO TFK AVALIAR EQUIPAMENTO E IDENTIFICAR PEÇAS QUE DEVEM SER TROCADAS | 2024-02-27T15:40:02Z | 2024-02-27T15:40:00Z | FALSE | 27/02/2024 12:39:52 | 27/02/2024 13:29:54 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NmRhNTE3NTktMWQzYS00MDVlLThkNDYtNGNhNDg4N2Y4Y2NjOjU3MDE2 | 27/02/2024 13:30:00 | -23.407274, -46.849421 | -23.4069206, -46.8491688 | -23.4063758, -46.8493209 | {'coords': {'latitude': -23.4063758, 'longitude': -46.8493209}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzQ0YTI0M2UtZGIyMC00OTRkLTk1NTMtOWQ5ZTJmN2Y3NmJjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | ferias |  | 2024-11-25T16:59:54Z | FALSE | 04/10/2024 16:19:07 | 25/11/2024 13:59:54 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzQyYTdjNDAtMzNmOS00OGZlLWIzZGEtYTMxY2E5YTI1Nzg1OjU3MDE2 | 17/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '4b87c556-11ce-4b27-b1d3-7405db60993e', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NzQ1YWRiNDMtMjdhNy00YzQxLTgzMjUtY2Y3ZTUzNDFhNjc0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/01/2025 13:00:00 | 2025-01-16T17:00:00.000Z | trocado A REGUA E REATOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/745adb43-27a7-4c41-8325-cf7e5341a674 | phu nao aquece parte superior |  |  | FALSE | 16/01/2025 12:03:17 | 10/02/2025 19:51:41 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDdhZWU3N2EtMzY2OC00ZDNmLWIwYTMtMjllNzMzYWNlMjBhOjU3MDE2 | 16/01/2025 13:00:00 | -23.409036, -46.858139 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NzQ1YjJlOTMtNTA5My00NjE0LWE5YzgtMDE2NjYwMzA4YjU0OjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2025-02-04T14:31:38Z | FALSE | 17/01/2025 09:24:41 | 04/02/2025 11:31:38 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YzMwMDk2ZWQtODYwNS00M2RhLWE2ZjUtMGRmZjFhNGU4MGM2OjU3MDE2 | 17/01/2025 09:00:00 | -23.550442, -46.717166 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NzQ2NzkzMmYtNmZkMC00YzVhLTgzZGEtZDM2MTkwZjlhYjUzOjU3MDE2 | 60 | 1 | reported | 20/08/2025 07:43:53 | 2025-08-20T10:43:53.000Z | empresa nao localizada |  | 11 96630-8182 ~Samyr Costa | 2025-08-19T13:16:42Z | 2025-08-19T13:16:31Z | FALSE | 18/08/2025 18:17:21 | 20/08/2025 07:43:53 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NjhmYWE5NWEtN2YwYi00NTMxLTk5Y2MtNDY0YzYwYWE0ZGI2OjU3MDE2 | 19/08/2025 09:00:00 | -23.653568, -46.721235 |  | -23.6861519, -46.6046428 | {'coords': {'latitude': -23.6861519, 'longitude': -46.6046428}} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzQ3OTZlY2MtMWYzNy00NmUyLTk4ZmUtZTA1NzljMDU3MmRlOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 04/09/2024 14:06:00 | 2024-09-04T17:14:00.000Z | porta do forno estava saindo fumaça o mesmo foi reajustado e a porta está OK porém foi detectado que a gaxeta tá com rasgo necessário trocar a gaxeta do forno | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/74796ecc-1f37-46e2-98fe-e0579c0572de | fazer manuseio no forno-esta sem vedaçao |  |  | FALSE | 04/09/2024 08:30:46 | 12/09/2024 09:07:29 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MTUxOTZhNGEtZWFmMC00MDdlLTg4ZWEtM2I1YmFhYjAyNmI1OjU3MDE2 | 04/09/2024 13:00:00 | -23.521923, -47.423587 | -23.7598888, -46.5720203 | -23.7209571, -46.4810755 | {'coords': {'latitude': -23.7209571, 'longitude': -46.4810755}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzQ4OGE1N2QtMzI1NS00YTU5LWJjZWQtZDU4OGY3ZTQ4NWEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2023 07:05:00 | 2023-10-03T21:25:25.000Z | foi instalados os equipamentos que estavam disponíveis para ser colocados no local foi posicionados equipamentos conforme a solicitação do cliente segundo o layout também foi deixado geladeira e freezer em funcionamento estão funcionando atingindo. alguns equipamentos estão com pontos de ferrugem cliente vai trazer produto para ser limpado durante. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7488a57d-3255-4a59-bced-d588f7e485a3 |  | 2023-10-03T10:04:54Z | 2023-10-03T10:04:51Z | FALSE | 02/10/2023 17:06:45 | 03/10/2023 18:25:25 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OWZjYmM1ODYtM2EzZC00NjZjLWJhZTgtNDg5ZjM5YzFiYWU1OjU3MDE2 | 03/10/2023 07:00:00 | -14.150298, -39.112735 |  |  | {'coords': {'latitude': -13.974224, 'longitude': -38.938769}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NzQ5YzIzODQtM2Q2Yy00ZWZkLWFjNjItODFhMTM5M2IwMTMwOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 28/04/2025 14:13:39 | 2025-04-29T03:41:25.000Z | foi trocado disjuntor e feito regulagem das chamas. fritadeira funcionando 🆗 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/749c2384-3d6c-4efd-ac62-81a1393b0130 |  | 2025-04-28T16:34:54Z | 2025-04-28T16:34:48Z | FALSE | 28/04/2025 12:51:04 | 29/04/2025 00:41:25 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDgwNTRhZWMtYjEzZS00ZDlhLTkxOWQtOTVkOTVlYWM1MTI2OjU3MDE2 | 28/04/2025 14:00:00 | -23.9976824, -46.25708849999999 | -23.9974911, -46.2566701 | -23.6803644, -46.5951529 | {'coords': {'latitude': -23.6803644, 'longitude': -46.5951529}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzQ5ZjEwZjEtMDA2NC00YjZkLWFkZTgtYzQ2YjAyM2FhMzNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/01/2024 09:00:00 | 2024-01-08T13:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA TRAVA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/749f10f1-0064-4b6d-ade8-c46b023aa33b | MANUTENÇÃO CORRETIVA PASSTROUGH FRIO PROBLEMA NA TRAVA DA PORTA |  |  | FALSE | 18/01/2024 12:52:18 | 18/01/2024 12:53:27 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | Yzc4M2Y3YzQtMDk4NS00OGIxLWI1ZWQtNWU2OTBhZGM4YTVkOjU3MDE2 | 08/01/2024 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NzRhNDVhM2EtNGNkYy00ZDQ5LWEyMzktNjhiYThhODBlNTNhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 15:13:43 | 2025-09-04T18:16:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/74a45a3a-4cdc-4d49-a239-68ba8a80e53a |  | 2025-09-04T18:12:39Z | 2025-09-04T17:56:36Z | FALSE | 04/09/2025 14:09:34 | 04/09/2025 15:16:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDk5MTY5MTMtYWUxYy00NDJkLWI4NDQtM2Q4OGI0NTE3Mzg0OjU3MDE2 | 04/09/2025 14:09:00 | -22.9100417, -47.0926293 | -23.6856244, -46.6045956 | -23.6857108, -46.6042741 | {'coords': {'latitude': -23.6857108, 'longitude': -46.6042741}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzRjNGVjMzItMjE1Zi00YjFmLTllZmEtYTg2N2M3NWE2ZjczOjU3MDE2 | 540 | 100 | pending | [7 empty] | TRUE | 22/11/2024 16:47:58 | 26/11/2024 17:23:30 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OThhZDExODItMDA5MC00MzBkLWI0MDktNGJmNDYxZjRlNGFmOjU3MDE2 |  | -20.558349, -47.380429 |  |  | {} | Pendente | T02 - DAVID AFONSO
NzRjNzk0YjYtOWZiNi00MjFmLWI0YzMtYmIxNmY5MWJhY2IzOjU3MDE2 | 60 | 4 | done | 13/10/2025 10:00:00 | 2025-10-13T15:20:00.000Z | Manutenção realizada. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/74c794b6-9fb6-421f-b4c3-bb16f91bacb3 | Vazamento de agua no steamer |  | 2025-10-15T12:39:47Z | FALSE | 13/10/2025 15:38:24 | 15/10/2025 09:39:47 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTg4ODNhZDgtNWJhMy00YTgyLWE0ZTEtZTg0M2FiMWViYjdiOjU3MDE2 | 13/10/2025 08:00:00 | -23.488129, -46.549194 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzRjOGIzMjgtYTM5Ny00MDFjLWJmMTctZDNjMDQ4ZjcyYWMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/11/2023 11:00:00 | 2023-11-30T13:00:00.000Z | FEITO REPARO. EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/74c8b328-a397-401c-bf17-d3c048f72ac2 | MANUTENÇÃO TFK |  |  | FALSE | 24/11/2023 16:13:01 | 05/12/2023 16:37:11 | {} | ZDc3YTMxMmQtYmQxZC00MTIxLWIwNGMtMTc0NzQxOGRkNzE3OjU3MDE2 |  | -23.572325, -46.650204 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
NzRjZDM4ZmYtODdjMy00MDFmLWE2YjYtMTk5MDQyNDY4YzFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/05/2024 12:03:23 | 2024-05-27T15:05:36.000Z | realizado preventiva, reaperto, passagem de gracha, aferição da resistência, aferição motor ciroco e limpeza geral do equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/74cd38ff-87c3-401f-a6b6-199042468c1d | RETORNO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA PREVISTA NA VENDA DA ASSISTÊNCIA | 2024-05-27T15:03:13Z | 2024-05-27T15:02:58Z | FALSE | 27/05/2024 11:05:50 | 27/05/2024 12:05:36 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Mjc0N2IyM2UtMzUwMy00M2NjLWFiYWEtYzNiMjMyYWY1MWQ3OjU3MDE2 |  | -21.799248, -47.903687 | -21.9011229, -47.9058003 | -21.9012103, -47.9059106 | {'coords': {'latitude': -21.9012103, 'longitude': -47.9059106}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzRjZWYwYTgtMzI5My00NDBmLTlmMDgtM2Q2M2VlNTVmOGQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/07/2023 09:16:36 | 2023-07-12T23:21:22.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/74cef0a8-3293-440f-9f08-3d63ee55f8d7 |  | 2023-07-12T12:15:56Z | 2023-07-12T12:14:44Z | FALSE | 07/07/2023 12:30:26 | 12/07/2023 20:21:22 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NDExNWJjMjgtZDYyYi00YzQ0LTkzYmUtNTY1MzZmMTI0Y2FmOjU3MDE2 | 12/07/2023 07:00:00 | -15.629495, -54.175121 |  |  | {'coords': {'speed': 1.04, 'heading': 93.4, 'accuracy': 1.5, 'altitude': 339.7, 'latitude': -15.8781541, 'longitude': -52.2982741, 'speed_accuracy': 0.7, 'heading_accuracy': 34.6, 'altitude_accuracy': 3.7}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NzRkMzQ0OTUtN2NmMi00ODE4LTkxYTAtZTgxZGMwNmVlNzNlOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 08/10/2024 11:44:17 | 2024-10-08T16:49:16.000Z | Foi verificado que o controlador não estava programado corretamente. foi colocado os parâmetros no controlador e orientado o cliente a respeito do equipamento. equipamento funcionando perfeitamente ok. OBS nas bordas da pista não esquenta isso e normal relatado para o cliente. um | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/74d34495-7cf2-4818-91a0-e81dc06ee73e | as de tampo de vidro, e estão funcionando perfeitamente | 2024-10-05T20:11:40Z | 2024-10-05T20:11:29Z | FALSE | 04/10/2024 13:09:01 | 08/10/2024 13:49:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjYzYmQwNGYtZjQxNi00NmMwLThmMWYtYjA0NmY0NmRhY2ViOjU3MDE2 | 08/10/2024 09:00:00 | 0, 0 | -23.96498, -46.342054 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzRkZWNlNTEtY2MwYi00YjFjLWFjNzYtMjg5NDE2ZmRhNzY3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/06/2025 10:00:00 | 2025-06-02T16:00:00.000Z | NA MAQUINA 1 FOI VERIFICADO QUE UM VENTILADOR ESTA PARADO E VAI PRECISAR SER SUBSTITUIDO NA MAQUINA 2 FOI IDENTIFICADO QUE PRECISA TROCAR O MOTOR CIROCO SERÁ NECESSÁRIO UMA NOVA VISITA PARA CONCLUIR O ATENDIMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/74dece51-cc0b-4b1c-ac76-289416fda767 | AS DUAS RECICLADORAS APRESENTANDO PROBLEMAS PARA EFETUAR OS CICLOS MÁQUINAS NÃO ESTÃO DESCARANTANDO OS LIQUIDOS GERADOS NA DESIDRATAÇÃO DO RESIDUO E DEIXANDO O RESIDUO PASTOSO FOI FEITO VIDEO CHAMADA COM A CLIENTE E FOI VERIFICADO QUE A CAIXA DE FILTRO NÃO ESTA OBSTRUIDA, NEM NENHUM PONTO HIDRAULICO) |  |  | FALSE | 08/08/2025 10:41:02 | 08/08/2025 10:46:11 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NGE4NWI3ZGQtNDM3YS00YjY1LWJjZGQtMDY2NGU5N2Q3NGY2OjU3MDE2 | 02/06/2025 10:00:00 | -14.192323, -49.352306 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NzRlZjkzYmItZDNkMC00MDg0LTkzZDgtNDg1MzNlOTY4NGUxOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 24/10/2024 08:00:00 | 2024-10-24T11:02:00.000Z | nao autorizado integraçao |  |  |  |  | FALSE | 21/10/2024 17:55:40 | 30/10/2024 15:57:02 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OTE4MTRlODgtY2NkZi00YjNiLThlMTctMmYzYTI0NWNmMzAwOjU3MDE2 | 24/10/2024 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Reportada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NzRmNzc4YWUtM2IyMi00YTRkLWIyNzYtNzZhZDliMTM5YmRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 11:40:06 | 2025-09-23T14:48:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/74f778ae-3b22-4a4d-b276-76ad9b139bdf |  | 2025-09-23T14:39:05Z | 2025-09-23T14:38:39Z | FALSE | 23/09/2025 11:38:19 | 23/09/2025 11:48:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjU5ZGE2NWUtYjNkOS00OGRjLWFmMTYtNmE0NjI0YzI2YjRmOjU3MDE2 | 23/09/2025 11:38:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855044, -46.6044505 | -23.6856183, -46.6043933 | {'coords': {'latitude': -23.6856183, 'longitude': -46.6043933}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzRmZDg3ZDUtYzM4MC00M2E5LTgxYjAtY2JiZTlhMjRmYWJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/10/2023 11:13:00 | 2023-10-02T18:11:00.000Z | foi realizado a preventiva na máquina composteira eco 100kl foi realizado limpeza do motor foi limpado filtro reaperto no quadro elétrico | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/74fd87d5-c380-43a9-81b0-cbbe9a24fabf | MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECO 100 |  |  | FALSE | 02/10/2023 10:14:09 | 01/02/2024 13:20:16 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YmJmNzY5MzgtMWMyMS00NTZjLWFiNmQtOTBhM2I4NTgyNDczOjU3MDE2 | 02/10/2023 11:00:00 | -23.550442, -46.717166 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.553585, 'longitude': -46.7174717}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzUwNTVmZTQtOTk4Ny00ZTAwLTgzMDgtNmE5MzFkNmFjNWJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/07/2023 13:32:45 | 2023-07-24T19:35:56.000Z | foi trocada as sapatas do equipamento e feito a fixação do armário. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/75055fe4-9987-4e00-8308-6a931d6ac5ba |  | 2023-07-24T15:55:15Z | 2023-07-24T15:55:11Z | FALSE | 24/07/2023 12:51:01 | 24/07/2023 16:35:56 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MWYxMzU5M2UtZmI0Ni00ZjQwLTkzNDktYTI5Y2RjMjMyNGUzOjU3MDE2 | 24/07/2023 14:00:00 | -23.584998, -46.684938 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 8.6, 'altitude': 726.7, 'latitude': -23.5849233, 'longitude': -46.684765, 'speed_accuracy': 6.9, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 4.2}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NzUwYzJhMWMtMTJkMC00MjU4LWExNDctNTQ1YzNjM2I3NGE4OjU3MDE2 | 60 | 4 | done | 01/09/2025 12:45:00 | 2025-09-01T16:18:45.000Z | Foi dado instruções sobre o equipamento e o barulho da unidade condensadora que e normal (unidade elgim). EQUIPAMENTO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE OK | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/750c2a1c-12d0-4258-a147-545c3c3b74a8 | barulho | 2025-09-01T15:12:43Z | 2025-09-01T13:59:35Z | FALSE | 01/09/2025 10:57:28 | 01/09/2025 13:18:45 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDI3N2NhZGMtM2JjMi00ODUwLTkwYmMtY2FlN2VmM2JmNzhiOjU3MDE2 | 01/09/2025 14:00:00 | -23.582251, -46.646982 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzUwYzk0M2QtMDVmNy00OTVlLWI4NWMtYTEwZDBmZDkxNGUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2025 10:30:57 | 2025-09-04T13:46:25.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/750c943d-05f7-495e-b85c-a10d0fd914e1 | Check-list | 2025-09-03T18:34:33Z | 2025-09-03T18:34:30Z | FALSE | 03/09/2025 15:34:23 | 04/09/2025 10:46:25 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZmY3YmYzMDItYWU5OC00ZmMwLWI5ZDAtYzQ1ZjNhMmYxZjM5OjU3MDE2 | 03/09/2025 15:33:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6859017, -46.6046667 | -23.6858983, -46.6047309 | {'coords': {'latitude': -23.6858983, 'longitude': -46.6047309}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NzUxZTY4OTUtYTg0MC00ZjA0LTk2ZTctZmE3ZjdlYmUwMGE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/09/2025 10:40:33 | 2025-09-05T14:05:31.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/751e6895-a840-4f04-96e7-fa7f7ebe00a4 |  | 2025-09-05T13:18:58Z | 2025-09-05T12:51:41Z | FALSE | 05/09/2025 09:42:03 | 05/09/2025 11:05:31 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTUyYjQ0NWItYjUyZi00ODE5LWE0ZTgtY2Q3OWQxNGVjNWRkOjU3MDE2 | 05/09/2025 09:41:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6857229, -46.6043792 | -23.6856569, -46.6045871 | {'coords': {'latitude': -23.6856569, 'longitude': -46.6045871}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzUyZDU0ZjktYzdiMy00ODdkLTljYzItOTE5N2VlNGYzMTZhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2024 08:00:00 | 2024-09-19T21:00:00.000Z | TRocado compressor +filtro+carga de gas +limpeza+troca de valvula ATEMDIMENTO FIANLZIADO 19;09 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/752d54f9-c7b3-487d-9cc2-9197ee4f316a | trocado compressor +filtro+carga de gas +limpeza+troca de valvula |  |  | FALSE | 19/09/2024 10:39:56 | 26/02/2025 11:51:50 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YzIxN2M3N2ItYjg0Ny00MGFmLTlhODAtYTM3NDBhZDhhMzNjOjU3MDE2 | 19/09/2024 14:30:00 | -8.096019, -34.885545 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NzUzZjYzOGQtYTMwYS00NjM5LWExMjQtNDkyN2MzZTkzZmE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/03/2024 21:39:35 | 2024-03-20T03:25:11.000Z | necessário fazer uma preventiva e limpeza pra retirar a gordura e o óleo retirar o registro de 2 cubas e colocar uma vedação ou fita Teflon foi retirado o painel da frente e colocado silicone de alta temperatura fritadeira funcionando normalmente porém com vazamento na parte de baixo da mesma | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/753f638d-a30a-4639-a124-4927c3e93fa5 | RETORNO PARA VERIFICAR VAZAMENTO DOS QUEIMADORES | 2024-03-20T00:19:09Z | 2024-03-19T21:24:30Z | FALSE | 19/03/2024 17:44:28 | 20/03/2024 00:25:11 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NzFmZjVlNTUtY2NlYi00ZDExLWEwZGUtYzI1ZGFjMzczNDI5OjU3MDE2 | 19/03/2024 22:00:00 | -22.930975, -47.079004 | -22.9321985, -47.0778838 | -23.6863351, -46.6043837 | {'coords': {'latitude': -23.6863351, 'longitude': -46.6043837}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzU0MGE4YTItYTdjMC00ZDMwLTk4NGQtOTVmNTE0MmFmNmJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 13/08/2024 16:32:57 | 31/10/2024 14:10:56 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NWQ1NjlkZWYtYzQwYi00Y2ZkLThiN2MtOTJiNGNhYzQ0Mzg0OjU3MDE2 | 13/08/2024 07:00:00 | -23.666603, -46.685792 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NzU0NjFiODItZWQwMS00M2I3LWIwMWEtZGQ4MDQxYWY4NWFkOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 11/06/2024 13:10:32 | 2024-06-11T16:11:23.000Z | serviço feito com o Jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/75461b82-ed01-43b7-b01a-dd8041af85ad | start de equipamentos do conforto médico. Engenheira Marina 11 99592-1691 ou Engenheiro Cassio 11 94199-8063 | 2024-06-11T13:41:41Z | 2024-06-11T13:41:26Z | FALSE | 11/06/2024 09:49:25 | 11/06/2024 13:11:23 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OGYzMjYxOGUtNzE2ZS00ZGVmLTg3NmQtMTU4OWQyYWFlN2YxOjU3MDE2 | 11/06/2024 10:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NzU0ODc5ZjEtZGUxYS00ZWI2LTkzODMtYzE4Y2NlMzFlZmM5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2025 13:26:47 | 2025-09-15T16:35:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/754879f1-de1a-4eb6-9383-c18cce31efc9 |  | 2025-09-15T16:24:44Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 08:59:13 | 15/09/2025 13:35:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjM3MDE2Y2ItMDg0NS00MjFlLWEyYmQtMmQ4Y2FiYWY0Y2FhOjU3MDE2 |  | -23.647586, -46.5328 | -23.685575, -46.6043367 | -23.685603, -46.6044766 | {'coords': {'latitude': -23.685603, 'longitude': -46.6044766}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzU1ZGMyOGQtOGMxZS00MWQzLWE2OWYtMWUyNmE2NDcwODI1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 14:11:07 | 2025-08-05T18:02:58.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/755dc28d-8c1e-41d3-a69f-1e26a6470825 |  | 2025-08-05T17:10:34Z | 2025-08-05T17:07:53Z | FALSE | 05/08/2025 13:58:58 | 05/08/2025 15:39:03 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2RjNjE4OGUtYjcwZi00NWNmLWIwNGItNmRlNzNmNDM5YTk1OjU3MDE2 | 05/08/2025 13:58:00 | -12.2859699, -55.2978394 | -23.6855617, -46.6044683 | -23.6856428, -46.604629 | {'coords': {'latitude': -23.6856428, 'longitude': -46.604629}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzU2NDEzNTItZTYzNi00NWM4LWFlNmMtZDY4NzQwYzM0MzVkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2025 13:35:32 | 2025-09-19T16:44:43.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/75641352-e636-45c8-ae6c-d68740c3435d |  | 2025-09-19T16:35:15Z | 2025-09-19T16:35:03Z | FALSE | 19/09/2025 13:34:21 | 19/09/2025 13:44:43 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTJmYmNiM2MtMmVjMC00MTBhLWE3NWQtNTJmNjJlYTkyMjdkOjU3MDE2 | 19/09/2025 13:34:00 | -14.8856525, -40.82737849999999 | -23.6855739, -46.6043894 | -23.6855867, -46.604405 | {'coords': {'latitude': -23.6855867, 'longitude': -46.604405}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzU2ZDkzYTctZGU0Ni00MGNlLThkODItZDUxMDRmMmVmN2E1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2023 13:10:57 | 2023-10-09T16:28:51.000Z | Foi tirado as medidas do caldeirão para a fabricação da proteção das resistências. verificado os parâmetros e feito ajustes de acordo ( Fábio e jacaré) . fábrica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/756d93a7-de46-40ce-8d82-d5104f2ef7a5 | MANUTENÇÃO CALDEIRÃO 300LT | 2023-10-09T16:10:04Z | 2023-10-09T12:36:16Z | FALSE | 09/10/2023 09:24:00 | 09/10/2023 13:28:51 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | N2Y5NWYyZTktYzczMS00ZmE1LWIzYjUtZWNkNWQ0YzI3Yzg4OjU3MDE2 | 09/10/2023 12:00:00 | -23.617508, -46.552386 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzU3M2I5YzctNjc0ZS00NmUzLWJhNzAtOWQyZGQzYzA5OTBkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/06/2024 13:00:00 | 2024-06-21T17:00:00.000Z | FEITO REAPERTO NAS PRATILEIRAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7573b9c7-674e-46e3-ba70-9d2dd3c0990d | PRATILEIRA INSTALADA SOLTOU |  |  | FALSE | 09/07/2024 09:26:43 | 09/07/2024 09:27:34 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NTY1MmYxMzctOWZkOC00MmFkLThhNzEtYTZiYWM5YWQyMjM3OjU3MDE2 | 21/06/2024 13:00:00 | -23.534267, -46.669755 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NzU3YTczYzctYmRlYS00ZTBmLTk2NmYtZTRiNmRmYTI4ZWI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/09/2025 16:07:52 | 2025-09-16T19:13:12.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/757a73c7-bdea-4e0f-966f-e4b6dfa28eb7 |  | 2025-09-16T19:39:23Z | 2025-09-16T18:05:14Z | FALSE | 16/09/2025 14:55:19 | 16/09/2025 16:48:59 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Yzg4NjQ0ODItNjI5OS00M2M4LThhMzMtOGI2ZjhiZDkzYjgyOjU3MDE2 | 16/09/2025 14:55:00 | -23.5664037, -46.68083679999999 | -23.6856128, -46.6043639 | -23.6856033, -46.6044067 | {'coords': {'latitude': -23.6856033, 'longitude': -46.6044067}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzU3ZGM3NmYtMzY1NS00OWY0LWExOGItZmY0Njg1MjU4Y2RiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/12/2023 09:50:00 | 2023-12-07T17:27:00.000Z | feito a troca dos rolamentos e feito em higienização da mesma testado e equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/757dc76f-3655-49f4-a18b-ff4685258cdb | RETORNO COM O CARLITO DA FABRICA PARA TROCA DO ROLAMENTO |  |  | FALSE | 07/12/2023 07:40:31 | 04/01/2024 13:19:20 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OTU4ZDUxYmEtMjdjOC00M2QyLWEyYjItZmY5ZmYzNmEzZDY3OjU3MDE2 | 07/12/2023 09:00:00 | -23.660344, -46.836979 |  | -23.6605767, -46.841755 | {'coords': {'latitude': -23.6605767, 'longitude': -46.841755}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
NzU4MDllMzUtNjZkMC00NGUzLWI5ZjctZWJlZjRjZWQwOGM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/11/2023 10:00:00 | 2023-11-08T14:00:00.000Z | EQUIPAMENTO SEM ILUMINAÇÃO, FEITO A TROCA DA LAMPADA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/75809e35-66d0-44e3-b9f7-ebef4ced08c5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA RAMPA AQUECIDA |  |  | FALSE | 17/11/2023 16:43:44 | 17/11/2023 16:44:33 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NGY5MDE4ZjYtN2ViOS00MjMyLWEzNmItNTgyM2M0NmJlZmU0OjU3MDE2 | 08/11/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NzU4MjAwYjItNzdiZC00YTk4LTlhNzMtYTYzM2NlMzYyZWNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 29/04/2024 14:55:50 | 27/08/2024 12:43:14 | {} | ZmNkMjY4NDgtOTRmYy00M2M3LTg5NjktMWVlYzk0YWU5ZGViOjU3MDE2 |  | -23.626075, -47.231326 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
NzU5Njc1MzQtZjQxYS00ZDJhLTliYTUtNjRlMDljYTI4ZDg2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | COIFA NÃO FUNCIONA |  |  | TRUE | 24/04/2024 09:55:04 | 31/10/2024 13:44:04 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NWQxZTQ4Y2YtN2Y0Yi00YWJmLThjYzMtNzEzYTg5OGE4MTA0OjU3MDE2 | 24/04/2024 10:00:00 | -23.596656, -46.807276 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NzU5ODI3NWItODQ0NC00NjJlLWE5MjMtODRlODIxN2I5MzRjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/06/2025 00:00:00 | 2025-06-05T03:00:00.000Z | Carrinho retirado e entregue na Topema | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7598275b-8444-462e-a923-84e8217b934c | 26/05 cliente informa porta caiu, necessario solda ag.nfiscal 05/06 retirar o carrinho com doblo |  | 2025-08-13T12:49:59Z | FALSE | 26/05/2025 12:17:16 | 13/08/2025 09:49:59 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDhhMTMwY2UtMmRkZi00ZDZhLTg2ZGEtNTYyNDQ2ZTRlNzlmOjU3MDE2 | 05/06/2025 08:00:00 | -23.591086, -46.673622 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzVhYWYyYzAtZDQxMC00NjM5LTgwN2YtMTIwZTJmNzJjMmU0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2025 16:30:16 | 2025-09-15T19:35:19.000Z | Equipamento liberado de forma condicional por riscos e marca de solda na chapa. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/75aaf2c0-d410-4639-807f-120e2f72c2e4 |  | 2025-09-15T19:21:57Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 08:47:29 | 15/09/2025 16:35:19 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2UyZWM1YmEtMDBjYS00NWZiLWI4YTUtZTQ4MzYyMGViODBkOjU3MDE2 | 15/09/2025 08:47:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6856433, -46.6043033 | -23.6855917, -46.6043717 | {'coords': {'latitude': -23.6855917, 'longitude': -46.6043717}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzViM2UyM2YtNjg3OS00NDkyLTk5ZTYtNWY5YzUxMzUzMWY0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/09/2025 14:52:17 | 2025-09-24T18:00:03.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/75b3e23f-6879-4492-99e6-5f9c513531f4 |  | 2025-09-24T17:50:50Z | 2025-09-24T17:27:34Z | FALSE | 24/09/2025 14:26:15 | 24/09/2025 15:00:03 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzdmNzhkOWYtYTQ4NC00ZGUyLThhOWItNjg4ZjJmODI5MjIzOjU3MDE2 | 24/09/2025 14:26:00 | -9.6084443, -35.9562483 | -23.6855317, -46.6044633 | -23.6855367, -46.604555 | {'coords': {'latitude': -23.6855367, 'longitude': -46.604555}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzVjMWFlZmUtNGQ1Yy00MTBlLTgzYTgtZWVhYjkxOWQ2Njc3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Vazamento na camara |  |  | TRUE | 28/03/2024 08:51:22 | 18/04/2024 15:41:45 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTI3NGY2NjgtNDE2My00ZmU3LWJhMGMtYWYxNWYzNzRlMzMxOjU3MDE2 | 28/03/2024 09:00:00 | -23.610367, -46.696645 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
NzVjNGUyYmItZjYyZC00MzkyLTk1NWMtZDVkNjU2YjM1NmQxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/07/2025 08:00:00 | 2025-07-01T16:00:00.000Z | Disjuntor câmara hortifrit desarmado Foi realizado testes na condensadora e identificação compressor e curto circuito. Dados do compressor para orçamento. Válvula do acionador de joelho danificado necessário substituir entrada do restaurante lado do salão. Foi realizado testes de funcionamento do filtro de óleo e passado para equipe da cozinha. Necessário anéis orig para mangueira. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/75c4e2bb-f62d-4392-955c-d5d656b356d1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 1° SEMANA DE JULHO NO COPA |  |  | FALSE | 08/07/2025 13:04:15 | 08/07/2025 13:05:22 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MTEzMDM3MmMtMmM1NC00NDcxLWEwZWEtNGJjMDQxN2Y0ODk2OjU3MDE2 | 01/07/2025 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
NzVjZmUzM2ItYWNlMC00OWZhLWE5MGMtN2EwYjVmMDZjMDU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/01/2025 09:00:00 | 2025-01-10T17:30:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/75cfe33b-ace0-49fa-a90c-7a0b5f06c058 | Refrigerador não está gelando. |  | 2025-02-18T10:43:35Z | FALSE | 10/01/2025 08:36:14 | 18/02/2025 07:43:35 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | M2EyODU5OGYtZGRjOC00MTQ4LWIyMmItY2VjY2VlYzhjODllOjU3MDE2 | 10/01/2025 16:45:00 | -23.657278, -46.69523 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NzVkMmFiNzMtZGZmMi00MmFiLWJjNzUtNDk5ZDRiZjE0ZjA4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 24/06/2024 08:51:02 | 31/10/2024 14:03:08 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YzhiODM1MTQtYzBlOC00NjIzLWI5YzYtMWE4Nzg3Zjc2NGRmOjU3MDE2 | 24/06/2024 09:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NzVlNmM2NjgtNmJmNy00YWExLWJmM2MtMTk4MDAyYTM0YTc4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2025 11:01:54 | 2025-10-03T14:08:00.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/75e6c668-6bf7-4aa1-bf3c-198002a34a78 |  | 2025-10-03T14:00:08Z | 2025-10-03T14:00:03Z | FALSE | 03/10/2025 10:59:35 | 03/10/2025 11:08:00 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MGJkMGY5MWQtMzg2NC00OTAyLWI3MmEtMDViMDkzZmUyZmQ2OjU3MDE2 | 03/10/2025 10:59:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6857067, -46.6044283 | -23.685685, -46.6043533 | {'coords': {'latitude': -23.685685, 'longitude': -46.6043533}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzVlZThhNjItMGE0ZC00Nzk4LTk5OWEtMjRkMzZmOGIwYjVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/09/2023 08:10:00 | 2023-09-05T19:04:00.000Z | foi trocado motor pois o mesmo estava com barulho interno fazendo com que o equipamento apresentava barulho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/75ee8a62-0a4d-4798-999a-24d36f8b0b5e |  |  |  | FALSE | 04/09/2023 08:18:25 | 15/09/2023 13:57:43 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWYwYjhmNzktN2M0Ny00NjMwLWExNWQtOTUwOTk2MDcxZDlmOjU3MDE2 | 05/09/2023 07:00:00 | -26.824899, -49.272404 |  |  | {'coords': {'latitude': -26.8266267, 'longitude': -49.27305}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzVlZjgzYTctNGQzZC00NjM4LWI2ZjgtMzUyMjc5NDUyMGNlOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 27/03/2025 15:00:00 | 2025-03-27T21:00:00.000Z | Realizado a troca do controlador da posta aquecida , realizado ajuste de temperatura em 130 graus e no máximo 140 graus Realizado a troca da borracha do forno combinado Geladeira estava com ventilador travado realizado o conserto, observação se o problema retornar necessário a troco do Micromotor e helice, devido ter forçado, observação. Após o descongelamento equipamento ficou funcionando. Realizado manutenção refrigerador e instalação da bandeja do dreno. Manutenção preventiva refrigerador bar área externa, observação na próxima visita necessário abrir as portas para conferir evaporadora e ventiladores internos portas estão trancadas com cadeado. Manutenção preventiva Frizzer 2 metalfrio Limpeza condensadora nos frizzer 1 e 2 Manutenção preventiva passthu aquecido Limpeza condensadora Refrigerador 2 portss Bar, necessário na próxima visita abrir cadeado pata verificação de evaporadora e ventilador internos e borrachas das portas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/75ef83a7-4d3d-4638-b6f8-3522794520ce | MANUTENÇÃO MENSAL NA KPMG |  |  | FALSE | 22/04/2025 10:22:37 | 22/04/2025 10:25:46 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OTQ5YmY2MDctNjM4MC00N2U0LWI2OTEtOWU3ODgyOGZiYmQzOjU3MDE2 | 27/03/2025 15:00:00 | -23.631454, -46.708356 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NzVmNDBkNDItY2NkMi00Y2JlLTlkMmYtODZiZmE4MDIwZDBkOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 21/05/2025 11:00:00 | 2025-05-21T14:30:00.000Z | Rodas foram substituídas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/75f40d42-ccd2-4cbe-9d2f-86bfa8020d0d |  | 2025-06-17T19:00:16Z | 2025-06-17T19:00:09Z | FALSE | 14/05/2025 19:21:30 | 17/06/2025 16:00:16 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDhhMTMwY2UtMmRkZi00ZDZhLTg2ZGEtNTYyNDQ2ZTRlNzlmOjU3MDE2 | 21/05/2025 14:00:00 | -23.591086, -46.673622 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzVmYmMzMTMtYTQxNC00NzIxLWE3OWYtM2FjMjEzMmY0NTg4OjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 22/05/2025 10:53:18 | 2025-05-22T17:21:48.000Z | Foi feito uma nova carga de fluindo refrigerante R404A, acompanhado o equipamento e o mesmo funcionando 🆗 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/75fbc313-a414-4721-a79f-3ac2132f4588 | 21/05 cliente informa: continuamos com a temperatura alta no equipamento | 2025-05-22T12:32:45Z | 2025-05-22T12:05:58Z | FALSE | 21/05/2025 18:44:29 | 22/05/2025 14:21:48 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjJjNmJjNTctZDBjMS00MTFjLWFiNmItYzUxODAxY2VlZDJiOjU3MDE2 | 22/05/2025 08:00:00 | 0, 0 | -23.5949139, -46.682604 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzYwMTg4ZTItMTdkMC00MmZlLTgzMDItMDNiZTBkNjZmN2U1OjU3MDE2 | 60 | 4 | done | 27/03/2025 08:00:00 | 2025-03-27T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/760188e2-17d0-42fe-8302-03be0d66f7e5 | verificar se e problema da guarniçao P13557 005 04.3 SCANIA NETFVG0B0002 ESTUFA VT 1 PT GD - PREMIUM 700 x 800 x 2050 PC |  | 2025-04-25T12:54:04Z | FALSE | 26/03/2025 18:04:02 | 25/04/2025 09:54:04 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | N2VjODM0NDUtNzg3OS00YTJkLTkzNGQtOGViYzc4MDRjNTEyOjU3MDE2 | 27/03/2025 08:00:00 | -23.71126, -46.564472 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NzYwMWUxYzctZGYxNS00Y2VmLWFiZWEtMmQxYTQzMGQwM2UyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [5 empty] | 2025-01-08T21:29:30Z | 2025-01-08T21:29:10Z | FALSE | 07/01/2025 18:19:00 | 08/01/2025 18:29:30 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODczNGFkMTQtMDQxNS00NDA4LWIwNGYtNTQ4ODgxNmY3N2IyOjU3MDE2 | 08/01/2025 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NzYwNGRjZDYtNTFmYi00MzA2LTljNmMtMmIyMDUyOTA3YmIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2025 14:16:12 | 2025-10-03T17:18:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7604dcd6-51fb-4306-9c6c-2b2052907bb2 |  | 2025-10-03T16:43:05Z | 2025-10-03T16:38:29Z | FALSE | 03/10/2025 13:36:42 | 03/10/2025 14:18:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTdlY2EzMDItNzczOS00ZTJiLTg0ZmItNWVkNTM1NDVkYzkxOjU3MDE2 | 03/10/2025 13:36:00 | -23.5617565, -46.6800845 | -23.6856317, -46.6043167 | -23.6856067, -46.6043567 | {'coords': {'latitude': -23.6856067, 'longitude': -46.6043567}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzYwNjRjZjEtNjY2NS00ODNmLTg1OTQtNjMxZjg1ZWU3ZmQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 22/09/2023 07:20:08 | 30/10/2024 15:04:43 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YjUzNzM4NzUtNjViMy00ZWRlLWI5ZjUtOTZmNjAwYzNiZTc4OjU3MDE2 | 25/09/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NzYwYTA3ZTktOGY3OS00MTczLWEwYWEtNTIxNGVjMmUyYjkxOjU3MDE2 | 120 | 4 | done | 14/10/2025 12:18:59 | 2025-10-14T15:22:37.000Z | foi realizado mudança dos parâmetros e foi detectado que composto do último ciclo foi realizado com perfeição estamos acompanhando a maquina e fazendo um novo ciclo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/760a07e9-8f79-4173-a0aa-5214ec2e2b91 | - Transformação dos resíduos orgânicos em adubo: um ciclo de18 horas não é suficiente para a geração do adubo (evidências anexas). Precisamos operar 2 ciclos de 18h para descarga do adubo. | 2025-10-14T13:37:11Z | 2025-10-07T16:35:05Z | FALSE | 06/10/2025 17:45:41 | 15/10/2025 07:07:12 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDQwOGVkMGYtMmRiNi00ZGU3LWFjMzEtZjYxZTViNGJiMTRiOjU3MDE2 | 14/10/2025 13:15:00 | -23.5179726, -46.91644729999999 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzYxOTRkMzgtZDQwNy00ODM5LWI5NDctYzJkMTczZDkzZGQzOjU3MDE2 | 540 | 1 | done | 09/10/2025 11:24:10 | 2025-10-09T15:01:54.000Z | foi detectado que fio e porcelana da entrada de tensao estava danificado foi substituído o mesmo as pás so cilindro também estava com trincas foi realizado a troca foi realizado aperto em todo componentes da maquina enclindo a parte elétrica maquina funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/76194d38-d407-4839-b947-c2d173d93dd3 | REALIZAR O SERVIÇO EM 01 SEMANA | 2025-10-09T11:04:30Z | 2025-10-08T10:30:27Z | FALSE | 01/10/2025 19:30:12 | 10/10/2025 15:09:29 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzZjMDhmNjAtMTVmZS00ZGM3LTk1YmMtZTk2OTc5YWMyZjdlOjU3MDE2 | 09/10/2025 08:00:00 | -20.2481745, -43.8043936 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzYxOWVmYjQtYzE1Yi00YTZlLWI2NzYtM2I0MjgxMzM2NzA3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 08:39:14 | 2025-08-15T11:40:55.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7619efb4-c15b-4a6e-b676-3b4281336707 |  | 2025-08-12T16:47:40Z | 2025-08-12T16:05:26Z | FALSE | 12/08/2025 12:32:30 | 15/08/2025 08:52:19 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWI5YzdjNzYtZjQ1YS00OTIzLWIzZmEtZWU4MTBlYzI3ODI4OjU3MDE2 | 12/08/2025 12:32:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6856995, -46.6045258 | -23.6858523, -46.604348 | {'coords': {'latitude': -23.6858523, 'longitude': -46.604348}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzYxZjhmMTYtOWY3NS00ZDE2LWI3YTYtYTkzMmNiMmYyNTg3OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 17/02/2025 12:16:47 | 2025-02-17T15:20:46.000Z | foi feita regulagem do fim de curso da porta equipamento funcionando normalmente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/761f8f16-9f75-4d16-b7a6-a932cb2f2587 | PassTrough 04. Micro ventilador da unidade Evaporadora, não esta funcionando. , equipamento está desligado e vazio. Religuei equipamento, temperatura interna estava em 27°C. Compressor partiu normalmente juntamente com o motor-ventilador da unidade condensadora. Temperatura interna teve queda, até 16,6°C e motor-ventilador da unidade evaporadora, não partiu. Aguardei mais alguns minutos e nada. | 2025-02-17T15:15:42Z | 2025-02-14T20:18:18Z | FALSE | 14/02/2025 16:56:58 | 17/02/2025 16:39:57 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NGExYzY0OTctOThkNi00YjYwLWI2NTMtMTZmZmExMzY3NzZiOjU3MDE2 | 17/02/2025 10:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NzYyMTA5YjgtNmY3NS00OTg3LTk1MzktZTYwYzUxZDZiOTZiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 14:19:12 | 2025-09-10T17:26:29.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/762109b8-6f75-4987-9539-e60c51d6b96b |  | 2025-09-05T18:43:39Z | 2025-09-05T18:26:09Z | FALSE | 05/09/2025 15:17:24 | 10/09/2025 14:32:52 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Yjk2ZWI4M2YtODM0Yi00MmE0LThkYTAtNmU1MTVkNTcwMWMwOjU3MDE2 | 05/09/2025 15:17:00 | 0, 0 | -23.685902, -46.6043348 | -23.6855679, -46.6044513 | {'coords': {'latitude': -23.6855679, 'longitude': -46.6044513}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzYyMzYyMjgtNDFiZS00NzEzLTk1MGYtMjg0YzZjNmM1OWIwOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 03/09/2024 14:52:00 | 2024-09-03T19:20:00.000Z | foi trocado as duas chamas do fogão. chapa quente está com o botão desgastados precisa ser trocado. desgaste do botão está sendo ocasionado devido a chapa não está no eixo do botão fazendo com que o funcionário gire o botão e sem o acionamento de pulsar do botão funcionar acaba girando e faz com que a peça interna do botão se desgaste. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/76236228-41be-4713-950f-284c6c6c59b0 | agendar com Joao tecnico e avisar Joao Victor |  |  | TRUE | 29/08/2024 14:24:51 | 08/11/2024 21:53:15 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTQzMzMwYzItZmFiNy00Yjk2LTk2OTktZjRhMzg2MmZmM2NhOjU3MDE2 | 03/09/2024 16:00:00 | -23.531529, -46.684258 | -23.5314936, -46.6842896 | -23.5429587, -46.676557 | {'coords': {'latitude': -23.5429587, 'longitude': -46.676557}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NzYyM2ViZTctOTAxMC00NzFlLThlYzYtYmFiM2IxZjVlZjIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 09/05/2024 12:11:06 | 14/06/2024 13:29:05 | {} | YzhmMmVjMDEtNGE5MC00NWYzLWFkYmItNmI4NDdjNGU3YzVhOjU3MDE2 |  | -16.593028, -39.097922 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
NzYyNzdjYjEtZGZiOS00YjMwLWEyZjMtODA2NmU4MDY0ODZhOjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 29/08/2025 12:43:06 | 2025-08-29T16:37:10.000Z | verificado a caldeira e a mesma encontra-se com o registro ok. a da topema. porém a caldeira velha é que está com o registro quebrado . e o refrigerador estava funcionando. se for trocar o registro nao e esse tem que comprar outro. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/76277cb1-dfb9-4b30-a2f3-8066e806486a | CALDEIRA DEFEITO VIDRO QUEBRADO NO MEDIDOR E FREEZER NAO GELA | 2025-08-27T15:19:26Z | 2025-08-27T15:19:11Z | FALSE | 27/08/2025 10:54:36 | 29/08/2025 13:37:10 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MjgzMmM4YjQtNGM2Zi00ODM0LWE1YTUtMDdlYzVlYmNkZTJiOjU3MDE2 | 29/08/2025 08:00:00 | -23.581707, -46.715988 | -23.581875, -46.71605 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzYyYjZjMTUtNDExOS00MjM5LWJmNDMtMjk2MjMyNzRmNDM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/08/2023 09:06:00 | 2023-08-25T14:22:00.000Z | realizado troca de resistencia, equipamento apresentava fuga de tensão devido resistência danificada e baixa isolação | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/762b6c15-4119-4239-bf43-29623274f435 | Levar resistência. |  |  | FALSE | 25/08/2023 07:31:16 | 28/08/2023 15:10:09 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MTIyMjk1NDQtMDVjZC00OTVjLTk3MTktZmViYWQ3NTliY2IyOjU3MDE2 | 25/08/2023 08:00:00 | -23.580267, -46.692213 |  |  | {'coords': {'speed': 0.54, 'heading': 118.77, 'accuracy': 22.5, 'altitude': 726.3, 'latitude': -23.5793873, 'longitude': -46.6870106, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.8}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzYyZjQ1MjItYTI0OC00MTQ0LThkMzAtOTM5NjBlZGNhYzZmOjU3MDE2 | 200 | 100 | done | 08/11/2024 09:00:00 | 2024-11-08T13:00:00.000Z | tecnico foi ao local fazer diagnostico retornar segunda feira 11.11 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/762f4522-a248-4144-8d30-93960edcac6f | problema nas chamas , problema no bico ou problema no ar, tecnico foi ao local fazer diagnostico retornar segunda feira 11.11 |  |  | FALSE | 29/10/2024 09:36:16 | 11/12/2024 17:30:33 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MmM2ZDJlNDEtZGE4OC00Y2IwLWJjN2ItYzg1MmNkM2JmNDdhOjU3MDE2 | 08/11/2024 08:00:00 | -28.839333, -51.904967 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NzY0YzIxNTYtNWM1NC00YzJkLWJmODMtNDliYWNjMGYzNjRkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 16:32:56 | 2025-09-10T19:36:22.000Z | Equipamento liberado de forma condicional com riscos na parte externa. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/764c2156-5c54-4c2d-bf83-49bacc0f364d |  | 2025-09-10T19:32:49Z | 2025-09-10T19:02:47Z | FALSE | 10/09/2025 15:17:17 | 10/09/2025 16:36:22 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzE5NDYyMjQtODE4NS00MDMxLThhOTEtNTM0NDVmMGFiYjFhOjU3MDE2 | 10/09/2025 15:17:00 | -28.064927, -52.00597380000001 | -23.6855729, -46.6045239 | -23.6859625, -46.6045814 | {'coords': {'latitude': -23.6859625, 'longitude': -46.6045814}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzY1ZGE5MDktNDljOC00NjYzLWJlNjAtMGM3ZTNlZTY4MjM1OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 08/10/2024 14:49:00 | 2024-10-08T18:10:00.000Z | foi instalado o gabinete com gaveta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/765da909-49c8-4663-be60-0c7e3ee68235 | DEVOLVER A GAVETA AO CLIENTE |  |  | FALSE | 03/10/2024 13:17:45 | 06/01/2025 17:51:57 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjgxOTZmYTUtMDEyNi00ZWMwLTlkODItNTQ5ODUwMWJmMjRjOjU3MDE2 | 08/10/2024 15:30:00 | -23.581103, -46.678481 | -23.5811979, -46.6785246 | -23.5814868, -46.6789726 | {'coords': {'latitude': -23.5814868, 'longitude': -46.6789726}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NzY1ZWRmOTItYjE5NC00NWViLTg1OTctZTg1Y2E4NWZmNjFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2025 13:53:14 | 2025-09-04T16:54:43.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/765edf92-b194-45eb-8597-e85ca85ff61f |  | 2025-09-04T14:40:23Z | 2025-09-04T14:29:59Z | FALSE | 04/09/2025 11:29:47 | 04/09/2025 13:54:43 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmZmMjk3MDUtZTgzZC00NDNkLTk4MGYtYmQzMDkwMzY2Y2E2OjU3MDE2 | 04/09/2025 11:29:00 | -23.596308, -46.655761 | -23.6854583, -46.6043383 | -23.685605, -46.6042917 | {'coords': {'latitude': -23.685605, 'longitude': -46.6042917}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzY2OTg3ZWYtNzUzNC00MDM4LWFlYTktMDc3ZTI2NWQyODk2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/05/2024 08:15:45 | 27/08/2024 12:44:44 | {} | NmY2NmMyOWMtN2YyYy00Yzc5LWJmZjItYWE3NzE3YjU5M2I0OjU3MDE2 |  | -23.597313, -46.642307 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
NzY2ZDlhMDUtM2FiNy00NzE1LThmOTAtZWYzZWMyMzlkMTlhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/06/2024 11:17:18 | 2024-06-24T14:27:11.000Z | Realizada substituição de controlador digital | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/766d9a05-3ab7-4715-8f90-ef3ec239d19a | MANUTENÇÃO FORNO INOVA COOCK TROCAR CONTROLADORA | 2024-06-24T12:21:16Z | 2024-06-24T12:21:10Z | FALSE | 24/06/2024 09:19:04 | 24/06/2024 11:27:11 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MWI0MTQ0MWMtOTc2Yi00MGNmLTk3YTMtNzliNTI4Mjc1YTNhOjU3MDE2 | 24/06/2024 13:00:00 | -23.181239, -46.901075 | -23.1812773, -46.9010544 | -23.1812519, -46.901089 | {'coords': {'latitude': -23.1812519, 'longitude': -46.901089}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzY2ZGY4YjgtNmU1MS00NzY0LWI1YWQtZjk2ZmEyOTUzZjc0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/09/2023 10:35:57 | 2023-09-20T17:20:58.000Z | foi constatado microventilador da unidade condensado em curto,devido a água que vazou do sifão em cima dele. necessário trocar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/766df8b8-6e51-4764-b5ad-f96fa2953f74 | Procurar por Leandro | 2023-09-20T10:49:55Z | 2023-09-20T10:25:37Z | FALSE | 20/09/2023 07:20:42 | 20/09/2023 14:20:58 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTVlNjJhNGMtZTZjOC00YjcwLWFjNmMtOTY1ZWQxYWJlYWMwOjU3MDE2 | 20/09/2023 08:00:00 | -22.902358, -47.070894 |  |  | {'coords': {'latitude': -22.9016033, 'longitude': -47.0693017}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzY3ZjA0NTItMWNjZi00N2MwLThjNjEtM2NlNGFmNmExMjU2OjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 29/10/2024 08:00:00 | 2024-10-29T11:02:00.000Z | [5 empty] | FALSE | 28/10/2024 17:21:34 | 30/10/2024 15:57:02 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OTE4MTRlODgtY2NkZi00YjNiLThlMTctMmYzYTI0NWNmMzAwOjU3MDE2 | 29/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Reportada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NzY4MDI2NTktODQ5My00OTZmLWE4NTktMjljYjQwYjYxNDlmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/06/2024 11:31:57 | 2024-06-19T16:31:54.000Z | Foi trocada unidade condensado que estava em curto. equipamentos funcionando e atingindo a temperatura 🆗. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/76802659-8493-496f-a859-29cb40b6149f | RETORNO PARA TROCAR UNIDADE CONDENSADORA | 2024-06-19T11:58:25Z | 2024-06-19T11:46:23Z | FALSE | 19/06/2024 08:23:52 | 20/06/2024 07:49:26 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OGNlMjJmM2UtMTk5My00MjNjLWI0ZjUtZjAyZGU3MjE1MDQ5OjU3MDE2 | 19/06/2024 11:00:00 | -22.89429, -47.058226 | -22.8942307, -47.0579362 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzZhMTMxZTEtODczMi00OGFhLTkyMzItY2MxYzY3MjYyYmE0OjU3MDE2 | 540 | 2 | done | 23/09/2025 07:58:04 | 2025-09-23T19:46:07.000Z | Foi trocado registro do fogão e regulado as chamas do mesmo . foi orientado sobre a colocação dos queimadores . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/76a131e1-8732-48aa-9232-cc1c67262ba4 | SAINDO DE VIAGEM DE SPAULO PARA SESC MARINGA VERIFICAR AS BOCAS COM VAZAMENTO DE GAS | 2025-09-23T10:04:25Z | 2025-09-23T10:04:06Z | FALSE | 19/09/2025 17:14:46 | 23/09/2025 16:46:07 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Y2YyZGJmMTItYTdlOS00NzMxLTg0NzYtZmQxNDMzNzg0ZDI0OjU3MDE2 | 22/09/2025 08:00:00 | -23.411742, -51.939823 | -23.4121183, -51.9400917 | -23.412125, -51.9401783 | {'coords': {'latitude': -23.412125, 'longitude': -51.9401783}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzZhOTU1MzItMzliMi00MjIwLWEwMDgtOWI2YTg0NjJjODMwOjU3MDE2 | 300 | 100 | scheduled |  |  |  |  | vazamento de gas |  |  | FALSE | 14/10/2024 17:13:17 | 14/10/2024 19:03:33 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NzFmM2VlNDktNTkwZS00NWJkLTlmYTktYzQxYjM0MDI1ZDE1OjU3MDE2 | 14/10/2024 09:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzZhZWVlNzAtMzE1MC00Nzg0LTg2MTUtZmI1MWNjNjViOWFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/02/2025 08:00:00 | 2025-02-04T16:00:00.000Z | VERIFICADO FORNO COMBINADO, FOI NECESSARIO UMA ADAPTAÇÃO, PRECISARÁ DE REALIZAR A TROCA FOI INSTALADO A MANGUEIRA NA FRIGIDEIRA BASCULANTE INSTALADO O PONTO DE AGUA E DO GÁS DO EQUIPAMENTO FEITO AJUSTE DE CHAMA DA FRIGIDEIRA FEITO A TROCA DO TERMOSTATO DA PISTA AQUECIDA REALIZADO A TROCA DAS CANALETAS DO REFRIGERADOR HORIZONTAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/76aeee70-3150-4784-8615-fb51cc65b9ac | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 1° SEMANA DE FEVEREIRO NO COPA |  |  | FALSE | 06/02/2025 10:43:19 | 06/02/2025 10:46:43 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NTU0MzZiNGMtNDc0Mi00M2I1LWE2MzUtMGZiZDkzOWY3MWRiOjU3MDE2 | 04/02/2025 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | TERCEIRO
NzZiMTFhMWItYzgyOC00OTAwLThmYmEtNDVhYTZjNGJkNzc2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 11/09/2023 09:10:02 | 30/10/2024 14:40:51 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NTM5ODIwZjItYmZiNi00NjBmLWJkNjktM2Y3NWFmZTEwZDlkOjU3MDE2 | 12/09/2023 07:00:00 | -23.566565, -46.649603 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
NzZiMjg4OWItNzU3Yi00MzljLThmMzQtMTdkMTI3MjQ5YWM0OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 02/06/2025 08:00:00 | 2025-06-02T22:00:00.000Z | TROCA DE OUTRA UNIDADE DE OUTRO EQUIPAMENTO, VIAGEM PARA RETIRAR OS EQUIPAMENTOS EM PORTO ALEGRE SERVIÇO FINALIZADO NA DATA DE 02 DE JUNHO SEGUNDA FEIRA PELO TÉCNICO. COMPOSIÇÃO DO VALOR DESLOCAMENTO 1120 KM 7 HORAS DE TRABALHO DEVIDO A UNIDADE INICIAR O TRABALHO REFRIGERANDO E APÓS ALGUMAS HORAS O EQUIPAMENTO COMEÇAVA A ESQUENTAR OCASIONANDO RUÍDOS NA UNIDADE. TROCA DA UNIDADE, BUSCA EM PORTO ALEGRE DUAS VEZES DA UNIDADE NA FRIGELAR EM CACHOEIRINHA. SERVIÇO ATENDIMENTO ALEXANDRO-COMISSIONAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/76b2889b-757b-439c-8f34-17d127249ac4 | retornar compressor queimou, trocar em garantia |  |  | FALSE | 15/04/2025 18:16:29 | 11/06/2025 15:22:04 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YjNjYjMwZDktMmY1Ny00YTNhLTg5NjAtNDI1NTFlMTFiZjUxOjU3MDE2 |  | -28.840725, -51.904298 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NzZiNWU3NzktNDM4Yy00MWU5LWFlOGUtODRlOTg4MTBlNmZhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/01/2025 09:00:00 | 2025-01-17T14:00:00.000Z | manutençao polidor de talheres do resort | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/76b5e779-438c-41e9-ae8e-84e98810e6fa | problema no sabugo |  |  | FALSE | 20/01/2025 16:49:18 | 20/01/2025 17:31:20 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MjlkNjM3ZDUtNjhmMy00M2I0LTgzOGUtYWY2ZWNiNmE4ZDE4OjU3MDE2 | 17/01/2025 09:00:00 | -14.833995, -39.027788 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NzZiODg3YTktNjFkOC00YmQyLTlkZDAtMDBlMTY5ZjljZTQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação quiosque PRAÇA DA MOÇA |  |  | TRUE | 27/12/2023 17:15:01 | 30/10/2024 15:22:03 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | Y2NhNDkxZjMtMzdkMy00ZDBhLTkxNDgtYzgzYmEzZjYxZjA4OjU3MDE2 |  | -23.691219, -46.623533 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NzZiOGM2NjItZDc0Mi00NDEyLWJjMDUtOTE3NzQ2ZThkM2U1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/04/2024 10:00:00 | 2024-04-02T16:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA MANGUEIRA DA CALDEIRA QUE ESTAVA COM VAZAMENTO DE ÁGUA E FEITO A TROCA DA RESISTENCIA DO PASSTROUGH AQUECIDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/76b8c662-d742-4412-bc05-917746e8d3e5 | MANUTENÇÃO PASSTROUGH AQUECIDO |  |  | FALSE | 19/04/2024 13:15:10 | 13/05/2024 11:33:42 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTYwNTdlYWItNzc1Zi00MGYzLTljMWQtMjFjMWYzNWE0NzM4OjU3MDE2 | 02/04/2024 10:00:00 | -22.48846, -48.564739 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NzZiOGU3MzYtNGI4Yy00MmNiLWE1MjEtNjcyYzBkM2NjMGFkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/09/2024 18:07:38 | 31/10/2024 15:13:50 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MTlkYTI0YWMtNzA2Mi00NmExLTljMGQtNGYxZmE5NTZjY2EzOjU3MDE2 | 12/09/2024 14:45:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NzZiYmYxNmYtZGY5Yi00NDQ1LTliZTYtOWZjNTRkNzcwOTY3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 09:26:35 | 2025-09-18T12:33:59.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/76bbf16f-df9b-4445-9be6-9fc54d770967 |  | 2025-09-18T12:26:26Z | 2025-09-17T19:45:19Z | FALSE | 17/09/2025 16:12:04 | 18/09/2025 09:33:59 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmMwODViN2YtNzk4Ni00MGE3LWJlOTMtMjYxNjYxZmM5MTY1OjU3MDE2 | 17/09/2025 16:11:00 | -23.5664037, -46.68083679999999 | -23.6855299, -46.6043709 | -23.6855583, -46.6044117 | {'coords': {'latitude': -23.6855583, 'longitude': -46.6044117}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzZjNmM2N2EtNTFlNC00NmY5LTg0ZTYtYjc0YjVkNDY0NjI3OjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 04/04/2025 08:00:00 | 2025-04-04T20:00:00.000Z | 04/04 atendimento realizado trocado compressor+filtro+valvula+gas mao de obra 360,00 peças R$ 678,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/76c6c67a-51e4-46f9-84e6-b74b5d464627 | 04/04 nao gela, cliente reclama que recebeu equipamento nao funcionando |  |  | FALSE | 07/05/2025 16:46:52 | 07/05/2025 16:58:07 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZmExYTUzODUtMzI0OC00ZmQ0LTgxMjktMTljYWZjZDk4NWIxOjU3MDE2 | 04/04/2025 08:00:00 | -12.976435, -38.513896 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NzZjZTRiZmQtMGVlOC00MDIyLThhNGQtOGRkYmI1MWM3MDQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/07/2024 10:12:10 | 2024-07-31T15:28:11.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/76ce4bfd-0ee8-4022-8a4d-8ddbb51c7040 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR EQUIPAMENTO COM TEMPERATURA ELEVADA | 2024-07-31T12:55:37Z | 2024-07-31T12:55:35Z | FALSE | 31/07/2024 09:11:25 | 31/07/2024 12:28:11 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzQ4OTMxZWYtYWIwZS00MTk0LTk1YjctNWU3ZGNlZGI5YmE0OjU3MDE2 |  | -23.584706, -46.685191 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NzZkNjVkYWUtNzA0Ni00ZmE1LWFmMDUtZjdlZWE0YTVkNzY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2025 08:32:15 | 2025-08-29T11:41:29.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/76d65dae-7046-4fa5-af05-f7eea4a5d768 | Check-list | 2025-08-29T11:31:59Z | 2025-08-29T11:31:54Z | FALSE | 29/08/2025 08:31:46 | 29/08/2025 08:41:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWMyNjU5NzItODBjNC00NDIzLTkyMjgtNzgyYTRlY2YzNDhiOjU3MDE2 |  | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856613, -46.6044538 | -23.6855157, -46.6044022 | {'coords': {'latitude': -23.6855157, 'longitude': -46.6044022}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzZkN2JiNWUtNTRlOS00N2FkLWI4MmMtMTdjYjNiZjFhNWI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/03/2025 22:00:00 | 2025-03-08T08:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/76d7bb5e-54e9-47ad-b82c-17cb3bf1a5b6 | terceira cuba nao funciona |  |  | FALSE | 10/03/2025 17:18:16 | 31/03/2025 10:32:15 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Mzc1M2ZkMDQtYmFhYi00OTEyLTg4ZjItZTA1M2M2NWY1MmUxOjU3MDE2 | 07/03/2025 22:00:00 | -22.533141, -47.386109 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NzZlNGNkYTMtYTVkOC00ODEyLWE0OTItMDBiNjY1YWViMDc1OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 25/08/2025 13:09:06 | 2025-08-25T16:13:38.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/76e4cda3-a5d8-4812-a492-00b665aeb075 |  | 2025-08-25T16:08:26Z | 2025-08-25T11:44:35Z | FALSE | 25/08/2025 08:04:38 | 25/08/2025 13:13:38 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTc4YjM2MmMtN2I3Mi00NTYzLWE3OTktNmU2NDYxYjU0YTEyOjU3MDE2 | 25/08/2025 08:04:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.6857243, -46.6043828 | -23.6857627, -46.6043044 | {'coords': {'latitude': -23.6857627, 'longitude': -46.6043044}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzZlYmE2NWUtMjcyZS00ZmE1LWIzODktNmFkNmM1NDlkZGFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/02/2024 11:03:00 | 2024-02-06T14:19:00.000Z | foi verificado que o sensor estava solto. foi fixado o sensor no local correto e conferido os parâmetros do equipamento. o mesmo voltando a funcionar e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/76eba65e-272e-4fa5-b389-6ad6c549ddae | MANUTENÇÃO BALCÃO REFRIGERADO 2 |  |  | FALSE | 06/02/2024 08:02:06 | 14/03/2024 13:12:19 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | N2QzN2FmYjAtNGQwOS00MGMyLWE4ZjMtYzgzNzA0ZmRhOGQ3OjU3MDE2 | 06/02/2024 11:00:00 | -23.541612, -46.524122 | -23.5413386, -46.5241411 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzZlZWUwZGMtNTRhMS00Y2M5LTk2ZWUtMzU1ZGVlOTA2YTkwOjU3MDE2 | 240 | 100 | canceled | 02/12/2024 11:11:00 | 2024-12-02T15:16:00.000Z | duplicidade |  | vidro caiu , defeito é que o equipamento está derrubando os demais disjuntores da cozinha. A Caldeira está com baixa isolação |  |  | FALSE | 29/11/2024 17:34:39 | 07/01/2025 12:36:43 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZTY0OTA5YmItMjljOC00ZGNkLTgxNTktNzEwYTM3ODVmNzEyOjU3MDE2 | 02/12/2024 11:11:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Cancelada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NzZmOGYxNjgtYWViMS00MmQ1LTg2OTgtNTgxZTRhMTgwMzk2OjU3MDE2 | 60 | 0 | canceled | 09/04/2025 08:00:00 | 2025-04-09T15:20:00.000Z | Demanda em atendimento no chamado JQHUCMUHU |  | problema no polidtor, enviar sabugo pelo correio Rua Almirante Frederico de Oliveira, no. 16 Vila Santo Antônio Cep: 83350-000 Morretes - Paraná |  |  | FALSE | 09/04/2025 09:53:09 | 28/04/2025 11:46:05 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YjA0NmVjYjctOGM1ZS00ODYyLWJiYTEtYmFhNThhNTE3YjJlOjU3MDE2 |  | -25.475429, -48.832895 |  |  |  | Cancelada | TERCEIRO
NzZmYWFmMzgtMzI0YS00MDBjLTg3YzYtMDExMWM3YzE0MTk4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2023 17:20:35 | 2023-09-13T20:25:23.000Z | foi realizado a troca troca do disjuntor tripolar 63 a um de 40 a, o mesmo estava com a mola do disjuntor danificada foi realizado reaperto no quadro elétrico foi realizado limpeza e jogado WD no mancal do motor da exaustão restaurante operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/76faaf38-324a-400c-87c6-0111c7c14198 |  | 2023-09-13T18:23:03Z | 2023-09-13T18:23:01Z | FALSE | 13/09/2023 15:09:17 | 13/09/2023 17:25:23 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OGU2Yjc1NzYtY2IzNS00ZWU5LTkwZjUtNDc1YTlhOWYwOGUzOjU3MDE2 | 13/09/2023 15:30:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6394417, 'longitude': -46.6599133}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzcwMzAxOTMtMmM5MC00ZDQzLTgyNDgtMzFiNmI0NmQ2YjQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/01/2024 08:00:00 | 2024-01-03T14:00:00.000Z | DETECTADO QUE ESTA DISPARANDO A ENERGIA NOVAENTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/77030193-2c90-4d43-8248-31b6b46d6b40 | MANUTENÇÃO RAMPA QUENTE |  |  | FALSE | 18/01/2024 12:24:18 | 18/01/2024 12:28:24 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjgxYzYwNzUtNzE3Mi00MzY5LWJiNDYtZjIzMGM1NjlhNTliOjU3MDE2 | 03/01/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NzcxNzQwY2ItYjc4NC00ZjMzLWE1YTYtNDQwZDMwODY1YzdkOjU3MDE2 | 120 | 1 | done | 11/08/2025 14:13:25 | 2025-08-11T17:29:55.000Z | equipamentos 380v trifásico e energia do cliente 220 trifásico. cliente vai ver se o posto dispõe de 380 para mudar. se nao vai ter que converter todos os equipamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/771740cb-b784-4f33-a5a6-440d30865c7d | 08:00 A 17:00HS | 2025-08-11T15:48:47Z | 2025-08-11T15:48:28Z | FALSE | 11/08/2025 12:37:41 | 11/08/2025 14:29:55 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OTY4MzMxODktMDlmMi00MWJjLWEyMzAtMWMyOTFmY2MwYmZjOjU3MDE2 | 11/08/2025 15:00:00 | -23.538755, -46.52513 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzcyNGZiYWItMzdkNS00MTcyLWFjNTItZTA2Y2JjNmMyMzJmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 08:48:30 | 2025-08-05T11:52:26.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7724fbab-37d5-4172-ac52-e06cbc6c232f |  | 2025-08-04T11:23:34Z | 2025-08-01T16:14:28Z | TRUE | 01/08/2025 11:33:59 | 05/08/2025 08:52:26 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzViZTYxMTktZDc1NC00NTE2LThlNjAtMzQ1MTFkNTFhYWY5OjU3MDE2 | 01/08/2025 11:33:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6858033, -46.604655 | -23.6855633, -46.604395 | {'coords': {'latitude': -23.6855633, 'longitude': -46.604395}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzczOTQxNGMtZDJmYS00ZjMzLWI2NDUtNWRiNjBjNTBhNjc4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/09/2023 09:53:45 | 2023-09-14T19:45:24.000Z | foi instalado os equipamentos citado acima das fotos.relatorio não foi assinado pois o engenheiro não estava na obra . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7739414c-d2fa-4f33-b645-5db60c50a678 |  | 2023-09-14T12:23:53Z | 2023-09-14T12:23:46Z | FALSE | 14/09/2023 09:09:56 | 14/09/2023 16:45:24 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MzI4ODdmYWQtNTM3Yy00ZWYzLTg1YjEtNmI3ZjhkNjgyYzhiOjU3MDE2 | 14/09/2023 07:00:00 | -23.590429, -46.673047 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5913968, 'longitude': -46.6742828}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
Nzc0MDZiZDgtZTViMi00N2QyLWI0NzQtNTZhZjBjZTcxNzZmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2025 09:27:56 | 2025-10-09T12:29:46.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/77406bd8-e5b2-47d2-b474-56af0ce7176f |  | 2025-10-09T12:11:45Z | 2025-10-09T12:11:23Z | FALSE | 09/10/2025 09:11:03 | 09/10/2025 09:29:46 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWE0MmZmNWYtNDdhNC00NjdiLWFmYzctODcwODFhMzhhZmY5OjU3MDE2 | 09/10/2025 09:10:00 | -23.6288924, -46.69354999999999 | -23.6855033, -46.6043217 | -23.6855867, -46.6043749 | {'coords': {'latitude': -23.6855867, 'longitude': -46.6043749}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Nzc0MWRjYWQtOGMzMi00MGZmLWExNTktMDE1NzRmNGRiYmNiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/10/2025 15:29:56 | 2025-10-07T18:32:46.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7741dcad-8c32-40ff-a159-01574f4dbbcb |  | 2025-10-07T18:23:06Z | 2025-10-07T12:43:27Z | FALSE | 07/10/2025 09:38:56 | 07/10/2025 15:32:46 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjEzYjdmMTktZmIzZi00OGE3LWJiMGEtNDc3ZDQ3NTAyZDcxOjU3MDE2 | 07/10/2025 09:38:00 | -23.3324734, -51.1719678 | -23.6856233, -46.6044133 | -23.6855317, -46.6044517 | {'coords': {'latitude': -23.6855317, 'longitude': -46.6044517}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Nzc0M2RiYmUtZjg4ZC00N2JlLWJkYmItZTA1MDIxOWMwNWQzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/09/2025 08:09:04 | 2025-09-16T11:18:38.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7743dbbe-f88d-47be-bdbb-e050219c05d3 |  | 2025-09-16T11:06:14Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 10:16:52 | 16/09/2025 08:18:38 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzlmMmNmZWMtMzc2Zi00OTRmLWJmYTktM2VlZmU1MzAwOTJiOjU3MDE2 | 15/09/2025 10:16:00 | -20.2763851, -42.0544994 | -23.6856183, -46.6044083 | -23.68552, -46.6044517 | {'coords': {'latitude': -23.68552, 'longitude': -46.6044517}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Nzc0NTcxNWQtNWZlMi00OGEwLTgwM2UtMzFiOTNlNGVhYjQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/07/2024 15:30:00 | 2024-07-22T19:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO BOTÃO LIGA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7745715d-5fe2-48a0-803e-31b93e4eab49 | MANUTENÇÃO PISTA REFRIGERADA EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ LIGANDO |  |  | FALSE | 12/08/2024 16:33:16 | 12/08/2024 16:40:15 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Nzg4NTA2OGUtMTJhMy00ZmQzLTk3NjMtM2I3ZWQ1OWEzYzMzOjU3MDE2 |  | -8.065379, -34.872273 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Nzc2MGYzM2QtYTViMC00OWE4LWFiNDMtNWIzOTk1ODYzM2FiOjU3MDE2 | 60 | 4 | done | 19/09/2025 14:00:00 | 2025-09-19T18:00:00.000Z | Técnico terceiro informou que resolveu o defeito, orientou a como utilizar o equipamento e o porque estava dando problema. Tecnico: +55 81 7344-2630 - Ranieres | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7760f33d-a5b0-49a8-ab43-5b39958633ab | Cliente informa que duas fritadeiras estão com problemas no regulador. |  |  | FALSE | 19/09/2025 09:36:04 | 19/09/2025 15:24:38 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NjU3ZmQ5M2UtYjlmZC00NTdmLTlmM2EtZGI0YzE2MmZhMGQ3OjU3MDE2 | 19/09/2025 08:00:00 | -9.012716, -35.221395 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
Nzc2NjZiOWEtYWExNy00M2Y1LTkzZTYtMDc5ZDhkNjYzNjg1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/08/2023 11:00:00 | 2023-08-30T15:00:00.000Z | REALIZADO LIMPEZA E AVALIAÇÃO NA PARTE ELÉCTRICA E MECÂNICA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/77666b9a-aa17-43f5-93e6-079d8d663685 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINA DE LAVAR |  | 2023-08-30T17:19:41Z | FALSE | 30/08/2023 12:56:01 | 30/08/2023 14:19:41 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YWE5ZjczOWUtNGUwOS00NzIwLWE4ZTMtYWYwMzA5OTZmY2RhOjU3MDE2 | 30/08/2023 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Nzc2YmM4NWUtNzBjZi00YzFhLTk1ZTQtZTE4NGM1MWE0MGRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/11/2023 14:00:00 | 2023-12-04T18:30:00.000Z | FEITO A TROCA DO CONTROLADOR E CONFIGURAÇÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/776bc85e-70cf-4c1a-95e4-e184c51a40df | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR |  |  | FALSE | 04/12/2023 12:00:04 | 18/08/2025 10:24:57 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YjM3NjBkMDMtNjY3Yi00YzlhLTkxMjktZjNjN2JjZjM4Nzg1OjU3MDE2 | 04/12/2023 14:00:00 | -11.860287, -55.522877 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Nzc3ODg0ZmUtYjA4OS00ZWEyLTg4OTktYjZlYmQ4YTBkMDMwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/09/2025 08:58:47 | 2025-09-24T12:08:10.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Sem sistema frost free, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/777884fe-b089-4ea2-8899-b6ebd8a0d030 |  | 2025-09-23T19:02:25Z | 2025-08-28T12:01:07Z | FALSE | 28/08/2025 08:33:19 | 24/09/2025 09:08:10 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YmJiZWQ4MmYtZGQ4MS00YTAwLTg4OWEtYmVkM2M2YmQ0N2MzOjU3MDE2 | 28/08/2025 08:33:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.685765, -46.6046566 | -23.6858033, -46.604785 | {'coords': {'latitude': -23.6858033, 'longitude': -46.604785}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Nzc4MzZkMGUtMWYyMi00MjhlLWI5MDgtYTJkODgwYWQ0NjkxOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 11/09/2023 09:10:01 | 30/10/2024 14:30:16 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NTBkNDE0YzItZDdkYy00ODc4LTg3OGQtNzNlYzQ3MTQwNTFmOjU3MDE2 | 11/09/2023 07:00:00 | -23.566565, -46.649603 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
Nzc5OTQ4ZDAtYTU4NS00MGJiLTgxNTEtZTgwMTBmZDBkOGFkOjU3MDE2 | 240 | 2 | done | 28/07/2025 08:53:13 | 2025-07-28T13:28:43.000Z | foi trocada resistência que estava queimada voltando a funcionar normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/779948d0-a585-40bb-8151-e8010fd0d8ad | realizado visita Tec Jonas verificou problema na resistencia retornar com a peça e problema na pista fria voltar com gas | 2025-07-24T22:41:54Z | 2025-07-24T22:41:48Z | FALSE | 24/07/2025 16:46:14 | 28/07/2025 10:28:43 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzRiMTlhNjItNTIwYy00M2Y3LTkwYzktMDc2ZWVlZTY3YjBlOjU3MDE2 | 28/07/2025 08:00:00 | -23.624593, -46.702457 | -23.6231703, -46.7015352 | -23.6772226, -46.6417935 | {'coords': {'latitude': -23.6772226, 'longitude': -46.6417935}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Nzc5OWU3ZmQtYTJhNC00NTBlLWIwNzUtM2ZjNDE5MmU4MDI3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 27/08/2025 15:43:00 | 2025-08-27T18:57:17.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7799e7fd-a2a4-450e-b075-3fc4192e8027 |  | 2025-08-27T18:42:29Z | 2025-08-27T18:42:04Z | FALSE | 27/08/2025 15:06:12 | 27/08/2025 15:57:17 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmFkZDc4NjAtMDhmZS00ZTUyLTkwZTYtNTM4ZDE4ZTM2M2QzOjU3MDE2 | 25/08/2025 15:06:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.6856165, -46.6045972 | -23.6856556, -46.6044822 | {'coords': {'latitude': -23.6856556, 'longitude': -46.6044822}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Nzc5ZjM5MTYtYTNlMC00MDcxLWI0NGYtYWYwMTljYmFmYTFiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/04/2024 14:00:00 | 2024-04-01T18:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA MANGUEIRA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/779f3916-a3e0-4071-b44f-af019cbafa1b | MANUTENÇÃO FORNO TROCAR MANGUEIRA |  |  | FALSE | 01/04/2024 13:02:28 | 29/04/2024 18:43:20 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NWJhM2MyYTQtZjFiZC00OGMyLWIzYTAtNjUzNDVhNTg3YWExOjU3MDE2 | 01/04/2024 14:00:00 | -23.676545, -46.678159 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NzdhMDA3YjctMDA5ZS00YjUyLWE2NzgtYWZiZWIyMTE5MDk1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/09/2025 10:11:10 | 2025-09-17T13:31:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/77a007b7-009e-4b52-a678-afbeb2119095 |  | 2025-09-17T13:10:27Z | 2025-09-16T10:24:34Z | FALSE | 12/09/2025 15:45:00 | 17/09/2025 10:31:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzA1ZTFjM2EtMWFjMS00NWUyLTkzMDMtYmNhMTQ5ZDBkMjkyOjU3MDE2 | 12/09/2025 15:44:00 | -20.2763851, -42.0544994 | -23.6856433, -46.604435 | -23.6856167, -46.60445 | {'coords': {'latitude': -23.6856167, 'longitude': -46.60445}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzdhMDYyYTItZTkxMy00YTMzLWE2MjMtNjA3OGMxM2MzNjIzOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 31/10/2024 14:50:04 | 2024-10-31T18:27:27.000Z | foi retirado o forno combinado G3 foi retirado a salamandra foi feita a instalação do refrigerador top Box foi instalado o limpador de talheres foi regulado o dosador de produtos da lava louça que não estava limpando os pratos e os copos foi trocado a boca do fogão elétrico está em funcionamento foi ajustada a chama da frifideira basculante a gás foi colocado tampão de ponto de água do forno que estava aberto. ações para próxima visita trazer quatro termostatos de 50 a 200 graus para trocar na fritadeiras elétricas trocar os fios de alta temperatura 4 mm. trazer a gaxeta para a estufa aquecida de pratos amostra da cacheta com o Elton. trazer gaxeta para o forno pois a mesma está danificada. traseira mola da maçaneta do forno que está quebrada. trazer produto de limpeza tylex ou metazil para fazer a limpeza do vaporador da Câmara de congelado de laticínio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/77a062a2-e913-4a33-a623-6078c13c3623 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-10-31T17:49:50Z | 2024-10-31T17:49:44Z | FALSE | 28/10/2024 15:33:33 | 31/10/2024 15:27:27 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YTQzZjc2ODAtODU3Ni00YTNiLTg0YTgtN2RlOWNmNGY3ZTY1OjU3MDE2 | 31/10/2024 08:15:00 | -23.628414, -46.663991 | -23.6279414, -46.6641176 | -23.6281837, -46.6643745 | {'coords': {'latitude': -23.6281837, 'longitude': -46.6643745}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NzdhNWRhMDUtNTZiYy00YmJmLWI0MDAtYzZmNTIzMWUwM2M3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 25/09/2024 08:40:53 | 31/10/2024 16:00:52 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Y2YyNTZmZTMtZmVkOS00ODk3LWFmMzEtYTk4NWFjN2NkOWU5OjU3MDE2 | 02/10/2024 06:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzdiN2NhMDAtYjkxNi00OGM3LTk1NjYtM2RkODU4OTdmNmRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA INSTALAR FORNO FINALIZAR MANUTENÇÃO REFRIGERADOR PREVENTIVA EM OUTROS EQUIPAMENTOS |  |  | TRUE | 07/02/2024 10:53:27 | 27/08/2024 12:42:19 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OWQ1MDI4NzItYmNjZS00NTllLTkyMTYtOWJlZjNlNjEyZTdkOjU3MDE2 | 07/02/2024 11:30:00 | -23.628314, -46.663653 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NzdjN2ZlOGItMTJlMS00NmMyLWE2ZGQtZWQzZjliYjYzZWI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 05/12/2023 08:00:00 | 2023-12-05T17:00:00.000Z |  |  | MANUTENÇÃO VITRINE REFRIGERADA TROCAR UNIDADE CONDENSADORA PROCURAR SAMANTA |  |  | FALSE | 05/12/2023 08:08:43 | 03/04/2025 17:58:26 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MGY3YjgwYjQtNjZjYy00NzYyLTgwNmEtNmE4NzhhZDJlOTU3OjU3MDE2 | 05/12/2023 14:00:00 | -23.532698, -46.742995 |  |  | {} | Cancelada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzdjYTE3ZGYtZmE5ZS00MWQwLWEzMTUtYmFhZTAwOTAzMmY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/09/2023 11:09:38 | 2023-09-14T20:21:50.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/77ca17df-fa9e-41d0-a315-baae009032f7 |  | 2023-09-14T14:09:36Z | 2023-09-14T14:09:24Z | FALSE | 14/09/2023 09:11:52 | 14/09/2023 17:21:50 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YzE3NWMxMDItZjRhYS00YjM3LWIyYzktYjQ3ZWExODNmNDVjOjU3MDE2 | 14/09/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'speed': 0.04, 'heading': -1, 'accuracy': 1.4, 'altitude': 726.7, 'latitude': -23.5815135, 'longitude': -46.6847434, 'speed_accuracy': 0.5, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 16.7}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NzdjYWE2NjMtMWY3ZC00ODQ3LTg1M2MtYjI0OWVhMzZiYWFhOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 23/12/2024 08:00:00 | 2024-12-23T16:40:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/77caa663-1f7d-4847-853c-b249ea36baaa | Solicito o acionamento da garantia do carro térmico aquecido de 26 bandejas, entregue em 31/08/2024, conforme Nota Fiscal 77975. O equipamento parou de funcionar e, até o momento, não obtive retorno via telefone ou WhatsApp. O carro térmico está em uso na Clínica da Unimed de Campo Grande e precisamos de uma solução com a máxima urgência, considerando sua importância para o atendimento operacional. |  |  | FALSE | 12/12/2024 16:37:58 | 23/12/2024 14:37:12 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjA1NTFhZWUtN2VhNS00MDJmLWEwNmQtMTFiOWU2ZDllMTA2OjU3MDE2 | 12/12/2024 08:00:00 | -20.458491, -54.615641 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NzdkZDMyNzgtN2RlZi00YTg0LWI5N2MtYTRjMjBhYzk2ZTZkOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 05/05/2025 14:00:00 | 2025-05-05T17:50:00.000Z | 05/05 colocado 02 portas no lugar e parafusado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/77dd3278-7def-4a84-b97c-a4c20ac96e6d | 02/05 ABERTURA DE CHAMADO POR 11 98315-4722 ketly santos As portas não estão fechando |  |  | FALSE | 02/05/2025 12:42:44 | 05/05/2025 18:06:26 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZDQ1YTJhYmQtOTI1OS00YjRhLWFkMmQtOTNhZjE4YmNiMTc1OjU3MDE2 | 05/05/2025 14:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NzdkZmFmYzQtYTZkOC00OGMzLTg0MWUtY2E0Zjc4MzA3ZWY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/06/2023 08:17:27 | 2023-06-30T11:21:29.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/77dfafc4-a6d8-48c3-841e-ca4f78307ef5 |  | 2023-06-30T11:16:48Z | 2023-06-30T11:16:16Z | FALSE | 30/06/2023 08:15:56 | 30/06/2023 08:21:29 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YzAxMDAwYWEtNDEzMi00MjFkLWIxMjAtYmMwMWZiNWI1NTBjOjU3MDE2 | 30/06/2023 08:00:00 | -23.685902, -46.604534 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 22.7, 'altitude': 800.1, 'latitude': -23.6861564, 'longitude': -46.6046731, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NzdlMzMwZDMtZGZkOC00ZmZmLWIxYjItYTk2OTY2ZmM0ZTUwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 15:42:20 | 2025-09-10T18:48:28.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/77e330d3-dfd8-4fff-b1b2-a96966fc4e50 |  | 2025-09-10T18:41:51Z | 2025-09-10T12:43:00Z | FALSE | 09/09/2025 15:15:10 | 10/09/2025 16:02:35 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2Q3NTA5NWEtZTYzOC00MGE1LTljYjQtOWRhMTY4ZjJlZTc4OjU3MDE2 | 09/09/2025 15:15:00 | 0, 0 | -23.6857933, -46.6042456 | -23.6854241, -46.604368 | {'coords': {'latitude': -23.6854241, 'longitude': -46.604368}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzdlYjQ0MGEtMmMwZi00NjFkLWJlNDktYWEyNjUzZTEzYTFhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/12/2024 16:00:00 | 2024-12-10T00:12:00.000Z | Cliente do Santander Está reclamando da porta Precisa trocar imediatamente necessário duas dobradiças de castanhas Composteira está com torrão de adulto por conta disso ela está travando E está pastoso por conta da separação do cliente Necessário retirar água e óleo da coleta antes de colocar na composteira | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/77eb440a-2c0f-461d-be49-aa2653e13a1a |  |  |  | FALSE | 29/10/2024 12:10:08 | 07/01/2025 12:04:24 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODVhNzJlMTUtNGQzNy00MjIwLWE0ZDktNGZkM2ZhOTM1Yzc5OjU3MDE2 | 09/12/2024 21:12:00 | 0, 0 |  |  | {} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzdmYWU4NDgtYzBiNS00NmFlLWFiOWUtYWNlNWQzN2JlZjlhOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Careza Uruguai | 2024-12-10T12:43:42Z | 2024-12-10T12:43:30Z | FALSE | 09/12/2024 18:01:46 | 10/12/2024 09:43:42 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | N2IzYmZiOTktODI0Yi00ZTVmLWE0NWYtOGI3OGI1NDc2MDVmOjU3MDE2 | 10/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzgwM2E2ZDctZDIxYy00NWFmLWExYjQtNDFlMjMwY2JiMzBkOjU3MDE2 | 60 | 5 | done | 09/10/2025 11:56:01 | 2025-10-09T15:14:30.000Z | Foi desmontado o equipamento para mudar de local e montado equipamento em outro local . Equipamento montado ok a respeito do defeito de muito gelo interno foi constatado que o pino do dreno estava a quebrado sendo necessário trocar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7803a6d7-d21c-45af-a1b4-41e230cbb30d | refazer a instalaçao devido cliente quer colocar em outro lugar, desmontar e montar novamente | 2025-10-09T11:53:57Z | 2025-10-09T11:53:50Z | FALSE | 08/10/2025 17:29:58 | 09/10/2025 12:14:30 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDI3N2NhZGMtM2JjMi00ODUwLTkwYmMtY2FlN2VmM2JmNzhiOjU3MDE2 | 09/10/2025 08:00:00 | -23.582251, -46.646982 |  | -23.5822087, -46.6469901 | {'coords': {'latitude': -23.5822087, 'longitude': -46.6469901}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzgwZWY5ZjItNjAyOS00MWRhLWJmNTMtM2MwMTQ4ZDY2NjcyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/03/2024 10:13:08 | 2024-03-22T16:10:16.000Z | unidade condensadora danificada. foi trocado unidade condensado feito procedimento, equipamento funcionando e Atingindo a temperatura 🆗 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/780ef9f2-6029-41da-bf53-3c0148d66672 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR HZ 3P TEMPERATURA ELEVADA | 2024-03-22T11:38:14Z | 2024-03-22T11:38:09Z | FALSE | 22/03/2024 08:29:30 | 22/03/2024 13:10:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | M2Y5M2U5MDItZTEzMC00ZDBkLTgxY2QtNTkyNmM4MzkxY2YxOjU3MDE2 | 22/03/2024 10:00:00 | -23.639919, -46.672354 | -23.6398434, -46.6725123 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzgxYTBlYWQtM2VjMS00Y2MwLTljYzYtMTA3ZTliNDFhNTVjOjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 24/09/2024 10:19:29 | 31/10/2024 15:28:52 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZjlmMGFiN2MtMzA2Zi00YjExLWIwOTEtYjlhMTRkOTExNGUwOjU3MDE2 |  | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NzgyMDVjNjEtZjM3My00MDFkLTljNDgtYTdhNWM3OGI1M2Q3OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-09T16:05:18Z | FALSE | 09/09/2025 12:37:28 | 09/09/2025 13:05:18 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTNmNTI1ODEtNWU4Ni00MTUwLWI3MzQtM2Y1Zjc1ZmUzNjZhOjU3MDE2 | 09/09/2025 12:37:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
NzgyMTA0NjMtNDNkMS00NTc3LWJkNzYtZjNhMjIwMDcxMTdhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/07/2024 09:19:00 | 2024-07-09T12:23:00.000Z | Realizado manutenção em vitrine expositora, a mesma foi refeito o circuito das fitas de led. uma das fontes estava queimada, foram ligadas todas em uma só, o mesmo disponibiliza 12v - e consegue aguentar uma corrente de 3A | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/78210463-43d1-4577-bd76-f3a22007117a |  | 2024-07-09T12:19:49Z | 2024-07-09T12:19:48Z | FALSE | 09/07/2024 09:00:31 | 25/07/2024 11:09:42 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZTZhMDE0YTYtNjk3YS00MzU0LTg3NTctYWE0NWU4ZmY3NjdmOjU3MDE2 |  | 0, 0 | -23.6118361, -46.6970798 | -23.611776, -46.6970705 | {'coords': {'latitude': -23.611776, 'longitude': -46.6970705}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Nzg2ODc1MmEtZTRmYy00ZDI4LWEwYmQtZjVlNmZiOThmN2JiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 10:24:42 | 2025-08-28T13:29:31.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7868752a-e4fc-4d28-a0bd-f5e6fb98f7bb |  | 2025-08-27T17:11:48Z | 2025-08-27T13:46:34Z | FALSE | 26/08/2025 16:57:43 | 28/08/2025 10:29:31 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjdmZmRjNjMtNTZiMy00ZWUwLThiZGEtYTA0OWIwMjZkOWRhOjU3MDE2 | 26/08/2025 16:57:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6854933, -46.60437 | -23.6856033, -46.6044183 | {'coords': {'latitude': -23.6856033, 'longitude': -46.6044183}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Nzg2ZTU2MjEtN2Y3Yi00MTJkLWFiZTYtOWQ3OWIyZTg5ZTUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/01/2024 10:03:27 | 2024-01-18T13:09:37.000Z | realizado fixação de suporte de estrutura (anexo) como orientado pela Bruna GOPP | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/786e5621-7f7b-412d-abe6-9d79b2e89e53 | Acompanhamento Carlos | 2024-01-18T10:44:32Z | 2024-01-18T10:44:21Z | FALSE | 18/01/2024 07:43:39 | 18/01/2024 10:09:37 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MTkyYTc5MjEtZjFhNy00NWEzLWEyMTAtYzdhNjZmNTNjZTEzOjU3MDE2 | 18/01/2024 07:30:00 | -23.55968, -46.69682 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
Nzg4MTFmYmMtOTU4Ni00YjAwLWJiMDMtNGE3MzI0Y2M5NjY2OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | atendimento em rota para atendimento |  |  | TRUE | 09/09/2024 16:38:18 | 31/10/2024 15:13:09 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NjFiNDBjYWMtNDRjNS00ZmVmLWE4NWEtZGM5ZjExODUxYmE1OjU3MDE2 | 10/09/2024 15:30:00 | -16.013755, -48.058573 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
Nzg4MzkwNzctMmExNi00YWY1LTk3MTAtZDY3ZjEyMWI4ODk3OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 27/11/2024 08:00:20 | 2024-11-27T21:39:58.000Z | foi concluído os caixotes das câmaras de congelados e das duas resfriada e foi dado início na montagem da câmara de lixo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/78839077-2a16-4af5-9710-d67f121b8897 |  | 2024-11-27T10:41:48Z | 2024-11-27T10:41:39Z | FALSE | 22/11/2024 16:49:23 | 27/11/2024 18:39:58 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MWU3M2E4MDgtNzMwNy00YjllLWE5OTUtNDU1YjZhZmQ4ZWQyOjU3MDE2 | 27/11/2024 07:00:00 | -20.558349, -47.380429 | -20.5578082, -47.3813548 | -20.6412817, -47.28101 | {'coords': {'latitude': -20.6412817, 'longitude': -47.28101}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
Nzg4NWRmNDctYWJjZC00MTRhLWJhM2YtMTc0NmI5ZGI3MGM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/07/2023 09:46:00 | 2023-07-21T16:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7885df47-abcd-414a-ba3f-1746b9db70c4 |  |  |  | FALSE | 20/07/2023 16:15:35 | 14/08/2023 08:13:22 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Mzc2MjQ4ODMtMDA3NS00M2JmLWE2NGItNWM4NWEyZGQ0YTE5OjU3MDE2 | 21/07/2023 08:00:00 | -23.49553, -46.634937 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Nzg5N2EyYTYtOWU3Zi00Y2RkLWEyNjEtYzRjZjE2NzExZWJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 24/06/2024 08:50:00 | 31/10/2024 14:04:02 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MmViMjJmYjgtOTlmNy00YjE2LThiYTgtYjY1Y2FkZmIyZWE4OjU3MDE2 | 24/06/2024 09:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
NzhhMzE2YjUtMmY1MS00OTgxLTk1YjYtNmQ1MjcxODBkNDI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2023 11:00:00 | 2023-10-16T15:00:00.000Z | FOI LEVADO PARA COZINHA CENTRAL PARA FAZER A TROCA DO MOTOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/78a316b5-2f51-4981-95b6-6d527180d425 | MANUTENÇÃO SUQUEIRA |  |  | FALSE | 17/10/2023 19:26:46 | 17/10/2023 19:28:11 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NjliYjBkNzgtYTI0Ni00MTllLWEzOTAtMjA0OTdmM2Y4NzJhOjU3MDE2 | 16/10/2023 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NzhhNGFhMGMtODllOS00NjE0LTk1YTItOGVlYWQ0ZDk0N2NlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/10/2025 13:58:13 | 2025-10-14T17:01:32.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. Prateleira será montada na obra. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/78a4aa0c-89e9-4614-95a2-8eead4d947ce |  | 2025-10-14T16:43:12Z | 2025-09-29T13:09:37Z | FALSE | 29/09/2025 09:09:14 | 14/10/2025 14:01:32 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YjkyNmNlODUtMjA0OC00YjAwLWJkZTUtNzI3YzhmM2JhZmJkOjU3MDE2 | 29/09/2025 09:09:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6857583, -46.6046417 | -23.685745, -46.6046817 | {'coords': {'latitude': -23.685745, 'longitude': -46.6046817}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NzhhNzg1NmEtYTk5ZC00YTg3LWE1YmItMTRjODA5MTU2NTMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2024 08:00:00 | 2024-10-09T19:00:00.000Z | atendimento realizado pelo Fabio feito ajuste nas 02 correntes das 02 recicladoras , orientaçao dos produtos , dobradiça estava soltando, realizado teste de compostagem ,, reaperto da corrente, realizado reaperto geral de cabos e conexoes dos quadros eletricos dos dois equipamentos , realializado a troca dos trincos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/78a7856a-a99d-4a87-a5bb-14c809156533 | contratamos fabio diaria 500,00 02 dias para o outro dia ver a maquina funcionando P12993 001 001 FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSI NRLO1Z0C0001 REDUTOR RESIDUOS ORG. C/ KIT SOLUÇÃO ECO 100 ELETR 1085 x 1125 x 1280 PC 13/06/2024 13/06/2024 2,000 |  |  | FALSE | 27/09/2024 17:32:00 | 20/11/2024 13:17:59 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NGQ5ZTAxMTctYzFmYy00MzRmLWFlNGUtOTI0ZTcxMjcxNWQ3OjU3MDE2 | 09/10/2024 08:15:00 | -21.167626, -47.848267 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NzhhOGQyYTEtZWFiOC00YTliLTg0ZjgtYWVmNDQwOTJjMTY4OjU3MDE2 | 300 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Carlos vai na entrevista do sesc para filho |  |  | TRUE | 28/10/2024 16:33:44 | 20/11/2024 11:19:05 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZjZiYmE3YjAtMzUyMi00NjJjLWI4NWEtZmE1MDhiYjE3MGEwOjU3MDE2 | 31/10/2024 12:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzhhZGQyY2QtYjk0Yy00MDYxLWFlMjYtZGYzNDkyMzUwOTE3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 10:40:30 | 2025-08-28T13:46:58.000Z | Deivid | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/78add2cd-b94c-4061-ae26-df3492350917 |  | 2025-08-27T16:41:07Z | 2025-08-27T11:15:58Z | FALSE | 27/08/2025 07:05:27 | 28/08/2025 10:46:58 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDNlMTQyNTUtNmNjNC00ZTNiLTk3NjctMTQ0ZTdjYmQyMjVhOjU3MDE2 | 27/08/2025 07:05:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.685555, -46.6044417 | -23.6855133, -46.6044417 | {'coords': {'latitude': -23.6855133, 'longitude': -46.6044417}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzhiMWVlNWItZjAzZC00YzM3LWJjODktZmYzZDAwYTljOWE4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 06/08/2025 16:02:00 | 2025-08-06T22:40:00.000Z | o abastecimento manualmente O equipamento esta criando vapor, porém temos essa questão do abastecimento de agua devido o registro estar fechado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/78b1ee5b-f03d-4c37-bc89-ff3d00a9c9a8 | INSTALAÇAO | 2025-08-21T15:33:55Z | 2025-08-13T12:43:54Z | FALSE | 06/08/2025 11:58:03 | 21/08/2025 12:33:55 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ODk2NWYyNWItMjY4OS00OGE2LThlYTctNWUzNzQwYTU0Mjk2OjU3MDE2 | 06/08/2025 16:02:00 | -23.5417362, -46.5761099 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
NzhiNGU4MTAtOTdmYS00YzM3LWE4ZjYtNTZhZTBhYTA0YTQzOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-08T13:39:24Z | TRUE | 08/09/2025 08:35:44 | 08/09/2025 10:39:24 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MzQxZmYxYWYtZjg1Mi00MTk0LWIzYmQtZjE5NTAwN2RiZWNmOjU3MDE2 | 08/09/2025 08:35:00 | -22.7840792, -47.1929779 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
NzhjN2I0NTktNjQ3Yy00MmI4LWJmMjctMjcwZjMxNTEzYmE3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/06/2024 13:28:18 | 2024-06-21T17:08:00.000Z | foi constatado que a controladora estava queimada. foi trocado a mesma e equipamento voltando a funcionar ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/78c7b459-647c-42b8-bf27-270f31513ba7 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR HORIZONTAL EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ FUNCIOANNDO | 2024-06-24T10:56:24Z | 2024-06-21T12:49:08Z | FALSE | 21/06/2024 09:47:29 | 24/06/2024 07:58:00 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Zjc0YzBiMGMtMzdhYS00ZTI5LWIxNDUtMGVkNWY2YjQzMDU1OjU3MDE2 | 21/06/2024 13:00:00 | -23.554217, -46.492874 | -23.554265, -46.4925907 | -23.5542562, -46.4933155 | {'coords': {'latitude': -23.5542562, 'longitude': -46.4933155}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzhjZDI4OTAtZmZlZC00MjY0LWJiYTEtZTAwMzExYjc2NmFjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 11:41:17 | 2025-08-11T14:45:22.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/78cd2890-ffed-4264-bba1-e00311b766ac |  | 2025-08-11T14:28:09Z | 2025-08-11T12:49:28Z | FALSE | 11/08/2025 09:32:59 | 11/08/2025 11:45:22 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDk4Y2ZhYWUtOTQxMi00YmIwLWIxMjctN2RjNzYyNzMwOGQxOjU3MDE2 | 11/08/2025 09:32:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6858438, -46.6045982 | -23.6856225, -46.6045823 | {'coords': {'latitude': -23.6856225, 'longitude': -46.6045823}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzhjZDhlMDctZjY4Ni00NWMxLWJhOGQtMzlhMGE4YjY5NDZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/09/2023 07:00:00 | 2023-09-01T11:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/78cd8e07-f686-45c1-ba8d-39a0a8b6946b | Troca de termostato |  |  | FALSE | 24/08/2023 15:14:37 | 05/09/2023 16:43:13 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MGMxODM2ZDUtNWViOC00MjgwLWEwZWQtNWRjZTU5NzdjOWRhOjU3MDE2 | 01/09/2023 08:00:00 | -22.866992, -45.259936 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NzhjZmRiMjgtYzMwNC00ZTQwLTlkZGEtOTI5YmQ1ZmZkNDVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/09/2025 08:39:19 | 2025-09-03T11:44:23.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/78cfdb28-c304-4e40-9dda-929bd5ffd45c |  | 2025-09-03T10:40:40Z | 2025-09-03T10:40:31Z | FALSE | 03/09/2025 07:40:11 | 03/09/2025 08:44:23 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTAwODBkNzQtZTJkMi00MzIwLTkxYmUtY2Q4YThkMGU2ZTI4OjU3MDE2 | 03/09/2025 07:39:00 | -23.487223, -46.832528 | -23.6857213, -46.6044073 | -23.6855517, -46.604455 | {'coords': {'latitude': -23.6855517, 'longitude': -46.604455}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzhjZmRlMGMtOWRkMS00ZWRkLTkwZWQtNjY3NWQ0YmQ5MzhkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/04/2024 10:06:57 | 2024-04-19T18:59:35.000Z | foi detectado o motor estava em curto forno com motor em curto motor foi substituído equipamento funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/78cfde0c-9dd1-4edd-90ed-6675d4bd938d | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO CLIENTE ALEGA QUE O PAINEL DO FORNO NÃO LIGA | 2024-04-19T12:02:11Z | 2024-04-19T11:55:58Z | FALSE | 17/04/2024 15:37:28 | 19/04/2024 15:59:35 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NDY4OTEyMjMtZGEzYy00N2QzLTllMDMtNTllZGFiYTY2OGI1OjU3MDE2 | 19/04/2024 10:00:00 | -23.525434, -46.663772 | -23.5254427, -46.663664 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzhkMWZiZDktNjlhMy00MjE1LThhODUtYWVhYzQzYzBjNDQ1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | regular gás |  |  | TRUE | 19/04/2024 08:55:18 | 31/10/2024 13:43:56 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjM3MjVlNzEtYWYyMC00NGIwLTgyMGMtNzQzZTUyNzRhZmQ0OjU3MDE2 | 19/04/2024 09:00:00 | -22.900867, -47.057314 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NzhkNjliYjEtNWYyZi00YTA3LTkyNTAtYTYzM2M1NTYzNjExOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 17/03/2025 14:00:00 | 2025-03-17T20:00:00.000Z | trocado 03 resistencias | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/78d69bb1-5f2f-4a07-9250-a633c5563611 | CONSERTADO 03 BOCAS VOLTAR PARA FAZER O RESTANTE |  |  | FALSE | 27/01/2025 15:55:31 | 28/04/2025 11:43:24 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NTdmZjY4ZDItZWVkMi00OTQzLTg5YzAtZWZlZTQ3ZWQ3MjAzOjU3MDE2 | 17/03/2025 14:00:00 | -23.54939, -46.636582 |  |  | {} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzhlMmQzYTgtYzc1NC00ZmNjLTk2OWUtZjc2YTBiMmRiNzZjOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 21/07/2025 13:20:56 | 2025-07-21T16:54:11.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 06 ventosas para 01 Vidro que segue desmontado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/78e2d3a8-c754-4fcc-969e-f76a0b2db76c |  | 2025-07-21T15:50:42Z | 2025-07-21T14:03:51Z | FALSE | 21/07/2025 10:52:16 | 21/07/2025 14:14:19 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZjdkNGE5YTUtOGMyNy00MGNkLWFjMjEtOTJiMGVjYzA4NTc3OjU3MDE2 | 21/07/2025 10:55:00 | -26.9590167, -52.53366320000001 | -23.6859215, -46.6048348 | -23.6858727, -46.6047549 | {'coords': {'latitude': -23.6858727, 'longitude': -46.6047549}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
NzhmYzk1M2ItMTFjNC00NGMzLTk1Y2EtODI1N2I2ZDIyNzA0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/05/2024 14:18:00 | 2024-05-09T18:26:00.000Z | capilar com 3 pontos de vazamento em três pontos fez com que vazasse o o fluido refrigerante necessário trocar o capilar. obs não se faz emenda em tubo capilar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/78fc953b-11c4-44c3-95ca-8257b6d22704 |  |  |  | FALSE | 29/04/2024 17:00:26 | 14/06/2024 15:59:08 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OTY3MDMwYjAtZjdjMy00MzUzLTg4NDQtYjQxNTcxNWNmNGI0OjU3MDE2 | 09/05/2024 14:00:00 | -23.713731, -46.420165 | -23.7141683, -46.4203413 | -23.714425, -46.4204061 | {'coords': {'latitude': -23.714425, 'longitude': -46.4204061}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NzkwNGU1ZjAtZWFjYi00NjNkLTk5ZDctZDhiMWYzYzk3NGM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2023 10:00:00 | 2023-09-04T13:30:00.000Z | LIMPEZA E TESTE DE FUNCIONAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7904e5f0-eacb-463d-99d7-d8b1f3c974c5 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO FORNO ELÉTRICO NA PA 04 |  |  | FALSE | 07/09/2023 12:19:34 | 07/09/2023 12:23:04 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YTljZjE3OGUtMDczNy00NzZlLWFhMzUtY2Y2MmNiNGZkNThmOjU3MDE2 | 04/09/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NzkwYjQxNWQtMTU1Zi00YWUyLThmOGMtYmQ2NGUwNGRhZmE2OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/09/2024 18:07:38 | 31/10/2024 15:13:50 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MTlkYTI0YWMtNzA2Mi00NmExLTljMGQtNGYxZmE5NTZjY2EzOjU3MDE2 | 12/09/2024 15:30:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
NzkyMGI5YTMtODE1My00ZTM3LTg2YjUtMDBmNjUzNGI3NDg1OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 15/09/2025 08:00:00 | 2025-09-15T11:15:00.000Z | CLIENTE ENTROU EM CONTATO POREM NOSSO WATSHAP NAO CONSTA O CONTATO, E ESTAMOS DESDE ESSA EPOCA SEM CONTATO DO CLIENTE PARA SABER SE AINDA ESTAMOS COM PROBLEMA NA PIA ASEPSIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7920b9a3-8153-4e37-86b5-00f6534b7485 | 09/06 cliente informa problema na pia asepsia |  |  | FALSE | 10/06/2025 09:51:00 | 15/09/2025 10:45:39 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | OTBkMmU3OGYtYzJlMC00MjQ2LTllMWEtZThiMzdkNDgyYTBkOjU3MDE2 | 15/09/2025 08:00:00 | -14.618163, -57.494418 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
NzkyY2E5OWMtODNjMi00MmQ5LWI3MmQtZjE4NDRjMGYxYjRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/11/2023 14:07:41 | 2023-11-21T18:07:45.000Z | trocado bico injetor que não dava regulagem. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/792ca99c-83c2-42d9-b72d-f1844c0f1b4b | MANUTENÇÃO CHAPA QUENTE | 2023-11-21T13:41:25Z | 2023-11-21T13:07:45Z | FALSE | 21/11/2023 09:58:19 | 21/11/2023 15:07:45 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZmM0YjA0ZWYtYTI5NC00ZGFiLTk4YWMtNjQwZmNjMTQwOGZmOjU3MDE2 | 21/11/2023 15:00:00 | -23.58749, -46.67261 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzkzMGJmNzktOGEwZC00YzAyLWI0ZTYtZjZiYzIwZDVhMDRhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/09/2025 13:59:14 | 2025-09-03T17:23:20.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7930bf79-8a0d-4c02-b4e6-f6bc20d5a04a |  | 2025-09-02T11:19:55Z | 2025-09-02T10:51:55Z | FALSE | 02/09/2025 07:48:14 | 03/09/2025 14:23:20 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzNlNDNiYzEtYTA3Mi00ZDMyLWFkYWYtZWU2M2Q0OTE5ZDgxOjU3MDE2 | 02/09/2025 07:47:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.685485, -46.604445 | -23.685595, -46.6045333 | {'coords': {'latitude': -23.685595, 'longitude': -46.6045333}} | Concluída | Deivid - Qualidade
NzkzOTBiYjktM2VjOS00MzczLWE5YTUtZDNhNGI4Y2M3MmUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO BANHO MARIA TROCAR TERMOSTATO |  |  | TRUE | 04/12/2023 08:33:38 | 03/04/2025 17:54:30 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NzgxNWY0MzctM2I0ZS00ZjA0LThlYzAtMzM2NjdmZWQwOGZlOjU3MDE2 | 04/12/2023 11:00:00 | -23.628314, -46.663653 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Nzk0NmUwZjgtODBmNy00MWUxLWEzNzItZTk5ZTNhOTIyNmRlOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-10T12:43:00Z | FALSE | 09/09/2025 15:33:50 | 10/09/2025 09:43:00 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWJmZjI0NjktZTc5OC00YjI4LTgxNWItOGUwMGVjYWU1NTE3OjU3MDE2 | 09/09/2025 15:33:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  |  | Agendada | Deivid - Qualidade
Nzk1MTQ0YzItMTIzYi00ZDYyLWExZWQtYjQwZjRiMTA3ZjIwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/06/2025 10:00:00 | 2025-06-20T18:00:00.000Z | Porta Frizzer cozinha solta Foi recolocado os rebites pop nuts e recolocado porta no local. Pista aquecida de funcionários foi ajustado temperatura para 125 graus Realizado vedação com silicone devido reclamação de vazamento na laje. Realizado manutenção preventiva refrigerador area de saladas. Pia acionador de joelho, válvula com vazamento necessário a troca da válvula. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/795144c2-123b-4d62-a1ed-b40f4b107f20 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 3° SEMANA DE JUNHO NO COPA |  |  | FALSE | 26/06/2025 16:58:31 | 26/06/2025 17:10:06 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MGM5NGE1NjctODJkMS00Zjk1LWFjZjMtMDMyM2MyMTg4ZTgyOjU3MDE2 | 20/06/2025 10:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
Nzk1MzQ1ZjUtNmEyZC00OGM1LWJlMGYtYTA0YzBiZWMxMzA5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/08/2025 10:26:34 | 2025-08-20T13:28:17.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/795345f5-6a2d-48c5-be0f-a04c0bec1309 |  | 2025-08-18T12:15:30Z | 2025-08-15T16:24:54Z | FALSE | 15/08/2025 11:52:18 | 20/08/2025 13:06:08 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZGU4NTdhMzItN2NkOS00NjI4LTg3NjQtZGM1YzZmZTMyNzJlOjU3MDE2 | 15/08/2025 11:52:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6855833, -46.60499 | -23.6857184, -46.6048327 | {'coords': {'latitude': -23.6857184, 'longitude': -46.6048327}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
Nzk1NWM0MmUtMDU4Mi00OWIxLTk2NjctNDAxODEwYmVlMzc5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/10/2023 10:00:00 | 2023-10-23T18:00:00.000Z | DETECTADO VAZAMENTO DE GÁS NO FLANGE DO FILTRO SECADOR. FOI REAPERTADO O FLANGE E COMPLETADO GÁS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7955c42e-0582-49b1-9667-401810bee379 | MANUTENÇÃO VITRINE REFRIGERADA NÃO ESTA RESFRIANDO |  |  | FALSE | 27/10/2023 13:31:49 | 27/10/2023 13:33:12 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Mjk2NTYwODItZDgzNi00OTczLWE4ZGQtZmI1MDhlNmI3NDBjOjU3MDE2 | 23/10/2023 10:00:00 | -25.397638, -49.317678 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Nzk1YjRlM2MtMDQ2Yy00ZmIwLWE1ZGUtOWI5NjJjNjExYjQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/09/2025 08:18:02 | 2025-09-24T11:26:18.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/795b4e3c-046c-4fb0-a5de-9b962c611b46 |  | 2025-09-24T11:15:48Z | 2025-09-24T10:28:00Z | FALSE | 24/09/2025 07:26:08 | 24/09/2025 08:26:18 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZmMwMjI2ZjMtYzgwNy00NGIwLTlkNWEtODdlMDQyYjc4YjUxOjU3MDE2 | 24/09/2025 07:25:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.685605, -46.604285 | -23.6856167, -46.6043983 | {'coords': {'latitude': -23.6856167, 'longitude': -46.6043983}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Nzk1ZTRlNTAtYTI0Ni00NGI0LWFkYmMtMmJlZjQ0MzNhYzhmOjU3MDE2 | 540 | 1 | done | 02/05/2025 08:00:00 | 2025-05-02T13:00:00.000Z | 02/05 atendimento realizado colocado a resistencia tecnico terceiro Mateus Maranho R$ 450,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/795e4e50-a246-44b4-adbc-2bef4433ac8f | 28//04/2025 - Aguardando envio da peça fabricada para encaixar o banho maria a água |  |  | FALSE | 16/04/2025 17:05:45 | 11/06/2025 11:09:10 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Nzk5MmE1ODMtY2I5MS00YTVmLWE5OTMtMGRjNmI4MGFjMjhjOjU3MDE2 | 02/05/2025 08:00:00 | -22.814581, -43.243527 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Nzk1ZTkxNzAtM2Q4My00ZGU0LWFmYTUtZGZkZWU3N2EwMzRlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 15:10:43 | 2025-07-29T18:16:35.000Z | Equipamento em retrabalho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/795e9170-3d83-4de4-afa5-dfdee77a034e |  | 2025-07-29T17:41:39Z | 2025-07-29T17:41:09Z | FALSE | 29/07/2025 14:08:17 | 29/07/2025 15:22:54 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NjdjYzlhNzktZjU2My00MWI3LWE4ZDEtZTRjOTI4MWVlYWQwOjU3MDE2 | 29/07/2025 14:40:00 | -23.6020501, -46.69253339999999 | -23.6859149, -46.6046723 | -23.6858921, -46.6047427 | {'coords': {'latitude': -23.6858921, 'longitude': -46.6047427}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Nzk3MmUxODctMTIxNS00ZDJjLTk5MTEtMWJjNTk5MTdlZjU4OjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 07/10/2025 13:04:17 | 2025-10-07T19:07:50.000Z | foi feita retirada do equipamento alinhado com a cliente para levar a maquina a topema para conserto | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7972e187-1215-4d2c-9911-1bc59917ef58 | Técnico Felipe indicou que trocasse o equipamento ou fizesse manutenção na fabrica. | 2025-10-07T16:02:20Z | 2025-10-07T16:02:16Z | FALSE | 06/10/2025 09:57:06 | 07/10/2025 16:07:50 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZTQxMmNlZDAtNGZiOS00MjZkLWJkMmUtZjkzYjQyMDA0MGFjOjU3MDE2 | 07/10/2025 15:00:00 | -23.560639, -46.701147 | -23.56048, -46.70088 | -23.516949, -46.91741 | {'coords': {'latitude': -23.516949, 'longitude': -46.91741}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
Nzk4MTRlN2EtMmI2Yi00NThkLTlhOWMtOWNiOTYxNDY5ZjM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2023 08:20:29 | 2023-09-13T21:40:47.000Z | finalizado o fechamento das tubulações e os comandos eletrônico. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/79814e7a-2b6b-458d-9a9c-9cb961469f37 |  | 2023-09-13T11:20:19Z | 2023-09-13T11:20:16Z | FALSE | 12/09/2023 11:26:09 | 13/09/2023 18:40:47 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZTk2NTVkNDUtZjc2My00Y2ZkLWI2OGUtMTVmNjI4N2NkZTA5OjU3MDE2 | 13/09/2023 07:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 22.9, 'altitude': 654.6, 'latitude': -22.2293477, 'longitude': -49.9167686, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
Nzk4NTQyOWMtNWY1NC00NTFjLWJjOWEtZjZmMTRmMDE2YTk0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | TRUE | 19/09/2024 10:42:23 | 31/10/2024 15:18:46 | {} | MjE1ZTk4NWEtNzk4YS00NGE3LTlkOTgtNWMxZTg3ZDAzNzFmOjU3MDE2 | 20/09/2024 09:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | Não encontrado
Nzk4NjdiNWYtMGQyYi00Yzg2LWI4MjctYTdlM2QzMjgxNmMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/06/2024 22:00:00 | 2024-06-05T09:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E FINALIZADO INSTALAÇÃO DA CALHA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/79867b5f-0d2b-4c86-b827-a7e3d32816c0 | RETORNO PARA FINALIZAR LIMPEZA E INSTALAÇÃO DA CALHA |  |  | FALSE | 17/06/2024 10:37:29 | 17/06/2024 10:38:26 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzQ0NDMyNzEtOTBlYS00NDMwLTg5ZGEtZmE3ZThlMmExZTg5OjU3MDE2 | 04/06/2024 22:00:00 | -22.930975, -47.079004 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
Nzk4YTBmNzAtNmEyMS00ZWQzLTgyM2EtZDQ0NDUzOTA0OGYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/05/2024 10:01:00 | 2024-05-16T14:55:00.000Z | equipamento geladeira de quatro portas ao chegar ao estabelecimento do cliente foi constatado que havia uma fuga de 70 volts com terra foi verificado aterramento do equipamento testado o compressor testado ventoinha ambas não estão dando retorno foi aberto a tomada do cliente e foi constatado que a tomada não estava com terra ligado foi religado por terra e feito o teste de fuga de corrente e a mesma não está apresentando a geladeira está funcionando normalmente. obs errado o endereço. correto é shopping Pamplona quarto piso. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/798a0f70-6a21-4ed3-823a-d444539048f1 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR EQUIPAMENTO DANDO CHOQUE |  |  | FALSE | 15/05/2024 15:04:43 | 14/06/2024 15:51:52 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZjFhM2ZmOGQtZGMyOC00MmQ3LWE4ZWQtN2FkYjQ4YmIyMjYwOjU3MDE2 | 16/05/2024 10:00:00 | -23.610792, -46.693887 | -23.6107917, -46.6939718 | -23.5704078, -46.6610552 | {'coords': {'latitude': -23.5704078, 'longitude': -46.6610552}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
Nzk5OTUzYjMtYTg4NC00ZGQxLWJhODktMzg1MDkyYjE4YzkzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 10:00:00 | 2023-09-28T18:30:00.000Z | FEITO A TROCA DA RESISTÊNCIA DO BANHO MARIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/799953b3-a884-4dd1-ba89-385092b18c93 | MANUTENÇÃO BANHO MARIA |  |  | FALSE | 08/10/2023 19:26:13 | 09/10/2023 14:33:43 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZTg0OGM2ZDUtZmEyYy00NmNiLTk2ZDItZmNkYmY3Y2Y3ODkzOjU3MDE2 | 28/09/2023 10:00:00 | -23.563617, -46.68862 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzliMDUzOGEtYjFhYS00MmVlLThjOGItZDc2ODdmODA0MjBiOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-05T12:00:39Z | TRUE | 05/08/2025 08:57:32 | 05/08/2025 09:00:39 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTgxZGNkYWQtYzcxYy00ZTA3LWIxMjgtZDAwZTAzODI2NjlhOjU3MDE2 | 05/08/2025 08:57:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
NzliNzlkN2QtNzU1MC00NWNjLTk1YTgtOWRhZmZlNDJiMTI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2023 13:27:00 | 2023-10-16T16:33:00.000Z | foi trocada resistência que estava queimada devido a proteção estar encostando na resistência e danificado a mesma. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/79b79d7d-7550-45cc-95a8-9daffe42b129 | MANUTENÇÃO BANHO MARIA |  | 2023-10-17T15:20:58Z | FALSE | 16/10/2023 08:25:01 | 17/10/2023 12:20:58 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YThhOWRmNDctZjc5NC00YmMzLTkyYmUtMTZmZWYzZmVjYTFhOjU3MDE2 | 16/10/2023 13:00:00 | -23.563617, -46.68862 | -23.5634767, -46.6890083 | -23.5635028, -46.6890155 | {'coords': {'latitude': -23.5635028, 'longitude': -46.6890155}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzliODc5NGYtZjRlOS00NDZhLWFmN2MtYWZlZjgxYWIyYmVkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/06/2024 10:00:00 | 2024-06-05T16:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E RETIRADA DOS RESÍDUOS. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/79b8794f-f4e9-446a-af7c-afef81ab2bed | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS RECICLADORAS DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 22/07/2024 22:37:26 | 22/07/2024 22:39:15 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZTQyM2I1NGMtMTdjNS00NWQ4LWFhZWEtN2FkMzdhMzA2YzgxOjU3MDE2 |  | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
NzliOGM5NjItZWU0Zi00ZjE0LWE1ODEtODZiNTY4OGUyM2M4OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 13/12/2024 17:00:01 | 13/12/2024 17:00:01 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YTJkNjhjYzctMWIwZS00M2M3LTkxZjYtNzliYTc0NWVjOGM1OjU3MDE2 | 20/12/2024 08:00:00 | -23.113387, -48.940994 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
NzliZjU3NGItNmE4Ny00OTkxLTk0OGItZGU3MzQxMDhiZTViOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/07/2023 10:44:20 | 2023-07-05T15:31:04.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/79bf574b-6a87-4991-948b-de734108be5b | TRAVA DE FEHCAMENTO COM PROBLEMA. | 2023-07-05T11:41:39Z | 2023-07-05T11:41:34Z | FALSE | 05/07/2023 08:39:22 | 05/07/2023 12:31:04 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NGMzMTAxMWMtYzQwNi00YmZjLWJlOTYtMjFmOWNhMTRlNmJjOjU3MDE2 | 05/07/2023 10:00:00 | -23.566271, -46.650237 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 26, 'altitude': 834.4, 'latitude': -23.5657379, 'longitude': -46.6499783, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 23.3}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
NzljOTU5YjgtOThiYS00MzA3LTkxNmYtM2Y2ODE3ODRiZjFiOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 26/08/2024 16:07:31 | 2024-08-26T19:15:52.000Z | Foi detectado peneira do filtro não tem na máquina composteira Foi detectado retentor estourado máquina vazando Foi feita a limpeza na tubulação de ar Foi verificado os parâmetros Foi verificado temperatura da máquina Foi verificado resistência e ventilador do ar e motor siroco Necessário a troca do retentor do motor imediatamente, por conta o vazamento pode cair na resistência e ocasionar um incêndio É necessário um filtro de ar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/79c959b8-98ba-4307-916f-3f681784bf1b |  | 2024-08-26T15:21:52Z | 2024-08-26T15:20:43Z | FALSE | 22/08/2024 17:37:57 | 26/08/2024 16:15:52 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MDJkYmJlYzMtMDAzOC00MzE4LWJiOTUtYTAwNDk3ZmE1NWQ4OjU3MDE2 | 26/08/2024 16:00:00 | -23.652824, -46.714351 | -23.6852816, -46.687195 | -23.6852683, -46.6872033 | {'coords': {'latitude': -23.6852683, 'longitude': -46.6872033}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
NzlkYTI3MzktNWViNy00YzUzLTg4NjgtMjJhZGU2MzIzODE3OjU3MDE2 | 240 | 2 | done | 29/09/2025 11:34:19 | 2025-09-29T14:38:38.000Z | Foi trocada a dobradiça da porta junto com a mola da mesma ficando fechando ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/79da2739-5eb7-4c53-8868-22ade6323817 | questão do sensor de nível de combustível Falhando | 2025-09-29T12:40:17Z | 2025-09-29T12:27:59Z | FALSE | 29/09/2025 09:24:43 | 29/09/2025 18:42:19 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OGJmOTA4MmItNWM0Yy00Y2JkLTk3MzEtMGQ3ZmRiN2Q1MDNmOjU3MDE2 | 29/09/2025 10:40:00 | -23.561004, -46.697241 | -23.5611285, -46.6974234 | -23.561165, -46.697395 | {'coords': {'latitude': -23.561165, 'longitude': -46.697395}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzlkYzI0YTQtOGEwYy00YTY3LTk4N2MtYTYwYjFmNDRkMzY1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 23/07/2025 10:00:00 | 2025-07-23T15:25:00.000Z | Alavanca está oval . Feito ajuste técnico e eliminado vazamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/79dc24a4-8a0c-4a67-987c-a60b1f44d365 | Alavanca está oval . Feito ajuste técnico e eliminado vazamento |  | 2025-07-24T16:04:51Z | FALSE | 22/07/2025 17:12:41 | 24/07/2025 13:04:51 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZjI2NjU1OTEtOTBjZi00OGVlLTg1OTktOTE0YjkzMGRhNzUwOjU3MDE2 | 23/07/2025 10:00:00 | -23.647586, -46.5328 |  |  | {} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
NzlkZTc5YWUtYzBkZC00M2JiLWFjOTYtNjM4ZDc0OTZlY2VkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2024 06:45:00 | 2024-09-04T12:49:00.000Z | foi trocado três resistências de uma boca do fogão e um relé. vamos precisar de mais três resistências para trocar da outra boca do fogão. foi deixado em funcionamento três bocas do fogão de quatro bocas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/79de79ae-c0dd-43bb-ac96-638d7496eced | não foi possível realizar a manutenção no fogão pois está em uso e não foi comunicado internamente sobre a nossa visita. Vanessa ligou para a central a BASF e pediram para instalar o controlador e que vão passar a confirmação da aprovação por email. foi trocado o controlador mt512 na geladeira de 3 portas. reagendar a próxima visita |  |  | FALSE | 29/08/2024 15:26:14 | 18/11/2024 13:39:17 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YzliNTg2ZDAtN2YwNi00MTE3LTgxNjctZmIxNDRmNzViM2M0OjU3MDE2 | 04/09/2024 07:00:00 | -23.624593, -46.702457 | -23.6231619, -46.7015376 | -23.6231854, -46.701576 | {'coords': {'latitude': -23.6231854, 'longitude': -46.701576}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
NzlmMDgzZTYtZjQxMS00NzUyLWE5NjEtZjQ3YTBkMzAyNGQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/03/2024 11:00:00 | 2024-03-13T15:00:00.000Z | LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/79f083e6-f411-4752-a961-f47a0d3024d7 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA TRANSPALETEIRA DA COZINHA EXPANSÃO RUÍDO NO ROLAMENTO |  |  | FALSE | 17/03/2024 04:22:58 | 17/03/2024 04:24:52 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZTcwODM5MjYtNGM1Yy00ZjgwLWIzODctZmY2NmE3MWQ1NTljOjU3MDE2 | 13/03/2024 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
N2EwMDYxOTUtODBiNS00NjJiLTk0OGMtNGRlOWE4ZGRhOGIwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 11:00:19 | 2025-08-28T14:02:53.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7a006195-80b5-462b-948c-4de9a8dda8b0 |  | 2025-08-27T18:37:27Z | 2025-08-27T18:05:01Z | FALSE | 27/08/2025 15:01:49 | 28/08/2025 11:02:53 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjE0NzQzNjAtYzFkMi00YWQxLTk5Y2UtNWYwOTI3OWQ1NzY1OjU3MDE2 | 27/08/2025 15:01:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856333, -46.60445 | -23.6856067, -46.6043983 | {'coords': {'latitude': -23.6856067, 'longitude': -46.6043983}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2ExNTBhNGYtZWQxMC00YzkwLTliNWEtNTg0Y2IyMDRhNTQxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/05/2024 15:00:00 | 2024-05-01T19:00:00.000Z | FOI ENVIADO VIA CORREIO A PEÇA (BALDE) PARA O CLIENTE CONFORME AUTORIZAÇÃO DO HENRIQUE E LOURIVAL - EWQUIPAMENTO EM GARANTIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7a150a4f-ed10-4c90-9b5a-584cb204a541 | FOI ENVIADO VIA CORREIO A PEÇA (BALDE) PARA O CLIENTE CONFORME AUTORIZAÇÃO DO HENRIQUE E LOURIVAL - EWQUIPAMENTO EM GARANTIA |  |  | FALSE | 01/05/2024 14:33:43 | 02/05/2024 12:18:11 | {} | YmJjYTRiZTAtNDljMS00OTdmLTk2NjgtNGQ5YzIwYzRjYTM2OjU3MDE2 |  | -22.921749, -43.267463 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
N2ExYjQ4NjgtMGY2MC00ZmViLWEzOGUtYjhkNzcwZmE1OTQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/06/2024 10:05:00 | 2024-06-20T13:28:00.000Z | foi verificado que a unidade condensadora está queimada. sendo necessário trocar a unidade condensadora, filtro secador e shirad e carga de fluido R 404A. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7a1b4868-0f60-4feb-a38e-b8d770fa5948 | AVALIAR MINI CAMARA DE CONGELADOS |  | 2024-07-15T14:11:24Z | FALSE | 20/06/2024 07:48:39 | 15/07/2024 11:11:24 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MzE0ZWNjMzAtMWM4Ny00ZmNlLWFkYjgtMTA1NzQxNDY1MmQ3OjU3MDE2 | 20/06/2024 09:00:00 | -23.559523, -46.675596 | -23.5597644, -46.6765421 | -23.5597793, -46.67661 | {'coords': {'latitude': -23.5597793, 'longitude': -46.67661}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
N2ExYzBlOWQtODFlZS00MmVkLTliZjMtY2JlMDU2M2JkNTQwOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 19/11/2024 17:18:48 | 10/12/2024 13:30:35 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YTUyZTJlMmEtYzY2Yi00NDFjLWFlOTktYTg4YTQxMTk4Zjk0OjU3MDE2 | 11/12/2024 08:00:00 | -22.847504, -47.063707 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
N2EyMDlhMTMtZmQ5Zi00ZDFjLWExZDItOGVlMzU1NjM0NGY2OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 29/08/2023 13:00:00 | 2023-08-29T16:00:00.000Z | Problema com equipamentos incorretos, cliente vai passar fiação |  |  |  |  | TRUE | 29/08/2023 08:59:05 | 02/10/2024 11:18:40 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NjI5MzMzMzMtN2UwMi00MmExLWE3MGYtNWU1MzM2NzE0YjEzOjU3MDE2 | 29/08/2023 13:00:00 | -23.58765, -46.655807 |  |  | {} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
N2EyNDNlYjktNWFlYy00MzYzLTlkMzgtNmMyMjAyNjJkYmVmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/08/2024 15:34:00 | 2024-08-14T18:40:00.000Z | foi testado a fritadeira colocado regulador de pressão ligado a fritadeira porém a válvula solenoide está com excesso de barulho será necessário trocar a válvula solenoide. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7a243eb9-5aec-4363-9d38-6c220262dbef | INSTALAÇÃO FRITADEIRA P13381 001 B DAT MOVEIS E DECORACOES NFTESB0B0001 FRITADEIRA ELET 08 LT 1 CESTO GD - SNACK 300 x 480 x 325 PC 22/08/2024 22/08/2024 1,000 3.811,27 Roxo ENVP Expedido para Cliente |  |  | FALSE | 14/08/2024 08:37:39 | 08/11/2024 19:11:00 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTIwNGZiZGEtYmVlZS00YjlkLTk1MDMtNDZiYzBjNjNmYTFjOjU3MDE2 | 14/08/2024 14:00:00 | -23.518382, -46.616975 | -23.518076, -46.6167096 | -23.5180371, -46.6167441 | {'coords': {'latitude': -23.5180371, 'longitude': -46.6167441}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
N2EyYzE1NGItOWMwMC00ZjFmLThhMGYtNzA5Njk1ZGMzYjE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 26/04/2024 11:30:00 | 2024-04-26T17:00:00.000Z | NÃO FOI AUTORIZADO A MEXER NO EQUIPAMENTO POR CONTA DO HORÁRIO |  | MANUTENÇÃO MODULO DE COCÇÃO RESISTÊNCIA QUEIMADA |  |  | TRUE | 26/04/2024 10:23:42 | 29/04/2024 17:50:30 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | Y2FhZTJmMWEtZGM2YS00ZDU1LWJkMmYtODdlNTEzZThlN2E3OjU3MDE2 | 26/04/2024 11:30:00 | -23.535501, -46.771134 |  |  |  | Reportada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
N2E0YTJiOTctOTVlOC00Zjg0LWFlMTYtODA1YzYzODVhZjBlOjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 09/08/2024 07:46:08 | 31/10/2024 14:09:49 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZjhjOTVjNDAtZjAzMy00MWI5LThjMDgtM2YxZTc1NTY1OTBjOjU3MDE2 | 09/08/2024 07:30:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
N2E1MzlkZWQtN2RlYy00ZWQxLWE1NzYtM2M4ODBjMGMxYjk4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/03/2024 10:00:00 | 2024-03-15T18:00:00.000Z | FEITO A TROCA DOS MANCAIS E DEMAIS COMPONENTES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7a539ded-7dec-4ed1-a576-3c880c0c1b98 | MANUTENÇÃO CORETIVA COMPOSTEIRA 2 MANCAIS DO EIXO QUEBRADO |  |  | FALSE | 17/03/2024 04:33:58 | 17/03/2024 04:35:49 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NTM5OGQ3YTctNzhkOS00MDYxLWFmYjYtNDM3MzQxYjFlZTM0OjU3MDE2 | 15/03/2024 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
N2E2M2M4MDAtZDAzYS00OTA0LWFiNmMtMTVlZjA4NzNmY2VhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 11:19:34 | 2025-08-25T14:20:42.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7a63c800-d03a-4904-ab6c-15ef0873fcea |  | 2025-08-25T14:13:58Z | 2025-08-25T10:23:24Z | FALSE | 25/08/2025 07:10:10 | 25/08/2025 11:20:42 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGIzMjA5MzctM2JjZS00OTdiLWFmZDMtYzc4YTNkM2Y2MDA1OjU3MDE2 | 25/08/2025 07:10:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.6856283, -46.6044067 | -23.6855433, -46.6043633 | {'coords': {'latitude': -23.6855433, 'longitude': -46.6043633}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2E2ZWEwNzYtZDNmNy00NGY2LWFjODYtN2ZlNTUwOTg4OTczOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/10/2025 13:40:04 | 2025-10-01T16:45:16.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7a6ea076-d3f7-44f6-ac86-7fe550988973 |  | 2025-10-01T16:39:53Z | 2025-10-01T14:23:25Z | FALSE | 01/10/2025 11:11:22 | 01/10/2025 13:45:16 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OWJmMDBmYWYtMTdkMi00YWI2LTk4MTYtMGYwYzY3MmFiOTczOjU3MDE2 | 01/10/2025 11:11:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6855183, -46.604415 | -23.68557, -46.6043383 | {'coords': {'latitude': -23.68557, 'longitude': -46.6043383}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2E3NWRkYTAtNmZmOC00ZWUyLWEwYjItY2Y1NWIxZDFlMDY4OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 13/08/2025 08:00:00 | 2025-08-13T15:00:00.000Z | Terceiro concluiu o serviço e arrumou as portas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7a75dda0-6ff8-4ee2-a0b2-cf55b1d1e068 | retornar com peças ao leroy merlin brasilia |  | 2025-08-19T11:52:56Z | FALSE | 05/08/2025 11:55:42 | 09/10/2025 14:27:32 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MDM1MjI2YjQtMDBlYy00ZDkyLWFhMmUtY2YyZTA1N2JlZWViOjU3MDE2 | 13/08/2025 08:00:00 | -15.873399, -47.8692755 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
N2E3OTY4ODItMzhhYy00NTg4LThjNDItMTUwYjMxYjY0ZjlmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Continuidade instalação |  |  | TRUE | 30/08/2024 15:21:30 | 31/10/2024 16:53:49 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MjEwZjIyZDEtNDdkYi00Nzg0LWE3NjgtZDBkNmRjZTgxZTM2OjU3MDE2 | 05/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
N2E3ZTJhYzAtMGFiYy00ZDJhLTgzMjktNjg0ZWU3ZTJiODVkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/06/2024 13:53:41 | 2024-06-07T17:54:40.000Z | Foi verificado que o evaporador estava broqueado de gelo, feito a limpeza do mesmo verificado as configurações do controlador. equipamento funcionando e atingindo a temperatura 🆗 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7a7e2ac0-0abc-4d2a-8329-684ee7e2b85d | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR DE CONGELADOS FORMAÇÃO DE GELO INTERNO E TEMPERATURA ALTA | 2024-06-07T16:01:50Z | 2024-06-07T14:50:50Z | FALSE | 07/06/2024 11:47:41 | 07/06/2024 14:54:40 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODdmYTUyN2UtMjQ2NS00OWM3LTk3MGYtNzBmMzRjMzdkNWYyOjU3MDE2 | 07/06/2024 13:00:00 | -23.584706, -46.685191 |  | -23.5967874, -46.6187547 | {'coords': {'latitude': -23.5967874, 'longitude': -46.6187547}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
N2E4NzE4YTEtMGZjZC00MDJhLWJmMjYtMTkwOGY3Y2VkMjAyOjU3MDE2 | 540 | 100 | in-progress | 13/11/2024 12:47:02 |  |  |  |  | 2024-11-13T15:46:37Z | 2024-11-13T15:46:31Z | FALSE | 12/11/2024 18:58:09 | 13/11/2024 12:47:02 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NzY1NjNmMTktNTQwNS00MDYyLWJlZGMtMDQ5ZjUyM2IyNDM3OjU3MDE2 | 13/11/2024 06:15:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Em andamento | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
N2E4ZGFkNWItMmY4Yi00ODRlLTg0NzMtMDQxY2RjM2U5ODY5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/03/2024 08:00:00 | 2024-03-08T13:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7a8dad5b-2f8b-484e-8473-041cdc3e9869 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA VENTILADOR DA COZINHA EXPANSÃO |  |  | FALSE | 17/03/2024 03:53:17 | 17/03/2024 03:54:42 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZTMwOWJmNTEtMzczMS00YWZiLTg0MGItODE2YWJjNWFlMDc0OjU3MDE2 | 08/03/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
N2E5OTE0ZDEtN2IzOC00YTk5LWE0NmItOTQ0YTgwZjIyOGYyOjU3MDE2 | 60 | 4 | done | 28/08/2025 13:35:19 | 2025-08-28T16:44:30.000Z | foi dado instruções a respeito de como ligar o forno e trocado a pilha do acendedor que estava fraca. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7a9914d1-7b38-4a99-a46b-944a80f228f2 | ir na escola orientar as merendeiras possivelmente nao estao sabendo utilizar Rua Fares Abib, 197 Parque São Bento Martinha Godoi (Vice diretora educacional do CEI Cláudia Maria Luz Xavier) As cozinheiras relataram que o piloto do fogão não está segurando a chama. Não acende. Por favor, solicitamos a visita do técnico para a manutenção, pois disso depende o preparo do cardápio de nossas crianças. | 2025-08-28T09:51:45Z | 2025-08-22T01:36:23Z | FALSE | 21/08/2025 15:23:49 | 28/08/2025 16:24:37 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWE4MDAyZWQtYTllNy00NWIzLTlmZWEtZjUwOGEyZDdhYWE0OjU3MDE2 | 28/08/2025 08:00:00 | -22.92719, -47.125427 |  | -22.94509, -47.185745 | {'coords': {'latitude': -22.94509, 'longitude': -47.185745}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
N2E5OTNjN2UtMzkyNy00ODhkLWIwMTUtZDc1ZTMwOGZlOWIyOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-21T11:38:49Z | 2025-08-21T11:21:24Z | FALSE | 21/08/2025 07:22:24 | 21/08/2025 08:38:49 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | Njc3YmRlZjYtZTk3Mi00NDY0LTkxOGMtNmI5MDc0YjYwYWFhOjU3MDE2 | 21/08/2025 07:22:00 | -5.2213496, -42.7518428 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
N2E5ZTczZTMtZjNkMS00MDI1LWEyOWYtYTYwZjQ4ODQ0N2EwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Continuidade instalação |  |  | TRUE | 30/08/2024 15:21:30 | 31/10/2024 16:53:49 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjEwZjIyZDEtNDdkYi00Nzg0LWE3NjgtZDBkNmRjZTgxZTM2OjU3MDE2 | 05/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
N2E5ZWIxYjgtODJkZi00MzdiLTlhMWQtNmZhNDM3ZGM4ZDZlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/04/2024 10:42:33 | 2024-04-26T13:44:46.000Z | TFK não estava girando o balde foi detectado eixo do meio do balde estava desencaixado foi colocado no lugar balde funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7a9eb1b8-82df-437b-9a1d-6fa437dc8d6e | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO TFK | 2024-04-26T12:05:22Z | 2024-04-26T12:05:17Z | FALSE | 26/04/2024 09:04:51 | 26/04/2024 10:44:46 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjBhMjQ0ZWUtZmU5MS00ZjcyLWI1M2QtMjI0NzhhYjBmNWZkOjU3MDE2 | 26/04/2024 10:00:00 | -23.584476, -46.675053 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
N2FkOWMwYmYtZDc0Yy00MjBlLTk3NDYtNjMxMzhlNjM2ZGQ0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 14:38:22 | 2025-08-28T17:43:58.000Z | Equipamento liberado pelo Diego,sem plaqueta técnica e sem fotos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7ad9c0bf-d74c-420e-9746-63138e636dd4 |  | 2025-08-27T18:39:11Z | 2025-08-27T17:18:17Z | FALSE | 27/08/2025 14:14:17 | 28/08/2025 14:43:58 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2FjNDJmYmUtMTEyNS00OTk3LTk3NzItZTdlY2MzNDIwOGYwOjU3MDE2 | 27/08/2025 14:14:00 | -23.2946438, -51.2701481 | -23.6855283, -46.60438 | -23.68555, -46.6043333 | {'coords': {'latitude': -23.68555, 'longitude': -46.6043333}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2FlMDA4MjYtNDc2Yy00ZjMxLTkwOWItMTU2OGVhODdmNjdjOjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 17/09/2024 10:25:33 | 31/10/2024 15:16:27 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OTBjYzk1NWUtMjg3Mi00NGEyLWEzNGYtNmYyMGU2NDk3NWE1OjU3MDE2 | 18/09/2024 11:00:00 | -23.544898, -46.66132 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
N2FlZTYwMTEtZjkxNy00NjJlLWE0ZWMtNmFiMGE2OGNhNDdhOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 04/10/2024 17:52:45 | 20/11/2024 11:25:54 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YmY0NGRhNGEtNjA2MC00MDFiLThkMDAtOWMyMWQyNDA0MmE4OjU3MDE2 | 09/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
N2FmODI5YzMtODI0Mi00ODA0LTk5NzMtOWFhMmU0YTQxYzBlOjU3MDE2 | 60 | 5 | done | 12/09/2025 10:00:00 | 2025-09-12T20:00:00.000Z | Técnico Jefferson realizou a troca de alguns componentes e arrumou o armário que estava solto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7af829c3-8242-4804-9973-9aa2e4a41c0e | Previsão de chegada da porta do armário e resistência do degelo para substituição chegou dia 26/09 e agendado com cliente local |  |  | FALSE | 13/08/2025 12:22:22 | 13/10/2025 14:21:19 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | OGViMDI1ODMtZTkyMi00ODlhLTgwZTQtYzViYmMxNGY4ZjMzOjU3MDE2 | 12/09/2025 10:00:00 | -30.0311372, -51.1550376 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
N2IwMDI2YzAtNzY5Yi00MmZmLWE3MTEtNGU3MjVjY2Q4MTIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/08/2023 11:48:49 | 2023-08-01T18:49:26.000Z | obra instalada, porém não finalizada por erro do GOPP | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7b0026c0-769b-42ff-a711-4e725ccd8122 |  | 2023-08-01T10:44:27Z | 2023-08-01T10:44:24Z | FALSE | 01/08/2023 07:43:34 | 01/08/2023 15:49:26 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZGNmMmM0MjUtNzYxYy00NGE0LWI5OWEtNmUyZGQ0ODVkZTJiOjU3MDE2 | 01/08/2023 07:00:00 | -23.623699, -46.703368 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 23.7, 'altitude': 739.6, 'latitude': -23.6255102, 'longitude': -46.7053905, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
N2IwNjE4YjctZGVlMS00YTQxLTkwMDYtNGFiZjY4YzgwMTg2OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 02/01/2025 10:00:00 | 2025-01-02T14:00:00.000Z | trocado a lampada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7b0618b7-dee1-4a41-9006-4abf68c80186 | a lâmpada queimada. |  |  | FALSE | 23/12/2024 11:23:41 | 07/01/2025 10:03:04 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NzZmYmVkYmEtOTI1ZS00NTNlLTkyNjAtOTQ1NzI5NDViNWFiOjU3MDE2 | 02/01/2025 10:00:00 | -23.957851, -46.340894 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
N2IxNDRlY2EtODM2ZC00M2Q4LWIzNTAtNTgwZDRjZjAxZWVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/10/2025 16:42:17 | 2025-10-15T19:46:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7b144eca-836d-43d8-b350-580d4cf01eea |  | 2025-10-15T19:28:21Z | 2025-10-15T19:28:10Z | FALSE | 15/10/2025 16:25:56 | 15/10/2025 16:46:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2U4NDU0OTQtMTEzNi00OGUyLWEyNmItNGJjYTNjMDVlOTdhOjU3MDE2 | 15/10/2025 16:27:00 | -23.5097554, -47.6064506 | -23.6856217, -46.6043117 | -23.685625, -46.6044117 | {'coords': {'latitude': -23.685625, 'longitude': -46.6044117}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2IyMDdjODMtY2FlMC00OGViLTliMjQtNGUwYmYxOGJhMjFkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 14:06:29 | 2025-08-19T17:12:25.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7b207c83-cae0-48eb-9b24-4e0bf18ba21d |  | 2025-08-19T14:34:43Z | 2025-08-19T14:25:54Z | FALSE | 19/08/2025 11:21:17 | 19/08/2025 14:12:25 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWNhMWJiMWQtZDJlYi00OGY5LWE0MzktOTNhOWQ3YTBhY2RhOjU3MDE2 |  | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6857719, -46.6044204 | -23.6856506, -46.6044429 | {'coords': {'latitude': -23.6856506, 'longitude': -46.6044429}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2IyYzcxYmEtZTBjZi00Y2I2LWFjY2ItYWJkOTM3MDU0ODJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/05/2024 10:36:53 | 2024-05-28T14:43:54.000Z | Feito averiguação das temperaturas e trocado manipulador que estava quebrado. dado instruções a respeito da fritadeira funcionamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7b2c71ba-e0cf-4cb6-accb-abd93705482a | MANUTENÇÃO FRITADEIRA REGULAR TERMOSTATOS | 2024-05-28T12:29:54Z | 2024-05-28T12:14:21Z | FALSE | 28/05/2024 08:55:48 | 28/05/2024 11:43:54 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NjVmOTNhMjctNWY4ZS00ZThlLTkyYmQtZGY1ZDVkOTQ4NDM4OjU3MDE2 | 28/05/2024 10:30:00 | -23.529311, -46.69339 | -23.5295867, -46.69342 | -23.5598343, -46.7124404 | {'coords': {'latitude': -23.5598343, 'longitude': -46.7124404}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
N2IzNzQ4M2EtNzI3ZC00ZTc0LTkyYjYtOWQyNTE1NTc3OGE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 12/09/2023 08:43:47 | 30/10/2024 14:41:29 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDE5MjZhMTUtMjZkMi00MGUzLWI2MzMtMzE4NTc2NzQ0NjQ4OjU3MDE2 | 12/09/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
N2IzODZkY2UtNWNhMS00ZGViLWJiNzAtNjhiMDhiNWQ5NzNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/09/2023 15:15:00 | 2023-09-14T18:40:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7b386dce-5ca1-4deb-bb70-68b08b5d973a | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ESTERILIZADOR DE FACAS DA COZINHA EXPANSÃO |  |  | FALSE | 19/09/2023 09:03:40 | 19/09/2023 09:05:45 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MzQyOGI4YWUtNWE3Zi00YzU5LWE2NWQtM2MxNTQ4M2E2ZGI4OjU3MDE2 | 14/09/2023 15:15:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
N2IzODhlNjktNzM2ZC00NGQzLWFjODQtMGRjM2FiNzI0NTdiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/01/2024 13:40:32 | 2024-01-03T19:30:14.000Z | foi passado toda elétrica das duas câmeras e das duas unidades condensadoras foram passadas a linha frigorífica da Câmara de congelados da Câmara de resfriado foi instalado os dois evaporadores um de congelado um de resfriado foi instalado o quadro elétrico e passar dos cabos nos mesmos foi feito a instalação das luminárias foi feita a instalação da equalizador de pressão | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7b388e69-736d-44d3-ac84-0dc3ab72457b | ACOMPANHAMENTO INSTALAÇÃO CAMARA |  |  | FALSE | 03/01/2024 11:35:36 | 03/01/2024 17:39:27 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MDA2NTc2MzctMWJiYS00NWQwLThmMGEtNDMxNDIwZTZmMmZiOjU3MDE2 | 03/01/2024 08:00:00 | -23.611335, -46.698026 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
N2I1MjJhY2YtN2FjOC00ZDNmLWIyYjEtYjgzNmM5ZDJjMjA5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/10/2023 08:59:00 | 2023-10-05T14:09:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7b522acf-7ac8-4d3f-b2b1-b836c9d2c209 |  |  |  | FALSE | 04/10/2023 15:39:01 | 02/11/2023 08:55:45 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZTdjOTU1MzUtZTRiYS00Y2E3LThjOGUtYTFlNmZjMDBiYTgyOjU3MDE2 | 05/10/2023 07:00:00 | -21.212333, -47.817826 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
N2I1YmI2ODYtMjU5Mi00NDM5LThmYTEtY2FhYjUzODczZmY3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/09/2025 15:25:37 | 2025-09-02T18:47:08.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7b5bb686-2592-4439-8fa1-caab53873ff7 |  | 2025-09-02T18:25:20Z | 2025-09-02T18:25:09Z | FALSE | 02/09/2025 15:24:52 | 02/09/2025 15:47:08 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTQ0MDlmYTQtMDM0YS00M2NmLWJlZTMtYTRkMDFlYmE5ODI2OjU3MDE2 | 02/09/2025 15:24:00 | -20.2763851, -42.0544994 | -23.685866, -46.6043039 | -23.6857533, -46.6044433 | {'coords': {'latitude': -23.6857533, 'longitude': -46.6044433}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2I1ZTUwNzItOTdkNS00MWFkLTk1OTYtZTBiYzA4YWI3ODkwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/09/2023 09:26:00 | 2023-09-05T15:19:00.000Z | sistema de filtragem operou mais rápido, cuba nova, teve maior eficiência na separação de óleo com farinha, teste com sistema frio | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7b5e5072-97d5-41ad-9596-e0bc08ab7890 | Falar com Vinicius |  |  | FALSE | 04/09/2023 10:16:38 | 09/10/2023 14:37:37 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZjRlZDlkYWQtMjAzZC00ZTAxLTg1MTktNTkxZjRhMGQzMzU3OjU3MDE2 | 05/09/2023 08:00:00 | -23.534893, -46.674733 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 13.2, 'altitude': 742.5, 'latitude': -23.534838, 'longitude': -46.6747238, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
N2I2NDAzNzItMTM5YS00NjJiLTllNTQtMzJiZjI3MDY4ZWM5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/11/2023 15:11:49 | 2023-11-21T18:16:58.000Z | feito a regulagem das chamas troca de bico efeito testa fritadeira corzio não é da nossa fabricação então não podemos mexer. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7b640372-139a-462b-9e54-32bf27068ec9 | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO FRITADEIRA E CHAPA QUENTE | 2023-11-21T14:56:38Z | 2023-11-21T14:27:49Z | FALSE | 21/11/2023 09:59:45 | 21/11/2023 15:16:58 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ODEzN2IzMTItZDBlOS00YzVlLWEzMDgtMWJmMzA3MmJlMWY0OjU3MDE2 | 21/11/2023 15:00:00 | -23.58749, -46.67261 | -23.5875318, -46.6726665 | -23.5869833, -46.672005 | {'coords': {'latitude': -23.5869833, 'longitude': -46.672005}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
N2I2YWYwZmQtMThhMS00YzQ3LTgxZWYtM2ZlNTYwYTkxYjU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/07/2023 09:13:44 | 2023-07-27T12:42:48.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7b6af0fd-18a1-4c47-81ef-3fe560a91b58 |  | 2023-07-27T10:58:47Z | 2023-07-27T10:16:38Z | FALSE | 26/07/2023 16:50:27 | 27/07/2023 09:42:48 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZjJiMDg0ODQtOWM3Zi00ZDU3LTlmODctNDRmZmIwYzZmOGFlOjU3MDE2 | 27/07/2023 08:00:00 | -23.531529, -46.684258 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 19.7, 'altitude': 743.3, 'latitude': -23.5295975, 'longitude': -46.6830824, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 6.1}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
N2I4NWNmMGEtNTU5ZC00MmM5LWE2NDctNGIxNjhlNWE1MjcyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/09/2025 13:23:05 | 2025-09-09T16:24:24.000Z | Equipamento com montagem eletrônica no cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7b85cf0a-559d-42c9-a647-4b168e5a5272 | Check-list | 2025-09-09T16:00:52Z | 2025-09-09T16:00:46Z | FALSE | 09/09/2025 13:00:21 | 09/09/2025 13:24:24 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MmQ2MGIxN2EtMGZlOS00YTA3LThlNTItMzFkYmM2NGVlNjBiOjU3MDE2 | 09/09/2025 13:00:00 | -22.7840792, -47.1929779 | -23.6856635, -46.6048181 | -23.6856366, -46.6049402 | {'coords': {'latitude': -23.6856366, 'longitude': -46.6049402}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
N2I5M2M3MmQtNjQyMS00NzM1LWJhZTgtOTgxMDVhZTA1MTgzOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | CONTINUIDADE INSTALAÇÃO |  |  | TRUE | 29/08/2024 16:42:46 | 31/10/2024 16:54:29 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NGQ4MmE4ZTMtODNiMy00Y2Q1LTk1MWEtMWYxYWYxYzNhYTlkOjU3MDE2 | 29/08/2024 07:00:00 | -12.976435, -38.513896 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
N2I5YWRiZDAtZTc4Ni00OWY2LTkzNzMtYTdjZDA2YjkxYTNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/05/2024 12:15:58 | 2024-05-20T15:30:54.000Z | foi instalado as cortinas de PVC nas câmaras frigoríficas de congelados e resfriados | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7b9adbd0-e786-49f6-9373-a7cd06b91a3e | INSTALAR CORTINA NA CAMARA | 2024-05-20T22:03:43Z | 2024-05-20T12:43:29Z | FALSE | 20/05/2024 09:27:38 | 20/05/2024 19:03:53 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTFkNDE2MjMtOTRhYi00MjVjLWFlOTAtYmVjODU0ODI3NjdmOjU3MDE2 | 20/05/2024 10:30:00 | -23.573999, -46.688554 | -23.5739428, -46.6885407 | -23.5739519, -46.6885418 | {'coords': {'latitude': -23.5739519, 'longitude': -46.6885418}, 'offline': True} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
N2I5ZmYxYWEtZmUwMC00YWZjLTlkNDctYTE4MTkxYjk5ZmVkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 11:54:51 | 2025-08-07T14:56:33.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7b9ff1aa-fe00-4afc-9d47-a18191b99fed |  | 2025-08-07T14:33:15Z | 2025-08-07T14:33:04Z | FALSE | 07/08/2025 11:15:56 | 07/08/2025 11:56:33 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Mzk2OTMwOWYtODJmYi00Y2ZhLWJlNmEtY2I5NTU2MzU0MGEzOjU3MDE2 | 07/08/2025 11:15:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6854817, -46.6043667 | -23.6854717, -46.60439 | {'coords': {'latitude': -23.6854717, 'longitude': -46.60439}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2JhMjI1NGEtMjNhYy00YjU0LWI0N2YtMmI1Y2U4ZjBlOTMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/05/2024 15:00:00 | 2024-05-29T19:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7ba2254a-23ac-4b54-b47f-2b5ce8f0e931 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS |  |  | FALSE | 30/05/2024 15:56:31 | 30/05/2024 15:58:02 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YzQ1OTllOTctZjIwMC00ZTBiLWEzMGQtY2NjOTI0NDJhYWUxOjU3MDE2 | 29/05/2024 15:00:00 | -23.631454, -46.708356 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
N2JhNmY3ZGItY2RkYy00NWZlLWFjY2QtYjJiMzhlZWM5ODY0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/02/2024 10:18:49 | 2024-02-14T15:28:33.000Z | foi verificado que o microventilador estava queimado e a tecla margirus também. foi trocada as duas peças e equipamento voltando a funcionar ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7ba6f7db-cddc-45fe-accd-b2b38eec9864 |  | 2024-02-14T12:26:21Z | 2024-02-14T12:26:14Z | FALSE | 08/02/2024 11:52:44 | 14/02/2024 12:28:33 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YTFiYWY1OWItYjE5ZS00OWEzLTkwMjQtMDgwZjM5MThjODZmOjU3MDE2 | 14/02/2024 10:00:00 | -23.59103, -46.673358 | -23.5910024, -46.6733979 | -23.590776, -46.6731982 | {'coords': {'latitude': -23.590776, 'longitude': -46.6731982}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
N2JiNTQ2Y2UtYjdkZS00MDQ4LWFlOWUtODcxMmZlYmQzZTcwOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 24/10/2024 08:00:00 | 2024-10-25T09:58:00.000Z | foi finalizado as câmaras frigoríficas. falta apenas a válvula de expansão da câmara de congelados | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7bb546ce-b7de-4048-ae9e-8712febd3e70 | instalaçao |  |  | FALSE | 18/10/2024 17:56:28 | 28/10/2024 15:34:20 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZjY5MWU5YjctYWFkNi00ODM5LWI2ZGItMGY0MDg0OTUxYzVjOjU3MDE2 | 24/10/2024 07:00:00 | -22.671337, -45.556951 | -22.7216542, -45.5639177 | -22.7217458, -45.5639721 | {'coords': {'latitude': -22.7217458, 'longitude': -45.5639721}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
N2JjNjk1ZWUtMDQyNy00Y2JhLTk4ZGYtMzQzZGUwYTBiYzAyOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 14/07/2023 07:00:00 | 2023-07-14T11:00:00.000Z |  |  | TESTE |  |  | TRUE | 14/07/2023 08:30:59 | 29/04/2024 17:43:15 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YWFhMDliMzMtY2I0My00ZDc0LTkxMDItNDdmMWRmM2IwYTU2OjU3MDE2 |  | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Cancelada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
N2JjZmIxMmItNGVlYi00NWY0LTkwZWYtNDlkYjQzNzYzMmIwOjU3MDE2 | 60 | 1 | pending |  |  |  |  | ABERTURA DE CHAMADO 26/09 AGENDAR O ATENDIMENTO VERIFICAR O TREINAMENTO |  |  | FALSE | 26/09/2025 16:22:28 | 26/09/2025 16:22:55 | {} | NjYyYWE0Y2YtMzk1Mi00ZTk5LThlYTUtOTVjMGIxM2VlMThhOjU3MDE2 |  | -20.4366026, -43.7728118 |  |  | {} | Pendente | Não encontrado
N2JkMTE5ODItMWVjYy00MjljLWJmYjgtNGEzYWFiYTkwOTlkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/08/2024 13:29:00 | 2024-08-05T16:36:00.000Z | foi feita a regulagem da chama chapa quente e fogão necessário a troca do queimado traseiro lado esquerdo do fogão o mesmo não está encaixando legal é necessário fazer a troca do registro do piloto da chapa quente está quebrado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7bd11982-1ecc-429c-bfb8-4a3aaba9099d | Instalação/fogão fogão |  |  | FALSE | 05/08/2024 11:58:03 | 07/08/2024 15:18:22 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZDM4ZDY1NjMtN2E5Yy00ZDQ3LWFlMDktYzUwYzk4NDQ4NWY1OjU3MDE2 | 05/08/2024 00:00:00 | -23.531526, -46.684269 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
N2JkMzMxMWEtOGRmZi00ZjkxLWFhOWQtN2U0OTAxOWY3NzllOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 14:31:21 | 2025-08-28T17:32:46.000Z | Equipamento enviado e liberado pelo Diego sem plaqueta técnica e fotos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7bd3311a-8dff-4f91-aa9d-7e49019f779e |  | 2025-08-27T18:39:11Z | 2025-08-27T17:18:17Z | FALSE | 27/08/2025 14:11:51 | 28/08/2025 14:32:46 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YThkY2M3NmUtMWE1OC00OWM3LWJmNzYtZGQ4M2JhYzdjZjA3OjU3MDE2 | 27/08/2025 14:11:00 | -23.2946438, -51.2701481 | -23.685563, -46.6043753 | -23.685505, -46.604375 | {'coords': {'latitude': -23.685505, 'longitude': -46.604375}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2JmMjdkNWQtZmI1Yi00YTU3LWJhOTctYjhjZTM1ZWQ0ZDIwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 14:54:06 | 2025-08-18T17:57:12.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7bf27d5d-fb5b-4a57-ba97-b8ce35ed4d20 |  | 2025-08-18T16:08:53Z | 2025-08-18T12:23:04Z | FALSE | 18/08/2025 09:18:00 | 18/08/2025 15:21:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTE5N2U3NDItNzkwMS00N2ZiLTlhY2UtMTE3NDM3YWYyNjlkOjU3MDE2 | 18/08/2025 09:17:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856105, -46.6046897 | -23.6856612, -46.6044812 | {'coords': {'latitude': -23.6856612, 'longitude': -46.6044812}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2JmODkxZmItMTViMS00ZjM0LTkwMTAtNmMyOTEwMGQ0ZjJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/06/2024 10:25:00 | 2024-06-25T13:54:00.000Z | foi colocado as placas no forno. foi feito o teste de funcionamento como mostra o vídeo equipamentos está funcionando OK | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7bf891fb-15b1-4f34-9010-6c29100d4f2e | MANUTENÇÃO FORNO BRASCHEFF LEVAR PLACA QUE FOI PARA MANUTENÇÃO E INSTALAR |  |  | FALSE | 25/06/2024 09:16:18 | 29/07/2024 14:05:26 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODM0NGE1YWMtNjA1Ny00ZWU2LWI2YTEtYzRkMDU3M2NjNzQwOjU3MDE2 | 25/06/2024 10:30:00 | -23.531733, -46.658447 | -23.5318459, -46.6583661 | -23.53092, -46.6585283 | {'coords': {'latitude': -23.53092, 'longitude': -46.6585283}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
N2JmOWJhODktZDA3My00ZGMyLWJiMTAtYTgxNjc1Y2Y1YWIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/08/2024 09:20:04 | 2024-08-08T19:26:16.000Z | instalação de equipamentos obra centro Santa Marta.ficou pendente o modelo de gavetas que vai embaixo da mesa e suas válvulas americanas de uma pia com duas cubas . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7bf9ba89-d073-4dc2-bb10-a81675cf5ab3 | Serviço de Instalação | 2024-08-08T12:19:53Z | 2024-08-08T12:19:46Z | FALSE | 08/08/2024 09:18:18 | 08/08/2024 16:26:16 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZTUwZmQ2YzItN2I3Yi00YmNlLWI3OTYtZmFhZGFmMzViZDU0OjU3MDE2 | 08/08/2024 08:30:00 | -23.666603, -46.685792 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
N2JmY2JiZTAtNTlkYS00OWYxLWJmOTYtMzQzMDBjN2I2OTVkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 08:48:03 | 2025-10-13T11:50:19.000Z | Equipamento liberado. Desenho desatualizado na altura final. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7bfcbbe0-59da-49f1-bf96-34300c7b695d | Check-list | 2025-10-13T11:40:22Z | 2025-10-13T11:40:20Z | FALSE | 13/10/2025 08:40:02 | 13/10/2025 08:50:19 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OTQ4OThmYTYtZTY0OC00ZmIzLTljYjgtZDk5NDA1ODcwYzhiOjU3MDE2 | 13/10/2025 08:39:00 | -23.6288924, -46.69354999999999 | -23.6856267, -46.6044667 | -23.6855483, -46.6044483 | {'coords': {'latitude': -23.6855483, 'longitude': -46.6044483}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
N2JmZWM0ZmEtZDU3Yy00MDdmLTgzNTktNWIxZWY4OWI3NTUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/03/2024 09:00:00 | 2024-03-26T14:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA CORREIA E LIMPEZA GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7bfec4fa-d57c-407f-8359-5b1ef89b7551 | MANUTENÇÃO CORRETIVA FATIADORA DE FRIOS MAQUINA SEM PRESSÃO NA CORREIA E NÃO ESTA FATIANDO DIREITO |  |  | FALSE | 15/04/2024 18:00:08 | 15/04/2024 18:02:27 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MTU3MTA2OGEtYTY1OS00YjBhLWI5OTEtNzBiNWJmNTkwZjMxOjU3MDE2 | 26/03/2024 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
N2MxNTY0YjctZWRjZC00Y2ExLWIzZTctOTZhNzI5YjEzNDIzOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 10/10/2024 08:00:00 | 2024-10-10T20:00:00.000Z | realizado manuntençao em 03 balcoes: 01 nao apresentou defeito, 02-regulagerm de termostato digital 3-substituiçao de capilar e filtro e carga de fluido refrigerante e vacuo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7c1564b7-edcd-4ca1-b3e7-96a729b13423 | temos vários refrigeradores, no áudio ele reclama que todos os refrigeradores não estão refrigerando as carnes. E no outro audio ele fala em curto no refrigerador feito por terceiros as 03 maquinas R$ 1.167,60. |  |  | FALSE | 07/10/2024 14:50:10 | 20/11/2024 13:36:28 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NjhhYzU4ZmEtMDU4NS00N2YwLTg0MGItZmQ5YjU5ZGE0NWVmOjU3MDE2 | 10/10/2024 09:15:00 | -23.082925, -47.204029 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
N2MxZjNiMDQtMjAzOC00Y2QyLTk5YWMtY2FhNmVhNDAxNjNlOjU3MDE2 | 120 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 29/08/2024 17:43:50 | 31/10/2024 16:54:02 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZDI3MDY5MzktNzg1ZC00NWFiLTgyNTItNWE3MWMzZDJkNzRmOjU3MDE2 | 04/09/2024 07:00:00 | -23.592782, -46.649489 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
N2MyNmFmZDgtYzljZS00ODBmLTg4NmMtZDdkM2Q1NWU4NzA0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/09/2025 14:27:42 | 2025-09-30T17:41:32.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 02 limitadores e 01 pá misturadora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7c26afd8-c9ce-480f-886c-d7d3d55e8704 |  | 2025-09-30T19:09:29Z | 2025-09-30T11:59:00Z | FALSE | 30/09/2025 08:24:49 | 30/09/2025 16:11:23 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NmJjZTY5YzctZTc4My00YzdjLWI2NDQtYmJlNTdkMzc4NmQxOjU3MDE2 | 30/09/2025 08:24:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6854474, -46.6046065 | -23.6855703, -46.6045168 | {'coords': {'latitude': -23.6855703, 'longitude': -46.6045168}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
N2MyODgwMjEtYTRkMi00MWE4LWJlMTctY2FhNzJmOTBlNWExOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-11-06T14:44:46Z | FALSE | 05/11/2024 16:43:28 | 06/11/2024 11:44:46 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NzA2YTRlYWQtOTBmNi00NGI3LWEyMmEtNWY5ZDdmODk0YjJkOjU3MDE2 | 06/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
N2MyZGZiMzMtZTg2MC00Yzg4LTk0ODEtMDYyMmQ4ZTc5NzlmOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 30/10/2024 07:00:00 | 2024-11-04T20:00:00.000Z | trocado as bandejas e furado os injetores ficando 1 semana para manuntençao equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7c2dfb33-e860-4c88-9481-0622d8e7979f | FOGAO PROBLEMA CHAMA -AUXILIO DO DIEGO TEMOS QUE FABRICAR TDG AGUARDANDO A FABRICAÇAO PARA ENVIO DO TECNICO NOVAMENTE e 02 GELADEIRAS |  |  | FALSE | 24/10/2024 18:20:29 | 19/03/2025 18:44:16 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZDVmY2RkZjUtYjMzMC00NDQxLTkyM2UtYzg0YmZhNWRlMzI4OjU3MDE2 | 30/10/2024 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
N2MzYmY5YjctMTcyNy00NzVlLTg4MDYtNDRiODk3OTUzOWMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/12/2023 08:00:00 | 2023-12-04T13:00:00.000Z | FEITO CORREÇÃO NO CABO DE FORÇA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7c3bf9b7-1727-475e-8806-44b8979539c1 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA CABO DE FORÇA DANIFICADO |  |  | FALSE | 18/12/2023 10:19:53 | 18/12/2023 10:27:06 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZDIyOGY0NjctMzM4YS00NTZkLWE2ZjktMzQ4NDlhYjVjMTAzOjU3MDE2 | 04/12/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
N2M0YTRiMTYtZGRjNi00MzlhLTlhMGItMWVhODAzNjA3MGMwOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 29/05/2025 15:00:00 | 2025-05-29T21:00:00.000Z | Manutenção preventiva refrigerador topema cozinha Verificação de fluido refrigerante ok Verificação de borrachas das portas ok. Limpeza condensadora ok Reaperto geralmente cabos e conexões refrigerador topema cozinha. Testes dos ventiladores do refrigerador cozinha , estão ok. Manutenção preventiva frizzer bar. Testes de resistências de desgelo. Verificação de gás refrigerante ok. Verificação de borrachas de vedação ok. Manutenção preventiva refrigerador 2 poetas topema. Testes de vazamento de fluido refrigerante ok. Testes de funcionamento ok Verificação de borrachas de vedação das portas ok. Manutenção preventiva refrigerador 4 portas bar área externa. Testes de vazamento de fluido refrigerante. Borrachas de federação ok. Reaperto de cabos e conexões. Após manutenção testes de funcionamento ok. Reaperto geral quadro elétrico máquina de lavar Netter. Manutenção preventiva máquina de lavar Netter l. Um dos braços estava solto, foi recolocado e ficxado novamente. Realizado também limpeza dos bicos. Borracha do passthu frio lado restaurante danificado Realizado manutenção preventiva passthu refrigerado, Medidas da borracha 1,52 mts X 062 mts Manutenção preventiva forno combinado leventti. Testes resistências. Testes do motor. Testes de funcionamento da caldeira. Testes de funcionamento geral ok Manutenção preventiva frizzer metalfrio. Verificação de borrachas de vedação ok. Testes de funcionamento ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7c4a4b16-ddc6-439a-9a0b-1ea8036070c0 | MANUTENÇÃO MENSAL NA KPMG |  |  | FALSE | 05/06/2025 13:55:31 | 05/06/2025 13:58:28 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ODAxYzBiZDItNjljZi00YmJmLWIzZDYtNzQyNjk4MzlmZTI1OjU3MDE2 | 29/05/2025 15:00:00 | -23.631454, -46.708356 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
N2M0ZTkwMmMtN2UyZC00N2NmLTliYjItOWY0ZGZmNDMxODJhOjU3MDE2 | 60 | 1 | pending |  |  |  |  | Turbina queimada e não ventila Tecnico local agendou com Anderson gerente da loja |  |  | FALSE | 11/09/2025 11:45:44 | 26/09/2025 12:58:18 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YzAyY2IxYWItNGEwYS00YjZlLTllNjYtNWY1ZmMzMjM3MzNhOjU3MDE2 |  | -12.9800869, -38.4571171 |  |  | {} | Pendente | TERCEIRO
N2M1N2RhZmItMWY3YS00ZjZlLWEyZmItNDUwYzNkMmM3NTlhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/08/2023 19:14:00 | 2023-08-11T13:40:00.000Z | feito a troca das pistas frias conforme a solicitação, e trocado as resistências das pistas aquecidas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7c57dafb-1f7a-4f6e-a2fb-450c3d2c759a |  |  |  | FALSE | 10/08/2023 10:33:35 | 28/08/2023 08:51:00 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OThkZjVkZDktMjhiNC00MmJjLTkxM2EtYzgwNzUxNGZlMTExOjU3MDE2 | 10/08/2023 19:00:00 | -23.621575, -46.70159 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 14, 'altitude': 806.6, 'latitude': -23.670495, 'longitude': -46.6247887, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 7.2}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
N2M2MmZhYjQtNmE0Ni00YzBmLWIyZjktZDBiMTI4ZGM2NmEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/10/2024 15:22:00 | 2024-10-23T18:45:00.000Z | diagnostico | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7c62fab4-6a46-4c0f-b2f9-d0b128dc66a3 | P12937 148 20.01C CALIFORNIA INVESTIMENTOS IMOBILIARI SPQS.129815 PISTA AQUECIDA DE 4 GNS 1394 x 700 x 430 PC 20/05/2024 21/08/202 VERIFICAR EQUIPAMENTO |  |  | FALSE | 23/10/2024 17:54:40 | 26/12/2024 15:45:30 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NTZhNTk5YmQtOWMyMy00ZDZmLTkzYzktODU5YzA2NzZmMjcwOjU3MDE2 | 23/10/2024 11:45:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | TERCEIRO
N2M2ZGYzNTUtMTA3MS00Y2FmLWFkMTgtYjQ4YzFlYzE2YTMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/04/2024 11:30:00 | 2024-04-30T19:00:00.000Z | IDENTIFICADO QUE A SORVETEIRA ESTAVA COM ORINGS E OUTROS COMPONENTES MAL INSTALADOS. FOI FEITO OS AJUSTES. FEITO LIMPEZA E DEIXADO NOVOS ORINGS PARA SER INSERIDOS CONFORME DESGASTES. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7c6df355-1071-4caf-ad18-b48c1ec16a33 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA SORVETEIRA MAQUINA COM VAZAMENTO QUANDO ACIONADO A ALAVANCA DA SORVETEIRA |  |  | FALSE | 01/05/2024 13:27:13 | 01/05/2024 13:30:28 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OGJhYjg5NDAtZjUzOS00NzViLThjYjQtYjE4MDc1NmQ4NzFjOjU3MDE2 | 30/04/2024 11:30:00 | -23.589406, -46.679766 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
N2M2ZTQ3MzQtMjg3OS00MzU1LWJlMDAtZjVhOTE2NzQ2N2EzOjU3MDE2 | 540 | 100 | pending | [7 empty] | TRUE | 22/11/2024 16:47:58 | 26/11/2024 17:23:30 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OThhZDExODItMDA5MC00MzBkLWI0MDktNGJmNDYxZjRlNGFmOjU3MDE2 |  | -20.558349, -47.380429 |  |  | {} | Pendente | T02 - DAVID AFONSO
N2M3NmEwOWYtNTI3YS00YjQ5LTk0MDEtYmQ4OTdhZTYxNTY0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/10/2023 11:01:01 | 2023-10-19T15:43:05.000Z | acompanhando o Jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7c76a09f-527a-4b49-9401-bd897ae61564 | INSTALAÇÃO DUAS PORTAS DE ARMÁRIO | 2023-10-19T11:45:53Z | 2023-10-19T11:45:36Z | FALSE | 19/10/2023 08:44:31 | 19/10/2023 12:43:05 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MGY0YmFiM2ItYmFkZi00MDZjLWJhMzctMDdiMjc0MDI5YjI3OjU3MDE2 | 19/10/2023 11:00:00 | -23.513204, -46.684116 | -23.511794, -46.6840182 | -23.5130183, -46.6840783 | {'coords': {'latitude': -23.5130183, 'longitude': -46.6840783}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
N2M4NTE5NzQtMjU5Yy00NmI4LWIyZTctZWE1OTVjOThmZGEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/03/2024 13:18:00 | 2024-03-04T18:12:00.000Z | Será necessário retirado cozedor para avaliação e troca da resistência na fábrica. ( fiação e resistência em curto..) não foi possível levar devido a falta de autorização da segurança aguardando a responsável ligar e avisar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7c851974-259c-46b8-b2e7-ea595c98fda3 | MANUTENÇÃO COZEDOR DE MASSAS FIAÇÃO QUEIMOU |  | 2024-03-15T10:49:23Z | FALSE | 04/03/2024 09:00:23 | 15/03/2024 07:49:23 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODlmMjNhY2EtODQ3MC00MDlhLWI3ZGMtOTc1ODg3MTNmNDE1OjU3MDE2 | 04/03/2024 13:00:00 | -23.634444, -46.642132 | -23.6357507, -46.6423747 | -23.6354252, -46.6425354 | {'coords': {'latitude': -23.6354252, 'longitude': -46.6425354}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
N2M5MzI0YjAtZTdmMC00ZmRkLThkMDgtNmVmMDg0NmFlNmRkOjU3MDE2 | 120 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 05/08/2024 14:45:04 | 06/08/2024 10:21:04 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODk1MGY4YjUtOTc4Zi00NzIxLWFmOWItZDQyNzQwZWIyMjQ0OjU3MDE2 | 06/08/2024 12:00:00 | -23.582014, -46.70056 |  |  |  | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
N2M5NzYxNjgtNmMyZi00ZjdkLTk5N2EtZWExMTljMzg4OTJkOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 23/04/2025 12:25:35 | 2025-04-23T16:12:00.000Z | foi instalado a régua de gns na estufa conforme o cliente pediu . equipamento ficando 🆗. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7c976168-6c2f-4f7d-997a-ea119c38892d | COLOCAR REGUA E BANDEJA | 2025-04-23T14:31:17Z | 2025-04-23T14:31:12Z | FALSE | 23/04/2025 11:26:57 | 23/04/2025 13:12:00 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTM5ZDZlOWUtNzkzZS00ODhiLTg4ZDktM2M4MzdjZDU3YjUzOjU3MDE2 | 23/04/2025 12:15:00 | -23.456562, -46.492432 | -23.4567257, -46.4925617 | -23.45716, -46.4922283 | {'coords': {'latitude': -23.45716, 'longitude': -46.4922283}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
N2NiNTE2YTQtNjA2ZS00MjhhLWE1OTItOWJjZDMyODgwOTk0OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 07/06/2025 14:00:00 | 2025-06-07T20:00:00.000Z | (preventiva de condensador, fixações, ajustes de portas, configuração de controladores) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7cb516a4-606e-428a-a592-9bcd32880994 | atendimento realizado: Atendimento ocorrido em 07/06/2025 Deslocamento da base até o cliente 75km x 2 (ida e volta) - R$180,00 Serviços das 14h às 17h - R$390,00 (preventiva de condensador, fixações, ajustes de portas, configuração de controladores) Total R$570,00 |  |  | FALSE | 05/06/2025 17:49:13 | 11/06/2025 10:38:53 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MzdhNjYxZjktZWVkMC00Yzk5LTk4MWUtYzI4MTVjNzY4MWM4OjU3MDE2 | 07/06/2025 08:00:00 | -23.561004, -46.697241 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
N2NiZTNjMWMtZGYzOS00ZjE4LTk5ZDYtNWQ5ZTcxOGU0M2RiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/12/2023 07:00:00 | 2023-12-09T02:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO EVAPORADOR, POREM NÃO FOI POSSIVEL TROCAR A UNIDADE CONDENSADORA DEVIDO AO LOCAL DE INSTALAÇÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7cbe3c1c-df39-4f18-99d6-5d9e718e43db | MANUTENÇÃO CAMARA FRIA TROCA DA UNIDADE E DO EVAPORADOR |  |  | FALSE | 28/12/2023 12:57:29 | 28/12/2023 13:09:29 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OGUzMzJkZGItYmY1ZS00ZGVhLTllODEtMDhkZGI3OGQ5ZWNlOjU3MDE2 | 06/12/2023 07:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
N2NjMzliMDYtYTRkNy00M2Q3LWFiMzQtNzc3NjhmNzQzYjc4OjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 09/02/2024 09:40:46 | 2024-02-09T20:00:05.000Z | foi concluído a instalação e acabamento da câmara de lixo foi pintado e passado silicone. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7cc39b06-a4d7-43d7-ab34-77768f743b78 | Conclusão camaras FOGAR | 2024-02-09T12:40:34Z | 2024-02-09T12:40:27Z | FALSE | 09/02/2024 09:26:01 | 09/02/2024 17:00:05 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YWUwZTI0Y2ItYTBlNC00ZTgwLTgxNjQtYzVkNmJjODMxNjFkOjU3MDE2 | 09/02/2024 09:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.561814, -46.6678085 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
N2NjNDliYWQtOWQxNS00Zjg1LTlmMGYtYzgwMjJmYzNhYWIxOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 07/05/2025 09:00:00 | 2025-05-07T23:00:00.000Z | Fio do Aterramento pista aquecida solta foi conectado fio de aterramento Aquecedor de pratos que estava dando choque devido falta de aterramento. plug do aquecedor de pratos do aquecedor de pratos danificado. Após a troca do plug do aquecedor de pratos Pistas aquecida e refrigerada está dando choque, realizado verificação e as tomadas está sem aterramento. Reaperto saques das lâmpadas área de distribuição, iluminação ficou ok Troca do controlador de temperatura balcão 04 cozinha que estava queimado, equipamento ficou funcionando. Reaperto geral das conecxoes do filtro fe água da máquina de gelo, bar, foi sanado vazamento. Instalação de torneira na pia recepção Bar. Após instalação da torneira pia Bar. Realizado reaperto de conexões do filtro máquina de gelo estoque, foi sanado Vazamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7cc49bad-9d15-4f85-9f0f-c8022fc3aab1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 1° SEMANA DE MAIO NO COPA |  |  | FALSE | 09/05/2025 12:13:19 | 09/05/2025 12:21:59 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MGE4N2UxMmQtYjMyMS00ZTZhLTg3ODAtYjE5MmQyOGZiZjNmOjU3MDE2 | 07/05/2025 09:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
N2NjNTExYTgtOTdiMi00YWE3LTkwNTctNTYzOWE2Y2NiNmE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/08/2023 07:10:29 | 2023-08-23T10:10:42.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7cc511a8-97b2-4aa7-9057-5639a6ccb6a4 |  | 2023-08-22T13:25:47Z | 2023-08-22T13:25:35Z | FALSE | 22/08/2023 10:15:30 | 23/08/2023 07:10:42 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MDc5YmNjNmItNDkyOC00NzkyLWEyOGQtODVmMGExYmIwMjA1OjU3MDE2 | 22/08/2023 07:00:00 | -19.937447, -43.932408 |  |  | {'coords': {'speed': 2.67, 'heading': 112.45, 'accuracy': 9.2, 'altitude': 862.1, 'latitude': -19.8978864, 'longitude': -43.947775, 'speed_accuracy': 3, 'heading_accuracy': 36.8, 'altitude_accuracy': 36.6}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
N2NkNTJmM2MtNjkyZi00M2YzLThmMGYtNTUzOWQ0NzExZWRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/09/2023 09:30:00 | 2023-09-12T12:45:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7cd52f3c-692f-43f3-8f0f-5539d4711edb | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA RAMPA REFRIGERADA NA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 15/09/2023 17:05:43 | 15/09/2023 17:07:10 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZWQ2NmMzMmEtOTRlZS00ZWRhLWFhMGUtMjg1YTUyNDFlZTYzOjU3MDE2 | 12/09/2023 09:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
N2NkN2ZmNmYtMjYzMi00YjM3LTk3YzctMDQzNDM1MGVhZmFlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/10/2025 16:13:29 | 2025-10-01T19:15:01.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7cd7ff6f-2632-4b37-97c7-0434350eafae |  | 2025-10-01T19:08:26Z | 2025-10-01T18:39:27Z | FALSE | 01/10/2025 15:35:25 | 01/10/2025 16:15:01 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDhkMDgxNDgtZDg4ZS00YWFkLWI3NmUtZGYxNjdmNzdmN2Y5OjU3MDE2 | 01/10/2025 15:35:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6856386, -46.6044284 | -23.6855225, -46.6043 | {'coords': {'latitude': -23.6855225, 'longitude': -46.6043}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2NkYzdmMGQtOGU2Yi00MzFmLTlkMWUtZDcwYzg3MWVhMGQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 30/04/2024 08:00:00 | 2024-04-30T15:00:00.000Z | ORÇAMENTO NÃO FOI APROVADO |  |  |  |  | TRUE | 25/04/2024 11:13:52 | 06/05/2024 13:03:52 | {} | ZWIwOWFlNjgtNDgzMy00ODIyLTlmNzEtMGY4MTRiZmFkY2NhOjU3MDE2 |  | -20.965508, -56.640965 |  |  |  | Cancelada | Não encontrado
N2NkY2M5MGUtODZkYS00ZjM0LWFmNzgtYWZlYTZkMWUyZmViOjU3MDE2 | 60 | 1 | pending |  |  |  |  | EQUIPAMENTO |  |  | FALSE | 28/08/2025 16:16:05 | 28/08/2025 16:17:20 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NzdmMmMwZTItZWIyMy00ODUzLWJiZTgtM2Y3YTgzNGM0YzRmOjU3MDE2 |  | -16.593028, -39.097922 |  |  | {} | Pendente | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
N2NlZTVhYzItZGNjZi00NTAwLWEyNjQtYTcwY2VmOWE4MjNkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | preventiva |  |  | TRUE | 11/10/2024 16:55:31 | 17/10/2024 09:03:53 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MmM5ZDEyZDMtZDNjMC00MGQxLTg1YTktZGZlMTlmNDJhODNmOjU3MDE2 | 18/10/2024 07:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
N2NmMGRjNjYtMmE1Ny00M2NlLWIyMDctOWExNDJiOGVjMGJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/04/2024 11:00:00 | 2024-04-17T17:00:00.000Z | FEITO O REPARO DAS CANTONEIRAS QUE ESTAVAM OXIDADAS E TROCADO OS PARAFUSOS. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7cf0dc66-2a57-43ce-b207-9a142b8ec0bf | MANUTENÇÃO NA VITRINE DE SUSHI TROCAR PARAFUSOS E LIMPAR CANTONEIRAS OXIDADAS. |  |  | FALSE | 17/04/2024 09:12:47 | 19/04/2024 17:12:22 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OGYwNWYyY2EtMWNkMC00ZjkzLWFhOTctNjA1MDQ1Yjc5ZjQ5OjU3MDE2 | 17/04/2024 11:00:00 | -22.920212, -47.302467 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
N2NmODNjYjQtYWM5OC00MjkzLTkwMWItYmIzOTE4OGZiNGY0OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 23/10/2024 07:39:00 | 2024-10-24T09:04:00.000Z | foi finalizado a câmara de resfriado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7cf83cb4-ac98-4293-901b-bb39188fb4f4 | instalaçao |  |  | FALSE | 18/10/2024 17:56:28 | 28/10/2024 15:34:20 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZjY5MWU5YjctYWFkNi00ODM5LWI2ZGItMGY0MDg0OTUxYzVjOjU3MDE2 | 23/10/2024 07:15:00 | -22.671337, -45.556951 | -22.7217366, -45.5639699 | -22.7217353, -45.5639548 | {'coords': {'latitude': -22.7217353, 'longitude': -45.5639548}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
N2QwNjk5MWQtMzA4My00Mzc4LThhYTQtYTgxOTZjYmUzYjgwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/10/2023 08:00:00 | 2023-10-25T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7d06991d-3083-4378-8aa4-a8196cbe3b80 |  |  |  | FALSE | 25/10/2023 16:09:09 | 31/03/2025 16:16:09 | {} | NTEzM2VjMTktNWY4OC00NmQ5LTljN2MtNWI3YzAxMWQyODM5OjU3MDE2 | 25/10/2023 08:00:00 | -18.795994, -52.619631 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
N2QwOTVkNTctMWM0ZS00MDU0LWJiMDEtOTdlZTcyMTlkYTA1OjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação de 3 fritadeiras eco filtro |  |  | TRUE | 09/09/2024 14:10:33 | 31/10/2024 16:50:33 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OTlmYzFkZjYtYTFiNy00NzNlLTk1NDYtOTgzMjliMDhiMjY3OjU3MDE2 | 09/09/2024 12:00:00 | -15.662581, -56.134191 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
N2QwOTdkODctYWRhZC00NjRkLWEwZmYtOTg2MDI2OGU0MGMwOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 09/01/2025 08:00:00 | 2025-01-09T18:00:00.000Z | chapa eletrica trocado cabo de alta temperatura, terminais e revisao eletrica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7d097d87-adad-464d-a0ff-9860268e40c0 | chapa eletrica trocado cabo de alta temperatura, terminais e revisao eletrica. |  |  | FALSE | 31/01/2025 11:18:24 | 03/02/2025 16:34:56 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDY2OTI2ODctYTA1NS00Y2JjLTg5ZDktNmVjODEwNGQ2YzcyOjU3MDE2 | 09/01/2025 08:00:00 | -12.976123, -38.513539 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
N2QwY2UwMzQtMDg5Yi00ZmM3LTlkZWQtNzM4MmNlN2Q1NDQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2025 10:38:45 | 2025-10-03T13:44:38.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7d0ce034-089b-4fc7-9ded-7382ce7d5447 |  | 2025-10-03T13:29:44Z | 2025-10-03T13:29:34Z | FALSE | 03/10/2025 10:24:42 | 03/10/2025 10:44:38 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWZjYTFkNmItMTNmYi00ZWVjLWI3ZmYtYTMzNzAyOTcwMmQzOjU3MDE2 | 03/10/2025 10:24:00 | -19.3866573, -40.0698168 | -23.68566, -46.6044033 | -23.6855983, -46.6044633 | {'coords': {'latitude': -23.6855983, 'longitude': -46.6044633}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2QxMjA2MzEtZDMyYi00ZjQwLTlkZjQtNzczM2UxZTM2ZmYzOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 10/01/2025 11:45:00 | 2025-01-10T17:00:00.000Z | entregue a resistencia | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7d120631-d32b-4f40-9df4-7733e1e36ff3 | LEVAR SOIMENTE A RESISTENCIA , CLIENTE DISSE QUE VAI TROCAR |  | 2025-02-18T10:43:35Z | FALSE | 09/01/2025 17:46:47 | 18/02/2025 07:43:35 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | M2Y5MzYxNGUtYTliZC00YjE0LTlkMGMtY2ExZTFhYjBiOTU2OjU3MDE2 | 10/01/2025 11:45:00 | -23.957523, -46.349652 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
N2QyMzQ5MzUtZjQyYS00MDkwLWE4NGItNWQxYjUxNjM2MzVjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/09/2025 16:21:58 | 2025-09-11T19:23:38.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7d234935-f42a-4090-a84b-5d1b5163635c |  | 2025-09-11T13:40:10Z | 2025-09-05T18:26:09Z | FALSE | 05/09/2025 15:10:58 | 11/09/2025 16:23:38 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjUzNWY2Y2MtMTc5Ny00YjUwLWI2ZWQtZjIxMDcwMDE4YWNlOjU3MDE2 | 05/09/2025 15:10:00 | 0, 0 | -23.6858767, -46.6046283 | -23.6860631, -46.6047477 | {'coords': {'latitude': -23.6860631, 'longitude': -46.6047477}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2QyYzYxMjAtOWJjMC00MjdkLTg2MjQtOGQ0NzU3NjhkMjRiOjU3MDE2 | 300 | 0 | scheduled |  |  |  |  | Diagnóstico, possível troca de registro, bicos, injetores e grelha. |  |  | FALSE | 19/03/2025 12:00:25 | 28/03/2025 17:18:34 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YzZmYmYxN2YtYTMyMy00ZTEyLTkzZDEtOWE4NWYwZmQ1ODQ0OjU3MDE2 | 24/03/2025 08:45:00 | -23.436102, -46.258439 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
N2QzZjQ0YTMtY2UxMy00YzZjLTkwOTgtZWZlZDMxODI1OTMwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 13:44:09 | 2025-08-22T16:49:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7d3f44a3-ce13-4c6c-9098-efed31825930 |  | 2025-08-22T16:42:46Z | 2025-08-22T16:12:00Z | FALSE | 22/08/2025 12:19:22 | 22/08/2025 13:49:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2ZlZDIzYjItYmE2MS00N2Y5LTk4MDgtOThhYWY2ODVhMjEyOjU3MDE2 | 22/08/2025 12:19:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.6855717, -46.6043722 | -23.68559, -46.60435 | {'coords': {'latitude': -23.68559, 'longitude': -46.60435}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2Q0MDU2YmYtZWNkOS00MjJjLWE2ODEtNzU0ODM3MTllOGI4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/09/2025 17:32:59 | 2025-09-17T20:42:32.000Z | Santander JK Máquina 100kl Necessário trocar os dois mancais completos Trocar a pá do canto da corrente Quebrou Esticarar a corrente necessário fazer a solda do tubo do ar também estava solto o fio da botoeira do botão de emergência mas já foi resolvido | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7d4056bf-ecd9-422c-a681-75483719e8b8 | ECO 100 COM RESIDUO PASTOSO | 2025-09-17T10:28:49Z | 2025-09-17T10:28:42Z | FALSE | 17/09/2025 07:28:27 | 19/09/2025 08:06:08 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Yzg2MGRkMjMtNGE3OS00ZTIyLWFlZTUtOWZiMzE5YjA0OGY3OjU3MDE2 | 17/09/2025 05:34:00 | -23.591146, -46.68934 | -23.589555, -46.377045 | -23.5896819, -46.3771281 | {'coords': {'latitude': -23.5896819, 'longitude': -46.3771281}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
N2Q1MGNkNjktMDgzZC00ZjYyLWIzODUtODIxNWU4YTg3YzRkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/09/2025 16:29:12 | 2025-09-11T19:41:38.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7d50cd69-083d-4f62-b385-8215e8a87c4d |  | 2025-09-11T19:28:52Z | 2025-09-10T12:43:11Z | FALSE | 08/09/2025 16:07:29 | 11/09/2025 16:41:38 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDkxMWJiNDItNjYwNS00YmZmLThiODgtNmQyM2ZiNjUyYTQyOjU3MDE2 | 08/09/2025 16:07:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855833, -46.604425 | -23.6856367, -46.60436 | {'coords': {'latitude': -23.6856367, 'longitude': -46.60436}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2Q1MmFkNjAtMzg4ZC00MjQzLWI0Y2UtMTI3NzhlMDVjZGFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | retornar a instalaçao |  |  | FALSE | 22/10/2024 18:09:04 | 03/12/2024 15:49:02 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NWUxYzRjMTItNDlmNC00YWE3LThjN2YtN2RiZjM4NDNjNTQwOjU3MDE2 | 22/10/2024 08:00:00 | -23.490982, -46.63195 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
N2Q2MzMyZmEtYzBmNS00Njc3LWJmM2MtNjg0MDY1YThkMzdiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/10/2025 13:24:39 | 2025-10-15T16:27:50.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7d6332fa-c0f5-4677-bf3c-684065a8d37b |  | 2025-10-15T16:17:43Z | 2025-09-29T11:36:01Z | FALSE | 29/09/2025 08:23:24 | 15/10/2025 13:34:24 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NWYzOWI4MTAtMjYyYi00YjQ1LWEzMjgtZjFlZTliY2QzYWJjOjU3MDE2 | 29/09/2025 08:23:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6858283, -46.604795 | -23.6858783, -46.6048333 | {'coords': {'latitude': -23.6858783, 'longitude': -46.6048333}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
N2Q2OGVlYzItMGI5NC00MmFhLWEwYzMtMzdiZTcwNDMwMTk5OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 29/08/2023 13:00:00 | 2023-08-29T16:00:00.000Z | problemas com equipamento |  |  |  |  | TRUE | 29/08/2023 11:49:46 | 02/10/2024 11:18:52 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ODk5NDcwZjUtZDZlMi00YWUyLWJlYzQtNjIwNDNlMzFiNjVjOjU3MDE2 | 29/08/2023 12:00:00 | -23.58765, -46.655807 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
N2Q3NjMyYWQtYzEzMS00NjQ3LWExNzUtMTQ0YTlkZDJkYjhkOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | Micro vazamentos no evaporador. Ranieres : +55 81 7344-2630 técnico/ Cliente: +55 81 9111-1146 |  |  | FALSE | 26/09/2025 14:54:09 | 09/10/2025 14:29:55 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MjFkYTkzZTEtZjQ1NC00ZTNiLTgyZjItZWQyYTEzZTllNjFlOjU3MDE2 | 14/10/2025 10:00:00 | -8.7316439, -35.0957899 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
N2Q3YjY5Y2UtZDkyNi00ODk3LTlkN2YtZWM5NzQ4M2Y0MTBkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 07:08:35 | 2025-08-05T10:21:51.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7d7b69ce-d926-4897-9d7f-ec97483f410d |  | 2025-08-04T19:42:15Z | 2025-08-04T19:42:06Z | TRUE | 04/08/2025 16:23:10 | 05/08/2025 07:21:51 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjljMTZkY2EtYmI3Zi00OGExLWJkZmQtNGY0NDU4MzcyMTdkOjU3MDE2 | 04/08/2025 16:22:00 | -19.6300954, -43.2275428 | -23.6854533, -46.604325 | -23.6855617, -46.60424 | {'coords': {'latitude': -23.6855617, 'longitude': -46.60424}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2Q3ZGM2N2EtNzg0Ni00MWFlLTlhNmMtNzc3NTliNjdjYTgxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 08:26:40 | 2025-08-18T11:27:09.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7d7dc67a-7846-41ae-9a6c-77759b67ca81 |  | 2025-08-15T16:52:13Z | 2025-08-15T11:53:32Z | FALSE | 15/08/2025 08:32:10 | 18/08/2025 09:14:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTg0NTM1NTUtZWE3Ni00ODk5LWE3MjUtZDYxY2ZhZjk4NTBmOjU3MDE2 | 15/08/2025 08:32:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6858496, -46.6043189 | -23.68566, -46.6045035 | {'coords': {'latitude': -23.68566, 'longitude': -46.6045035}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2Q4NDUwY2YtZjk0MC00ZmEyLWEwYTQtYTk4MDA3MTczYmY0OjU3MDE2 | 120 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação motor weg e conclusão da manutenção. |  |  | TRUE | 02/09/2024 09:54:33 | 31/10/2024 16:52:53 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YThiY2YwMTYtZWU0NC00NDFkLTlmZTYtNTc0M2NlMzAzNDhmOjU3MDE2 | 03/09/2024 11:30:00 | -23.544834, -46.660922 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
N2Q4NzkwOGMtOGY4Yy00ODI5LWFmZDEtMTVmNDllZmVkZWRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/08/2023 10:00:00 | 2023-08-26T14:00:00.000Z | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7d87908c-8f8c-4829-afd1-15f49efededc | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA COMPOSTEIRA 8 COZINHA EXPANSÃO |  |  | FALSE | 29/08/2023 11:49:25 | 29/08/2023 12:02:58 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MzdhMmY5ZTQtYmZlOC00OWMzLTkxOTYtMTkwOGFlZGNkNTM1OjU3MDE2 | 26/08/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
N2Q5NTcwYjctYTVmNC00MDY3LWE4M2EtMDgwNGQ0NmY2YmI1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/09/2025 16:20:33 | 2025-09-30T19:22:57.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7d9570b7-a5f4-4067-a83a-0804d46f6bb5 |  | 2025-09-30T19:11:25Z | 2025-09-30T17:47:48Z | FALSE | 30/09/2025 14:32:47 | 30/09/2025 16:22:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZGE1NWEzZWYtMmRiNi00MDJkLTk4YTItZTZhOGJhYWM5MWE3OjU3MDE2 | 30/09/2025 14:32:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.6855917, -46.6044317 | -23.6856883, -46.6044583 | {'coords': {'latitude': -23.6856883, 'longitude': -46.6044583}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2Q5YWZjZDItYTMzNC00YmM5LTg2MzItMGNlMTA2ZWUzYmNhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 11:11:21 | 2025-08-26T14:21:54.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7d9afcd2-a334-4bc9-8632-0ce106ee3bca |  | 2025-08-26T14:10:41Z | 2025-08-26T13:37:13Z | FALSE | 26/08/2025 09:37:22 | 26/08/2025 11:21:54 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDg3NmJkNmEtNTBjOS00NDE1LThhZTctZTJhYzJkZDIyMDU1OjU3MDE2 | 26/08/2025 09:35:00 | -23.5326001, -46.4505396 | -23.68568, -46.6045229 | -23.6856432, -46.6044988 | {'coords': {'latitude': -23.6856432, 'longitude': -46.6044988}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2RhZmM2Y2YtODRhNi00YjdmLTliZDEtOGI4NmQ3ZWUzYTlhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/11/2023 12:47:10 | 30/10/2024 15:09:35 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MmJmNTRhN2YtODYxYS00ZjEzLWE4YzctYzQxZmI1MjZlMDk4OjU3MDE2 | 30/10/2023 22:00:00 | -23.592237, -46.833023 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
N2RjYmUyOTUtZGFiNi00MDIzLWIyYTMtOTExMWE3ZWMwODc4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2023 12:52:00 | 2023-09-04T17:05:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7dcbe295-dab6-4023-b2a3-9111a7ec0878 | TROCAR RESISTENCIA E SENSOR. |  |  | FALSE | 04/09/2023 07:32:32 | 09/10/2023 14:32:48 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MzQ1MGExYzktZGM3Ni00NTM5LWEzNjEtOTNkMjY5MGU2MzcxOjU3MDE2 | 04/09/2023 13:00:00 | -24.006817, -46.430952 |  |  | {'coords': {'latitude': -24.0071938, 'longitude': -46.431468}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
N2RkYzUzNTAtYmRhMS00NWE3LWEzYTctZDQ2YzBlOWU2NGZkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2023 11:24:00 | 2023-10-06T17:45:00.000Z | feito ajuste no sensor da porta a mesma estava fora de posição.feito teste equipamento ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7ddc5350-bda1-45a7-a3a7-d46c0e9e64fd | MANUTENÇÃO COMPOSTEIRA |  |  | FALSE | 06/10/2023 07:51:33 | 02/11/2023 11:30:09 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MDBjYmIzYWQtMzY3OC00YTNiLWFkNDEtY2FjYzlhMTljZTA5OjU3MDE2 | 06/10/2023 13:00:00 | -23.591312, -46.68339 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 22.5, 'altitude': 725.8, 'latitude': -23.5946737, 'longitude': -46.690414, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.7}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
N2RmMjUxMTItZGY3MC00NTFkLWJhNjYtNjFhYmNhYjk1NTdmOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 30/09/2024 11:57:00 | 2024-09-30T15:19:00.000Z | foi feito a instalação do instante dos equipamentos da topema conforme layout | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7df25112-df70-451d-ba66-61abcab9557f | feira para montagem |  |  | TRUE | 30/09/2024 08:29:44 | 31/10/2024 15:39:47 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NGJmODExMzUtMDAxYy00ZjQ3LWI0MzItMGFjZGQzMmFjYWQ2OjU3MDE2 | 30/09/2024 09:00:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.509764, -46.6111335 | -23.5131506, -46.6116401 | {'coords': {'latitude': -23.5131506, 'longitude': -46.6116401}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
N2RmOGMyZDgtZDBkNC00NDFhLWE5MjAtNzRmMmE2NWU2MDFjOjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 16/05/2025 11:03:00 | 2025-05-16T14:32:00.000Z | Foi trocado unidade condensadora e filtro secador feito carga de fluido refrigerante. equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7df8c2d8-d0d4-441a-a920-74f2a65e601c | 15/05 previsao de atendimento 16/05 troca unidade+filtro+capilar |  |  | FALSE | 15/05/2025 11:40:08 | 16/05/2025 17:09:29 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDJlMTVmZTktZjI4Yi00NzdjLTgyMzMtMDk1ODEyYjQxYzNkOjU3MDE2 | 16/05/2025 08:00:00 | -23.530069, -46.655386 | -23.5300127, -46.6554171 | -23.5299373, -46.6554099 | {'coords': {'latitude': -23.5299373, 'longitude': -46.6554099}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
N2UwMjVhOTktYzUyMy00ZmQyLTlmMTQtMGQ4YTYwZWFlY2EzOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 01/11/2024 07:00:00 | 2024-11-01T20:00:00.000Z | trocado as bandejas e furado os injetores ficando 1 semana para manuntençao equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7e025a99-c523-4fd2-9f14-0d8a60eaeca3 |  |  |  | FALSE | 24/10/2024 18:27:37 | 19/03/2025 18:44:16 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZDVmY2RkZjUtYjMzMC00NDQxLTkyM2UtYzg0YmZhNWRlMzI4OjU3MDE2 | 01/11/2024 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
N2UwZDgwZWYtMzUwOC00YzM3LWFjYzktNjk4Yzg5MzNhZWIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/05/2024 10:00:00 | 2024-05-28T18:00:00.000Z | FOI CONSTATADO PELO TÉCNICO NECESSIDADE DE TROCAR O MOTOR, FEITO A TROCA E DEIXADO O EQUIPAMENTO EM BOM FUNCIONAMENTO. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7e0d80ef-3508-4c37-acc9-698c8933aeb2 | APÓS TROCA DA CLP E IHM, A MAQUINA COMEÇOU A APRESENTAR RUÍDOS E VIBRAÇÕES, POR ANALISE, FOI DETECTADO NECESSIDADE DE TROCAR O MOTOR, CORRENTE E EIXO. RETORNO PARA REALIZAR TROCA DOS COMPONENTES. |  |  | FALSE | 25/07/2024 11:06:37 | 25/07/2024 11:09:08 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODc5ZWRmYmEtZmY2ZS00ODEwLTljMGItYmU1MGFiMjVhYTM1OjU3MDE2 |  | -3.783178, -38.53392 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
N2UxM2JkZjQtNmNkNC00NjU2LWExMzgtNzhjYzYzNjA1ODg4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/12/2023 12:00:00 | 2023-12-28T19:00:00.000Z | MANUTENÇÃO FRITADEIRA 2 CUBAS PARADAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7e13bdf4-6cd4-4656-a138-78cc63605888 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA 2 CUBAS PARADAS |  |  | FALSE | 28/12/2023 09:43:19 | 08/11/2024 16:35:51 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MzkyZTY1MjgtMDlmNy00MWVhLTk0ZjEtODgzMTA2ODhjZGYzOjU3MDE2 | 28/12/2023 12:00:00 | -22.930975, -47.079004 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
N2UzMDgyYTMtMjcxZS00MTdlLTg1MDEtYWY5ZThjYzZlM2VkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/05/2024 11:00:00 | 2024-05-02T18:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA RESISTÊNCIA E EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7e3082a3-271e-417e-8501-af9e8cc6e3ed | RETORNO PARA TROCA DA RESISTÊNCIA. |  | 2024-06-03T13:50:48Z | FALSE | 01/05/2024 11:45:32 | 03/06/2024 10:50:48 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NWM0OTBiOGItYmMzYS00N2FiLWFlYTMtMzhiMTVlNzA5OTNhOjU3MDE2 | 02/05/2024 16:00:00 | -23.157337, -46.998215 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
N2UzMWU2MzMtMTU3Mi00OWIxLWE0M2UtMmNmZDdiNWUwODA1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/10/2023 14:52:03 | 2023-10-27T23:33:12.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7e31e633-1572-49b1-a43e-2cfd7b5e0805 |  | 2023-10-27T17:51:38Z | 2023-10-27T17:51:36Z | FALSE | 25/10/2023 08:08:27 | 27/10/2023 20:33:12 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZWIxNGFkNDItMDAxYy00Njk3LWFkMGUtYzIxNWY5ZDM5ZDNiOjU3MDE2 | 27/10/2023 07:00:00 | -29.008939, -51.282068 | -29.0092349, -51.282599 | -29.0275983, -51.3088237 | {'coords': {'latitude': -29.0275983, 'longitude': -51.3088237}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
N2UzNTBlY2YtZTMyMy00NDVkLTk1MTgtNjM5MDJlNzc3OWY0OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 27/09/2024 17:19:09 | 08/11/2024 10:45:36 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTYwM2JiOGMtMjY5MC00MzAwLWIzNTctYTIwZTM3YjA0MTk5OjU3MDE2 | 02/10/2024 09:15:00 | -19.523654, -48.038862 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
N2U0MzNiZGQtOTg5YS00YWU1LWJmMjUtMmE4MzI1ZGYyZWIxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/08/2025 15:19:27 | 2025-08-13T18:34:23.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7e433bdd-989a-4ae5-bf25-2a8325df2eb1 |  | 2025-08-13T18:18:30Z | 2025-08-13T17:57:09Z | FALSE | 13/08/2025 14:10:16 | 14/08/2025 08:17:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDM4ZTMwYjMtNDk5Yy00ODY3LWFiYTgtNDFmYTk2MDdmMTMxOjU3MDE2 | 13/08/2025 14:10:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.685555, -46.6044383 | -23.6855633, -46.6043683 | {'coords': {'latitude': -23.6855633, 'longitude': -46.6043683}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2U0OTdmYTktNTViYi00MmU3LWEzOGUtYTIwNDY1ZDMzZWUzOjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 26/09/2025 13:01:46 | 2025-09-26T16:22:32.000Z | chegando no cliente foi detectado na TFK que equipamento queimou a fonte por conta de variações na energia (queda de energia) foi sinalizado o defeito da máquina para o cliente aguardando aprovação do cliente para substituir a peça faca do balde esta quebrada necessário substituir também | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7e497fa9-55bb-42e7-a38e-a20465d33ee3 | equipamento nao funciona | 2025-09-26T13:31:26Z | 2025-09-26T10:40:26Z | FALSE | 23/09/2025 18:14:25 | 26/09/2025 13:22:32 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MjkyMTJlNzYtODY0OC00NTBhLTg0OTUtOThlZGQ5YzM1MDdiOjU3MDE2 | 26/09/2025 08:00:00 | -23.682659, -46.623404 | -23.6826418, -46.6236836 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
N2U0OWYwNTAtODljNS00ZTBlLWExZmQtOTIyZmRkNmRmNDAyOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 17/10/2024 10:00:00 | 2024-10-17T20:00:00.000Z | verificado problema na pista | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7e49f050-89c5-4e0e-a1fd-922fdd6df402 | arrumar a pista quente e fria PISTA FRIA ESTA COM AGUA |  | 2024-11-25T16:59:54Z | FALSE | 02/10/2024 15:52:37 | 25/11/2024 13:59:54 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OGI5YWYyMmYtNmVhNy00MmZlLWE3MDAtYTEzMmVlODE0ZTkwOjU3MDE2 | 17/10/2024 07:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
N2U0ZGYxZjYtNmE3Yy00MWNhLWJlYzAtMTQyNzYyOGQ4NDAzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 09:15:00 | 2025-10-13T12:16:30.000Z | Equipamento liberado. Desenho com altura final desatualizado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7e4df1f6-6a7c-41ca-bec0-1427628d8403 | Check-list | 2025-10-13T12:12:10Z | 2025-10-13T12:12:07Z | FALSE | 13/10/2025 08:41:53 | 13/10/2025 09:16:30 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MGQyOTJlMGUtN2Q0Yy00ZDJiLWIwZmMtOWQ5OWYxYzM2YzdkOjU3MDE2 | 13/10/2025 08:41:00 | -23.6288924, -46.69354999999999 | -23.6855383, -46.6043217 | -23.6856369, -46.6043536 | {'coords': {'latitude': -23.6856369, 'longitude': -46.6043536}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
N2U1MWZlYjUtZGIxZi00YjVhLWEyMDctZGZhNDkzMWIzODc0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/08/2023 11:31:00 | 2023-08-21T14:38:00.000Z | controladora sem estar configurada fazendo o evaporador broquear. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7e51feb5-db1f-4b5a-a207-dfa4931b3874 | Equipamento não funciona. |  |  | FALSE | 21/08/2023 08:06:00 | 28/08/2023 14:32:56 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTRmYmEzMzQtMWZkMi00OWYxLWFkNWQtZjcyNzFjOTJkNjE2OjU3MDE2 | 21/08/2023 08:00:00 | -23.58749, -46.67261 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 13.1, 'altitude': 735, 'latitude': -23.5874905, 'longitude': -46.672544, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
N2U1NzNkNGItNmNiNC00NTRlLWE2OTUtZWY1NjA0MTBjNWVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | pending |  |  |  |  | contratar terceiro |  |  | TRUE | 27/09/2024 17:29:10 | 08/11/2024 21:36:23 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTNmMDk2MjUtMzIwYy00MDY4LTk4ODktYzY4ZTJjNzAzYTE1OjU3MDE2 |  | -3.101074, -60.013131 |  |  |  | Pendente | TERCEIRO
N2U1ZDRhMmYtNWZjNi00ODhjLWFkZDAtN2E2NGI0ODk5YjVjOjU3MDE2 | 180 | 0 | scheduled |  |  |  |  | Forno com defeito - Verificar se foi trocado a resistência (B059210) |  | 2025-04-02T17:21:34Z | FALSE | 18/03/2025 09:09:09 | 02/04/2025 14:21:34 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDQzNjhmMjYtYmM4Yy00OTU3LTk2YmUtMTA3OTc2NjY1YmIxOjU3MDE2 | 02/04/2025 08:00:00 | -23.448484, -46.492658 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
N2U2YmZkMjUtOGQwNC00YzdmLWJmNzMtNWQ0MmE0MTg3ZjQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/11/2024 08:00:00 | 2024-11-21T17:00:00.000Z | FOI VERIFICADO O REFRIGERADOR QUE ESTAVA COM POUCO GÁS. FOI COMPLETADO O GÁS E DEIXADO O EQUIPAMENTO EM BOM FUNCIONAMENTO FOI COLOCADO AS GAXETAS DE MAIS DUAS PORTAS NA ESTUFA. FALTAM COLOCAR EM MAIS DUAS QUE VAI SER COLOCADO NA PRÓXIMA VISITA. TROCADO O TRINDO DA ESTUFA TROCADO ESGUICHO MANGUEIRA E ABRAÇADEIRAS DO FORNO E RESOLVIDO O PROBLEMA DE VAZAMENTO. TROCADO O TRICNO DA MAQUINA DE POLIR TALHERES FOI FEITO A TROCA DE DOIS TERMOSTATOS DA FRITADEIRA DA SKYMSEN | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7e6bfd25-8d04-4c7f-bf73-5d42a4187f40 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | FALSE | 19/11/2024 19:05:54 | 26/11/2024 11:30:51 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MzE0NmUyM2UtMWU4NC00YWE5LTk1NWYtZmNjYzRmOTU4ZjEzOjU3MDE2 | 21/11/2024 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | TERCEIRO
N2U2YzQzOTktOGZlMC00N2UwLWIwNzYtMjBkM2Y4OTYzNDZmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/09/2025 09:42:20 | 2025-09-22T12:45:05.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno e Sitrad não está funcionando, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7e6c4399-8fe0-47e0-b076-20d3f896346f |  | 2025-09-19T14:17:09Z | 2025-09-19T13:52:27Z | FALSE | 19/09/2025 08:19:09 | 22/09/2025 09:45:38 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZjBmY2E4MmItMzdkZC00OWQ5LWE0YWEtOGFlYjc2ZjY3MDc0OjU3MDE2 | 19/09/2025 08:19:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.6857569, -46.6046722 | -23.6857433, -46.604665 | {'coords': {'latitude': -23.6857433, 'longitude': -46.604665}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
N2U2YzgzYzQtZjA3NS00ZTU0LWIxNzUtN2M5YzAzMDg3OGZkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 14:34:36 | 2025-08-19T17:35:49.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7e6c83c4-f075-4e54-b175-7c9c030878fd |  | 2025-08-19T13:02:16Z | 2025-08-19T12:57:53Z | FALSE | 19/08/2025 09:54:32 | 19/08/2025 14:35:49 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjExODQ0OTAtNTI1Zi00MzE1LTgxMWUtNGQwNzM1YTQwMzJlOjU3MDE2 | 19/08/2025 09:54:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.685739, -46.6043565 | -23.6855955, -46.6046263 | {'coords': {'latitude': -23.6855955, 'longitude': -46.6046263}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2U2ZGU1OTYtODQ3MS00YWMxLWFkZjUtMTFmYWVhMTcyOTgzOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 23/02/2024 10:50:10 |  |  |  | conclusão instalação |  |  | TRUE | 23/02/2024 09:17:17 | 30/10/2024 16:36:13 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MjViMGVmNTQtOWRhYi00ZmNlLWJlOWMtMGE5ZWI4MjJlNWU1OjU3MDE2 | 23/02/2024 09:00:00 | -23.59103, -46.673358 | -23.5904806, -46.6737792 |  | {'coords': {'latitude': -23.5904806, 'longitude': -46.6737792}} | Em andamento | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
N2U3MDRkMDEtMzlhNC00ODI2LTk2OTAtNDA1NWEzNWZjZTBlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/08/2023 14:37:02 | 2023-08-04T19:53:05.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7e704d01-39a4-4826-9690-4055a35fce0e | REFRIGERADOR 3 P COM PISTA FRIA; A PISTA ESTA FUNCIONANDO MAS O REFRIGERADOR ESTA CONGELANDO | 2023-08-04T17:18:01Z | 2023-08-04T14:10:04Z | FALSE | 04/08/2023 11:02:53 | 04/08/2023 16:53:05 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OGNmNjZlMWQtMTIxNi00NGEwLThiNjYtZmY0OTNhYjlkNTdhOjU3MDE2 | 04/08/2023 14:00:00 | -23.580267, -46.692213 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 13.8, 'altitude': 726.4, 'latitude': -23.5793667, 'longitude': -46.6869767, 'speed_accuracy': 2.9, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.1}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
N2VhZDZmZWItMWNhMS00MjUyLWFkZDQtMjM2MzFlM2I5YTcyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/09/2024 16:00:00 | 2024-09-06T19:30:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7ead6feb-1ca1-4252-add4-23631e3b9a72 | levar a cuba ao cliente av Silvia teles cliente Tatiana entregue a peça |  |  | FALSE | 05/09/2024 15:01:40 | 10/10/2024 18:08:12 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OWUzMWI2OTItNzQ1NS00ODAxLThiODQtZWFhOTM2M2U3ZDM2OjU3MDE2 | 06/09/2024 16:00:00 | -22.745508, -45.096635 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
N2ViMDlhNjUtNDAzNC00ZGY3LWI1N2YtYWFjNDM5YmY5YzVkOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 05/11/2024 10:48:00 | 2024-11-05T13:48:00.000Z | não foi enviado a documentação para fazer integração |  |  | 2024-11-12T11:02:57Z | 2024-11-12T11:02:06Z | FALSE | 01/11/2024 16:26:53 | 12/11/2024 08:02:57 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YzMzN2RkZDUtNmZiYy00NjZiLThiYTEtMTExNTlkYjJkY2JlOjU3MDE2 | 05/11/2024 07:00:00 | -23.52234, -46.704791 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6278556, 'longitude': -46.6637493}} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
N2ViMTI3MWQtZGRlOS00ZTMwLWI2MzMtYTE3NmM0MWQ4YmJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/02/2024 13:00:00 | 2024-02-07T19:00:00.000Z | MAQUINA DEVOLVIDA A CLINTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7eb1271d-dde9-4e30-b633-a176c41d8bbe | RELATO DO PROBLEMA: O que ocorre com o equipamento é que o resíduo não fica como pó. Os resíduos ficam inteiros. Trancou com semente de damasco e um pequeno pedaço de sabugo de milho. Consegui em apenas uma vez o resultado esperado. Outras, trancou e os resíduos nem secaram ou secaram mas não foram reduzidos a pó. |  |  | FALSE | 07/02/2024 12:51:36 | 21/05/2024 12:18:10 | {} | OGZmMGQyZDAtNmIwNi00YTgxLWE1YmItZDQyNzFiZTZkMmFlOjU3MDE2 | 07/02/2024 13:00:00 | -30.019951, -51.192714 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
N2ViOWIzNGItNTE3My00ODcyLThmNGYtODFhNzZmMjhmMjc2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/10/2023 08:34:32 | 2023-10-02T12:59:14.000Z | foi realizado a limpeza com produto, na marcas de solda da máquina composteira máquina está 🆗 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7eb9b34b-5173-4872-8f4f-81a76f28f276 | REPARO EM PONTOS DE FERRUGEM NA ECO 30 | 2023-10-02T11:01:51Z | 2023-10-02T11:01:48Z | FALSE | 02/10/2023 07:51:39 | 02/10/2023 09:59:14 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Mjg3OWIzMzAtNjQwYi00ZjQyLTkwZDgtOGY4MDMxNzU1M2QwOjU3MDE2 | 02/10/2023 08:00:00 | -23.688648, -46.618025 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6886955, 'longitude': -46.6175118}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
N2ViYzFlMmMtMGY5ZS00M2M0LWFjMjEtNjU0NjUyYzJlY2ZjOjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled |  |  |  |  | camaras |  |  | TRUE | 24/01/2024 17:58:51 | 30/10/2024 15:29:00 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NmU0MzEzYmEtYTE0YS00ZDY5LTljODYtOGUxM2QwMmVkYWFiOjU3MDE2 | 25/01/2024 07:00:00 | -22.569381, -44.956415 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
N2VjYzExOTktMDM1Ni00NzFlLTk0Y2QtY2Y1MWUzNTU2NjM1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 23/04/2025 10:27:41 | 2025-04-23T15:22:52.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7ecc1199-0356-471e-94cd-cf51e3556635 | Trocar borracha de 1 Porta - Pegar peças com a Fernanda | 2025-04-23T10:42:01Z | 2025-04-23T10:35:43Z | FALSE | 16/04/2025 19:15:16 | 23/04/2025 12:22:52 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NTZiOTBkZWItNWQwZC00MjFjLWI0YTktZDBhODAxZTIwYzk0OjU3MDE2 | 23/04/2025 10:00:00 | -23.63979, -46.672474 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
N2VkMzdjNDgtOGVkNS00NDFiLWIxYjgtZDk4NTQyMDA0NzhhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 16:36:45 | 2025-09-10T19:41:00.000Z | Equipamento liberado de forma condicional com riscos na parte externa. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7ed37c48-8ed5-441b-b1b8-d9854200478a |  | 2025-09-10T19:36:35Z | 2025-09-10T19:02:47Z | FALSE | 10/09/2025 15:16:32 | 10/09/2025 16:41:00 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDgzODFmM2QtYWQ2MC00ZWYyLTlmMWMtZTkwNjY5NWM0YzM3OjU3MDE2 | 10/09/2025 15:16:00 | -28.064927, -52.00597380000001 | -23.6860477, -46.6047039 | -23.6861184, -46.6047757 | {'coords': {'latitude': -23.6861184, 'longitude': -46.6047757}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2VkNjFjMDgtY2NkMy00ZjY5LWJkYTgtYWZlZDUyNjNkODgwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇAO |  |  | FALSE | 11/10/2024 16:33:32 | 28/10/2024 19:01:40 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NjhlZjE3NWMtZDVmMC00ZDExLTk4NWUtYjliYmE0ZWFjODM0OjU3MDE2 | 16/10/2024 07:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
N2VkYTA1ZDAtY2YzNi00ODBiLTk4MGItOTlkMzcyNTMxOWE1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 11:30:13 | 2025-09-18T14:37:57.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7eda05d0-cf36-480b-980b-99d3725319a5 |  | 2025-09-18T13:38:15Z | 2025-09-18T13:30:38Z | FALSE | 18/09/2025 10:22:23 | 18/09/2025 11:37:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDQzOTRlZTItNmI0YS00YjBmLTlmOTAtMzIxYjgyNDA5NTllOjU3MDE2 | 18/09/2025 10:22:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855567, -46.6043383 | -23.685545, -46.6044 | {'coords': {'latitude': -23.685545, 'longitude': -46.6044}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2VkYjBiZTktYmY2Ni00MmQ2LTk2ODUtM2UyYjdhN2I4Yzg1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/07/2025 14:00:00 | 2025-07-14T21:07:00.000Z | feito manuntençao em 03 carrinhos no hospital | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7edb0be9-bf66-42d6-9685-3e2b7a7b8c85 | colocar os pezinhos | 2025-07-14T11:23:27Z | 2025-07-14T11:22:25Z | FALSE | 08/07/2025 16:26:59 | 15/07/2025 11:01:30 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YTg3YmUzNWUtNjUxZS00NmZhLTllMjEtYWY0NzNlMzNiYjlmOjU3MDE2 | 14/07/2025 14:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
N2VlMzkzZmItYmZhNi00YzIyLWIwYWQtOTBhMjk5MzkyZjUyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2023 09:57:00 | 2023-10-17T22:44:00.000Z | acompanhando o Jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7ee393fb-bfa6-4c22-b0ad-90a299392f52 |  |  |  | FALSE | 17/10/2023 08:17:10 | 02/11/2023 09:11:19 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZDM2NzEyMTEtYjRkMC00YzNkLWExNDYtZDcwOTFhNWM1NzVkOjU3MDE2 | 17/10/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
N2VlNmI3MTYtYzgxNi00MzAwLWI0ZmQtNzkyYmY3NjY5ZmE5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 27/03/2025 09:00:00 | 2025-03-27T14:00:00.000Z | FOI FEITO A TROCA DA PÁ E DEIXADO O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7ee6b716-c816-4300-b4fd-792bf7669fa9 | FOI IDENTIFICADO QUE A PÁ QUEBROU NA SOLDA SERÁ NECESSÁRIO A TROCA DA PÁ |  |  | FALSE | 08/08/2025 09:50:07 | 08/08/2025 09:50:48 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YTVkYTVjMjYtMmJjOC00Zjc2LTg0ODYtYzdhMDlhM2QwODk3OjU3MDE2 | 27/03/2025 09:00:00 | -14.192323, -49.352306 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
N2VmM2ZlNWEtNWUxOS00Yjk5LWFiMzYtN2ViZWZkNDZkOWI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/10/2025 11:28:58 | 01/10/2025 11:28:58 | {} | NTU4NTNkNGEtMGY3NS00Yzg5LWIyYmYtYWE5MmYzZDdmNmExOjU3MDE2 | 01/10/2025 11:28:00 | -23.647586, -46.5328 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
N2VmNTk2MzItMmRmMy00N2EzLTg2ZmUtMDNiYjNhZmU2ODg5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/10/2023 11:13:00 | 2023-10-02T18:11:00.000Z | foi realizado a preventiva na máquina composteira de lixo eco 100kl realizada a limpeza no equipamento foi realizado limpeza no filtro foi realizadolimpeza e reaperto no ventiladores foi realizado reaperto no comando elétrico | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7ef59632-2df3-47a3-86fe-03bb3afe6889 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECO 100 |  |  | FALSE | 02/10/2023 12:38:12 | 01/02/2024 13:21:47 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MDgzZDhlYmEtMGEzYS00ZDVmLThhNzYtYWJiYTJmM2UyZjhmOjU3MDE2 | 02/10/2023 13:00:00 | -23.550442, -46.717166 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5593299, 'longitude': -46.7125034}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
N2YwMTc2OTUtMjQ0My00NWEzLTljOGEtNjZiZTA4YzNiZTdhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 23/07/2025 15:24:07 | 2025-07-23T18:29:03.000Z | Falta Sapatas M8 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7f017695-2443-45a3-9c8a-66be08c3be7a |  |  |  | TRUE | 21/07/2025 15:58:47 | 29/07/2025 14:03:45 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OTY1NTI1YTMtNzU4YS00OTRhLWFiMzItMTI1NjBkZDYyYTU3OjU3MDE2 | 23/07/2025 07:33:00 | -23.6020501, -46.69253339999999 | -23.685815, -46.604835 | -23.685905, -46.6046933 | {'coords': {'latitude': -23.685905, 'longitude': -46.6046933}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
N2YwYzg0NWQtNDU0ZC00OGM2LWIyMzktMzIzYjllMjc5ZTU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/12/2023 10:00:00 | 2023-12-12T14:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7f0c845d-454d-48c6-b239-323b9e279e58 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINA DE LAVAR |  |  | FALSE | 19/12/2023 09:31:36 | 19/12/2023 09:33:42 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YWIwNjkzYTQtZjE1NC00ZTczLTk4MDktZTBjOTkzYmVhMTI5OjU3MDE2 | 12/12/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
N2YxNzI1MDUtNDVkMi00ODE2LWJjYWQtMjRlODMwM2NjY2Y4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 09/10/2025 14:46:58 | 2025-10-09T17:58:22.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido gavetas desalinhadas conforme projeto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7f172505-45d2-4816-bcad-24e8303cccf8 |  | 2025-10-09T17:37:30Z | 2025-10-09T17:37:27Z | FALSE | 09/10/2025 07:31:38 | 09/10/2025 14:58:22 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | N2FmODJjZGYtYWE1Mi00N2JlLThjNmItYjc1ZDQ0ZmMzZjk4OjU3MDE2 | 09/10/2025 07:31:00 | -22.9839526, -43.2130894 | -23.68584, -46.6048233 | -23.6858, -46.604825 | {'coords': {'latitude': -23.6858, 'longitude': -46.604825}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
N2YyNzk0NDQtMjQzMS00MTNkLWExMTAtNzg2NmI4MTNjOWFhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/02/2024 15:00:00 | 2024-02-16T19:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7f279444-2431-413d-a110-7866b813c9aa | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FORNO DA PADARIA DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 17/03/2024 00:36:16 | 17/03/2024 00:44:06 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NGU4MWE0NDYtODI1ZC00MDI3LWE1NTYtZDBmODY5ZThkZGYwOjU3MDE2 | 16/02/2024 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
N2YzMzMwYzktMWYyZS00MGZiLWIwY2EtNzY1YTJiYmRlOWNmOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 14/05/2025 14:00:00 | 2025-05-14T18:00:00.000Z | 14/05 enviado e testado, cliente quer comprar mais sabugo , passado telefone da assistencia tecnica | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7f3330c9-1f2e-40fb-b0ca-765a2bbde9cf | 28/04/2025 - Enviado maior quantidade do sabugo para o cliente efetuar novos testes com o equipamento. Aguardando retorno 29/04 entramos em contato com cliente para orientação do sabugo a mesma informou que responsável pela manutenção está em férias, assim que retornar vamos testar. contato do cliente 41 9946-2192 |  |  | FALSE | 01/04/2025 18:40:07 | 16/05/2025 11:22:17 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NGRmYjkyNTItMTdjMi00NjQ5LWE2NDMtNTFlMWM3NDUyODkyOjU3MDE2 |  | -25.475429, -48.832895 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
N2YzN2FiYmYtMjMyZS00NDAxLTllYmEtMTJlNWY0YzRkYWU1OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 29/10/2024 08:00:00 | 2024-10-29T20:00:00.000Z | voltar para trocar cabeamento +fita auto fusao+terminal proteçao | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7f37abbf-232e-4401-9eba-12e5f4c4dae5 | um problema uma das bocas arrumadas já parou. |  |  | FALSE | 28/10/2024 13:21:07 | 20/11/2024 13:30:29 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NGZjMDhjYWUtMjEyNS00NTcwLTk5MTEtYjNhY2ZhYzg5NjRlOjU3MDE2 | 29/10/2024 07:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
N2YzOGY0OGUtYTE5Ny00YjBkLTk3MGItN2Q3MzBhN2UxYWI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/11/2023 08:00:00 | 2023-11-08T19:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO MOTOR E EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7f38f48e-a197-4b0d-970b-7d730a7e1ab6 | RETORNO PARA TROCAR O MOTOR E DISJUNTORAPÓS RECEBER DA TOPEMA. |  |  | FALSE | 30/01/2024 13:38:43 | 30/01/2024 13:40:05 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTAxN2UzZTItYTY3MS00NTE1LTg1OGMtZWJlNzY5ZGY3ZWE5OjU3MDE2 | 08/11/2023 08:00:00 | -16.407336, -39.047319 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
N2Y0MTk3NTUtMzAxOS00NThlLTgwZWUtNjU3MzQyOGQxOTU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/05/2023 11:48:12 | 2023-05-29T14:48:27.000Z | teste conclusão | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7f419755-3019-458e-80ee-6573428d1956 |  | 2023-05-29T14:42:09Z | 2023-05-29T14:42:06Z | FALSE | 26/05/2023 10:11:51 | 29/05/2023 11:48:27 | MTM5Mjk0OjU3MDE2 | ZTMzZTc3YTItYmY5My00NzJlLWJjMWYtZWE2MTg1MzUxYmMwOjU3MDE2 |  | -22.942709, -47.191512 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
N2Y0MjIxNTctMjk2NS00M2FiLWJkZmYtMGY0Nzg1NWJmNDNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2023 07:04:49 | 2023-10-06T20:05:53.000Z | foi acompanhado o funcionamento dos equipamentos para o evento do cliente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7f422157-2965-43ab-bdff-0f47855bf43b |  | 2023-10-06T10:04:31Z | 2023-10-03T21:47:38Z | FALSE | 02/10/2023 17:06:47 | 06/10/2023 17:05:53 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZmUyNzY2ZTctYTEzYi00NzRmLTkxYWEtYzExZThhM2MwZWM1OjU3MDE2 | 06/10/2023 07:00:00 | -14.150298, -39.112735 |  |  | {'coords': {'latitude': -13.9756886, 'longitude': -38.9389928}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
N2Y0MzhkMTUtMDI5ZS00ZmY1LTgwNmMtNmI3NmViYzY3OTIzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/09/2025 07:11:27 | 2025-09-05T10:16:19.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7f438d15-029e-4ff5-806c-6b76ebc67923 |  | 2025-09-05T12:50:25Z | 2025-09-04T17:07:29Z | FALSE | 04/09/2025 14:07:14 | 05/09/2025 09:52:06 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OGNkZDMwNGUtMWRjOC00ZjY3LTkyNmEtM2IzNjY2NjY0ZmIzOjU3MDE2 | 04/09/2025 14:07:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.68552, -46.6044483 | -23.6855827, -46.604498 | {'coords': {'latitude': -23.6855827, 'longitude': -46.604498}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2Y0N2YyNmYtZDRlZi00OTEwLThiZGMtOGU5MDViNmJiNmViOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2023 18:28:33 | 2023-10-10T21:30:32.000Z | chegado no hotel king conforte Paraná | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7f47f26f-d4ef-4910-8bdc-8e905b6bb6eb |  |  |  | TRUE | 10/10/2023 08:55:15 | 02/11/2023 09:38:59 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MWYyNTVmMTUtYWJjZS00YjY5LWEyNTgtMjE0ZjlmNGQ1NmIxOjU3MDE2 | 10/10/2023 08:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.4140641, 'longitude': -51.9426518}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
N2Y0YjU1MzctOGFmNi00NTE1LTlmZjYtZjM4ODNmNmRhNmQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/01/2024 13:47:00 | 2024-01-09T20:40:00.000Z | foi trocado conjunto frigorífico completo e parte elétrica também faltando colocar as gaxetas e os trincos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7f4b5537-8af6-4515-9ff6-f3883f6da6d6 | MANUTENÇÃO EM PASSTROUGH REFRIGERADO |  |  | FALSE | 09/01/2024 11:09:33 | 02/02/2024 16:15:53 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MmQ3OWZjMTgtN2M1Mi00MDAyLTlmYjgtZDUwMzU5YzE1ODdkOjU3MDE2 | 09/01/2024 14:00:00 | -23.663872, -46.569345 | -23.6638717, -46.5691392 | -23.6633217, -46.5691183 | {'coords': {'latitude': -23.6633217, 'longitude': -46.5691183}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
N2Y1MDI2ZGQtODBkZS00ZTMzLTg1NDQtMzI2YWIzNzYzMzAxOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 18/12/2024 14:00:00 | 2024-12-18T18:00:00.000Z | atendimento realizado e orientado o cliente sobre o vazamento de agua | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7f5026dd-80de-4e33-8544-326ab3763301 | vazamento de agua |  | 2025-01-02T11:11:38Z | FALSE | 10/12/2024 15:36:15 | 02/01/2025 08:11:38 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NTBjYjg1MDItYWRlNi00ZTNhLThjMzMtOWE2N2JlYWYxNzg5OjU3MDE2 | 18/12/2024 08:00:00 | -23.584252, -46.679249 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
N2Y1NGJmNTItM2FjNC00NDJhLTgxOWQtMmU5MWQ1Mzc5OWVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2025 14:51:34 | 2025-09-25T17:57:17.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7f54bf52-3ac4-442a-819d-2e91d53799ee |  | 2025-09-25T17:49:58Z | 2025-09-25T12:00:20Z | FALSE | 25/09/2025 08:56:34 | 25/09/2025 14:57:17 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjVmNTVhOTktOTYxZS00YjY5LTk0ZTUtOTc3ODVmY2IzMGIyOjU3MDE2 | 25/09/2025 08:56:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.6855883, -46.6044383 | -23.6856217, -46.6043817 | {'coords': {'latitude': -23.6856217, 'longitude': -46.6043817}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2Y1NjJhZTEtMmE5Mi00ZDkwLThmYjktMzU1OTllNDViYjhjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2023 10:27:57 | 2023-09-25T20:20:25.000Z | foi instalado 12 cortina da câmera foi instalado acabamento gambiarra do fogão foi dado calibragem e regulagem na pressão de gás do fogão | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7f562ae1-2a92-4d90-8fb9-35599e45bb8c | MANUTENÇÃO CORTINA DE AR DA CAMARA FRIA E FOGÃO | 2023-09-25T13:27:46Z | 2023-09-25T13:27:35Z | FALSE | 25/09/2023 09:49:00 | 25/09/2023 17:20:25 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjY4ODkzN2EtYzc4MS00N2I1LTk5ZjAtNTQxODFlM2RlMjI0OjU3MDE2 | 25/09/2023 11:00:00 | -23.336392, -46.10939 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
N2Y2MzJhZTEtMjRiMy00MTEwLWI3NjUtNDBjZDMwNjM0YmU4OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 18/09/2024 11:15:33 | 2024-09-19T01:40:26.000Z | o forno não ligava foi detectado que o fusível estava desencaixado por conta disso foram não ligava foi feito o encaixe do fusível forno operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7f632ae1-24b3-4110-b765-40cd30634be8 | regulagem no forno | 2024-09-18T13:37:29Z | 2024-09-18T13:37:26Z | FALSE | 18/09/2024 10:35:45 | 18/09/2024 22:40:26 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NjY0YTAwMGMtY2E2YS00Mzc4LWE0ZmMtM2QzNzk2MjYzNGQ4OjU3MDE2 | 18/09/2024 15:30:00 | -23.631454, -46.708356 | -23.6308898, -46.7082213 | -23.56499, -46.40533 | {'coords': {'latitude': -23.56499, 'longitude': -46.40533}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
N2Y3NmE1ZmEtZmY0Mi00OTk2LWE4ZjEtMmU2YWJhMmEzZTMwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 10:50:39 | 2025-08-15T14:04:51.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7f76a5fa-ff42-4996-a8f1-2e6aba2a3e30 |  | 2025-08-15T13:48:42Z | 2025-08-15T10:59:27Z | FALSE | 15/08/2025 07:45:22 | 15/08/2025 11:04:51 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTI5Yjc1MDAtYjRmZS00YjBkLWE2ZTktOWM5ODZkMDEwODAzOjU3MDE2 | 15/08/2025 07:45:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6856083, -46.604415 | -23.6858908, -46.6042378 | {'coords': {'latitude': -23.6858908, 'longitude': -46.6042378}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2Y4NDcyMTItYjU2NS00NjY4LWIzZWUtZjM4YWEzYWQwMmUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/02/2024 10:27:21 | 2024-02-21T14:00:09.000Z | foi verificado que a resistência estava sem a camurça de vedação e por isso estava vazando. foi colocado camurça nova e eliminado vazamento ficando ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7f847212-b565-4668-b3ee-f38aa3ad02e1 | MANUTENÇÃO BANHO MARIA SOLTANDO AGUA E COM MAL FUNCIONAMENTO | 2024-02-21T11:49:05Z | 2024-02-21T11:39:07Z | FALSE | 21/02/2024 08:11:44 | 21/02/2024 11:00:09 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDczODJmMjUtMWJlMi00OGU0LWFkNTItOGZmMjIzNDE2MmQyOjU3MDE2 | 21/02/2024 09:30:00 | -23.573999, -46.688554 | -23.5739603, -46.6885617 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
N2Y4Yjk2YjAtZWE3Ni00NjY2LWE4OWUtM2FiMDBkYmQ4NDhlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/08/2024 16:18:05 | 2024-08-26T19:18:39.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7f8b96b0-ea76-4666-a89e-3ab00dbd848e | RAZÃO SOCIAL: FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP CNPJ: 57.722.118/0001-40 LOCAL DO ATENDIMENTO: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto Campus Universitário - s/n Bairro Monte Alegre - Ribeirão Preto - SP EQUIPAMENTO: CÓDIGO EQ: NRLO1Z0C0001 RELATO: Temos duas recicladoras da TOPEMA. Iniciamos o processo no dia 01/08/2024. Mas estamos com algumas questões em relação ao funcionamento do equipamento, como já estava falando com o Helton. Os dois ciclos que rodaram para terminar ontem, deram problema. Colocamos em um dos equipamentos (equipamento 2) 74 quilos. Teve um produto de 6,2 quilos que saiu na descarga do composto, e uma parte pastosa ficou no equipamento. Colocamos mais 42 quilos resíduo orgânico e reiniciamos o ciclo. No equipamento 1 colocamos 86,6 quilos de resíduo orgânico. Ao final do ciclo todo o produto estava pastoso, nem saiu da máquina no descarregamento. Reiniciamos o ciclo, sem adicionar nenhum outro resíduo. Hoje pela manhã, o produto estava com muitas "pelotas" e os equipamentos fez um barulho, como que de algo batendo dentro. Não foi possível reaproveitar o resíduo de nenhum dos equipamentos. IDENTIFICADOR DA OS: NF: 077084 | 2024-08-16T11:00:40Z | 2024-08-16T11:00:27Z | FALSE | 13/08/2024 11:47:52 | 26/08/2024 16:18:39 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OTExNTQ3M2QtYmM1MS00YWY4LWFhYWYtOWYzZGIwMzRjZWIzOjU3MDE2 |  | -21.162175, -47.852582 | -23.6852833, -46.68718 | -23.6852833, -46.68718 | {'coords': {'latitude': -23.6852833, 'longitude': -46.68718}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
N2ZiZjU4YmUtYmY1Yy00NThkLWEwMDEtYmE2NjE2ZWUwZGEyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 27/08/2025 08:51:23 | 2025-08-27T13:45:55.000Z | Equipamento Reprovado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7fbf58be-bf5c-458d-a001-ba6616ee0da2 |  | 2025-08-27T11:50:18Z | 2025-08-27T11:15:58Z | FALSE | 27/08/2025 07:09:19 | 27/08/2025 10:45:55 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmQxYjI0OGEtYWE4My00NTY4LTg4ZTItMjM5ZWRmOThkMzViOjU3MDE2 | 27/08/2025 07:09:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.68561, -46.604415 | -23.6855067, -46.604455 | {'coords': {'latitude': -23.6855067, 'longitude': -46.604455}} | Concluída | Deivid - Qualidade
N2ZjMWY4YWItMWMwNy00OWJkLTgyMTQtYjE4NWI3YmYzNjg1OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-16T10:24:34Z | FALSE | 12/09/2025 15:39:04 | 16/09/2025 07:24:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODIyM2M4MGUtYzUxNi00YzE2LWIzMjUtY2JmZGI2NTJlOGUwOjU3MDE2 | 12/09/2025 15:38:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
N2ZjNTMwZjktZDc5NS00MzM0LWJiZjMtN2IzYzllZDkwZjgyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Continuidade instalação |  |  | TRUE | 01/09/2024 21:22:19 | 31/10/2024 16:53:20 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NWExYzgwMTctNTZiYS00M2JkLWI2Y2MtOTBmOGU5NWM2ZTQ3OjU3MDE2 | 02/09/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
N2ZjYjExMGItYTczZi00Zjc3LWI0ZTMtYTI0MWQ3ZDlhODVjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/10/2025 15:44:26 | 2025-10-01T18:51:04.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7fcb110b-a73f-4f77-b4e3-a241d7d9a85c |  | 2025-10-01T17:31:05Z | 2025-10-01T12:59:58Z | FALSE | 01/10/2025 08:04:31 | 01/10/2025 15:51:04 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZTg0MWNmMTItMmRkMC00YTJkLTkxNmYtNGVkYmZmZTE3YWFjOjU3MDE2 | 01/10/2025 08:04:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.685685, -46.6046933 | -23.6856983, -46.604715 | {'coords': {'latitude': -23.6856983, 'longitude': -46.604715}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
N2ZjYzc1ZWEtNjAzZC00YjM2LTkwYzgtY2JiMWU3Y2IwMjVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/01/2024 08:00:00 | 2024-01-25T13:00:00.000Z | GERADO PASTA DE TROCA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7fcc75ea-603d-4b36-90c8-cbb1e7cb025a |  |  |  | TRUE | 25/01/2024 12:17:50 | 08/11/2024 22:55:55 | {} | ODNmZjFkNjMtOGVmMS00MDE1LWI3YmQtMTVmOWJmOWQ1YWJjOjU3MDE2 |  | -12.737893, -60.145344 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
N2ZkYTYzOTQtOTZiMy00YTQzLTlhNzctNjQ5ZmE5OTdlOGEyOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 15/04/2025 08:00:00 | 2025-04-15T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7fda6394-96b3-4a43-9a77-649fa997e8a2 | nao funciona |  |  | FALSE | 14/04/2025 17:51:04 | 17/04/2025 13:18:30 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MGM5NWU2MGItMGI1YS00NjFkLWIzZGEtNjE0MGEyMDRjZGM5OjU3MDE2 | 15/04/2025 08:00:00 | -23.50195, -46.837203 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
N2ZlNDE5MTgtNjFlNS00YTZlLWIzMjctYjEzMWQ0MzI4MjhhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/11/2023 11:42:32 | 2023-11-07T15:28:10.000Z | Feito testes equipamento funcionando porém foi verificado que o parafuso do trinco estava solto reapertado o mesmo e vai ficar em obs. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7fe41918-61e5-4a6e-b327-b131d432828a | MANUTENÇÃO TFK | 2023-11-07T14:17:01Z | 2023-11-07T14:16:57Z | FALSE | 07/11/2023 11:16:56 | 07/11/2023 12:28:10 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NGQ4MGNjMDgtMWI1MC00OTBkLTk4MjEtZThhYTg2Y2IwMWIwOjU3MDE2 | 07/11/2023 12:00:00 | -23.67249, -46.629026 | -23.6725225, -46.629375 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
N2ZlYWI5N2UtN2M0Yi00NzZiLTgyZDYtYjQ1MTU0ZjdkOTA5OjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 07/11/2024 07:00:00 | 2024-11-07T10:01:00.000Z |  |  |  |  | 2024-11-12T11:03:33Z | FALSE | 01/11/2024 16:26:53 | 12/11/2024 08:03:33 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YzMzN2RkZDUtNmZiYy00NjZiLThiYTEtMTExNTlkYjJkY2JlOjU3MDE2 | 07/11/2024 10:00:00 | -23.52234, -46.704791 |  |  | {} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
N2ZlYzgzMGEtMjZkNy00MjBkLWFmNzQtOGFjMzY1MmUyYjU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 07/07/2023 12:38:14 | 02/10/2024 10:24:38 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MDg2OWFmZGMtMWQyMi00Y2EzLTg0YjgtNDExYzc0ZGM2MDRlOjU3MDE2 | 12/07/2023 07:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
N2ZmMmRjNzktZjVjNS00MTg4LTg3YjItMThhOWYxMzAxMjc1OjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 04/07/2025 08:16:00 | 2025-07-04T13:05:00.000Z | colocado um pos de gas funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7ff2dc79-f5c5-4188-87b2-18a9f1301275 | nao gela |  |  | FALSE | 04/07/2025 12:24:54 | 07/07/2025 17:39:06 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NjBkOTc3ZGItMTkwYi00OWNkLThhYmItMzI1OTk1MWRjZmI1OjU3MDE2 | 04/07/2025 08:00:00 | -23.576909, -46.688083 |  |  | {} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
N2ZmM2ViMWEtM2Y0Yy00YTZhLThhNWYtOTkyZWUyYWMwNGVmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/01/2024 11:08:00 | 2024-01-19T14:58:00.000Z | microventilador em curto sendo necessário trocar, mangueira de entrada de água danificada trocar. Passar orçamento para troca do componente relacionado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/7ff3eb1a-3f4c-4a6a-8a5f-992ee2ac04ef | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO FORNO PAROU DE ESQUENTAR |  |  | FALSE | 19/01/2024 08:40:57 | 27/02/2024 08:14:29 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZGY0ODA0NDAtOTBlMy00Y2NlLTg1YjctN2IyNzIwMGRlZTI4OjU3MDE2 | 19/01/2024 11:00:00 | -23.968666, -46.186587 | -23.9684071, -46.1878195 | -23.9676967, -46.188055 | {'coords': {'latitude': -23.9676967, 'longitude': -46.188055}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODAwNDA3ZWUtYjY2Ny00MjM3LWI4ZTktMzYzMTYyM2FmN2VmOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/07/2025 12:01:08 | 08/07/2025 18:05:38 | {} | ZTY1NDA5MTYtZjZkOC00YjM0LWJlM2YtODZjMDY0YjQxMDllOjU3MDE2 |  | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
ODAxMDA3ZTItMWIxMS00MzQyLWI5YzEtZWMwODU3ZmY4ZmQ0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/04/2025 08:00:00 | 2025-04-14T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/801007e2-1b11-4342-b9c1-ec0857ff8fd4 | 02 balcoes nao gela |  |  | FALSE | 11/04/2025 17:22:09 | 17/04/2025 13:14:43 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ODA2NTY5YmYtODhhMy00MmJmLWIwZmYtYjEwOTQ3MDg0MzhlOjU3MDE2 | 14/04/2025 10:45:00 | -23.5986013, -46.6764586 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ODAxYjAwZGUtNjlkYS00MTA4LWExNmEtOGExNjBmYzZmNTZmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 13:56:30 | 2025-09-18T16:59:35.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/801b00de-69da-4108-a16a-8a160fc6f56f |  | 2025-09-18T16:08:14Z | 2025-09-05T12:25:43Z | FALSE | 05/09/2025 07:49:37 | 18/09/2025 13:59:35 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OWRlMTdiYTEtZTg3NC00ODU2LWI2YjUtYWNkYThkNTE4YTczOjU3MDE2 | 05/09/2025 07:49:00 | -23.5664037, -46.68083679999999 | -23.6857733, -46.6047417 | -23.6857217, -46.6048283 | {'coords': {'latitude': -23.6857217, 'longitude': -46.6048283}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODAxZjg4ZjgtZGMxNy00NzIzLTg4YWItN2Y4NDhjZjg2ZDYwOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 17/01/2025 11:30:00 | 2025-01-17T17:30:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/801f88f8-dc17-4723-88ab-7f848cf86d60 | aperto na engrenagem |  |  | FALSE | 16/01/2025 17:25:19 | 10/02/2025 09:08:12 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MDQ1YjU1MzEtYzUwMy00ZmUwLWE5MDgtM2MyOWE2ZTAxYjJjOjU3MDE2 | 17/01/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ODAyNWYzNTYtYTdiNS00ODdjLTlhNWQtMjYzYzZiMWZlMTZjOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 06/08/2024 14:30:00 | 2024-08-07T12:30:00.000Z | Transporte do equipamento para o local de instalação. Executado conversão do equipamento. Executado instalação do equipamento. Instrução à equipe de cozinha para manuseio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8025f356-a7b5-487c-9a5d-263c6b1fe16c |  |  |  | FALSE | 06/08/2024 14:14:40 | 07/08/2024 09:44:40 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YjE4NmQ1ZDItNjA5Ni00YTY0LThjMjEtNWNlZDU1OTMwZjBhOjU3MDE2 | 06/08/2024 14:15:00 | -28.28916, -49.938221 | -28.2891745, -49.9381741 |  | {'coords': {'latitude': -28.2891745, 'longitude': -49.9381741}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODAyNmQwZGYtYTYyMS00OWQ1LWIwMjQtMTZiZmRmODM4MWE5OjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 17/04/2025 12:15:00 | 2025-04-17T17:00:00.000Z | REALIZADO TESTES EQUIPAMENTO OK | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8026d0df-a621-49d5-b024-16bfdf8381a9 | banho Maria não está atingindo 80C |  |  | FALSE | 16/04/2025 16:59:56 | 28/04/2025 12:55:51 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZDkyMDg4MTktOTYxZi00ZjQwLThlNGYtNDNhNzZiNDZmNThmOjU3MDE2 | 17/04/2025 12:15:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ODA0ODc1NTUtNmQxOC00Y2Y4LThjNjgtZjg5NjUyN2RmYjA4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/02/2025 08:00:00 | 2025-02-27T20:00:00.000Z | tomadas molhadas e disjuntores desarmados | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/80487555-6d18-4cf8-8c68-f896527dfb08 | batedeira nao funciona acionando , porem informa 06 meses de garantia avisado o cliente fernando lira |  |  | FALSE | 28/02/2025 17:58:15 | 07/03/2025 09:05:26 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NWUxNTlmNzMtNjM5MC00MTBiLTljMDktNTU5ZDlhNTYwMmM1OjU3MDE2 | 26/02/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ODA1Mjg5M2QtMWU5ZS00Y2EzLWI0NTEtZDhjOGIzNzQwZTAxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/12/2023 13:39:00 | 2023-12-14T16:45:00.000Z | foi dessistalados os equipamentos relacionados acima. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8052893d-1e9e-4ca3-b451-d8c8b3740e01 | DESISNTALAR EQUIPAMENTOS LOCADOS |  |  | FALSE | 14/12/2023 11:40:02 | 03/01/2024 16:25:54 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YWEyMjMyZjQtN2FmMC00N2QwLWI2NjQtMTlmNGU1MGM2NWJhOjU3MDE2 | 14/12/2023 13:30:00 | -23.58765, -46.655807 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ODA1N2NmZTYtMGE0Zi00ZmM2LWExMDktMWJkNTJjODljN2I0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/02/2024 14:58:03 | 2024-02-23T18:00:38.000Z | foi posicionado todos os equipamentos no local e instalado quatro coifas inox montada 16 estantes pretas as estantes de inox não foi montada por não ter ido as cantoneiras certas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8057cfe6-0a4f-4fc6-a109-1bd52c89c7b4 | instalação + status | 2024-02-23T17:57:44Z | 2024-02-23T16:01:00Z | FALSE | 23/02/2024 11:49:32 | 23/02/2024 15:00:38 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NDM1MTc4YjYtNzRiNi00M2Q2LTlmMjEtMzZlOGJlZjI1YTIyOjU3MDE2 | 23/02/2024 11:49:00 | -20.7313, -48.0437 | -23.6942068, -46.6004841 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ODA1N2QyMDEtZTJiMi00NmE3LTk5NzItOGU2YzJmMDEwOTA4OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 05/09/2024 13:17:00 | 2024-09-05T16:18:00.000Z | cliente nao pode atender hoje , solicitou para amanha 06/09 |  | trocar a peça temos que entregar |  |  | TRUE | 04/09/2024 14:59:55 | 31/10/2024 16:51:12 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OTM4MTIwNWQtYTUzNi00YzczLWE5NjctNWZjYWMzNWY0YWI5OjU3MDE2 | 05/09/2024 12:15:00 | -23.547693, -46.65819 |  |  | {} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODA1ZDMwNzAtY2MyMi00OTNiLWJmNDMtYjQ2Mzg1OTRhNjYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | AV DAS AMOREIRAS 1430, - SÃO BERNARDO EMEF / EJA PROFESSORA GENY RODRIGUEZ Diretora Tacita - 10:30 |  |  | TRUE | 01/03/2024 11:13:45 | 30/10/2024 16:38:33 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | N2ZiNWI5NGYtMjRmNy00YjViLWJiMGUtMjlmMTZjZDc1NzVhOjU3MDE2 | 01/03/2024 11:00:00 | -22.920224, -47.076209 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ODA2YTFlMzYtYzIwNy00YzY5LTg3ZjAtZGJkZDRmNjExNjg4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/09/2025 15:51:01 | 2025-09-30T18:52:17.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/806a1e36-c207-4c69-87f0-dbdd4f611688 |  | 2025-09-30T18:10:53Z | 2025-09-30T17:47:48Z | FALSE | 30/09/2025 14:42:18 | 30/09/2025 15:52:17 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Njc0Y2QzNmMtM2FlOS00Y2Y0LWIwY2QtOTlhYzg0ZDM4ZWNiOjU3MDE2 | 30/09/2025 14:42:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.68561, -46.6043283 | -23.6856017, -46.604315 | {'coords': {'latitude': -23.6856017, 'longitude': -46.604315}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODA2YWM3NGItZDhiOS00NWMxLWFkMGUtNzE4OTJiMmFiYThiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/09/2025 16:29:16 | 2025-09-02T19:34:03.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/806ac74b-d8b9-45c1-ad0e-71892b2aba8b |  | 2025-09-01T11:53:45Z | 2025-09-01T11:53:37Z | FALSE | 01/09/2025 08:53:05 | 02/09/2025 16:34:03 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDE3NTY5YjQtYjBjYi00NDYxLTk2NzMtZDIzOTNlMWNiZTBlOjU3MDE2 | 01/09/2025 08:52:00 | -23.974939, -46.309732 | -23.6854533, -46.6043333 | -23.685691, -46.6043144 | {'coords': {'latitude': -23.685691, 'longitude': -46.6043144}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODA3MDdhNDAtMTA2Zi00MTI0LTk3MDctZWI5YTU2ZjgzMDIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/10/2023 18:48:00 | 2023-10-30T21:58:00.000Z | foi verificado que um refrigerador não estava atingindo temperatura obtido em 16°C foi constatado que o compressor está com as paletas de sucção quebradas internamente e sem compressão foi colocado o manifold e o mesmo está em 60 PSI sendo que o fluido é R134a necessário trocar a unidade condensadora. de 3/4 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/80707a40-106f-4124-9707-eb9a56f83023 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR |  | 2023-11-13T12:25:32Z | FALSE | 30/10/2023 17:55:30 | 13/11/2023 09:25:32 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NTRiZDI4MjUtNGFmMS00YWI5LWE0NWUtZWU1MWRjYzI5ZGM5OjU3MDE2 | 30/10/2023 14:00:00 | -23.565352, -46.65626 | -23.621168, -46.4547306 | -23.6211779, -46.4547126 | {'coords': {'latitude': -23.6211779, 'longitude': -46.4547126}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ODA3NTAyZDItNGExMy00N2U4LWI1NjgtNmE1OGM3YzU5YjU2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/09/2025 15:25:16 | 2025-09-12T18:51:53.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido amassado externo, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/807502d2-4a13-47e8-b568-6a58c7c59b56 |  | 2025-09-02T18:23:15Z | 2025-09-02T10:15:59Z | FALSE | 01/09/2025 10:08:14 | 12/09/2025 15:52:06 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZWRjYmRhNmEtMmMxNi00ZjhlLWFlMWUtMWZjZDkxNTljMzg1OjU3MDE2 | 01/09/2025 10:08:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6858183, -46.604759 | -23.6857982, -46.60472 | {'coords': {'latitude': -23.6857982, 'longitude': -46.60472}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODA3NmMyMjctZWM1Ni00N2Q3LWI4NzQtN2MwNWEwZWM3MWQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/08/2023 12:35:00 | 2023-08-23T15:54:00.000Z | necessário a troca da solenóide de água do forno com urgência! | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8076c227-ec56-47d7-b874-7c05a0ec71d8 | FORNO NÃO SOLTA VAPOR |  | 2023-10-16T20:21:10Z | FALSE | 23/08/2023 10:22:16 | 16/10/2023 17:21:10 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MDQ3M2ZlNTYtYmU4My00YWYxLThlZjMtYTI5ODgyN2RlYjIyOjU3MDE2 | 23/08/2023 11:00:00 | -23.529389, -46.794187 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5322642, 'longitude': -46.7940007}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ODA4NmQ3ZTktM2Q4NC00YWVkLWI2ZTUtMzVjNDE4N2ZiY2M4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/10/2025 10:00:23 | 2025-10-07T13:04:54.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Gavetas desalinhadas conforme projeto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8086d7e9-3d84-4aed-b6e5-35c4187fbcc8 |  | 2025-10-07T11:54:19Z | 2025-10-06T13:18:34Z | TRUE | 06/10/2025 08:03:32 | 07/10/2025 10:54:24 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NTE2ZDkyMTAtNmMyZS00NWEyLWE2MzMtNWNmNWVjMjk3ZTI5OjU3MDE2 | 06/10/2025 08:03:00 | -23.3324734, -51.1719678 | -23.6857567, -46.6047017 | -23.6857933, -46.60478 | {'coords': {'latitude': -23.6857933, 'longitude': -46.60478}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODA5MDFlY2YtOTk1NC00ZjgzLThlYzAtNjk0NWIzN2E0OWRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/08/2023 08:31:56 | 09/08/2023 16:21:00 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NDNjODYzOGUtYWVhZi00N2JmLWE2MjktNzNkNzI0OTA3YzhkOjU3MDE2 | 11/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  |  | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODA5MjJhNGItN2U0Yy00M2NiLThiMGEtYWJjN2FlOWIxNTRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/07/2023 16:28:00 | 2023-07-25T01:45:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/80922a4b-7e4c-43cb-8b0a-abc7ae9b154b |  | 2023-07-24T18:32:44Z | 2023-07-24T18:32:42Z | FALSE | 24/07/2023 12:56:02 | 03/08/2023 15:19:15 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MGFjMjkyMWEtOGU1OS00OWRkLWE4NzQtMDMyZjUzZmE2M2U0OjU3MDE2 |  | -23.585955, -46.690642 |  |  | {'coords': {'speed': 10.37, 'heading': 121.84, 'accuracy': 10.7, 'altitude': 789, 'latitude': -23.6829429, 'longitude': -46.6355103, 'speed_accuracy': 1.16, 'heading_accuracy': 0.09, 'altitude_accuracy': 12}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ODA5NDM3NjEtNDJjMy00ZmI1LWE0NTAtYzg4NDcyNjI0MDRlOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 22/01/2025 08:00:00 | 2025-01-22T14:00:00.000Z | feito regulagem | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/80943761-42c3-4fb5-a450-c8847262404e | Fogão da Canelle está com a chama minúscula e por vezes amarela. |  |  | FALSE | 20/01/2025 12:31:19 | 10/02/2025 19:12:43 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MDM1YzA0OWEtMTFlMi00ZTFhLWFhODItOTFkZDE1NGMwYWI0OjU3MDE2 | 22/01/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ODA5NmZhOTktYmRmOC00MTZlLWFkYjAtZTFkZWI2NWU5ODljOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/04/2024 10:30:04 | 2024-04-15T19:14:13.000Z | foi posicionado e instalado os equipamentos relacionados em fotos acima. fio de não assinado pois no local da obra não tem a rede de telefone. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8096fa99-bdf8-416e-adb0-e1deb65e989c | instalação | 2024-04-15T12:35:29Z | 2024-04-15T12:03:17Z | FALSE | 15/04/2024 08:57:26 | 15/04/2024 16:14:13 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YTBkN2UyMWYtNmNlMy00NjliLTljZTMtMGVjODVhMmY2MzM0OjU3MDE2 | 15/04/2024 09:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ODA5ZTMxMTEtOTQ0OS00ZmRiLWE1NmQtYTRiNjA3NThlMmM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 09/01/2025 08:00:00 | 2025-01-09T12:00:00.000Z | [5 empty] | FALSE | 26/12/2024 12:15:57 | 10/02/2025 20:39:00 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MWMzM2E0ODMtZGUwNy00MjdlLWFjMDEtMTIzM2EyNmM4MTIzOjU3MDE2 | 09/01/2025 08:00:00 | -23.567892, -46.701502 |  |  | {} | Cancelada | T02 - DAVID AFONSO
ODBhNzVmNjEtZWQ5OS00MTZkLWJjYmUtNWRlNjE4NzA0MDRkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/09/2025 13:50:35 | 2025-09-19T17:00:24.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/80a75f61-ed99-416d-bcbe-5de61870404d |  | 2025-09-02T10:22:27Z | 2025-09-02T10:21:55Z | FALSE | 01/09/2025 16:50:18 | 19/09/2025 14:00:24 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmNmNzNlMTUtMTg5Ny00YzcxLTllYjQtNWYzYjMzNmYyNjQ4OjU3MDE2 | 01/09/2025 16:50:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6856133, -46.6044133 | -23.685615, -46.60439 | {'coords': {'latitude': -23.685615, 'longitude': -46.60439}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODBiNTZmZDEtZmVhMy00N2QwLWE3MmUtOGYxODU5YmU1OGQwOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 30/08/2024 13:38:00 | 2024-08-30T16:46:00.000Z | foi colocado quatro pezinhos da pia da assepsia, o mesmo estava sem foi substituído regulador de altura do refrigerador os dois equipamentos funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/80b56fd1-fea3-47d0-a72e-8f1859be58d0 | EQUIPAMENTO; REFRIGERADOR 1 PORTA DEFEITO: PORTA DESNIVELADA E VAZAMENTO DE AGUA |  |  | TRUE | 28/08/2024 10:34:57 | 08/11/2024 19:09:13 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDU2NjQ4NmEtNzEwZC00Y2VlLWEyMjEtN2Y4ZjRlNDBjZjAwOjU3MDE2 | 30/08/2024 11:00:00 | -23.518382, -46.616975 |  | -23.5180108, -46.6166695 | {'coords': {'latitude': -23.5180108, 'longitude': -46.6166695}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ODBjNDJlYzQtM2E1Yy00ZTM3LTgzYTMtNTM2MmU0ZTdlMjI1OjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 15/01/2025 17:16:32 | 15/01/2025 17:16:32 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NzJlODQ4MGYtMGRhZS00ZWQwLWIwOTgtYTRlMzIyMTNkMzQwOjU3MDE2 | 16/01/2025 08:00:00 | -23.551183, -46.699717 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ODBjNzcxODMtMWQ4Yy00NDExLWExZDUtMzg0YjIxMGFhMDc4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2023 10:00:00 | 2023-09-15T14:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/80c77183-1d8c-4411-a1d5-384b210aa078 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PROCESSADOR DE LEGUMES DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 19/09/2023 09:59:20 | 19/09/2023 10:01:20 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YzEwNzY2MTMtMmJhZS00ZWIzLWJhYzItZjY4YWIyNDI1OGZmOjU3MDE2 | 15/09/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ODBjZDNlMzktMWFjOS00ZWVhLWJlY2MtNzQ2MWRlOTUwYzUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 29/02/2024 08:00:00 | [6 empty] | TRUE | 29/02/2024 11:54:44 | 30/10/2024 16:37:57 | {} | M2M3ZTM2N2YtMDdhOS00ODE3LWE0ODgtMGNiOGY3NjJjMmY5OjU3MDE2 |  | -23.556697, -51.457253 |  |  |  | Em andamento | Não encontrado
ODBlNGQ2YTctZTAyZS00OTZiLWFmMTItYWQ5ZTY3ZTVhY2VjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/04/2024 11:51:47 | 2024-04-16T15:23:25.000Z | sem autorização para entrar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/80e4d6a7-e02e-496b-af12-ad9e67e5acec | instalação | 2024-04-16T14:51:40Z | 2024-04-16T12:07:51Z | FALSE | 16/04/2024 08:46:40 | 16/04/2024 12:23:25 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OGE3ZjExMjItZjlmYy00OWFjLWFkZTktOTQ0NjJmMjBmZDU0OjU3MDE2 | 16/04/2024 09:00:00 | -23.59103, -46.673358 | -23.5910682, -46.6735856 | -23.5901547, -46.6727678 | {'coords': {'latitude': -23.5901547, 'longitude': -46.6727678}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ODBmMmFjMWYtOWNkZi00YmNiLWJhODMtYmY0NmM5MGFjMDQ0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 14:17:43 | 2025-09-18T17:32:49.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/80f2ac1f-9cdf-4bcb-ba83-bf46c90ac044 |  | 2025-09-18T17:17:20Z | 2025-09-17T20:00:45Z | FALSE | 17/09/2025 16:45:54 | 18/09/2025 14:32:49 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTRiZmMwMjAtNWY4NC00NzFjLWJmYWEtMTQwZDJhN2E4NzEyOjU3MDE2 | 17/09/2025 16:45:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855862, -46.6045268 | -23.6855494, -46.6043957 | {'coords': {'latitude': -23.6855494, 'longitude': -46.6043957}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODEyNWU0N2UtY2Q5OC00MjFiLWEzYTEtODg2MDEyNGYwNDdlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 29/11/2024 16:57:35 | 29/11/2024 16:57:35 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzhmNDc4MGYtN2MzYi00NmE3LTg1N2QtMmFkZDA3MDkzZTA3OjU3MDE2 | 05/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '67e4a9bb-23c2-4732-9bfa-6830fa72feeb', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ODEyNjZiM2MtZGFlYi00YjEyLTk2MWYtZTA4N2ZhODYzYjg1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/04/2025 12:00:00 | 2025-04-08T20:00:00.000Z | data 08/04 tecnico terceiro instalou a vitrine que estava com problemas estruturais que foi consertada dentro da topema | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/81266b3c-daeb-4b12-961f-e087fa863b85 |  |  |  | FALSE | 23/04/2025 16:02:42 | 23/04/2025 16:07:38 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | M2Q1NWNlYzgtNmIxYi00ZmY1LTg1NTMtMjVjMDMyNjA4MTQyOjU3MDE2 | 08/04/2025 08:00:00 | -23.530069, -46.655386 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
ODEyOGRhMTMtYWRjNi00MDNhLTliODUtZjZlMjVmZTZkMjc0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2023 10:24:38 | 2023-10-06T13:31:58.000Z | fios e componentes do quadro elétrico está em curto necessário a troca | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8128da13-adc6-403a-9b85-f6e25fe6d274 | ACOMPANHAMENTO MANUTENÇÃO FRITADEIRA | 2023-10-06T13:22:35Z | 2023-10-06T13:22:09Z | FALSE | 06/10/2023 07:45:24 | 06/10/2023 10:31:58 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZTllZmRhZTgtNjc1My00Nzc1LWExZjItNTBlYWFlNTNiZjdjOjU3MDE2 | 06/10/2023 09:00:00 | -23.524086, -46.690663 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ODEyYmZiNGQtOTllNS00NTViLTg1NWEtYTBlOTVjMWJiZjNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/08/2023 07:16:24 | 2023-08-23T21:01:01.000Z | fizemos as instalações na parte do subsolo, dos equipamentos e prateleiras | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/812bfb4d-99e5-455b-855a-a0e95c1bbf3f |  | 2023-08-22T13:23:10Z | 2023-08-22T13:23:04Z | FALSE | 22/08/2023 10:16:00 | 23/08/2023 18:01:01 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NGNiNmQ4MzAtYTkyMi00NDViLTgzMDktYWE5YWRmNDI5YWJhOjU3MDE2 | 23/08/2023 07:00:00 | -19.937447, -43.932408 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 14.9, 'altitude': 890.6, 'latitude': -19.9375519, 'longitude': -43.9324569, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.9}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ODEyZTdmOGQtYjJmNC00NWFkLThiMDktZjJmNTgwNTc1OGFmOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 22/01/2025 11:00:00 | 2025-01-22T17:00:00.000Z | ANEXADO O TAMPO DO MEIO QUE ESTAVA SOLTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/812e7f8d-b2f4-45ad-8b09-f2f5805758af | e tem uma mesa que desde que chegou está com o tampo meio solto, |  |  | FALSE | 20/01/2025 12:34:37 | 10/02/2025 19:21:52 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NmY3M2U4MDEtNTEzYS00NjQxLTg2YTAtODA4NjljMzc2NGNjOjU3MDE2 | 22/01/2025 11:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ODEzMWUyMjctMTNkNS00MGIzLWFlZmYtMGVlNGVmNmZiNGIxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/01/2024 12:59:07 | 2024-01-29T15:59:58.000Z | acompanhando o jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8131e227-13d5-40b3-aeff-0ee4ef6fb4b1 | Instalação TOMADAS fritadeira + balcões | 2024-01-29T14:04:36Z | 2024-01-29T14:00:58Z | FALSE | 29/01/2024 09:33:48 | 29/01/2024 12:59:58 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NzQxZWYzNzQtY2JhNS00OGRhLWI5ZTYtMTBiOWQ1NjA3OThmOjU3MDE2 | 29/01/2024 09:00:00 | -23.608098, -46.921562 | -23.6031345, -46.9357659 | -23.6032748, -46.9358145 | {'coords': {'latitude': -23.6032748, 'longitude': -46.9358145}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ODEzNDdlNGQtZDM4MC00NzU2LWJhNWUtMGUzYWY5ZWQ1MTY0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/08/2024 23:00:00 | 2024-08-22T09:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/81347e4d-d380-4756-ba5e-0e3af9ed5164 | LIMPEZA GERAL NA FRITADEIRA |  |  | FALSE | 21/08/2024 17:23:27 | 27/08/2024 12:50:00 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDdjZTIyZGMtMDgzMi00NTViLWIxNWYtMGIyZWQ1ZWM0ZDM5OjU3MDE2 | 21/08/2024 23:00:00 | -22.533141, -47.386109 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODEzODQ5OTgtMzE5YS00ZjE1LTkxZTUtYjI1ZGJhMDRjYWE3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-11-12T21:34:18Z | FALSE | 01/11/2024 10:21:32 | 12/11/2024 18:34:18 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDgyZmI5ZjEtYjhhZS00Mzg0LTkyZTctYThlODcxMDE3ZDkwOjU3MDE2 | 20/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ceb17601-1b15-4d93-804f-6241a06fd2b1', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ODEzYzIzOTUtM2Q3ZS00NzM4LWFjZDUtZDljM2M0OGU5YmZiOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 03/09/2025 11:21:49 | 03/09/2025 11:22:16 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NWM4MGE3YjMtMjgxMC00NTAyLTg4MjQtNWY0MzFkN2JjMDZjOjU3MDE2 | 03/09/2025 11:21:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
ODEzZDdhN2ItNmYzYS00YjJkLWI4YzgtMjEzMGViNWIzMDJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇÃO NOVA BOMBA D'ÁGUA E AJUSTES |  |  | TRUE | 09/01/2024 12:24:54 | 25/01/2024 11:25:47 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | M2IwZDRjN2YtNTU0Zi00MzkwLWE5YzItN2JjZDRiY2Y5ZjAxOjU3MDE2 | 09/01/2024 08:00:00 | -23.6916, -46.623328 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ODE0NTNlZGYtNjVlZi00YWNkLTg4MTEtZjdiMDhjMWZhZTQyOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 03/12/2024 11:00:00 | 2024-12-03T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/81453edf-65ef-4acd-8811-f7b08c1fae42 | Nº PV AC P Item Item Alt Cliente Código Descrição Dimensões UM Data Cliente Data Entrega Qtde Valor Total GR Sit Setor/Processo P12937 149 20.01D CALIFORNIA INVESTIMENTOS IMOBILIARI SPQS.129649 PISTA AQUECIDA (SECA) DE ENCAIXE DE 2 GNS 750 x 608 x 200 PC 20/05/2024 21/08/2024 1,000 2.249,61 Roxo ENVP Expedido para Cliente |  |  | FALSE | 02/12/2024 17:45:22 | 26/12/2024 15:45:08 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YTMyODE0YTYtMWUzMi00NWU5LTk2ZmEtM2VhZWUwYWI2YmZlOjU3MDE2 | 03/12/2024 11:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ODE0ZjkyYmMtZjg5NS00YTlhLWJkZDAtN2QxMmI1MDJkZTdmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 08:27:26 | 2025-09-04T11:29:12.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/814f92bc-f895-4a9a-bdd0-7d12b502de7f |  | 2025-09-04T11:11:18Z | 2025-09-03T17:33:58Z | FALSE | 03/09/2025 14:32:52 | 04/09/2025 08:29:12 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDMzNzdhMzktNzgzNC00ZTkwLWEyYjQtZjc2N2E1ZTg0ZmJjOjU3MDE2 | 03/09/2025 14:32:00 | -23.596308, -46.655761 | -23.685602, -46.6044107 | -23.68544, -46.6043067 | {'coords': {'latitude': -23.68544, 'longitude': -46.6043067}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODE1M2RmZGEtMzNjNC00NjE1LWEyMDYtNjRjYjA0M2YyOTNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/09/2024 18:00:00 | 2024-09-06T23:00:00.000Z | FRITADEIRA INSTALAR TRILHO DE CARRINHO DA FRITADEIRA E CHAPA DO MICRO SWITH | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8153dfda-33c4-4615-a206-64cb043f293f | FRITADEIRA INSTALAR TRILHO DE CARRINHO DA FRITADEIRA E CHAPA DO MICRO SWITH |  |  | FALSE | 05/09/2024 16:11:08 | 08/11/2024 10:13:22 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NjQ2MWI5NTItNjBhZS00ZjY1LTlkZGEtNWVlNzc1ZWEwZTMxOjU3MDE2 | 06/09/2024 18:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  |  | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODE3MGFkNjctMzI2OC00ZDI4LWIyOTUtZjdjNDE4MGMwMGYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/02/2024 12:03:36 | 2024-02-20T19:28:41.000Z | acompanhando o carlos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8170ad67-3268-4d28-b295-f7c4180c00f0 |  | 2024-02-20T11:55:21Z | 2024-02-20T11:54:48Z | FALSE | 19/02/2024 16:53:07 | 20/02/2024 16:28:41 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YWVjNGMxNDktMjUyZi00NTBiLWE2NjYtODBjMDRiYzNkYjIwOjU3MDE2 | 20/02/2024 07:30:00 | -23.587689, -46.680986 | -23.5873564, -46.6814053 | -23.5874167, -46.6812617 | {'coords': {'latitude': -23.5874167, 'longitude': -46.6812617}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ODE4NDJjNjgtYTBmYS00Zjg0LWEyNDctN2Q3ZmI3NzgxZWI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/07/2023 10:36:00 | 2023-07-18T13:48:00.000Z | caldeirãos tem que ser retirado para reforma em fábrica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/81842c68-a0fa-4f84-a247-7d7fb7781eb5 |  |  |  | FALSE | 17/07/2023 07:59:32 | 24/08/2023 07:41:19 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZmMxZmNjOTgtNGNlZS00MDg1LThiZjgtZmRkMWNmMmNmZDI3OjU3MDE2 | 18/07/2023 10:00:00 | -22.6966, -46.721679 |  |  | {'coords': {'speed': 0.64, 'heading': 295.07, 'accuracy': 12.4, 'altitude': 408.4, 'latitude': -21.4857228, 'longitude': -49.1864161, 'speed_accuracy': 3.9, 'heading_accuracy': 179.9, 'altitude_accuracy': 5.6}, 'offline': True} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ODE5Mzk0YzEtMzg5MS00MTlmLTk4N2UtMzMzMDM0OTNmNGViOjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 02/05/2025 12:34:23 | 2025-05-02T15:37:39.000Z | foi feito furo para colocação da torneira para o cliente. obs cliente vai instalar a hidráulica para a torneira. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/819394c1-3891-419f-987e-33303493f4eb | telefone de contato da pessoa do local 11 94810-1127~Amanda Medeiros | 2025-04-29T20:31:18Z | 2025-04-29T20:30:20Z | FALSE | 29/04/2025 12:53:22 | 02/05/2025 12:37:39 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YmZjYjM3ZTQtNjg0MS00YTJmLTg3MTMtNTMxYzQ0NGQ0ODQ1OjU3MDE2 | 02/05/2025 17:30:00 | -23.56462, -46.658154 | -23.5658571, -46.6597257 | -23.5657795, -46.659749 | {'coords': {'latitude': -23.5657795, 'longitude': -46.659749}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODFhNTk0MTQtMzEzNy00MDVmLTliMzktNjFmNzc3ZTYwNGRkOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 07/05/2025 08:15:00 | 2025-06-11T18:00:00.000Z | 11/06 entrei em contato com cliente Thiago 47 9127-0449, depois da adequaçao equipamento esta ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/81a59414-3137-405f-9b39-61f777e604dd | 06/05 referente a valvula : tecnico esteve ao local e foi trocado a mesma , porem irá ter que retornar a mesma continua com defeito, retornar para troca 06/05 referente ao perfil l vertical: trocado 06/05 referente o perfil horizontal: retornar levamos porem tem que ser cortado, tem 20 cm a mais.-TECNICO CLEITON E JOAO 06/05 prateleira: retirado todo risco preto da peça |  |  | FALSE | 05/05/2025 10:24:19 | 12/06/2025 12:21:44 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | Yzg2MzA5M2QtMDg0NS00MmYzLWExMTctMWY3ZDJkMDg1ODljOjU3MDE2 | 07/05/2025 08:15:00 | -23.589466, -46.639216 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ODFhNjIzZDktMzliMy00NTBlLTlmY2YtNzg0MWNkOTI0ZDBmOjU3MDE2 | 240 | 2 | done | 25/07/2025 13:35:27 | 2025-07-25T16:37:50.000Z | resistência | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/81a623d9-39b3-450e-9fcf-7841cd924d0f | TROCAR RESISTENCIA DA ESTUFA DE BATATA | 2025-07-25T15:10:24Z | 2025-07-25T15:10:14Z | FALSE | 24/07/2025 18:38:56 | 25/07/2025 13:37:50 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZGI1NDU3Y2ItMDQ1NC00YjExLThhMzQtYzg4NjIzZTQ2MmM3OjU3MDE2 | 25/07/2025 13:00:00 | -23.613932, -46.496595 | -23.613873, -46.4966486 | -23.6138583, -46.4966459 | {'coords': {'latitude': -23.6138583, 'longitude': -46.4966459}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODFiMTU1M2EtYThmYy00ZDY2LWE1MzItNTc4MDEyZjc4NzE5OjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled |  |  |  |  | horario 13 as 14:00 instalaçao devido almoço |  |  | FALSE | 21/10/2024 13:17:57 | 22/10/2024 17:14:55 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YmI1ZTk3NTYtMTA3NS00Y2RjLWI5NjctMGU4YmYxNjZmZTg3OjU3MDE2 | 21/10/2024 13:00:00 | -23.592927, -46.684689 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODFiOTM3MTUtMzQ4Ni00ZDZlLTkzNjUtNjFkNjljZjdjNWYyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/09/2025 08:43:07 | 2025-09-22T11:51:00.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/81b93715-3486-4d6e-9365-61d69cf7c5f2 |  | 2025-09-22T11:31:25Z | 2025-09-17T19:45:19Z | FALSE | 17/09/2025 14:05:12 | 22/09/2025 08:51:00 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Nzk3NWJlMWItOWIzMy00YzZhLWJlM2UtMmRlM2RjZDE5ZDZiOjU3MDE2 | 17/09/2025 14:05:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855083, -46.6044667 | -23.6855166, -46.6045367 | {'coords': {'latitude': -23.6855166, 'longitude': -46.6045367}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODFiZDgyNTEtNDcwNi00OWMwLTgwNDktMWMwNGE2NWM2ZmQ0OjU3MDE2 | 540 | 3 | scheduled |  |  |  |  | programaçao |  |  | FALSE | 17/07/2025 18:29:41 | 17/07/2025 18:29:41 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ODljMTU0YjctZWE0MC00ZGY2LWJkNjAtYzJhMmY0MDg5MGVhOjU3MDE2 | 18/07/2025 08:00:00 | -23.1573371, -46.9982147 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODFjMThhMTUtMTRkOS00ODM1LWE3YmEtOWRiODViYmIxNzc3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 14:36:25 | 2025-08-28T17:37:37.000Z | Equipamento liberado pelo Diego sem plaqueta técnica e fotos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/81c18a15-14d9-4835-a7ba-9db85bbb1777 |  | 2025-08-28T17:35:56Z | 2025-08-27T17:18:17Z | FALSE | 27/08/2025 14:13:11 | 28/08/2025 14:37:37 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODAzZjU3OTQtZDc5Zi00NjRjLTg1NjAtYmUzNDY2NzgyZDYzOjU3MDE2 | 27/08/2025 14:13:00 | -23.2946438, -51.2701481 | -23.6855067, -46.6043917 | -23.6855367, -46.6043567 | {'coords': {'latitude': -23.6855367, 'longitude': -46.6043567}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODFjMzE3NzUtZWJjMy00ZDczLTkwZmEtZmU0YzcxOTJjZGM5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/08/2023 14:28:25 | 2023-08-11T20:52:00.000Z | foi instalado dois protetor salivar e um guichê | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/81c31775-ebc3-4d73-90fa-fe4c7192cdc9 | Montar o guichê Colocar a sapata com prolongador na caixa de gordura Montar os aparadores salivares que e com ventosa só posicionar Terminar a instalação dos botões da pista on/off a chaminé já está lá pra fixar o botao | 2023-08-11T12:34:15Z | 2023-08-11T11:53:20Z | FALSE | 11/08/2023 08:49:01 | 11/08/2023 17:52:00 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MWFmNGIzZTAtMzVjMC00OTM5LTljNGMtZmQ1YTNiZDY3YWUxOjU3MDE2 |  | -23.552702, -46.720315 |  |  | {'coords': {'speed': 0.04, 'heading': -1, 'accuracy': 2.4, 'altitude': 724.1, 'latitude': -23.5247388, 'longitude': -46.6888342, 'speed_accuracy': 2.2, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 7.3}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ODFjZWFhODctMjUzYy00NTllLTg1ZjItN2VkNzIzNjM2NzEwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/08/2025 13:32:38 | 2025-08-14T16:34:35.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/81ceaa87-253c-459e-85f2-7ed723636710 |  | 2025-08-14T16:13:40Z | 2025-08-14T14:33:19Z | FALSE | 14/08/2025 11:00:29 | 14/08/2025 13:57:54 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTMzMzY2NjYtYjhmNy00ZjYyLTkzODUtYWU5YzY4NTdmODliOjU3MDE2 | 14/08/2025 11:00:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.685605, -46.6045359 | -23.6857694, -46.6047046 | {'coords': {'latitude': -23.6857694, 'longitude': -46.6047046}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODFjZmI4MjUtN2I1Ni00ZThmLWJhMGItYzMwMTY1MWM3ODZiOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 08/11/2024 17:49:31 | 14/11/2024 18:18:01 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YWQyZjdkZjMtY2Q2NC00YzY3LTk5OTMtYmQ3NTBkODQwM2Q5OjU3MDE2 | 12/11/2024 07:00:00 | -22.569381, -44.956415 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODFkNzQ1Y2MtY2JjNi00MzYxLWEyODgtMDZmY2ExZGM2ZWViOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-04T18:57:57Z | 2025-08-04T18:35:11Z | TRUE | 04/08/2025 14:37:58 | 04/08/2025 15:57:57 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YjRmYjczNjYtOWY2Ny00M2QxLTkwNDAtYTIxNzEwODZiMmI0OjU3MDE2 | 04/08/2025 14:37:00 | -7.198141, -48.217157 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
ODIwMWUxNzYtMTAzYi00YzkyLWI5MDktY2NmMWU4MGY2NTVlOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 01/09/2025 21:55:49 | 2025-09-02T03:51:36.000Z | Foi trocada unidade condensadora e filtro secador feito recuperação do circuito ficando ok e atingindo a temperatura. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8201e176-103b-4c92-b909-ccf1e80f655e | substituição da unidade condensadora | 2025-09-01T13:43:42Z | 2025-09-01T12:34:52Z | FALSE | 01/09/2025 08:27:39 | 02/09/2025 00:51:36 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NGU5Nzk1NTgtMDI5Ny00MGQ0LTg2YTItZmU0ODE2YzA5ZGE5OjU3MDE2 | 01/09/2025 22:00:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6497447, -46.5311301 | -23.67429, -46.5417 | {'coords': {'latitude': -23.67429, 'longitude': -46.5417}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODIwNzhjMTEtOWE1OC00Njg1LTlmNzQtYzAzNzNiNTNiY2NmOjU3MDE2 | 60 | 1 | pending |  |  |  |  | Equipamento não alcança temperatura correta. tecnico: 24 99924-9640 FSA Faber wesley Esperando retorno e foto do equipamento para requisição de componentes. |  |  | FALSE | 11/09/2025 12:36:03 | 26/09/2025 12:33:44 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZmZhYzk3ZDYtZjgyMi00MTdiLWI1YjQtMDdhZjJhNmVhYjE2OjU3MDE2 |  | -22.523578, -44.077598 |  |  | {} | Pendente | TERCEIRO
ODIwYzU0NGUtZDU0MC00ZGJiLWJlYzUtNmM2NDc4M2JlYmZiOjU3MDE2 | 540 | 2 | done | 15/09/2025 15:15:50 | 2025-09-15T18:25:25.000Z | Dia: 08/09/205 •Identificamos vazamentos de resíduos nos Mancais da máquina. •Identificamos alguns pedaços de perflex e plástico film presos na Pás. •Efetuamos a regulagem na maçaneta da porta de abastecimento da máquina (não estava vedando corretamente) Dia: 09/09/2025 •Efetuamos a troca dos 2 Mancais, 1 ponteira do eixo. •Colocamos a máquina para efetuar o ciclo. Abastecimento: 132 KG Composto: 15.6 KG •Efetuamos a troca de 1 pá de descarte. Dia: 10/09/2025 •Retiramos o Composto da maquina (15.6 kg) •Identificamos problemas no sistema de ar quente da máquina (Resistência, fiação e terminais) Dia: 11/09/2025 •Efetuamos a troca da Resistência do ar, fiação e terminais. •Iniciamos um novo ciclo de processo Abastecimento: 109.8 KG Composto: 27.6 KG •Baixamos o set point do ar para 250°c Dia: 12/09/2025 Retiramos o resíduo da máquina. Ainda faltava 7 horas para completar o ciclo, porém o resíduo já estava bem seco. •Baixamos o tempo mínimo de processo para 15 horas. Observações: •A sala que a máquina está localizada tem pouca ventilação (a porta fica a maior parte do tempo fechada) •Temperatura da sala com a máquina desligada: 23.1°c •Temperatura da sala com a máquina em funcionamento: 33.4°c •A quantidade de kg de alimentos varia bastante, nem sempre eles tem alimentos para abastecer a maquina com a capacidade máxima. •Necessário trocar a outra pá de descarte, ela está torta (não está em atrito com o corpo da máquina) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/820c544e-d540-4dbb-bec5-6c64783bebfb | NAO PROCESSA | 2025-09-15T18:15:39Z | 2025-09-15T18:15:37Z | FALSE | 27/08/2025 18:18:44 | 15/09/2025 15:33:45 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | Y2Q1NTBlN2YtZDdiYi00MjhkLTgxMWUtYjhjYmFlNGNkZjFlOjU3MDE2 | 10/09/2025 06:30:00 | -22.957419, -43.405448 | -23.6858985, -46.6046033 | -23.6858317, -46.6045583 | {'coords': {'latitude': -23.6858317, 'longitude': -46.6045583}, 'offline': True} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODIxNDc3ZjYtNWQxMC00NjZjLWJjNGQtNzkzMWI2YjgyMWFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/05/2024 12:56:00 | 2024-05-08T16:00:00.000Z | Realizado mudança dos botões, e ligação elétrica | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/821477f6-5d10-466c-bc4d-7931b6b821af | AJUSTES ELÉTRICOS NA FRITADEIRA. COLOCAR ADESIVOS E REPASSAR COMANDOS ELETRICOS |  |  | FALSE | 08/05/2024 07:24:16 | 14/06/2024 16:01:31 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MjRjZjE2OTEtOWI3YS00OWExLTgzYzMtMzNiNjU0M2VlNzhiOjU3MDE2 | 08/05/2024 08:00:00 | -23.55968, -46.69682 | -23.6888591, -46.5970502 | -23.68883, -46.5970334 | {'coords': {'latitude': -23.68883, 'longitude': -46.5970334}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODIxOTllNjAtYjYxOC00NmYwLTk3MmMtMGY2MmNmYWNlMzFmOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 04/11/2024 08:00:00 | 2024-11-04T14:00:00.000Z | foi verificado outro equipamento e o mesmo encontrava-se com o controlador queimado devido a água no mesmo. foi trocado o controlador mediante a orçamento passado pela (Adriana). o equipamento voltando a funcionar e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/82199e60-b618-46f0-972c-0f62cface31f | freezer da confeitaria problema degelo -18 falta gas |  |  | FALSE | 29/10/2024 15:46:13 | 20/11/2024 13:20:47 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjE3ODhkMDktMWQyMi00MDJiLWJjMDktYTI2N2FhOGM4NTNiOjU3MDE2 | 04/11/2024 08:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODIyNzhkMDgtMzkyNC00MTgxLThjNjItM2ZhYzZmOWFmN2ZhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2025 08:35:41 | 2025-10-06T11:37:42.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/82278d08-3924-4181-8c62-3fac6f9af7fa |  | 2025-10-06T11:25:44Z | 2025-10-06T11:25:36Z | FALSE | 06/10/2025 08:24:58 | 06/10/2025 08:37:42 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2ZkMGJjZWEtMGFiYy00YjdkLTg5NDctYmU2MjYwNGVjODdmOjU3MDE2 | 06/10/2025 08:24:00 | -9.403339899999999, -40.49798 | -23.6854481, -46.6044035 | -23.6856017, -46.60448 | {'coords': {'latitude': -23.6856017, 'longitude': -46.60448}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODIzMmU5NjctMWFkOS00MTg2LTk2ZTYtNTViNmRmOTU2NzcwOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 21/05/2024 08:33:26 | 2024-05-21T12:38:27.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8232e967-1ad9-4186-96e6-55b6df956770 | Pass Thru resfriada esta com 19,9° já foi trocado a unidade | 2024-05-21T11:32:55Z | 2024-05-21T11:32:47Z | FALSE | 20/05/2024 15:51:16 | 21/05/2024 09:38:27 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzdkZTk5MmEtNzA1MS00N2ZjLWE2NmMtMjAyN2E1N2VjYzRjOjU3MDE2 | 21/05/2024 07:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ODI0OTdjOWQtMGI1ZS00NTI5LTlhZmItMmM5MjVkMDcxMWU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 29/08/2025 08:11:26 | 29/08/2025 08:11:26 | {} | MzY0NmQzMDMtNDg4MS00YjU3LTk4MWQtM2E3Mjc5OTAyYzVlOjU3MDE2 |  | -23.5315646, -46.7816739 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
ODI0YTlmYjAtMWVlMi00ZjIxLWIwNmEtNmJkNDAwMjUwZTJjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/08/2025 11:18:13 | 2025-08-01T14:21:59.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/824a9fb0-1ee2-4f21-b06a-6bd400250e2c |  | 2025-08-01T10:49:56Z | 2025-08-01T10:46:08Z | TRUE | 01/08/2025 07:45:50 | 01/08/2025 13:12:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzdkNGU3ZGMtNWQ3Ni00YzRjLThlMTgtMDU1OTdjMGYxNWRhOjU3MDE2 | 01/08/2025 07:45:00 | -19.6300954, -43.2275428 | -23.6859081, -46.604639 | -23.6856923, -46.6044542 | {'coords': {'latitude': -23.6856923, 'longitude': -46.6044542}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODI0ZDg4N2EtNGY2Ni00NGQ3LTg1ZGMtM2I1OTgxZmI3ZDIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2025 10:38:52 | 2025-10-16T13:45:56.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/824d887a-4f66-44d7-85dc-3b5981fb7d22 | Check-list | 2025-10-16T13:15:37Z | 2025-10-16T13:15:22Z | FALSE | 16/10/2025 10:15:17 | 16/10/2025 10:45:56 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDg0NzRmNDktOGI1Ni00OTQ4LWE4OWYtNDBiOTA4MzAwZDNiOjU3MDE2 | 16/10/2025 10:15:00 | -23.55599, -46.71339099999999 | -23.6857183, -46.6046917 | -23.6857503, -46.60475 | {'coords': {'latitude': -23.6857503, 'longitude': -46.60475}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODI1MzJkNWUtZTUxNi00ZmY4LTkwODQtZWUyZjIzOTYzMmQxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/07/2025 00:00:00 | 2025-07-11T03:00:00.000Z | Atividade realizada em forno pratica, regularizado instalação da solenoide de liberação de agua. Esguicho ficou funcionando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/82532d5e-e516-4ff8-9084-ee2f239632d1 |  |  |  | FALSE | 07/07/2025 15:51:55 | 13/08/2025 13:17:25 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MGQ1MzRhOTEtYTZhYi00MWEyLTk1NTAtY2E4NzI1NTQ0ZDFlOjU3MDE2 |  | -23.439038, -46.49673 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ODI1YjA0NmQtYzJkZS00YWM3LTg2NDYtYTUyMzJlMDA1M2M5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/01/2024 11:46:37 | 2024-01-04T16:24:45.000Z | foi instalado o fogão elétrico de seis bocas com Jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/825b046d-c2de-4ac7-8646-a5232e0053c9 | INSTALAÇÃO DO FOGÃO ELÉTRICO COLOCAR OS PÉS DO FOGÃO E TESTAR O EQUIPAMENTO | 2024-01-04T14:07:46Z | 2024-01-04T13:46:32Z | FALSE | 04/01/2024 10:39:24 | 04/01/2024 13:24:45 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YjQxYzgwMDEtMzA4ZS00NzgzLTgxNDItZjg4OTdkOWE2MjczOjU3MDE2 |  | -23.54939, -46.636582 | -23.5488897, -46.6381706 | -23.5492213, -46.637974 | {'coords': {'latitude': -23.5492213, 'longitude': -46.637974}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ODI1ZmQzOTEtODBmMS00NzQwLWEzNzUtODczNzc5YTA0N2RmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 29/04/2024 08:11:20 | 27/08/2024 12:43:29 | {} | OGJiM2QzM2MtYWY0NC00NTgzLTg0ODEtMjRhZTk0YjYyMzgzOjU3MDE2 |  | -23.007049, -44.317318 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
ODI2MDAzNWUtZDU1ZC00ZTQxLWJkNTYtNWJjNzRjZmFhZGQ2OjU3MDE2 | 300 | 100 | scheduled |  |  |  |  | serviço interno |  | 2024-11-26T10:46:14Z | FALSE | 25/11/2024 19:34:52 | 26/11/2024 07:46:14 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NDU5MGZlZjctNmE2OS00MDU2LWIyYmEtZTc3MzcyODMxMmQxOjU3MDE2 | 26/11/2024 14:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ODI2M2NkZmItOWI2Yi00NjE2LWE1YTgtYTgyYzc2NjIxODNhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 08:00:00 | 2025-08-21T15:00:00.000Z | Forno combinado topema fonte chateada queimada devido água necessário a troca, Tubulacao esgoto estúpida necessário acionar empresa especializada para distribuição da tubulação de esgoto. Refrigerador do controlador solto foi realizado conserto. Limpeza condensadora frizzer vertica l Termostato 30 a 120 graus com botão quebrado fornecedor outro Lâmpada posta aquecida queimada Necessário realizar solda na tampa não a local para parafusar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8263cdfb-9b6b-4616-a5a8-a82c7662183a | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 4° SEMANA DE AGOSTO NO COPA |  |  | FALSE | 04/09/2025 10:58:20 | 04/09/2025 11:01:01 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZDA0YWY3Y2ItZWE0Yi00OTVlLWExNWItZmFhOTFlNTgwZmFjOjU3MDE2 | 21/08/2025 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
ODI2ZGU3NGQtZDY0ZS00OTNkLWJhZGQtZDA3YWI2ZGYzM2IyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/06/2024 07:42:48 | 2024-06-26T12:13:04.000Z | Realizada troca da Placa, necessário troca da gaxeta da porta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/826de74d-d64e-493d-badd-d07ab6df33b2 | RETORNO COM A PLACA PARA FINALIZAR A MANUTENÇÃO | 2024-06-26T08:15:00Z | 2024-06-26T08:14:52Z | FALSE | 25/06/2024 13:43:18 | 26/06/2024 09:13:04 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTU3MDI1ZDAtOWQwZS00YzEzLWE1NGEtYTAyYWU4NjZiNGYzOjU3MDE2 | 26/06/2024 07:30:00 | -23.95028, -46.29135 | -23.9498658, -46.2918332 | -23.9498361, -46.2919096 | {'coords': {'latitude': -23.9498361, 'longitude': -46.2919096}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODI3NGRjYWEtYWJlMC00NWI1LThiZWQtNGUzYWJjNzY4YjMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/10/2025 16:13:18 | 2025-10-15T19:17:44.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8274dcaa-abe0-45b5-8bed-4e3abc768b30 |  | 2025-10-15T18:51:31Z | 2025-10-15T18:51:22Z | FALSE | 15/10/2025 15:50:52 | 15/10/2025 16:17:44 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2FkOWExMTItMzlhMC00MjFmLThjZWMtZDUzMzg5MGU0YzNlOjU3MDE2 | 15/10/2025 15:50:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.68562, -46.6043517 | -23.68567, -46.604235 | {'coords': {'latitude': -23.68567, 'longitude': -46.604235}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODI4ODBiNzktY2IxMi00NzJiLWExMGEtZGRmNDhkOWI2Y2IyOjU3MDE2 | 120 | 100 | reported | 24/10/2024 10:00:00 | 2024-10-24T13:15:00.000Z | ag.cliente aprovar orçamento |  | ag.cliente aprovar orçamento |  |  | TRUE | 23/10/2024 11:48:02 | 20/11/2024 11:20:17 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTU2ZDhkZjYtOTVhYS00YzZjLTg0YTQtZTg4MmJjZmFiNDEzOjU3MDE2 | 24/10/2024 12:30:00 | -22.901266, -47.052757 |  |  | {} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODI4ZGUxODctNTdkMi00YmUxLWEzODEtYTJlMDE3MDBkMDQzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2023 11:14:58 | 2023-09-15T22:32:45.000Z | foi realizado acabamento de silicone nas cantoneiras da câmeras e tirados os plásticos posicionados as estantes | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/828de187-57d2-4be1-a381-a2e01700d043 |  | 2023-09-15T14:13:59Z | 2023-09-15T14:13:56Z | FALSE | 15/09/2023 10:49:03 | 15/09/2023 19:32:45 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OGUxZWE0MDAtMDIwOC00MjVlLTk3YzQtNjlhYzFjYzI5OGQwOjU3MDE2 | 15/09/2023 10:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5868088, 'longitude': -46.3793309}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ODI5NzBkY2YtODk3YS00NmI0LThhNjQtYjdlNzkwZDk1ZjhmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/03/2025 16:23:00 | 2025-03-07T22:16:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/82970dcf-897a-46b4-8a64-b7e790d95f8f | Diagnóstico - Possível troca de Unidade. |  |  | FALSE | 07/03/2025 09:35:15 | 03/04/2025 15:25:21 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OGQ4NDAyMjAtMDdhNy00NTFjLWI1NGEtOTg5NGFjZTcxNWQyOjU3MDE2 | 07/03/2025 14:30:00 | -23.685926, -46.683076 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ODI5OGY4NWYtMDA1NC00NDZhLTk0MDMtZDdmN2U0OTNhN2ZjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/10/2025 14:11:46 | 2025-10-01T17:14:49.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8298f85f-0054-446a-9403-d7f7e493a7fc |  | 2025-10-01T17:02:08Z | 2025-09-05T12:25:43Z | FALSE | 05/09/2025 07:55:48 | 01/10/2025 14:14:49 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NWRkYmNmNmQtMjMzZS00MmVkLWEyMzAtZDc3NmY0MDY3NTEzOjU3MDE2 | 05/09/2025 07:55:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6856717, -46.6046667 | -23.6856717, -46.6046667 | {'coords': {'latitude': -23.6856717, 'longitude': -46.6046667}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODI5ZTU1NTEtYzFhMS00MWJjLTlkNGYtMzBmNzMzZmFjYTI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/10/2023 11:30:00 | 2023-10-24T15:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/829e5551-c1a1-41bc-9d4f-30f733faca29 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPOSTEIRA 8 |  |  | FALSE | 16/11/2023 13:13:29 | 16/11/2023 13:15:10 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NzE2YjI2MDQtMDBkMy00YzFhLTk1NGQtNDk1ODZjZjVmNGNjOjU3MDE2 | 24/10/2023 11:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ODI5ZjQzODAtYmFjNC00ZDE5LThlZTktNGI2ZWEwZGMxYTliOjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled |  |  |  |  | continuidade instalação |  |  | TRUE | 07/08/2024 17:31:24 | 31/10/2024 14:07:08 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YTVjOTkwZjgtZGM4Yy00YjMyLTljOTYtMWM4OWQwZDBkNGNiOjU3MDE2 | 07/08/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ODJhNTQ4MmMtZTJjNi00OGRlLWFjMDgtMjc3ODZmZWQ2MDNlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | TRUE | 04/10/2024 17:52:44 | 20/11/2024 11:25:54 | {} | YmY0NGRhNGEtNjA2MC00MDFiLThkMDAtOWMyMWQyNDA0MmE4OjU3MDE2 | 07/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
ODJhYWQ5ZGYtYmE2Zi00MGQ3LWI1YzMtMzM0MDUxODhmNTQzOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 16/10/2024 15:59:33 | 18/10/2024 17:46:01 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjI3NzUxNjktNWQ3Zi00NDNiLWFmY2UtZGVkODM4ZThiZGY5OjU3MDE2 | 23/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '8eaf919a-7c06-4c26-b2a7-0eebd9008d9e', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ODJiODZkZTMtNjMyYi00ODBmLWIxNzQtYWNlMWFjYjJhZmU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/12/2023 16:13:22 | 2023-12-21T19:14:21.000Z | acompanhando o David. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/82b86de3-632b-480f-b174-ace1acb2afe8 | Instalação camaras | 2023-12-21T18:18:36Z | 2023-12-21T16:38:07Z | FALSE | 21/12/2023 11:57:41 | 21/12/2023 16:14:21 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZDA1ZDcxZmEtMGNiZi00OTY2LThjNmMtN2RmZTgzMzVlNDM5OjU3MDE2 | 21/12/2023 12:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.56225, -46.6697304 | -23.5627129, -46.6694759 | {'coords': {'latitude': -23.5627129, 'longitude': -46.6694759}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ODJiZjdhMDEtZGE5YS00MmE4LWI5YjAtYjg4NzA0MmExNTdkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/09/2025 16:07:46 | 2025-09-24T19:17:03.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/82bf7a01-da9a-42a8-b9b0-b887042a157d |  | 2025-09-24T19:06:33Z | 2025-09-24T19:06:11Z | FALSE | 24/09/2025 15:43:50 | 24/09/2025 16:17:03 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWFkMGFlNjAtYzI0NS00ZjdiLWEzNmUtZjkxNzhjNWI0ZmEyOjU3MDE2 | 24/09/2025 15:43:00 | -23.1765873, -45.8208272 | -23.68551, -46.6042417 | -23.6855867, -46.604355 | {'coords': {'latitude': -23.6855867, 'longitude': -46.604355}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODJjMDAyM2ItN2FkZC00YTk0LWE2YTktYTNlYTNlZWU3ODRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/07/2024 15:10:00 | 2024-07-25T19:38:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/82c0023b-7add-4a94-a6a9-a3ea3eee784a | RETORNO PARA FINALIZAR MANUTENÇÃO NA CAMARA DE LIXO | 2024-07-25T18:09:30Z | 2024-07-25T18:08:53Z | FALSE | 25/07/2024 09:11:21 | 11/09/2024 17:06:37 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | Y2IxNTM2Y2QtMWRlOC00YjVmLWE4ZDAtZWZlM2RkYzI5NDkwOjU3MDE2 |  | -23.56194, -46.667805 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ODJjMjQ4ZjktYTNlOS00ZmU3LWE3YWYtMzFhN2I3MDQ4NjE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/06/2024 10:09:34 | 2024-06-21T15:52:51.000Z | foi instalado puxadores nas tampas do expositor de sushi. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/82c248f9-a3e9-4fe7-a7af-31a7b7048616 | FAZER ADAPTAÇÕES NAS TAMPAS DO EXPOSITOR DE SUSHI | 2024-06-21T11:44:57Z | 2024-06-21T11:44:31Z | FALSE | 21/06/2024 08:43:34 | 21/06/2024 12:52:51 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZDlhNGNlMDMtOTIwYS00OTEyLTllM2UtNTYyYTczYjkzNjU3OjU3MDE2 | 21/06/2024 10:00:00 | -23.570395, -46.661174 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ODJjNjAzZWEtN2ZiMy00NTI5LWJhOTMtZjQxNTNhZmFiMGFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/03/2025 11:19:19 | 2025-03-07T17:04:35.000Z | foi feita manutenção em 4 carros de transporte quente e frio feito troca de 3 rodízios ,1 plug macho de 20 amperes e feito regulagem em todas as portas dos 4 carrinhos pois todos estava sem travar as portas . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/82c603ea-7fb3-4529-ba93-f4153afab0ae | São 2 carros desses orçamento | 2025-03-07T14:18:58Z | 2025-03-07T10:51:17Z | FALSE | 05/03/2025 18:18:29 | 07/03/2025 14:04:35 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZjFkMWFiOTAtMjI3ZS00YmI4LWI5ZmYtZTIxYTdlMTZlOWY1OjU3MDE2 | 07/03/2025 10:45:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ODJjNjg0MTgtZWIwNi00YWFhLTlkNTAtMTc3NjdhM2ZlMDE5OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-25T16:25:56Z | TRUE | 25/09/2025 11:42:14 | 25/09/2025 13:25:56 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MDVlODJhNDMtZmE5Mi00N2I1LTg0ZjQtZDc4YWJkYzUyNDI5OjU3MDE2 | 25/09/2025 11:42:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
ODJjYTFmMmItYWU5OS00MjdhLWE0MWItYTg4YjgzMWFlMDlmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/09/2025 10:00:19 | 2025-09-11T13:02:05.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/82ca1f2b-ae99-427a-a41b-a88b831ae09f |  | 2025-09-11T12:53:26Z | 2025-09-11T12:53:18Z | FALSE | 11/09/2025 09:35:01 | 11/09/2025 10:02:05 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTBiYWQyMmYtNDZiZC00M2VkLWJiYWItNDg1NTcwZmE0N2U2OjU3MDE2 | 11/09/2025 09:34:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6861447, -46.6047415 | -23.6857318, -46.6045335 | {'coords': {'latitude': -23.6857318, 'longitude': -46.6045335}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODJkM2Q5MDgtMjJjMy00MjU4LThhYjItNGY2ZTc1ZWVhOTNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/08/2024 11:15:00 | 2024-08-21T14:38:00.000Z | feito a regulagem de sapata dos equipamento e fixação do módulo e instalação de espelho cego do lado do refrigerador. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/82d3d908-22c3-4258-8ab2-4f6e75eea93b |  |  |  | TRUE | 21/08/2024 08:54:35 | 31/10/2024 16:58:08 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MDQwZDdkMmUtNmQ3NS00MDA2LWI0ZGYtMDEzMGI4OTgyNWY5OjU3MDE2 | 21/08/2024 10:00:00 | -23.581103, -46.678481 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ODJkNjE0NzAtYmM3Zi00YTEyLWFiMWMtZGM5NzhkNTcxNzI0OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 02/10/2024 08:00:00 | 2024-10-02T14:00:00.000Z | realizado regulagem de parametrizaçao dos refrigeradores | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/82d61470-bc7f-4a12-ab1c-dc978d571724 | das 9h as 15h atendimento de regulagem de parametrizaçao dos refrigeradores |  |  | FALSE | 18/09/2024 16:00:34 | 20/11/2024 13:00:47 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZGZiZTRjMmYtMTljNC00ZWM4LWE5ODEtNzY1ZWFhZDliMTgxOjU3MDE2 | 02/10/2024 09:00:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ODJkZmQxNzMtMGY0Ny00YzVjLTgzZDMtZTY4MzJkYTRkNTRlOjU3MDE2 | 200 | 100 | done | 15/10/2024 10:11:06 | 2024-10-15T13:13:28.000Z | verificado a questão do desarme e visto que o termostato estava danificado elevando a temperatura e desarmando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/82dfd173-0f47-4c5c-83d3-e6832da4d54e | Estamos com problema no balcão termico do refeitório em Guarulhos , consegue me ajudar , por Favor | 2024-10-15T09:42:01Z | 2024-10-15T09:41:54Z | FALSE | 14/10/2024 19:10:55 | 15/10/2024 10:13:28 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OGExYmIxN2UtZTMwOS00MWRmLWE1MjMtZDJlOGEwYWQzNTBhOjU3MDE2 | 15/10/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 | -23.4618235, -46.525714 | -23.4618007, -46.5256483 | {'coords': {'latitude': -23.4618007, 'longitude': -46.5256483}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODJlYTFkNWMtOTFhMy00NmNiLWExNTAtMzM5NDc1MjdhMTY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2023 09:42:00 | 2023-10-06T15:19:00.000Z | foi trocado os componentes acima relacionado e equipamento voltando a funcionar sem cair o DR. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/82ea1d5c-91a3-46cb-a150-33947527a167 | RETORNO PARA FINALIZAR MANUTENÇÃO NO FREEZER |  |  | FALSE | 06/10/2023 07:32:32 | 02/11/2023 11:08:25 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTBjNzU3YTMtY2VlOC00NmQ4LThjNzMtZGNhZTI2MTNhNThkOjU3MDE2 | 06/10/2023 10:00:00 | -23.306375, -45.962282 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODJmZDVmYmUtYjUwOS00ZDgzLWFlNjAtOWNmYzNlZWUyMGNhOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-18T13:15:38Z | FALSE | 18/08/2025 08:39:40 | 18/08/2025 10:15:38 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ODlkN2Y2YWUtYjUyMi00ZDYxLWEzMWQtNTAxOWUwMDliZjE1OjU3MDE2 | 18/08/2025 08:39:00 | -14.8856525, -40.82737849999999 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
ODMxYmVjY2ItMzc3NC00ODU2LTkyYjUtMWM1YjJlMWI5ZmM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/07/2024 18:00:00 | 2024-07-14T22:00:00.000Z | Serviço executado, equipamentos testados, posicionamento e regulagem; Foi atendido em garantia um refrigerador com condimentadora, recarga de gás; Regulagem dos equipamentos; Fundamental substituição de sifões, mangotes e principalmente stecks (plug e tomada) do forno combinado, fritadeiras; Recomendado um contrato de manutenção preventiva duas visitas mensais, para limpeza e manutenção dos bicos e queimadores, regulagem/limpeza dos equipamentos refrigerados/congelados; Recomendar produto de limpeza para área de cocção; | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/831beccb-3774-4856-92b5-1c5b2e1b9fc7 | Desmontagem dos equipamentos, remoção para salão (previsto 12/07); Montagem dos equipamentos, revisão das conexões, posicionamento e regulagem (previsto 14/07); |  |  | FALSE | 15/07/2024 09:50:09 | 12/08/2024 09:11:35 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MzYxYzQwZjMtOGQ4My00Njg5LWIwNzctMGNmN2MyOTRlYjAwOjU3MDE2 | 15/07/2024 09:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ODMzMjZhYTMtYjdiNC00NDA3LWJmNmMtOWE5MmY0YTZiODY0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/09/2025 08:07:32 | 2025-09-05T12:25:38.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/83326aa3-b7b4-4407-bf6c-9a92f4a6b864 |  | 2025-09-05T10:48:54Z | 2025-09-05T10:48:48Z | FALSE | 05/09/2025 07:23:23 | 05/09/2025 09:25:38 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZTdmODE2NDgtNmJjMy00ZDc5LWFiMGUtMzI5YzdmOGFmMjA4OjU3MDE2 | 05/09/2025 07:23:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6859132, -46.6047767 | -23.6858768, -46.6047151 | {'coords': {'latitude': -23.6858768, 'longitude': -46.6047151}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODMzMzdkMGEtZTE2YS00M2MxLWI1OGEtYWEyMjk5MzFhOTY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/09/2023 08:55:00 | 2023-09-06T15:01:00.000Z | foi pedido para montar, apenas uma linha dos equipamentos, Sr Renato vai fazer treinamento junto ao diretor e depois irão fazer o restante da montagem | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/83337d0a-e16a-43c1-b58a-aa229931a965 |  |  |  | FALSE | 06/09/2023 07:39:09 | 04/10/2023 09:51:52 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDM3MjBiM2MtODM1YS00ZTRiLTkyZWEtZDY3YTVjOTM5OWFlOjU3MDE2 | 06/09/2023 07:00:00 | -23.629905, -46.736396 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 19.6, 'altitude': 841.7, 'latitude': -23.6199348, 'longitude': -46.7343878, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 6.1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODMzM2FkNjAtZGJkMC00YTRmLWIwODgtM2YxYjNmNWE4MDJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/02/2024 11:00:56 | 2024-02-20T19:11:07.000Z | realizado, posicionamento e subida restante dos equipamentos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8333ad60-dbd0-4a4f-b088-3f1b3f5a802d | Instalação | 2024-02-20T10:29:49Z | 2024-02-20T10:29:44Z | FALSE | 19/02/2024 16:51:57 | 20/02/2024 16:11:07 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MmYwYzkyZDQtMGQ4OC00ZGU3LTkzNTItZGY4YzRiYTQ0Y2M4OjU3MDE2 | 20/02/2024 07:30:00 | -23.587689, -46.680986 | -23.5870866, -46.680657 | -23.5877583, -46.6811406 | {'coords': {'latitude': -23.5877583, 'longitude': -46.6811406}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODMzN2RiY2YtNDI5My00NmJmLWFlY2EtMjkwMDlkMGZhNWE3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/10/2023 13:00:00 | 2023-10-25T16:30:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8337dbcf-4293-46bf-aeca-29009d0fa5a7 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPOSTEIRA 4 |  |  | FALSE | 16/11/2023 16:48:30 | 16/11/2023 16:51:52 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | Mzk0ZWQwMjAtNjExMS00YzQ0LTljZjItMmY4MGE2MGVjZWIzOjU3MDE2 | 25/10/2023 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ODMzODRhYzMtOTA5YS00ZTVhLTllMDYtNTlkZjNlYzk3MGIwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 14/11/2024 18:18:02 | 18/11/2024 18:29:54 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YWQyZjdkZjMtY2Q2NC00YzY3LTk5OTMtYmQ3NTBkODQwM2Q5OjU3MDE2 | 19/11/2024 07:00:00 | -22.569381, -44.956415 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODMzYjZjYWEtMTE5Mi00MDQ0LWI0ZjEtNDU1MmIzZTA5ZTU2OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | retorno para topema |  |  | TRUE | 12/09/2024 15:11:07 | 31/10/2024 15:06:28 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTllYjlkMWQtNGI3NS00YjRiLTliYWYtZmU1NGRjMWUyZDk0OjU3MDE2 | 13/09/2024 07:00:00 | -19.523654, -48.038862 |  |  | {} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODM1MDdiOTAtNTU1Zi00Mjc2LTgzMDMtMWE5MDYyN2YxNTE4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/02/2024 11:50:30 | 2024-02-02T15:49:39.000Z | trocados os sensores que estavam danificado, equipamento funcionando e esquentando ok cliente vai fazer uma compostagem e dará o retorno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/83507b90-555f-4276-8303-1a90627f1518 | MANUTENÇÃO TFK | 2024-02-02T13:01:33Z | 2024-02-02T10:47:38Z | FALSE | 02/02/2024 07:35:09 | 02/02/2024 12:49:39 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MzJjOTgxYWUtNWUyYS00YzU1LWFmNDYtNjNjZjVlYjRiMWE5OjU3MDE2 | 02/02/2024 11:00:00 | -22.345311, -46.932671 | -22.3461852, -46.931838 | -22.3469176, -46.9278106 | {'coords': {'latitude': -22.3469176, 'longitude': -46.9278106}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODM1ZWQyNmQtZjg3Mi00M2UxLWIyMTctMWY4NWM5ZjViNGE3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 07/07/2023 12:34:09 | 02/10/2024 10:24:31 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Nzc5NjY5NWQtMjcxZC00ZjI2LWFlNmMtMzk1ZTcxY2I3NGZkOjU3MDE2 | 11/07/2023 07:00:00 | -15.629495, -54.175121 |  |  |  | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ODM3MTRlOTUtZGRkNi00NTk4LTk5MTctMzIyNzExNWNhZjIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2023 09:00:00 | 2023-09-25T13:00:00.000Z | VERIFICADO NECESSIDADE DE TROCA DE EIXO DO TANQUE E A COROA DO EIXO DE TANQUE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/83714e95-ddd6-4598-9917-3227115caf20 | MANUTENÇÃO COMPOSTEIRA 6 |  |  | FALSE | 13/10/2023 15:22:01 | 13/10/2023 15:23:52 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | Y2Q5NmMyMTItMjFlZS00YWQ1LWI2MTUtYjIwMTQ1MjljNGFlOjU3MDE2 | 25/09/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ODM4MDJhNzItZTFmNi00MTAyLTkxZjMtYTc1ODAyYmU4ODBjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/12/2023 08:57:30 | 2023-12-27T16:47:45.000Z | foi trocadas resistência, bucha de naylon e junta ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/83802a72-e1f6-4102-91f3-a75802be880c | MANUTENÇÃO CALDEIRA TROCA DAS RESISTENCIAS | 2023-12-27T10:54:30Z | 2023-12-27T10:54:24Z | FALSE | 27/12/2023 07:43:56 | 27/12/2023 13:47:45 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OWE3MTNiNDUtZmQ2Zi00MTJhLTk3ZjUtNDJjZWIwMzg3Y2MwOjU3MDE2 | 27/12/2023 08:30:00 | -23.616334, -46.55786 | -23.6149259, -46.5612112 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODM4MjIzYzAtMzgzYi00YTk2LTk3YzktNzI3NWU3OTVkODczOjU3MDE2 | 340 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO EQUIPAMENTOS |  |  | TRUE | 03/09/2024 16:35:20 | 31/10/2024 16:52:05 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MDExNmI1ZTQtYTQ2ZC00NjgyLTg3NmYtNmNmMjg1NWEzMTBlOjU3MDE2 | 04/09/2024 10:00:00 | -23.547693, -46.65819 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ODM4ZjQyYjItYjlmMi00NmEzLWEwMjktNjE4NGRhNzJiOTQ1OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 31/07/2025 15:22:23 | 2025-07-31T19:17:43.000Z | Equipamento com liberação condicional devido riscos no interno, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/838f42b2-b9f2-46a3-a029-6184da72b945 |  | 2025-07-31T18:05:24Z | 2025-07-31T12:54:40Z | FALSE | 31/07/2025 09:39:39 | 31/07/2025 16:52:56 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MWM5ZDJiZTYtM2I3OC00YjQ1LTgwZDQtM2MyNTVmOWRkYjljOjU3MDE2 | 31/07/2025 09:40:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6859017, -46.6045733 | -23.6859214, -46.6045933 | {'coords': {'latitude': -23.6859214, 'longitude': -46.6045933}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODM5NzgwMGUtM2M0ZC00ZjEyLWExOWMtYmU5ZWM4ZDFmMDQxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/02/2025 10:26:48 | 2025-02-24T16:14:18.000Z | foi trocado a resistência de degelo que estava com fuga, ligado equipamento e o mesmo voltando a funcionar na tomada com o Dr. equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8397800e-3c4d-4f12-a19c-be9ec8d1f041 | cliente informa que esta caindo djuntor, ag.retorno | 2025-02-24T11:54:51Z | 2025-02-24T11:54:47Z | FALSE | 13/02/2025 12:20:29 | 24/02/2025 13:14:18 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDE3YTRmNTAtYmM4OS00MDIxLWIxY2YtNjYzNzEyMjVjYzA3OjU3MDE2 | 24/02/2025 10:00:00 | 0, 0 | -23.594949, -46.6826177 | -23.6113792, -46.6811291 | {'coords': {'latitude': -23.6113792, 'longitude': -46.6811291}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODNhMjNjY2EtNzlhZS00ODgwLTlmYmMtZWE4NmMxYTE0ZmM5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/08/2023 14:35:00 | 2023-08-28T20:04:00.000Z | foi instalado a válvula no lavatório | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/83a23cca-79ae-4880-9fbc-ea86c1a14fc9 | B541433 - instalar válvula de mictório. |  |  | FALSE | 28/08/2023 12:34:55 | 12/09/2023 07:50:44 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YjQ3MWU0YWMtZDE1Mi00ZmQwLWFjZDctMTI5NzIxZWM2ZTBkOjU3MDE2 | 28/08/2023 13:00:00 | -23.492985, -46.850983 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 1.5, 'altitude': 804.5, 'latitude': -23.68599, 'longitude': -46.6045083, 'speed_accuracy': 0.6, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.7}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ODNhNTE0NzMtZWUyNy00OGE1LWEwMjAtNTBhNzk1MTIzZWIxOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 23/09/2025 12:49:22 | 2025-09-23T15:52:38.000Z | foi realizado a troca das fechaduras da chaves composteira funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/83a51473-ee27-48a5-a020-50a795123eb1 | quebrou essa peca e soltou 11 91422-3883 | 2025-09-23T10:46:06Z | 2025-09-23T10:44:39Z | FALSE | 22/09/2025 15:40:38 | 23/09/2025 12:52:38 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDQwOGVkMGYtMmRiNi00ZGU3LWFjMzEtZjYxZTViNGJiMTRiOjU3MDE2 | 23/09/2025 08:00:00 | -23.5179726, -46.91644729999999 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ODNhYzgzNTktODA3Yi00MDEzLWJjNTMtMTg3YWI0ZjBjOGI2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 13:32:28 | 2025-09-10T16:42:17.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/83ac8359-807b-4013-bc53-187ab4f0c8b6 |  | 2025-09-10T16:24:48Z | 2025-09-10T16:05:22Z | FALSE | 10/09/2025 12:14:31 | 10/09/2025 13:42:17 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDg5YWEzYWMtNzFmMi00YjNlLTg3YTEtNmM0MWNmMmI0ODUyOjU3MDE2 | 10/09/2025 12:13:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6855761, -46.6046511 | -23.6857131, -46.6045672 | {'coords': {'latitude': -23.6857131, 'longitude': -46.6045672}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODNiMDNmYmEtYWUzMy00MDNlLWFmNzctNDhkN2YzOWVhMWU3OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 09/12/2024 13:17:00 | 2024-12-09T16:28:00.000Z | Composteira Santander santo Amaro A mesma necessita de troca de mancais e rolamento A bucha está vazando graxa necessário substituir mais rápido possível | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/83b03fba-ae33-403e-af77-48d7f39ea1e7 | Máquina do Radar unidade Santo Amaro está saindo pastoso |  |  | FALSE | 03/12/2024 16:44:51 | 27/12/2024 11:37:14 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NWIzZGRmYzMtYWE4ZS00NGZiLWJmN2YtYWYzM2QyOTg4ZDIzOjU3MDE2 | 09/12/2024 07:15:00 | -23.682244, -46.68861 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ODNiOGRlZWUtMmI0My00OTdhLTg0ZGYtN2JhMGEzMDVhYTI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/06/2023 14:27:31 | 2023-06-21T17:29:48.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/83b8deee-2b43-497a-84df-7ba0a305aa29 | Teste | 2023-06-21T17:27:05Z | 2023-06-21T17:27:02Z | FALSE | 21/06/2023 14:26:57 | 21/06/2023 14:29:48 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZTIyZWYzM2ItZWMzZi00M2JkLWJlNDUtYjZiYjlmYzI3ODRiOjU3MDE2 |  | -22.942709, -47.191512 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 17, 'altitude': 800.1, 'latitude': -23.6862291, 'longitude': -46.6047105, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODNkMjQ1OTgtZDdiNi00YmUwLWI0YTQtZTE2NDE3NjU2Yzc0OjU3MDE2 | 540 | 3 | done | 08/09/2025 09:41:49 | 2025-09-08T21:44:15.000Z | Foi feito os trabalhos de acordo com as orientações da (bruna) e as alterações conforme combinado com a engenharia. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/83d24598-d7b6-4be0-b4a4-e16417656c74 | Segue os pontos discutidos na reunião do dia 02/09. Bar - Freezer com crosta de gelo - descongelar e verificar, caso não resolva, será chamado a assistência técnica. - Verificar resistência do dreno do refrigerador horizontal. - Gaveta do freezer horizontal travando. - Remover gaveta p/ instalar pré-refrigerador da choppeira. - Regular pé do freezer horizontal (B32). - Gaveta será de sobrepor. - Cortar tampo (20 cm) p/ criar lixeira ao lado da cuba. - Enviar orçamento: gaveta sobrepor + corte tampo + lixeira + cuba mais profunda. Cozinha - Reforçar resistência a seco do balcão de distribuição. - Enviar chefe técnico p/ orientações em 09/09 (terça). - Verificar pressão da porta da mini câmara do açougue. - Enviar proposta equipamento de sorvete (Metalfrio). - Alinhar portas dos equipamentos. - Enviar orçamento da nova mini câmera com desconto devido ao erro de medida. Térreo - Demolir sóculos da cozinha. - Realocar quadro elétrico para a direita. - Motores do bar serão remotos. - Bruna enviará projetos: bar até 03/09 e cozinha até 05/09, conforme solicitações do Odirlei. - Liberação dos equipamentos somente após assinatura do Odirlei. Caso algum ponto tenha sido esquecido, favor acrescentar nesse loop de email em até dois dias úteis. Qualquer dúvida estou à disposição. Atenciosamente. -- MATEUS BOMFIM +55 (16) 99405-7053 +55 (11) 5505-2999 Av. Nações Unidas, 14.401 - Parque da Cidade Torre Tarumã - Sl. 1711 toolsengenharia.com.br cliente informou as 17:46 do dia 05/09 fritadeira em curto passado a informaçao pelo Goop Bruna | 2025-09-08T11:40:10Z | 2025-09-03T23:42:23Z | FALSE | 03/09/2025 18:37:20 | 08/09/2025 18:44:15 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NGM0ZWE1OTYtM2I3ZS00ZWQzLWJkNmItOTNiZTlmODA5Yzk1OjU3MDE2 | 08/09/2025 11:00:00 | -23.6610168, -46.7041749 |  | -23.6618784, -46.7034089 | {'coords': {'latitude': -23.6618784, 'longitude': -46.7034089}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODNlMGQ0YjYtNWY1OC00MDY3LTg4YzUtMWJjN2EyYWExMjdlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/07/2024 09:59:23 | 2024-07-04T14:12:39.000Z | foi verificado os refrigeradores (5) e programados as controladora dos mesmos. 1 equipamento estava com o microventilador danificado, foi trocado o mesmo voltando a funcionar. OBS cliente pediu pra fazer um orçamento de preventiva mensal pra ele contratar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/83e0d4b6-5f58-4067-88c5-1bc7a2aa127e | MANUTEÇÃO REFRIGERADOR | 2024-07-05T09:10:09Z | 2024-07-04T11:02:17Z | FALSE | 04/07/2024 08:01:40 | 05/07/2024 06:10:24 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTgzNjM5ZWItZDM4Zi00ZjY0LWE5YjctOTJiYjU0ZGNjMzE4OjU3MDE2 | 04/07/2024 10:00:00 | -23.529311, -46.69339 | -23.5295492, -46.6933558 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODNlYTA4OTctMzQzNS00NzQ0LWI5YzctMDk1YmVkZGY4MGMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/07/2024 16:04:10 | 2024-07-17T19:16:10.000Z | feita a instalação do forno conforme a solicitação.. equipamento não estava instalado a hidráulica do esguicho, feito a instalação. equipamento não tinha ido a mangueira do esguincho, cliente forneceu a mangueira para fazer a instalação. equipamento ligado testado e está funcionando. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/83ea0897-3435-4744-b9c7-095beddf80c2 |  | 2024-07-18T18:36:44Z | 2024-07-17T12:52:46Z | FALSE | 17/07/2024 09:34:32 | 18/07/2024 15:36:54 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NjY1MDFiNWUtYzg1Yi00MDhhLWJhNzAtYTg3MDUwMDUwZDM4OjU3MDE2 | 17/07/2024 14:00:00 | -23.621091, -46.699242 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ODNlYjFmOTctOGI0ZS00ODc3LWE2MDItNzI1NWQ4ZTdmZmJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/01/2024 11:18:02 | 2024-01-29T21:58:35.000Z | foi feita a troca da evaporadora da Câmara de congelados e troca de lugar da máquina | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/83eb1f97-8b4e-4877-a602-7255d8e7ffbe | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DE CAMARA | 2024-01-29T13:12:07Z | 2024-01-29T12:33:06Z | FALSE | 29/01/2024 09:20:15 | 29/01/2024 18:58:35 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YjQzMzlkNDQtNTAxMi00OGY4LTlkMmYtNjM5NTE2YTY2OWY0OjU3MDE2 | 29/01/2024 11:00:00 | -23.534577, -46.633955 | -23.5324111, -46.6332269 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ODNmMGVhMTItNjVhYy00MTQwLWFmYTItZmYyY2Q2YmRmY2VlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/08/2025 15:07:56 | 2025-08-14T18:20:07.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 01 bandeja e 01 teste de resíduo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/83f0ea12-65ac-4140-afa2-ff2cd6bdfcee |  | 2025-08-14T14:36:27Z | 2025-08-12T12:21:11Z | FALSE | 12/08/2025 07:41:33 | 14/08/2025 15:29:06 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MjlmZjdkZTAtZTlhNS00NTQ4LTliY2UtZDgyYWQzZTE1MmNhOjU3MDE2 | 12/08/2025 07:41:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6859021, -46.604697 | -23.6857816, -46.6046998 | {'coords': {'latitude': -23.6857816, 'longitude': -46.6046998}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODQyMmMxMGQtOWIyMC00OGNmLWJhMWQtNDNlMjRhOTA1MDY0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/09/2023 08:50:00 | 2023-09-12T12:15:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8422c10d-9b20-48cf-ba1d-43e24a905064 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA RAMPA AQUECIDA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 15/09/2023 16:58:10 | 15/09/2023 16:59:38 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MTMxZDI3ZTAtOTRmMy00MDZkLWE2MTQtMmVjOTA0MDIwYTM2OjU3MDE2 | 12/09/2023 08:50:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ODQyNjc3ZGUtZTcxZi00OGUzLWI3YzYtZjAxNzVmZDVlZjIwOjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 20/01/2025 17:56:59 | 20/01/2025 17:56:59 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MTI0OTA0MDItMjUyZS00N2EzLWEyYzgtMjY5MTc5NmI0OTg4OjU3MDE2 | 21/01/2025 08:00:00 | -23.602786, -46.666471 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ODQyNzk1MzEtN2Q1NC00NDAxLWIzNTQtNDJjNGRkZmQ2MGJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/01/2024 13:17:36 | 2024-01-23T21:15:33.000Z | foi iniciado dado continuidade na instalação da mecânica das câmaras frigoríficas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/84279531-7d54-4401-b354-42c4ddfd60bf | Continuidade camara | 2024-01-23T14:20:20Z | 2024-01-23T10:54:31Z | FALSE | 22/01/2024 16:19:19 | 23/01/2024 18:15:33 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MWRhNzUwMjktODMzOC00NDI3LWIxOTktMDNkOWI0YzhkYjVlOjU3MDE2 | 23/01/2024 07:00:00 | -22.596962, -44.979669 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ODQyYTBlNTUtYThhNy00Y2E1LWJjZjctY2VkMmFmMDJkMjkxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/01/2024 08:00:00 | 2024-01-25T20:00:00.000Z | ATENDIMENTO REALIZADO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/842a0e55-a8a7-4ca5-bcf7-ced2af02d291 |  |  |  | TRUE | 25/01/2024 12:18:45 | 08/11/2024 22:28:30 | {} | ZmFjOTMwNjYtZDcxZS00MTNmLTlhMWItYWEwNDAzN2MyMjRmOjU3MDE2 |  | -22.867416, -47.219818 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
ODQzNDc2NDAtNWNiZS00YWUwLWFiZTgtNjlhMGEwYTg2NmI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/04/2024 11:14:23 | 2024-04-22T18:46:09.000Z | feito limpeza nos equipamentos com o jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/84347640-5cbe-4ae0-abe8-69a0a0a866b9 | instalação + conferencia itens enviados pela fábrica | 2024-04-22T13:01:44Z | 2024-04-22T13:01:25Z | FALSE | 22/04/2024 08:10:47 | 22/04/2024 15:46:09 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OWM2NWRhOGUtYWJiMy00MDY2LTlkNDMtYzkwNGNmMGNjODczOjU3MDE2 | 22/04/2024 08:10:00 | -23.59103, -46.673358 | -23.5909669, -46.6734814 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ODQzODA2MTYtZjU0NS00YjdhLTg5YTUtNjNjM2M1NTk2OTE0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/07/2025 16:51:27 | 2025-07-17T20:04:40.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Aprovação condicional Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/84380616-f545-4b7a-89a5-63c3c5596914 |  | 2025-07-17T19:50:58Z | 2025-07-17T18:23:27Z | FALSE | 17/07/2025 15:04:47 | 17/07/2025 17:04:40 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | N2NiMDU5NzItNTY2Ny00ZGJmLWFlZWQtOWFhN2ZlOGZjYTJhOjU3MDE2 | 17/07/2025 15:10:00 | -22.4988964, -44.0625531 | -23.6858346, -46.6046682 | -23.6859174, -46.6047548 | {'coords': {'latitude': -23.6859174, 'longitude': -46.6047548}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODQ0M2VmNGItY2I4NS00YWMxLTg3OWItNTExYjZjOGJhMTQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 16:54:11 | 2025-10-13T19:55:05.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 2 mão francesa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8443ef4b-cb85-4ac1-879b-511b6c8ba140 | Check-list | 2025-10-13T19:50:49Z | 2025-10-13T19:50:32Z | FALSE | 13/10/2025 16:49:40 | 13/10/2025 16:55:05 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MGIwYzAxNDYtMjk4MC00MzM5LWE5YjUtMWMzN2M2MTM4MzY1OjU3MDE2 | 13/10/2025 16:49:00 | -22.9839526, -43.2130894 | -23.6856983, -46.6043083 | -23.6856983, -46.6043083 | {'coords': {'latitude': -23.6856983, 'longitude': -46.6043083}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODQ0ZDYyYjMtNGNiZC00NjdmLTg3MDEtMGY2MDAxNTQxMGMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 08:04:28 | 2025-10-13T11:06:58.000Z | Equipamento liberado, desenho desatualizado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/844d62b3-4cbd-467f-8701-0f60015410c3 | Check-list | 2025-10-13T10:57:56Z | 2025-10-13T10:56:58Z | FALSE | 13/10/2025 07:56:01 | 13/10/2025 08:06:58 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YmVlYzQxMTMtNWRlZS00YmQ4LTk2MGItZmJjZWE0ZDFkYWYwOjU3MDE2 | 13/10/2025 07:55:00 | -23.6288924, -46.69354999999999 | -23.6855267, -46.6043533 | -23.6856333, -46.60445 | {'coords': {'latitude': -23.6856333, 'longitude': -46.60445}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODQ2MmI4NzYtNTA4MC00NzdiLTg4N2YtOTU5MDRiZjI1MTViOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2023 09:49:13 | 2023-10-03T15:37:28.000Z | feito reaperto e ajuste na corrente e teste da máquina.ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8462b876-5080-477b-887f-95904bf2515b | MANUTENÇÃO ECO 100 | 2023-10-03T11:43:00Z | 2023-10-03T11:42:48Z | FALSE | 03/10/2023 08:36:17 | 03/10/2023 12:37:28 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | N2VlYmVhODUtMjY5My00YjQwLWE5NTItZDJiOTRiOGZkNzUzOjU3MDE2 | 03/10/2023 10:00:00 | -23.660344, -46.836979 |  |  | {'coords': {'speed': 18.22, 'heading': 89.04, 'accuracy': 1.6, 'altitude': 798.5, 'latitude': -23.5866095, 'longitude': -46.750105, 'speed_accuracy': 1.4, 'heading_accuracy': 2.8, 'altitude_accuracy': 3.9}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODQ2ZDRmMWQtNTc4Ni00NzE5LWIzNzgtMzE4YmU1YjdjZGY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/01/2024 17:00:00 | 2024-01-31T22:00:00.000Z | FEITO AVALIAÇÃO E IDENTIFICADO NECESSIDADE DE TROCAR UNIDADE CONDENSADORA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/846d4f1d-5786-4719-b378-318be5b7cdf7 | MANUTENÇÃO DE EMERGENCIA NA EURO 17 CAMARA DE RESFRIADOS PAROU DE GELAR |  |  | FALSE | 20/03/2024 10:46:00 | 20/03/2024 10:48:45 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjRhN2FjNjctNzU0Yi00OWM1LThmNmQtMjI5NjZlZjkxMzYzOjU3MDE2 | 31/01/2024 17:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ODQ3NGIxNjAtOGU4OC00YzdkLWFiMDgtZDZiMTc3MDg2ZGRlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 08:00:00 | 2023-09-28T14:00:00.000Z | QUEBROU O EIXO DA ROSCA TRANSPORTADORA INFERIOR. FOI DESMONTADO O CONJUNTO DE TRANSMISSÃO E SOLDA DO EIXO. DEPOIS FOI FEITO A MONTAGEM. FEITO LIMPEZA DOS TUBOS DE ALIMENTAÇÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8474b160-8e88-4c7d-ab08-d6b177086dde | MANUTENÇÃO AQUECEDOR |  |  | FALSE | 05/10/2023 09:59:37 | 05/10/2023 10:02:33 | {} | ZWI0MGU0YzgtZGIxYS00YThhLTk4MTMtZDViMzAwM2MyMWFhOjU3MDE2 |  | -30.00895, -51.188852 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
ODQ3NGQ5M2QtZmFlNi00NDQ2LWJhODgtNmM2OTcxYzk5ZDMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/10/2023 16:59:00 | 2023-10-25T22:24:00.000Z | foi feita a preventiva em quatro equipamentos freezer e geladeira foi limpado unidade condensadora retirado pó, limpado as hélices das unidades condensadoras limpado e instalado a proteção do carter da unidade condensadora ( proteção e acabamento da geladeira ), todos os equipamentos estão em funcionamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8474d93d-fae6-4446-ba88-6c6971c99d30 | PREVENTIVA EM DOIS REFRIGERADOR VERTICAL |  | 2023-12-18T13:32:55Z | FALSE | 25/10/2023 09:02:30 | 18/12/2023 10:32:55 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MjViNzlmNGEtY2M5NC00N2ZkLWFkNmQtYTAzY2FkMjYxYTZlOjU3MDE2 | 25/10/2023 15:30:00 | -23.588652, -46.671063 | -23.5887668, -46.671199 | -23.5887983, -46.67107 | {'coords': {'latitude': -23.5887983, 'longitude': -46.67107}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ODQ3ODMwZjAtZGUzNS00NjkwLTk0ZTEtOGE2MjgyZTljNDM4OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 24/10/2024 09:50:00 | 2024-10-24T13:32:00.000Z | foi verificado que o forno estava com a mola quebrada e não fechado a porta. foi trocado a mola da porta voltando a fechar e funcionar corretamente ok. OBS dado instruções a respeito do equipamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/847830f0-de35-4690-94e1-8a6282e9c438 | P13214 001 001 MERCEARIA DO FRANCES NFCEC10B0001 FORNO COMBINADO 6GE - GI COMB (220V) 810 x 950 x 810 PC 16/08/2024 16/08/2024 manutenção no forno, a porta não está fechando direito |  |  | FALSE | 24/10/2024 08:44:56 | 08/11/2024 18:41:12 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NjkwNmQzYjctYTVlMi00NjViLTk2MTMtNjI0OGVlMmU5MTM4OjU3MDE2 | 24/10/2024 11:03:00 | -23.595711, -46.665552 | -23.5956203, -46.6655854 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODQ3YjFiMDAtNTkzMS00YWNiLTg0NjctOWQ5Zjg3YzQxZTdlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 13:26:41 | 2025-09-18T16:29:25.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/847b1b00-5931-4acb-8467-9d9f87c41e7e |  | 2025-09-18T13:32:32Z | 2025-09-18T13:30:38Z | FALSE | 18/09/2025 10:14:47 | 18/09/2025 13:49:20 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2EyMTc0NzYtN2VkYS00MTY1LTk2MWMtYzc1ODE4MDJmOTliOjU3MDE2 | 18/09/2025 10:14:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855933, -46.6043717 | -23.6856333, -46.6045383 | {'coords': {'latitude': -23.6856333, 'longitude': -46.6045383}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODQ4ZDAyODItZTk2Ny00ZGNlLThiMTYtYmNlZWUxOGY2NDM1OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 01/04/2025 10:54:26 | 2025-04-01T13:58:31.000Z | Explicado para o Cliente o funcionamento da pista fria, porém o cliente pediu para deixar assim.. enfim futuramente irá reclamar que a pista não está gelando direito.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/848d0282-e967-4dce-8b16-bceee18f6435 | carga de gas | 2025-04-01T10:29:06Z | 2025-04-01T10:28:53Z | FALSE | 26/03/2025 18:32:48 | 01/04/2025 10:58:31 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDVkYjhiZDYtM2MwMC00NTMzLWEwOGYtYzBiZmFhMThhNjZhOjU3MDE2 | 01/04/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ODQ4ZmIxZjYtZDU2NS00YTY4LWFmMDItOWM3MTFmMGE4ZjUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/09/2023 10:20:00 | 2023-09-12T13:40:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/848fb1f6-d565-4a68-af02-9c711f0a8f51 | MANUETNÇÃO PREVENTIVA NA RAMPA REFRIGERADA DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 15/09/2023 17:22:23 | 15/09/2023 17:23:39 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NWZmYTJmMmUtZTU3Mi00OTM1LWJkNmEtYTc5YWM5ZjVhOTdhOjU3MDE2 | 12/09/2023 10:20:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ODQ5ODBhMjQtNTM5ZC00NWFjLWFhMGUtNjBmOWM5ZDVjZjU0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/09/2025 10:05:47 | 2025-09-26T13:23:06.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/84980a24-539d-45ac-aa0e-60f9c9d5cf54 |  | 2025-09-26T14:38:52Z | 2025-09-25T14:36:03Z | FALSE | 25/09/2025 11:33:47 | 26/09/2025 12:49:39 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YWFmNzU3YzUtMTEzMC00ZjI5LThkNzAtYzIyYjIyNGQ0OTA2OjU3MDE2 | 25/09/2025 11:33:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857633, -46.6047667 | -23.6857328, -46.6046943 | {'coords': {'latitude': -23.6857328, 'longitude': -46.6046943}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODQ5OTNkMWEtYzk4OC00YWMyLWE3ZDgtMmUwNmVhOThmMTJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/12/2023 09:49:00 | 2023-12-05T16:58:00.000Z | feito teste componentes, e conforme orientação do Bruno da fábrica será necessário troca de peças como motor e contatora e fazer teste das mesmas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/84993d1a-c988-4ac2-a7d8-2e06ea98f12b | MANUTENÇÃO ECO |  |  | FALSE | 05/12/2023 07:28:14 | 25/01/2024 11:33:24 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NTk4NDkyYWMtY2Q5Mi00Njg4LTkzMjktMzM4NzhjYTQ0NWQ1OjU3MDE2 | 05/12/2023 10:00:00 | -23.041483, -47.001795 | -23.0985767, -47.01216 | -23.0966517, -47.002395 | {'coords': {'latitude': -23.0966517, 'longitude': -47.002395}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODRhNTU0YzctYTcwNi00MWVkLWFkZmItMDE1MjRhMjMzYzQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Equipamento não refrigera. |  |  | TRUE | 25/08/2023 12:02:26 | 31/03/2025 15:37:14 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NThlN2FhZDgtMDM2Mi00ZDNkLTg3MDQtZGE2YjA4ZDRhNDY1OjU3MDE2 | 29/08/2023 08:00:00 | -23.559153, -46.582831 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODRiMjQwODEtMDkwZS00ODA2LTk0NTAtNGE1ZmQxZDEzMDM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | on-route |  |  |  |  | Levar Cesto de Fritadeira - Evidenciar |  |  | TRUE | 02/06/2023 17:58:47 | 29/04/2024 17:41:14 | MTM5Mjk0OjU3MDE2 | ODQwZDYzYWYtMzQ3ZC00Nzg0LTk1NmYtMGZhZTk0M2QyMjNlOjU3MDE2 |  | -22.533141, -47.386109 |  |  | {'coords': {'speed': 0.14, 'heading': 162.03, 'accuracy': 19.5, 'altitude': 798.4, 'latitude': -23.6861757, 'longitude': -46.6046525, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | A caminho | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ODRiODMxYzctZjkwNi00MDdkLTgzODgtZjBlZmM3YjViMmFmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 10:31:24 | 2025-08-07T13:32:39.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/84b831c7-f906-407d-8388-f0efc7b5b2af |  | 2025-08-07T12:07:42Z | 2025-08-07T11:45:26Z | FALSE | 07/08/2025 08:18:09 | 07/08/2025 11:32:37 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTk5ZmZhMTctYjExMS00ODQ3LWJlZGUtODNiYWNhZDhjZjVlOjU3MDE2 | 07/08/2025 08:18:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6857168, -46.6043985 | -23.6856991, -46.6043719 | {'coords': {'latitude': -23.6856991, 'longitude': -46.6043719}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODRiYTViNTgtYWI3My00OTQ0LWEyZWYtOGI5NzdkODU1YTQyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | serviço popeys com jacare |  |  | TRUE | 01/11/2024 16:51:54 | 11/12/2024 14:12:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NGRjYmMxNzQtODNkMy00ZDJiLTkyN2EtOWNjZmNiMjY3NTI5OjU3MDE2 | 07/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '9c70ea72-71d1-4336-8176-cca1e2e17270', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODRiZDc4MjMtNjBhYS00MWI0LWExN2YtN2M4ZGZlYmNmMDhjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/04/2024 11:00:00 | 2024-04-18T18:00:00.000Z | IDENTIFICADO QUE O PROBLEMA ESTAVA NA LIGAÇÃO ELÉTRICA DO SENSOR DA PORTA, NO QUAL ESTAVA NO CAMINHO DA LIGAÇÃO ELÉTRICA DO BOTÃO DE RESET. FEITO AJUSTES E FINALIZADO A MANUTENÇÃO. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/84bd7823-60aa-41b4-a17f-7c8dfebcf08c | RETORNO PARA MANUTENÇÃO DA ECO |  |  | FALSE | 29/04/2024 10:05:17 | 06/05/2024 13:51:20 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NWM0OTBiOGItYmMzYS00N2FiLWFlYTMtMzhiMTVlNzA5OTNhOjU3MDE2 | 18/04/2024 11:00:00 | -23.157337, -46.998215 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODRiZTVkMWEtODMwZi00M2ExLTlhMDEtYmUyODRkNjZhMGNjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 13:39:32 | 2025-08-07T16:43:15.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/84be5d1a-830f-43a1-9a01-be284d66a0cc |  | 2025-08-07T16:55:26Z | 2025-08-07T16:53:30Z | FALSE | 07/08/2025 12:10:56 | 07/08/2025 13:55:54 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODRhMWU3YjQtYjcyYy00YzEwLWJjOTItOWNiN2I0N2E2MTNkOjU3MDE2 | 07/08/2025 12:10:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.68548, -46.6043767 | -23.6855072, -46.6044886 | {'coords': {'latitude': -23.6855072, 'longitude': -46.6044886}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODRiZjdmYmQtYjUxNy00ZWNhLTlkMjEtOGY2YzZkZmU0NmI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2025 11:48:54 | 2025-10-09T16:23:25.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/84bf7fbd-b517-4eca-9d21-8f6c6dfe46b9 |  | 2025-10-09T14:15:30Z | 2025-10-09T14:15:18Z | FALSE | 09/10/2025 11:13:09 | 09/10/2025 13:23:25 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjhmOTc0MzAtYjlmNy00OGYzLTkxZGUtNjU4NDUzOTQxNzhhOjU3MDE2 | 09/10/2025 11:14:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6853883, -46.604325 | -23.6855693, -46.604527 | {'coords': {'latitude': -23.6855693, 'longitude': -46.604527}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODRkNzcwMTktODg4YS00NmMyLWIxYWUtZmQ3YzU3ZTI0YWVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2023 13:25:14 | 2023-10-13T16:26:22.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/84d77019-888a-46c2-b1ae-fd7c57e24aec |  |  |  | TRUE | 10/10/2023 17:14:09 | 02/11/2023 09:38:44 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MTMzZGQxZTctZGVhNy00OGI4LWFiNzAtZWNmYWM5ZTg3ODJmOjU3MDE2 | 13/10/2023 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 | -23.4874869, -51.818946 | -23.4986868, -51.8052281 | {'coords': {'latitude': -23.4986868, 'longitude': -51.8052281}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ODRkZDViZDAtZDFmNy00NmY1LTg0MWQtOWYzODBmNmVhY2Y3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2024 08:00:00 | 2024-11-14T17:00:00.000Z | realizado vedaçao e ajuste e alinhamento nas portas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/84dd5bd0-d1f7-46f5-841d-9f380f6eacf7 | P13288 021 014 IBIS TANGARA WRHZ.00190 REFRIG HZ CAB ESQ PREMIUM 4 PT BANC 1 CB 2500 x 700 x 850 PC 04/10/2024 08/10/2024 1,000 15.630,32 Roxo ENVP Expedido para Cliente |  |  | FALSE | 09/12/2024 18:53:51 | 14/01/2025 17:02:10 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MjI0ZjJjNmQtMDUzYS00N2VlLWE0YTEtZGVkNDA2MTg4MTYxOjU3MDE2 | 14/11/2024 08:00:00 | -14.618163, -57.494418 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ODRlMjFlMmItZjgyMS00MjEzLWExODctMjMxZjI0ODY1MjA3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/10/2023 01:20:57 | 2023-10-26T04:24:05.000Z | viagem, cliente Essência Enoturismo -RS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/84e21e2b-f821-4213-a187-231f24865207 |  | 2023-10-25T11:19:51Z | 2023-10-25T11:19:46Z | FALSE | 25/10/2023 08:08:26 | 26/10/2023 01:24:05 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MzVjODhiMGItOGI0ZC00YTE5LTg5ZTktOTJmZGFkMzIwMTU0OjU3MDE2 | 26/10/2023 07:00:00 | -29.008939, -51.282068 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ODRlMzQ4YzEtM2FmMC00ZjcyLWFmOTYtMDg5NjBiZjQ5ZTcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/12/2024 08:15:00 | 2024-12-20T18:00:00.000Z | retirado a placa manuntençao | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/84e348c1-3af0-4f72-af96-08960bf49e70 | notamos que o forno não estava mais funcionando de forma como normalmente costuma funcionar. Ao ligar a programação desejada, ele fica no modo "preparando forno" e não aquece e nem avança. Ao tenta ligar a luz, o mesmo também não liga. Então desligamos ele da tomada e não utilizamos. Hoje quando retornamos as atividades o liguei na tomada e testei as funções acima citadas, segue anexo vídeo, e da mesma forma ainda não retornou o funcionamento normal. |  |  | FALSE | 04/12/2024 16:01:46 | 17/01/2025 15:09:30 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NWYxMWFlMWEtODA4Yy00NmY3LWJhZDctOWJlMzg4ZDc2ZjlkOjU3MDE2 | 05/12/2024 08:15:00 | -28.28916, -49.938221 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ODUxYTVkNDEtZjIwNy00NjVmLWIyNjQtMjU5YTA4MWI5OTQ2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 14:30:55 | 2025-08-05T18:56:39.000Z | foi constatado um vazamento de fluido refrigerante ( SOLDA TRINCADA). refeito a solda,feito vácuo e carga de fluido equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/851a5d41-f207-465f-b264-259a081b9946 |  | 2025-08-05T00:39:15Z | 2025-08-05T00:37:49Z | FALSE | 04/08/2025 16:05:48 | 05/08/2025 18:11:29 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | M2I2YTQxN2EtYzRiNS00MTQ4LTkxZTktMTJlZWEwODA0NTZkOjU3MDE2 | 05/08/2025 13:15:00 | -23.5417362, -46.5761099 | -23.5416895, -46.5773537 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODUyODg0OTYtMjRiYS00YjM3LWFjNzctMzIwYmQ3MTJkYTllOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 16:12:00 | 2023-09-28T19:21:00.000Z | equipamento avaliado e não foi incontrado nenhum problema,na sua temperatura, equipamento ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/85288496-24ba-4b37-ac77-320bd712da9e | GELADEIRA ESTOQUE COM TEMPERATURA ALTA |  | 2023-10-09T16:45:32Z | FALSE | 27/09/2023 17:42:44 | 09/10/2023 13:45:32 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZTc2NTNhZTEtMzM2Ny00ZTc3LWFkYWUtNTg5MmQzMzdkY2UyOjU3MDE2 | 28/09/2023 10:00:00 | -23.588009, -46.653839 |  |  | {'coords': {'speed': 0.08, 'heading': -1, 'accuracy': 4.9, 'altitude': 753.3, 'latitude': -23.588787, 'longitude': -46.6543916, 'speed_accuracy': 3.3, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.1}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODUzOWE0ODktZDk4ZC00ZmE5LWI1ZjctNzA4YzdmNDM3NzM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/09/2023 12:42:00 | 2023-09-26T17:09:00.000Z | feito ajuste nos vazamento e ejetores. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8539a489-d98d-4fa9-b5f7-708c7f437738 | MANUTENÇÃO FOGÃO |  |  | FALSE | 25/09/2023 17:31:00 | 09/10/2023 14:45:50 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ODFmNTkwYzYtYjgwYy00ZWI0LTlmZDAtMjllOGZiMzRkNmVjOjU3MDE2 | 26/09/2023 11:00:00 | -20.729648, -48.915032 |  |  | {'coords': {'speed': 0.09, 'heading': -1, 'accuracy': 8.7, 'altitude': 471.8, 'latitude': -20.7297938, 'longitude': -48.9158339, 'speed_accuracy': 6.1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 4.2}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODU0MWU3ZmEtYzBlMS00NDNlLTljOTAtNDQ1MjM0NWJiYmZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/12/2023 09:00:00 | 2023-12-14T19:00:00.000Z | FEITO A LIMPEZA E REVISÃO GERAL DAS COMPOSTEIRAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8541e7fa-c0e1-443e-9c90-4452345bbbfb | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS COMPOSTEIRAS 1,2,3,4 E 5 |  |  | FALSE | 18/12/2023 16:35:07 | 18/12/2023 16:37:29 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZTdjM2UyMWYtMGU1Yy00YzMxLWIzMDgtNTgyYzYzM2Q4YmEwOjU3MDE2 | 14/12/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ODU2N2QyZWQtZmE0Mi00YTFlLTgzYWUtNDIyYzVmMzM5ODU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2023 15:17:09 | 2023-09-19T19:55:23.000Z | máquina está funcionando normalmente porém a pá está quebrada mas não afeta o funcionamento dela | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8567d2ed-fa42-4a1e-83ae-422c5f339858 |  | 2023-09-19T14:01:54Z | 2023-09-19T12:11:33Z | FALSE | 19/09/2023 08:21:39 | 19/09/2023 16:55:23 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDk4ZDNiNWUtNjZjMS00Zjg2LWEwMWUtM2Q1NmYxYzEyMjQzOjU3MDE2 | 19/09/2023 11:00:00 | -23.652824, -46.714351 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6532083, 'longitude': -46.7155367}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ODU2YTZhYWItODI1OC00NDAxLTljYmItY2UwZDgwYjdjMDU4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/09/2025 09:18:02 | 2025-09-30T12:22:12.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. Liberado com teste funcional, e sem Sitrad devido a queda do sistema, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/856a6aab-8258-4401-9cbb-ce0d80b7c058 |  | 2025-09-22T18:00:28Z | 2025-09-19T13:52:27Z | FALSE | 19/09/2025 08:18:01 | 30/09/2025 09:22:12 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NzZmNWE5OGMtNzJhYy00YWNjLTk2ZDUtMjlmYTBhZTg2NjM3OjU3MDE2 | 19/09/2025 08:17:00 | -23.5595825, -46.6596086 | -23.6857599, -46.6047928 | -23.68576, -46.6047933 | {'coords': {'latitude': -23.68576, 'longitude': -46.6047933}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODU3MGE4M2EtNGI3ZS00MTYxLTg3NjQtOWQ2Y2ZlMjQzYTkwOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 26/08/2024 07:09:18 | 31/10/2024 16:57:43 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | M2JjMWNiM2UtNGEyYS00OGFmLWE2MmEtNWViNmMzMDM4NWYxOjU3MDE2 | 28/08/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ODU4MGM4MjItOGJkZS00OWUxLTg4NTgtNTU0ZWVjZjA2ZjI2OjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 18/12/2024 17:13:11 | 18/12/2024 17:13:11 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | M2JkMjA5YWQtOTRhYi00MmM3LTk5MDEtMDc5ZWE2MTFhMmYxOjU3MDE2 | 19/12/2024 08:00:00 | -23.591489, -46.687814 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ODU4NDgzZWUtZDliZC00NjUxLTgzNzEtNTk0MzljY2M5ZTFlOjU3MDE2 | 60 | 2 | scheduled |  |  |  |  | Pista fria não está alcançando temperatura ideal para cliente. +55 12 99184-9591 Contato |  | 2025-10-15T16:27:10Z | FALSE | 14/10/2025 14:38:01 | 15/10/2025 13:27:10 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YWQ5MGU4OTgtMWFiYi00YjNiLWEwMjUtNTUzYmJiMWFmODc5OjU3MDE2 | 17/10/2025 15:00:00 | -23.6828019, -46.6904171 |  |  | {} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODVhYTdlOGQtNjllYi00NWFlLWI2MzMtYzBkZGEzNDI4OGViOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação P12435 |  |  | TRUE | 18/12/2023 08:00:26 | 18/12/2023 08:11:36 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NGEyMTU3NDktMzE3Yy00MDAyLWIyZDMtZGU3MTgwMDUxOGQzOjU3MDE2 | 18/12/2023 08:00:00 | -23.566735, -46.679231 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ODVhYzcyN2MtZDE5Yy00MTNiLThhNTMtZmQwZjcxNjE0ZjJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/05/2024 16:54:56 | 2024-05-21T19:56:56.000Z | realizado preventiva e ajuste do motorr | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/85ac727c-d19c-413b-8a53-fd0f71614f2d |  | 2024-05-21T10:45:31Z | 2024-05-21T10:45:23Z | FALSE | 21/05/2024 07:45:04 | 21/05/2024 16:58:10 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NjlmZmQyMWEtYWFhMy00NzIzLThiM2YtYjgwNWUxN2FlOTA5OjU3MDE2 | 21/05/2024 09:00:00 | 0, 0 | -23.6629235, -46.4118246 | -23.6630439, -46.4118452 | {'coords': {'latitude': -23.6630439, 'longitude': -46.4118452}, 'offline': True} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODVjMDUxZDUtODBmNS00OGY4LWE5NWEtMGFiMmFhOWI1YmMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/12/2023 08:00:00 | 2023-12-15T15:00:00.000Z | FEITO A TROCA DE 1,5M DE CORRENTE DO TANQUE DA MAQUINA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/85c051d5-80f5-48f8-a95a-0ab2aa9b5bc0 | MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPOSTEIRA 4 PROBLEMA NA CORRENTE DA COMPOSTEIRA |  |  | FALSE | 15/12/2023 17:56:12 | 15/12/2023 17:57:42 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NTc0YTJjYjMtNDg0OC00NmUyLWFiNjktOTEzMjFhMWFkMGNmOjU3MDE2 | 15/12/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ODVjNjllYTktMGY4Mi00NWNiLWFkOGYtY2IwNmM0NzhiOTQwOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-11T17:52:43Z | FALSE | 11/09/2025 14:37:12 | 11/09/2025 14:52:43 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjU0NDUwNjgtYzM5Yy00MDFlLWJkOTYtZWIyODQyMzVjOWM2OjU3MDE2 | 11/09/2025 14:37:00 | -23.5326001, -46.4505396 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
ODVjY2ZmOWUtM2E0OC00MWEzLTk4NmUtOWZkOGUxNjdhZmZkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2023 15:22:54 | 2023-10-10T18:33:16.000Z | feito a reposição dos equipamentos, faltando por só os drenos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/85ccff9e-3a48-41a3-986e-9fd8e167affd |  | 2023-10-10T16:20:13Z | 2023-10-10T16:20:02Z | FALSE | 10/10/2023 12:57:19 | 10/10/2023 15:33:16 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NzM2NTY4ODctNjM0Ni00M2E4LWJkM2UtYmJhZjQ3YTMzYjg3OjU3MDE2 | 10/10/2023 13:00:00 | -23.578007, -46.662365 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 1.2, 'altitude': 757.4, 'latitude': -23.57693, 'longitude': -46.66267, 'speed_accuracy': 0.7, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 4}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODYwMWQ0MDgtNWFiMC00ZGM4LWE5NmItYjM3OTZlNDdmY2ExOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 25/10/2024 17:39:10 | 20/11/2024 11:19:38 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZTRkMzVlZGQtYWNiMy00YmFmLTk1MTQtOWIzNTE4ZmQ3YzAzOjU3MDE2 | 28/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODYwNWY4MzQtYWI0MS00NjU2LTkyZDctODJmMjVmNTczNzc0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/09/2025 14:52:19 | 2025-09-15T17:55:39.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8605f834-ab41-4656-92d7-82f25f573774 |  | 2025-09-15T14:37:26Z | 2025-09-11T15:54:41Z | FALSE | 11/09/2025 08:15:46 | 15/09/2025 14:55:39 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZjU3NTNiYjEtMTRkMy00ZTNkLWI0NDEtNzMyNTQ1ZTZlODU1OjU3MDE2 | 11/09/2025 08:15:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.68577, -46.604735 | -23.6858105, -46.60483 | {'coords': {'latitude': -23.6858105, 'longitude': -46.60483}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODYwYWM0MTQtZDljZS00ZTIwLWEwOGItZWEwZjJhZGYyZWNjOjU3MDE2 | 240 | 100 | reported | 22/10/2024 10:36:00 | 2024-10-22T13:36:00.000Z | serviço foi para o Wanderson |  | horario 13 as 14:00 instalaçao devido almoço |  |  | FALSE | 21/10/2024 13:17:57 | 22/10/2024 17:14:55 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YmI1ZTk3NTYtMTA3NS00Y2RjLWI5NjctMGU4YmYxNjZmZTg3OjU3MDE2 | 22/10/2024 08:00:00 | -23.592927, -46.684689 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODYwYzE0YWEtZjgyNy00ODMzLWI2OWMtNDVlYjQxOGRkZGI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/08/2023 07:00:00 | 2023-08-04T10:01:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/860c14aa-f827-4833-b69c-45eb418dddb9 | Troca das pistas quentes e aquecidas, um lado da ilha daily e a ilha botanica |  |  | FALSE | 03/08/2023 17:33:55 | 05/09/2023 16:07:53 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MDg1MGJhMzMtZDFkNS00OTBlLWE3NjEtYmRlYzNhNjg5MjFjOjU3MDE2 | 04/08/2023 01:00:00 | -23.621575, -46.70159 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ODYzMjAzOWQtNDY5ZS00MjM0LWFkNWUtY2RhYTg0NzliNGMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/09/2024 06:00:00 | 2024-09-27T19:00:00.000Z | trocado a maquina de polidor | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8632039d-469e-4234-ad5e-cdaa8479b4c1 | retirar e falar com Diego O equipamento não está funcionando de maneira correta Os talheres estão indo para o lado contrário |  |  | FALSE | 23/09/2024 10:06:15 | 10/10/2024 18:02:05 | {} | NjA2MmExYzAtNjY4ZS00MWM3LWE5NmYtN2Y2YmQ1NmM5NTIyOjU3MDE2 | 27/09/2024 07:00:00 | -20.738438, -48.9138 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
ODYzODhhNjAtMzQyYS00ZmE4LWEzY2EtNjY2NGFjNDAyNDczOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 27/09/2024 11:25:24 | 2024-09-27T14:28:14.000Z | Realizado troca de PHU e feito configuração da régua ( equipamento operando normalmente) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/86388a60-342a-4fa8-a3ca-6664ac402473 | troca de phu maua | 2024-09-27T10:35:44Z | 2024-09-27T10:35:37Z | FALSE | 26/09/2024 10:54:44 | 27/09/2024 11:28:14 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NmZiYjJhZWUtOGIxYy00ZjJlLThkNGItNjg0MjllYmYwMmI3OjU3MDE2 | 27/09/2024 10:00:00 | -23.664752, -46.459273 | -23.6640739, -46.460273 | -23.6639356, -46.460143 | {'coords': {'latitude': -23.6639356, 'longitude': -46.460143}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODYzOGI5ZmQtMGU0MS00NTg5LWIxMTYtZjU5NzA0YjBjM2UzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/08/2024 12:35:17 | 2024-08-13T15:57:51.000Z | Verificado Pastru - o mesmo se encontra sem Gaxeta Balcão - tomada estava sem energia, verificado disjuntor e o mesmo estava desarmado ( equipe de elétrica Raízen verificando ) Caldeira - deixo rápido trincado, realizada a substituição da peça de | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8638b9fd-0e41-4589-b116-f59704b0c3e3 | MANUTENÇÃO PASSTROUGH QUENTE EQUIPAMENTO NÃO ESTA AQUECENDO | 2024-08-13T15:34:54Z | 2024-08-13T15:34:50Z | FALSE | 13/08/2024 07:43:12 | 13/08/2024 12:57:51 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDFmZmY4YmQtMWVkZC00ZDIxLTg1OWQtOTljY2FjZTIxNmQ5OjU3MDE2 |  | -20.896622, -51.382001 |  | -20.7650949, -51.2590933 | {'coords': {'latitude': -20.7650949, 'longitude': -51.2590933}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODYzYzRlOGUtMWFiNi00ZDQ4LWJlOTctZmUxYjM2OGEwODk3OjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 22/10/2024 17:40:00 | 2024-10-22T20:40:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/863c4e8e-1ab6-4d48-be97-fe1b368a0897 |  |  |  | FALSE | 22/10/2024 16:28:01 | 20/11/2024 13:34:01 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ODllMDI2NjYtYjdhMy00OTM5LTgzN2YtZWRiZmMwZmE4NWQ5OjU3MDE2 | 22/10/2024 07:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ODY1NTRjNWQtOWU1Zi00N2M2LWI4ZDctYjJiZjJlMTc5ZTA0OjU3MDE2 | 240 | 2 | on-route |  |  |  |  | RETORNO COM A PEÇA CLP ESTA RUIM CONFORME NO ANEXO DA FOTO-TECNICO GEORGE | 2025-07-16T12:43:08Z | 2025-07-16T12:42:53Z | FALSE | 14/07/2025 15:09:00 | 16/07/2025 09:43:35 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ODljMTU0YjctZWE0MC00ZGY2LWJkNjAtYzJhMmY0MDg5MGVhOjU3MDE2 | 16/07/2025 09:00:00 | -23.1573371, -46.9982147 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.1555076, 'longitude': -46.9934926}} | A caminho | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODY2M2EzMDEtYTkwMy00Y2YxLThiMjctYmY2MTZmN2IyNmE3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 20:10:58 | 2023-09-28T23:11:50.000Z | dia todo de viagem de volta de Maringá para são Paulo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8663a301-a903-4cf1-8b27-bf616f7b26a7 |  | 2023-09-28T11:48:49Z | 2023-09-28T11:48:40Z | FALSE | 28/09/2023 08:48:16 | 28/09/2023 20:11:50 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | N2RhNzJjN2ItODlhMi00OThmLWEwODUtZTg3Y2UyNzdmYTI0OjU3MDE2 | 28/09/2023 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5235033, 'longitude': -46.366575}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ODY2NDg1NDYtMjI3OS00MDhjLTkyMTktMmVjYzM5MmYxZGE0OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 21/07/2025 13:54:36 | 2025-07-21T17:06:51.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 06 ventosas para 01 Vidro que segue desmontado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/86648546-2279-408c-9219-2ecc392f1da4 |  | 2025-07-21T15:49:59Z | 2025-07-21T14:03:51Z | FALSE | 21/07/2025 10:54:39 | 21/07/2025 14:14:42 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MTkzMmE1NWYtMmQ3OC00ZDFhLTgzMjktZWEwYjI2YmNjZDUzOjU3MDE2 | 21/07/2025 10:55:00 | -26.9590167, -52.53366320000001 | -23.6858479, -46.6047252 | -23.685665, -46.60493 | {'coords': {'latitude': -23.685665, 'longitude': -46.60493}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODY2YjVlNjMtZTY5Yy00YTEyLTgzZGYtZjgyZjA3MWU4MWNlOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 14/03/2025 13:38:46 | 07/04/2025 17:27:14 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODgyNDVlMzAtNmFlOS00NjQzLTkxMzQtMmNlMDk1ZDU1MjM2OjU3MDE2 | 07/02/2025 08:00:00 | -16.013755, -48.058573 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
ODY2ZDAxYmMtYWU4Yi00ZDViLThkODUtMGI3YTE3ZjE4ODczOjU3MDE2 | 120 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 04/12/2024 09:53:36 | 13/12/2024 16:52:40 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NzU0N2ZhNjItOTBhZS00NDcyLTliODgtNTBiZjg5NTk0YjllOjU3MDE2 | 04/12/2024 11:00:00 | -23.547693, -46.65819 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ODY3MjA5NGItY2NjNi00ZTVlLWI0YjgtNGM4NTYwYWUwZmRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2023 12:17:00 | 2023-10-17T17:29:00.000Z | feito a fixação do termoprilla para o acendimento do gás e regular das chamas do fogão | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8672094b-ccc6-4e5e-b4b8-4c8560ae0fdc |  |  |  | FALSE | 17/10/2023 08:16:22 | 02/11/2023 09:00:18 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NGMzZWVjZDAtODUwNS00OGU1LTkxMDctNzczNDE3NDY0NDBjOjU3MDE2 | 17/10/2023 07:00:00 | -22.745262, -47.519923 | -22.7384837, -47.591564 | -22.738485, -47.5909467 | {'coords': {'latitude': -22.738485, 'longitude': -47.5909467}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ODY3ODk0YzgtYmRjZi00ODY3LWI5YjMtYzk0N2U0ZmQ0OTc5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/02/2024 09:39:36 | 2024-02-08T13:46:10.000Z | obra Raízen da data do dia 06/02 até a data do dia 08/02 foi instalado 3 coifas de parede ,1 de centro ,26 estantes e posicionado os equipamentos.ficaram de pendências gaxetas do pastru aquecido,e os vidros dos aparadores salivares ,2 torneira de caldeirão.não foi possível fazer testes nos equipamentos por não ter gás,elétrica e nem hidráulica na obra foi aconselhado o cliente a pedir nosso retorno assim que a obra tenha esses pontos e condições. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/867894c8-bdcf-4867-b9b3-c947e4fd4979 | Instalação obra | 2024-02-08T12:39:04Z | 2024-02-08T12:38:55Z | FALSE | 08/02/2024 08:40:21 | 08/02/2024 10:46:10 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OTg5MTM4MzEtZjMzOS00ZTFmLWJhNWQtZmEwNDg1ODljOTBjOjU3MDE2 | 08/02/2024 08:40:00 | -20.896622, -51.382001 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ODY3ZTdjZDMtMjVhMS00ZGEwLTkwN2UtYjdmMjhhZDU1ZDIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/08/2023 12:21:00 | 2023-08-22T15:41:00.000Z | verificação de unidade que não funciona | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/867e7cd3-25a1-4da0-907e-b7f28ad55d22 | Equipamento não atinge temperatura |  |  | FALSE | 22/08/2023 10:56:28 | 28/08/2023 14:42:23 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MGZlZGFhZDYtNDNkYS00ZjM5LWJjMDUtN2QyMzExMGU4MzA3OjU3MDE2 | 22/08/2023 11:00:00 | -23.59904, -46.89223 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODY3ZWUyN2YtNjBhZi00N2U3LWE3ZTQtZjlkNDQyM2VkMmEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/09/2023 07:38:03 | 2023-09-21T10:40:43.000Z | inicialização da obra | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/867ee27f-60af-47e7-a7e4-f9d4423ed2a2 |  | 2023-09-13T10:09:35Z | 2023-09-11T12:55:11Z | FALSE | 11/09/2023 09:05:45 | 21/09/2023 07:40:43 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZGIxY2ZiYTQtM2Y0NS00MTFiLWI3OGYtM2ZkY2Q5YzBjNzQxOjU3MDE2 | 21/09/2023 07:00:00 | -5.06062, -42.783984 |  |  | {'coords': {'speed': 2.26, 'heading': 171.24, 'accuracy': 48.2, 'altitude': 80.9, 'latitude': -5.0603976, 'longitude': -42.7841198, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 9.6}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODY5MGY1MWQtOTgzMS00YjU4LTg5MTAtMTBjMjdiZDZhOGRjOjU3MDE2 | 540 | 1 | done | 09/06/2025 08:00:00 | 2025-06-09T14:00:00.000Z | a-trocado a posiçao led | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8690f51d-9831-4b58-8910-10c27bd6a8dc | 09/06 alterar posição led e instalar a tomada-trocado a posiçao led |  | 2025-08-13T12:49:55Z | FALSE | 21/05/2025 14:41:45 | 13/08/2025 09:49:55 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDEzNTExMWYtYTgzYi00ZjAxLWI3MTktM2VlNDAwY2JhNzA5OjU3MDE2 | 09/06/2025 08:00:00 | -23.561004, -46.697241 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODY5YThiZmYtN2M1MC00ZmFlLTk1YmQtNTc1ZmFmMmU5ZTBjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/12/2023 09:00:00 | 2023-12-16T13:00:00.000Z | FEITO AJUSTE NAS FIAÇÕES ELETRICAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/869a8bff-7c50-4fae-95bd-575faf2e9e0c | MANUTENÇÃO CORRETIVA PASSTROUGH QUENTE DA PA 06 DERRUBANDO QUADRO DE ENERGIA |  |  | FALSE | 19/12/2023 09:56:00 | 19/12/2023 09:57:24 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YTQ5YzZhMWItZTg0MS00ODliLWJmZGEtZjc5Zjc3NDhiODY1OjU3MDE2 | 16/12/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ODZhMGNjZmMtNzJmMi00NDhkLWI0MzItYzRiYTIyMDc2NjM3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/10/2025 09:42:28 | 2025-10-10T12:45:34.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/86a0ccfc-72f2-448d-b432-c4ba22076637 |  | 2025-10-10T12:34:09Z | 2025-10-10T12:34:05Z | FALSE | 10/10/2025 07:28:45 | 10/10/2025 09:45:34 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YzUzZWI2ZjktZDU1Yi00NmYyLWFhYmItZmRhNWVkNGI0ZTI2OjU3MDE2 | 10/10/2025 07:28:00 | -23.6370579, -46.6661874 | -23.68569, -46.604735 | -23.6856917, -46.6047617 | {'coords': {'latitude': -23.6856917, 'longitude': -46.6047617}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODZhYTYzZDMtYzJmMS00ZGQ3LWI1ODItN2I0ZDgxZWE4OGJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/01/2024 14:11:31 | 2024-01-03T19:01:40.000Z | feito a limpeza de três refrigerador em vertical eu freezer horizontal limpeza e troca do esponjoso feita acompanhamento do mesmo trabalhando corretamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/86aa63d3-c2f1-4dd7-b582-7b4d81ea88be | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-01-03T13:37:22Z | 2024-01-03T13:37:14Z | FALSE | 03/01/2024 08:17:31 | 03/01/2024 16:01:40 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YTUyMTMyZjctYmJiZC00MjRhLWE5ZjctNzViMzU0MzgwNDhiOjU3MDE2 | 03/01/2024 10:00:00 | -23.628314, -46.663653 | -23.6280724, -46.6638426 | -23.6282121, -46.6644358 | {'coords': {'latitude': -23.6282121, 'longitude': -46.6644358}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODZhZmI5ZDktMWQwOC00MjcyLWJhZTItNGZjN2MwZThkYTNlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 12/11/2024 18:58:08 | 12/11/2024 19:04:36 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NzY1NjNmMTktNTQwNS00MDYyLWJlZGMtMDQ5ZjUyM2IyNDM3OjU3MDE2 | 13/11/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ODZiNTFiOTItOWNmYS00ZTYwLWJhODktMDJkYTQ1ZTU1ZTUyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/09/2023 10:44:42 | 2023-09-11T19:38:31.000Z | feito a instalação dos equipamentos de cocção e instalação dos Stark das fritadeira. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/86b51b92-9cfa-4e60-ba89-02da45e55e52 |  | 2023-09-11T11:52:39Z | 2023-09-11T11:51:21Z | FALSE | 11/09/2023 08:39:40 | 11/09/2023 16:38:31 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NTUyNjFlMTktYWUzZS00MmMxLTg0OGMtYjMyYTQ1ODNkNzkzOjU3MDE2 | 11/09/2023 11:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'speed': 0.97, 'heading': 291.54, 'accuracy': 1.6, 'altitude': 819.1, 'latitude': -23.6474246, 'longitude': -46.6391999, 'speed_accuracy': 1, 'heading_accuracy': 11.1, 'altitude_accuracy': 3.8}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODZiNjBlYjMtZGU2OS00OWU0LTg5MTMtZDQyOWViYmZhYTdlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 08:42:53 | 2025-08-18T11:46:23.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/86b60eb3-de69-49e4-8913-d429ebbfaa7e |  | 2025-08-18T12:09:48Z | 2025-08-15T11:53:32Z | FALSE | 15/08/2025 08:35:05 | 18/08/2025 09:17:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjhmZjFjZDQtOTIzZC00YWM5LWJjMzQtOThjYWYyZGVlMzczOjU3MDE2 | 15/08/2025 08:34:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6856405, -46.6041647 | -23.68563, -46.6043105 | {'coords': {'latitude': -23.68563, 'longitude': -46.6043105}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODZiZWVmODktMmQwZS00YmZmLWE0Y2MtYzdmYmFjZDM2NTdkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/11/2023 14:30:00 | 2023-11-16T18:00:00.000Z | FEITO A TROCA DAS TORNEIRAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/86beef89-2d0e-4bff-a4cc-c7fbacd3657d | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA |  |  | FALSE | 17/11/2023 19:05:36 | 17/11/2023 19:06:30 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MGFhMDExZWUtYWUzYy00ZmQxLTkwMTktOWI4MjZiN2VhNmQ0OjU3MDE2 | 16/11/2023 14:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ODZjOGQ0ZjAtYzU3YS00M2Q1LTk2ZTAtMmNlNzA1ODVlMmQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 22/08/2023 10:16:01 | 02/10/2024 11:16:23 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NzQ3NjU2YjMtNzM4MC00ZDkxLWJiZjAtNzYyNmIwZGVkMzM3OjU3MDE2 | 24/08/2023 07:00:00 | -19.937447, -43.932408 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ODZkMDkxOGUtOWFlOC00OGZlLTkyYWQtZmMyNzNiODhlNGVkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Estamos nos preparando para a feira Waste Export Brasil, que ocorrerá a partir do dia 22 de outubro de 2024, e gostaríamos de solicitar seu apoio na instalação dos equipamentos. Precisaremos de assistência no dia 21 de outubro de 2024, às 8:00 da manhã. |  | 2024-10-21T11:41:44Z | FALSE | 10/10/2024 12:27:56 | 21/10/2024 08:41:44 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MmY2MTQ0NjgtMWZkYS00OWQyLTllNjEtN2JlZGZkYjY4YjI3OjU3MDE2 | 21/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODZkNWMwOGYtZmU4MC00NWI1LWFhMjMtYTRiZGIyMjUwYzI4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 13:44:56 | 2025-08-07T16:49:59.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/86d5c08f-fe80-45b5-aa23-a4bdb2250c28 |  | 2025-08-07T16:55:55Z | 2025-08-07T16:53:30Z | FALSE | 07/08/2025 12:07:37 | 07/08/2025 13:56:24 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODdkMmE3M2EtNGVlOC00NTgxLTg4OTktMDA3MzcxMmI2YmU4OjU3MDE2 | 07/08/2025 12:08:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6854817, -46.604485 | -23.6852463, -46.6043781 | {'coords': {'latitude': -23.6852463, 'longitude': -46.6043781}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODZkNmQyZDItNjYyMi00OWY5LTk3M2ItY2M0MWMxNDllMWI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 21/08/2023 10:03:30 | 02/10/2024 11:16:05 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MDVlZThhNzAtN2Q1Yi00MGJlLWIxZDgtMGNkNTExNTllN2Y0OjU3MDE2 | 21/08/2023 07:00:00 | -23.560429, -46.669619 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ODZlMDU2ZmQtZThkNS00NThiLWExM2QtZjEwNTFjMTM4OTNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/10/2023 14:59:00 | 2023-10-05T20:20:00.000Z | entregue forno duplo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/86e056fd-e8d5-458b-a13d-f1051c13893d | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO |  |  | TRUE | 05/10/2023 09:04:58 | 02/11/2023 10:02:56 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzZjZDgyNWItNzg3NC00YzBjLWI3MGItMWM4MjJjM2I3YmUzOjU3MDE2 | 05/10/2023 14:00:00 | -23.475466, -47.441782 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.4756281, 'longitude': -47.4416765}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODZlNmZmNmQtNzJmYy00ZmVkLWE0MTgtMDY2MGE5NDJmNDgyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/08/2023 11:33:00 | 2023-08-09T14:57:00.000Z | Não foi possível fazer a regulagem da chapa devido ao horário 11:30 cliente em operação. pediu pra atender antes das 10h ou depois das 16h. agendar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/86e6ff6d-72fc-4fed-a418-0660a942f482 | CHAPA NÃO ESTA ESQUENTANDO |  |  | FALSE | 08/08/2023 15:55:49 | 28/08/2023 08:37:55 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Y2M5NDJiZjEtZDZlMi00NDUyLWI2OGMtZDlmNGNkZTRkNDA4OjU3MDE2 | 09/08/2023 11:00:00 | -23.58749, -46.67261 |  |  | {'coords': {'speed': 1.22, 'heading': 184.8, 'accuracy': 2.1, 'altitude': 748.1, 'latitude': -23.5907973, 'longitude': -46.6647288, 'speed_accuracy': 2, 'heading_accuracy': 48.8, 'altitude_accuracy': 9.5}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODZlOTJmMzUtZWUwYS00YTBjLWIzNmEtYmIyMWVhZmFhZjU2OjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação |  |  | TRUE | 20/02/2024 09:07:09 | 30/10/2024 16:35:33 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZGNhNDk3NzQtZmM2NC00N2YyLWEzNzMtYzZmZDkyNDIyY2U0OjU3MDE2 | 20/02/2024 09:10:00 | -20.7313, -48.0437 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ODcwNDdjM2UtZGMzYi00MTNmLWJhZmYtMzhmMDQ4ZjZkYzRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 11/10/2023 14:16:29 | [6 empty] | TRUE | 11/10/2023 10:07:00 | 30/10/2024 15:08:55 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZDk4MWZhNTAtNDMzMC00OTU4LTk3OGItYmM4MGE2OGVmNmUxOjU3MDE2 | 11/10/2023 11:00:00 | -23.578007, -46.662365 | -23.5780168, -46.66218 |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 750.2, 'latitude': -23.5780168, 'longitude': -46.66218, 'speed_accuracy': 0.8, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.1}} | Em andamento | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ODcwNTVjMWYtZTdiZi00ZDkxLTgyMjktYTM3MTk2MjlhY2FhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | garantia de serviço /ASSISTENCIA TECNICA |  |  | TRUE | 19/06/2023 10:06:06 | 31/03/2025 14:46:42 | {} | ZTIyZjU1NDEtYjg1Yi00NmQ1LTk3ZGYtNjY4ODdlYzRlZjYxOjU3MDE2 |  | -22.57436, -44.96325 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
ODcxMTFjZjQtZjU0Mi00NThiLTllZWItOGQ2NmI1MWYyZjBhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 15:05:31 | 2025-09-23T18:18:56.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/87111cf4-f542-458b-9eeb-8d66b51f2f0a |  | 2025-09-23T17:59:10Z | 2025-09-23T17:59:02Z | FALSE | 23/09/2025 14:58:04 | 23/09/2025 15:18:56 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDA4NmRhYzMtMzQ3OC00NDY1LTg4ZTgtYmE3ZTVmZTJmOGEyOjU3MDE2 | 23/09/2025 14:57:00 | -22.5811134, -44.9662381 | -23.68558, -46.604385 | -23.685911, -46.6046416 | {'coords': {'latitude': -23.685911, 'longitude': -46.6046416}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODcxNTc1MTItOGM4MS00YmY2LThlOTktM2JkOTkwNTk4OTRmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 09:11:25 | 2025-08-28T12:26:24.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/87157512-8c81-4bf6-8e99-3bd99059894f |  | 2025-08-27T16:57:08Z | 2025-08-27T11:15:58Z | FALSE | 27/08/2025 07:34:43 | 28/08/2025 09:26:24 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzI5MjdkYjQtZDViNi00NTgyLThhZDMtY2M0ZjMzZDBjYmU5OjU3MDE2 | 27/08/2025 07:34:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855583, -46.604425 | -23.685635, -46.60429 | {'coords': {'latitude': -23.685635, 'longitude': -46.60429}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODcxOTk3NzEtOTA4ZS00Y2Q1LTliNzItMmIyMzIyZDcxZjkwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | TRABALHO INTERNO |  |  | TRUE | 11/10/2024 18:10:32 | 20/11/2024 11:22:26 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NmFhZjAwMzYtNDBiNy00ZGYxLTlmZmMtMTYxMjc2ZDAyOTExOjU3MDE2 | 18/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '863b5391-7e28-4c10-91ce-3759aa253a7c', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODcxYTk0N2UtNzEwNy00MGVjLTk4ZmUtOWU0MmIwZWM1NjY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/04/2024 11:32:29 | 2024-04-26T15:41:28.000Z | feito teste e constatado defeito na placa de comando feita a troca da mesa o equipamento voltou a funcionar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/871a947e-7107-40ec-98fe-9e42b0ec5667 | MANUTENÇÃO TFK MAQUINA NÃO ESTÁ LIGANDO | 2024-04-26T14:00:03Z | 2024-04-26T13:59:59Z | FALSE | 26/04/2024 09:03:36 | 26/04/2024 12:41:28 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZjdiYTMwMDYtNmJhYy00NjBlLWE2ODktOGEyZDI1ODJmNTMzOjU3MDE2 | 26/04/2024 11:30:00 | -23.636683, -46.735572 | -23.6366983, -46.735765 | -23.6365571, -46.7358673 | {'coords': {'latitude': -23.6365571, 'longitude': -46.7358673}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODcxZjk3NDctN2U0ZS00YWE3LWJjOGEtNzcxMGVmMDUwNTc4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/11/2023 15:00:00 | 2023-11-16T18:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/871f9747-7e4e-4aa7-bc8a-7710ef050578 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SUQUEIRA |  |  | FALSE | 17/11/2023 19:09:20 | 17/11/2023 19:10:04 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MzhjNWQ2MGItOWJjNC00ZjlhLWFkODMtYmU4MDIzN2Q4NTY5OjU3MDE2 | 16/11/2023 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ODcyMDFjMjYtOTc0My00OTMyLWFjNGYtZGUwMWU5MTJhOTQyOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 28/04/2025 08:00:00 | 2025-04-28T17:00:00.000Z | 28/04 atendimento realizado trocado válvula da pia | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/87201c26-9743-4932-ac4f-de01e912a942 |  |  |  | FALSE | 29/04/2025 13:32:14 | 29/04/2025 13:33:33 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZTM1MTdiZjMtN2I0OC00YzUwLTlmNTctMDBhOWYwMzY1YTQ1OjU3MDE2 | 28/04/2025 08:00:00 | -22.957298, -43.177043 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ODczMmRlMGItOTRiZi00YWE4LTg2OGMtNDJkYjVmN2ExOGZjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/08/2023 16:04:00 | 2023-08-21T20:09:00.000Z | o equipamento foi avaliado e foi identificado a unidade condensadora suja, devido a isso a motor não tinha troca de calor, feito a limpeza. feito uma recarga de fluido R404a o evaporador estava desnivelado, e a água do dreno caia dentro do equipamento, foi nivelado.. obs: a unidade condensadora está com baixo redimento! caso tenha retorno, necessário a troca da unidade condensadora | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8732de0b-94bf-4aa8-868c-42db5f7a18fc | Equipamento caindo temperatura/descongelando. |  |  | FALSE | 21/08/2023 08:44:14 | 28/08/2023 14:31:01 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | M2RjODdjMTEtNWQyZS00NWEwLThkOWMtODZmMzNlYjZiMmM0OjU3MDE2 | 21/08/2023 09:00:00 | -23.597081, -46.674605 |  |  | {'coords': {'speed': 0.04, 'heading': -1, 'accuracy': 11.8, 'altitude': 799.7, 'latitude': -23.6858497, 'longitude': -46.6045733, 'speed_accuracy': 0.38, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.8}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ODc0NTEzOGMtYjM5Zi00NTY4LTlhODItN2I4Y2ZkNTA3MjQ5OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 16/09/2025 11:13:44 | 2025-09-16T16:12:25.000Z | Foi verificado que no refrigerador o evaporador estava bloqueado e foi desbloqueado e orientado o cliente a respeito de nao obstruir a passagem do ar. No caldeirão foi verificado que a válvula estava com a agua barrenta,foi desmontado a válvula e lubrificado a mesma voltando a ficar em ordem. OBS dado orientação a respeito que seria bom colocar um filtro para a agua antes de abastecimento o caldeirão aumentando a vida útil da válvula. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8745138c-b39f-4568-9a82-7b8cfd507249 | Balcão não atinge a temperatura correta e caldeira esta com vazamento. | 2025-09-15T18:52:30Z | 2025-09-15T18:37:15Z | FALSE | 15/09/2025 15:12:59 | 16/09/2025 13:12:25 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MjgzMmM4YjQtNGM2Zi00ODM0LWE1YTUtMDdlYzVlYmNkZTJiOjU3MDE2 | 16/09/2025 14:00:00 | -23.581707, -46.715988 | -23.5816783, -46.715945 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODc1MWQxMjQtM2E4MS00NTE2LWFhYTctNTgzZGYxOTQ5MWNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2023 08:00:00 | 2023-09-22T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8751d124-3a81-4516-aaa7-583df19491cf | Equipamento na fábrica em manutenção |  |  | FALSE | 28/08/2023 08:49:15 | 31/03/2025 15:45:38 | {} | NTFlMjZmMDAtYjAwOC00NDgxLWJhMTEtZmM0YzBmMjY1NWY0OjU3MDE2 | 22/09/2023 07:00:00 | -23.602328, -46.666344 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
ODc2MTY4ZjUtYTk5NS00OTExLWJkNzItOGJkNzc5MDc3OThmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/06/2024 08:00:00 | 2024-06-08T23:00:00.000Z | FOI FEITO AS LIMPEZAS DE TODOS OS PONTOS QUE PARECIAM ESTAR OXIDANDO FEITO AJUSTE NO SUPORTE DO PROTETOR SALIVAR E FOI DEIXADO BEM INSTALADO E COLOCADO AS PLACAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/876168f5-a995-4911-bd72-8bd77907798f | FINALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO COLOCAR SUPORTE DO PROTETOR SALIVAR LIMPEZA DOS PONTOS QUE PARECIAM OXIDAÇÃO COLOCAÇÃO DAS PLACAS NOS VÃOS DO EQUIPAMENTO |  |  | FALSE | 13/06/2024 14:09:58 | 18/09/2024 13:12:10 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZTQ3N2Q3NDctMGQwZS00ZTU4LWFjZjYtMDQxNWU5NzcwYmVjOjU3MDE2 |  | -16.378085, -39.581901 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ODc2ZGZlMWMtNmVmOC00OWE2LWExNGItZTczZTMwMGFmMGM0OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 05/03/2025 10:00:00 | 2025-03-05T18:00:00.000Z | EQUIPAMENTO NÃO ESTAVA LIGANDO FOI CONSTATADO QUE HAVIAM FIOS ROIDOS POR RATOS FEITO AJUSTES NOS CABOS E DEIXADO A MÁQUINA FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/876dfe1c-6ef8-49a6-a14b-e73e300af0c4 | MANUTENÇÃO ECO 100 |  |  | FALSE | 16/04/2025 13:08:05 | 16/04/2025 13:11:13 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MjhmY2FlNGItN2UzNi00YTQxLWE5NTctMzUwMmJjNDViMmExOjU3MDE2 |  | -20.5597945, -56.6065057 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ODc3MzRiMDYtYWMyNi00NDA1LTg5YzEtMjk4M2FmYWU4MjE3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/03/2024 11:11:20 | 2024-03-08T19:21:12.000Z | foi instalado 3 registros de esfera e instalado 3 regulador de gás e instado 3 mangotes de gás e instalado um fogão pra um charblole e uma chapa a gás na cozinha show. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/87734b06-ac26-4405-89c1-2983afae8217 | instalação sala topema | 2024-03-08T14:11:03Z | 2024-03-08T14:10:55Z | FALSE | 08/03/2024 09:33:43 | 08/03/2024 16:21:12 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NjgyMjMxMDktZTQ5ZC00ZDgxLTliMDctYjVhMjJkMjQwZDNkOjU3MDE2 | 08/03/2024 09:30:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6860479, -46.6049042 | -23.6863765, -46.6047675 | {'coords': {'latitude': -23.6863765, 'longitude': -46.6047675}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ODc4Mzc5Y2UtYTQ2Yy00NWMzLTk4ZTktY2MyYjQxZmVlNzI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇÃO ARMARIO |  |  | TRUE | 26/02/2024 08:59:23 | 30/10/2024 16:36:45 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | Mzk4OTdhODQtZjEzMC00NGQ3LWE1YjYtNzJhMjlmYTg0M2QxOjU3MDE2 | 26/02/2024 09:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ODc4NzYzYzQtMmY0YS00OGRmLWI1MGItYTdmY2M3MjAzN2FiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/12/2023 07:10:00 | 2023-12-04T10:13:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/878763c4-2f4a-48df-b50b-a7fcc72037ab | MANUTENÇÃO FRITADEIRA SKYMSEN |  |  | FALSE | 04/12/2023 08:32:58 | 06/12/2023 09:41:21 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YjNmMTI1ODctYWRmOC00NTI3LTg5ODAtNDQ1N2FmNTJiZjc4OjU3MDE2 | 04/12/2023 10:30:00 | -23.628314, -46.663653 | -13.9756289, -38.9389913 | -13.9756232, -38.938981 | {'coords': {'latitude': -13.9756232, 'longitude': -38.938981}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ODc5M2FmMWQtMjEwOC00MDdiLTg3YzktZjg0ODdlYzhlYzJmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 09/10/2025 16:23:09 | 2025-10-09T19:26:51.000Z | Equipamento de reforma com aprovação condicional devido riscos, deformação e amassados. Apresentou fuga de corrente, corrigido. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8793af1d-2108-407b-87c9-f8487ec8ec2f |  | 2025-10-09T19:39:04Z | 2025-10-06T13:18:34Z | FALSE | 06/10/2025 08:15:44 | 09/10/2025 16:41:19 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZTRlZWRjMjEtMmQ1Yi00NzcwLWJjMjEtMzhhYTdmYjNmNDJmOjU3MDE2 | 06/10/2025 08:15:00 | -22.8979408, -43.5669123 | -23.6857483, -46.6047003 | -23.685765, -46.6047683 | {'coords': {'latitude': -23.685765, 'longitude': -46.6047683}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODc5YjlkYzItZWQzMy00ZjNjLThkMjUtNDY4ZjYyMzEwYzhhOjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 23/08/2024 17:07:22 | 31/10/2024 14:33:35 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MzNmYjgwMjMtNDBmYi00YjgzLWI4YmEtYWM5NzI3OGI1NzJhOjU3MDE2 | 26/08/2024 08:00:00 | -23.49513, -46.845435 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ODdiNDVkNDQtN2JhMi00NjAzLTk2MDUtNTEyOTRmNGRlMzhjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2024 10:00:00 | 2024-09-18T15:00:00.000Z | POPEYES MAUA problema na PHU NAO AQUECE- PRECISAR TROCAR PHU será substituída pela que retornará de Ibiúna (que por sua vez será trocada pela que esta voltando de SBC) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/87b45d44-7ba2-4603-9605-51294f4de38c | POPEYES MAUA problema na PHU NAO AQUECE- PRECISAR TROCAR PHU será substituída pela que retornará de Ibiúna (que por sua vez será trocada pela que esta voltando de SBC) |  |  | FALSE | 17/09/2024 10:37:16 | 08/11/2024 10:11:53 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OGQ1YzEzOTYtODczZC00NWIxLWI5YzYtNjk2NTk4YTQ5ZGQ3OjU3MDE2 | 18/09/2024 07:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ODdiNDZkNTctYjdjYS00NWExLWI3NWQtNmNkNmNiNWNjZGU1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 14:44:44 | 2025-08-04T17:50:11.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/87b46d57-b7ca-45a1-b75d-6cd6cb5ccde5 |  | 2025-08-04T10:41:59Z | 2025-08-01T16:14:28Z | FALSE | 01/08/2025 12:11:00 | 04/08/2025 14:50:11 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDUzNjY5OTctNDJiMi00NmYwLThmMDYtYzEyYWI2ZDM4MzMwOjU3MDE2 | 01/08/2025 12:10:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6856511, -46.6043834 | -23.6857248, -46.6043856 | {'coords': {'latitude': -23.6857248, 'longitude': -46.6043856}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODdiNmIzZDgtYWRjZi00MTAxLWJlMmEtYmVjYTU5NTI4ZDAzOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Procurar Fernando (Problemas falar com Jeiel 91486-1316 |  |  | TRUE | 11/12/2023 09:01:14 | 25/01/2024 11:35:43 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MWZjZDhlNGQtMTMxYi00MTFmLThiNTctYjQ3NTMwMTMzNTBhOjU3MDE2 | 11/12/2023 09:00:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ODdiZmU3MGYtYzI3YS00OWIyLThiZDMtODQwMjZmMzFkZmI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 02/08/2023 10:24:29 | 02/10/2024 10:25:40 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | Mzc1NThiODctNTY0NS00MjI3LWJlMTUtNjY3MjM5NDdiNTg1OjU3MDE2 | 02/08/2023 07:00:00 | -23.590429, -46.673047 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ODdjMGM4ODYtOTQxZS00YzIxLThjOTEtOWQyMWM2MmI2ODQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 25/04/2024 09:00:00 | 2024-04-25T13:00:00.000Z | SEM INFORMAÇAO , CHAMADO ANTIGO |  |  |  |  | TRUE | 25/04/2024 16:57:29 | 08/11/2024 22:20:16 | {} | M2RkMDFkYTEtYWI2MC00MTgxLWI2YjktZDgzYzNjNDQyN2MxOjU3MDE2 | 25/04/2024 15:00:00 | -22.867901, -45.260179 |  |  |  | Cancelada | Não encontrado
ODdjNDAzNDYtNWQyMC00NjA1LTlhZWQtMzIyYzE0ZThjMmRiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 13:37:30 | 2025-08-19T16:49:22.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 01 bandeja e 01 teste de resíduo composto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/87c40346-5d20-4605-9aed-322c14e8c2db |  | 2025-08-15T18:05:08Z | 2025-08-15T12:28:00Z | TRUE | 15/08/2025 08:27:28 | 19/08/2025 16:25:09 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NzU3M2QwNDctMGE5ZS00YmU3LWJiOTQtYjcyNDFiMGJkYTI0OjU3MDE2 | 15/08/2025 08:27:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858591, -46.6048151 | -23.6859583, -46.604635 | {'coords': {'latitude': -23.6859583, 'longitude': -46.604635}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODdjZGE4NDMtNmQ5MC00YWRjLWFjMmEtOGU5ZDM3YzFlNWE3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 13:40:48 | 2025-09-04T16:42:05.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/87cda843-6d90-4adc-ac2a-8e9d37c1e5a7 |  | 2025-09-04T14:48:07Z | 2025-09-04T14:26:18Z | FALSE | 04/09/2025 11:14:25 | 04/09/2025 13:42:05 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTQ1MTA3MTUtYzVlNi00OTcxLTlmNzgtM2E1MTA3ZGU2Y2VjOjU3MDE2 | 04/09/2025 11:14:00 | -23.596308, -46.655761 | -23.685575, -46.6043917 | -23.6854933, -46.604415 | {'coords': {'latitude': -23.6854933, 'longitude': -46.604415}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODdlMjc4NjItYzZhMS00MTUzLWE0YzctMDYzODFlNGUyMjMxOjU3MDE2 | 540 | 6 | done | 24/09/2025 08:00:00 | 2025-09-24T13:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/87e27862-c6a1-4153-a4c7-06381e4e2231 | CORTAR A PEÇA DO REFRIGERADOR sendo atendimento pela garantia |  |  | TRUE | 23/09/2025 18:20:59 | 26/09/2025 16:41:44 | {} | NGM0ZWE1OTYtM2I3ZS00ZWQzLWJkNmItOTNiZTlmODA5Yzk1OjU3MDE2 | 24/09/2025 08:00:00 | -23.6610168, -46.7041749 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
ODdlNzM0ZmYtYjQ0Mi00NWYxLWI0OWMtMTQ0NWVlODRiMDNmOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 13/05/2025 08:00:00 | 2025-05-13T17:00:00.000Z | 13/05 trocado caixa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/87e734ff-b442-45f1-b49c-1445ee84b03f | 13/05 cliente informa câmara está desligada, vou perder os produtos se não virem o quanto antes |  |  | FALSE | 13/05/2025 11:53:16 | 12/06/2025 12:30:53 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZjhhZGVhMGUtZTU3NC00ZGNhLThkMmItZjliNjJiNjA5MjIxOjU3MDE2 | 13/05/2025 13:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODdmMjQ3MTYtYTllOS00NDNlLTg0YmUtNjM3MWM0YWE2YWYwOjU3MDE2 | 450 | 100 | done | 13/01/2025 11:20:00 | 2025-01-22T10:53:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/87f24716-a9e9-443e-84be-6371c4aa6af0 | Diagnóstico diversos equipamentos |  | 2025-02-18T10:43:31Z | FALSE | 13/01/2025 11:16:53 | 18/02/2025 07:43:31 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YWIxZDU2MTktNTg1ZS00NjY4LTk5ZjQtN2MwNmVmZTdmYjM0OjU3MDE2 | 13/01/2025 11:00:00 | -23.524895, -46.688619 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ODgwYzUzMjEtOTlkOS00NzE2LTljODktOWY2NGIyZmVlMTdlOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 26/01/2024 09:23:52 | 30/10/2024 15:31:10 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | Y2FlZmY0ZTItNDAyYi00ZWExLWJjYWItYWJlY2FlNzU1YWM0OjU3MDE2 | 26/01/2024 09:00:00 | -23.608098, -46.921562 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ODgwZTdlNGQtZjExZS00NWQ4LTg4ZGUtOGVhMWNjOTI4YmJiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 07:22:27 | 2025-10-02T10:33:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/880e7e4d-f11e-45d8-88de-8ea1cc928bbb |  | 2025-10-02T10:21:41Z | 2025-10-02T10:21:29Z | FALSE | 01/10/2025 16:52:58 | 02/10/2025 07:33:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTY5ODc0N2YtZjc5Ni00ODcwLTllNjgtMmJmNGE4NTAxYjRhOjU3MDE2 | 02/10/2025 07:00:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6856483, -46.6043567 | -23.6856029, -46.6044579 | {'coords': {'latitude': -23.6856029, 'longitude': -46.6044579}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODgxNTNjNjctMjM3Ni00OTllLWIzYTAtZWU2MzA2MTI3OGI1OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 25/02/2025 13:19:00 | 2025-02-25T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/88153c67-2376-499e-b3a0-ee63061278b5 | procurar vinicius 02 lâmpadas queimadas |  |  | FALSE | 24/02/2025 19:21:42 | 17/04/2025 11:16:53 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MTgwMDA2ZmItNDMxNS00OWE2LTk5YWUtZDA2ZDY3ZTgwNzVlOjU3MDE2 | 25/02/2025 11:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ODgxNWYzNjgtNjZlYy00YjFiLWFiZGMtZGVkNWIxNGE4ZDY1OjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 04/09/2025 11:05:04 | 2025-09-04T14:43:08.000Z | trocado microventilador ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8815f368-66ec-4b1b-abdc-ded5b14a8d65 | TROCA MICRO VENTILADOR | 2025-09-04T12:41:08Z | 2025-09-04T12:41:02Z | FALSE | 04/09/2025 09:21:04 | 05/09/2025 18:29:45 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZWM5ZGM3ODktNzYyYS00NWRjLThlMTUtMzJlNzQyYzc5Njg4OjU3MDE2 | 04/09/2025 11:00:00 | -23.561004, -46.697241 | -23.5610061, -46.6972602 | -23.5611583, -46.69724 | {'coords': {'latitude': -23.5611583, 'longitude': -46.69724}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODgxZjczNjctYzgxOS00ZjMwLWEyMGYtNDQ4ZmUxYzNiN2RhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/09/2025 15:52:05 | 2025-09-16T18:57:30.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/881f7367-c819-4f30-a20f-448fe1c3b7da |  | 2025-09-16T19:35:01Z | 2025-09-16T19:34:57Z | FALSE | 16/09/2025 15:22:20 | 16/09/2025 16:39:23 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWFlYTRiNTMtYmM2Mi00ZjAzLTlmMmYtNjVjN2E0NWY3ZjkwOjU3MDE2 | 16/09/2025 15:22:00 | -23.5664037, -46.68083679999999 | -23.6856383, -46.6043083 | -23.6855017, -46.6043733 | {'coords': {'latitude': -23.6855017, 'longitude': -46.6043733}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODgyNDFmYmEtYmJkYS00MjRkLWEzNDEtMWQ2OWJhYzdhZWI2OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | 74 9961-8424 ~Nanda Fernandes ✨ |  |  | FALSE | 01/10/2025 16:52:47 | 01/10/2025 16:52:47 | MjA4NDI5OjU3MDE2 | YTg3YjkwNTUtYjE5Mi00ZTM3LTljYzgtMWE1ZDVlOWJjNWZlOjU3MDE2 | 01/10/2025 08:00:00 | -10.9464364, -40.5749397 |  |  | {} | Agendada | Fabrica
ODgyNTVjYWEtMjIxMS00NjgxLWFmZWYtOWY0NDk0NmQ0ZGE2OjU3MDE2 | 120 | 1 | done | 12/08/2025 15:03:00 | 2025-08-12T18:26:37.000Z | novamente venderam uma pista fria e fizeram uma vitrine para doces toda fechada ai vai fazer gelo mesmo.( nao falei nada para o cliente) Foi dado orientação de desligar o equipamento durante a noite e ligar durante o dia para evitar de fazer gelo em excesso. EQUIPAMENTO SEM DEFEITO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/88255caa-2211-4681-afef-9f44946d4da6 | EXCESSO DE GELO | 2025-08-12T17:08:22Z | 2025-08-12T10:02:01Z | FALSE | 11/08/2025 16:50:09 | 12/08/2025 15:26:37 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDAwZGVhZTgtY2YxNS00ZTM1LTkxYWQtYmQ1NDZmMTI5NWIyOjU3MDE2 | 12/08/2025 15:00:00 | -23.6435992, -46.5231091 | -23.647556, -46.541174 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODgyZGFmNjEtNDgzNS00OTBkLWJkZWEtMTQ0MzIwNDEwYWFmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 16:23:46 | 2025-09-10T19:32:36.000Z | Equipamento liberado de forma condicional devido a riscos na parte externa. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/882daf61-4835-490d-bdea-144320410aaf |  | 2025-09-10T19:23:00Z | 2025-09-10T19:02:47Z | FALSE | 10/09/2025 15:18:17 | 10/09/2025 16:32:36 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmEzMjc4MmUtMDQxZC00ZDQ5LTgyN2QtNTc0ZWZjNzJjZGViOjU3MDE2 | 10/09/2025 15:18:00 | -28.064927, -52.00597380000001 | -23.6856594, -46.6042964 | -23.6860319, -46.6047764 | {'coords': {'latitude': -23.6860319, 'longitude': -46.6047764}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODgzMTljY2UtMzU3ZC00OTNmLWFiNjMtMTI1Y2JmMTMwYWU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/08/2023 13:00:00 | 2023-08-31T17:00:00.000Z | REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO FOGÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/88319cce-357d-493f-ab63-125cbf130ae5 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FOGÃO 6 BC |  |  | FALSE | 31/08/2023 17:31:37 | 31/08/2023 17:39:25 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MDZiZjk4ODItM2Q0OC00YzczLTkyYTAtNWJjYWJkMDg1OTIwOjU3MDE2 | 31/08/2023 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ODgzOTBkYjMtMWJhYi00N2E0LTg4YjktOTYzNmFhOGY2MmYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/06/2024 09:40:13 | 2024-06-25T19:01:08.000Z | foi trocado dois sinaleiros da fritadeira. foi trocada a mangueira de água e a mangueira de dreno do forno G2. foi trocada a resistência da frigideira basculante com banho maria porém a resistência está com fuga necessário para a próxima visita trazer uma resistência para frigideira basculante já testada na fabricante de trazer para o cliente. para próxima visita necessário fazer limpeza das evaporadoras das câmeras frigorífica de laticínios e FLV. Paulo está solicitando a instalação uma instalação de uma caixa de gordura. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/88390db3-1bab-47a4-88b9-9636aa8f62f0 |  | 2024-06-25T12:39:15Z | 2024-06-25T12:39:08Z | FALSE | 25/06/2024 09:38:26 | 25/06/2024 16:01:08 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MjY5MjVmNTMtZTBmZS00YzBiLTg1ZjktZGFkNTEyYTU2YzY5OjU3MDE2 |  | -23.628414, -46.663991 | -23.6278479, -46.6636325 | -23.6224804, -46.4502089 | {'coords': {'latitude': -23.6224804, 'longitude': -46.4502089}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ODgzOTNkZTYtZTE1Yi00ZjAwLWJlYzgtYTBjYjBlNGQ1NGQ5OjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled |  |  |  |  | continuidade instalação |  |  | TRUE | 14/08/2024 08:43:28 | 31/10/2024 14:11:27 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MDI5NWMwMDUtZmU3ZC00Yjc4LTgyMWQtY2UxMGQ0NDVlMmVhOjU3MDE2 | 14/08/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ODgzYWYzMGItZWQwZC00MjU3LTk2YTAtYzUzOGQ1YzlkY2YwOjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 27/01/2025 11:25:00 | 2025-01-27T15:48:00.000Z | pista aquecida foi configurada para 120graus. OBS a mesma agora estão usando 24horas foi dado orientações a respeito do funcionando da mesma. cliente ciente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/883af30b-ed0d-4257-96a0-c538d5c9dcf0 | pista quente queimou |  |  | FALSE | 27/01/2025 09:31:38 | 03/04/2025 16:26:46 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZjBhZDk5NDItNTYyMi00YjFiLWEyNzAtYzAwMjEyZWJkZmQ1OjU3MDE2 | 27/01/2025 09:00:00 | -23.426234, -46.480008 | -23.4241232, -46.4764267 | -23.4215825, -46.4763927 | {'coords': {'latitude': -23.4215825, 'longitude': -46.4763927}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODg0MzlkNDYtMWU3Yi00ZmZmLWEwYzItZDZjZjk4ZDVlOTIyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | TRUE | 11/10/2024 15:57:14 | 22/10/2024 12:17:16 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MWZiZTlhMzEtZTgzMy00ZmE5LWJlZjAtMmVhMjAxZWU1YjgyOjU3MDE2 | 17/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ODg1OGM1NTItZWNhOC00OWZhLTg0YTctMGViODc2YWY3Y2U4OjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 30/09/2025 14:53:26 | 2025-09-30T17:57:13.000Z | foi realizado o treinamento na máquina composteira 100kl foi colocado o alimentos e iniciado ciclo aguardando rodar o ciclo 18h para retirar o adulbo maquina funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8858c552-eca8-49fa-84a7-0eb876af7ce8 | instalaçao e treinamento | 2025-09-30T15:50:55Z | 2025-09-29T21:32:43Z | FALSE | 25/09/2025 14:33:06 | 30/09/2025 14:57:13 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OGFhYmE1YmUtMjA3ZC00MTBmLThhNDgtZWU0MGVlN2VmMTA2OjU3MDE2 | 30/09/2025 11:00:00 | -23.680609, -46.696069 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ODg2YmJkOTMtMzA3My00NWI1LTkwOGEtMjBhZTI4ZjI2YmE3OjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 22/04/2025 13:34:00 | 2025-04-22T16:36:29.000Z | feito regulagem na controladora digital, equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/886bbd93-3073-45b5-908a-20ae28f26ba7 |  | 2025-04-22T11:13:53Z | 2025-04-22T11:03:58Z | FALSE | 17/04/2025 16:35:29 | 22/04/2025 13:36:29 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDQzZmY5YTItNDZlYS00NDA4LTg1NDAtZjljOTY0NDdiNzIyOjU3MDE2 | 22/04/2025 09:00:00 | -23.365673, -46.117788 | -23.333085, -46.1371383 | -23.3330583, -46.1371867 | {'coords': {'latitude': -23.3330583, 'longitude': -46.1371867}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODg3NmJiODktYzJhMy00MjhiLWI0ZTgtNTA3MmMyMmNhMjE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2023 13:30:00 | 2023-10-09T19:00:00.000Z | foi realizado a ligação da cuba da fritadeira e troca do motor do monstrinho fritadeira operando porém a cuba precisa trocar a peça do controlador | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8876bb89-c2a3-428b-b4e8-5072c22ca214 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  |  | FALSE | 10/10/2023 07:49:20 | 10/10/2023 08:21:42 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZTA2Zjc0MGUtYWIzNC00ZTBmLWE5MjctZTgwYTBlZmI5NzJkOjU3MDE2 | 09/10/2023 13:00:00 | -23.409036, -46.858139 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6863086, 'longitude': -46.6047509}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ODg3OTBmOGQtZTY3Ni00MDAyLTk4NTctMWM4MTRlNzBlYWQxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2025 08:24:04 | 2025-08-29T11:28:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado, sem plaqueta técnica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/88790f8d-e676-4002-9857-1c814e70ead1 | Check-list | 2025-08-29T11:19:50Z | 2025-08-29T11:19:43Z | FALSE | 29/08/2025 08:11:26 | 29/08/2025 08:28:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzY0NmQzMDMtNDg4MS00YjU3LTk4MWQtM2E3Mjc5OTAyYzVlOjU3MDE2 | 29/08/2025 08:10:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.68551, -46.6044168 | -23.6856368, -46.6044735 | {'coords': {'latitude': -23.6856368, 'longitude': -46.6044735}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODg3ZTVjMzEtMTc5Zi00Y2RhLTg5OGYtY2UyNTBhNTNjYmRkOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 23/09/2024 11:08:00 | 2024-09-23T18:43:00.000Z | foi feito o treinamento da NRS 10 12 e 35 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/887e5c31-179f-4cda-898f-ce250a53cbdd | treinamento |  |  | FALSE | 20/09/2024 12:00:27 | 31/10/2024 15:23:27 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | N2ZkN2QyZjgtYWEwMS00ODNhLTk0MDktYmZmMmMzZDk2YTgzOjU3MDE2 | 23/09/2024 05:15:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6861179, -46.6046523 | -23.6859347, -46.6043836 | {'coords': {'latitude': -23.6859347, 'longitude': -46.6043836}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ODg4Mjk1MDYtNjA0ZS00NmU1LTk5NjYtZTlkMDYxNjBhMGQ5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/10/2025 07:46:21 | 2025-10-03T10:47:29.000Z | Equipamento liberado com transformação de tensão 380V para 220V Trif | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/88829506-604e-46e5-9966-e9d06160a0d9 |  | 2025-10-03T17:00:26Z | 2025-10-02T10:58:31Z | FALSE | 02/10/2025 07:48:20 | 03/10/2025 14:00:53 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MDg1Yjg1NzgtMTk1NS00Nzk0LWIwYmMtYWExMzZmOTk0ZWMxOjU3MDE2 | 02/10/2025 07:48:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6857285, -46.6047517 | -23.6857283, -46.6047517 | {'coords': {'latitude': -23.6857283, 'longitude': -46.6047517}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODg4NmU2MzUtNmQxOS00ZGEwLWE3NzctZmIzYjc2ZDdlYjE2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 16:41:17 | 2025-09-10T19:43:59.000Z | Equipamento liberado de forma condicional com riscos na parte externa. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8886e635-6d19-4da0-a777-fb3b76d7eb16 |  | 2025-09-10T19:41:09Z | 2025-09-10T19:02:47Z | FALSE | 10/09/2025 15:15:39 | 10/09/2025 16:43:59 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjViYzk4ZjUtMGIwMy00YTFhLTliZDktNGM5YWJmNjk4NTA4OjU3MDE2 | 10/09/2025 15:15:00 | -28.064927, -52.00597380000001 | -23.6861014, -46.6047681 | -23.6861034, -46.604765 | {'coords': {'latitude': -23.6861034, 'longitude': -46.604765}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODg4ZWEyMmEtODllMC00YWJkLTlmMDYtZGIxMzA4OWVkOGMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/11/2023 08:18:00 | 2023-11-29T12:19:00.000Z | feito a troca do ventilador da condensadora | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/888ea22a-89e0-4abd-9f06-db13089ed8c0 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR |  |  | FALSE | 29/11/2023 07:12:47 | 05/12/2023 17:02:04 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NGFlMDFlZGEtZjA1NS00NjgzLWE3NDEtYTI5MjI1ZGY3ZDIzOjU3MDE2 | 29/11/2023 08:00:00 | -23.588652, -46.671063 | -23.5888158, -46.6710183 | -23.587825, -46.67465 | {'coords': {'latitude': -23.587825, 'longitude': -46.67465}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODg5ZDVlZGItNjkzMS00M2M1LWJmNDYtZGM2NWY2YzgxMTM4OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 09/10/2024 10:39:00 | 2024-10-09T17:13:00.000Z | foi feita preventiva composteira de 100 kg limpo a parte interna e externa havia muitos plásticos dentro da câmara da composteira, havia plástico enrolada no eixo e nas paás , foram retiradas foi detectado vazamento nos dois mancais e rolamentos necessário mandar um orçamento para efetuar a troca do conjunto completo de mancal e rolamento e retentor foi deixado máquina em funcionamento porém avisado ao cliente para não colocar plásticos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/889d5edb-6931-43c5-bf46-dc65f6c81138 |  |  |  | FALSE | 25/09/2024 17:47:21 | 11/10/2024 09:52:18 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MzJhYTBiOGItZGE1ZC00YmE4LWFjYzAtNTYzYzhmMDFiZDVlOjU3MDE2 | 09/10/2024 09:40:00 | -23.571017, -46.681752 | -23.5715798, -46.6803984 | -23.5715592, -46.6805656 | {'coords': {'latitude': -23.5715592, 'longitude': -46.6805656}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ODhhOTI5ZTUtMmQwMi00OGU4LWIzY2ItNzEyNWQwY2ZkZDI1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/07/2025 11:07:09 | 2025-07-21T14:52:23.000Z | Foi trocado o balde completo feito teste no mesmo e funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/88a929e5-2d02-48e8-b3cb-7125d0cfdd25 | TROCA BALDE | 2025-07-21T10:50:27Z | 2025-07-21T10:49:24Z | FALSE | 17/07/2025 17:52:08 | 21/07/2025 11:52:23 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTQxMmNlZDAtNGZiOS00MjZkLWJkMmUtZjkzYjQyMDA0MGFjOjU3MDE2 | 21/07/2025 08:00:00 | -23.560639, -46.701147 | -23.5606301, -46.7009104 | -23.6112503, -46.6810146 | {'coords': {'latitude': -23.6112503, 'longitude': -46.6810146}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODhiMTg3MmQtM2MyZC00MWU5LTllNWEtYzM3M2VlOGQ5MDU1OjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 10/09/2024 08:29:00 | 2024-09-10T11:30:00.000Z | os próprios funcionários fizeram a alteração da porta, refeito e porta está ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/88b1872d-3c2d-41e9-9e5a-c373ee8d9055 | regulagem nas portas levar a gaxeta -refrigerador 1 porta (medir ) |  |  | FALSE | 03/09/2024 16:34:09 | 08/11/2024 19:09:13 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDU2NjQ4NmEtNzEwZC00Y2VlLWEyMjEtN2Y4ZjRlNDBjZjAwOjU3MDE2 | 10/09/2024 10:45:00 | -23.518382, -46.616975 | -23.6863111, -46.6046122 | -23.6861676, -46.6048052 | {'coords': {'latitude': -23.6861676, 'longitude': -46.6048052}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODhiNGJlYTMtNDE2Yi00NzJiLTkyNmYtZDgzYjZlOGIxMDFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | on-route | [7 empty] | TRUE | 21/09/2023 15:42:37 | 30/10/2024 15:01:01 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzFmNzViNjYtZWVmMS00NTBmLWE3YjAtNjE1ODcwYzE5ZmZhOjU3MDE2 | 21/09/2023 15:00:00 | -18.609531, -49.507639 |  |  | {'coords': {'latitude': -20.6255297, 'longitude': -48.5638274}} | A caminho | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ODhjMTg1MjYtZWVkNi00Zjk0LWE2MDAtZmZiYmY5ODI4ZjBiOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 11/04/2025 08:00:00 | 2025-04-11T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/88c18526-eed6-4f94-a600-ffbbf9828f0b | A porta está abrindo sozinha 21 99634-4351 ~Ana Paula |  |  | FALSE | 03/04/2025 11:02:07 | 17/04/2025 13:09:11 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZDQ5NzRiMGEtNWFmNS00MGRjLTkzNmQtOGNjZDA5NmI5MzZkOjU3MDE2 | 11/04/2025 08:00:00 | -23.009026, -43.297901 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ODhjYjU0NGYtMDhjNS00MWIwLWEwMmYtYjc3MTBmYjg4NWI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/10/2024 07:00:00 | 2024-10-23T20:00:00.000Z | concluida valor pago R$ 2.200,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/88cb544f-08c5-41b0-a02f-b7710fb885b9 | atendimento realizado trocado as 03 resistência fora de garantia VALOR COBRADO 2.200,00 |  |  | FALSE | 25/10/2024 13:21:01 | 18/11/2024 13:39:17 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YzliNTg2ZDAtN2YwNi00MTE3LTgxNjctZmIxNDRmNzViM2M0OjU3MDE2 | 23/10/2024 08:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODhjY2RiYmUtYjExMy00OGM1LWFkZDQtZDc4OWQ2NmYzYzAzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/09/2023 08:30:00 | 2023-09-12T11:50:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL E ELETRICA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/88ccdbbe-b113-48c5-add4-d789d66f3c03 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA RAMPA REFRIGERADA NA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 15/09/2023 16:53:43 | 15/09/2023 16:55:49 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MmI1ZTdlOGItZTg4YS00MjQzLWFiZDAtZDAxOTlkYzVlOTMzOjU3MDE2 | 12/09/2023 08:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ODhkMmJhYWQtNWRjMy00NjQ4LTk5YjMtNWZkNTcwYzdiZmU5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 08:54:09 | 2025-09-04T11:57:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/88d2baad-5dc3-4648-99b3-5fd570c7bfe9 |  | 2025-09-04T11:13:16Z | 2025-09-03T17:28:49Z | FALSE | 03/09/2025 14:27:58 | 04/09/2025 08:57:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjJkMjBjMzktNGY4Zi00MTRjLWEyYzUtYWIzMGIyNWI0NmQyOjU3MDE2 | 03/09/2025 14:27:00 | -23.596308, -46.655761 | -23.6854317, -46.6043533 | -23.685774, -46.6044116 | {'coords': {'latitude': -23.685774, 'longitude': -46.6044116}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODhkNWE3MWQtNDkzZC00Yjk2LWJmODQtN2ViZTFlMjg3NjIwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/06/2025 14:01:34 | 2025-06-25T17:01:34.000Z | Resolvido, equipamento ficou funcionando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/88d5a71d-493d-4b96-bf84-7ebe1e287620 | desarma djuntor | 2025-06-25T12:35:28Z | 2025-06-25T12:35:23Z | FALSE | 24/06/2025 12:55:45 | 25/06/2025 15:00:41 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | N2I3NzljZGItODBiZC00NTRjLWI4NWItOTVlMWYxYzJkZjJlOjU3MDE2 | 25/06/2025 08:00:00 | -23.6399716, -46.6332058 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ODhlYjZiN2UtMzA5ZS00OTdiLWExOGMtZGRmNzc2Mzc4YTZjOjU3MDE2 | 540 | 2 | done | 10/03/2025 08:00:00 | 2025-03-10T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/88eb6b7e-309e-497b-a18c-ddf776378a6c |  |  |  | TRUE | 21/03/2025 11:22:55 | 21/03/2025 11:29:16 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NmU4M2Q2YzktZmQ5MC00ZmM0LWE5MmQtOWNlOTllOGRlN2M5OjU3MDE2 | 10/03/2025 16:00:00 | -22.907408, -47.068646 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ODhmYTdmODMtNzM5OC00NDQyLTljMGYtZGZkOTA4ZGJiNjY3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/07/2025 08:13:42 | 2025-07-25T11:19:51.000Z | teste | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/88fa7f83-7398-4442-9c0f-dfd908dbb667 | teste | 2025-07-25T11:09:55Z | 2025-07-25T11:09:48Z | TRUE | 25/07/2025 08:09:18 | 25/07/2025 08:19:51 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YjkxZjQ0MWUtMGFmNy00NzI5LThmZGYtMmQyMjIxMjNkYzAxOjU3MDE2 | 25/07/2025 08:20:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858432, -46.6046182 | -23.6858051, -46.6047722 | {'coords': {'latitude': -23.6858051, 'longitude': -46.6047722}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ODhmYjJmMDctZTQ4Ny00ODFhLWJkNzMtOTdmNThiMzFlZmMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 11/09/2023 09:10:04 | 30/10/2024 14:53:50 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZmZlZmYyYzItYTFkYi00Yzg4LTk3NDMtODIzMGU5NjM0ZWQzOjU3MDE2 | 14/09/2023 07:00:00 | -23.566565, -46.649603 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ODkwMTQ2OTUtNzg3Ni00M2E0LWJhYTUtZjQ2ZjZjMDhmYTViOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 10:36:25 | 2025-08-15T13:58:17.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Gavetas desalinhadas conforme projeto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/89014695-7876-43a4-baa5-f46f6c08fa5b |  | 2025-08-14T16:18:33Z | 2025-08-12T12:21:11Z | FALSE | 12/08/2025 07:50:47 | 15/08/2025 10:58:17 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NzNhYzQ4ZTctYjZhNy00YjU3LWI3ZTEtOWNjZmMxMGVhNTU0OjU3MDE2 | 12/08/2025 07:50:00 | -23.51595, -46.1795747 | -23.6858739, -46.6047413 | -23.68587, -46.60465 | {'coords': {'latitude': -23.68587, 'longitude': -46.60465}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODkwNDBmMzMtNGM0OC00MjcxLWJhOTEtYTk4MGQ2ZDA4NmJiOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 09/05/2025 00:00:00 | 2025-05-09T03:00:00.000Z | Resolvido, equipamento ficou funcionando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/89040f33-4c48-4271-ba91-a980d6d086bb | cliente informa que nao esquenta, o tecnico da loja informou que e resistencia PROCURAR A GERENTE TATIANA |  |  | FALSE | 08/05/2025 12:41:16 | 23/06/2025 17:10:48 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZGI1NDU3Y2ItMDQ1NC00YjExLThhMzQtYzg4NjIzZTQ2MmM3OjU3MDE2 | 09/05/2025 08:00:00 | -23.613932, -46.496595 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ODkwYmYxYTgtYzIxMC00ZjUxLWIyZTktNTliYWE0ZDQzMWNmOjU3MDE2 | 60 | 1 | pending |  |  |  |  | MOTOR QUEIMADO |  |  | FALSE | 28/08/2025 16:02:06 | 28/08/2025 16:02:15 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YTlkNmRmZDUtN2M4NC00NDFjLWE4ZDctM2I5YzBlNTNjZGE2OjU3MDE2 |  | -20.5597945, -56.6065057 |  |  | {} | Pendente | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ODkyNTZiOGItZjlmNC00NzI0LThjYWMtNzRlZmNmZjNkZThmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Estou com a máquina da Av interlagos parada novamente Não está descartando o resíduo |  |  | TRUE | 07/10/2024 11:29:21 | 20/11/2024 11:25:22 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDViNTVmYmUtZmYyOS00NzFlLThiMTMtNTBmZDRjOThmYmQxOjU3MDE2 | 09/10/2024 11:45:00 | -23.682244, -46.68861 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ODkyY2Y2YWEtNGVjMC00YTVjLWFkNjctNGZjMGM4NjNlNWFhOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-26T19:58:01Z | TRUE | 26/08/2025 16:16:45 | 26/08/2025 16:58:01 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OTM2ZTc1YzktZTA5ZS00OTYxLWEzZDktZGE0YTlhMGRiZGE3OjU3MDE2 | 26/08/2025 16:16:00 | -23.1004811, -47.0089125 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
ODkzNDA3ZDYtOGY5Mi00NThkLTkyZTItZGQwZTZiNDZlMmIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/05/2024 15:51:58 | 2024-05-22T18:58:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/893407d6-8f92-458d-92e2-dd0e6b46e2b3 | RETORNO PARA TROCAR RELE DE ESTADO SOLIDO | 2024-05-22T13:35:02Z | 2024-05-22T13:31:07Z | FALSE | 22/05/2024 10:23:28 | 22/05/2024 15:58:00 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MzFlYmEwZjEtYmE4OS00MDAyLThjNzYtYzJkYmIzYzMzYTBhOjU3MDE2 | 22/05/2024 11:30:00 | -23.652824, -46.714351 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ODk0NzAyM2YtOTA2OC00OGNkLTk0N2ItMzFjNWM4OTk5YTQwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 16:43:54 | 12/11/2024 18:24:45 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MjE1OTE1YjktZTMzNC00MWM1LTgxODMtOTBmNDYyMjg3MzExOjU3MDE2 | 08/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ODk0ZjFkZTgtMzAyNi00ODYzLWEzMGYtZWJlMzQwODIwNTY0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 13:50:23 | 2025-08-05T17:11:19.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido desalinhamento das gavetas conforme projeto, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/894f1de8-3026-4863-a30f-ebe340820564 |  | 2025-07-30T16:35:52Z | 2025-07-30T16:35:52Z | FALSE | 30/07/2025 11:52:45 | 05/08/2025 14:11:19 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZDgyZmNmYWItMDMzYS00Nzg4LThlMjQtZDUyZTQxZTMwMGYwOjU3MDE2 | 30/07/2025 11:52:00 | -22.7035043, -47.6474566 | -23.6858415, -46.6048199 | -23.6858962, -46.6047264 | {'coords': {'latitude': -23.6858962, 'longitude': -46.6047264}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ODk1MGU1NTEtNDUzZi00OWJhLTlkMDktNzk3ZjBhNTc5Y2RkOjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 13/11/2024 11:41:00 | 2024-11-13T15:04:00.000Z | carrinho pista quente o mesmo estava com a controladora desprogramada e também estava as lâmpadas duas delas queimadas foi substituir as lâmpadas e foi feita a programação na controladora n1030 carrinho pista quente funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8950e551-453f-49ba-9d09-797f0a579cdd | Retorno de visita, conclusão do atendimento na pista aquecida, troca de lâmpadas e controlador. |  |  | FALSE | 13/11/2024 08:29:37 | 20/11/2024 11:24:56 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YTc0Y2ExNWUtZGEzMi00NjhiLWI3MGItY2JlOTg4MWI0YzhkOjU3MDE2 | 13/11/2024 10:30:00 | -24.189156, -46.816441 | -24.1885983, -46.8168733 | -24.1886017, -46.8170183 | {'coords': {'latitude': -24.1886017, 'longitude': -46.8170183}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ODk1NDY5YWUtMzg1NC00MWNmLTkwYjMtOGM4NTE0NTQ5Yzk2OjU3MDE2 | 540 | 100 | canceled | 02/09/2024 18:00:00 | 2024-09-02T21:00:00.000Z |  |  | fritadeira |  |  | FALSE | 30/08/2024 17:07:17 | 08/11/2024 10:26:32 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODM3YWJhZTEtZTdjYi00MDFjLThkZjItOWQ3ZjFlNTY3NDUwOjU3MDE2 | 02/09/2024 18:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  |  | Cancelada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODk1OTBmNzAtMTRiMS00NjI4LWIyMGQtMTQxM2NiODUzYzQ0OjU3MDE2 | 60 | 2 | scheduled |  |  |  |  | cliente SrPedro informa que precisa do tecnico para atender coloca a resistencia no local, falado com tecnico combinar com Rosi 31 9950-4755 ~Maury Venancio |  |  | FALSE | 15/10/2025 11:27:15 | 15/10/2025 11:27:15 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZTBkYmU3ZjEtZTI1MC00ZjU3LTljODktN2M3NDlkNzdlOWEyOjU3MDE2 | 16/10/2025 08:00:00 | -19.6369763, -43.9651325 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
ODk2MzEyMzYtOThhYi00ZjYyLTkwMDEtYmQ4YmExNTljMTEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Troca de porta PASS THRU |  |  | TRUE | 18/01/2024 07:44:35 | 18/01/2024 10:17:36 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YTJlZDljNjAtYzBjZC00ZjdlLTg5NDQtOTE5MWI4MTBiOTI1OjU3MDE2 | 18/01/2024 09:30:00 | -23.571017, -46.681752 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ODk2M2IzZDEtNmRhZi00NDE1LWE1ZjYtYWQ5NGJjY2JhM2MxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/06/2025 08:00:00 | 2025-06-20T16:00:00.000Z | Porta Frizzer cozinha solta Foi recolocado os rebites pop nuts e recolocado porta no local. Pista aquecida de funcionários foi ajustado temperatura para Realizado vedação com silicone devido reclamação de vazamento na laje.125 graus Realizado manutenção preventiva refrigerador area de saladas. Pia acionador de joelho, válvula com vazamento necessário a troca da válvula. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8963b3d1-6daf-4415-a5f6-ad94bccba3c1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 3° SEMANA DE JUNHO NO COPA |  |  | FALSE | 08/07/2025 12:48:09 | 08/07/2025 12:49:22 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZWU1MmQ5ZDEtZGI0YS00N2EyLWE2M2UtMWQxYWI1MTY3ZjVkOjU3MDE2 | 20/06/2025 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
ODk2YWJiNTUtMjQwMy00M2FmLTkzODItMGQ1NjMzMGUyNDk4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/11/2023 09:00:00 | 2023-11-27T13:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/896abb55-2403-43af-9382-0d56330e2498 |  |  |  | FALSE | 15/12/2023 19:00:07 | 15/12/2023 19:01:19 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MjY4ODk1ZTEtMWExZS00YzNmLWI3ZDctZWJjNWFiOTgwN2E2OjU3MDE2 | 27/11/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ODk3NDNlYTMtY2RmMS00MzYzLTliOGEtZmMzNGFmYmQ1ZGY0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/06/2025 14:29:32 | 2025-06-20T18:27:15.000Z | foi feito no evaporadora que estava broqueada e o equipamento voltando a funcionar e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/89743ea3-cdf1-4363-9b8a-fc34afbd5df4 | cliente informa que nao atinge temperatura , ontem -20 hoje -16 | 2025-06-20T15:27:59Z | 2025-06-20T15:27:44Z | FALSE | 20/06/2025 12:08:48 | 23/06/2025 12:24:56 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzFiNjhmZGYtMTNhZS00YzdlLWJjNDItM2Q0ZjE0NzJmYzMyOjU3MDE2 | 20/06/2025 14:00:00 | -23.576909, -46.688083 | -23.5779747, -46.6882542 | -23.5774248, -46.6887764 | {'coords': {'latitude': -23.5774248, 'longitude': -46.6887764}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODk3YjFiNDctMmM4NC00YWZkLWJiZmQtMTBjNTE1MWViNDk4OjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 09/05/2024 12:15:56 |  |  |  | conclusão instalação |  |  | TRUE | 09/05/2024 10:05:06 | 31/10/2024 13:45:29 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NzJjZjRmYjktYTU4MS00YWZiLTg4YTktZWIzMzk0OWZiOGJkOjU3MDE2 | 09/05/2024 10:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Em andamento | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ODk4ZTI4OTUtNGJiMS00N2M0LTkyYmYtNzg0YjZkYWIwNDUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 12/11/2024 07:00:00 | 2024-11-12T11:00:00.000Z | NAO FOI REALIZADO |  | chamas amareladas queimando as panelas |  |  | FALSE | 08/11/2024 17:35:14 | 18/11/2024 16:54:59 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NDQxZDY5NzMtOWIzYy00MjZhLWJlMGQtNmJkOTdkMmRiMTEyOjU3MDE2 | 12/11/2024 08:00:00 | -23.073388, -46.998884 |  |  | {} | Reportada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ODk5NmRiYTctZmViNS00NWM2LWJlNTMtMTZkMWIzOGU5MjdiOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 19/04/2024 14:14:21 | 2024-04-19T17:15:19.000Z | acompanhado Carlos na instalação da coifa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8996dba7-feb5-45c6-be53-16d1b38e927b | instalação coifa | 2024-04-19T17:13:57Z | 2024-04-19T13:56:00Z | FALSE | 18/04/2024 18:43:42 | 19/04/2024 14:15:19 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZmQ5NTJiYmUtZmQzMC00NDE3LWFjNDQtMmI5YTI1YTAyYzIxOjU3MDE2 | 19/04/2024 07:00:00 | -23.594319, -46.807051 | -23.749073, -46.8069098 | -23.7546214, -46.7950385 | {'coords': {'latitude': -23.7546214, 'longitude': -46.7950385}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ODk5OTE5N2EtMzZiZC00ZGRlLWFiYTQtNjEzZTY3Y2VjNzE5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/11/2023 12:37:07 | 2023-11-28T15:37:47.000Z | instaladas prateleira do restaurante Galápagos com Jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8999197a-36bd-4dde-aba4-613e67cec719 |  | 2023-11-28T10:51:06Z | 2023-11-28T10:50:53Z | FALSE | 28/11/2023 07:42:52 | 28/11/2023 12:37:47 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MTFjMGFjYmQtYWI5Ni00MTg1LTllODItOTM5OWNlMjA1YzM1OjU3MDE2 | 28/11/2023 07:00:00 | -23.572322, -46.692058 | -23.5713342, -46.6913821 | -23.5711923, -46.6911041 | {'coords': {'latitude': -23.5711923, 'longitude': -46.6911041}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ODk5Y2VmZTctNDQxYS00NTk0LThlMzQtZmFlMjE3NGYzNmJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/04/2024 14:00:00 | 2024-04-05T22:00:00.000Z | FEITO A MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/899cefe7-441a-4594-8e34-fae2174f36bf | MANUTENÇÃO AQUECEDOR DE BIOMASSA |  | 2024-05-14T12:24:59Z | FALSE | 05/04/2024 13:05:10 | 14/05/2024 09:24:59 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MzY3NmQxZDMtMmVkNy00YmY0LTkwZTEtZmE2MjNhOTY1YmM4OjU3MDE2 | 05/04/2024 14:00:00 | -23.23607, -48.130284 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ODlhMTg4N2ItY2E0MS00NzMxLTg4MDMtZDdiYzEzNmQyZGMzOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-01T18:18:19Z | 2025-08-01T17:09:20Z | FALSE | 01/08/2025 14:02:49 | 01/08/2025 15:18:19 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OTgyZGU4MjAtNzRiOS00NDQ3LWJlNmItOGM4OTIyMjk1ZmQxOjU3MDE2 | 01/08/2025 14:02:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
ODlhNDk3YjktNWJhNi00Nzc5LTgzZjUtNWRlNDBmZTRlMWY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/07/2024 12:28:16 | 2024-07-09T15:30:47.000Z | coifa funcionando normalmente conforme os padrões | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/89a497b9-5ba6-4779-83f5-5de40fe4e1f7 | MANUTENÇÃO COIFA COIFA COM BARULHO FAZER AVALIAÇÃO | 2024-07-09T14:26:59Z | 2024-07-09T14:26:53Z | FALSE | 09/07/2024 10:58:52 | 09/07/2024 12:30:47 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YzcwOWNhMzAtN2U5Ni00OTE3LTgzMTYtNzIwYjYyNGUyMGQzOjU3MDE2 | 09/07/2024 13:00:00 | -23.629849, -46.627609 | -23.629438, -46.6275755 | -23.6295319, -46.6276265 | {'coords': {'latitude': -23.6295319, 'longitude': -46.6276265}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ODliYWVmMjAtZWJlNi00NzRlLWI4MzQtNTc2N2FmNDQ3ZGVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/01/2024 14:00:00 | 2024-01-12T18:00:00.000Z | MOTOR QUEIMOU ASSIM COMO AS BOBINAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/89baef20-ebe6-474e-b834-5767af447dea | MANUTENÇÃO CORRETIVA VENTILADOR |  |  | FALSE | 18/01/2024 13:23:44 | 18/01/2024 13:25:25 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZjljMGYyYTUtNDQ5Mi00NTdjLTk1MTEtNDNjNWNkYzQyYTVjOjU3MDE2 | 12/01/2024 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ODlkMGI2ODEtOGM2OS00ZDllLThmNmYtYWE2NDljNjA2YjdhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/04/2024 10:31:19 | 2024-04-16T18:42:11.000Z | foi instalado e posicionado os equipamentos acima relatado em fotos. relatório não assinado pelo cliente pois estamos na obra no subsolo e não tem sinal de telefone. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/89d0b681-8c69-4d9e-8f6f-aa649c606b7a | instalação | 2024-04-16T13:31:03Z | 2024-04-16T13:30:47Z | FALSE | 16/04/2024 08:56:46 | 16/04/2024 15:42:11 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZGM2MzcxZWItMjdiNS00OTljLTk3YjYtYzM5YzhkY2YyNGM4OjU3MDE2 | 16/04/2024 09:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ODlkMWVhNTMtZDVlYi00MmMzLThlZGQtODhhMTlkZTU2OGY5OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 06/01/2025 11:30:00 | 2025-01-06T15:40:00.000Z | trocado as corrediças | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/89d1ea53-d5eb-42c3-8edd-88a19de568f9 | trocar as corrediças , comprei esta no armario |  |  | FALSE | 23/12/2024 12:21:26 | 06/01/2025 17:51:57 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YjgxOTZmYTUtMDEyNi00ZWMwLTlkODItNTQ5ODUwMWJmMjRjOjU3MDE2 | 06/01/2025 11:30:00 | -23.581103, -46.678481 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ODlkM2JhN2ItNDMwYi00NTk0LTg5NmMtNmE3MmMwMTk5MmE2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/09/2025 07:48:08 | 2025-09-17T11:00:55.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/89d3ba7b-430b-4594-896c-6a72c01992a6 |  | 2025-08-26T18:24:00Z | 2025-08-26T17:56:29Z | FALSE | 26/08/2025 14:19:58 | 17/09/2025 08:00:55 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjU1NTkxMDItM2YyZC00NGFlLWE2OTUtOGZiYmQ1YmI0NDg3OjU3MDE2 | 26/08/2025 14:19:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.68549, -46.6045267 | -23.6855417, -46.6044 | {'coords': {'latitude': -23.6855417, 'longitude': -46.6044}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ODlkNDc4NjQtOWIxZS00OGY5LThlMzktN2FlOGU5MzNlNjc3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2023 08:00:00 | 2023-10-10T11:01:00.000Z | MANUTENÇÃO FINALIZADA NA FABRICA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/89d47864-9b1e-48f9-8e39-7ae8e933e677 | VERIFICAR EQUIPAMENTO QUE ESTÁ NA FABRICA PARA MANUTENÇÃO. |  |  | FALSE | 03/08/2023 14:59:44 | 02/11/2023 10:00:30 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OTUyZjAyODUtNDk0OS00NDI5LTkyNmYtNjAwZjkxNGEzMDI1OjU3MDE2 | 30/08/2023 08:00:00 | -23.589406, -46.679766 |  |  | {} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ODlkOTFmYmUtNmNmZS00ZTE3LThiZjEtYjY5OWU5M2QzNjhhOjU3MDE2 | 60 | 5 | scheduled |  |  |  |  | Cliente informa que equipamento concluiu o ciclo de 18 horas e depois deixou mais 4 horas e não transformou em adubo. +55 11 91422-3883 Contato |  | 2025-10-16T13:42:43Z | FALSE | 16/10/2025 09:47:43 | 16/10/2025 10:42:43 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDQwOGVkMGYtMmRiNi00ZGU3LWFjMzEtZjYxZTViNGJiMTRiOjU3MDE2 | 20/10/2025 11:00:00 | -23.5179726, -46.91644729999999 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ODlkOTMyOTQtMzExMC00YmI1LWE3MjMtYTM0OTFjODMxYjU4OjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 21/01/2025 08:00:00 | 2025-01-21T12:00:00.000Z | FEITO SOLDA NA FABRICA E COLOCADO A BASE ENTREGUE EQUIAPEMNTO BK BRASILANDIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/89d93294-3110-4bb5-a723-a3491c831b58 | tecnico esteve no local a base inteira caiu, solda soltou |  |  | FALSE | 20/01/2025 17:54:29 | 10/02/2025 19:40:50 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YzUxNWE4MDUtZDlhMi00MTM4LWJmN2EtZGYzODcwMmJjNDRiOjU3MDE2 | 24/01/2025 08:00:00 | -23.46891, -46.694568 |  |  | {} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ODllOTlhYmItY2U2MC00ZDM0LWExOTAtMTQwN2U0NDJiYTZhOjU3MDE2 | 60 | 4 | done | 10/07/2025 10:00:00 | 2025-07-10T20:25:00.000Z | trocado as 03 portas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/89e99abb-ce60-4d34-a190-1407e442ba6a | trocado 03 portas | 2025-07-18T17:54:26Z | 2025-07-10T16:20:39Z | FALSE | 08/07/2025 18:14:31 | 18/07/2025 14:54:26 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YjMzM2U4YWUtZGM1ZC00M2M3LTg4NmYtZjUzNWE2NThjMzkwOjU3MDE2 | 10/07/2025 10:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ODlmMjg5YTgtZTAxMi00NWJlLTg0ZjctY2JhNzk1MzA0YTI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/02/2025 20:32:37 | 2025-02-12T23:41:14.000Z | composteira necessário levar a máquina para autopema fazer um levantamento de peças uma preventiva com a limpeza falta um ventilador fiação solta painel da máquina e controles digitais ligam porém a máquina não parte para rodar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/89f289a8-e012-45be-84f7-cba795304a27 | MANUTENÇÃO ECO | 2025-02-12T08:44:44Z | 2025-02-12T08:44:22Z | FALSE | 11/02/2025 16:20:55 | 12/02/2025 20:41:14 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NThhZWQ4YjgtZGYwMS00NjQ5LWE2OTEtOGYwMDY5Mzg1YmNiOjU3MDE2 | 12/02/2025 09:00:00 | -23.597328, -46.676858 | -23.5896588, -46.3770921 | -23.5897583, -46.37715 | {'coords': {'latitude': -23.5897583, 'longitude': -46.37715}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ODlmYTliODEtYjNmYi00ZjMyLTgwMzctMmQzZDk1Yjk3OTNjOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 02/12/2024 10:35:47 | 11/12/2024 18:43:53 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZmQ5N2IzNzMtNzUzOS00ZmZlLWE0ZGQtMzY1MzZjZjY1MjQ0OjU3MDE2 | 12/12/2024 08:00:00 | -23.595007, -46.68245 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OGEwYmMyM2ItZWY2NC00YmM4LWI1Y2ItNjE3MjU1NTk1ZDhjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/09/2025 15:12:53 | 2025-09-11T18:14:50.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 02 limitadores e 01 pá misturadora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8a0bc23b-ef64-4bc8-b5cb-617255595d8c |  | 2025-09-11T19:31:22Z | 2025-09-09T16:00:46Z | FALSE | 09/09/2025 07:54:42 | 11/09/2025 16:31:45 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NThkNzgzZGUtZGIwOC00ZmY5LTg1ZGUtMTc5NGFjM2I0Nzg0OjU3MDE2 | 09/09/2025 07:54:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855878, -46.6045101 | -23.6856006, -46.6045381 | {'coords': {'latitude': -23.6856006, 'longitude': -46.6045381}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OGEwYzAyMTYtOTdlMy00NjIwLTg0MmItMDZlMWYwNWNmYWQ4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 08:56:58 | 2025-08-05T12:00:13.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8a0c0216-97e3-4620-842b-06e1f05cfad8 |  | 2025-08-04T17:53:20Z | 2025-08-01T16:14:28Z | TRUE | 01/08/2025 11:35:34 | 05/08/2025 09:00:13 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDY3NWZlNDgtMTI2OS00NzA4LWE0MWEtMWZjZjY5YWI1MDk2OjU3MDE2 | 01/08/2025 11:35:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6856568, -46.6043585 | -23.6857044, -46.6044266 | {'coords': {'latitude': -23.6857044, 'longitude': -46.6044266}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGEwZTE0MmItNjljNi00Njg1LWJlMGYtNWNiY2FmMjc1YThkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/06/2025 00:00:00 | 2025-06-17T03:00:00.000Z | Equipamento foi regulado pelo técnico Wanderson. Ficou funcionando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8a0e142b-69c6-4685-be0f-5cbcaf275a8d | 16/06 cliente informa que esta com muito barulho e nao congela | 2025-06-20T14:36:37Z | 2025-06-17T15:01:34Z | FALSE | 16/06/2025 17:31:24 | 18/07/2025 15:24:40 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODc2YjY0N2UtMGFiOS00YTlmLWE1MjgtZTMzODk0NzE1NjU3OjU3MDE2 |  | 0, 0 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OGEyOTBjNDgtYzBlMS00ZDM5LWIzMDYtY2I1NzJiNzhmYTMzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 10:50:30 | 2025-08-28T13:56:57.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8a290c48-c0e1-4d39-b306-cb572b78fa33 |  | 2025-08-28T13:49:35Z | 2025-08-27T18:42:04Z | FALSE | 27/08/2025 15:04:35 | 28/08/2025 10:56:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjZmNDNhY2MtMWJjYS00ODEyLWI3YzMtZGMzZDBmNTg1YzE2OjU3MDE2 | 25/08/2025 15:04:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.685655, -46.604455 | -23.6856568, -46.6044208 | {'coords': {'latitude': -23.6856568, 'longitude': -46.6044208}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGEzMjVkYTMtMDU4MC00OTE4LThiOGMtMzMwYzhjOTc5ZmZkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2023 08:00:00 | 2023-09-22T22:00:00.000Z | FEITO A MANUTENÇÃO NO FORNO E ENTREGUE PARA A BASF | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8a325da3-0580-4918-8b8c-330c8c979ffd | Procurar por Márcia. 11 96863-4964 |  |  | FALSE | 20/09/2023 09:53:36 | 09/10/2023 09:56:03 | {} | MmVhZjJmZTgtMjE5MC00YTQwLWEwYTUtM2I0MWEzNGJhMGM1OjU3MDE2 |  | -23.585955, -46.690642 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
OGEzODVhNWMtYTBmMy00Y2E1LThjNjEtZjc0NzhmYzEwY2E4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/09/2025 15:54:05 | 2025-09-25T18:55:58.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8a385a5c-a0f3-4ca5-8c61-f7478fc10ca8 |  | 2025-09-25T19:28:10Z | 2025-09-25T14:16:10Z | FALSE | 25/09/2025 11:12:04 | 25/09/2025 16:28:29 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YmExMjQ2NzYtYTRjOC00MDM3LWJmOWEtY2RjZjVlMzRiNjEyOjU3MDE2 | 25/09/2025 11:12:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6857533, -46.6048617 | -23.6857483, -46.604765 | {'coords': {'latitude': -23.6857483, 'longitude': -46.604765}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OGEzZWQwZWUtZGNkNi00YTVhLWI4MzMtYzJlZmFkZWEzMTJmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/10/2025 15:47:02 | 2025-10-08T19:25:08.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8a3ed0ee-dcd6-4a5a-b833-c2efadea312f |  | 2025-10-08T18:25:05Z | 2025-10-01T12:59:58Z | FALSE | 01/10/2025 08:08:05 | 08/10/2025 16:25:08 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | N2VjMmEzMWMtMWVjYy00MDU0LTkyMWQtNmE2ZmJiYmQ4YjY5OjU3MDE2 | 01/10/2025 08:07:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6857217, -46.6047033 | -23.685891, -46.6045164 | {'coords': {'latitude': -23.685891, 'longitude': -46.6045164}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OGE1MDI0ZjEtYzJlOC00ZDlhLWFlYjAtODgzNTUyMjY2NmM5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 30/10/2023 08:24:03 | 30/10/2024 15:15:41 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YTIxM2M3MTgtNzU0Yy00ZTA2LWEyNjQtNDEyMzVmYWZmZjdmOjU3MDE2 | 01/11/2023 07:00:00 | -22.966427, -43.19035 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OGE1YTE5MWQtMzhlNy00NGY4LTgzN2EtY2I5N2E4N2IxYzBmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/09/2023 10:18:53 | 2023-09-26T22:41:04.000Z | foi feito as montagens de 6 estantes e acabamento de cantoneiras na câmara de congelados | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8a5a191d-38e7-44f8-837a-cb97a87b1c0f |  | 2023-09-26T11:41:51Z | 2023-09-26T11:41:49Z | FALSE | 26/09/2023 07:37:12 | 26/09/2023 19:41:04 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZDY0NmRkYTAtZWU4Ny00ZWY2LTk1NDgtODkwMmVkM2ExZTViOjU3MDE2 | 26/09/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
OGE2MDZiNWMtOTc5Ni00ZTVkLTk1MjktYWJiODI4ZTYxMDRhOjU3MDE2 | 340 | 100 | scheduled |  |  |  |  | fazer tobbox | 2024-10-05T20:11:16Z | 2024-10-05T20:10:38Z | FALSE | 04/10/2024 18:09:44 | 05/10/2024 17:11:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDRjOTBmMGQtZjY4Mi00Yzg1LWI3NjktYjM5OWI1Nzg5OWNiOjU3MDE2 | 07/10/2024 09:15:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OGE2MmVlZmEtMGI1YS00M2EzLWFmOTktYWMyMzA3MjVkYjYyOjU3MDE2 | 120 | 4 | done | 28/08/2025 15:25:36 | 2025-08-28T19:19:55.000Z | foi verificado que 1 microventilador esta queimado e a lâmpada da câmera de frutas está queimada sendo necessário trocar . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8a62eefa-0b5a-43a3-af99-ac230725db62 | atendimento aberto por: Manoela prologis 2 defeito: a camara dos congelados não está atingindo temperatura. | 2025-08-25T23:25:16Z | 2025-08-25T23:25:08Z | FALSE | 25/08/2025 17:04:53 | 29/08/2025 12:45:09 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NjE2YTZiY2YtM2E0Zi00MDkyLTg4ZDEtOTAxZTMxODhkZWFmOjU3MDE2 | 28/08/2025 11:00:00 | -23.315371, -46.873741 | -23.3371367, -46.85182 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OGE2YmZmNTgtZjljMS00Y2RlLTkwOTktOTFiOWU1NzcwYmI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/02/2024 17:31:34 | 2024-02-15T20:32:31.000Z | Acompanhando o Felipe | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8a6bff58-f9c1-4cde-9099-91b9e5770bb9 | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO ECO 100 | 2024-02-15T20:30:39Z | 2024-02-15T18:10:16Z | FALSE | 15/02/2024 11:54:48 | 15/02/2024 17:32:31 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZjZiZjk2YmYtNGQzMC00ZmE3LTlmMDYtOTkyNWU3N2FkZTRmOjU3MDE2 | 15/02/2024 13:00:00 | -23.682244, -46.68861 |  | -23.6629069, -46.7110439 | {'coords': {'latitude': -23.6629069, 'longitude': -46.7110439}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
OGE3OTk1NmQtYTY2YS00MTVjLThkODctMWE1ODg1YmQxODlmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/07/2024 08:00:00 | 2024-07-12T13:00:00.000Z | FOI VERIFICADO QUE OS DOIS REFRIGERADORES HZ 4 PT FORAM SEM SENSORES DA PORTA SERÁ NECESSÁRIO INSTALAÇÃO FOI AJUSTADO O SENSOR DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR VERTICAL 1 PORTA E DEIXADO O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8a79956d-a66a-415c-8d87-1a5885bd189f | MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR CLIENTE RECEBEU RECENTEMENTE 3 REFRIGERADORES QUE NÃO ESTÃO ATINGINDO A TEMPERATURA |  |  | FALSE | 15/07/2024 14:08:19 | 15/07/2024 14:09:54 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZmU3OTg4MjMtMGQ5NC00MTk1LTkwNzMtNzNkODg5MWJkNGZlOjU3MDE2 | 12/07/2024 08:00:00 | -23.518382, -46.616975 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OGE4MjZhZGMtYzVkNi00NDY1LTlkZGQtMWRkYzhkYTE1NDQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/09/2025 14:05:42 | 2025-09-12T17:10:12.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto amassado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8a826adc-c5d6-4465-9ddd-1ddc8da15440 | Check-list | 2025-09-02T18:54:56Z | 2025-09-02T18:54:18Z | FALSE | 02/09/2025 15:54:10 | 12/09/2025 14:10:12 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OThmNmM2NzItMGRlOS00NTNmLWJjOGEtMGMzMGU2NzgyMmZlOjU3MDE2 | 02/09/2025 15:53:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6859922, -46.6047047 | -23.685961, -46.6047083 | {'coords': {'latitude': -23.685961, 'longitude': -46.6047083}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OGE4Mjc0YzQtYmVkNS00N2Y1LWFiYmUtODJlMGUxYmY5MjQ2OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 06/09/2024 08:00:00 | 2024-09-06T11:00:00.000Z | retorno do tecnico . O equipamento está apresentando barulho. É necessário fazer a troca da corrente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8a8274c4-bed5-47f5-abbe-82e0e1bf9246 | Técnico foi fazer manutenção, porém não levou ferramenta adequada para a troca da corrente. O equipamento está apresentando barulho. É necessário fazer a troca da corrente. |  |  | FALSE | 09/09/2024 17:00:54 | 08/11/2024 16:34:45 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZGU4OWQ5NzYtODk4Ny00ZDA1LWI2ODktMzM1NWZjYTFiNGQ1OjU3MDE2 | 06/09/2024 08:00:00 | -26.295365, -48.642171 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
OGE4ZDQ3NTQtZmVkZS00YzQ2LWI3ZWQtM2U3ZGMwZjYwY2JhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 05/07/2023 09:42:25 | 02/10/2024 10:14:18 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NTljMTA2YjItZjJlYi00ODU5LWE5YjYtOWNhZTQyNjZlMGNkOjU3MDE2 | 05/07/2023 16:00:00 | -23.622957, -46.701332 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OGE5N2FjMmUtNDFjOS00YTU4LWFjMTItMTYwYjFmYzRiNzQ1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2025 09:08:26 | 2025-09-22T12:18:44.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8a97ac2e-41c9-4a58-ac12-160b1fc4b745 |  | 2025-09-22T12:05:36Z | 2025-09-22T12:05:24Z | FALSE | 22/09/2025 09:03:00 | 22/09/2025 09:18:44 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MGY5OWM0ZDMtMTQxNy00ZWY1LWI2MzQtOGY5YmFlZTNlNzU3OjU3MDE2 | 22/09/2025 09:02:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6854834, -46.6044841 | -23.6854867, -46.604455 | {'coords': {'latitude': -23.6854867, 'longitude': -46.604455}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGFhNGNmZGMtNjRkNi00MzgyLTlkMDMtYWJkM2EyZTQ3MmZmOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 28/10/2024 10:00:00 | 2024-10-28T14:00:00.000Z | troca salamantra | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8aa4cfdc-64d6-4382-9d03-abd3a2e472ff | troca salamantra |  |  | FALSE | 13/11/2024 14:11:19 | 21/02/2025 16:31:47 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NGJmZTA3OTItZmUwYi00MTVkLThjODUtMjQ3ODVlNDZlYTU0OjU3MDE2 | 28/10/2024 08:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
OGFhNmY1YzYtMjBlNi00MjQ0LWE3MjktZmVhOGE0NjdkNDgxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/02/2024 12:32:09 | 2024-02-14T15:42:53.000Z | foi verificado que as tecla estavam quebrada. foi trocada as mesmas voltando a funcionar ok obs tem um outro carro com as teclas quebrada e o microventilador parado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8aa6f5c6-20e6-4244-a729-fea8a467d481 |  | 2024-02-14T15:31:33Z | 2024-02-14T12:31:54Z | FALSE | 08/02/2024 11:51:19 | 14/02/2024 12:42:53 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NjIxYWI4OTctMmFhNi00NjBhLThhZGUtNTE0ODMxZDQxZTJiOjU3MDE2 | 14/02/2024 10:30:00 | -23.59103, -46.673358 | -23.5908478, -46.6733277 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OGFiNDJhZWItOGE5MS00NjNkLWJmY2YtMTAwNzM1ZTU1NTRjOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | Preventiva 1 |  |  | FALSE | 01/10/2025 09:06:52 | 01/10/2025 09:06:52 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MWUwYjkxMWQtMmI1My00ZDM1LTk4MDctNThkNzY1YmNlOGVjOjU3MDE2 | 01/10/2025 08:00:00 | -20.07366, -44.57803 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
OGFiNzkyNmItYWEzNC00MGJiLWFhMjQtM2ZhYTk0N2JmZjlmOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 16/01/2025 11:15:00 | 2025-01-16T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8ab7926b-aa34-40bb-aa24-3faa947bff9f | LEVAR A BORRACHA |  |  | FALSE | 15/01/2025 17:37:08 | 10/02/2025 19:49:41 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDQ1NWYwYjMtNGYwMi00NTUzLTg4YTAtYTYyMjMyNmM0OTBlOjU3MDE2 | 16/01/2025 11:15:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OGFjMDkzODYtNTMzMS00Y2Y5LTgxNzMtN2ZiYzdkOGQ3NjBiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/10/2025 16:15:17 | 2025-10-07T19:19:31.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8ac09386-5331-4cf9-8173-7fbc7d8d760b |  | 2025-10-07T18:25:56Z | 2025-10-07T18:11:26Z | FALSE | 07/10/2025 15:10:10 | 07/10/2025 16:19:31 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MGZjMDI4ZjAtNzE1YS00YzhjLWI3NGUtNGVhMDNmNTE2YzhlOjU3MDE2 | 07/10/2025 15:09:00 | -22.891788, -47.062789 | -23.6856533, -46.6047383 | -23.6857067, -46.6048617 | {'coords': {'latitude': -23.6857067, 'longitude': -46.6048617}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OGFjNTBmNmUtN2IzOC00NDJmLTk1Y2EtOGQ0OTk2NmRkMzNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/01/2024 07:00:00 | 2024-01-05T15:00:00.000Z | FEITO A MANUTENÇÃO NO CHARBROILER. NA VISTORIA DO FREEZER FOI IDENTIFICADO QUE NECESSITA TROCAR O COMPRESSOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8ac50f6e-7b38-442f-95ca-8d49966dd33a | MANUTENÇÃO CHAR BROILER E FREEZER |  |  | FALSE | 19/01/2024 12:56:22 | 03/04/2024 13:46:16 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MmE5MjU0MmQtMmIyMy00YjZmLWE1ZGItNjY3ZWQzOWU5YmQxOjU3MDE2 | 05/01/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OGFjNmQwZTgtY2VmZi00YWIwLWI4ZTItMjZhYzJkYTkzMWQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/12/2023 14:09:13 | 2023-12-15T18:25:18.000Z | foi realizado a preventiva das três máquinas reapertadas par lubrificado a parte mecânica onde tem a corrente as coroas também foi feito avaliação nos cabos e comandos os mesmos ok equipamentos funcionando corretamente sem nenhuma novidade. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8ac6d0e8-ceff-4ab0-b8e2-26ac2da931d9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 3 ECO | 2023-12-15T12:27:20Z | 2023-12-15T12:27:12Z | FALSE | 15/12/2023 09:27:08 | 15/12/2023 15:25:18 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OGNjOTNmMjAtZWY1Ni00ZTRmLTk4MjQtOGY5YjFmMWVmMjM5OjU3MDE2 | 15/12/2023 10:00:00 | -23.591312, -46.68339 | -23.590867, -46.6909015 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OGFjZWJmZTAtZDVjMy00N2RmLThhZmItOGM3MDhjYmQyY2U3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/11/2023 12:05:39 | 2023-11-29T18:11:03.000Z | realizada a instalação da máquina e orientado a forma de uso colocado na sua posição e a mesma sendo testado equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8acebfe0-d5c3-47df-8afb-8c708cbd2ce7 |  | 2023-11-29T15:02:27Z | 2023-11-29T15:02:22Z | FALSE | 29/11/2023 11:46:35 | 29/11/2023 15:11:03 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZmZjOTFkYmEtNGEwNC00NmUwLTkxOWItMDAzMTY5MDc2YmY1OjU3MDE2 | 29/11/2023 11:00:00 | -23.622386, -46.821595 | -23.6223067, -46.82166 | -23.6287748, -46.8196246 | {'coords': {'latitude': -23.6287748, 'longitude': -46.8196246}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OGFlNzY5NjUtMGI2Mi00OTUzLTk3NjktMWVkMTYyMTVhN2I5OjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 20/01/2025 17:56:58 | 20/01/2025 17:56:58 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MTI0OTA0MDItMjUyZS00N2EzLWEyYzgtMjY5MTc5NmI0OTg4OjU3MDE2 | 21/01/2025 08:00:00 | -23.602786, -46.666471 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OGFmMzA5NGEtNzIxYS00ZTE3LWI0MWQtZjAxNzEzMzEwODcxOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 15/10/2025 10:00:38 | 2025-10-15T17:18:44.000Z | Cliente: Fernanda figueira TFK 2kl Foi substituído a placa de comando Fonte Spe Vaca do balde Feito teste máquina funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8af3094a-721a-4e17-b41d-f01713310871 | trocar peças aprovado orçamento, nao cobrar mao de obra cortesia Joao Cury | 2025-10-15T11:50:39Z | 2025-10-15T10:08:16Z | FALSE | 14/10/2025 14:57:48 | 15/10/2025 14:18:44 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MjkyMTJlNzYtODY0OC00NTBhLTg0OTUtOThlZGQ5YzM1MDdiOjU3MDE2 | 15/10/2025 08:00:00 | -23.682659, -46.623404 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OGIwMzczZTgtOTlhNy00OTE5LTgyYTctYjdkOTk1MjRlMDVlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 08:17:59 | 2025-08-18T11:23:57.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8b0373e8-99a7-4919-82a7-b7d99524e05e |  | 2025-08-15T11:54:45Z | 2025-08-15T11:53:32Z | FALSE | 15/08/2025 08:29:33 | 18/08/2025 09:13:52 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDdjMzY5MjctYWFhNS00NDI2LThmYmEtZjE3OWVlZDgwNTA5OjU3MDE2 | 15/08/2025 08:29:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6856428, -46.6044749 | -23.6856055, -46.6045241 | {'coords': {'latitude': -23.6856055, 'longitude': -46.6045241}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGIwNjZjOGItZWZjMC00OTRmLWIzN2EtNTU0MDQ1OWQ5ZTllOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/10/2024 17:00:00 | 2024-10-05T01:00:00.000Z | TROCADO CONTROLADORA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8b066c8b-efc0-494f-b37a-5540459d9e9e | PEGAR PEÇAS COM DIEGO -CONTROLADORA |  |  | FALSE | 04/10/2024 17:39:18 | 26/12/2024 15:17:25 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODlmZGU0NDgtYzAzYy00ZWQxLWE0NzAtYTRkZjY0NmNiNWMyOjU3MDE2 | 04/10/2024 07:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OGIwNzFmZjItOTcyZC00Yjk3LWE1YzQtMWYzZGVlMTM0YzJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 05/02/2024 06:00:00 | 2024-02-05T09:01:00.000Z | duplicidade |  |  |  |  | FALSE | 05/02/2024 07:11:48 | 08/11/2024 14:46:13 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDE2MmFkZTAtMDM0NC00Zjk0LThmNDQtZWEzZGNlNTg2ZTU5OjU3MDE2 | 05/02/2024 06:00:00 | -22.745508, -45.096635 |  |  | {} | Cancelada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OGI0MTU4ZjMtMjAyZS00YWI3LTk0Y2EtYWI0YWRmZjM4MDlkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2023 14:30:00 | 2023-09-04T18:00:00.000Z | REVISÃO ESTRUTURAL E TESTE DE FUNCIONAMENTO (TEMPERATURA) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8b4158f3-202e-4ab7-94ca-ab4adff3809d | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO PASSTROUGH QUENTE DA PA 04 |  |  | FALSE | 07/09/2023 12:45:15 | 07/09/2023 12:47:13 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YzI4NTQ1NjMtMzYyMy00ZmMxLWFlNDQtN2U1NWVjNzdiNDBjOjU3MDE2 | 04/09/2023 14:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OGI1MDQwODctZTg4Ni00ZjEzLTkyNDYtN2UzOTllYWJkZTc5OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | FERIAS |  | 2025-01-02T11:11:55Z | FALSE | 29/11/2024 17:43:43 | 02/01/2025 08:11:55 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODhiNDExYzUtNWI4Yy00ZmM1LThjNDMtMWNhZDgwY2VjZDllOjU3MDE2 | 05/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ff854c1c-2a6f-4c0a-8e00-8b915442b060', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OGI1Mjc3MWItNWVkNy00NjdlLTkyOWYtOGQzZjcxM2IwMjI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/11/2023 14:24:00 | 2023-11-02T20:00:00.000Z | verificando o barulho dos ventiladores da condensadora uma delas tem que ser trocada a base por o parafuso está remoído por dentro então ele vibra na base e até a chapa onde ela é fixada precisa fazer a troca do todo o conjunto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8b52771b-5ed7-467e-929f-8d3f713b0228 | RETORNO PARA MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR. REFRIGERADOR REFRIGERANDO MAS FAZENDO BARULHO |  |  | FALSE | 02/11/2023 08:49:11 | 05/12/2023 15:35:44 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MjViNzlmNGEtY2M5NC00N2ZkLWFkNmQtYTAzY2FkMjYxYTZlOjU3MDE2 | 02/11/2023 14:00:00 | -23.588652, -46.671063 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OGI1YjM4MWYtMWFlMC00YTI4LWJkODItMDVhMjJmZmI2ZGZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/12/2023 10:00:00 | 2023-12-13T18:00:00.000Z | Foi realizado a troca do Disjuntor 4A que estava com defeito, por um de 6A (weg) Foi colocado um registro e realizado a troca da válvula admissão de água. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8b5b381f-1ae0-4a28-bd82-05a22ffb6dfb |  |  |  | FALSE | 20/12/2023 15:38:11 | 20/12/2023 15:41:40 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NjlkMzIwOTAtYmE3OS00OGU1LTk4MmItZmYzZTc3YzgyZjhmOjU3MDE2 | 13/12/2023 10:00:00 | -16.593028, -39.097922 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OGI2ODJiNWItMzdhNC00OTQzLTk2MTEtYTcwYTRhZTJlZGRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2023 12:31:00 | 2023-10-16T17:40:00.000Z | feito análise do vapor e da válvula solenóide,os mesmos ok.mais e necessário a troca da resistência. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8b682b5b-37a4-4943-9611-a70a4ae2edda | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO |  |  | FALSE | 16/10/2023 09:33:13 | 02/11/2023 11:13:41 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MjkyMTY2ODQtNjdmYS00MjcxLThlZWItOWUxZjZhMjYyODVmOjU3MDE2 | 16/10/2023 13:00:00 | -23.529389, -46.794187 | -23.5314721, -46.7943686 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OGI2OTkyZWUtNTZmNi00NTdlLTk0ZTYtMDQxZTMyMmJjNWEzOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | treinamento |  |  | TRUE | 20/09/2024 16:08:11 | 31/10/2024 15:38:45 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MWQ0NzNkNDctNWVjOS00YTE1LWEzZWQtOWRiN2IxMDEyZWYxOjU3MDE2 | 30/09/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OGI3MTg5MmMtNjBmZi00MTQwLWExNTctYmZhMTYzMDhlMGFkOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 04/06/2025 08:08:03 | 2025-06-04T11:19:05.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8b71892c-60ff-4140-a157-bfa16308e0ad |  | 2025-06-04T11:07:55Z | 2025-06-04T11:07:49Z | FALSE | 30/05/2025 12:16:20 | 04/06/2025 08:19:05 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OTkyMDQ0MTQtNDlmOS00ODMxLWFhZGYtYjk4NDUxOWI4YTZkOjU3MDE2 | 04/06/2025 11:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OGI3YTJiMzctMjY4OS00YWM3LTgxMzctZTVjNDU2MGEzYzU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação |  |  | TRUE | 21/12/2023 07:33:10 | 30/10/2024 15:21:14 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YzdkYmViYjMtNDEzYy00OTNkLTk5MzktMmFmOTYxNWM4MDI4OjU3MDE2 | 21/12/2023 07:30:00 | -23.566735, -46.679231 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OGI3YmI1NjMtNjM5ZC00MDQ0LWJhZmMtMDgxZWMzMmM2ZGEyOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 28/02/2025 08:00:00 | 2025-02-28T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8b7bb563-639d-4044-bafc-081ec32c6da2 | verificar limpeza no condensador |  |  | FALSE | 27/02/2025 17:51:36 | 17/04/2025 11:28:02 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NGIzNzI2NTYtNzA2MS00YTZkLWI5ODktMDQwYmZhZjcxMzdlOjU3MDE2 | 28/02/2025 09:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OGI3YmI1ZGUtNGQ0Ni00ZjU4LWJjYjgtNzIxM2M0NjBmYWNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/03/2024 17:11:05 | 2024-03-14T20:25:54.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8b7bb5de-4d46-4f58-bcb8-7213c460face | MANUTENÇÃO CHAR BROILER, FOGÃO 6 BOCAS, CHAPA DE GRILL E COIFA | 2024-03-14T12:37:48Z | 2024-03-14T12:37:42Z | FALSE | 14/03/2024 08:26:07 | 14/03/2024 17:25:54 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YTUxYmNhMWUtYjVlYy00YjhmLWFlZDEtMDc1OTg2MGFhYTQ3OjU3MDE2 | 14/03/2024 11:00:00 | -22.694437, -45.518744 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OGI3ZDQwNzAtMDdiYS00NDY3LWEzZWItYWVmM2ZmZTQxNDQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/10/2023 10:57:36 | 2023-10-26T20:31:37.000Z | realizado a troca de uma das portas que o descarte também trocado todas as rodízios das três máquinas feito também a ligação e o teste de cada uma colocando resíduo e acompanhando o desenvolvimento da máquina todas elas estão ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8b7d4070-07ba-4467-a3eb-aef3ffe41446 | INSTALAR 3 ECO 100 E TROCAR PORTA DE UMA DAS ECO | 2023-10-26T11:46:46Z | 2023-10-26T11:46:40Z | FALSE | 26/10/2023 08:16:41 | 26/10/2023 17:31:37 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NjNjMDgwMmUtYzE0ZC00ZjU0LTg4ZmYtNTQzZWVkNDNjZmUwOjU3MDE2 | 26/10/2023 10:30:00 | -23.01484, -46.837352 |  | -22.9938938, -46.7925734 | {'coords': {'latitude': -22.9938938, 'longitude': -46.7925734}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OGI4N2U3NTktM2FhOS00M2VhLWIyMjktMTgyODUxZDMxYjdlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 06/08/2025 16:22:16 | 2025-08-06T19:27:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8b87e759-3aa9-43ea-b229-182851d31b7e |  | 2025-08-06T19:21:18Z | 2025-08-04T14:06:57Z | FALSE | 04/08/2025 10:57:08 | 06/08/2025 16:27:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWRiNTc0Y2UtMzlmNS00Mjc2LWFhODItMGM0ODE0Yzg0MzhmOjU3MDE2 | 04/08/2025 10:56:00 | -12.2859699, -55.2978394 | -23.6856699, -46.6045825 | -23.6855535, -46.6044693 | {'coords': {'latitude': -23.6855535, 'longitude': -46.6044693}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGI5NzhmNWYtNzg4My00ZmRkLTg4ZmEtYTVlYzExMmIxYTdmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/08/2023 17:38:48 | 02/10/2024 11:14:12 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZGY4ZjJmNGYtNzJkNS00MGEwLWFhMjUtYWIwZjRhMjFjMzc1OjU3MDE2 | 08/08/2023 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OGI5ZTY1NWItMDE3Ni00MmI1LTkyZjctMjM5MzY3ZGY5Y2M3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/03/2024 13:00:06 | 2024-03-26T17:51:24.000Z | foi entregue máquina de gelo Everest conforme a nota fiscal . verificar balcão e trocado controlador digital que estava queimada . aprovado a troca pelo cliente gerente Antônio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8b9e655b-0176-42b5-92f7-239367df9cc7 |  | 2024-03-26T11:58:06Z | 2024-03-26T11:58:03Z | FALSE | 26/03/2024 08:56:16 | 26/03/2024 14:51:24 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OTMxZWFiNTUtY2ZjMS00NTEyLTgzYmQtNTA0NDI4MWU0NWVhOjU3MDE2 | 26/03/2024 09:00:00 | -22.618989, -47.85068 | -22.6405383, -47.8552283 | -22.6415687, -47.8535328 | {'coords': {'latitude': -22.6415687, 'longitude': -47.8535328}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OGJhYWNiOGUtOWFiNy00ZjQ2LWE2ZGItZTRlN2Q0OTg5M2YzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/09/2025 12:56:05 | 2025-09-29T16:01:04.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8baacb8e-9ab7-4f46-a6db-e4e7d49893f3 | Check-list | 2025-09-02T19:11:10Z | 2025-09-02T19:10:59Z | FALSE | 02/09/2025 16:10:52 | 29/09/2025 13:22:32 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZTRlOTA4NzItN2I4My00MDg0LTk2MDItM2FhODRiZTk4MThjOjU3MDE2 | 02/09/2025 16:10:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6858583, -46.6046467 | -23.6858367, -46.6046467 | {'coords': {'latitude': -23.6858367, 'longitude': -46.6046467}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OGJhZDM4N2EtNWNlOS00NzNjLWFmYzctYjAxYWJhYjA1NDE0OjU3MDE2 | 60 | 2 | scheduled |  |  |  |  | estufa de batata nao aquece | 2025-07-07T10:50:31Z | 2025-07-07T10:46:12Z | TRUE | 27/06/2025 17:55:28 | 08/07/2025 18:07:22 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NWIzNDAzNmUtNThkMS00NTEwLWFjMmUtYWZhMDZlOTEyYzU4OjU3MDE2 | 08/07/2025 08:00:00 | -23.613932, -46.496595 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OGJiNTIxZjUtZWE0NS00NGU5LWFhM2MtNzAxMTNhNjQwNzIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2023 11:30:00 | 2023-09-13T15:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8bb521f5-ea45-44e9-aa3c-70113a640722 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA PIA GRANDE DO PA 06 |  |  | FALSE | 15/09/2023 17:56:56 | 15/09/2023 17:58:18 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | OTIzMWUxZGMtNWZhMS00NzRlLWFiN2ItYjhmOTNmYmEyYzNkOjU3MDE2 | 13/09/2023 11:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OGJjNzNkNzUtNWRiZi00ZTI4LTgwZmUtYzRmMWNkOGMxZTE2OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 21/02/2025 12:52:00 | 2025-02-21T18:04:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8bc73d75-5dbf-4e28-80fe-c4f1cd8c1e16 | Equipamento desligado Equipamento desarmando : E fazendo desarmar a loja geral |  |  | FALSE | 20/02/2025 19:15:16 | 17/04/2025 11:02:42 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YWIyZTgxY2YtN2M5Ny00MjZhLWJhNDUtYTc2ZDNjMDMzMWM1OjU3MDE2 | 21/02/2025 08:00:00 | -23.482958, -46.551757 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OGJkMmYzODAtYWEyNC00YzM3LTkwNWUtZjQ2MTM1NzZmMWM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2023 08:00:00 | 2023-10-06T14:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO ROLAMENTO E DO BOTÃO LIGA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8bd2f380-aa24-4c37-905e-f4613576f1c4 | MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR |  |  | FALSE | 17/10/2023 15:47:21 | 17/10/2023 15:50:38 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjQ3MTVkYWUtZDljZS00ZWIyLWE2ZjEtMTM2ZmI2MTE5NTIzOjU3MDE2 | 06/10/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OGJkODc3NWQtZTc2NC00OTcxLTlmMTItYTQ0YTc1NjQ0NWU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/10/2024 09:00:00 | 2024-10-25T13:00:00.000Z | realizado reoperaçao falta de gas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8bd8775d-e764-4971-9f12-a44a756445e9 | P13254 005 005 DEVILLE - PORTO ALEGRE WFVT.00003 FREEZER VT EXTREME 2 P PEQ IN 700 x 800 x 2100 PC 22/08/2024 29/08/2024 1,000 12.471,84 reoperaçao de carga de gas |  |  | FALSE | 18/12/2024 19:59:05 | 18/12/2024 20:00:27 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjFkYmI2MTQtZTMxMC00ZjRkLWE2NzQtZjMzMDYyZTNjYWJjOjU3MDE2 | 25/10/2024 08:00:00 | -29.364646, -51.665769 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
OGJmMzlmYzctNDUwYS00YWQ2LTk2OTktNzM5OTRlMDQxMTk3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 10:20:18 | 2025-08-21T13:30:45.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8bf39fc7-450a-4ad6-9699-73994e041197 |  | 2025-08-21T13:34:01Z | 2025-08-21T12:24:28Z | FALSE | 21/08/2025 09:24:12 | 21/08/2025 11:55:09 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NmMxZWUwNDItZGM2Yy00YWEyLTk2YjUtYjYxMzUzODAwZDYzOjU3MDE2 | 21/08/2025 09:24:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.68558, -46.60442 | -23.6855372, -46.604581 | {'coords': {'latitude': -23.6855372, 'longitude': -46.604581}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGMwMDVjMWUtMWQ1OC00ZTZhLTgzMWMtOGI2NmI0YTg0MGExOjU3MDE2 | 62 | 100 | done | 05/07/2023 11:17:00 | 2023-07-05T16:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8c005c1e-1d58-4e6a-831c-8b66b4a840a1 |  |  |  | FALSE | 05/07/2023 09:43:39 | 14/08/2023 08:34:53 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YjZiNTNmMDEtMjBmNC00ZGFhLWI0MDktNjdkOGMwOTk0NGE1OjU3MDE2 | 05/07/2023 07:00:00 | -23.548129, -46.883701 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 12, 'altitude': 818.5, 'latitude': -23.5481857, 'longitude': -46.8836017, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OGMwMTBmMGItZTZlOS00MzAyLWFhMjUtZDI4ZTE5NjJhYWQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 17/08/2023 07:00:00 | 2023-08-17T10:00:00.000Z | ATENDIMENTO ANTERIOR ATRASOU. |  | Equipamento não funciona. |  |  | TRUE | 17/08/2023 08:52:56 | 29/04/2024 17:45:41 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OTFmNGY5YjItMmJjYS00ODc5LWJjMTktMGRmZWUwNjMxNjQ4OjU3MDE2 | 17/08/2023 14:00:00 | -23.541024, -46.734023 |  |  |  | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
OGMwMTU0YTEtMTQ4OC00MWFmLTlkYjItMmE3MmYxMTdhZjdhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação quiosque PRAÇA DA MOÇA |  |  | TRUE | 27/12/2023 17:16:03 | 30/10/2024 15:22:12 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OWMyYmU3MTctN2YzNC00NzY2LTlkN2YtYjhjZjg3ZDQ2OGJjOjU3MDE2 | 27/12/2023 22:00:00 | -23.691219, -46.623533 |  |  |  | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OGMwMjZjZjEtZWNkNy00YTE5LWFkZDgtNWRmOTM2MWM0OGZmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/03/2024 21:10:00 | 2024-03-20T00:18:00.000Z | foi realizado a troca da mangueira de gás foi feito teste de vazamento de gás foi realizado a regulagem das bocas do fogão fogão operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8c026cf1-ecd7-4a19-add8-5df9361c48ff | RETORNO PARA VERIFICAR FALHA NO FOGÃO CHAMA APAGANDO |  |  | FALSE | 19/03/2024 17:43:22 | 18/04/2024 15:44:43 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OTgzMDRkN2ItZWJkOS00NTUxLTg4M2UtYmQ1ODI5MGEzODVmOjU3MDE2 | 19/03/2024 20:00:00 | -23.073388, -46.998884 | -23.0733479, -46.9987968 | -23.0732333, -46.9992162 | {'coords': {'latitude': -23.0732333, 'longitude': -46.9992162}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OGMwNjhmODEtNzgxOC00ZjhjLWJkNDUtMzcyNWNmOTAxM2ZmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 10:39:59 | 01/11/2024 10:39:59 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MGNiMzI5YjAtNWI0Yi00MTEyLWE5MjEtZGNhZTAyNmJhOWQ0OjU3MDE2 | 06/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OGMwZTg2NTgtNDhhMy00MjgyLWJmMTktM2M4ZmJkZmJkMzdjOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 31/07/2024 13:57:18 | 2024-07-31T18:52:47.000Z | foi trocada as gaxetas do pastor refrigerado da estufa aquecida. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8c0e8658-48a3-4282-bf19-3c8fbdfbd37c |  | 2024-07-31T16:27:56Z | 2024-07-31T16:27:26Z | FALSE | 31/07/2024 13:21:51 | 31/07/2024 15:52:47 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MDU2Mzc1M2YtZGVkOC00ZDZkLWIxYzgtNGIwMDE3NDA4Yjc0OjU3MDE2 | 31/07/2024 14:30:00 | -23.672525, -46.554469 | -23.6724853, -46.5544195 | -23.6723101, -46.557782 | {'coords': {'latitude': -23.6723101, 'longitude': -46.557782}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OGMwZmRkYTItMWFmNy00NDJhLWE5MWYtN2RmMTNlOTc4ODY5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 28/11/2023 07:48:14 | 30/10/2024 15:18:29 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OGNmM2JmZGYtNTVlZS00ZTkwLWE1OTktZmNiYjhmZTgzMjJjOjU3MDE2 | 28/11/2023 07:00:00 | -23.55968, -46.69682 |  |  |  | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OGMxMzdmMDktZjNiYS00ZTgzLWI0M2UtOTQ4OTczMTJlMTdmOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 18/10/2024 09:02:02 | 2024-10-18T12:03:27.000Z | instalação finalizada só ficou pendente regulagem de chamas fogão 4 bocas pois ainda não tem gás na rede do cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8c137f09-f3ba-4e83-b43e-94897312e17f | INSTALAÇAO | 2024-10-18T11:05:35Z | 2024-10-18T11:05:23Z | FALSE | 17/10/2024 12:32:05 | 18/10/2024 09:03:27 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NmU1YjM0YjQtYjBkYi00YTMxLThhYTQtN2JkYzE5OWJmNDNlOjU3MDE2 | 18/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OGMyMmE1MzgtNzZhOS00MDkwLWIyYzgtNGU2ZTBmY2RiNGIxOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Conclusão instalação |  |  | TRUE | 18/09/2024 16:03:11 | 31/10/2024 15:22:00 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NjMyYTE4ZjYtMjgwNy00YTQxLWE2MjEtYjE0ODg4ZGE1MTlhOjU3MDE2 | 25/09/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
OGMyMmQ4NzUtNmNiNy00MzAzLTgxN2QtOWEyNjJjZWQ4ODdjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/06/2024 10:00:00 | 2024-06-13T16:00:00.000Z | FOI VERIFICADO QUE O EQUIPAMENTO ESTAVA SEM GÁS. VAI SER NECESSÁRIO RETORNO PARA FAZER TESTES DE ESTANQUIDADE E TROCAR COMPONENTES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8c22d875-6cb7-4303-817d-9a262ced887c | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR HORIZONTAL EQUIPAMENTO NÃO ESTA GELANDO |  |  | FALSE | 27/06/2024 17:35:51 | 27/06/2024 17:41:00 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZmJiNTZjNGUtZTY5My00ZWZkLWFmYzMtMTY5YzdhZjUwNjQ2OjU3MDE2 | 13/06/2024 10:00:00 | -16.593028, -39.097922 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OGMyNDE2OTktMWIxOC00YWVmLWE3Y2EtNDAyMDEyYTYzZjg4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/09/2025 16:42:00 | 2025-09-29T19:44:56.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto amassado interno | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8c241699-1b18-4aef-a7ca-402012a63f88 |  | 2025-09-29T14:10:02Z | 2025-09-29T13:09:37Z | FALSE | 29/09/2025 08:47:38 | 30/09/2025 07:32:48 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MjEyZDdhYmYtNmRhYy00YTlmLWFlMTMtMWQwZWJiNjRhZDQ0OjU3MDE2 | 29/09/2025 08:47:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.685805, -46.6046967 | -23.6857433, -46.6047683 | {'coords': {'latitude': -23.6857433, 'longitude': -46.6047683}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OGMzNzA3ZjMtNTMwZi00M2U3LThlZmMtOTBmMDc5M2E2MmExOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 27/09/2024 15:49:53 | 27/09/2024 15:49:53 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YTBlZTIyOGYtMzZmYS00OWNhLWE2MWItNTAxNmI4ZmEzMTEwOjU3MDE2 | 01/10/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OGM0OTM3NGMtOTkyZC00MWUzLWFlYzktZDIzZDgxYzNjZmE3OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 29/08/2025 11:40:00 | 2025-08-29T14:45:00.000Z | atendimento concluido entregue as 05 bandejas pelo correio confirmado com Thiago 12 98701-4796 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8c49374c-992d-41e3-aec9-d23d81c3cfa7 | Previsão de chegada das bandejas ao cliente |  |  | FALSE | 16/04/2025 09:50:40 | 29/08/2025 11:45:36 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OTE0OGYzNGItNjRiYy00YzhlLTg2MDgtZTlhODQxMzI1YjljOjU3MDE2 | 29/08/2025 11:40:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OGM0ZjEzMDQtMTliMy00YmI4LWEzOWItMzVlMWE0ZWRmOWI1OjU3MDE2 | 60 | 1 | pending |  |  |  |  | AGUARDANDO APROVAÇAO ORÇAMENTO |  |  | FALSE | 28/08/2025 18:08:02 | 28/08/2025 18:08:25 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OGU1NzE5Y2ItNjcyZS00ZjhhLTgyNDQtNjUzNWIyODg5YWUxOjU3MDE2 |  | -26.9967993, -48.6253515 |  |  | {} | Pendente | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OGM0ZjFkNDYtYWM2Ni00Y2JjLTkzNGEtZGY1YzE2ZWU4MjFmOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 09/12/2024 12:16:00 | 2024-12-09T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8c4f1d46-ac66-4cbc-934a-df5c16ee821f | nao gela os balcoes |  |  | FALSE | 09/12/2024 09:54:56 | 09/01/2025 10:30:18 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Yjk0OWY4YmQtODQ5OS00MTFiLTgyMzMtYTI4NjE5Mzc1Yzc5OjU3MDE2 | 09/12/2024 08:00:00 | -23.490982, -46.63195 | -23.6848599, -46.6054106 |  | {'coords': {'latitude': -23.6848599, 'longitude': -46.6054106}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OGM1ODkwYjktZGIzNS00NzkwLWE0MmUtZjMwNDNiZTZhNDdkOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 18/11/2024 08:00:00 | 2024-11-18T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8c5890b9-db35-4790-a42e-f3043be6a47d |  |  |  | TRUE | 14/11/2024 18:23:20 | 26/12/2024 15:52:35 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NDhmMTRlYWQtNTU4Yi00YWZmLTgzYjctMmNiMzRhODg4NzA4OjU3MDE2 | 18/11/2024 08:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OGM2YjRkZjYtYzcwMS00MGU1LThjN2QtNjdlNmUwMTM1NDQ4OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 18/10/2024 17:48:46 | 20/11/2024 11:22:26 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NmFhZjAwMzYtNDBiNy00ZGYxLTlmZmMtMTYxMjc2ZDAyOTExOjU3MDE2 | 21/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '863b5391-7e28-4c10-91ce-3759aa253a7c', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OGM2ZjUyY2YtNTgxMC00NDFmLThhZjgtYzk3NGYwMThmZTk2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/08/2024 15:05:00 | 2024-08-06T18:10:00.000Z | foi trocado o registro da chapa quente o mesmo está em funcionamento porém os botões estão desgastados e não dão encaixe para os registros novo necessário enviar dois botões da chapa quente para o cliente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8c6f52cf-5810-441f-8af8-c974f018fe96 | APÓS VISITA DOI JONAS ONTEM, FOI VERIFICADO QUE PRECISA TROCAR O REGISTRO DA CHAPA QUENTE |  | 2024-09-17T00:23:34Z | FALSE | 06/08/2024 10:16:43 | 16/09/2024 21:23:34 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjkxMmZhOTktMzgxZi00ZGEyLTk4NDQtOGU4OGZjZGNmMGNlOjU3MDE2 | 06/08/2024 13:30:00 | -23.531526, -46.684269 | -23.5315931, -46.6841125 | -23.5316037, -46.6840625 | {'coords': {'latitude': -23.5316037, 'longitude': -46.6840625}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OGM2ZjcwZTMtMmIyOS00ZDI4LThmYzItMTNlNGIzZWFlNTkwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2023 07:42:43 | 2023-09-23T00:49:56.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8c6f70e3-2b29-4d28-8fc2-13e4b3eae590 |  | 2023-09-22T10:42:20Z | 2023-09-22T10:42:05Z | FALSE | 22/09/2023 07:38:09 | 22/09/2023 21:49:56 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MjFhZDliYmItYjA2Zi00MGY2LTk3NjItZmZjNmNkYzk1NzgzOjU3MDE2 | 22/09/2023 07:00:00 | -21.212333, -47.817826 |  |  | {'coords': {'latitude': -21.2123046, 'longitude': -47.8177791}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OGM3Y2M2ZjYtNzVjOS00ZDk4LTg5MzAtNTRlZjQwNmVjZjkyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/07/2023 10:25:00 | 2023-07-21T14:54:00.000Z | foi regulado chama dos equipamentos citado acima nas fotos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8c7cc6f6-75c9-4d98-8930-54ef406ecf92 |  |  |  | FALSE | 20/07/2023 16:23:34 | 14/08/2023 08:35:37 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | N2IxNTcxOTItZDQyYS00OTExLWJlZmUtZDJkNTJjYThkYzhiOjU3MDE2 | 21/07/2023 08:00:00 | -23.58749, -46.67261 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 11.7, 'altitude': 734.9, 'latitude': -23.5874679, 'longitude': -46.6725294, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OGM4OTNiZmYtMDlkNS00MmFiLWFmODQtN2IwOTViNTBhMjBiOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 07/02/2025 10:47:00 | 2025-02-07T15:10:00.000Z | foi verificado o equipamento e o mesmo encontra-se em local confinado sem ventilação com temperatura de 60graus prejudicando o funcionando do mesmo. foi passado para Jéssica chamar o marceneiro da obra para abrir mais a veneziana de madeira na frente do equipamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8c893bff-09d5-42ab-af84-7b095b50a20b | O Grand na go não funciona. Disseram que faltava gás e que voltariam para colocar Seu técnico veio, mas trouxe poucas bandejas e as que trouxe eram maiores e não couberam 550x330 |  |  | FALSE | 06/02/2025 14:30:40 | 13/02/2025 12:23:01 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Njc2MmJiNDEtYzJiMC00ODZkLWEwNWUtYmJhOGVmODY2NTc4OjU3MDE2 | 07/02/2025 08:00:00 | 0, 0 | -23.5948094, -46.6823625 | -23.594898, -46.6823387 | {'coords': {'latitude': -23.594898, 'longitude': -46.6823387}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OGM4YjFmYjQtZmRiZS00ZjE2LWIxYjEtMDFkZTAyYjMxNWRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/07/2023 10:32:00 | 2023-07-20T15:07:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8c8b1fb4-fdbe-4f16-b1b1-01de02b315df | Ela derruba o disjuntor quando ligamos e, está em curto |  |  | FALSE | 20/07/2023 07:46:46 | 14/08/2023 08:40:18 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ODk4YjU2ZTktNGQzNS00MTJlLWIzMjEtYjdkNjJkYzhiZGE0OjU3MDE2 | 20/07/2023 08:00:00 | -23.181239, -46.901075 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 13.8, 'altitude': 717.5, 'latitude': -23.1811913, 'longitude': -46.9010842, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OGM5MGUyNzUtNWY1My00NTJkLWE3ZDEtMmVkNzMyZmJmYWZmOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 22/04/2025 13:10:45 | 2025-04-22T16:15:11.000Z | foi verificado que a porta não estava fechando, devido a borracha estar forçando. foi colocado calço e feito a regulagem da porta. equipamento voltando a funcionar e atingindo a temperatura 🆗 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8c90e275-5f53-452d-a7d1-2ed732fbfaff | nao atinge temperatura | 2025-04-22T15:39:10Z | 2025-04-22T11:03:58Z | FALSE | 16/04/2025 17:51:36 | 22/04/2025 13:15:11 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YTVkMzIyZDktZTYxZS00MzMxLTg0ZGUtYzBkZjY1NDNkMmI1OjU3MDE2 | 22/04/2025 08:00:00 | -23.365673, -46.117788 | -23.3328929, -46.1367959 | -23.3328844, -46.1368374 | {'coords': {'latitude': -23.3328844, 'longitude': -46.1368374}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OGM5N2MzNzYtN2MzMC00ODk4LWJjNWMtYmZmYjQ1ZTliMjU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/02/2024 13:45:44 | 2024-02-19T20:31:23.000Z | foi instalado o evaporador de congelados feito a instalação das válvulas de expansão e as válvula pressostato. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8c97c376-7c30-4898-bc5c-bffb45e9b256 |  | 2024-02-19T11:37:28Z | 2024-02-19T11:37:15Z | FALSE | 19/02/2024 08:34:24 | 19/02/2024 17:31:23 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ODZiYzZmNTMtZDcxZi00ZmM0LWE5ZWYtZmYzYjhjM2FmYTE0OjU3MDE2 |  | -22.569381, -44.956415 | -22.5981152, -44.9789853 | -22.5981376, -44.9788295 | {'coords': {'latitude': -22.5981376, 'longitude': -44.9788295}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OGM5OGUxNmQtYmYwYy00YWI2LWEwNjMtZGQzNTBjZGNlZWRiOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-11-08T16:51:35Z | FALSE | 22/10/2024 16:13:25 | 08/11/2024 13:51:35 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjIzNDVmYjgtNzQxYS00NjE1LThkOTMtMjliYzA5Y2NiNmRjOjU3MDE2 | 22/10/2024 07:00:00 | -23.595641, -46.689183 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OGNhMmM1NTctOWEyMi00MDdkLWEwMjgtYzI1NzllOTVlYzllOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/10/2025 11:05:36 | 2025-10-14T15:28:35.000Z | Foi trocado a resistência que estava em curto e o termostato que estava quebrado. Equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8ca2c557-9a22-407d-a028-c2579e95ec9e | Cliente informa que resistência e termostato estão danificados. Cliente:+55 11 97338-0372 | 2025-10-14T10:40:39Z | 2025-10-14T10:39:35Z | FALSE | 13/10/2025 15:15:22 | 14/10/2025 12:28:35 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OTc3MDRlZDktOTAwNS00NzYxLWExZjEtYmY1YjA2MTFlOGZhOjU3MDE2 | 14/10/2025 11:00:00 | -23.456671, -47.483063 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OGNhNjEwMDAtYjg2Mi00YjNmLWE2NGYtMjY4YTAwNGQwNmQ1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 10:19:44 | 2025-09-04T13:21:56.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8ca61000-b862-4b3f-a64f-268a004d06d5 |  | 2025-09-01T17:24:35Z | 2025-09-01T17:24:03Z | FALSE | 01/09/2025 14:22:51 | 04/09/2025 10:21:56 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2JmNDkxYWYtYTEzMS00MTY0LWE2MTEtOWVhNDgzOTc2Y2Y1OjU3MDE2 | 01/09/2025 14:23:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.685515, -46.6045017 | -23.6856592, -46.6045229 | {'coords': {'latitude': -23.6856592, 'longitude': -46.6045229}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGNhOWNlMGYtOGUyMC00NmM4LWEzMTItOWRjM2FiNjYyYjJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/07/2023 09:30:49 | 2023-07-12T16:29:47.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8ca9ce0f-8e20-46c8-a312-9dc3ab662b2d |  | 2023-07-12T12:09:34Z | 2023-07-12T12:09:17Z | FALSE | 12/07/2023 08:12:13 | 12/07/2023 13:29:47 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YTAyNjdjNmQtNjdmMC00YmRhLWE4NTAtZGJiZWJlNjFhZjI1OjU3MDE2 | 12/07/2023 09:00:00 | -23.628314, -46.663653 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 1.9, 'altitude': 783, 'latitude': -23.6274617, 'longitude': -46.6660767, 'speed_accuracy': 0.7, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 32.8}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OGNiNjEzNzAtYmFlMi00YzE5LTkyNGMtZmJlMjA2YTQwOTdlOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 25/09/2023 08:42:19 | 30/10/2024 15:06:47 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YTA0OWM2ZjUtMTk0Zi00ZjgyLTk1MDQtZDA4MTFhYWU5NmY3OjU3MDE2 | 25/09/2023 07:00:00 | -23.590429, -46.673047 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OGNiZjFiMWMtMTc0Ni00ODk3LTk2OTAtOGQ2NWE2Mjg0MTFhOjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 07/08/2024 09:09:58 | 27/08/2024 12:47:12 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | Nzk1Zjg1YmItOWE0YS00ZjZlLTlkZjItZDlmMTBlNTI3ZDM0OjU3MDE2 | 07/08/2024 08:30:00 | -23.448484, -46.492658 |  |  |  | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OGNlNTc4MTMtMWI4Yy00YzZhLWFiY2MtNDYzZmNmYmJhOTMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2025 10:44:29 | 2025-10-10T13:46:18.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8ce57813-1b8c-4c6a-abcc-463fcfbba932 | Check-list | 2025-10-10T13:44:19Z | 2025-10-10T13:44:15Z | FALSE | 10/10/2025 10:44:04 | 10/10/2025 10:46:18 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ODVkYTRiM2ItNDFjMC00YWQzLTgwN2EtOWVhZjcwMjNmMWZhOjU3MDE2 | 10/10/2025 10:43:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858717, -46.6045483 | -23.6858922, -46.6045264 | {'coords': {'latitude': -23.6858922, 'longitude': -46.6045264}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OGNmODM4MDItNWQyMi00NmJiLWFhZTItNDQ5ZWQ2MTQ4YjIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 25/04/2024 14:00:00 | 2024-04-25T19:00:00.000Z | Cliente não aprovou assistência técnica por não aceitar que o equipamento não estava mais na garantia |  |  |  |  | TRUE | 25/04/2024 15:03:53 | 29/04/2024 18:48:30 | {} | NjlhM2YyZWYtZThiNC00ZDI4LTk1YmMtYzFkMjA2Y2E5YzhjOjU3MDE2 | 25/04/2024 15:00:00 | -15.766282, -47.882942 |  |  |  | Cancelada | Não encontrado
OGNmYjM5ZDgtMzExMi00YjNiLTliNTQtZTliMDM2MmVkNzQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2025 15:06:49 | 2025-10-09T18:16:51.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8cfb39d8-3112-4b3b-9b54-e9b0362ed748 |  | 2025-10-09T17:54:14Z | 2025-10-09T17:54:08Z | FALSE | 09/10/2025 14:53:43 | 09/10/2025 15:16:51 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2I5MWVjYmYtNGVlMy00Njg4LTk5MWQtYmEwZGJmOTNjMWFlOjU3MDE2 | 09/10/2025 14:53:00 | -22.975213, -43.235644 | -23.6855807, -46.6044238 | -23.6855317, -46.6045683 | {'coords': {'latitude': -23.6855317, 'longitude': -46.6045683}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGQwZTczMDItOWI0NC00MDBmLTg5MmItMDY5ZDRkMWE4NzRlOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 19/05/2025 15:05:00 | 2025-05-19T18:05:00.000Z | voltar com resistencia | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8d0e7302-9b44-400f-892b-069d4d1a874e |  |  | 2025-05-26T12:30:41Z | FALSE | 15/05/2025 18:06:55 | 26/05/2025 09:30:41 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NWRhYzJhY2YtZGQxZC00M2Q4LTkzODktMjNmNGI1Y2Y1NTZlOjU3MDE2 | 22/05/2025 08:00:00 | -23.6759519, -46.6201827 |  | -23.6861349, -46.6046725 | {'coords': {'latitude': -23.6861349, 'longitude': -46.6046725}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OGQyNzAyZTMtOWU5Mi00YmE4LTkxZTgtMmRiNTQwNDcxNWQzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/02/2024 09:24:00 | 2024-02-12T18:22:00.000Z | foi trocado uma unidade condensadora para a câmara de resfriados. porem como esta com orifício irregular camara terá dificuldade de atingir a temperatura desejada. necessário trocar uma válvula de expansão e o orifício estipulado pela Elgin 0.2 cliente pediu para deixar a câmara desligada. como não tem mercadoria e para não dar nenhum tipo de problema já que está com os dispositivos alterados. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8d2702e3-9e92-4ba8-91e8-2db5404715d3 | TROCAR UNIDADE CONDENSADORA DA CAMARA | 2024-03-15T01:16:13Z | 2024-03-15T01:16:01Z | FALSE | 12/02/2024 08:17:44 | 14/03/2024 22:16:13 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NjgwZDk1Y2MtZjFkNC00YmUwLWJmZWEtZjg2YTZhN2IxMjNiOjU3MDE2 | 12/02/2024 09:00:00 | -23.573999, -46.688554 | -23.5728036, -46.6895304 | -23.5737711, -46.6874856 | {'coords': {'latitude': -23.5737711, 'longitude': -46.6874856}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OGQyOTUyNmMtM2I0Zi00NTFiLTljYTUtN2U2YWYyYmJiMGQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/02/2024 16:38:00 | 2024-02-19T19:43:00.000Z | foi feito avaliação dos equipamento para fazer orçamento para preventiva dos mesmos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8d29526c-3b4f-451b-9ca5-7e6af2bbb0d8 | VERIFICAR EQUIPAMENTOS PARA PREVENTIVA |  | 2024-03-15T10:50:08Z | FALSE | 19/02/2024 16:31:54 | 15/03/2024 07:50:08 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OTczNDgzYTItMzFjNi00YzgwLThmMTItMzk5ZWZlMGU2NTc0OjU3MDE2 | 19/02/2024 11:00:00 | -22.902358, -47.070894 | -23.6862342, -46.6048117 | -23.6861701, -46.6047453 | {'coords': {'latitude': -23.6861701, 'longitude': -46.6047453}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OGQzNWI4YjYtODk5My00OGI4LThlMjItYTQ0MjNjMThlYzc0OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 29/10/2024 15:56:00 | 2024-10-29T18:56:32.000Z | acompanhando Jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8d35b8b6-8993-48b8-8e22-a4423c18ec74 |  | 2024-10-29T17:23:02Z | 2024-10-29T17:22:48Z | FALSE | 28/10/2024 19:01:41 | 29/10/2024 15:56:32 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NjhlZjE3NWMtZDVmMC00ZDExLTk4NWUtYjliYmE0ZWFjODM0OjU3MDE2 | 29/10/2024 07:00:00 | -23.439038, -46.49673 | -23.4637549, -46.4903386 | -23.4708597, -46.491902 | {'coords': {'latitude': -23.4708597, 'longitude': -46.491902}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
OGQzYzZjNmItYjQyZC00NjBmLWEwNWEtMTllMDBlMTE1OTA4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 10:00:00 | 2025-08-22T14:45:00.000Z | tecnico fez diagnostico nao gela Equipamento com micro vazamento e necessário realizar carga de gas, técnico da unidade dentro da Bayer | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8d3c6c6b-b42d-460f-a05a-19e00e115908 | tecnico fez diagnostico nao gela |  |  | FALSE | 21/08/2025 18:05:12 | 02/09/2025 10:52:17 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MTk4MjI5MTUtMDk1NC00NWFhLWE0NmEtMWJlMWZkYzdjMGVmOjU3MDE2 | 22/08/2025 10:00:00 | -18.9251715, -48.1981327 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
OGQ1NDE3MDQtYzYzYS00NmM3LWFiNjEtZWFiYWZkOTdkMDIwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/08/2025 16:52:19 | 2025-08-14T19:59:53.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 03 chaves. Inmetro | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8d541704-c63a-46c7-ab61-eabafd97d020 |  | 2025-08-14T20:00:04Z | 2025-08-14T18:29:12Z | FALSE | 14/08/2025 15:27:32 | 14/08/2025 17:01:28 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YzA3Mzc4ZGMtMWI4Zi00YzhmLWE4MGMtN2ZmZjdhZWQ2N2JlOjU3MDE2 | 14/08/2025 15:27:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6854799, -46.6046168 | -23.685875, -46.6046483 | {'coords': {'latitude': -23.685875, 'longitude': -46.6046483}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OGQ1ZWE1ZTQtYjJhNy00OGIxLTk0NzUtZTBlNzNhN2NmMmJmOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 19/11/2024 16:20:11 | 26/11/2024 17:22:54 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OGQ1MDM3MmItZTQzMC00MDBjLWFlODctODdjYzBiNzExZWFhOjU3MDE2 | 25/11/2024 08:00:00 | -20.558349, -47.380429 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
OGQ2NzM5NTYtNTlmNy00ZGM0LTljNzgtOTU5MzEzZDEyZmYyOjU3MDE2 | 60 | 1 | reported | 19/08/2025 11:15:00 | 2025-08-19T14:30:00.000Z | nao foi entregue equipamento ao cliente |  | instalaçao nao foi entregue equipamento ao cliente | 2025-08-15T16:48:46Z | 2025-08-15T16:48:25Z | FALSE | 14/08/2025 17:18:47 | 19/08/2025 12:29:57 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDI3N2NhZGMtM2JjMi00ODUwLTkwYmMtY2FlN2VmM2JmNzhiOjU3MDE2 | 19/08/2025 11:15:00 | -23.582251, -46.646982 |  |  | {} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OGQ3ZjBkODgtNDQ5NC00ZmI1LTlhYmYtZDhhNjc0OTliMjVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/11/2023 14:00:00 | 2023-11-06T18:00:00.000Z | FEITO A TROCA DE DUAS RESISTENCIAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8d7f0d88-4494-4fb5-9abf-d8a67499b25e | MANUTENÇÃO CORRETIVA CAFETEIRA |  |  | FALSE | 17/11/2023 12:53:03 | 17/11/2023 12:55:30 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZTA2Yzg4ZDgtNTVhYS00NjUyLTkxMjItNTRjYjA0MWE0ZGEyOjU3MDE2 | 06/11/2023 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OGQ5MmY2NDItZTc3YS00MmFjLTk5Y2MtYzJmNzRlMGIyYWJjOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Equipamento dando choque. |  |  | TRUE | 25/08/2023 07:46:01 | 31/03/2025 15:36:30 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NmRmZmVkMTctMTE5My00YmM0LTkzNTUtNDAyYjFlNmE0YTIyOjU3MDE2 | 25/08/2023 08:00:00 | -23.580267, -46.692213 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OGRhZjkxNTktNDU2MC00NDAwLTg5ZTgtYjRkMGUzODc2YTZlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/11/2023 13:00:00 | 2023-11-17T17:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8daf9159-4560-4400-89e8-b4d0e3876a6e | MANUTENÇÃO PREVENTIVA VENTILADOR |  |  | FALSE | 15/12/2023 17:47:31 | 15/12/2023 17:48:36 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MmZmM2ZjMzMtOTAxYy00NmI4LWEwODMtMmU2ZmY1NDBmMmVhOjU3MDE2 | 17/11/2023 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OGRiMjg1YWUtZTk2ZC00MTY4LTk3OGQtMzI5OGFiNjcwNjc2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/11/2023 10:00:00 | 2023-11-27T18:00:00.000Z | FEITO REGULAGENS DAS CHAPAS E FRITADEIRA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8db285ae-e96d-4168-978d-3298ab670676 | MANUTENÇÃO 2 CHAPA QUENTE E FRITADEIRA |  |  | FALSE | 29/11/2023 10:25:32 | 29/11/2023 12:21:15 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YTFmZmJlNGQtNGYxNi00Zjc2LTgzMjQtODQ1ZmYzODY0YTI3OjU3MDE2 | 27/11/2023 10:00:00 | -26.948797, -48.630857 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OGRiMzczOTEtMmFlNi00YzE5LWE3ZWItMzEyMmZlYjRhZWNkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 09:31:19 | 2025-08-15T12:34:50.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8db37391-2ae6-4c19-a7eb-3122feb4aecd |  | 2025-08-15T12:21:51Z | 2025-08-15T11:53:32Z | FALSE | 15/08/2025 08:48:30 | 15/08/2025 10:29:22 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTY2NzE0YTAtN2MyNi00NDkwLWE1MjktMWRjYTJlNzkwNmUzOjU3MDE2 | 15/08/2025 08:48:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6855595, -46.6044174 | -23.6855596, -46.6044132 | {'coords': {'latitude': -23.6855596, 'longitude': -46.6044132}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGRiYjdiODUtMjI3OC00YzBiLTk1NWYtYjQzYWZkZmQ3MjhhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/05/2024 10:00:27 | 2024-05-22T13:09:27.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8dbb7b85-2278-4c0b-955f-b43afdfd728a | MANUTENÇÃO FORNO SALAMANDRA DESLIGOU TOTALMENTE, NÃO LIGA E NÃO ESQUENTA | 2024-05-22T11:19:35Z | 2024-05-22T11:19:28Z | FALSE | 22/05/2024 08:19:23 | 22/05/2024 10:09:27 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZDUzN2Y0NWUtMDNlZi00NzZkLWIyMDEtY2JmMzQ3ZTIxOWZiOjU3MDE2 | 22/05/2024 09:00:00 | -23.578007, -46.662365 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OGRiZDQwZWEtZmMzZC00MTRkLTlhZmUtNjEyMDZlOWZlNWQyOjU3MDE2 | 60 | 2 | scheduled | [5 empty] | 2025-07-31T18:05:15Z | 2025-07-31T12:54:40Z | FALSE | 31/07/2025 09:30:35 | 31/07/2025 15:05:15 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MmE3YjE4NzctYTUzYy00MTVlLWFiZmMtNTM4NzQ2OTk4NjllOjU3MDE2 | 31/07/2025 09:30:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
OGRjMDgzNWItMDg0My00Mjc1LTk5ZGMtNDMwMmM2OGE2N2VjOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 25/09/2025 13:44:38 | 2025-09-25T16:54:32.000Z | Cliente: Insper Foi detectado que a vitrine aquecida estava desligando quando mexia no equipamento Percebi que a tomada do mesmo estava saindo Por conta disso a máquina desligava Foi realinhar a máquina e feito teste Vitrine aquecida funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8dc0835b-0843-4275-99dc-4302c68a67ec | Duas estufas com problema. Uma não funciona e a outra está funcionando com ruido anormal. Contato: +55 11 97385-9753 Orlando | 2025-09-25T12:11:47Z | 2025-09-25T12:11:37Z | FALSE | 22/09/2025 10:06:17 | 25/09/2025 13:54:32 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YWE1NGQ0YzUtN2M3Yy00YjE1LWI3ZTYtMTBiNmE1MWZkMThiOjU3MDE2 | 25/09/2025 08:00:00 | -23.5986013, -46.6764586 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '0fd0648a-716b-4ac4-813f-628ba55b030d', 'origin': 'company'}}, 'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OGRjNTA1NmMtZTUwOS00ZjdiLWJjNDktMGRjN2Q2MzgxM2QyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/11/2023 14:30:00 | 2023-11-10T18:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8dc5056c-e509-4f7b-bc49-0dc7d63813d2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MESA DE SOBREMESA |  |  | FALSE | 17/11/2023 17:30:08 | 17/11/2023 17:30:55 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YmM0OTkxYjUtNGE1Yy00MTE1LWI3ODQtOGZiNTU0NDU3NTk1OjU3MDE2 | 10/11/2023 14:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OGRjY2ZiZTQtM2FiMi00NDcxLWIxNjQtNjljOWEwMzliNjA2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/01/2025 08:00:00 | 2025-01-28T14:00:00.000Z | trocado resistencia | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8dccfbe4-3ab2-4471-b164-69c9a039b606 | Esse lado do buffet não está esquentando, Equipamento usado para comida dos pacientes do hospital |  |  | FALSE | 27/01/2025 16:18:38 | 10/02/2025 18:45:14 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NTZlZGZhYTMtMWNlZC00NmZjLTgzYmItYzRhYmU1ODQ2NzEyOjU3MDE2 | 28/01/2025 08:00:00 | -23.50195, -46.837203 |  |  |  | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OGRkMTVhNzctZTBjZC00MGE0LTg3MWQtYmE1ODIxNzQ1YTI0OjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 15/08/2024 09:26:30 | 31/10/2024 16:59:18 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NDcxNGQxZjgtNzI3ZC00NDc5LThjNmItYjBjMzU4NDEyMzdmOjU3MDE2 | 15/08/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
OGRkMWUzM2ItNTI0Yy00N2FlLWFjN2QtYjA5NjQwMjM1OWI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/12/2023 08:00:00 | 2023-12-02T15:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8dd1e33b-524c-47ae-ac7d-b096402359b8 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA VENTILADOR TAG'S 793 E 837 |  |  | FALSE | 15/12/2023 19:49:01 | 15/12/2023 19:50:29 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NzMwMjJiYjctMDIwOC00MDY5LTk1ZjMtMTMyMmU0NmI1OTRmOjU3MDE2 | 02/12/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OGRlNjRjMzgtMWM2OC00ODQwLWI3YWEtNDc3ZGFkZGJlMjg5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/09/2025 07:18:37 | 2025-09-17T10:41:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8de64c38-1c68-4840-b7aa-477daddbe289 |  | 2025-09-17T10:18:27Z | 2025-09-16T19:49:25Z | FALSE | 16/09/2025 16:33:09 | 17/09/2025 07:41:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTdmNjM2YzgtM2UyMS00OWFiLWFjZjYtZGNjZTkwZjkzN2I0OjU3MDE2 | 16/09/2025 16:33:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.6856083, -46.60446 | -23.6858433, -46.6046117 | {'coords': {'latitude': -23.6858433, 'longitude': -46.6046117}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGRlODU5M2MtMmVmYS00M2Y4LWI4N2QtMjRmM2U1MDQ1M2I0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/07/2025 07:41:21 | 2025-07-30T10:46:05.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8de8593c-2efa-43f8-b87d-24f3e50453b4 |  | 2025-07-30T10:26:40Z | 2025-07-30T10:26:17Z | FALSE | 30/07/2025 07:26:07 | 30/07/2025 07:46:05 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTcwYjZhMDgtNmVmNS00Njc1LTg1MTUtZDYwOTU3ZDE1OGRiOjU3MDE2 | 30/07/2025 07:25:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.685601, -46.604497 | -23.6856207, -46.6044447 | {'coords': {'latitude': -23.6856207, 'longitude': -46.6044447}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGRlZTBhNTMtMTQ4ZS00ZDVjLThlMWYtZDc3ZTM3ZThlOTljOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CHAR BROILER CHAPA QUENTE PISTA FRIA FOGÃO 4 BOCAS BALCÃO AQUECIDO |  |  | TRUE | 30/11/2023 08:58:11 | 05/12/2023 11:27:21 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YTMyMWM1MzktYzYzMS00NmU5LWFjMDctN2Y0NWZlZjFjYzM1OjU3MDE2 | 30/11/2023 11:00:00 | -23.304524, -47.299001 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OGRmMWQ5YjctNjhkZS00Njk2LTgzZjEtOTdlOTJhOGQzZjcyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/01/2024 10:35:34 | 2024-01-15T17:14:04.000Z | foi instalado um caldeirão com o jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8df1d9b7-68de-4696-83f1-97e92a8d3f72 | Instalação caldeirão | 2024-01-15T12:52:14Z | 2024-01-15T12:51:53Z | FALSE | 15/01/2024 08:05:32 | 15/01/2024 14:14:04 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MjU0Y2FlNjYtMmJkNy00NGEzLTgyODQtMzExODE0OTlmMmQ5OjU3MDE2 | 15/01/2024 08:30:00 | -23.571017, -46.681752 | -23.5712166, -46.6812485 | -23.5752908, -46.665766 | {'coords': {'latitude': -23.5752908, 'longitude': -46.665766}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OGRmNmMxZjYtZGZmNS00ODRiLWFiNDMtNGQ1MzA3N2EyODkxOjU3MDE2 | 60 | 1 | reported | 09/10/2025 13:23:20 | 2025-10-09T16:23:20.000Z | devido a outro chamado de urgência farehouse Interlagos vamos ter que agendar para outro dia. |  | procurar por cido | 2025-10-09T11:55:02Z | 2025-10-09T11:53:50Z | FALSE | 08/10/2025 18:57:15 | 09/10/2025 13:23:20 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODg0YzY1MGUtYWRlMS00ZWEwLWE5OWMtOWIxNmEwN2M5ZTBhOjU3MDE2 | 09/10/2025 11:00:00 | -23.6102791, -46.6958555 |  | -23.5959528, -46.6826072 | {'coords': {'latitude': -23.5959528, 'longitude': -46.6826072}} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OGRmYTJlNTUtMDcxNi00YzU3LWFhNDAtMDA2NzQ2YTI4NjNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/09/2025 15:18:36 | 2025-09-03T18:21:50.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8dfa2e55-0716-4c57-aa40-006746a2863b |  | 2025-09-03T18:17:46Z | 2025-09-03T18:17:40Z | FALSE | 03/09/2025 14:18:41 | 03/09/2025 15:21:50 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTVlYzY0YjYtNmY2Yy00MjYwLWIzODYtMjdmMDk2MjRkMzY4OjU3MDE2 | 03/09/2025 14:18:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.685515, -46.6044267 | -23.68602, -46.6045438 | {'coords': {'latitude': -23.68602, 'longitude': -46.6045438}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGUxNzk1NjItM2JjOC00ZWRjLThiZjAtMzhmN2Q4NjNkMTRlOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 07/02/2025 08:00:00 | 2025-02-07T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8e179562-3bc8-4edc-8bf0-38f7d863d14e | nao funciona |  |  | FALSE | 07/02/2025 17:35:47 | 17/04/2025 10:38:26 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | Y2I2ZTcxMzItM2FlMy00OTZmLWFiYzYtMjdjOTAxMDdkOTIyOjU3MDE2 | 07/02/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OGUxYzQ4OWQtNmQxOC00NzQ0LWFlYmItYTdhZGRlNTMzYjA1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/09/2024 08:00:00 | 2024-09-16T14:00:00.000Z | nao ligaram as pontes cooler | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8e1c489d-6d18-4744-aebb-a7adde533b05 | P13254 003 003 DEVILLE - PORTO ALEGRE WRVT.00019 REFRIG VT PREMIUM 1 PT GD VI 700 x 800 x 2100 PC 22/08/2024 29/08/2024 R$ 300,00 atendimento de urgencia devido equipamento entregue recente e sem funcionar |  |  | FALSE | 18/12/2024 19:07:15 | 18/12/2024 20:00:27 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjFkYmI2MTQtZTMxMC00ZjRkLWE2NzQtZjMzMDYyZTNjYWJjOjU3MDE2 | 16/09/2024 08:00:00 | -29.364646, -51.665769 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
OGUzNTRmMzktODhkOS00ZWU1LWJjY2ItZDE3YThkYjc4ZGI0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/10/2023 16:54:00 | 2023-10-26T20:02:00.000Z | passar orçamento para troca de conjunto de eixo e assessórios do mesmo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8e354f39-88d9-4ee5-bccb-d17a8db78db4 |  |  |  | FALSE | 26/10/2023 15:30:34 | 25/01/2024 11:33:05 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YTQ1YmRkZDMtOGI4MC00N2VmLThlNGYtYTRkNDNlZDZlOWQyOjU3MDE2 | 26/10/2023 14:00:00 | -23.706483, -46.609314 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OGUzNjBmZTQtZmVmMC00MzViLWE0NDgtODg0NDk5MjYzMjAzOjU3MDE2 | 140 | 1 | done | 03/07/2025 15:17:52 | 2025-07-03T18:21:03.000Z | Troca de Cuba | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8e360fe4-fef0-435b-a448-884499263203 | trocar a peça da ilha | 2025-07-03T16:13:04Z | 2025-07-03T10:59:01Z | FALSE | 02/07/2025 18:46:07 | 03/07/2025 15:21:03 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NjhjNWIyYjEtMGFmZC00M2FmLWEwMjItOWMyMzA1MGU4NTQyOjU3MDE2 | 03/07/2025 14:00:00 | -22.9376867, -47.0499212 | -22.9374625, -47.0500997 | -22.9374466, -47.050118 | {'coords': {'latitude': -22.9374466, 'longitude': -47.050118}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OGUzYzhlOWYtYzhlZC00ZTI5LWFmZTctMTc5Zjk4ZTljMmZjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 14:40:58 | 2025-08-22T17:50:26.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha bandeja. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8e3c8e9f-c8ed-4e29-afe7-179f98e9c2fc |  | 2025-08-22T19:01:00Z | 2025-08-20T11:37:01Z | FALSE | 20/08/2025 07:41:46 | 22/08/2025 16:02:41 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZjRjY2RhMTYtNzI0Ni00NDUyLThhZTctOGEzOGMxMTNiMTk5OjU3MDE2 | 20/08/2025 07:41:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.6859306, -46.6047424 | -23.685897, -46.6046789 | {'coords': {'latitude': -23.685897, 'longitude': -46.6046789}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OGUzY2FiM2QtNzljYy00OTkwLWEyNDMtNmM4YzJhNjhhMjIxOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 25/09/2024 14:30:00 | 2024-09-25T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8e3cab3d-79cc-4990-a243-6c8c2a68a221 | trouxe internamente para soldar, levar ao cliente |  |  | FALSE | 18/09/2024 16:28:32 | 06/01/2025 17:51:57 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjgxOTZmYTUtMDEyNi00ZWMwLTlkODItNTQ5ODUwMWJmMjRjOjU3MDE2 | 25/09/2024 14:30:00 | -23.581103, -46.678481 |  |  | {} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OGU0MzQ3ZDAtMDhmMy00YzhjLTkxOTQtNWU3YzljNWQxMmQwOjU3MDE2 | 60 | 2 | scheduled |  |  |  |  | Preventiva 2 |  |  | FALSE | 01/10/2025 09:06:52 | 01/10/2025 09:06:52 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MWUwYjkxMWQtMmI1My00ZDM1LTk4MDctNThkNzY1YmNlOGVjOjU3MDE2 | 01/01/2026 08:00:00 | -20.07366, -44.57803 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
OGU0NDVmZjUtYjA5MC00MWUwLWFmNTMtNzJiN2NjNDY1YTgzOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 16/11/2023 09:14:27 | 30/10/2024 15:17:49 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OTMzZGE0MTEtN2Y4ZS00MjNhLTg0ZmMtNjJmM2JmMDdlOGNjOjU3MDE2 | 16/11/2023 07:00:00 | -21.29351, -50.87691 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OGU0NTk5NzktZWRmNi00MzAzLTgzNjItZWEyYjA5YjMwY2Y0OjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 17/10/2024 08:00:00 | 2024-10-17T11:01:00.000Z | ENVIADA PARA OUTRO TECNICO |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | TRUE | 11/10/2024 12:31:09 | 20/11/2024 11:23:59 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YzJkZmVmODYtZDI3NC00NmU4LTljZTktNmMzNDBmNTVhNTc2OjU3MDE2 | 17/10/2024 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Cancelada | T02 - DAVID AFONSO
OGU0YTQ5OGMtODA0MC00NDBmLWFiNjgtYzQ5N2M2NjM2ZDJiOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 30/08/2024 09:15:31 | 2024-08-30T14:45:15.000Z | foi substituído o botão de descarte do painel da composteira o mesmo funciona normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8e4a498c-8040-440f-ab68-c497c6636d2b | foi trocado dois mancais com rolamento trocado o eixo trocado as pás trocada a coroa trocado a corrente da máquina de composteira do colégio Santa Cruz foi feito teste equipamento está em funcionamento foi alinhado e ajustado a corrente está funcionando corretamente. foi trocado também os dois botões de emergência das duas máquinas. | 2024-08-30T11:27:08Z | 2024-08-30T11:24:23Z | FALSE | 29/08/2024 15:47:34 | 30/08/2024 11:45:15 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MGU2NGE1M2YtYWQ2Yi00ZTY0LTk1ZDEtMWM1MjI3Y2M4NDdhOjU3MDE2 | 30/08/2024 08:00:00 | -23.550442, -46.717166 | -23.5506403, -46.7176271 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OGU0ZDljODYtNzlmOS00NTliLWI2ZWEtNjE5YzEyNTExMTJkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/07/2025 15:45:39 | 2025-07-26T19:14:53.000Z | Aprovação condicional devido riscos interno e abertura na tampa parte lateral, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8e4d9c86-79f9-459b-b6ea-619c1251112d |  | 2025-07-25T17:51:27Z | 2025-07-25T17:51:27Z | FALSE | 25/07/2025 14:14:34 | 26/07/2025 16:23:17 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NWYwYWQ2YjctZDNjZS00YWFhLThmN2QtZmY3NDQ1NDYyMWQ2OjU3MDE2 | 26/07/2025 07:00:00 | -23.5417362, -46.5761099 | -23.68587, -46.604845 | -23.685661, -46.6047327 | {'coords': {'latitude': -23.685661, 'longitude': -46.6047327}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OGU1ZjM3ZWEtZjBmMi00ZWY0LTkxYWYtMzQ5ZWEzMDY2NmZjOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 24/01/2025 08:00:00 | 2025-01-24T12:00:00.000Z |  |  | Esse lado do buffet não está esquentando |  |  | FALSE | 23/01/2025 18:28:26 | 10/02/2025 19:07:04 | {} | MjlhM2U1OGUtYTM4YS00NzM5LWExYzMtNTU0OWYzMmNkNzNhOjU3MDE2 | 24/01/2025 08:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  |  | Cancelada | Não encontrado
OGU2NzhjMTEtNjY1Yi00MzA4LWJiNGEtZGIxZDNlOTc0MDcwOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 25/06/2025 10:00:00 | 2025-06-25T18:00:00.000Z | Troca do controlador balcão refrigerado praça quente. Instalação de suporte para proteção do controlador contra água. Troca válvula do acionador de joelho entrada cozinha. Câmara fria hortifri estava bloqueada foi realizado descongelamento da evaporado. Realizado limpeza dos ventiladores da câmara. Controlador estava com a configuração de desgelo desativado, foi realizado ativação e deixado 30 min de desgelo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8e678c11-665b-4308-bb4a-db1d3e974070 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 4° SEMANA DE JUNHO NO COPA |  |  | FALSE | 26/06/2025 17:15:08 | 26/06/2025 17:16:49 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | OTA1Yjg3MDktOGZjOC00ZGZkLWIyYzEtZmU2NDFmY2RjOTg4OjU3MDE2 | 25/06/2025 10:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OGU2ZThmMjctNTg2Yy00ZDc2LThkNTQtZDlhYTY2ZGY5MzJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/09/2024 10:21:58 | 2024-09-30T14:07:08.000Z | foi verificado fritadeira e a mesma encontra-se funcionando normalmente porém gerente relatou que não consegue fazer a filtragem da 3 cuba. foi constatado que a haste da manivela quebrou a solda sendo necessário trocar. OBS cliente quer 4 grades e a mangueira de filtragem(orçamento). | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8e6e8f27-586c-4d76-8d54-d9aa66df932e | verificar se esta ok e fazer video | 2024-09-28T12:36:51Z | 2024-09-28T12:36:25Z | FALSE | 27/09/2024 16:10:17 | 30/09/2024 15:32:58 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YzFmMDMyMDEtZDRkOS00MWI5LTk3MWQtOGJiMmM0NjEwYTJjOjU3MDE2 | 30/09/2024 10:15:00 | -23.997682, -46.257088 | -23.997607, -46.2572358 | -23.9940983, -46.2554417 | {'coords': {'latitude': -23.9940983, 'longitude': -46.2554417}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OGU4ZGQyN2YtYTg2Zi00MDcxLThkZTMtNmI1MzI1MmQ5OTQzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2023 12:44:55 | 2023-10-09T19:15:52.000Z | realizado a limpeza das unidades de refrigeração e limpeza nas partes externa dos equipamentos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8e8dd27f-a86f-4071-8de3-6b53252d9943 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2023-10-09T11:52:29Z | 2023-10-09T11:52:14Z | FALSE | 09/10/2023 07:16:08 | 09/10/2023 16:15:52 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YTk3YTA3ZDgtMGRhOS00ZTFiLTlhYWItMTYzYjQ1N2QzMDE5OjU3MDE2 | 09/10/2023 09:30:00 | -23.588566, -46.671278 |  |  | {'coords': {'speed': 1.11, 'heading': 111.18, 'accuracy': 1.6, 'altitude': 756.4, 'latitude': -23.6545481, 'longitude': -46.7034173, 'speed_accuracy': 0.9, 'heading_accuracy': 30.5, 'altitude_accuracy': 11.3}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OGU5NjAxM2QtYWE2Zi00ZGY4LWE1MzEtMGZlYmFmZTQxNDQxOjU3MDE2 | 60 | 6 | done | 01/07/2025 10:01:50 | 2025-07-01T13:01:50.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8e96013d-aa6f-4df8-a531-0febafe41441 | regulagem nas portas | 2025-07-01T13:01:11Z | 2025-07-01T13:00:53Z | FALSE | 27/06/2025 17:46:18 | 02/07/2025 13:23:39 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZDEzNTExMWYtYTgzYi00ZjAxLWI3MTktM2VlNDAwY2JhNzA5OjU3MDE2 | 01/07/2025 09:40:00 | -23.561004, -46.697241 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OGU5NzEwZjAtNjlhYS00NzFhLWFlZmYtN2FkM2I3NDk4OGVlOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 15/08/2024 12:22:54 | 31/10/2024 16:58:50 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NzFhMWY4NzctNmZlZC00ZWViLWI3MzMtOTMyMzFmNDQxNjhiOjU3MDE2 | 21/08/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OGU5OGQ3MjYtNDIyNC00NDNhLWEyOGQtZmFjYzgzNDJiMzIxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/09/2023 10:40:00 | 2023-09-12T14:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8e98d726-4224-443a-a28d-facc8342b321 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA RAMPA AQUECIDA DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 15/09/2023 17:25:23 | 15/09/2023 17:26:51 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZTNkOWRmNjMtMDQ5Mi00YjJhLWIyNmQtM2QzNGNlNWJmMGVhOjU3MDE2 | 12/09/2023 10:40:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OGU5ZTQ0MTgtYjgwYS00NjJmLTg3ZmMtNzQxOTM0MDAxY2U3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 16:16:13 | 2025-08-28T19:18:47.000Z | Equipamento de estoque alocado para cliente, alteração de voltagem de 380V Trif para 220V Trif | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8e9e4418-b80a-462f-87fc-741934001ce7 |  | 2025-08-28T19:01:37Z | 2025-08-28T18:48:17Z | FALSE | 28/08/2025 15:48:05 | 28/08/2025 16:18:47 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZThiNDhkYmQtYzViOS00YWUxLWJlOTItNzEwMDA1YzE4ZGFlOjU3MDE2 | 28/08/2025 15:47:00 | -23.5179726, -46.91644729999999 | -23.6859803, -46.6044627 | -23.685906, -46.6047257 | {'coords': {'latitude': -23.685906, 'longitude': -46.6047257}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OGVhNTdiMjgtZmQ1Yi00OTkwLTg5NWQtZDI4OTQ5YWVlNzk3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/12/2023 13:13:00 | 2023-12-01T17:26:00.000Z | foi instalado os caixote de duas câmeras frigoríficas uma de congelados e outra de resfriados foi verificado também as unidades condensadoras como evaporadoras ambas estão faltando pressostato faltando visor de líquido e tem que trocar o filtro a evaporadora de congelados precisa trocar a resistência foi levado uma resistência de amostra para topema integrado para o Átila para fazer orçamento as câmeras já estão com a placa EPS instalada junto com a lona agora o cliente necessita fazer o contrapiso e o piso as portas estão combatentes já colocadas foi deixado as portas para que não houvesse arranhado e nem sujeira do contrapiso e também para não atrapalhar o trabalho do revestidor. voltar para concluir o trabalho após o piso estar instalado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8ea57b28-fd5b-4990-895d-d28949aee797 |  |  |  | TRUE | 01/12/2023 09:30:49 | 31/10/2024 17:00:11 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NjJhZTk5ODktYzVmOS00Nzg4LWFiNGItNmJhZTdlZWZkNDY1OjU3MDE2 | 01/12/2023 11:00:00 | -23.610367, -46.696645 | -23.6256602, -46.6994971 | -23.6255259, -46.6991933 | {'coords': {'latitude': -23.6255259, 'longitude': -46.6991933}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OGViNWIwZTAtZTA3OC00MzRhLWEyYzQtZDcwN2NhMjExMDRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação de dreno com flexível + resistencia de dreno na camara de congelados |  |  | TRUE | 01/03/2024 11:14:43 | 08/11/2024 22:24:03 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MmI2Yzk0OWQtNTJkZS00YTk4LWI0YzAtNjM4OTllMmM2NjdiOjU3MDE2 | 01/03/2024 16:00:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  |  | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OGVjNGNhNWQtOWFiMi00Nzk5LWExZjktMGIyZGI5ZDIwZjM0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 15:50:28 | 2025-08-19T18:52:22.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8ec4ca5d-9ab2-4799-a1f9-0b2db9d20f34 |  | 2025-08-19T18:46:39Z | 2025-08-19T18:04:15Z | FALSE | 19/08/2025 15:00:50 | 19/08/2025 15:52:22 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2YxYjAzYTktZGQ0NS00NThmLTg2MDItYjEzN2JiMmIxOWUxOjU3MDE2 | 19/08/2025 15:03:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6856728, -46.6045021 | -23.6857139, -46.6043946 | {'coords': {'latitude': -23.6857139, 'longitude': -46.6043946}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGVjNTRiNGYtZGQ3NS00MTM1LWI2Y2MtODY0ZWYwNDgxNGUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/05/2024 10:00:00 | 2024-05-07T16:00:00.000Z | FEITO A TROCA DAS 8 PORTAS DE ACRÍLICO E COLOCADO OS PUXADORES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8ec54b4f-dd75-4135-b6cc-864ef04814e0 |  |  |  | FALSE | 30/04/2024 08:28:16 | 07/05/2024 13:23:03 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | Y2VlZDgxZDMtODQxOS00OGUxLWE3ZTYtMWJmNWY2YTc4MTljOjU3MDE2 | 30/04/2024 09:30:00 | -23.688629, -46.5482 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OGVjN2U0ZTQtN2RhOC00NGYyLWFmNTYtODM4MGNjZDk2MGQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação Módulo bar |  |  | TRUE | 14/05/2024 09:37:10 | 31/10/2024 13:46:43 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YzU0YzJjYWItZDdlZi00NDNiLWJlODAtMDVkMmEzM2QxZTM4OjU3MDE2 | 14/05/2024 09:30:00 | -23.581103, -46.678481 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OGVjYmNjYTgtNGI1NC00OGNmLWI5ZjUtZGFiNjIzMDk0ZDlmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 15/04/2024 08:59:38 | 31/10/2024 13:42:58 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YzVmNWYxYjQtZDU2My00MmYwLTg1MTQtNzRkNWM4ZDE3OWE1OjU3MDE2 | 15/04/2024 09:00:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
OGVkMGMwYTEtMGI5YS00OTYyLWE2MzgtNzI5ZjE5N2RmN2FiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/09/2023 07:46:46 | 2023-09-21T10:47:47.000Z | montagem de equipamentos e prateleiras | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8ed0c0a1-0b9a-4962-a638-729f197df7ab |  | 2023-09-21T10:46:45Z | 2023-09-11T12:55:17Z | FALSE | 11/09/2023 09:05:48 | 21/09/2023 07:47:47 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MTExYTgwOGYtOTQ2Yi00ODQ0LWE1ZWEtNzAxYWI3NDA4YTk5OjU3MDE2 | 18/09/2023 07:00:00 | -5.06062, -42.783984 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 20, 'altitude': 78.6, 'latitude': -5.0602891, 'longitude': -42.7839515, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.8}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OGVkODlmMTgtZTVkYS00NWE5LWJlMWYtNjIzNjA4YWVhMDJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2024 08:16:00 | 2024-10-10T18:05:00.000Z | foi lavado a unidade condensadora freezer vertical retirado toda a camada de gordura da base do freezer . foi arrumado a porta da geladeira horizontal de 3 portas foi instalado o motor da coifa. tendências do copa placa do forno combinado controlador do ultra congelador trazer seis lâmpadas halogen palito gaxetas do armário de pratos trazer graxa para passar na maçaneta da porta de congelado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8ed89f18-e5da-45a9-be1f-623608aea02d | preventiva |  |  | FALSE | 07/10/2024 09:30:57 | 20/11/2024 13:23:45 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTI1ZDdiMDAtYzVhOS00YjFlLThiMzYtYjcyOTE3ZTY5NzhjOjU3MDE2 | 10/10/2024 07:00:00 | -23.628414, -46.663991 | -23.6293011, -46.6388726 | -23.6283276, -46.664542 | {'coords': {'latitude': -23.6283276, 'longitude': -46.664542}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OGVkYjE1NDMtYTY3Mi00OWY5LTk3NzAtMDVhMDNhOTRkMDU2OjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 26/06/2025 13:03:36 | 2025-06-26T16:06:01.000Z | Troca de resistência | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8edb1543-a672-49f9-9770-05a03a94d056 | nao aquece/trocar resistencia-Perfeito e loja de rua não precisa de autorização 19 99146-3850 vicente | 2025-06-26T13:46:55Z | 2025-06-26T13:46:51Z | FALSE | 24/06/2025 12:40:41 | 26/06/2025 13:06:01 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MzRmNDJlYTMtZmM0YS00NjFmLWI1NGItZmYwNWJiMGQxOWE0OjU3MDE2 | 26/06/2025 08:00:00 | -22.9089693, -47.0885739 | -22.9099796, -47.0923214 | -22.9099711, -47.0921499 | {'coords': {'latitude': -22.9099711, 'longitude': -47.0921499}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OGVlMGVmMjktN2FlOS00ODVjLWJkZjMtNjlkYWRjNWE1Y2JhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 15:11:25 | 2025-10-13T18:15:24.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8ee0ef29-7ae9-485c-bdf3-69dadc5a5cba | Check-list | 2025-10-13T18:06:45Z | 2025-10-13T18:06:33Z | FALSE | 13/10/2025 15:06:26 | 13/10/2025 15:15:24 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NGQ4MjIzMTQtNjk1Zi00MmY2LWEzODQtYmYzNTgxM2I5MzZlOjU3MDE2 | 13/10/2025 15:06:00 | -22.9839526, -43.2130894 | -23.6857083, -46.6043417 | -23.68569, -46.6043483 | {'coords': {'latitude': -23.68569, 'longitude': -46.6043483}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OGVlODg1MDctYjJlNi00NjJiLTliM2QtMGM3ZjY1NDU1MzNlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 09:31:03 | 2025-08-05T12:34:04.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8ee88507-b2e6-462b-9b3d-0c7f6545533e |  | 2025-08-05T12:30:07Z | 2025-08-01T16:14:28Z | TRUE | 01/08/2025 11:42:49 | 05/08/2025 09:34:04 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTA5ZjQ2NWMtYWIwMy00NjAwLTgzNTktZjhmMTkyMDNmZDNmOjU3MDE2 | 01/08/2025 11:42:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6855829, -46.604516 | -23.6856898, -46.6043785 | {'coords': {'latitude': -23.6856898, 'longitude': -46.6043785}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGVmM2I5YWYtODcwNi00Nzg2LWE0ODYtN2E0ODNhN2EyNGJjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2025 10:27:26 | 2025-08-29T13:29:57.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado, enviado sem plaqueta técnica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8ef3b9af-8706-4786-a486-7a483a7a24bc | Check-list | 2025-08-29T13:20:57Z | 2025-08-29T13:20:47Z | FALSE | 29/08/2025 10:19:19 | 29/08/2025 10:29:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjdhY2IxMDAtYjY5Ni00NmUzLWJmZjYtYzZkNmNkNjEyOGNkOjU3MDE2 |  | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855583, -46.60438 | -23.6854883, -46.60445 | {'coords': {'latitude': -23.6854883, 'longitude': -46.60445}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGVmN2Q0ZWEtZjI1Ni00MmZmLWI1YTgtYzg2NjQ3NmRjNTE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/10/2025 08:28:54 | 2025-10-15T11:32:28.000Z | Equipamento em retrabalho: queimado de solda e rebarbas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8ef7d4ea-f256-42ff-b5a8-c866476dc515 |  | 2025-10-15T12:40:53Z | 2025-10-15T11:37:42Z | FALSE | 06/10/2025 08:10:51 | 15/10/2025 09:40:53 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDhmYjJmNDUtNWYwNi00YmI0LTk1MTctMzFhNTIzNWJiNzZmOjU3MDE2 | 06/10/2025 08:10:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6859217, -46.6047717 | -23.6858422, -46.604668 | {'coords': {'latitude': -23.6858422, 'longitude': -46.604668}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OGVmZWQyNjItNzE2Yi00OTBhLWJjZTUtMmJkNjkyODMzMmJjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/08/2025 14:36:32 | 2025-08-20T17:51:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8efed262-716b-490a-bce5-2bd6928332bc |  | 2025-08-20T17:52:27Z | 2025-08-20T12:08:37Z | FALSE | 20/08/2025 09:03:48 | 20/08/2025 16:39:45 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDJmNjc0NWMtYjMwZS00NjI4LWJlYTItY2E5OTY1ZGY3MTU3OjU3MDE2 | 20/08/2025 09:03:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6856067, -46.6043417 | -23.6856118, -46.604358 | {'coords': {'latitude': -23.6856118, 'longitude': -46.604358}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGYwNmViMWUtNGJjYi00YThhLTg3NTMtYzNlZDkwOTcxNDI5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 31/07/2025 16:41:13 | 2025-07-31T19:54:02.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8f06eb1e-4bcb-4a8a-8753-c3ed90971429 |  | 2025-07-31T19:08:09Z | 2025-07-31T19:08:03Z | FALSE | 31/07/2025 16:02:59 | 31/07/2025 16:54:02 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWMxMTBiNGMtYmIxYS00OTgwLWE2YjUtM2FmMGIxMDMyYTgzOjU3MDE2 | 31/07/2025 16:02:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6859529, -46.604508 | -23.6856539, -46.6044278 | {'coords': {'latitude': -23.6856539, 'longitude': -46.6044278}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGYwOWQ0YjUtYmQ4ZS00MzJiLTk3OTgtMjY2MDhiNzFmOTUyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/07/2025 13:31:15 | 2025-07-25T16:34:40.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8f09d4b5-bd8e-432b-9798-26608b71f952 |  | 2025-07-23T16:45:32Z | 2025-07-23T16:39:39Z | FALSE | 23/07/2025 12:38:22 | 25/07/2025 13:34:40 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTRhM2QxZGQtZThkYS00N2ZlLWI2ZGItZTBkYmM4YTZjOGVmOjU3MDE2 | 25/07/2025 07:42:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855303, -46.6044796 | -23.6854683, -46.6041159 | {'coords': {'latitude': -23.6854683, 'longitude': -46.6041159}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGYxMTY3MjAtYzk2ZS00NzA1LWI1MDAtNGU3MDg0YjAxZmI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/10/2023 10:58:57 | 2023-10-23T15:27:41.000Z | Foi trocada 3 controladoras em três fornos boost ficando ok . e foi feito preventiva em 2 fritadeiras. também foi relacionado os outros equipamento que farão parte da preventiva futura. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8f116720-c96e-4705-b500-4e7084b01fb8 | MANUTENÇÃO EM 2 FRITADEIRAS E 3 FORNOS VARIOOCOCK | 2023-10-23T11:00:48Z | 2023-10-23T10:48:46Z | FALSE | 23/10/2023 07:46:06 | 23/10/2023 12:27:41 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZGJmNWIzNmYtNTJiZi00ZmM1LTk4NTgtMGRmOGI4OWM5MDY1OjU3MDE2 | 23/10/2023 10:30:00 | -22.846975, -45.230416 |  | -22.8471053, -45.2304688 | {'coords': {'latitude': -22.8471053, 'longitude': -45.2304688}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OGYyMjZhYjEtMzM5Yi00YmZlLTg1NTItMDk1YTEzNThiMTY3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/08/2025 13:28:52 | 2025-08-14T16:30:28.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8f226ab1-339b-4bfe-8552-095a1358b167 |  | 2025-08-14T14:43:18Z | 2025-08-14T14:33:19Z | FALSE | 14/08/2025 10:59:22 | 14/08/2025 13:56:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2E1ZTMwOWEtZjI3OS00N2IwLTljZjktYjRiNjA4Mjg2MjMzOjU3MDE2 | 14/08/2025 10:59:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.685765, -46.6044469 | -23.6857092, -46.6044926 | {'coords': {'latitude': -23.6857092, 'longitude': -46.6044926}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGYyYjMxMzAtMzZlMS00YzJkLWE0MmItM2JjYjI2M2I3NGRmOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-27T18:42:04Z | TRUE | 27/08/2025 15:07:33 | 27/08/2025 15:42:04 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTRhMWZlYWMtMzVkMy00YTRiLTk3OWItZjk2NjlhOGQ4NjUyOjU3MDE2 | 25/08/2025 15:07:00 | -23.5315646, -46.7816739 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
OGYzMmI0N2ItYmM1OC00OWRjLTlhM2YtMzIyNzQ4ZWM0OWM0OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 19/07/2023 08:09:32 | 2023-07-19T14:33:12.000Z | foi trocado uma unidade condensadora de 3/4. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8f32b47b-bc58-49dc-9a3f-322748ec49c4 | TROCA DE UNIDADE CONDESADORA | 2023-07-18T10:53:00Z | 2023-07-18T10:51:55Z | FALSE | 18/07/2023 07:51:42 | 19/07/2023 12:06:26 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjY3YzcyOGYtY2QwMy00NmIyLWE4NGMtNjhmMmMxMzQ4ZDc3OjU3MDE2 |  | -22.936882, -47.160331 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 4.6, 'altitude': 631.8, 'latitude': -22.9250417, 'longitude': -47.1278683, 'speed_accuracy': 2.3, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OGYzZWZmNjAtMDhmMy00NGVkLWIwNGUtM2EzNzNlMTcyM2QyOjU3MDE2 | 60 | 2 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-01T16:36:08Z | 2025-07-31T12:54:40Z | FALSE | 31/07/2025 09:35:44 | 01/08/2025 13:36:08 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZDRhYWYwYjItMjcwNy00YzJmLWJmMTMtN2MwZDEyMjdlMDk2OjU3MDE2 | 31/07/2025 09:35:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
OGY0MjYyZDAtOTcwNi00YzBjLWE1YzctMTlhZmNkZTE1ZDYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 14:15:00 | 2023-09-28T17:58:00.000Z | foi aumentado os bicos injetores do charbroli e da chapa quente foi feito o teste de funcionalidade e esta funcionando com chama está Alta conforme o cliente solicitou. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8f4262d0-9706-4c0c-a5c7-19afcde15d61 | MANUTENÇÃO NO CHAR BROILER QUE NÃO ESTA ESQUENTANDO |  | 2023-10-05T21:11:36Z | FALSE | 28/09/2023 10:54:58 | 05/10/2023 18:11:36 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MDA3NzI3MDEtMzY2Ny00NTg4LThmMmUtMDhlY2M5ZmU2YWQ5OjU3MDE2 | 28/09/2023 13:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5740978, 'longitude': -46.6883772}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OGY0ZTkxZTEtODRiZS00YTJiLTllNjAtMzVlNDdhYjllNGMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/08/2023 11:51:00 | 2023-08-08T16:09:00.000Z | Evaporador broqueado! foi desbloqueado evaporador dado instruções a respeito da ventilação. evitar obstruir a passagem de ar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8f4e91e1-84be-4a2b-9e60-35e47ab9e4c3 | EQUIPAMENTO CONGELANDO PAREDE ESQUERDA DO REFRIG. DEMAIS PAREDES AQUECENDO. |  |  | FALSE | 08/08/2023 07:30:40 | 28/08/2023 08:34:46 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzZlNjU4MWQtZmQwZi00NzMzLWE1ZDItMmQyM2U3MWNkZjc4OjU3MDE2 | 08/08/2023 11:00:00 | -23.598784, -46.697492 |  |  | {'coords': {'speed': 0.85, 'heading': 254.52, 'accuracy': 17.6, 'altitude': 733.8, 'latitude': -23.6116336, 'longitude': -46.681465, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.1}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OGY2OGJlMDItYThmNS00MGMzLWJhZjUtZjRhMWFlYmNlZTUyOjU3MDE2 | 200 | 100 | done | 23/10/2024 11:52:00 | 2024-10-23T14:57:50.000Z | gaveta estava desnivelada . teve que refazer furos de fixação das rodiças telescópica e aliamento da gaveta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8f68be02-a8f5-40c3-baf5-f4a1aebcee52 | P13164 020 20BAN6 CENTRO SANTA MARTA SMCC.129809 MESA C/CUBA 2-50x40x25 / (D) / PREMIUM 1,0 / PRAT LISA C/ 3 GAVETAS 2000 x 700 x 850 PC 04/08/2024 06/08/2024 1,000 problema na gaveta | 2024-10-22T22:01:07Z | 2024-10-22T22:00:57Z | FALSE | 22/10/2024 18:06:16 | 24/10/2024 12:04:09 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OWQyODZhN2UtZmU3My00MjBhLWI2ZjctMGExMjMzMzU3NjgyOjU3MDE2 | 23/10/2024 11:45:00 | -23.666603, -46.685792 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OGY3NDcyNjQtMmVjNS00OWUwLWFmMjMtYWYyMDNlN2NmZTUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/07/2023 09:49:31 | 2023-07-21T12:52:21.000Z | foi instalado a chapa das fotos acima | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8f747264-2ec5-49e0-af23-af203e7cfe51 |  | 2023-07-21T10:27:21Z | 2023-07-21T10:27:16Z | FALSE | 21/07/2023 07:24:15 | 21/07/2023 09:52:21 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZjA0MDc1ZjMtODdmNy00YmU4LWFhYWYtMjQ0M2M0OWYxOWNiOjU3MDE2 | 21/07/2023 07:00:00 | -23.580267, -46.692213 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 33, 'altitude': 724.8, 'latitude': -23.5816826, 'longitude': -46.6906635, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.8}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OGY3NGUyYmEtNzQ1Yy00ZGE2LWE2NTAtOGRhYTBlNmE5YTNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/10/2023 11:55:56 | 2023-10-25T16:49:10.000Z | Foi trocado os dois sensores da tfk e equipamento vai ficar em obs | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8f74e2ba-745c-4da6-a650-8daa0e6a9a3b | MANUTENÇÃO EM TFK 5KG | 2023-10-25T14:53:07Z | 2023-10-25T14:53:00Z | FALSE | 25/10/2023 08:52:49 | 25/10/2023 13:49:10 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NGQxZDA0MDUtNmE2MS00NDU2LWJkMjMtOGJhYzlmMGNmMDBiOjU3MDE2 | 25/10/2023 11:00:00 | -22.378152, -47.559568 | -22.3779408, -47.5599796 | -22.3779224, -47.5593331 | {'coords': {'latitude': -22.3779224, 'longitude': -47.5593331}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OGY3YTAzNTAtNjExNC00M2YxLTg5MWMtZDRmMzE3YzEyZTkwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/10/2023 16:03:16 | 2023-10-27T21:55:28.000Z | trocada resistência que estava queimada ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8f7a0350-6114-43f1-891c-d4f317c12e90 | MANUTENÇÃO PISTA AQUECIDA | 2023-10-27T17:32:25Z | 2023-10-27T12:53:43Z | FALSE | 27/10/2023 09:00:24 | 27/10/2023 18:55:28 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjQ3Yjg1MmYtZjRjYy00YzZlLTg3NDMtYWU1NDVkMjU4YWQ2OjU3MDE2 | 27/10/2023 14:00:00 | -23.426234, -46.480008 | -23.4238714, -46.4762609 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OGY4YmRjYzAtZmUxOC00MDUyLWFlZDktNzQ1MDdkMjE5ZWU4OjU3MDE2 | 540 | 100 | pending |  |  |  |  | instalaçao |  |  | TRUE | 22/11/2024 16:47:58 | 26/11/2024 17:23:30 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OThhZDExODItMDA5MC00MzBkLWI0MDktNGJmNDYxZjRlNGFmOjU3MDE2 |  | -20.558349, -47.380429 |  |  | {} | Pendente | T02 - DAVID AFONSO
OGY5ODI5MjMtYTE0Zi00M2I4LTlhZGQtZGYzZDM0ZjQ4YWE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/03/2024 10:26:43 | 2024-03-25T14:46:32.000Z | foi substituído a placa eletrônica, termostato e micro switch terraform funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8f982923-a14f-43b8-9add-df3d34f48aa5 | RETORNO PARA TROCA DO MICROSUIT E SENSORES | 2024-03-25T12:52:07Z | 2024-03-25T12:35:27Z | FALSE | 25/03/2024 09:17:02 | 25/03/2024 11:46:32 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YzE1Njc1YWItMjc2Mi00MzFmLThhMTctNjg3MGVhNDEwYmJhOjU3MDE2 | 25/03/2024 10:30:00 | -23.592539, -46.669455 | -23.5930084, -46.6704072 | -23.5930583, -46.6706233 | {'coords': {'latitude': -23.5930583, 'longitude': -46.6706233}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OGY5YTA0MTctYzMzYS00MGZhLTlhZDEtM2Q3NDk5YTJiMzdlOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 25/10/2023 14:28:19 | 01/10/2024 18:12:34 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NTIxMmFjYmEtMGIzYi00OTRmLWI3MWQtODcxMzM1NmZiMjY2OjU3MDE2 | 25/10/2023 07:00:00 | -23.622386, -46.821595 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OGY5ZjkyNzQtM2RkYi00Yjg0LWIwYzgtOWQxN2I4MzNiNWM0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 11:08:35 | 2025-08-22T14:17:59.000Z | Equipamento liberado sem plaqueta técnica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8f9f9274-3ddb-4b84-b0c8-9d17b833b5c4 |  | 2025-08-22T14:56:45Z | 2025-08-21T20:01:26Z | FALSE | 21/08/2025 16:50:02 | 22/08/2025 11:57:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2I5OWQ4NWUtYTQ5Zi00NGUzLWExOWUtNDM1ZGY2MjM5YjY1OjU3MDE2 | 21/08/2025 16:49:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6857024, -46.6045241 | -23.6857331, -46.6043449 | {'coords': {'latitude': -23.6857331, 'longitude': -46.6043449}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGZhODNjODEtMjkzOS00YTk3LTllZjUtZmEyNGY4ZTg0NmUyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/10/2023 11:00:00 | 2023-10-19T14:30:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8fa83c81-2939-4a97-9ef5-fa24f8e846e2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR |  |  | FALSE | 16/11/2023 11:41:06 | 16/11/2023 11:44:58 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MjNhZGQ0MGMtZjBjZC00MWJjLTkyZWMtZmU4MTgxOThlMzJiOjU3MDE2 | 19/10/2023 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OGZhYTA3M2MtNGQ0Zi00MjQwLTk2YjYtYTE5YjJmOTMxMDFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/11/2023 14:02:40 | 2023-11-10T19:10:22.000Z | recicladora 100 kg foi analisado e feita a preventiva foi registrado corrente solta coroa solta partes da resistência de porcas também solta foi feito reaperto no comando elétrico em higienização da parte externa interna reaperto nos parafusos da pá feito os parâmetros da resistência do comando e feito todo a preventiva do início ao fim acompanhando por uma hora o trabalho da máquina a mesma ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8faa073c-4d4f-4240-96b6-a19b2f93101f | MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECO | 2023-11-10T13:48:07Z | 2023-11-10T13:45:42Z | FALSE | 10/11/2023 10:44:15 | 10/11/2023 16:10:22 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZTg1ZTQ0MGMtMWMzNy00N2EwLWE0YTctZTY3OGUyNjRhODliOjU3MDE2 | 10/11/2023 09:00:00 | -23.652824, -46.714351 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OGZhZTZhYjAtOGU4MC00ODBiLTg5YTItN2ExNmU3M2QwZmI3OjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 03/07/2025 12:42:35 | 2025-07-03T16:30:07.000Z | foi regulado as bocas do fogão ok porém o forno encontra-se com a válvula danificada sendo necessário trocar. porém a cozinheira me relata se não a a possibilidade de ser um registro mais simples. vamos verificar com a engenharia a possibilidade. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8fae6ab0-8e80-480b-89a2-7a16e73d0fb7 | 2 -CEi José Aristodemo Pinotti- O fogo no forno não acende desde que foi instalado (FOTO 2) | 2025-07-02T23:39:36Z | 2025-07-02T23:37:55Z | FALSE | 02/07/2025 19:26:06 | 03/07/2025 13:30:07 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzI0OWJiYjctMmJmMC00OGM5LThmMWMtNTUzNWQ2OTMyNDQ4OjU3MDE2 | 03/07/2025 12:45:00 | -22.874302, -47.14389 | -23.1095652, -47.0054109 | -23.1506297, -46.9607216 | {'coords': {'latitude': -23.1506297, 'longitude': -46.9607216}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OGZkNWVlMGEtZjljNi00NDQ0LTg1NTQtZmY4OWM3NjIzMDUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/09/2024 18:01:00 | 2024-09-04T01:00:00.000Z | acompanhou o serviço com Toinho serviço noturno | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8fd5ee0a-f9c6-4444-8554-ff89c7623053 | nao atinge temperatura |  |  | FALSE | 03/09/2024 16:36:01 | 08/11/2024 16:09:03 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZDgxYmQzMzQtZDExMS00ZjI5LTlmMjUtZThlN2NiM2Q3OTcxOjU3MDE2 | 03/09/2024 18:00:00 | -23.997682, -46.257088 |  |  |  | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OGZkZDQwMDQtOTZmYy00ODA1LTk4ZTItODU3YmJhYmUzYjY0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/04/2024 08:00:00 | 2024-04-08T12:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA MANGUEIRA DE ÁGUA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8fdd4004-96fc-4805-98e2-857bbabe3b64 | MANUTENÇÃO CORRETIVA CAFETEIRA NA COZINHA CENTRAL MAQUINA COM VAZAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA |  |  | FALSE | 16/04/2024 13:19:08 | 16/04/2024 13:21:13 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MTk0Y2MwNzItMzc0ZS00NjhkLThkZTItNWY5YzkwYjk2ZDhjOjU3MDE2 | 08/04/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OGZlOGZkNmUtZjJhZS00NmQ1LTg3OWItNDIzNDU4MzI3NDJiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 15:13:44 | 2025-10-02T18:26:44.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8fe8fd6e-f2ae-46d5-879b-42345832742b |  | 2025-10-02T18:13:35Z | 2025-10-02T13:32:16Z | FALSE | 02/10/2025 10:06:08 | 02/10/2025 15:26:44 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDQzODRjNWMtNDE3Ny00ZTBkLTk0ZGQtYzdkNTAxZWRhYzcyOjU3MDE2 | 02/10/2025 10:06:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.685595, -46.6044767 | -23.6856067, -46.6044533 | {'coords': {'latitude': -23.6856067, 'longitude': -46.6044533}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OGZmNjMwYzUtY2Q0ZC00NjBiLWJlMTEtY2UwYWQ3OTU5YjI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/03/2024 12:00:00 | 2024-03-08T18:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA RESISTÊNCIA EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/8ff630c5-cd4d-460b-be11-ce0ad7959b28 | MANUTENÇÃO FORNO SALAMANDRA APÓS ENVIO DA TOPEMA DA RESISTÊNCIA PRO CLIENTE, FOI ACIONADO TÉCNICO EXTERNO WAGNER PARA REALIZAR O REPARO |  |  | FALSE | 20/03/2024 12:44:43 | 20/03/2024 12:48:18 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODY4NTAzMzQtZjk2Zi00MWM0LWE4NTItYzczMmJmZTc2ZTRiOjU3MDE2 | 08/03/2024 12:00:00 | -20.342843, -40.28488 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OTAwMzZmMjgtYTM5Yi00M2Q0LWE4NzMtNTc0NWYxODhmODg4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 12:59:33 | 2025-08-21T16:02:58.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/90036f28-a39b-43d4-a873-5745f188f888 |  | 2025-08-20T17:26:44Z | 2025-08-20T11:37:01Z | FALSE | 20/08/2025 07:53:04 | 21/08/2025 13:02:58 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MzQ3NjllYWMtODYxZi00ODhmLWJjNTgtZjBiZDYwYzYyMWY4OjU3MDE2 | 20/08/2025 07:52:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6858451, -46.6047463 | -23.6858617, -46.6047667 | {'coords': {'latitude': -23.6858617, 'longitude': -46.6047667}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OTAxMTNkMGMtOGFhOC00OGU0LTgxMTAtOTUzNWFlZTI1NzhmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-11-12T21:34:14Z | FALSE | 01/11/2024 10:21:30 | 12/11/2024 18:34:14 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDgyZmI5ZjEtYjhhZS00Mzg0LTkyZTctYThlODcxMDE3ZDkwOjU3MDE2 | 14/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ceb17601-1b15-4d93-804f-6241a06fd2b1', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTAzY2RjYTAtMzllYS00ODJkLWJlNzItM2EwNmVjMTMxODU4OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 08/11/2024 17:27:36 | 12/11/2024 18:24:45 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjE1OTE1YjktZTMzNC00MWM1LTgxODMtOTBmNDYyMjg3MzExOjU3MDE2 | 12/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OTA0YmU4MTQtNmFiYS00NDNmLWI5ODQtZTYxNzE4Yzk0YzMyOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 30/01/2025 12:19:00 | 2025-01-30T18:51:00.000Z | foi feita a troca de uma resistência adesiva e feita tbm a uma nova isolação dos fios de alimentação do equipamento equipamento ficou funcionando e perfeita condições. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/904be814-6aba-443f-b984-e61718c94c32 | nao funciona |  | 2025-02-04T14:24:47Z | FALSE | 29/01/2025 18:37:12 | 04/02/2025 11:24:47 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZGUzNzczN2ItMzEzNS00MzVlLWJjNzQtYmIzNGFmZjI0YzhkOjU3MDE2 | 30/01/2025 08:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTA0Yzc4NjYtYjAyMy00NDIyLTgyODYtYjIwN2I3MDcyNTFhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 16/04/2025 13:06:05 | 2025-04-16T16:13:47.000Z | foi detectado que o micro ventilador do carrinho aquecido está queimado tem que ser feito a substituição. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/904c7866-b023-4422-8286-b207b707251a | Sou a Laisla Nutricionista do Itaim Queria solicitar manutenção para um carrinho térmico , que está com cheiro de queimado. | 2025-04-16T14:03:53Z | 2025-04-16T13:04:30Z | FALSE | 14/04/2025 17:16:05 | 16/04/2025 13:13:47 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZDVjYTZhY2UtZmFjYi00MmRkLWFjYmMtNjVkNDJjYjcyNmNmOjU3MDE2 |  | -23.590704, -46.673401 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTA0Y2EyNjQtNGZmMi00MGY0LTk3MmEtYTcyMjNiZjc4YTk1OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 27/01/2025 13:22:35 | 2025-01-27T16:33:21.000Z | foi feito conserto da vitrine aquecida, regulagem de altura de dois balcões refrigerador,regulado caixinha do dreno de duas mini camara refrigerada que estava vazando água.PENDENCIAS QUE FICARAM QUESTÃO DAS CHAVES DO BALCÃO REFRIGERADOS QUE PERDERAM,MODULO GAVETEIRO NEUTRO QUE NAO CONSEGUIMOS FAZER CONSERTOS DAS GAVETAS NO LOCAL,MESA DO FORNO RATIONAL QUE NAO CABE AS GNS EM BAIXO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/904ca264-4ff2-40f4-972a-a7223bf78a95 |  | 2025-01-27T16:04:48Z | 2025-01-27T16:04:33Z | FALSE | 06/01/2025 17:44:16 | 27/01/2025 13:33:21 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZDE0M2EwNDktMzJhYi00MDMwLThjOGYtZThhYWE0YTFkMDhjOjU3MDE2 | 27/01/2025 11:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTA1NmVmMWEtZWIxNC00NjQ0LWE5NDktYmJlZDRjMjQwNzZlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/07/2025 14:05:00 | 2025-07-28T19:02:00.000Z | sanado o vazamento de gas e regulado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9056ef1a-eb14-4644-a949-bbed4c24076e | VAZAMENTO DE GAS |  | 2025-07-30T11:35:07Z | FALSE | 17/07/2025 09:44:53 | 30/07/2025 08:35:07 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NmQwNTk5NzMtZDA1MC00ZDUwLWIxZmMtMDc3ZjA4ODE2OTYwOjU3MDE2 | 28/07/2025 08:00:00 | -19.9730854, -43.9327044 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
OTA1ZGIwOTgtZDAwMi00NTI4LTk4MWItMzlmN2RjMWY2YTBmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/07/2025 15:48:06 | 2025-07-17T19:33:43.000Z | Equipamento reprovado, sem logo Topema. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/905db098-d002-4528-981b-39f7dc1f6a0f |  | 2025-07-17T14:30:40Z | 2025-07-17T14:30:35Z | FALSE | 17/07/2025 11:18:15 | 17/07/2025 16:50:33 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZTM3NzRkMDItYzRmMC00OTUwLWEzMWQtNTQyNWVjMjMzMTM5OjU3MDE2 | 17/07/2025 11:20:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855082, -46.6045816 | -23.6856254, -46.6043981 | {'coords': {'latitude': -23.6856254, 'longitude': -46.6043981}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OTA2NWY5N2MtOThjYy00NGYwLTk5YjYtMmVhMGUyMDlkNDI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 10:54:01 | 2023-09-28T16:00:37.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9065f97c-98cc-44f0-99b6-2ea0e209d427 |  | 2023-09-28T11:11:26Z | 2023-09-28T11:11:12Z | FALSE | 28/09/2023 08:09:38 | 28/09/2023 13:00:37 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YTA5NTQxN2MtZTRkMS00NjlhLWFiZjctODMzZWE2ZjM4ZjFlOjU3MDE2 | 28/09/2023 07:00:00 | -23.563617, -46.68862 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 11, 'altitude': 748, 'latitude': -23.5636367, 'longitude': -46.688735, 'speed_accuracy': 5.8, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 5.5}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OTA3NTI4NjYtZGFkYS00ZWUwLWE4MWItNTM5NDRkZGM1MWNiOjU3MDE2 | 450 | 100 | done | 22/01/2025 09:00:00 | 2025-01-22T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/90752866-dada-4ee0-a81b-53944ddc51cb | Limpeza preventiva de equipamentos diversos |  | 2025-02-18T10:43:17Z | FALSE | 22/01/2025 07:58:01 | 18/02/2025 07:43:17 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YWIxZDU2MTktNTg1ZS00NjY4LTk5ZjQtN2MwNmVmZTdmYjM0OjU3MDE2 | 22/01/2025 08:00:00 | -23.524895, -46.688619 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OTA3OWZiMzItYWU1Ni00Y2JiLTgzMDUtYWQzOGFlN2Q3YTkzOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 15/01/2025 09:00:00 | 2025-01-15T18:00:00.000Z | realizado manutenção na pllaca 348km R$ 358,00 2 visitas tecnicas 250,00x2 = R$ 500,00 reparo de placa hora R$ 1400,00 total R$ 2.270,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9079fb32-ae56-4cbb-8305-ad38ae7d7a93 | voltou ao sesc devido estava de recesso e colocar a peça realizado manutenção na pllaca 348km R$ 358,00 2 visitas tecnicas 250,00x2 = R$ 500,00 reparo de placa hora R$ 1400,00 total R$ 2.270,00 |  |  | FALSE | 17/01/2025 15:08:39 | 17/01/2025 15:09:30 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NWYxMWFlMWEtODA4Yy00NmY3LWJhZDctOWJlMzg4ZDc2ZjlkOjU3MDE2 | 15/01/2025 09:00:00 | -28.28916, -49.938221 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
OTA3ZjcxMzQtYTQzNy00OWU2LWJhNzMtMzYyOTNiNzQwYjRiOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 13/05/2025 08:00:00 | 2025-05-13T21:00:00.000Z | Forno foi invertido da voltagem de 220v. para 380v pela empresa anterior que fez o atendimento >cliente pediu os fornos em 380v.  A inversão do neutro com o terra, e uma fase positivo encostado na chapa lateral do gabinete do forno fechando sem utilizar fita isolante de auto fusão, fita isolante comum danificou componentes elétricos  Queimou as 2 contactoras 1- controlador, 1 - display do forno. Com fita isolante comum não adequada (NÃO SENDO DE AUTO FUSÃO) O positivo encostado na chapa lateral do gabinete do forno fechando curto Informações de atendimentoAtividade1AgendadaObservações da atividade: 28/04/2025 - Peças queimadas enviadas para o técnico, previsão de regularização em 30/04 Data chegou as peças dia 30/04/2025 Início- 01/05/2025 conclusão dos serviços 01/05/2025 trocado 2 contactora 1- controlador, e 1 Display. TERCEIRO colaborador responsável: Edson Machado empresa; Tecfreezer Acompanhou os serviços responsável pela manutenção o Sr. Elton Alexandre do SESC - Enviado vídeo em anexo Valor total dos serviços: R$ 1200,00 + Valor total dos produtos: R$ 0,00 + Atividade: km de deslocamento total 3 x 166 km = 489 km R$ 489,00 Total = R$ 1.689,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/907f7134-a437-49e6-ba73-36293b740b4b | Forno foi invertido da voltagem de 220v. para 380v pela empresa anterior que fez o atendimento >cliente pediu os fornos em 380v.  A inversão do neutro com o terra, e uma fase positivo encostado na chapa lateral do gabinete do forno fechando sem utilizar fita isolante de auto fusão, fita isolante comum danificou componentes elétricos |  |  | FALSE | 11/06/2025 15:44:30 | 11/06/2025 15:46:55 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZWI4ODNjMjYtZmI3MS00OTk2LWJiY2ItYzZhY2NmNDE2ZWNhOjU3MDE2 | 13/05/2025 08:00:00 | -7.978393, -35.074302 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OTA4MjEyMWQtMmYzZC00YTBjLTkzODctYzM4ZTQwMGNhMzM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/03/2024 13:00:00 | 2024-03-23T17:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9082121d-2f3d-4a0c-9387-c38e400ca335 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINA DE LAVAR DA NETTER NA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 15/04/2024 17:35:29 | 15/04/2024 17:37:47 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MTZiNThhMTItY2Y1Ni00NjcxLWE1M2QtMjM5MTc3Y2M1ZmNkOjU3MDE2 | 23/03/2024 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OTA4MmI1MjktYWMyMy00ZjExLWEwNDEtNjYxY2YyODg3MGRkOjU3MDE2 | 120 | 0 | scheduled |  |  |  |  | Diagnóstico completo. |  |  | FALSE | 22/04/2025 15:32:20 | 29/04/2025 11:55:38 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YzYxMDM4NTMtODRiYS00OGU5LWJjYjEtNzJlZGM3YTVlOTI4OjU3MDE2 | 29/04/2025 09:00:00 | -23.436102, -46.258439 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
OTA5M2UyMTktMjg5MS00NDEyLWFhODctZDU1NWNmNDhiYzQ3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/10/2025 14:30:00 | 2025-10-03T17:33:01.000Z | Feita a preventiva das equipamentos com a forma solicitação | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9093e219-2891-4412-aa87-d555cf48bc47 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS | 2025-10-03T17:29:40Z | 2025-10-03T17:28:24Z | FALSE | 02/10/2025 14:05:05 | 03/10/2025 14:33:01 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODk4MWNlZGEtMGU2Yy00ZmNjLThlMmMtZmExZmNkNGVlMDBkOjU3MDE2 |  | -23.95028, -46.29135 | -23.99488, -46.2569733 | -23.99488, -46.2569733 | {'coords': {'latitude': -23.99488, 'longitude': -46.2569733}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OTA5ZTU3ZGItODRiMi00NzVhLThkZmUtOTFhNWVhNGFiZmZlOjU3MDE2 | 180 | 3 | scheduled |  |  |  |  | EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ CONGELANDO, OS ALIMENTOS ESTÃO MOLES, LEVAR GÁS R404 E VÁLVULA DE EXPANSÃO PEGAR COM A FERNANDA |  | 2025-04-09T16:18:31Z | FALSE | 01/04/2025 17:09:49 | 09/04/2025 13:18:31 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OGQ4NDAyMjAtMDdhNy00NTFjLWI1NGEtOTg5NGFjZTcxNWQyOjU3MDE2 | 09/04/2025 14:30:00 | -23.685926, -46.683076 |  |  | {} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTBhYWE0YTYtNGRhYi00NzBjLTk1ZDEtZTA4NzY3ZjRiNjY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/12/2023 11:02:00 | 2023-12-20T18:10:00.000Z | feito ajuste nas portas dos carrinhos de devolução | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/90aaa4a6-4dab-470c-95d1-e08767f4b665 | ajuste de sapatas + acompanhamento Lígia - GOPP |  |  | FALSE | 20/12/2023 10:42:20 | 03/01/2024 16:23:52 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZGY0YTdmZGYtNjJhNy00MzhkLWJkOTktM2Y0ZjU1NjgyYTFmOjU3MDE2 | 20/12/2023 09:45:00 | -23.629905, -46.736396 | -23.6196115, -46.7343994 | -23.6198602, -46.7345842 | {'coords': {'latitude': -23.6198602, 'longitude': -46.7345842}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OTBhYzRmNjgtOWM0ZS00Y2JhLWEzNDItY2U1MDk4ZDg2ZTJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/02/2024 08:30:00 | 2024-02-28T14:03:00.000Z | foi feito a limpeza no tanque da máquina,tirado toda a sujeira e colocado a corrente na mesma. equipamento voltando a funcionar normalmente 🆗 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/90ac4f68-9c4e-4cba-a342-ce5098d86e2b | RETORNO PARA FINALIZAR A MANUTENÇÃO TIRAR OS RESÍDUOS E REPOSICIONAR A ENGRENAGEM PARA FUNCIONAMENTO |  | 2024-03-15T10:49:42Z | FALSE | 28/02/2024 08:00:55 | 15/03/2024 07:49:42 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTFhNTY4MGEtY2YxNi00ZDI0LTg3YWItZjAxZmNhMTI3ZWY4OjU3MDE2 | 28/02/2024 09:00:00 | -23.622386, -46.821595 | -23.6229872, -46.8220448 | -23.62209, -46.8216002 | {'coords': {'latitude': -23.62209, 'longitude': -46.8216002}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTBhZmQ4ZjYtNDNmYi00MjU0LWFlY2EtZDM2YzM0NDYwYTVlOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 16/07/2025 14:58:58 | 2025-07-16T19:29:11.000Z | foi feito verificação no equipamento e o funcionando perfeitamente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/90afd8f6-43fb-4254-aeca-d36c34460a5e | AGENDADO COM CLIENTE AS 15:00HS | 2025-07-16T11:02:49Z | 2025-07-16T00:53:15Z | FALSE | 15/07/2025 18:23:12 | 16/07/2025 16:29:11 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | M2UwYmVhMmMtMGQ4Ny00ZjFhLWFkZjEtZjc3OGQxOGQ5MjI1OjU3MDE2 | 16/07/2025 15:00:00 | -23.586534, -46.682601 | -23.5912705, -46.6816652 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTBiNGI1NzAtYWNjYS00MzIyLWFiOGItMmI1YzAwY2Y4NTU1OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | montagem Equipotel |  |  | TRUE | 12/09/2024 14:25:17 | 31/10/2024 15:12:24 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MDEwYTlmYzMtNDBhZC00OTViLTkzZGEtMDYwMzlmZWU4MTg4OjU3MDE2 | 16/09/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OTBjMDA2ZTUtYWZiMC00MWU4LTkxYTAtOTcxMmZkM2E2OTdiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/09/2023 09:15:00 | 2023-09-12T12:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/90c006e5-afb0-41e8-91a0-9712fd3a697b | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA RAMPA AQUECIDA NA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 15/09/2023 17:02:08 | 15/09/2023 17:03:57 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YWE3NTJhZjQtYzQyMi00ZDJlLTllZjctNDAzYWQ4MWU1ZTE5OjU3MDE2 | 12/09/2023 09:15:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OTBkM2UzMGItMTY3OS00ODBjLWIzZTUtM2UyMDVlMjkyYTIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/10/2025 08:20:57 | 2025-10-02T11:38:49.000Z | Equipamento liberado de forma condicional vidro solto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/90d3e30b-1679-480c-b3e5-3e205e292a20 |  | 2025-10-02T11:20:48Z | 2025-10-02T11:06:29Z | FALSE | 02/10/2025 08:04:50 | 02/10/2025 08:38:49 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDE1NDdmZjgtZWUyZS00NmU2LTliNmEtNDRkNTU4NWI2ZDY5OjU3MDE2 | 02/10/2025 08:04:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.685405, -46.6043317 | -23.6855467, -46.6044433 | {'coords': {'latitude': -23.6855467, 'longitude': -46.6044433}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTBkZGE5MzUtZjRkNS00MDg5LWEzNmItNGFlODMzM2RiN2MxOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 21/08/2023 07:00:00 | 2023-08-21T10:01:00.000Z |  |  | Observação do cliente: Forno não solta vapor e não lava |  |  | TRUE | 22/08/2023 16:44:25 | 29/04/2024 17:46:06 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzUxN2E2MmEtMWE3ZC00NWRmLWFiMjktOWZkNzhhNGYzODg1OjU3MDE2 | 21/08/2023 14:30:00 | -23.529389, -46.794187 |  |  | {} | Reportada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OTBlMTRhNjUtYWU5Mi00ZjljLTg0ODItNzI1NTE4ODVmOTk2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/10/2023 12:08:23 | 2023-10-24T18:00:51.000Z | foi verificado que a lingueta do trinco da porta estava solta reapertado a mesma e orientado o cliente que se ocorrer novamente será necessário trocar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/90e14a65-ae92-4f9c-8482-72551885f996 | MANUTENÇÃO ECO 100 | 2023-10-24T13:36:22Z | 2023-10-24T11:06:08Z | FALSE | 24/10/2023 08:03:22 | 24/10/2023 15:00:51 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDczODFlYmEtMWY3Zi00Yjc3LWI1NGQtOTdiNTFjNjYxZGJhOjU3MDE2 | 24/10/2023 13:00:00 | -23.658502, -46.478381 | -23.6596713, -46.4753515 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTBmOTU4ZWMtYThjNC00YWExLWIyNTItYWZmNTJiNDNmYWNmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 14:13:27 | 2025-08-26T17:19:30.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/90f958ec-a8c4-4aa1-b252-aff52b43facf |  | 2025-08-25T16:45:28Z | 2025-08-25T15:46:06Z | FALSE | 25/08/2025 12:32:58 | 26/08/2025 14:53:35 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjhmZmZhZTgtYTlhYi00NjcwLWIzYTMtNzI2OWI1ODExYjM4OjU3MDE2 | 25/08/2025 12:32:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6858083, -46.604395 | -23.6856467, -46.60441 | {'coords': {'latitude': -23.6856467, 'longitude': -46.60441}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTEwNjc0YWMtMGFlMi00ZjlkLWEwMjktZjRiYWRmMjRlOTVkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/01/2025 11:45:00 | 2025-01-27T22:00:00.000Z | Foi realizada a preventiva da composteira Foi feito a limpeza do mesmo e aperto no quadro elétrico passado graxa na engrenagem do motor e corrente Feito a limpeza e a fixação dos ventiladores Limpeza do filtro Foi detectado que o fio da entrada do motor estava solto Composteira funcionando normalmente a mesma está em trabalho de ciclo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/910674ac-0ae2-4f9d-a029-f4badf24e95d | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA ECO |  |  | FALSE | 27/01/2025 09:19:33 | 10/02/2025 11:21:50 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | N2I1NzVkNGQtYWQ4NS00ODVjLTkwM2EtMWJkNDcwZjhjOWM4OjU3MDE2 | 27/01/2025 10:30:00 | -23.49134, -46.771911 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OTExNGUzZjAtZDllMC00NWQ4LThjMzEtZGQ2ZjM0ZjEyNWZkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/08/2024 09:38:15 | 2024-08-16T14:00:45.000Z | foi trocado a cuba aquecida do banho Maria . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9114e3f0-d9e0-45d8-8c31-dd6f34f125fd | RETORNO PARA LEVAR ILHA DE COCÇÃO PARA O EQUIPAMENTO | 2024-08-16T12:37:54Z | 2024-08-16T12:37:40Z | FALSE | 16/08/2024 08:19:49 | 16/08/2024 11:00:45 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MTM2YzkzNjMtMGQ4NS00MWM1LWIxYjctMThmZDE0MDdhM2YyOjU3MDE2 |  | -23.535501, -46.771134 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTExODMwNmQtYTM0NS00MmFlLTk1MTUtNjA2MGE4NjFlYzRlOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-05T12:00:39Z | TRUE | 05/08/2025 08:56:09 | 05/08/2025 09:00:39 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2QwMzY3ZjAtYWU0Ni00MzJjLWExMTMtZjZlZjM4ZmNhZGIxOjU3MDE2 | 05/08/2025 08:55:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
OTExZGI3NWYtOWY1Zi00NGZlLTk1ZTMtZmQxOTFhOTZmY2U3OjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 10/01/2025 08:00:00 | 2025-01-10T11:00:00.000Z | cancelado |  | trocar resistencia (13)99724-9521 |  |  | FALSE | 06/01/2025 11:07:05 | 09/01/2025 17:50:48 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OGFlMDllYjAtNTRkOS00M2ViLTgxMWQtNDM4NDYyNTc0YTBlOjU3MDE2 | 10/01/2025 08:00:00 | -23.974939, -46.309732 |  |  |  | Cancelada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTExZjk4MzktMzgyMC00ZDY1LWIwZjUtNzQyOTNlMjMyZGYzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/06/2025 08:00:00 | 2025-06-18T21:00:00.000Z | feito realinhamento em 10 grelhas, o total 20, porque e um conjunto | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/911f9839-3820-4d65-b0f5-74293e232df3 | 14 99758-3585 ~Danilo Coneglian Sr Danilo soldador da regiao , contratamos para pegar a grelha com Alisson e desalinhar a grelha |  |  | FALSE | 16/06/2025 17:56:32 | 27/06/2025 09:41:49 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZjFiMDU1ZGItYmJkYi00YTRkLTkxYTEtZTIyNWRlMTZhZjYwOjU3MDE2 | 17/06/2025 14:00:00 | -22.5612438, -48.8168289 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
OTEzMDc2ZGYtMWEzNC00NDI5LWFiMzUtMTFlNTlkYTEyOWVjOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 14/02/2025 08:00:00 | 2025-02-14T11:27:00.000Z | Joao Cury solicitou a expediçao trazer para topema | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/913076df-1a34-4429-ab35-11e59da129ec | tirar as manchas de cola contato: 11 99729-2481 |  | 2025-02-14T11:44:51Z | FALSE | 11/02/2025 11:54:40 | 08/08/2025 14:15:55 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZmVjYjJmNTQtZmMzZi00NjI3LThhZGUtOTI3NmZjMDllYzc0OjU3MDE2 | 14/02/2025 08:00:00 | -23.595138, -46.737121 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTEzOThjNWEtYmNlOS00OTFjLWEzNDMtYTY5NzgxYjVhYTcxOjU3MDE2 | 540 | 5 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 29/08/2025 16:36:07 | 03/09/2025 18:40:18 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MTY0MWQwYzQtNTYxNC00NWZmLWJmNzQtNDNlMzZkNjhkNzczOjU3MDE2 | 04/09/2025 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OTEzYjQ4M2QtZTFiMi00YzU3LWI5ZTMtMjBjYzMwNjIyMjA4OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 28/08/2023 07:00:00 | 2023-08-28T10:01:00.000Z | TÉCNICO NÃO COMPARECEU DEVIDO RODIZIO DO VEICULO. SOLICITEI ATENDIMENTO DE TÉCNICO TERCEIRO PARA O DIA 29/08. |  | Equipamento não refrigera. |  |  | TRUE | 25/08/2023 09:52:19 | 29/04/2024 17:46:48 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NWYzMzE0YTAtMGQyNS00NTNiLWFjODktY2NlYzlmMWIzMzViOjU3MDE2 | 28/08/2023 13:00:00 | -23.584998, -46.684938 |  |  | {} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTEzZGZlOGUtMDQ2OC00MDNkLTkyMWUtODhkMjA1ZmViZDVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/07/2024 14:25:00 | 2024-07-23T17:28:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/913dfe8e-0468-403d-921e-88d205febd5a | REALIZAR TROCA DA PISTA AQUECIDA |  |  | FALSE | 23/07/2024 07:54:53 | 14/08/2024 08:56:23 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MTM5Y2NlN2ItM2U3MS00NjM2LWE5OTItZDc5OTk1YjEyODE0OjU3MDE2 | 23/07/2024 09:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OTE0MTUyZWQtZTRjOS00ZWY0LWFjNTAtN2UwMGIyNmNkYzI2OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | PISTA AQUECIDA PAROU DE LIGAR |  |  | FALSE | 18/08/2025 12:25:15 | 18/08/2025 12:25:15 | {} | YjcyMGY5YTMtNzMyMy00YzZjLTg1MTEtYTUwYWFiZjk0ZWRhOjU3MDE2 |  | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
OTE0NTUxZDYtNmRjZC00ZTlkLTgzZjYtYmE5NWVkMWM4OWZkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/07/2025 11:28:01 | 2025-07-28T14:30:30.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/914551d6-6dcd-4e9d-83f6-ba95ed1c89fd |  | 2025-07-28T13:16:07Z | 2025-07-28T13:16:01Z | FALSE | 28/07/2025 10:13:13 | 28/07/2025 11:30:30 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzU3MDNkMDUtNDUyNS00M2E1LWEyNmEtZjkyNGZkYTRmMjQzOjU3MDE2 | 28/07/2025 10:13:00 | -23.426234, -46.480008 | -23.6861863, -46.6047722 | -23.6860025, -46.6046568 | {'coords': {'latitude': -23.6860025, 'longitude': -46.6046568}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTE0NjJmZGItNGZhNi00NTg2LTkxYWYtYTM4NDc0NDRhODlhOjU3MDE2 | 240 | 0 | reported | 15/05/2025 15:07:00 | 2025-05-15T18:07:00.000Z | peça de fábrica não ficou pronta |  | 28/04/2025 - Aguardando elaboração de projeto da nova chapa para fechamento do vão do equipamento. Demanda com SIlvio da Engenharia desde 23/04/2025 14/05 Atendimento programado 15/05 endereço JJ |  |  | FALSE | 03/04/2025 11:11:00 | 16/05/2025 15:42:53 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OWZkZThmNWItZmNkYi00MTY4LWExYWEtNTI1MzAxYzY0NTE2OjU3MDE2 | 15/05/2025 08:00:00 | -23.482623, -46.554089 |  | -23.5384365, -46.7769655 | {'coords': {'latitude': -23.5384365, 'longitude': -46.7769655}} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTE1NTZiYmQtYTVkYy00Mjk5LWExNWQtM2U1NGRmOTg4YWE5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/07/2024 10:00:00 | 2024-07-03T15:00:00.000Z | FEITO REAPERTO E RECOLOCAÇÃO DOS PARAFUSOS DA MAÇANETA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/91556bbd-a5dc-4299-a15d-3e54df988aa9 | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO ARRUMAR MAÇANETA DO FORNO |  |  | FALSE | 03/07/2024 08:11:32 | 12/08/2024 17:51:48 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZjhmMThhODgtYjIwNy00MjAyLWI0OWQtZDE4MTA3ODIwMjQwOjU3MDE2 | 03/07/2024 10:00:00 | -23.475473, -47.441806 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OTE1YzdkYzEtMDdmNS00NjZhLTg3OGYtYWRmNDhkZGY4ODcyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 09/10/2024 19:06:31 | 09/10/2024 19:06:31 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NDM1MzU1OTktOWJkOC00NTUyLTlhOWYtMmNhNzc4ZDQyYWI1OjU3MDE2 | 10/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OTE2ODgxOGYtYjE5Yi00MmVjLWE3YjQtNDI3M2EzMTQxOGE4OjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 23/08/2023 15:46:00 | 2023-08-23T18:56:00.000Z | [5 empty] | TRUE | 23/08/2023 15:46:07 | 30/10/2024 14:26:10 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZGFkMDE2MjItY2IxYy00MmMxLTgwZjYtNjQxZDRiNmViMWQxOjU3MDE2 |  | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'coords': {'latitude': -2.9934373, 'longitude': -47.3541073}, 'callbacks': ['warg']} | Cancelada | HYDRO
OTE2OWE4YTEtMjJiMy00OTVlLWEwZmMtZGE5OWQ0ZmFjYzQ1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/10/2024 15:45:00 | 2024-10-24T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9169a8a1-22b3-495e-a0fc-da99d4facc45 | foi trocado o termostato da pista aquecida a seco feito tbm a troca do controladora do balcão refrigerado constatado que a queima do controlador foi ocorrida por te caído água no mesmo .obs relatório não assinado pelo cliente por motivo do celular não ter sinal e não conseguimos acesso ao aplicativo. |  |  | FALSE | 02/12/2024 19:43:50 | 26/12/2024 15:45:30 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NTZhNTk5YmQtOWMyMy00ZDZmLTkzYzktODU5YzA2NzZmMjcwOjU3MDE2 | 24/10/2024 15:45:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
OTE5MTJmNjMtOGYwNi00YTRkLWExNTAtOTkyOGFmNWI3ODY1OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 23/05/2025 11:00:00 | 2025-06-11T18:00:00.000Z | 11/06 entramos em contato com Sr Pedro o mesmo informa que depois do envio do sabugo a maquina esta operando normalmente, encerrando essa atividade | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/91912f63-8f06-4a4d-a150-9928af5b7865 | 22/05 solicitado a expediçao sabugo para envio ao cliente pelo correio, amanha coloco o rastreio do correio |  |  | FALSE | 22/05/2025 15:12:54 | 12/06/2025 12:38:34 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTk0N2QyNDUtZjkwNC00NWM4LWJhMWYtZDU2ZjQxNjk0ODI1OjU3MDE2 | 23/05/2025 11:00:00 | -22.9668963, -43.188648 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '1d372af1-f5d3-4a6f-9231-961fe837f1fd', 'origin': 'organization'}}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4817910}, 'location': {'id': '46ba3b7f-59af-46ab-957e-d8a5f52be9d9'}, 'callbacks': ['warg'], 'equipments': [{'id': '6ec51a3f-d2b5-45ca-873c-ee92a4fb1557', 'name': 'NETSZZ0B0002 - SECADOR E ESTERILIZADOR DE TALHERES', 'notes': None, 'qrCode': None, 'imageUrl': None}], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Concluída | TERCEIRO
OTE5NDYwNzktYmU3Zi00MDM0LWIwNzgtY2ZjYjRjOTE4NjlhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/04/2024 12:39:59 | 2024-04-10T16:15:28.000Z | foi trocado resistência do evaporador que estava em curto o mesmo voltando a funcionar ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/91946079-be7f-4034-b078-cfcb4c91869a | RETORNO PARA FINALIZAR A MANUTENÇÃO | 2024-04-10T12:44:16Z | 2024-04-10T12:26:46Z | FALSE | 10/04/2024 09:20:54 | 10/04/2024 13:15:28 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YmYyODQ0ZGItYzUyYi00YmM1LWI1ODItYzlhMmQ3ZGU3MmZiOjU3MDE2 | 10/04/2024 13:00:00 | -23.58749, -46.67261 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTFhODJjMzItNjBiNC00Y2E4LWE1NTAtMDc3ZDhlZGM1NDUzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 15:08:19 | 2025-08-18T18:10:24.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/91a82c32-60b4-4ca8-a550-077d8edc5453 |  | 2025-08-18T14:51:20Z | 2025-08-18T12:23:04Z | FALSE | 18/08/2025 09:14:23 | 18/08/2025 15:22:08 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzNkNzU2ZWItYTRlZS00YzQzLWJkYmQtMzhjZTQ2ZGJlYWQxOjU3MDE2 | 18/08/2025 09:14:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856733, -46.6045572 | -23.6857267, -46.6044654 | {'coords': {'latitude': -23.6857267, 'longitude': -46.6044654}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTFhZmEzZjYtNDY2Mi00OWJhLTgzYTUtMDljNmQxZGNjYjRiOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 18/06/2025 11:00:00 | 2025-06-18T21:30:00.000Z | Compressor substituído, equipamento funcionando dentro das expectativas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/91afa3f6-4662-49ba-83a5-09c6d1dccb4b | Realizar a troca do compressor após limpeza do sistema. |  |  | FALSE | 23/06/2025 13:57:38 | 23/06/2025 14:18:40 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OWQ3YjQwYTMtYzk1NS00OGU1LWEzZmUtOTA4NTkxMTRlMDlmOjU3MDE2 | 18/06/2025 10:00:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  | {} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTFiNDIzOGEtODNmMC00MTc0LWI4ZjYtNGU4NTFlYWI5YjA4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2025 14:57:38 | 2025-10-10T18:05:02.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/91b4238a-83f0-4174-b8f6-4e851eab9b08 |  | 2025-10-10T17:54:55Z | 2025-10-10T17:54:47Z | FALSE | 10/10/2025 14:52:23 | 10/10/2025 15:05:02 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OGY2YjRmZmQtZjlhOS00ZTZlLTkxMWYtMzc3OTQ1ODVjMmZlOjU3MDE2 |  | -27.665871, -48.484081 | -23.6856967, -46.6043433 | -23.68563, -46.6043067 | {'coords': {'latitude': -23.68563, 'longitude': -46.6043067}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTFiN2U4MzgtYWNhMC00YjAzLWE0MjAtNmY1ODhmOGMxNTE5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 10/10/2024 17:35:35 | 2024-10-10T20:44:05.000Z | a composteira quando acionava o descarte, o motor rodava no sentido horário quando acionava o sentido horário ela rodava ao contrário foi necessário trocar as fases para adicionar normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/91b7e838-aca0-4b03-a420-6f588f8c1519 |  | 2024-10-10T14:58:36Z | 2024-10-10T14:58:33Z | FALSE | 10/10/2024 11:20:20 | 10/10/2024 17:44:05 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OGY5NTdlZjUtOTNmMy00ZjZlLThmMzItNTA3YjhjYzE3NWU2OjU3MDE2 | 10/10/2024 11:00:00 | -23.682244, -46.68861 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OTFiZjIwMjQtNTA2OS00OGNkLWIzNDAtMTBlNTcwNTQ5ZmNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/11/2023 17:12:56 | 2023-11-13T20:13:37.000Z | deslocamento de são Paulo para Cruzeiro | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/91bf2024-5069-48cd-b340-10e570549fcd |  | 2023-11-13T14:21:49Z | 2023-11-13T14:21:46Z | FALSE | 13/11/2023 11:17:59 | 13/11/2023 17:13:37 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZmE4MmI3MjctMzg1Yy00ZGU4LWFhZjktYzZjYjYwNDdhZjU5OjU3MDE2 | 13/11/2023 11:00:00 | -22.569381, -44.956415 | -22.5747409, -44.9637472 | -22.5748286, -44.9631718 | {'coords': {'latitude': -22.5748286, 'longitude': -44.9631718}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OTFjNTVhMWUtOTYyNC00ZDRjLWIyMWEtNDVkZTg2NjQ5NGM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2025 11:46:31 | 2025-10-10T14:57:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/91c55a1e-9624-4d4c-b21a-45de866494c8 |  | 2025-10-10T14:42:51Z | 2025-10-10T13:06:15Z | FALSE | 10/10/2025 09:48:59 | 10/10/2025 11:57:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWUzMjU3NWEtYjJmYS00MDRmLTg4NTEtNTYzZDEzYTNiN2MxOjU3MDE2 | 10/10/2025 09:48:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.6855717, -46.6043933 | -23.685635, -46.604375 | {'coords': {'latitude': -23.685635, 'longitude': -46.604375}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTFjNjk4ODAtOTJlYi00MjM2LWIzYTUtNzBhNWExYzVkOGU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | pending |  |  |  |  | ENVIADO PARA FÁBRICA DIA 01/10 |  |  | TRUE | 01/10/2024 12:29:05 | 31/10/2024 16:36:39 | {} | MmNkM2I4NzYtYTk2Yy00ZWQxLWEzMzAtNWFmZTMwNDg5YTI1OjU3MDE2 |  | -23.558173, -46.663571 |  |  |  | Pendente | Não encontrado
OTFjYzI4YmQtNDU0OS00NmE4LTg5NzgtNjM0Y2IwZWFmMmNjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 09/09/2025 12:58:19 | 2025-09-09T17:39:18.000Z | 1 pasthurefrigerado foi eliminado vazamento de agua voltando a funcionar ok 2 o refrigerador de.1porta está com vazamento de fluido sendo necessário voltar com filtro secador tubo capilar e achar onde se encontra o vazamento. necessário agendar para fazer esse trabalho e necessário 2 pessoas para a finalidade. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/91cc28bd-4549-46a8-8978-634cb0eaf2cc | pingando agua | 2025-09-08T19:28:34Z | 2025-09-08T19:26:53Z | FALSE | 08/09/2025 09:26:39 | 09/09/2025 14:39:18 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YmM1OGU5ZjMtNTRmMC00ZTg4LWExNGYtMDY3ZDgwOTY1OWI4OjU3MDE2 | 09/09/2025 08:00:00 | -23.600051, -46.715246 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTFkMTMwYjEtNjFhYS00M2IzLWFlMjEtZjhhMzRiZTAzMDgxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/03/2024 10:50:00 | 2024-03-28T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/91d130b1-61aa-43b3-ae21-f8a34be03081 | TROCA DE UM LAVATÓRIO ACIONAMENTO JOELHO |  |  | FALSE | 28/03/2024 10:49:34 | 18/04/2024 15:31:08 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | N2RlMWM2ZjctODg3MS00MWU5LWI5MjgtZTJjYjAyZjIwZGRiOjU3MDE2 | 28/03/2024 10:50:00 | -24.004769, -46.408586 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OTFkYTM4YTctMjA1Mi00MjI4LTk0OGMtODQ3MGI0ZWQ4YWUxOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 05/04/2025 10:00:00 | 2025-04-05T18:00:00.000Z | Realizado limpeza dos bicos, e Realizado abertura dos bicos para aumentar a vazão de água na lavagem. Verificado temperatura da água na lavagem e no enxágue trabalhando conforme indicado de fábrica. Realizado testes da resistência. CORRENTE fases R 9,04 A D 10A T 8.9 A | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/91da38a7-2052-4228-948c-8470b4ed8ae1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 2° SEMANA DE ABRIL NO COPA |  |  | FALSE | 22/04/2025 11:06:48 | 22/04/2025 11:11:16 | {} | NTI5Mjg1YTUtZmQxMy00MDk5LWFhMWMtNDA3YzRiOWQxNjhiOjU3MDE2 | 05/04/2025 10:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
OTFlMGMwMDktNzY4ZC00YWFkLTk0ZjYtMDQzYzhmNGE0MzYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/10/2023 10:30:00 | 2023-10-24T14:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/91e0c009-768d-4aad-94f6-043c8f4a4362 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA COMPOSTEIRA 7 |  |  | FALSE | 16/11/2023 13:06:42 | 16/11/2023 13:08:49 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NDRmM2JiMzUtNDFiMi00ZDE1LWJlNDEtMjU2NGQ2Y2FlYzRjOjU3MDE2 | 24/10/2023 10:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OTFlNDRlZjQtMjczMC00MWZiLTlhNzYtZTE4MzcyNmM1OGJmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 08:05:01 | 2025-08-15T11:26:35.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/91e44ef4-2730-41fb-9a76-e183726c58bf |  | 2025-08-15T10:36:06Z | 2025-08-14T17:20:27Z | FALSE | 14/08/2025 14:20:06 | 15/08/2025 08:50:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZGQ1NDg3N2QtOWNkNi00NDZiLWExOGUtMGZlNzY2ZmVmOTgyOjU3MDE2 | 14/08/2025 14:19:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.685791, -46.6043764 | -23.68558, -46.6044117 | {'coords': {'latitude': -23.68558, 'longitude': -46.6044117}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTFlNGM5MmYtNmI5MS00NzJiLThjZTYtNmRkNDdkMzQxOWM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/10/2025 13:48:55 | 2025-10-08T16:52:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/91e4c92f-6b91-472b-8ce6-6dd47d3419c8 |  | 2025-10-08T14:30:17Z | 2025-09-26T11:48:12Z | FALSE | 26/09/2025 08:45:55 | 08/10/2025 13:52:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjA1N2I4MzUtOTc1OC00YzUxLTk2OWEtZmEzYzhhY2VjZDZmOjU3MDE2 | 08/10/2025 08:45:00 | -23.3324734, -51.1719678 | -23.6855083, -46.6045033 | -23.6856467, -46.604445 | {'coords': {'latitude': -23.6856467, 'longitude': -46.604445}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTFlZTQ2YzYtODUyYS00Zjk5LTgzZWMtMDRkZTdmY2RmMGY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/12/2024 16:00:00 | 2024-12-13T20:00:00.000Z | regulado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/91ee46c6-852a-4f99-83ec-04de7fcdf0f8 | Precisamos regular o fogão do casaria |  |  | FALSE | 13/12/2024 17:07:40 | 07/04/2025 11:44:31 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTliODBhMDAtZTVkMC00MmJkLWJkNTAtMGJjNzJkMTJlZmQ1OjU3MDE2 | 13/12/2024 16:00:00 | -12.976123, -38.513539 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OTIxMDk1YzUtMTFmOC00MGM3LThjMzAtZDI2ODE3YmU0NzNhOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 09/12/2024 18:11:24 | 13/12/2024 17:00:00 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YTJkNjhjYzctMWIwZS00M2M3LTkxZjYtNzliYTc0NWVjOGM1OjU3MDE2 | 13/12/2024 07:00:00 | -23.113387, -48.940994 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OTIxMzk0MWEtOGY1Ny00ZDI2LTlkYjctYTQ2ZDViMTNiYzNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 16/12/2024 11:04:25 | 16/12/2024 11:04:25 | {} | ZWFhNjcwNTUtZTJjYS00MTFkLThmMDgtNTgyNjNjMmM5NDgyOjU3MDE2 |  | -23.529061, -46.645154 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
OTIxNmNjM2QtNWVjMy00YjFhLTg5YmEtMTZlZTE1MDRjZTJhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 13:38:41 | 2025-08-18T16:40:32.000Z | Equipamento de reforma Liberado de acordo com especificado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9216cc3d-5ec3-4b1a-89ba-16ee1504ce2a |  | 2025-08-14T17:58:37Z | 2025-08-14T15:13:53Z | FALSE | 14/08/2025 10:27:46 | 18/08/2025 13:45:11 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZjBmNTJkNzktZmQwNy00ZTFmLWE3MzQtMDY3NmFjODU4MjJmOjU3MDE2 | 14/08/2025 10:27:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855734, -46.6044959 | -23.6856023, -46.6043818 | {'coords': {'latitude': -23.6856023, 'longitude': -46.6043818}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OTIxYzkzNzctNDkyMC00YTlmLWJmZmEtM2UyM2YwZjM5OTZlOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 16/09/2025 11:46:50 | 2025-09-16T14:55:14.000Z | feito reaperto e alinhamento dos suportes de pratos que estavam soltos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/921c9377-4920-4a9f-bffa-3e23f0f3996e | Cliente informa que equipamento está desalinhado e derrubando pratos. PERIODO DA MANHA | 2025-09-15T18:33:57Z | 2025-09-15T18:33:47Z | FALSE | 15/09/2025 14:42:39 | 16/09/2025 11:55:14 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDE2YmQ0NWMtMjMxMi00NmNmLWE3ZDEtNzM5ZGM1NmM0YjVlOjU3MDE2 | 16/09/2025 08:00:00 | -23.6320473, -46.722561 | -23.6322557, -46.7227202 | -23.6321698, -46.722883 | {'coords': {'latitude': -23.6321698, 'longitude': -46.722883}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTIyOGM5M2QtM2NlNi00OGIyLWE4ZjgtZTlkMTNkZDY2ZmE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | pending |  |  |  |  | ENVIADO PARA FÁBRICA NO DA 01/10. |  |  | TRUE | 01/10/2024 12:30:38 | 31/10/2024 16:36:47 | {} | ZmRhODFkMDgtNWNlYS00ZDZmLThiNjAtMGEyZTg1OTQ3ZDlhOjU3MDE2 |  | -22.711541, -47.281394 |  |  |  | Pendente | Não encontrado
OTIzOTc4NzItMDEyZS00Mzk3LTgzNmUtZTBiZWI1ZWJiMTIyOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 14/10/2024 14:23:12 | 2024-10-14T17:39:08.000Z | ao chegar no cliente foi verificado o vazamento na conexão da válvula solenóide. eliminando vazamento de gás e feito teste de funcionamento e a fritadeira funcionando perfeitamente e atendimento temperatura ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/92397872-012e-4397-836e-e0beb5ebb122 | Toninho ver com Jacare as peças necessarias | 2024-10-14T17:22:56Z | 2024-10-14T17:22:53Z | FALSE | 11/10/2024 15:33:33 | 14/10/2024 14:39:08 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OWE3YjhiNzktNzhiMC00MTFhLWE4MTYtMjgwM2YyNGEyZjZmOjU3MDE2 | 14/10/2024 14:20:00 | -22.533141, -47.386109 | -22.5324112, -47.3861043 | -22.533738, -47.387002 | {'coords': {'latitude': -22.533738, 'longitude': -47.387002}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTIzY2RiY2YtZmNjNC00NGYyLTk0ZGYtNzU2NDk0YTZjOWVmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-11-12T21:34:15Z | FALSE | 01/11/2024 10:21:31 | 12/11/2024 18:34:15 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDgyZmI5ZjEtYjhhZS00Mzg0LTkyZTctYThlODcxMDE3ZDkwOjU3MDE2 | 15/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ceb17601-1b15-4d93-804f-6241a06fd2b1', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTI0YWYxYTEtODQ4ZC00YjM4LWFhOWUtMGQ0OTJjMzBkZDdlOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 10/01/2025 08:00:00 | 2025-01-10T14:05:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/924af1a1-848d-4b38-aa9e-0d492c30dd7e | a segunda vez que queima a luz da estufa quente, equipamento é novo Estranho estar acontecendo isso |  |  | FALSE | 28/11/2024 17:45:02 | 23/01/2025 18:21:51 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | Yjk4MTkyNTktMjM0Ny00ZmIxLThkMWMtZDQ1NTk1MWE5MzRkOjU3MDE2 | 10/01/2025 08:00:00 | -23.4924, -46.852546 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OTI1NDYxOGEtZjg5Ny00MmNlLWI2ZTYtN2IyZDM1N2RhOGUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/10/2024 08:00:00 | 2024-10-25T12:00:00.000Z | trocado todos os botoes da chapa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9254618a-f897-42ce-b6e6-7b2d357da8e3 | FOGAO P13283 002 002 DEVILLE - PORTO ALEGRE NFGGAE0C0001 FOGAO GAS 2B L=375 PREMIUM (NEW) 375 x 800 x 320 PC 08/09/2024 R$ 150,00 |  |  | FALSE | 18/12/2024 19:59:05 | 18/12/2024 20:00:27 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjFkYmI2MTQtZTMxMC00ZjRkLWE2NzQtZjMzMDYyZTNjYWJjOjU3MDE2 | 25/10/2024 08:00:00 | -29.364646, -51.665769 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
OTI2ZjMwYmYtMGUxMy00MGRjLWEzYjctNTliOTI3ODU5ZTU0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/07/2025 08:06:53 | 2025-07-22T11:30:22.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 04 réguas para GN's. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/926f30bf-0e13-40dc-a3b7-59b927859e54 |  | 2025-07-22T13:23:29Z | 2025-07-21T18:01:30Z | FALSE | 21/07/2025 14:28:52 | 22/07/2025 10:25:52 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YWYwZTQyZmItNWM3YS00MmZmLWEyYWUtMzRjNzhmOTg3N2NhOjU3MDE2 | 22/07/2025 08:05:00 | -23.739502, -46.583631 | -23.6858663, -46.6048165 | -23.6858917, -46.6047417 | {'coords': {'latitude': -23.6858917, 'longitude': -46.6047417}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OTI3NjZiN2YtMjg1OC00MTg2LTkxY2ItODQ4NmJkNWJlNjg2OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 16/10/2024 15:59:33 | 18/10/2024 17:46:01 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjI3NzUxNjktNWQ3Zi00NDNiLWFmY2UtZGVkODM4ZThiZGY5OjU3MDE2 | 22/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '8eaf919a-7c06-4c26-b2a7-0eebd9008d9e', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OTI4MWEyYzgtOTBjYy00YTA3LTk1NjgtZDIwYWU4ZGNhNmUzOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 02/04/2025 08:00:00 | 2025-04-02T20:00:00.000Z | TROCADO CABEÇOTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9281a2c8-90cc-4a07-9568-d20ae8dca6e3 | NAO FUNCIONA |  |  | FALSE | 15/04/2025 17:13:44 | 15/04/2025 17:24:23 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MDFlNjBhMzEtYmNjMS00OGYwLThmM2EtMTE1MjI2MjM5MTQ1OjU3MDE2 |  | -22.814581, -43.243527 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OTI4M2MwZmYtMDRkNy00NTIzLWI2OGEtNGZkM2VjM2NmMzc0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/09/2025 10:51:44 | 2025-09-30T14:11:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9283c0ff-04d7-4523-b68a-4fd3ec3cf374 |  | 2025-09-30T13:49:52Z | 2025-09-30T13:49:40Z | FALSE | 30/09/2025 10:49:21 | 30/09/2025 11:11:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzQ1NmQ0N2QtMGJhMC00NWUwLTg1NDgtMDk3ZWI1Yzk4YmZiOjU3MDE2 | 30/09/2025 10:49:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.685601, -46.6043702 | -23.685515, -46.6043433 | {'coords': {'latitude': -23.685515, 'longitude': -46.6043433}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTI4NDM0OGMtNDZlYy00MzQ5LWI5MDktNmNjODhlNjMyNmRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/09/2023 12:17:04 | 2023-09-06T16:16:21.000Z | foi trocado dois fios que estavam em posição oposta. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9284348c-46ec-4349-b909-6cc88e6326dd | Falar com Tancredo. | 2023-09-06T13:13:31Z | 2023-09-06T13:13:28Z | FALSE | 06/09/2023 09:43:46 | 06/09/2023 13:16:21 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OTk1NjRkYjUtMGEyMC00NjljLWIwMjgtMmMwOTNkYzQ2NWYzOjU3MDE2 | 06/09/2023 13:00:00 | -23.55456, -46.649977 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5544755, 'longitude': -46.6500152}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OTI4NTIzYjgtZTA2Ni00ZTc2LThlNzUtMjEwYjJlNzNhZWZhOjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 23/10/2024 08:00:00 | 2024-10-23T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/928523b8-e066-4e76-8e75-210b2e73aefa | frigideira basculante está com os fios carbonizados e com os terminais eletricos oxidadas. será necessário tocar as três resistências e os terminais eletricos e os fios do jamper das resistências e o relé pramel 3500w. fechamento elétrico da fritadeira 380V aguardando pela |  |  | FALSE | 29/08/2024 15:22:43 | 20/11/2024 13:34:01 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ODllMDI2NjYtYjdhMy00OTM5LTgzN2YtZWRiZmMwZmE4NWQ5OjU3MDE2 | 23/10/2024 07:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTI4Y2VlNjItNjYwMy00ODAwLTk0OTAtY2E3ZjQ0ZDk5OGMyOjU3MDE2 | 30 | 100 | done | 17/10/2024 09:02:54 | 2024-10-17T12:06:19.000Z | coifa não é BI partida ela é interisa e não passa na porta e elevador. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/928cee62-6603-4800-9490-ca7f44d998c2 | AVALIAR SITUAÇÃO DA COIFA, PARA PROGRAMAR DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE PARA UM NÍVEL A BAIXO. VERIFICAR SE A COIFA CONSEGUE SER DESMONTADA E O TAMANHO DO ELEVADOR. | 2024-10-17T12:00:28Z | 2024-10-17T12:00:06Z | FALSE | 16/10/2024 16:48:12 | 17/10/2024 09:06:19 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ODYyMTI5ZGMtNWM2NS00MTI5LThkNGItOGJkZmM3ZDJlNTdjOjU3MDE2 | 17/10/2024 07:15:00 | -23.616803, -46.69775 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTI5NGZmNmMtNTJkOC00NjdhLWI4YjItMTc5NmQ1MzIxNDM1OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-12-11T11:03:26Z | FALSE | 26/11/2024 18:14:48 | 11/12/2024 08:03:26 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MWU3M2E4MDgtNzMwNy00YjllLWE5OTUtNDU1YjZhZmQ4ZWQyOjU3MDE2 | 28/11/2024 07:00:00 | -20.558349, -47.380429 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
OTI5OTAzYzctMjc4Yi00YTNkLWE3YzctZWRkZWRiMjhlZjJlOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 28/07/2025 15:25:13 | 2025-07-28T18:51:49.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 02 limitadores e 01 pá misturadora | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/929903c7-278b-4a3d-a7c7-eddedb28ef2e |  | 2025-07-24T17:31:43Z | 2025-07-24T13:30:38Z | FALSE | 28/07/2025 15:24:39 | 28/07/2025 16:06:45 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YzE2NjlhYTAtNmUzMi00ZTJhLWEyNzYtMjlkZWI4NWNhMzIyOjU3MDE2 | 28/07/2025 07:05:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.68587, -46.6046333 | -23.6858322, -46.6047538 | {'coords': {'latitude': -23.6858322, 'longitude': -46.6047538}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OTJhOGIxZWUtMTM2MS00YjYwLTk0YjEtZmIyYzFlODYwZTk3OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 20/05/2025 08:00:00 | 2025-05-20T19:00:00.000Z | 20/05 trocado 06 botoes do modelo redondo para fritadeira , equipamento ficou ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/92a8b1ee-1361-4b60-94b1-fb2c1e860e97 | 16/05 previsao de atendimento segunda feira 19/05 trocar botao das fritadeiras |  | 2025-05-26T11:44:48Z | FALSE | 16/05/2025 15:46:37 | 26/05/2025 08:44:48 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDE2NmRhMmItZGJhMi00MDdlLTllN2YtNDczMzU0Mzc5NGMxOjU3MDE2 | 20/05/2025 08:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTJhYjQ3M2YtMzFmMi00NDM0LThlMzYtYzA3ZTgxYTY0YjNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/01/2024 08:00:00 | 2024-01-30T11:45:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO ELETRICA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/92ab473f-31f2-4434-8e36-c07e81a64b3c | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SUQUEIRA NA PA 06 |  |  | FALSE | 16/02/2024 16:36:57 | 16/02/2024 16:38:28 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MDU0ZWRkMDMtNjNiYS00OTJmLTliZGQtZTU2MGEyOWJjYTI4OjU3MDE2 | 30/01/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OTJiNzc0ODktODQ2OC00ODMzLTg3Y2QtYzU3NjY4Y2ZmODdjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/12/2023 14:55:00 | 2023-12-14T18:10:00.000Z | foi realizado a troca dos parafusos será necessário a troca do micro ventilador e observação da máquina | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/92b77489-8468-4833-87cd-c57668cff87c | MANUTENÇÃO ECO 100 |  |  | FALSE | 13/12/2023 09:23:35 | 04/01/2024 08:38:10 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjQ3NGE3ZmYtOTMzYi00ZTFiLTg4MWYtZjQ5OTQ4ZTcyNDQ3OjU3MDE2 | 14/12/2023 13:00:00 | -23.571017, -46.681752 | -23.6574708, -46.4752511 | -23.6059056, -46.4419199 | {'coords': {'latitude': -23.6059056, 'longitude': -46.4419199}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OTJiZTljMjgtZmIzZC00OTQ5LTg1MDktMjg3NGU1N2U0NTQ1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 12:00:48 | 2025-08-05T15:04:26.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/92be9c28-fb3d-4949-8509-2874e57e4545 |  | 2025-08-05T14:54:36Z | 2025-08-01T16:14:28Z | FALSE | 01/08/2025 11:47:14 | 05/08/2025 12:04:26 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2I2ZTk3MGMtZWI0NS00YzI4LTk3NDgtMTQyOWRmNzAxNjAwOjU3MDE2 | 01/08/2025 11:47:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6856565, -46.6046432 | -23.6856152, -46.6045454 | {'coords': {'latitude': -23.6856152, 'longitude': -46.6045454}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTJjMDkxYjgtNGI5ZS00ZGM0LTg5YzEtZDZkOGUyNjIzZjVmOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-12T16:07:41Z | 2025-08-12T16:05:26Z | FALSE | 12/08/2025 11:34:03 | 12/08/2025 13:07:41 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NmM2OTgwYjktNzZjNi00NmM4LWFiZmUtNzhiNDc4NGU5ZDU5OjU3MDE2 | 12/08/2025 11:33:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
OTJjMGUzNGItM2E4Ni00NGU1LWFlYTMtMTE1ZmUxNTg5NWY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/04/2024 14:13:44 | 2024-04-03T18:57:33.000Z | resistência queimada. trocada resistência voltando a funcionar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/92c0e34b-3a86-44e5-aea3-115fe15895f7 | MANUTENÇÃO PISTA QUENTE TROCAR RESISTENCIAS | 2024-04-03T15:51:21Z | 2024-04-03T12:44:22Z | FALSE | 03/04/2024 09:40:59 | 03/04/2024 15:57:33 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NGRlNDEwZWYtMzY2ZC00YzBmLTk0MWYtOWFjNzI4NDY3MzI0OjU3MDE2 | 03/04/2024 14:00:00 | -23.435294, -46.493756 | -23.4226345, -46.4750973 | -23.4243669, -46.4744264 | {'coords': {'latitude': -23.4243669, 'longitude': -46.4744264}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTJkYTUwOGEtZWU2YS00ZDI1LTg5OGYtZTViMTcyZTY5NjQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2023 14:00:00 | 2023-10-04T00:40:00.000Z | foi realizado o conserto do vazamento e feito teste. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/92da508a-ee6a-4d25-898f-e5b172e69647 | MANUTENÇÃO VAZAMENTO NO BALCÃO TÉRMICO |  |  | FALSE | 03/10/2023 08:43:13 | 02/11/2023 08:54:10 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YjQ2M2M4ZDAtOGMxMi00Zjc1LTk3ZjctODNlZGY4MTQ5ZmM2OjU3MDE2 | 03/10/2023 13:00:00 | -23.60243, -46.647565 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OTJkYzE0ZjctMjJiZi00OTg5LTg4OTktNTEyNjFjODU0NjU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/09/2025 13:34:57 | 2025-09-29T16:49:13.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/92dc14f7-22bf-4989-8899-51261c854656 |  | 2025-09-29T16:33:41Z | 2025-09-29T16:33:33Z | FALSE | 29/09/2025 13:29:27 | 29/09/2025 13:49:13 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjY2MTY2OTMtNDYxYy00ZjNiLWE5YzItMDBiMTIyZjgyZWMyOjU3MDE2 | 29/09/2025 13:28:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855917, -46.6043517 | -23.6856033, -46.6043683 | {'coords': {'latitude': -23.6856033, 'longitude': -46.6043683}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTJlYTEyYmYtNTBkYi00ZTlhLWFlYTgtOWE0ODQ1YWM1YWI0OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 20/09/2024 07:00:00 | 2024-09-20T17:40:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/92ea12bf-50db-4e9a-aea8-9a4845ac5ab4 | antes das 10:00 trocar a PHU |  |  | FALSE | 13/09/2024 12:41:45 | 08/11/2024 22:51:35 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NDQyMGRkZTktMzFhYy00Nzk1LTk1YWMtNDY5ZGQxNTg4NWNhOjU3MDE2 | 20/09/2024 06:00:00 | -23.655662, -47.186025 |  |  | {} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OTJlZDdmMzUtZDg0YS00MTJmLWEyYjgtNzI2NTVjMjIxNzRmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 13:29:27 | 2025-08-11T16:30:46.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/92ed7f35-d84a-412f-a2b8-72655c22174f |  | 2025-08-11T16:24:49Z | 2025-08-11T16:05:00Z | FALSE | 11/08/2025 12:12:55 | 11/08/2025 13:30:46 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2VmMjMwOGItZmI0Ny00OGQ1LTkwMGItODM1MTQ4ZWZjY2IxOjU3MDE2 | 11/08/2025 12:12:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.685595, -46.6042217 | -23.6858415, -46.6044375 | {'coords': {'latitude': -23.6858415, 'longitude': -46.6044375}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTJlZGIzMTctYmNkNi00MTJhLWI3OWYtOTRlYTEyZjBmZTIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALOU SALA TOPEMA |  |  | FALSE | 07/10/2024 16:48:22 | 07/10/2024 16:48:22 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MGM0NzM2YmEtZWJkNS00NTFhLTk0NTAtYjIwYzg1NGQ2ZTE3OjU3MDE2 | 07/10/2024 15:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OTJlZjU5Y2ItNmJmMS00NmE0LTliMTUtY2M0ZDU2ODk4ODVmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/12/2023 08:00:00 | 2023-12-30T12:00:00.000Z | IDENTIFICADO PROBLEMA NA CONTATORA, E FEITO A SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/92ef59cb-6bf1-46a4-9b15-cc4d5689885f | MANUTENÇÃO CORRETIVA PASSTROUGH QUENTE QUE NÃO ESTA AUMENTANDO A TEMPERATURA |  |  | FALSE | 18/01/2024 11:51:16 | 18/01/2024 11:52:59 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | N2Q4YjhkYWItZThhNS00MjlhLTk4NmYtZDEwYmZmY2RiNWE4OjU3MDE2 | 30/12/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OTMwZDc5ODktZGEzYi00MmIzLWE2YzctZTlkNDNjMDE4ZTZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/02/2024 08:30:00 | 2024-02-29T12:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA BORRACHA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/930d7989-da3b-42b3-a6c7-e9d43c018e6b | MANUTENÇÃO CORRETIVA PASSTROUGH QUENTE BORRACHA DE VEDAÇÃO QUEBRADA |  |  | FALSE | 17/03/2024 02:15:10 | 17/03/2024 02:17:27 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NTY3ZTNjZmItMjQ3Yy00YWM4LTk4NGQtZWMxMDI5OWViOGJhOjU3MDE2 | 29/02/2024 08:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OTMxMWE5NDItZjZkMy00ODk4LWE4MjUtOGYxZWI5MGNiMGU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/01/2025 10:00:00 | 2025-01-27T18:00:00.000Z | FEITO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO FEITO AS MEDIÇÕES E TODAS ESTÃO DE ACORDO COM O MANUAL DE PREVENTIVA IDENTIFICADO NECESSIDADE DE TROCAR AMORTECEDOR E GAXETA NA PRÓXIMA MANUTENÇÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9311a942-f6d3-4898-a825-8f1eb90cb0e9 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA ECO 100 |  |  | FALSE | 04/02/2025 16:40:54 | 04/02/2025 16:43:31 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NWM0YzY2OTYtY2ZmNy00OWUyLWJjMWItOWQxMGMyY2FkOGE1OjU3MDE2 | 27/01/2025 10:00:00 | -3.103583, -60.012826 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OTMxOWE3ZjUtYjA3OC00Mjc5LWIwMjQtZDgzZjEzMWU5MTc3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/12/2024 13:00:00 | 2024-12-17T17:00:00.000Z | FOI VERIFICADO QUE A MÁQUINA ESTAVA COM A CORRENTE QUEBRADA. FOI AVALIADO QUE A CORRENTE ESTAVA MUITO SECA, PROVAVELMENTE SE QUEBROU POR FALTA DE LUBRIFICAÇÃO. FOI IDENTIFICADO ROLAMENTO COM VAZAMENTO. PRECISA SER TROCADO. RECOLHEMOS A CORRENTE PARA MANUTENÇÃO EM FÁBRICA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9319a7f5-b078-4279-b024-d83f131e9177 | MAQUINA VOLTOU A APRESENTAR O MESMO PROBLEMA RESIDUO PASTOSO APÓS FINAL DO CICLO |  |  | FALSE | 16/12/2024 09:18:12 | 28/01/2025 08:30:05 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZGMzM2QyNTItZDYwNi00ZmIxLTlmYTAtZjFhYTc2M2ZkZTJkOjU3MDE2 | 17/12/2024 13:00:00 | -23.661814, -46.715758 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTMyNGQ5OTItMGEwMy00ZjU5LTgxZTctMGVjOTAyY2NhNmIyOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 07/07/2025 09:12:03 | 16/07/2025 12:21:31 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDAxZjJjNGQtM2JjYi00ZmEzLWJiYWYtYzNiMmZiMmZjODIwOjU3MDE2 | 07/07/2025 10:00:00 | -23.6610168, -46.7041749 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
OTMyZmY0MTYtZmIyNy00NDU3LTk5NWEtMDE3YjU3NGE0MGY5OjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 19/11/2024 17:18:48 | 10/12/2024 13:30:35 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YTUyZTJlMmEtYzY2Yi00NDFjLWFlOTktYTg4YTQxMTk4Zjk0OjU3MDE2 | 12/12/2024 08:00:00 | -22.847504, -47.063707 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OTMzMWU4MDItYjJjNi00MjEyLTgxMTMtYTRhOGQ2MzM3NzY0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/01/2025 12:46:00 | 2025-01-13T15:54:00.000Z | realizado troca de controlador e gaxeta, necessário outra visita para troca da mangueira ( a que foi separada não é própria para esse forno ) e gaxeta pois o segundo forno se encontra danificado também e braçadeira de ferro pequena para travar a mangueira | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9331e802-b2c6-4212-8113-a4a8d6337764 | Troca de controlador, perfil, mangueira e válvula solenoide. |  |  | FALSE | 13/01/2025 08:40:37 | 17/04/2025 12:59:57 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MzY2MDJhZWYtMTY3Ni00MDM5LTlhNjQtYzg3YjljOTcxY2RlOjU3MDE2 | 13/01/2025 11:00:00 | -23.444185, -46.717976 | -23.4444424, -46.7181172 | -23.444437, -46.7181204 | {'coords': {'latitude': -23.444437, 'longitude': -46.7181204}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTMzMzUyOWQtY2RhOS00YzM1LTliZGMtNTY0NjcxYjJlNDJkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 13:50:57 | 2025-08-07T16:53:00.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9333529d-cda9-4c35-9bdc-564671b2e42d |  | 2025-08-07T16:56:25Z | 2025-08-07T16:53:30Z | FALSE | 07/08/2025 12:06:53 | 07/08/2025 13:57:00 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDc3ODNkMTQtMDkyMi00N2MwLWFmZDAtMGQwMTgzZjFkZTAyOjU3MDE2 | 07/08/2025 12:06:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856011, -46.6044951 | -23.6857715, -46.604268 | {'coords': {'latitude': -23.6857715, 'longitude': -46.604268}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTMzYTI1YWMtZDFlNy00OWUyLThhNWQtZmY0YzExNzhhN2RjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/09/2025 15:53:13 | 2025-09-30T18:59:41.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/933a25ac-d1e7-49e2-8a5d-ff4c1178a7dc |  | 2025-09-30T18:52:46Z | 2025-09-30T17:47:48Z | FALSE | 30/09/2025 14:39:38 | 30/09/2025 15:59:41 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2ViYTlmZjAtNTI3ZC00MWMzLWJiOTktYWNkNzU5MDM3MWU1OjU3MDE2 | 30/09/2025 14:39:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.6856017, -46.604315 | -23.685605, -46.6043217 | {'coords': {'latitude': -23.685605, 'longitude': -46.6043217}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTMzZTI4NmEtZjIwNC00ZmM4LWJlMGEtODk3Y2NkZTliZmU5OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 10/03/2025 07:07:59 | 2025-03-10T13:01:03.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/933e286a-f204-4fc8-be0a-897ccde9bfe9 | nao funciona | 2025-03-10T10:05:30Z | 2025-03-10T10:05:19Z | FALSE | 07/03/2025 18:10:03 | 10/03/2025 10:01:03 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YmUyZmQ3ZGQtNTM4ZS00YTMzLThlYzYtMGQyMWJlYjY3YjhjOjU3MDE2 | 10/03/2025 08:00:00 | -23.482623, -46.554089 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OTM0YjJkOWQtNTQ1OC00MmFiLTk2MzYtYzNiNTMyMmU4MmI3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 13:27:35 | 2025-08-07T16:29:16.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/934b2d9d-5458-42ab-9636-c3b5322e82b7 |  | 2025-08-07T16:53:32Z | 2025-08-07T16:53:30Z | FALSE | 07/08/2025 12:14:41 | 07/08/2025 13:54:12 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmI3NDIyZTEtZmI5Ni00ZGYyLWE1MDgtMzU1Zjk4MDE0MGMzOjU3MDE2 | 07/08/2025 12:14:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6855783, -46.6045083 | -23.6854967, -46.60442 | {'coords': {'latitude': -23.6854967, 'longitude': -46.60442}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTM0ZmM1NjAtNjU3Ni00NWRlLTgzYzQtYjRmYTBlNDA5MWQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 23/07/2024 14:21:11 | 12/08/2024 17:23:00 | {} | NzljMDIyYmQtNDVkMC00ZTYzLWFmZGUtZDA4MDI1MzI2NWQ5OjU3MDE2 |  | -23.672525, -46.554469 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
OTM1NDZmMTAtOTk3Zi00MmM2LTkwNDEtNWE5ZmE1NzQ1NzU1OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-10-09T14:19:57Z | 2025-09-05T12:25:43Z | FALSE | 05/09/2025 07:53:11 | 09/10/2025 11:19:57 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YmYwOGQwMjUtZDlkOC00YTQ1LTgyZTEtMmQwY2MzNDQyNTBiOjU3MDE2 | 05/09/2025 07:53:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
OTM1Njc2MzktMjJhMS00ZWQ4LWE5NWEtZGMxY2E4ZjI5MWIwOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 30/09/2024 14:18:00 | 2024-09-30T19:05:00.000Z | foi colocado todos os parafusos que estavam em falta da tampa da cabine das geladeiras. foi verificado que há uma geladeira de duas portas está com compressor em curto necessário trocar a unidade de 1/3hp freezer vertical está com baixo rendimento necessário colocar um pouco de fluido R404A. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/93567639-22a1-4ed8-a95a-dc1ca8f291b0 | PROCURAR JOSMAN PARA ENTRAR 12 98145-8640 LEVAR SAPATA+PARAFUSOS |  | 2024-10-14T11:11:59Z | FALSE | 27/09/2024 16:50:24 | 14/10/2024 08:11:59 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MjhkYTFlMTgtNzQyYy00ZGExLTkzMmQtZTkyN2U0NDkwM2JlOjU3MDE2 | 30/09/2024 13:00:00 | -23.59103, -46.673358 | -23.5911743, -46.6734487 | -23.5913698, -46.6744163 | {'coords': {'latitude': -23.5913698, 'longitude': -46.6744163}, 'offline': True} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OTM1YjcwOWItMWM4Zi00ZmY1LWJmZDktNWI0YjhiOWQxMjU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/06/2024 15:00:00 | 2024-06-17T19:00:00.000Z | FEITO NOVO REPARO NO MOTOR DE BOMBEAMENTO E O EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/935b709b-1c8f-4ff5-bfd9-5b4b8b9d1256 | FOI RELATADO QUE A BOMBA PAROU DE FUNCONAR NOVAMENTE |  |  | FALSE | 22/07/2024 23:55:49 | 22/07/2024 23:58:25 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YzYyYTdlYzUtMWU2MS00ZDNjLWIzZTYtOTc0MzY3YmRiZDA2OjU3MDE2 | 17/06/2024 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  | {} | Concluída | HYDRO
OTM2YzZmMmYtZmZlMi00OWM3LWIwMTktNjU4ODg2YjEwZmEwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/11/2023 09:28:49 | 2023-11-10T13:24:57.000Z | foi feito avaliação dos equipamentos para passar orçamento para troca de peças | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/936c6f2f-ffe2-49c7-b019-658886b10fa0 | AVALIAR NECESSIDADES DE CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DA TERMOMECANICA, JUNTO A RESPONSÁVEL DA COZINHA FÁTIMA |  |  | TRUE | 09/11/2023 12:46:19 | 05/12/2023 11:38:05 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDk1NjY5OTQtOTZkMi00NzhiLTllOTYtM2UzMjViN2E0ZDA0OjU3MDE2 | 10/11/2023 09:30:00 | -23.672525, -46.554469 | -23.6723803, -46.5543845 | -23.6721695, -46.5556736 | {'coords': {'latitude': -23.6721695, 'longitude': -46.5556736}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTM2ZmY2ZjctOTU5OC00YzkzLThiMjktMWI4NmY0N2M2M2E5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/07/2024 13:03:30 | 2024-07-08T16:08:24.000Z | vazamento na camisa tem que ser retirado para fábrica para reforma. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/936ff6f7-9598-4c93-8b29-1b86f47c63a9 | AVALIAR CALDEIRA 200L COM VAZAMENTO DE ÁGUA | 2024-07-08T15:19:24Z | 2024-07-08T15:19:17Z | FALSE | 08/07/2024 12:16:56 | 08/07/2024 13:08:24 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZjU4NjYxZGItYzQ5Yi00MTdjLTlhYmEtNzViYzI3NmQ0MGJlOjU3MDE2 | 08/07/2024 14:00:00 | -23.704475, -46.60042 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTM3ZmY0MTUtYmVkMi00YjEyLTllM2EtOTVjZWI1ODFkMDU1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 08:00:00 | 2025-08-15T15:00:00.000Z | Montagem de protetor salivario pistas aquecimento. Montagem de protetor salivario pista fria Instalação de calha de fio elétrico, cliente copa solicita que seja realizada adaptação para esconder fiação. Instalação de pontos de tomadas para pistas aquecidas Lâmpada pista aquecida queimada necessário a troca em garantia. Acionador de joelho com vazamento, necessário a troca do mesmo. Troca da borracha geladeira expositora com símbolo copa Rele de partida da câmara com falha necessário a troca do mesmo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/937ff415-bed2-4b12-9e3a-95ceb581d055 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 3° SEMANA DE AGOSTO NO COPA |  |  | FALSE | 03/09/2025 13:41:29 | 03/09/2025 13:42:59 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YTRkZGZkYmUtMGRlNS00YzJmLWE2MmItOGZkYTEzNjkyYTkyOjU3MDE2 | 15/08/2025 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
OTM5M2RmNGUtZjRjNy00NDQ1LTkzMzUtYzI1NzZiZjEwMDc4OjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 19/11/2024 16:28:57 | 26/11/2024 17:22:54 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OGQ1MDM3MmItZTQzMC00MDBjLWFlODctODdjYzBiNzExZWFhOjU3MDE2 | 26/11/2024 06:00:00 | -20.558349, -47.380429 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
OTNhMzkzYzQtNzYwZi00MTA0LTk4NzItZWJhMDNlNGY1ZWY5OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 18/09/2024 13:08:17 | 31/10/2024 15:20:33 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YWMxZjJmZWEtODllYS00MDdhLThhNjEtN2E5YTQ1N2VkZjYzOjU3MDE2 | 24/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OTNiMGZhODYtZGE4Mi00MGM0LWFjOGItZGM1ZDM5YWU2Y2Q2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2023 08:30:00 | 2023-09-18T12:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/93b0fa86-da82-40c4-ac8b-dc5d39ae6cd6 | PREVENTIVA ESTANTE DE AÇO |  |  | FALSE | 17/10/2023 11:41:09 | 17/10/2023 11:44:23 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ODY1ODEyYzctMTQwOS00OWEyLTgxNDQtYjNlMzJlNGMzNTI3OjU3MDE2 | 18/09/2023 08:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OTNiNmY4MWQtYThmNC00Zjk4LTlhM2YtMDJjOTUzMTBmODIxOjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 20/06/2025 08:54:00 | 2025-06-20T12:23:00.000Z | tecnico fez a visita para verificar como remover a porta , armario fica no teto vai precisar de mais uma pessoa para poder retirar reagendado 02/07 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/93b6f81d-a8f4-4f98-9a3f-02c95310f821 | tecnico fez a visita para verificar como remover a porta , armario fica no teto vai precisar de mais uma pessoa para poder retirar reagendado 02/07 |  |  | FALSE | 27/06/2025 10:46:53 | 27/06/2025 10:47:25 | {} | OGViMDI1ODMtZTkyMi00ODlhLTgwZTQtYzViYmMxNGY4ZjMzOjU3MDE2 | 20/06/2025 08:00:00 | -30.0311372, -51.1550376 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
OTNjYmUyM2UtODgwOC00NGQwLTgwMDYtM2QwYWFlMjUwODE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/07/2025 11:48:44 | 2025-07-16T14:53:29.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/93cbe23e-8808-44d0-8006-3d0aae250815 |  | 2025-07-16T14:33:41Z | 2025-07-16T17:03:32Z | FALSE | 15/07/2025 16:32:34 | 16/07/2025 14:03:32 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmMzYWRmYTItNzUzYy00YzU5LThkNWItNTNkM2JkZGViYTE4OjU3MDE2 | 16/07/2025 11:00:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855782, -46.6043631 | -23.6855615, -46.6042358 | {'coords': {'latitude': -23.6855615, 'longitude': -46.6042358}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTNkNTNlMGUtNjQyNS00OGRmLWJiZjYtYzQxYmNmMDFkNDdjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/09/2025 15:06:03 | 2025-09-24T18:20:07.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/93d53e0e-6425-48df-bbf6-c41bcf01d47c |  | 2025-09-24T18:05:55Z | 2025-09-24T18:05:35Z | FALSE | 24/09/2025 15:05:25 | 24/09/2025 15:20:07 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDVhYjZiZDktZmY3Ny00YTJjLWJmYmMtNjMxZGNkY2Q3YTRlOjU3MDE2 | 24/09/2025 15:05:00 | -23.4851814, -46.86876520000001 | -23.6855683, -46.6044583 | -23.685695, -46.6042867 | {'coords': {'latitude': -23.685695, 'longitude': -46.6042867}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTNmNGQ2YmUtM2Q4Yy00ODAyLTk2MjItNTdhMjYwYTFmODljOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/08/2024 14:20:00 | 2024-08-06T17:30:00.000Z | forno foi destravado hélice do motor .motivo de ter travado foi porque cliente colocou dois. pedaço de barra rosca prendendo um trilho no outro o mesmo ficou forçando a tampa de segurança de dentro só motor e está tampado ficou forçando e travando a hélice do motor foi tirado as duas barras roscada e encaixado a tampa novamente e destravado a hélice forno ficou em perfeito funcionamento.foi orientado ao cliente para que não coloquei as barras roscada novamente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/93f4d6be-3d8c-4802-9622-57a260a1f89c |  |  |  | FALSE | 06/08/2024 10:50:42 | 07/08/2024 10:39:39 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YzFiZTdkMTEtZWM3Ny00NTMwLWEyMzktMThkNmYxM2ExYWUwOjU3MDE2 | 06/08/2024 14:30:00 | -23.439224, -46.575601 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTNmOTAzMjUtZTdkNC00NzRkLWJiNGYtYzgxYzVkNmMwZWQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/10/2023 07:09:12 | 2023-10-08T19:04:05.000Z | foi ajustado os parâmetros dos controladores tipo tempo de degelo e aumentado o diferencial de 1 graus para 3 graus. cliente pediu para instalar provisóriamente duas prateleiras tubular foi feito os furos porém como o almoxarifado estava fechado para pegar ferramentas e foi pedido para fazer a instalação amanhã pela manhã. foi acompanhado a operação do cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/93f90325-e7d4-474d-bb4f-c81c5d6c0ed9 |  | 2023-10-08T10:08:55Z | 2023-10-03T21:47:40Z | FALSE | 02/10/2023 17:06:49 | 08/10/2023 16:04:05 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZmIyODA5OTItYjllMC00YzYzLWJlMWYtNDcwNGM3N2I1MGI1OjU3MDE2 | 08/10/2023 07:00:00 | -14.150298, -39.112735 |  |  | {'coords': {'latitude': -13.9757113, 'longitude': -38.9389132}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OTNmZGI3MGUtYzZkZi00OWNkLTlkYjktYmJjMDFlMjM0ZDc3OjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled |  |  |  |  | estamos com o forno com problema |  |  | FALSE | 27/01/2025 12:04:17 | 03/04/2025 15:16:54 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZGRiMmMxZTgtYWU1Yy00MmMyLTlkMzEtYzI3YmFkYjYzNWQwOjU3MDE2 | 29/01/2025 09:00:00 | -23.625573, -46.699449 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
OTQwOGQ5MDQtYzliNy00ZWQ2LTk2MzUtNTk4MDliNGNiYTcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/01/2025 15:18:00 | 2025-01-14T18:24:00.000Z | troca de controlador e termostato | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9408d904-c9b7-4ed6-9635-59809b4cba70 | possuo 2 mesas pista quente de vocês, porém tivemos alguns problemas de queda de energia, e nossas mesas pararam de funcionar adequadamente, ai entrei em contato com o Sr José que me vendeu , e ele passou o seu contato |  |  | FALSE | 08/01/2025 10:06:34 | 10/02/2025 09:08:35 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MGRmN2UzZTEtYzQyNC00ZjljLWFhNWUtOGJhYjBmYzhmZjdjOjU3MDE2 | 14/01/2025 10:00:00 | -23.955985, -46.322636 | -23.9561273, -46.3223758 | -23.9561313, -46.3223793 | {'coords': {'latitude': -23.9561313, 'longitude': -46.3223793}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTQwZDFkODQtOGIwYi00NjQ0LWIxOWMtYjE5Yzk5YjZhZjhjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/08/2025 09:42:48 | 2025-08-13T12:44:57.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/940d1d84-8b0b-4644-b19c-b19c99b6af8c |  | 2025-08-13T12:23:46Z | 2025-08-13T12:23:05Z | FALSE | 13/08/2025 09:19:56 | 13/08/2025 09:44:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWJmNjVlMWMtZWNmZC00YTBhLTlhNmUtNjQ2NjhlOGVlYmM1OjU3MDE2 | 13/08/2025 09:19:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6856483, -46.604355 | -23.6856483, -46.604355 | {'coords': {'latitude': -23.6856483, 'longitude': -46.604355}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTQwZTQ2NzYtYjBiOC00ODMzLTllNmUtNTAyN2Q1ZmMyMjY0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/01/2024 11:55:00 | 2024-01-12T15:54:00.000Z | foi trocada resistência, controladora digital,tecla e fiação da estufa. equipamento funcionando ok Será necessário trocar gaxeta e trinco da porta na próxima visita. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/940e4676-b0b8-4833-9e6e-5027d5fc2264 | MANUTENÇÃO ESTUFA REFORMA CONFORME FECHADO EM ORÇAMENTO |  |  | FALSE | 12/01/2024 08:06:02 | 02/02/2024 16:13:49 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MWRlNTM4ZTgtNzE5Mi00ZjY0LWE4Y2UtMWViYzJjZDc3Zjk2OjU3MDE2 | 12/01/2024 09:30:00 | -23.663872, -46.569345 | -23.6634335, -46.5688116 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTQxMzc3MDctYTY2OC00N2NhLTg5N2QtZWQzMjY1NjNlZjUxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/08/2025 09:29:43 | 2025-08-08T13:12:00.000Z | Foi verificado a estufa e a mesma está com a gaveta danificada sendo necessário trocar a gaveta. obs gaveta por metro 4 metros | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/94137707-a668-47ca-897d-ed326563ef51 | PERFIL E PORTA CAIU | 2025-08-07T00:27:36Z | 2025-08-07T00:27:30Z | FALSE | 06/08/2025 17:31:40 | 08/08/2025 10:12:00 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTZlOGUzZTctNzg0OC00M2VmLWI1MWEtN2QxNzAxMWJiZjk2OjU3MDE2 | 08/08/2025 08:00:00 | -23.456562, -46.492432 | -23.4567198, -46.4925082 | -23.4724, -46.5371567 | {'coords': {'latitude': -23.4724, 'longitude': -46.5371567}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTQxNGYwNzUtNGNmOS00YTEwLThkN2MtMzA2NWY2Y2JiYmYwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/09/2025 11:53:19 | 2025-09-11T14:59:46.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9414f075-4cf9-4a10-8d7c-3065f6cbbbf0 |  | 2025-09-11T14:52:51Z | 2025-09-05T18:26:09Z | FALSE | 05/09/2025 15:14:46 | 11/09/2025 11:59:46 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWUxMWRkNzItYjJmNS00NzEyLTg5YWMtZGVlOTg0NWQ2YzRmOjU3MDE2 | 05/09/2025 15:14:00 | 0, 0 | -23.6857568, -46.6044831 | -23.6859898, -46.6047136 | {'coords': {'latitude': -23.6859898, 'longitude': -46.6047136}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTQyOWRjMDAtNGQzOC00ZTViLTgzMDgtMTA1MDkzZjhhZWY0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 16:06:47 | 2025-09-23T19:09:22.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9429dc00-4d38-4e5b-8308-105093f8aef4 | Check-list | 2025-09-18T16:35:13Z | 2025-09-18T16:31:29Z | FALSE | 18/09/2025 13:31:23 | 23/09/2025 16:09:22 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YWZmMGFkZmQtYTExMC00ZmU2LTkzNjEtMTVkZWVjMzQ2NTBlOjU3MDE2 | 18/09/2025 13:31:00 | -23.5664037, -46.68083679999999 | -23.685705, -46.604735 | -23.6857917, -46.60473 | {'coords': {'latitude': -23.6857917, 'longitude': -46.60473}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OTQyZjNiZDAtN2E2NS00MDM1LWFjOWUtNjMzNGU0M2FmZDgzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/09/2025 10:47:31 | 2025-09-12T13:50:56.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/942f3bd0-7a65-4035-ac9e-6334e43afd83 |  | 2025-09-12T13:46:19Z | 2025-09-12T13:33:29Z | FALSE | 12/09/2025 10:17:11 | 12/09/2025 10:50:56 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzgzMTM1MzctMWY4ZS00MTA2LWIzZGQtMmU0OWI2NzlhMmI5OjU3MDE2 | 12/09/2025 10:17:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6860784, -46.6046574 | -23.6857074, -46.6043383 | {'coords': {'latitude': -23.6857074, 'longitude': -46.6043383}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTQzNWI5NTktZjE2Yi00MDdhLWEwYzMtZmRiZjUyOTY1YzMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/02/2024 15:00:00 | 2024-02-15T19:30:00.000Z | LIMPEZA INTERNA E REFORÇO NAS TUBULAÇÕES E CONEXÕES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9435b959-f16b-407a-a0c3-fdbf52965c31 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA DA COZINHA CENTRAL VAZAMENTO INTERO DA SUQUEIRA |  |  | FALSE | 16/02/2024 18:20:21 | 16/02/2024 18:24:11 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MDRhYmViMTctNmFjNi00NDJjLWFjZWQtMDhhZmFhY2Y4MzdjOjU3MDE2 | 15/02/2024 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OTQzYTk3YTAtMDZhYi00N2ZhLTg5NjktZDExMmUxZjg0OWU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/09/2025 10:18:21 | 2025-09-12T13:35:31.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. Acompanha 04 prateleiras. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/943a97a0-06ab-47fa-8969-d112e1f849e6 | Check-list | 2025-09-02T19:02:19Z | 2025-09-02T18:59:14Z | FALSE | 02/09/2025 15:59:06 | 12/09/2025 10:35:31 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OTZkZmM5OWMtZjZiYy00Mzk0LWI1MmQtZDgyNTQzYzNlZWVhOjU3MDE2 | 02/09/2025 15:58:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6859571, -46.6047993 | -23.685875, -46.60475 | {'coords': {'latitude': -23.685875, 'longitude': -46.60475}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OTQ0MjdhMDQtZTNjMy00YmM5LTgxMDctMTNmYzVhMGU5NDk4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/05/2025 00:00:00 | 2025-05-13T03:00:00.000Z | Porta de duas estufas substituídas, aguardando novas portas para finalizar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/94427a04-e3c3-4bc9-8107-13fc5a0e9498 | Açao : agendado para 12/05 trocar porta |  |  | FALSE | 23/04/2025 18:55:18 | 23/06/2025 12:38:05 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YjMzM2U4YWUtZGM1ZC00M2M3LTg4NmYtZjUzNWE2NThjMzkwOjU3MDE2 | 13/05/2025 08:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OTQ0ZTUwNWYtZDViMS00MWUyLTlkMDItZTk2YWI3ODE0ODQ4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/07/2025 12:08:18 | 2025-07-31T12:42:10.000Z | realizado ajuste termostato de.seguranca | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/944e505f-d5b1-41e2-9d02-e96ab7814848 | NAO AQUECE | 2025-07-24T16:05:54Z | 2025-07-24T16:05:50Z | FALSE | 24/07/2025 10:51:17 | 31/07/2025 09:42:10 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NzMzZThiODItOGVkNS00OGQyLWEwMmQtYmYyZDBjMGI2YjYyOjU3MDE2 | 30/07/2025 08:00:00 | -23.365673, -46.117788 | -23.3328587, -46.13678 | -23.685827, -46.6044762 | {'coords': {'latitude': -23.685827, 'longitude': -46.6044762}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTQ1MGRjMjQtOWZiOS00YTkwLTg0YjYtYjUzNzI0ZTM1YjY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/05/2024 12:08:00 | 2024-05-24T16:00:00.000Z | E necessário trocar roldanas e parafusos (4) e alinhamento das gavetas. 2 danificadas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9450dc24-9fb9-4a90-84b6-b53724e35b68 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR GAVETAS COM PROBLEMAS PARA FECHAR | 2024-05-24T14:06:48Z | 2024-05-24T14:04:03Z | FALSE | 24/05/2024 11:03:53 | 05/06/2024 09:30:28 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDA5MmM2NGUtYzQ3NS00MDY3LWJlMDQtZWQ5NDViNDY0NTA0OjU3MDE2 |  | -23.563617, -46.68862 | -23.5635137, -46.688568 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTQ2NjA2YTUtMjBiYy00ZWJiLTkyZDAtYmM5MzJiMWExZDUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 06/01/2025 15:00:00 | 2025-01-06T19:00:00.000Z | cancelado |  |  |  |  | FALSE | 06/01/2025 15:55:06 | 14/04/2025 15:11:46 | {} | NWM3MWIwOGEtNDg3Zi00YWNhLTkyYWMtZTc2YjljNzljNmRlOjU3MDE2 | 06/01/2025 15:00:00 | -23.591086, -46.673622 |  |  |  | Cancelada | Não encontrado
OTQ2NjlkMWUtOTkzYS00YjgxLWFhZmUtMDE2M2FkNjZlZTkyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/08/2024 11:22:18 | 2024-08-06T15:01:15.000Z | passar orçamento para o transporte e instalação do forno em outro endereço e troca das mangueiras obs verificar as prateleiras do forno 530x320 6 peças | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/94669d1e-993a-4b81-aafe-0163ad66ee92 |  | 2024-08-06T13:32:16Z | 2024-08-06T13:23:14Z | FALSE | 06/08/2024 10:22:01 | 06/08/2024 12:01:15 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MjFjNjlkY2UtMTk3Zi00YzBhLWIxNzktMTZhMWI3NDcyNzM1OjU3MDE2 | 06/08/2024 11:15:00 | -23.576006, -46.703976 | -23.576048, -46.7039016 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTQ3MGNiYmQtNDRhMy00NGJkLTlmOTktMzk0OTZhMGU0ZmUwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 10:39:59 | 01/11/2024 10:39:59 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MGNiMzI5YjAtNWI0Yi00MTEyLWE5MjEtZGNhZTAyNmJhOWQ0OjU3MDE2 | 06/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OTQ3YTc1YTMtNTE4ZS00NDY4LThhMTctODMxODJjZGMxOWIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2024 10:41:00 | 2024-08-29T14:35:00.000Z | Como solicitado - visita para *verificação* do forno que não estava operando, o mesmo se encontra com motor danificado cabeamento e bonina carbonizados, não há indícios de umidade ao redor do mesmo, causa provável seja desgaste da própria bobina | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/947a75a3-518e-4468-8a17-83182cdc19b0 |  |  |  | TRUE | 27/08/2024 11:34:21 | 31/10/2024 16:52:53 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YThiY2YwMTYtZWU0NC00NDFkLTlmZTYtNTc0M2NlMzAzNDhmOjU3MDE2 | 29/08/2024 11:00:00 | -23.544834, -46.660922 | -23.5446277, -46.6609193 | -23.5447016, -46.6608338 | {'coords': {'latitude': -23.5447016, 'longitude': -46.6608338}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTQ3Y2QxM2QtYTRlNy00NDE0LTgxNzctMDJkMzEzNjFjMTJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 13:52:49 | 2025-10-13T17:04:00.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/947cd13d-a4e7-4414-8177-02d31361c12d |  | 2025-10-13T16:47:51Z | 2025-10-13T16:47:44Z | FALSE | 13/10/2025 13:46:53 | 13/10/2025 14:04:00 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTU4YzA0YTMtMGVlNC00MTQxLTlkOGEtZTY4NmNkZTA0ZGM1OjU3MDE2 | 13/10/2025 13:46:00 | -22.9839526, -43.2130894 | -23.685615, -46.604435 | -23.6855967, -46.6044267 | {'coords': {'latitude': -23.6855967, 'longitude': -46.6044267}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTQ4NGJlZTEtYWIyZC00ZTlmLWI5NjEtN2I1MGRhYWEyNWRmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 09:23:20 | 2025-08-25T12:24:38.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9484bee1-ab2d-4e9f-b961-7b50daaa25df |  | 2025-08-25T10:26:17Z | 2025-08-25T10:23:24Z | FALSE | 25/08/2025 07:07:54 | 25/08/2025 09:24:38 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTQwMGJjZjEtNGVjYy00NDQ1LWI2YWEtNzlkNGVkOTlhYTQ4OjU3MDE2 | 25/08/2025 07:07:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856689, -46.6043687 | -23.6858111, -46.604292 | {'coords': {'latitude': -23.6858111, 'longitude': -46.604292}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTQ4ZWQ3ZTQtYmQ5OC00ZWRmLWJhOWYtMzc2YWMxOTNiOTFmOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 29/10/2024 15:41:00 | 2024-10-29T19:51:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/948ed7e4-bd98-4edf-ba9f-376ac193b91f |  |  | 2024-11-25T16:59:42Z | FALSE | 28/10/2024 16:02:05 | 25/11/2024 13:59:42 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | Y2UzYzQ4NzctMGI3MC00MmVlLTlkMTMtZTQxYzQ1MDlhOWI3OjU3MDE2 | 29/10/2024 07:00:00 | -22.611296, -46.700429 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OTQ4ZmQ3ZDctYWFkOS00N2IxLTkxZTMtYjY5OGU2ZThjNGM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/03/2024 08:13:56 | 2024-03-15T17:36:41.000Z | foi feita a instalação dos equipamentos relatado acima em fotos relatório não afinado pois responsável pela obra não se encontrava no local. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/948fd7d7-aad9-47b1-91e3-b698e6e8c4c8 | Instalação Room Concept | 2024-03-15T11:04:50Z | 2024-03-15T11:04:34Z | FALSE | 14/03/2024 18:08:40 | 15/03/2024 14:36:41 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MWI0ZmEyOWMtZjI3ZS00ODhlLWFhNWQtZGRkMzdmMzE0NWUxOjU3MDE2 | 15/03/2024 07:00:00 | -23.578007, -46.662365 | -23.5779607, -46.6621904 | -23.5780597, -46.662192 | {'coords': {'latitude': -23.5780597, 'longitude': -46.662192}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OTQ5MDM0YjUtNDc2Ny00NmQ2LWI5MTQtOWM4NThiMDg2NWQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/11/2023 09:21:01 | 2023-11-10T17:47:20.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/949034b5-4767-46d6-b914-9c858b0865d2 | RETORNO PARA MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR | 2023-11-09T15:57:56Z | 2023-11-09T15:57:56Z | FALSE | 09/11/2023 12:57:23 | 10/11/2023 14:47:20 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MWMxMDk5YTYtNWMwMC00NDI5LWI5ZDktN2JlMDNhYWVjNGZkOjU3MDE2 | 10/11/2023 08:00:00 | -23.582417, -46.650206 | -23.5825866, -46.6501362 | -23.6844171, -46.5955525 | {'coords': {'latitude': -23.6844171, 'longitude': -46.5955525}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OTQ5MjMzYmMtNjI5OS00MTUzLTk1YTQtYjA1NGExOTRlZmE3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-11-01T13:52:09Z | FALSE | 01/11/2024 10:26:08 | 01/11/2024 10:52:09 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NWJkN2E4MjUtOTMzYi00NDNiLWE3YzgtMTQ0ZGM0ZWM5NzIwOjU3MDE2 | 01/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTQ5M2ZmNjItM2JmOC00M2JjLWFkMWMtY2M5N2FhOTQ5NzljOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 23/09/2025 10:04:10 | 23/09/2025 10:04:10 | {} | ZTk0NjIxODMtNmEzMC00MWJkLTgyYTktOTExMzRlY2U4ODY0OjU3MDE2 |  | -14.8856525, -40.82737849999999 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
OTQ5ODM0Y2UtMzVhMi00MDUyLTgzMmMtYjdkYTk0ZGY0ZjQ1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/09/2025 16:21:13 | 2025-09-01T19:22:45.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado, sem plaqueta técnica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/949834ce-35a2-4052-832c-b7da94df4f45 |  | 2025-08-29T16:04:25Z | 2025-08-29T16:03:39Z | FALSE | 29/08/2025 13:03:17 | 01/09/2025 16:22:45 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDllNTE1ZjQtYjc0Ny00MzdkLTk4MmItMzBjNjhkYmVhYzNmOjU3MDE2 | 29/08/2025 13:03:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856383, -46.60435 | -23.6855433, -46.6044 | {'coords': {'latitude': -23.6855433, 'longitude': -46.6044}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTQ5YmFkM2YtZGM4Yi00YjU4LThmYjEtMDBmNWU1ZWY2ZGViOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 24/03/2025 11:42:25 | 2025-03-24T15:39:43.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/949bad3f-dc8b-4b58-8fb1-00f5e5ef6deb | PROBLEMA NO BOTAO E NO FILTRO, PROBLEMA NA CAIXA DE GORDURA | 2025-03-24T12:15:41Z | 2025-03-24T12:15:24Z | FALSE | 21/03/2025 18:25:30 | 24/03/2025 12:39:43 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NmMwNTAxZTItYzI1YS00NTkwLTk5MjktODE0OGU1OTNmY2M1OjU3MDE2 | 24/03/2025 08:00:00 | -23.365673, -46.117788 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OTQ5YzczYWEtNzJhZi00MGZkLTkzYzktY2JkMGZkZjliOWFmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | folga do carlos devido ir para Minas Gerais |  |  | FALSE | 23/09/2024 15:10:02 | 10/10/2024 18:26:03 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDA2YjVjZjktYjBiMi00YzRkLTgxMTMtZjk2YWY1OWRjMDU3OjU3MDE2 | 11/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTQ5ZTNhMzAtYTZmZS00YmFjLThmYjgtZGM1MWZmMWE0MDViOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/08/2025 08:32:12 | 2025-08-20T11:36:59.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/949e3a30-a6fe-4bac-8fb8-dc51ff1a405b |  | 2025-08-20T10:03:23Z | 2025-08-19T14:35:11Z | FALSE | 19/08/2025 09:49:19 | 20/08/2025 08:36:59 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWRjODM2ZTYtZjUzZS00NWFhLTkxNjEtZDRlYTgzN2RlY2EwOjU3MDE2 | 18/08/2025 09:49:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.68559, -46.6044683 | -23.68563, -46.6043633 | {'coords': {'latitude': -23.68563, 'longitude': -46.6043633}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTRhNTM5MDktMGE1OC00MGYzLTg1YjYtOWQwNTFmNDg4ZWQ0OjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 15/04/2025 08:00:00 | 2025-04-15T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/94a53909-0a58-40f3-85b6-9d051f488ed4 | FORNO NAO FUNCIONA |  |  | FALSE | 11/04/2025 18:15:51 | 17/04/2025 13:17:28 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTQ3NmQ0MjYtOWNiNS00ZGY5LThmZmUtZDNiNWRmZTY3NWFjOjU3MDE2 | 15/04/2025 10:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTRiNTc5ODktYTk4MS00ZjczLThiOTUtMTJlNmU2MTE4MTRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/08/2023 13:17:00 | 2023-08-17T16:24:00.000Z | foi retirado o equipamento e levado para fábrica para ser reformado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/94b57989-a981-4f73-8b95-12e6e611814a | TFK 5 KG COM PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO |  |  | FALSE | 17/08/2023 09:27:13 | 28/08/2023 10:43:34 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODA0ZmYwMGItNjBkMC00NWViLTkwNGItMmY2ODM3ZTU2NDczOjU3MDE2 | 17/08/2023 13:00:00 | -22.867416, -47.219818 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 785, 'latitude': -23.5361133, 'longitude': -47.2537917, 'speed_accuracy': 0.7, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 7.1}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OTRjNjQ1ZGYtNmRjMy00OWUzLWIwZGYtZDNhMDM1NTFlYTU2OjU3MDE2 | 240 | 6 | scheduled |  |  |  |  | treinamento Jailson |  | 2025-10-17T10:41:40Z | FALSE | 16/10/2025 15:19:08 | 17/10/2025 07:41:40 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OGFhYmE1YmUtMjA3ZC00MTBmLThhNDgtZWU0MGVlN2VmMTA2OjU3MDE2 | 17/10/2025 15:00:00 | -23.680609, -46.696069 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OTRjYjM0MWMtNGJhYi00OTkxLTk2ZmYtMWYwOTNmNzk4MTA0OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 15/08/2025 08:38:31 | 15/08/2025 08:38:31 | {} | MTQ5Y2EzZTktZjYxOS00OTlmLWJjMGItYTgyMTUwMDM5NGE5OjU3MDE2 |  | -7.198141, -48.217157 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
OTRjYzljMTMtNzUwMi00Y2EyLWJhM2UtNTMzOTJlMzdmM2ExOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/05/2024 10:00:00 | 2024-05-23T14:00:00.000Z | FOI VERIFICADO QUE O MOTOR ESTAVA COM PROBLEMAS, FOI LEVADO PARA A TOPEMA PARA MANUTENÇÃO EM FÁBRICA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/94cc9c13-7502-4ca2-ba3e-53392e37f3a1 | MANUTENÇÃO ESTUFA PROVÁVEL TROCA DE MICRO VENTILADOR |  |  | FALSE | 22/05/2024 17:34:18 | 14/06/2024 16:03:47 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NzQ1MGU1YWEtMWYwNS00OTljLTk1YjgtZTViMjEwMTgxYmYwOjU3MDE2 | 23/05/2024 10:00:00 | -23.542773, -46.317697 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OTRjZmJlMWMtMGRkYy00NjYwLWFlYTgtZGIxNzkwMjdiYjc3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/03/2024 21:51:04 | 2024-03-14T12:01:54.000Z | foi instalado o tablado e manta emborrachada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/94cfbe1c-0ddc-4660-aea8-db179027bb77 | INSTALAÇÃO DO PISO DO QUIOSQUE | 2024-03-14T00:15:41Z | 2024-03-14T00:15:31Z | FALSE | 13/03/2024 21:14:25 | 14/03/2024 09:01:54 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDBmZjNiOWUtZjk4OC00NjEyLWIwY2ItZWZmNjcxOWEwYjUxOjU3MDE2 | 13/03/2024 21:15:00 | -23.676545, -46.678159 | -23.6762245, -46.677799 | -23.5867718, -46.3793424 | {'coords': {'latitude': -23.5867718, 'longitude': -46.3793424}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OTRkZDBmNmMtMTFkYS00YWI4LTk5MzgtNjlmNGEzOTFkODUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/08/2023 16:21:00 | 2023-08-15T19:25:00.000Z | necessário a 🔑 chaves das portas das câmeras,não tem | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/94dd0f6c-11da-4ab8-9938-69f4a391d850 |  |  |  | FALSE | 15/08/2023 14:06:50 | 29/04/2024 17:44:44 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NjY5Yjg1YzktM2JkZi00YzRkLTk0NzUtMjgyNDY0Y2FmZDRiOjU3MDE2 | 15/08/2023 14:30:00 | -23.534577, -46.633955 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OTRkZmRiOWYtY2Y2Mi00M2NlLWJmYTgtYjY4ZDZiYzdhZmY4OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-10-07T15:50:57Z | 2025-10-06T14:49:25Z | TRUE | 06/10/2025 11:47:35 | 07/10/2025 12:50:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDJmNmExYWMtYWIxMi00ZjQ2LTgzYTItYmEwNzFkNTY1ODFhOjU3MDE2 | 06/10/2025 11:47:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
OTRlMzUzMGMtYTk2OC00MzYyLWI3N2ItNDllODMyN2ZiNTdlOjU3MDE2 | 240 | 100 | in-progress | 17/01/2024 09:53:12 |  |  |  | Instalação regrigeração |  |  | TRUE | 17/01/2024 09:01:31 | 30/10/2024 15:26:06 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NzNlMmY0ZGYtMDAwNy00NzdiLWIwZTYtNTExNDE2NzY0MTM0OjU3MDE2 | 17/01/2024 09:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.5617158, -46.6679135 |  | {'coords': {'latitude': -23.5617158, 'longitude': -46.6679135}} | Em andamento | T02 - DAVID AFONSO
OTRlODU2YWMtMzgyZi00NWEwLWIwZDktODI0MzlmZWM3YjQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/03/2024 11:24:02 | 2024-03-05T14:55:43.000Z | botão liga/desliga está com mal contato falta as bandeiras gns forno está funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/94e856ac-382f-45a0-b0d9-82439fec7b47 | MANUTENÇÃO FORNO MINI BOOST PAROU DE FUNCIONAR AVALIAÇÃO | 2024-03-05T13:43:13Z | 2024-03-05T13:43:06Z | FALSE | 05/03/2024 09:59:40 | 05/03/2024 11:55:43 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NmMwYmRmZDItZDc2Yy00YjcwLTg4OWItOTFiNTE3ODgxOTc3OjU3MDE2 | 05/03/2024 11:00:00 | -23.602328, -46.666344 | -23.6020064, -46.6660741 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OTRmMDAwMTQtZDg5Yy00YjUxLWJjYjQtZWZiZGQ1OGEwYzFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/11/2023 15:08:28 | 2023-11-08T18:11:38.000Z | realizada instalação ( não há energia por parte de obra ) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/94f00014-d89c-4b51-bcb4-efbdd58a0c1e |  | 2023-11-08T18:08:29Z | 2023-11-08T18:08:24Z | FALSE | 08/11/2023 11:48:41 | 08/11/2023 15:11:38 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ODhkNGRhZDUtOTZkNi00MTYwLWJkNDEtNDY1NDllMDE4YTY4OjU3MDE2 | 08/11/2023 07:00:00 | -23.572322, -46.692058 | -23.5720899, -46.6921475 | -23.572108, -46.6921806 | {'coords': {'speed': 0.14, 'heading': 9.78, 'accuracy': 26.7, 'altitude': 728.6, 'latitude': -23.572108, 'longitude': -46.6921806, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.2}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTRmMTQyYTItOGYxNC00NWQzLWI5YWEtYzhhMmZlZjEzZDg4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/08/2025 15:44:13 | 2025-08-12T18:47:02.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/94f142a2-8f14-45d3-b9aa-c8a2fef13d88 |  | 2025-08-12T18:09:33Z | 2025-08-12T17:28:20Z | FALSE | 12/08/2025 14:26:29 | 12/08/2025 15:47:02 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODJkY2EwM2UtN2NhZC00Yjk1LWE4ZTktMmRlOWI0MzI0NWE3OjU3MDE2 | 12/08/2025 14:26:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856, -46.6043717 | -23.6856033, -46.60432 | {'coords': {'latitude': -23.6856033, 'longitude': -46.60432}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTRmMWI5MWMtN2EyOS00Nzg1LTk4YmMtNDJmOTVhNjgwYTlhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/04/2024 11:12:00 | 2024-04-12T14:53:00.000Z | devido a logística e dependendo da cuba pra uso , ficará pra outra data,pra retirar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/94f1b91c-7a29-4785-98bc-42f95a680a9a | RETORNO PARA RETIRADA DAS CUBAS PARA A FÁBRICA | 2024-04-12T11:42:37Z | 2024-04-12T11:42:24Z | FALSE | 12/04/2024 08:09:12 | 21/05/2024 11:13:53 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MDdmZjY1MzAtMmZiZC00Yzc4LWE5N2UtY2JlMjU4OWIxMGJjOjU3MDE2 |  | -23.588419, -46.68222 | -23.5884615, -46.6828315 | -23.5884705, -46.6826513 | {'coords': {'latitude': -23.5884705, 'longitude': -46.6826513}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OTRmZmJhZWUtM2ExMS00MGMwLThjMDAtYjJkNmZiN2I5NWFhOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 19/02/2025 11:00:00 | 2025-02-19T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/94ffbaee-3a11-40c0-8c00-b2d6fb7b95aa | Feita a regulagem de chama, limpeza dos bicos injetores e ajuste no sistema de ignição dos 3 equipamentos. |  |  | FALSE | 19/02/2025 08:32:36 | 20/02/2025 09:00:54 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OGNlMzA0MTMtYTE5Ni00N2VmLWFlOTEtYmJmN2ExYzlmNGRiOjU3MDE2 | 19/02/2025 11:30:00 | -22.694437, -45.518744 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OTUwNTA1MzItODY4Yi00ZGI3LTliNzUtMGEzNWVhMjYyNGZmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/01/2024 14:47:00 | 2024-01-26T17:50:00.000Z | foi realizado a troca do motor siroco e foi realizado a troca do acrílico acetileno | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/95050532-868b-4db7-9b75-0a35ea2624ff | RETORNO PARA TROCAR ALTILENO E MOTOR CIROCO |  |  | FALSE | 26/01/2024 07:46:32 | 02/02/2024 16:07:49 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MWJhYjIxNzMtZDE2My00MmQzLTk3YzYtODQwMjZkMzE5M2VhOjU3MDE2 | 26/01/2024 09:00:00 | -23.661814, -46.715758 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OTUxYTI4ODAtMGVlZC00ZWI4LWJlOTYtMjY2MjEzYmViZTQxOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 24/10/2024 21:48:00 | 2024-10-25T05:58:00.000Z | feito troca das solenóide e o jacaré regulou a fritadeira no manômetro, fritadeira funcionando perfeitamente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/951a2880-0eed-4eb8-be96-266213bebe41 | acompanhar o jacare na manuntençao |  |  | FALSE | 24/10/2024 17:30:24 | 18/11/2024 10:05:59 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTQ5ZmQ4YzAtNWEzOS00NTg1LTlhNDAtNWEzYWQxY2FkNDg0OjU3MDE2 | 24/10/2024 13:00:00 | -23.409036, -46.858139 | -23.4080803, -46.855896 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTUxZDJjNzMtODg2NC00N2NlLThjMTUtM2UzNTNiNjAzYmNiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/09/2025 08:58:56 | 2025-09-11T12:09:04.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/951d2c73-8864-47ce-8c15-3e353b603bcb |  | 2025-09-11T11:58:16Z | 2025-09-08T12:12:16Z | FALSE | 08/09/2025 07:26:00 | 11/09/2025 09:09:04 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmMzMjdkNzUtMjJkMC00MzRmLWEyNmEtMTJiYWYxMzY5MWY0OjU3MDE2 | 08/09/2025 07:25:00 | -20.2763851, -42.0544994 | -23.68554, -46.6042683 | -23.6855567, -46.604325 | {'coords': {'latitude': -23.6855567, 'longitude': -46.604325}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTUxZWFmNmItOTJmNy00NjM3LTg2NDgtZjcxNjE4NGY1ZjMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/03/2024 15:46:04 | 2024-03-01T18:49:47.000Z | foi instalado a elétrica de todas as unidades condensadoras das câmeras foi feito o acabamento com tubo esponjoso e fita PVC branca foi tampado as caixas elétricas dos quadros foi terminado de passar as cantoneiras | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/951eaf6b-92f7-4637-8648-f716184f5f32 | Instalação 05 camaras | 2024-03-01T18:45:53Z | 2024-03-01T18:45:43Z | FALSE | 01/03/2024 11:15:17 | 01/03/2024 15:49:47 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZWU2NGI1NWItNmQxNi00NTg3LWI3NjUtY2ZkYjYzOTVjYjRjOjU3MDE2 | 01/03/2024 11:15:00 | -22.596962, -44.979669 | -22.6676876, -44.98803 | -22.6926439, -45.0237189 | {'coords': {'latitude': -22.6926439, 'longitude': -45.0237189}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OTUyZDAyN2MtYjVmMy00MTQ4LWFjOTQtMmIyMjIxMWFlNjkwOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 31/10/2024 09:42:00 | 2024-10-31T19:12:00.000Z | feito a troca das unidades condensadora completa com os acessórios. equipamento funcionando e atingindo a temperatura -18 ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/952d027c-b5f3-4148-ac94-2b22211ae690 | FOGAO PROBLEMA CHAMA -AUXILIO DO DIEGO TEMOS QUE FABRICAR TDG AGUARDANDO A FABRICAÇAO PARA ENVIO DO TECNICO NOVAMENTE e 02 GELADEIRAS |  |  | FALSE | 24/10/2024 18:20:29 | 19/03/2025 18:44:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDVmY2RkZjUtYjMzMC00NDQxLTkyM2UtYzg0YmZhNWRlMzI4OjU3MDE2 | 31/10/2024 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 | -23.41209, -51.9399717 | -23.4191781, -51.9369233 | {'coords': {'latitude': -23.4191781, 'longitude': -51.9369233}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTUyZWFjOGItZjVjMC00YzBjLWEwOTEtNzg4M2Y3MDNmMTM3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/07/2025 10:33:37 | 2025-07-22T13:50:12.000Z | Equipamento em não conformidade devido a falta das sapatas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/952eac8b-f5c0-4c0c-a091-7883f703f137 |  |  |  | TRUE | 21/07/2025 15:55:35 | 29/07/2025 14:03:45 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDZhYWU3Y2UtMDlmNy00YjFjLTkwYTMtYmM3Yjc4ZmMxZDVhOjU3MDE2 | 22/07/2025 08:00:00 | -23.6020501, -46.69253339999999 | -23.6858307, -46.6048111 | -23.6858797, -46.6047601 | {'coords': {'latitude': -23.6858797, 'longitude': -46.6047601}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OTUyZmQwY2YtYjY0OC00ODU2LThlMmYtYWIwZjhkYzNlOWYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇÃO |  |  | TRUE | 05/03/2024 10:05:46 | 30/10/2024 16:38:40 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YjNhYzkzMTMtMDcwOS00Yzg2LWFlZGYtZDYzMDJhZWY3MmNjOjU3MDE2 | 05/03/2024 10:00:00 | -23.567498, -46.659864 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTUzZWRhNmYtZjExOS00ZDQzLWFkZTEtYTBiZWRiYzM3MmNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | on-route | [7 empty] | TRUE | 25/10/2023 08:07:20 | 30/10/2024 15:09:15 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NWE0ZmY4MDMtZWEzYi00MTkyLTkyZDEtNzYxOTkxOWVkZTM3OjU3MDE2 | 25/10/2023 07:00:00 | -29.008939, -51.282068 |  |  | {'coords': {'speed': 16.82, 'heading': 184.63, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 871.2, 'latitude': -23.7942613, 'longitude': -46.9154057, 'speed_accuracy': 1.1, 'heading_accuracy': 2.5, 'altitude_accuracy': 15.2}} | A caminho | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OTU0MmVhNzEtZDI0ZS00MWQyLWE4YjQtMzBiNTkzYThkM2Y2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2025 11:09:14 | 2025-09-04T14:10:36.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9542ea71-d24e-41d2-a8b4-30b593a8d3f6 |  | 2025-09-01T14:17:42Z | 2025-09-01T14:17:28Z | FALSE | 01/09/2025 11:17:08 | 04/09/2025 11:10:36 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTk0YzdmYjgtYmM4YS00YThjLWE0YjctNTZiNjkxNGNlNDAzOjU3MDE2 | 01/09/2025 11:17:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6855633, -46.6043733 | -23.6855483, -46.6044417 | {'coords': {'latitude': -23.6855483, 'longitude': -46.6044417}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTU0NDE3M2UtZWJiYi00ODRiLTllYjUtZGNmYzFmMzc4NzgxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 11:50:19 | 2025-08-04T14:52:00.000Z | equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9544173e-ebbb-484b-9eb5-dcfc1f378781 |  | 2025-08-04T14:43:34Z | 2025-08-01T16:14:28Z | FALSE | 01/08/2025 11:30:29 | 04/08/2025 11:52:00 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDZkMTBjM2QtMzM0My00ZTY0LWE2MDUtOTc4YmQzODk2M2U0OjU3MDE2 | 01/08/2025 11:30:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6858368, -46.6043048 | -23.6857275, -46.604393 | {'coords': {'latitude': -23.6857275, 'longitude': -46.604393}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTU0YzQ5ZTYtOWY2Yi00OGRlLTk0MGMtOWQ1OTA3NTA3ZmYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/06/2024 11:44:23 | 2024-06-10T16:37:41.000Z | foi substituído a válvula do acionador de joelho da pia equipamento funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/954c49e6-9f6b-48de-940c-9d5907507ff1 | MANUTENÇÃO PIA DE ASSIPICIA TROCAR VÁLVULA | 2024-06-10T14:43:07Z | 2024-06-10T14:42:59Z | FALSE | 10/06/2024 09:30:57 | 10/06/2024 13:37:41 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YmU5MGQ4MWQtN2NmYy00OTY3LWE1MjUtNmU4ZjZjZGNiYTkzOjU3MDE2 | 10/06/2024 11:00:00 | -22.89429, -47.058226 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OTU0Y2Y4ZjQtODcxYS00MDE0LWFlOGUtMWQ0YTllYTcwNmJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/04/2024 10:00:40 | 2024-04-26T17:46:59.000Z | forno estava com a maçaneta danificada com a mola quebrada. ha um forno que está aguardando manutenção e não estava em operação foi substituído a mola desse forno e instalado no forno que estava quebrada a mola foi substituído e verificado o funcionamento do forno e está operando corretamente. forno da topema que está aguardando manutenção foi detectado às festas a serem trocadas a placa com o película, borracha de vedação lâmpada e miolo completo da maçaneta da porta. foi trocado a castanha da porta do pastor aquecido foi verificado que a porta estava em desnível causado pelo parafuso de baixo que segura a mola e estava sem a borracha que tira a folga da porta foi feito um ajuste e a porta está fechando porém é necessário efetuar a troca da mola e do suporte debaixo da porta. foi feito a preventiva no Charblole feito a limpeza dos bicos feito a limpeza interna que estava cheia de crosta de carvão e gordura ajustado a chama e equipamento está em funcionamento. foi verificado a geladeiras ambas estão atingindo a temperatura. câmera de congelados continua com o evaporador sem dissipar e sem fazer a troca de temperatura necessário trocar o evaporador para um evaporador da mesma potência de congelados com 3 micro ventiladores. cliente informou que a câmera de congelados no fim de semana domingo ela apresentou problema e foi solicitado um terceirizado para fazer a manutenção da mesma. câmera de resfriado e laticínio ambas estão com os evaporadores com sujeiras necessário fazer a lavagem com tylex e detergente neutro foi passado para o cliente a necessidade de lavar e o mesmo nos pediu para que no dia que viessemos lavar agendar com eles um dia antes para a câmara estar vazia ou com menos produtos para que possa ser feito a lavagem as câmeras de resfriados estão atingindo temperatura. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/954cf8f4-871a-4014-ae8e-1d4a9ea706be | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-04-26T12:22:44Z | 2024-04-26T12:22:34Z | FALSE | 26/04/2024 09:20:30 | 26/04/2024 14:46:59 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NzdiNjAyOTctZTEzOS00ODQ1LTgxNmEtNmY4NzAzMzM5M2MyOjU3MDE2 | 26/04/2024 10:00:00 | -23.628314, -46.663653 | -23.6279578, -46.6643944 | -23.6283178, -46.6643281 | {'coords': {'latitude': -23.6283178, 'longitude': -46.6643281}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OTU1YzhjMTUtMzNiMS00MDlhLTgxODgtYmRkYjg1M2ViZGYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/07/2023 08:34:00 | 2023-07-05T17:21:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/955c8c15-33b1-409a-8188-bddb853ebdf2 |  |  |  | FALSE | 05/07/2023 07:40:04 | 01/08/2023 12:35:01 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZDRkYjYzOTItYzU1ZC00NzgyLTgzNmItODBhNTZlNGRhNDFiOjU3MDE2 | 05/07/2023 09:00:00 | -23.590319, -46.680041 |  |  | {'coords': {'speed': 7.03, 'heading': 9, 'accuracy': 8.6, 'altitude': 743.6, 'latitude': -23.5883771, 'longitude': -46.6906547, 'speed_accuracy': 1, 'heading_accuracy': 0.1, 'altitude_accuracy': 1.6}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OTU1ZWRmOWQtMzNmMC00YWRmLTgwN2QtYWNmNzIyYmYwNDk2OjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled |  |  |  |  | medico periodo da manha | 2025-02-03T20:29:03Z | 2025-02-03T19:25:55Z | FALSE | 06/01/2025 08:38:40 | 03/02/2025 17:29:03 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDM0Y2NiMTMtNzJhYi00OWRkLWEzMDUtYTNmOWNhMjJhZGI1OjU3MDE2 | 04/02/2025 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTU2NjFmYTctOGQ2Mi00MTU3LTk4YjEtMmIxZDhjOTcyYWFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/11/2023 10:00:00 | 2023-11-01T14:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/95661fa7-8d62-4157-98b1-2b1d8c972aad | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PASSTROUGH QUENTE |  |  | FALSE | 17/11/2023 11:12:42 | 17/11/2023 11:14:00 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NjBkZjE4ZDItMDFlYy00MjI1LWEyZDAtZjA5OTMxNDE1Yzg2OjU3MDE2 | 01/11/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OTU2OGUxMmQtYTYwOC00MGRjLWJlNjktNTRkYWVjN2EyNGI2OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 12/03/2025 14:00:00 | 2025-03-12T19:00:00.000Z | feito manuseio nos injetores e regulador e trocado botao forno, tecnico verificou que e necessario trocar valvula, retornar amanha 13/03 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9568e12d-a608-40dc-be69-54daec7a24b6 | vazamento de gás. Conversei com a equipe gestora da escola que informou que o técnico instalou o fogão dia 17/02 e avisou que iria trocar o botão dia 24/02. Além do botão, o fogão está com vazamento. Solicitamos manutenção urgente. Pois, quando tem vazamento, normalmente, a escola precisa ser fechada. |  |  | FALSE | 11/03/2025 17:36:22 | 12/03/2025 19:03:37 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MjQ3YmMyZjAtZjI1ZC00OTljLTg3MmUtNTExNDgwMjhjMGU5OjU3MDE2 | 12/03/2025 14:00:00 | -22.949931, -47.160989 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OTU3YzcxOTgtZDQxYi00YjhhLWJiZTctMTk3ZmRlNjliZjNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/09/2024 08:00:00 | 2024-09-19T21:00:00.000Z | ocado compressor +filtro+carga de gas +limpeza+troca de valvula ATEMDIMENTO FIANLZIADO 19;09 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/957c7198-d41b-4b8a-bbe7-197fde69bf3e | RETORNAR PARA TESTE NAO ATINGE A TEMPERATURA |  |  | FALSE | 05/09/2024 16:28:50 | 26/02/2025 11:51:50 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YzIxN2M3N2ItYjg0Ny00MGFmLTlhODAtYTM3NDBhZDhhMzNjOjU3MDE2 | 06/09/2024 12:15:00 | -8.096019, -34.885545 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
OTU3ZDg0NzktNTg0Mi00NDI5LWI0OTAtMTdhMzFmNjExYmUwOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 26/08/2024 07:11:34 | 31/10/2024 16:57:17 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDAzOTI2NWMtM2Y2ZC00N2JhLTkxMzQtYWFlZmIxMzI4NGY0OjU3MDE2 | 29/08/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTViOGY3YTctY2QzYi00NGQxLWEyODEtZWVmNGQ0Mzk3MmRlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 10:57:35 | 2025-08-04T14:06:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/95b8f7a7-cd3b-44d1-a281-eef4d43972de |  | 2025-08-04T10:14:41Z | 2025-08-04T10:06:16Z | FALSE | 01/08/2025 16:02:27 | 04/08/2025 11:06:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWZiODdhOTgtM2M2ZC00ZjBmLTg3MzctYzI3OTcwM2NmMDRlOjU3MDE2 | 04/08/2025 07:00:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6856339, -46.6046849 | -23.6857857, -46.6042525 | {'coords': {'latitude': -23.6857857, 'longitude': -46.6042525}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTVlODQwYmYtM2I0Ny00MGY5LTg5MjAtOTExYzE0NWIxZGY0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/01/2024 14:00:00 | 2024-01-29T18:00:00.000Z | VERIFICAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E REAPERTO DOS CABOS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/95e840bf-3b47-40f9-8920-911c145b1df4 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DESCASCADOR DE BATATAS DA COZINHA CENTRAL MAQUINA PAROU DE FUNCIONAR |  |  | FALSE | 16/02/2024 16:22:14 | 16/02/2024 16:25:19 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZWQ4NjIxNDgtYWEyOS00ZTQzLTg3YTItZTFhNGE2YmViMzE2OjU3MDE2 | 29/01/2024 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OTVlYzE4MTItYjJiYS00ZTlkLTlhYzctY2NiZDQ5NWE4ZDYyOjU3MDE2 | 480 | 100 | done | 15/01/2025 08:16:00 | 2025-01-15T14:34:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/95ec1812-b2ba-4e9d-9ac7-ccbd495a8d62 |  |  |  | FALSE | 14/01/2025 16:28:43 | 15/01/2025 17:17:18 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | OWZkNzY4MTgtN2VkOS00Y2IyLTk2MzctNmZjZTY0YWM0ZTQ3OjU3MDE2 | 15/01/2025 08:00:00 | -23.582394, -46.71365 |  |  | {} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
OTVlZjZiNzEtYTRiNy00YjdjLThjMTUtMjYyYWMxMDhhODYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 16:57:04 | 2025-10-13T19:58:16.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 2 mão francesa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/95ef6b71-a4b7-4b7c-8c15-262ac108a860 | Check-list | 2025-10-13T19:51:20Z | 2025-10-13T19:50:32Z | FALSE | 13/10/2025 16:50:25 | 13/10/2025 16:58:16 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MzYxZGM1NGMtZTUyNC00MjgzLWI0NzQtZWFhN2M5YzJlZWQ0OjU3MDE2 | 13/10/2025 16:50:00 | -22.9839526, -43.2130894 | -23.6856617, -46.6042933 | -23.6856617, -46.6042933 | {'coords': {'latitude': -23.6856617, 'longitude': -46.6042933}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OTVmM2Q2ZTUtMGUxZC00OGUzLTk5NTAtOTQ5YWRmYmMwZTE4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/03/2024 07:00:00 | 2024-03-29T20:00:00.000Z | FEITO A MANUTENÇÃO EM TODOS OS REFRIGERADORES IDENTIFICADO QUE SENSOR ESTAVAM MAL POSICIONADOS E FOI FEITO O DESCONGELAMENTO DOS EVAPORADORES, ASSIM COMO A PROGRAMAÇÃO CORRETA DAS CONTROLADORAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/95f3d6e5-0e1d-48e3-9950-949adfbc0e18 | MANUTENÇÃO DOS REFRIGERADORES DO HOTEL MONÃ DE TERESINA |  |  | FALSE | 04/04/2024 12:50:51 | 04/04/2024 12:53:48 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Y2M0MGJlZTEtZTFkNi00M2FkLTg2YmEtM2NmYmE3Yzk2Y2RjOjU3MDE2 | 29/03/2024 07:00:00 | -5.06062, -42.783984 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OTVmNGJkMjItNTY3YS00ZWI3LTk3MDQtNTZmNmE0MWE3NDczOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/05/2024 08:00:00 | 2024-05-02T13:00:00.000Z | FEITO O ENVIO DA RESISTENCIA E DO CONJUNTO DE MICROVENTILADORES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/95f4bd22-567a-4eb7-9704-56f6a41a7473 |  |  |  | FALSE | 01/05/2024 10:48:55 | 13/05/2024 17:24:05 | {} | YjlkNDU0NjktMTNlNy00YWU2LWE3YjEtZDAyMDM0N2UyYTAxOjU3MDE2 |  | -9.6531, -35.699602 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
OTYwOGUyYzEtNmFjMi00NjEzLWFkYmMtOTJmZGMwNDg0NTc3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | TREINAMENTO FINAL |  |  | TRUE | 18/11/2024 11:38:25 | 28/11/2024 18:11:12 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZGQxNDVhYzMtZDlmOS00N2ZkLWI4ZGYtMjM5NjAxYzIwMGQyOjU3MDE2 | 28/11/2024 14:30:00 | -23.984133, -48.878357 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OTYwZjE4OTQtZWU0OC00ZmY3LWIzYWEtZjEyNzM2NGRjN2EyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 10:10:58 | 2025-08-28T16:28:26.000Z | Aprovação condicional devido riscos e ponto amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/960f1894-ee48-4ff7-b3aa-f127364dc7a2 |  | 2025-08-28T13:06:41Z | 2025-08-26T18:37:24Z | FALSE | 26/08/2025 15:10:37 | 28/08/2025 13:28:26 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OGM0MDg3ZjgtMDE4Zi00MmFlLWE1MGMtMjc0ZjJjNjMzZGIyOjU3MDE2 | 26/08/2025 15:10:00 | -14.8856525, -40.82737849999999 | -23.68603, -46.6047183 | -23.685885, -46.6047633 | {'coords': {'latitude': -23.685885, 'longitude': -46.6047633}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OTYyNTAyMzgtNmYyNi00NDY1LWE5OWMtOTZjNzQ3MWUwYzUzOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 15/08/2024 09:25:10 | 31/10/2024 16:59:31 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NDczZWJhNjEtYzUyMi00MTEwLWEyMmMtNzc1MjI4NjNjMGQyOjU3MDE2 | 16/08/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OTYyNWQ5OGYtYzAxZC00YmFmLWJlOTktY2UwMzBmZTI4YjQ5OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 30/10/2024 13:34:37 | 2024-10-30T16:41:55.000Z | foi instalado filtro da coifa que tava faltando no dia da instalação e religado a tubulação de água do forno rational que tinha ficado fora do ponto . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9625d98f-c01d-4baf-be99-ce030fe28b49 | levar 02 filtros | 2024-10-30T15:26:30Z | 2024-10-30T11:51:05Z | FALSE | 30/10/2024 08:49:28 | 30/10/2024 13:41:55 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZjIzNDVmYjgtNzQxYS00NjE1LThkOTMtMjliYzA5Y2NiNmRjOjU3MDE2 | 30/10/2024 07:30:00 | -23.595641, -46.689183 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTYyZGYyNjktNjRkMi00MmNjLWFmZWUtYTg5MzIxNzg3NmVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação/regulagem fogão e forno |  |  | TRUE | 05/08/2024 12:00:22 | 31/10/2024 14:06:44 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZmY5MDM5YzAtMmZmNS00NmM5LTlhYjMtNjhmNTBhOWRiYjhlOjU3MDE2 | 05/08/2024 09:00:00 | -23.531526, -46.684269 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
OTY0ZGExZmYtMzMyMC00YTdlLWEwZmItODcwYmI3YmM0YWJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/12/2023 11:46:08 | 2023-12-14T16:26:43.000Z | foi constatado vazamento de fluido refrigerante na solda. foi refeito solda carga de fluido. o equipamento está funcionando e atingindo a temperatura ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/964da1ff-3320-4a7e-a0fb-870bb7bc4abf | MANUTENÇÃO VITRINE REFRIGERADA | 2023-12-14T13:13:31Z | 2023-12-14T11:12:51Z | FALSE | 14/12/2023 08:12:14 | 14/12/2023 13:26:43 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | N2FlZTM2ZjYtODBkZS00MjJiLTg5YTUtNzgxNTEyZmYxNjQwOjU3MDE2 | 14/12/2023 13:00:00 | -23.567736, -46.684883 | -23.5677301, -46.6853627 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTY1YjdiZDYtNzBkZi00MmI0LWIyMWQtNTNiZTMxNzgxNzdmOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 23/12/2024 13:10:00 | 2024-12-23T17:40:00.000Z | POPEYES CAJAMAR-trocado tomada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/965b7bd6-70df-42b4-b21d-53be3178177f | TROCA DE CABO |  |  | FALSE | 23/12/2024 12:19:56 | 26/12/2024 11:22:03 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OGM4MTBkYWQtZDllZS00ZmJiLWJjMjMtNmY2YTZmZDMzNmJjOjU3MDE2 | 23/12/2024 12:00:00 | -23.409036, -46.858139 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OTY2NWNkNzAtMGQxOC00NmVjLWFiZWMtN2ZjNzFiZWIwODc4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 10:44:22 | 2025-08-11T13:46:36.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9665cd70-0d18-46ec-abec-7fc71beb0878 |  | 2025-08-08T14:12:51Z | 2025-08-08T14:12:20Z | FALSE | 08/08/2025 11:00:07 | 11/08/2025 11:21:28 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWJhZDZkNjQtMjk5OS00ZjEyLTgxMmEtYzM3OTIyZDQyNzdhOjU3MDE2 | 08/08/2025 11:00:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.685575, -46.6043326 | -23.685677, -46.6046401 | {'coords': {'latitude': -23.685677, 'longitude': -46.6046401}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTY3MmQwOWItNTk5Yy00NTgwLWE1YTctOGQ0NWNmYjA5NDA4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/03/2024 14:00:00 | 2024-03-27T18:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9672d09b-599c-4580-a5a7-8d45cfb09408 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA VENTILADOR |  |  | FALSE | 15/04/2024 18:26:01 | 15/04/2024 18:27:37 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ODE1Mzc0OGItOGNhYS00Y2I0LThiNjUtNDM0YmFkMjQxZDE1OjU3MDE2 | 27/03/2024 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OTY3NjgyZGUtMzRhNS00MTZiLTlhM2YtZjY3YWE3MzE0YzcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/11/2023 10:00:00 | 2023-11-29T17:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA RESISTÊNCIA E DO TERMOSTATO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/967682de-34a5-416b-9a3f-f67aa7314c70 | TROCA DE RESISTÊNCIA BANHO MARIA |  |  | FALSE | 29/11/2023 13:05:54 | 05/12/2023 13:08:13 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YzQyMGZkNjMtMWM4MC00ODBkLWE2NTQtZTE3MDEyNTE0ZWM5OjU3MDE2 | 29/11/2023 10:00:00 | -9.567113, -35.77715 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OTY3N2ZlN2YtMDcyYi00MTk0LWIzODktMGY0MTIwODFkNzllOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 20/11/2024 07:00:00 | 2024-11-20T10:10:00.000Z | tecnico terceiro erick nao foi |  | horizontal cuba cheiro queimado |  |  | FALSE | 18/11/2024 18:35:47 | 26/12/2024 15:34:49 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODU0M2QwYzgtYmE5ZC00MzllLTg0MWMtN2FiOWE4MDI0YzU1OjU3MDE2 | 20/11/2024 08:00:00 | -23.082925, -47.204029 |  |  |  | Reportada | TERCEIRO
OTY4MTk1OGUtZTI4OS00ZjQyLThlYjktYTcwYWRhMjc2ODJkOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 15/08/2024 12:25:52 | 31/10/2024 16:58:32 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZDk2MjEwZDQtZGU0ZS00YjdlLWJkMmMtMmI5OWY0NTRlYzk3OjU3MDE2 | 22/08/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTZhOGNmOWUtNzY4NS00ZGE4LTliYWYtOGY3NTM1ZDQxMTkwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/02/2024 10:24:19 | 2024-02-07T20:29:21.000Z | acompanhando o david | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/96a8cf9e-7685-4da8-9baf-8f7535d41190 | acompanhamento, acabamentos, batente das portas, ajustes | 2024-02-07T13:24:09Z | 2024-02-07T13:23:56Z | FALSE | 07/02/2024 09:22:48 | 07/02/2024 17:29:21 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NzY1NzIxZTItYzE0NS00ZmYxLTkyOTYtNzM0MjYwNjBiM2QyOjU3MDE2 | 07/02/2024 09:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.5622533, -46.6674584 | -23.5619147, -46.6681878 | {'coords': {'latitude': -23.5619147, 'longitude': -46.6681878}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
OTZhOTdlN2ItNDgxYS00N2MwLWExNzUtMzJjNmU4N2E5ZDk5OjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 15/08/2024 12:25:52 | 31/10/2024 16:58:32 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZDk2MjEwZDQtZGU0ZS00YjdlLWJkMmMtMmI5OWY0NTRlYzk3OjU3MDE2 | 22/08/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTZhYjNkZGEtODlmYi00YjdmLThjYzgtZDBmZmUzMzE0YjRkOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 04/09/2025 09:08:19 | 2025-09-04T12:12:43.000Z | instalação de Eco 300 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/96ab3dda-89fb-4b7f-8cc8-d0ffe3314b4d | instalaçao | 2025-09-03T16:52:39Z | 2025-09-03T12:04:02Z | FALSE | 01/09/2025 17:19:10 | 04/09/2025 09:12:43 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ODJkY2ZkYWYtMzk0My00MGM2LWIyNDctNDJhNmM3MTNkNzYxOjU3MDE2 | 03/09/2025 14:00:00 | -23.592096, -46.63918839999999 | -23.685825, -46.6047067 | -23.685815, -46.6046283 | {'coords': {'latitude': -23.685815, 'longitude': -46.6046283}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTZjYTY4YjEtYmY1ZS00OGRkLThiMmEtOTMyNmY5ZjI3MTUzOjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled |  |  |  |  | retornar com os dois retentor dois rolamento trocar um contator principal também esticar a corrente e fazer a preventiva do equipamento |  |  | TRUE | 23/01/2025 17:43:06 | 10/02/2025 11:17:16 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OTEwYzc2NDktMjAzMS00OGFlLTlhMzQtNDMzYjdlM2I2YzU2OjU3MDE2 | 24/01/2025 08:00:00 | -23.68084, -46.68787 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OTZjZWIyODctODRhZS00MzM5LTlmOWUtMzY2YzkzN2VhMGYxOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 25/03/2025 08:00:00 | 2025-03-25T15:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/96ceb287-84ae-4339-9f9e-366c937ea0f1 | * Resistência Banho Maria * Gaxeta Porta do forno * Atualização Forno 10GN P13027 017 29.01, GNI12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS NFCEF30B0002 FORNO COMBINADO 10GE - GIII TOUCH (380V) 810 x 950 x 1000 PC 17/06/2024 16/09/2024 1,000 45.390,13 Nº PV AC P Item Item Alt Cliente Código Descrição Dimensões UM Data Cliente Data Entrega Qtde Valor P13124 015 30.11 GNI12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS XRPL.128017 BANHO MARIA PARA PAUSTERIZAÇÃO MOD.: ABL-65 – EME EQUIPMENT 550 x 600 x 375 PC 27/07/2024 30/09/2024 1,000 67.374,07 Verde Nº PV AC P Item Item Alt Cliente Código Descrição Dimensões UM Data Cliente Data Entrega Qtde Valor Total GR Sit Setor/Processo P12671 015 09.01. GNI12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS NBME1S0B0002 BANHO MARIA ELET 1 GN SOBREP - LINHA PREMIUM 375 x 800 x 355 PC 03/06/2024 03/07/2024 1,000 2.224,73 Verde ENVP Finalizado por Reunião de Obras |  |  | FALSE | 24/03/2025 18:50:54 | 17/04/2025 13:04:20 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDU1ZmQwODgtZTk1ZS00YjZjLWE4N2MtNTkxYmRkYmEwZDUwOjU3MDE2 | 25/03/2025 11:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTZkM2ZmMjktMGVjZC00MWZlLWI2MzItOGJjZWMwY2ZhNGJlOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 08/11/2024 15:20:00 | 2024-11-08T19:50:00.000Z | estava faltando fluido Refrigerante, só chegava a -3,6 não achei vazamento nos pontos de solda. Foi feito a carga de fluido. Serviço concluído com sucesso. Ricardo e Gabriel acompanharam o serviço. Chegada às 15:20 saída 16:50hs | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/96d3ff29-0ecd-41fe-b632-8bcec0cfa4be | Equipamento não atinge a temperatura pago ao terceiro refribraz 450,00 |  |  | FALSE | 06/11/2024 17:07:22 | 11/12/2024 16:15:49 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Y2I5MTYyZDYtY2U3Yi00MDJhLWI3MWUtN2ExZWRlZDgzZjI3OjU3MDE2 | 07/11/2024 10:00:00 | -20.44974, -54.579809 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OTZkNGVmY2UtZjA3Yi00ZGY3LThmZGMtNTg4YmZhNWM4YTk2OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-07-22T12:45:16Z | 2025-07-22T10:45:16Z | FALSE | 22/07/2025 07:28:01 | 30/07/2025 07:06:03 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MGE2ODE4YzgtYmExMS00OTdiLTk3MzYtNGU4NmIwNjMzMDI1OjU3MDE2 | 30/07/2025 07:05:00 | -23.685995, -46.604639 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
OTZkZDc3M2YtOWE4YS00ZTcyLTkxZjUtYjNlMzBjZTY3N2E3OjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 01/10/2025 08:00:00 | 2025-10-01T17:00:00.000Z | O técnico Ranieres resolveu o defeito e maquina segue operando normalmente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/96dd773f-9a8a-4e72-91f5-b3e30ce677a7 | Refrigerador balcão horizontal desliga sozinho. Técnico Ranieres irá avaliar. |  |  | FALSE | 18/09/2025 12:13:35 | 02/10/2025 12:19:39 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NjU3ZmQ5M2UtYjlmZC00NTdmLTlmM2EtZGI0YzE2MmZhMGQ3OjU3MDE2 | 01/10/2025 08:00:00 | -9.012716, -35.221395 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
OTZlMWJiMDgtNmEzOS00MDZiLTgwMGEtODU0Mjk0NzAwMDZkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação camaras |  |  | TRUE | 29/02/2024 08:49:02 | 30/10/2024 16:38:10 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YTdlYWVkNmEtZGJiNC00YmY0LTkzNzItZDhhMTBkOTU1MDAyOjU3MDE2 | 29/02/2024 09:00:00 | -22.569381, -44.956415 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
OTZlZWYxMGYtMThmZS00YmNkLThkMWYtZDY5OGMxZGM2MGE3OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 16/08/2023 08:58:00 | 2023-08-16T15:55:00.000Z | já foi feito este atendimento |  | CONVERTER DE GÁS GLP PARA GÁS NATURAL. |  |  | TRUE | 15/08/2023 16:04:16 | 29/04/2024 17:44:52 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MmQyMzQzMDItOWJkYy00ZmVhLWEwZjEtOTk2ZmEwMjIyYTg4OjU3MDE2 | 16/08/2023 09:00:00 | -23.668276, -46.567756 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 14.9, 'altitude': 7.9, 'latitude': -24.0033014, 'longitude': -46.4097567, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Reportada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OTZmYTY4ZmYtYTc5Zi00MTg0LWExNTEtYzI0YjI5MWJjNmY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/12/2023 08:00:00 | 2023-12-01T13:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/96fa68ff-a79f-4184-a151-c24b291bc6f8 | MANUTENÇÃO PASSTROUGH QUENTE |  |  | FALSE | 15/12/2023 19:42:21 | 15/12/2023 19:43:20 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MmE2ZjQzNGMtYzRlNy00OGVjLTg1NDgtNjIxMTY0NzBjYjdiOjU3MDE2 | 01/12/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OTcwMTRlYWQtNDM0OC00YmRkLTljZGItYWI5ODlhNjIyMDA0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DAS ECO |  |  | TRUE | 01/05/2024 10:11:30 | 31/10/2024 13:44:58 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ODY2MGZmZjItMjVhYS00NTA5LTg0NGYtNDRiZTVjZTFhZWVkOjU3MDE2 | 01/05/2024 13:00:00 | -23.550442, -46.717166 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTczYzM4M2QtMmIyNC00MDc5LWJhMTYtNzVlNTVmNDhhNTE4OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 05/05/2025 08:00:00 | 2025-05-15T12:00:00.000Z | peça enviada pelo correio ao cliente . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/973c383d-2b24-4079-ba16-75e55f48a518 | AÇAO: enviar pelo correio +02 botoes A/ C Guilherme Ecully Grand Cru 11 99983-6767 Rua Cotoxó 493 Perdizes 05021000 AUTORIZADO JOAO CURY |  |  | FALSE | 30/04/2025 16:27:44 | 12/06/2025 12:19:41 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MzMyODQzNDMtNjcxMC00ODI1LTlmODQtZDhlOTEzNzZiZDgyOjU3MDE2 | 05/05/2025 08:00:00 | -23.626231, -46.688188 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OTc0MjJmZWMtZmI2OS00OGI1LTk2MmEtMzM5YmRjOWViYTE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO CAMARA FRIA |  |  | TRUE | 06/10/2023 15:58:27 | 31/03/2025 16:11:29 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OGU0YWI3ZDItNmNiNS00ODIxLThiZjMtNmIzMTM3YTg1YjlhOjU3MDE2 | 06/10/2023 18:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
OTc0ZGJhYjItNmZjZi00YzE3LWFhMzUtZmM0NDc4YjRkZDMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/09/2023 13:45:30 | 2023-09-08T17:36:10.000Z | acompanhando o João na instalação | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/974dbab2-6fcf-4c17-aa35-fc4478b4dd31 |  | 2023-09-08T13:11:35Z | 2023-09-08T10:07:29Z | FALSE | 07/09/2023 15:00:38 | 08/09/2023 14:36:10 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MmE0MjI1M2MtYWM1OS00M2YyLWEwYTItNDBmZTQ0MWVkYTM3OjU3MDE2 | 08/09/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OTc1MGZhNDYtOGJhYy00NWU5LWJhMDktM2E2N2Y3OGJkZjY3OjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 12/08/2025 09:06:40 | 2025-08-12T13:28:54.000Z | foi trocado capilar feito vácuo e carga de fluido equipamento voltando a funcionar normalmente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9750fa46-8bac-45e9-ba09-3a67f78bdf67 | retorno bk nordetina troca de unidade Trocado unidade , retornar para realizar o carga de gas | 2025-08-12T10:01:51Z | 2025-08-12T10:00:48Z | FALSE | 11/08/2025 17:11:12 | 12/08/2025 10:39:56 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTgwZjg0MTktMGZjNC00YTY2LWEyNmEtMTg0MzBiMTdkOWY2OjU3MDE2 | 12/08/2025 09:00:00 | -23.510725, -46.430978 | -23.5105415, -46.4310444 | -23.5104672, -46.4313001 | {'coords': {'latitude': -23.5104672, 'longitude': -46.4313001}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTc1YjIxN2ItMDYwNS00ODk4LWI4OGQtZWUzNjZhYzdjMGIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/02/2024 13:17:23 | 2024-02-07T18:28:53.000Z | manutenção preventiva e corretiva | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/975b217b-0605-4898-b88d-ee366ac7c0b2 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA INSTALAR FORNO FINALIZAR MANUTENÇÃO REFRIGERADOR PREVENTIVA EM OUTROS EQUIPAMENTOS | 2024-02-07T16:17:10Z | 2024-02-07T16:16:51Z | FALSE | 07/02/2024 10:49:56 | 07/02/2024 15:28:53 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | M2RmNmQ1MGQtODgxYi00MzMwLWE3ZTMtMjhjOGVjZWU3M2MyOjU3MDE2 | 07/02/2024 11:30:00 | -23.628314, -46.663653 | -23.6278414, -46.6636341 | -23.6280877, -46.6638576 | {'coords': {'speed': 0.17, 'heading': 260.4, 'accuracy': 13.1, 'altitude': 789, 'latitude': -23.6280877, 'longitude': -46.6638576, 'speed_accuracy': 1.5, 'heading_accuracy': 45, 'altitude_accuracy': 1}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTc3NjdiOTgtZDQyMy00NTJlLThkMTktM2RiYTEyNTJkNjE3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/07/2025 10:02:00 | 2025-07-25T19:02:00.000Z | atendimento concluido , esta com micro vazamento, colocado o gas, mas devido as camaras ficam exposto no lado de fora e esta chovendo tecnico nao conseguiu fazer o teste presurizaçao da onde esta esse micro retorno , atendimento Daniel egendan cobrado valor R$ 910,80 ida e voltaa km 160,80+ mao obra 450,00 fluido 300,00 totalizando 910,80 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/97767b98-d423-452e-8d19-3dba1252d617 | vazamento de gas/colocado gas |  | 2025-07-30T11:35:14Z | FALSE | 24/07/2025 12:33:52 | 05/08/2025 16:15:24 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | OTM3ZGJlN2QtZTc0ZS00YWY3LWI2M2QtODM4ZjBmNzUyOTFlOjU3MDE2 | 25/07/2025 10:02:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
OTc3YmRlOGUtYWM0ZS00NDdiLTk4N2UtZGIwOWZhZmIwNmExOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 28/09/2023 09:11:00 | 2023-09-28T13:34:00.000Z | não foi possível o atendimento devido a falta de crachá. |  | MANUTENÇÃO PISTA AQUECIDA |  |  | TRUE | 27/09/2023 17:56:31 | 10/10/2023 08:13:43 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTUwNGYwYzgtYTUwOS00MDhkLWI1MTQtOWM0N2Y0ZTVhZDIzOjU3MDE2 | 28/09/2023 08:00:00 | -23.426234, -46.480008 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTc4NjFiNzMtZmM2Ni00NmE4LWI1NTgtMjViNDVjMDRkN2MzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/11/2023 10:00:00 | 2023-11-07T17:30:00.000Z | FOI TROCADO A SONDA E O FILTRO SECADOR, E FOI FEITO RECARGA DE GÁS. EQUIPAMENTO FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/97861b73-fc66-46a8-b558-25b45c04d7c3 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR VERTICAL 2 PORTAS REFRIGERADOR NÃO ESTÁ RESFRIANDO |  |  | FALSE | 14/11/2023 08:43:46 | 10/01/2024 10:21:11 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YmYwOTU4ZWYtYWRhZC00NTQ2LTk2MWEtN2JmYTg5NzY0NTE2OjU3MDE2 | 26/10/2023 10:00:00 | -8.049568, -34.88203 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OTc5NmM3N2EtNGY5Ny00ZDA3LTgzMWYtZGZlMmFkNGI5OTVjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 13:20:12 | 2025-08-26T16:27:48.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. INMETRO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9796c77a-4f97-4d07-831f-dfe2ad4b995c |  | 2025-08-26T17:09:55Z | 2025-08-26T15:58:38Z | FALSE | 26/08/2025 12:18:48 | 26/08/2025 14:10:19 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MzZiNGY2NWYtZDlhNi00ZmRhLThmZGEtOWQ0ODZiZDIzZjZlOjU3MDE2 | 26/08/2025 12:18:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858185, -46.6045727 | -23.6857787, -46.604688 | {'coords': {'latitude': -23.6857787, 'longitude': -46.604688}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OTc5ZDg0YWYtZThlOS00OWNhLTg3NDctMjI3NTA3MWVjZjk3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2023 13:26:40 | 2023-10-13T16:27:35.000Z | não foi possível fazar o serviço devido o Sesc estar fechado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/979d84af-e8e9-49ca-8747-2275071ecf97 |  | 2023-10-13T16:26:30Z | 2023-10-13T16:24:50Z | FALSE | 11/10/2023 15:41:50 | 13/10/2023 13:27:35 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MzhiZmRkZWMtNmMyMS00OGMxLWI3ZjItOWUzYTEwYTFkMDY5OjU3MDE2 | 13/10/2023 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 | -23.5011673, -51.8014553 | -23.5015915, -51.7862825 | {'coords': {'latitude': -23.5015915, 'longitude': -51.7862825}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
OTdhZWFkYzctOTY4MC00NDEyLTg0ZDAtZmY0YWQyYjQ2N2U2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/05/2024 17:49:45 | 2024-05-06T20:59:27.000Z | percurso de viagem das 8:30 as 16:30 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/97aeadc7-9680-4412-84d0-ff4ad2b467e6 | MANUTENÇÃO FORNO NÃO SOLTA VAPOR E VAZAMENTO DE ÁGUA |  |  | TRUE | 06/05/2024 09:55:12 | 14/06/2024 16:17:17 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | Y2I1MWFlODItMGY3Mi00ZGNkLWE5OTYtNTdiYzFiMmM4NWE2OjU3MDE2 | 06/05/2024 15:00:00 | -23.511809, -51.428005 | -23.5565254, -51.4422606 | -23.5564966, -51.4423752 | {'coords': {'latitude': -23.5564966, 'longitude': -51.4423752}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OTdjMWE4OTItNjZkMS00MzVlLTkyYmYtYzc3MjY1MTk4Y2NiOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO BOILERS TROCAS AS RESISTENCIAS DOS 4 BOILERS |  | 2025-03-24T10:50:12Z | FALSE | 05/03/2025 13:43:39 | 24/03/2025 07:50:12 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MWFkYjA1YzktMTA2Yy00NDRjLWEwMWUtOWE0ODE2NzQwNzAwOjU3MDE2 | 06/03/2025 08:00:00 | -23.505409, -46.864718 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTdjNjI5YTQtNTM4MS00ZDRjLThmYzEtZmNiZmViYTNhOTI0OjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 02/01/2024 09:54:02 |  |  |  | acompanhamento instalação camara |  |  | TRUE | 02/01/2024 09:05:17 | 25/01/2024 11:26:10 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MDZlMjhlYTgtMzcxMy00ODkyLTg2ODItZGMzNTU4YTE0Yzk4OjU3MDE2 | 02/01/2024 09:30:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Em andamento | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OTdkMGM1NTctNDliMS00NWFiLTg3M2MtYjFkODFhYjVlNDljOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 07/11/2024 18:42:19 | 07/11/2024 18:42:19 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MTU0MGMzZDgtNDIwZS00MDkzLWEyNzAtNWQ2OGQ2ZmM4ZTJlOjU3MDE2 | 08/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OTdkMjYwMjctOTA3MS00NTQxLWE3OGQtMzlkZDc0NmEwOTA3OjU3MDE2 | 560 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Conclusão instalação |  |  | TRUE | 13/09/2024 18:02:03 | 31/10/2024 15:12:50 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YjA1NWNhOWYtODNiNy00NGU3LTlhMzItZTE1NGUzNGQ5NjA4OjU3MDE2 | 20/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OTdkOWUyZjEtMjYxOC00NGQ4LTllYjgtMDhkODdkNzk2ZDNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/10/2023 10:53:14 | 2023-10-04T19:22:39.000Z | ao chegar no cliente andritz, foi aguardado a espera de um bombeiro para acompanhar a instalação de um fogão 6 bocas a gás e uma chapa quente a gás. feito a instalação feito a regulagem das chamas e o equipamento ficou ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/97d9e2f1-2618-44d8-9eb8-08d87d796d3f |  | 2023-10-04T11:26:49Z | 2023-10-04T11:26:46Z | FALSE | 04/10/2023 08:04:42 | 04/10/2023 16:22:39 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDNlMmY0MWQtNzFjZS00NzNiLWEyZGQtODhlNTExMmRiYzY4OjU3MDE2 | 04/10/2023 07:00:00 | -22.745262, -47.519923 |  |  | {'coords': {'latitude': -22.7384199, 'longitude': -47.5918091}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OTdkYzVjMzAtYmE5NS00MmJlLWI1YTktM2M0ZGE5YTVhZmQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/04/2024 15:48:36 | 2024-04-30T18:50:14.000Z | foi montado 15 estantes relatório não assinado por não ter área de telefone na obra. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/97dc5c30-ba95-42be-b5a9-3c4da9a5afd4 | Montagem de estantes | 2024-04-30T18:48:15Z | 2024-04-30T18:44:08Z | FALSE | 30/04/2024 10:18:20 | 30/04/2024 15:50:14 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YTQ3YjRlNzMtMThkOC00MzY0LTkzOGEtZGQ2OTVlYTU5YjM4OjU3MDE2 | 30/04/2024 10:20:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTdlMTJjNjYtMmZkMC00ZTA2LTkzYWEtODBiZjk5NmM5ZTE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/06/2024 08:00:00 | 2024-06-27T15:00:00.000Z | FOI FEITO REVISÃO GERAL DOS CARRINHOS E LIMPEZA. FOI FEITO A TROCA DAS RODINHAS DESGASTADAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/97e12c66-2fd0-4e06-93aa-80bf996c9e15 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS CARRINHOS DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 23/07/2024 08:01:08 | 23/07/2024 08:04:24 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MjM0YTUyM2QtNDI5NC00N2MzLWFmNjctNzg1YWU4YTUyZWU2OjU3MDE2 | 27/06/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OTgwOTA2MzQtYmQ2NS00OGZjLTgyN2ItOWRhNDQ2YzZiMTVkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/06/2024 13:53:36 | 2024-06-03T20:05:51.000Z | foi trocado os cabos elétricos do pastru | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/98090634-bd65-48fc-827b-9da446c6b15d | RETORNO PARA TROCAR FIAÇÃO DO EQUIPAMENTO | 2024-06-03T16:53:29Z | 2024-06-03T16:53:26Z | FALSE | 03/06/2024 12:40:28 | 04/06/2024 08:52:13 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Nzk3NDRiYWYtMjQ1Yy00YzkwLWEzZTYtODY4OWViOTVmYzZjOjU3MDE2 |  | -23.713731, -46.420165 | -23.7141952, -46.4203583 | -23.7072538, -46.4223955 | {'coords': {'latitude': -23.7072538, 'longitude': -46.4223955}, 'offline': True} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OTgxMTNkZWMtZDhmZS00NzA0LTlkMmUtZDBiOWIwYjBjOTczOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/01/2025 11:53:00 | 2025-01-21T15:24:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/98113dec-d8fe-4704-9d2e-d0b9b0b0c973 | trocar o touch |  | 2025-01-24T11:21:10Z | FALSE | 20/01/2025 18:06:54 | 24/01/2025 08:21:10 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | Y2IyOGEyYjQtOTE1Ni00NjIxLWI2MTMtNDk4ZTAxYTBmOWI2OjU3MDE2 | 21/01/2025 08:15:00 | -23.616803, -46.69775 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OTgxODhiN2YtYTkyNS00NmE5LWE4YWYtNzI2MTFhNjBlNGE5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/11/2024 09:00:00 | 2024-11-30T16:00:00.000Z | porta sem basculante do meio, retornar com a porta e a parte do meio | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/98188b7f-a925-46a9-a8af-72611a60e4a9 | regularizar a temperatura dos balcões refrigerados e a troca da porta do balcão principal |  |  | FALSE | 14/11/2024 17:56:43 | 03/12/2024 15:49:02 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NWUxYzRjMTItNDlmNC00YWE3LThjN2YtN2RiZjM4NDNjNTQwOjU3MDE2 | 30/11/2024 09:00:00 | -23.490982, -46.63195 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
OTgxZjJkOTItNWM1MC00ZWQxLWE0OTQtN2IyMjZjNTM5MmQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação |  |  | TRUE | 06/05/2024 09:45:56 | 31/10/2024 13:45:06 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YzRhZmI4NDctZDA0Mi00M2ZiLThjNzEtM2QzZDQ3NGNkMzBhOjU3MDE2 | 06/05/2024 10:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
OTgyMzJlYzAtOTZkOC00MzkzLWFkYzktMTA3YjlhY2Y5YWQ3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/08/2025 11:01:52 | 2025-08-08T14:03:53.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/98232ec0-96d8-4393-adc9-107b9acf9ad7 |  | 2025-08-08T11:34:35Z | 2025-08-08T11:03:10Z | FALSE | 08/08/2025 07:53:10 | 08/08/2025 11:08:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTM1MzNmMTMtZjRjNi00MWMyLTgyYTQtMWFmZmZjM2U0Y2E2OjU3MDE2 | 08/08/2025 07:25:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855167, -46.6043233 | -23.6855167, -46.6043233 | {'coords': {'latitude': -23.6855167, 'longitude': -46.6043233}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTgzMmZkY2QtNTNkMy00MWEwLThiNTktM2YzYTZhNTBkNGYxOjU3MDE2 | 240 | 0 | canceled | 11/06/2025 00:00:00 | 2025-06-11T03:00:00.000Z | Cliente abriu chamado para equipamento que não é Topema |  |  |  |  | FALSE | 09/06/2025 12:13:33 | 23/06/2025 18:13:57 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YmRjMTdkM2QtZTc3Ni00NDcxLTlmMjctNmIzNjhhMjZhZThkOjU3MDE2 | 11/06/2025 08:00:00 | -23.515324, -46.640714 |  |  |  | Cancelada | TERCEIRO
OTgzNzc1OTgtZWNhYy00OTQyLWIzOGItMDllMjA1ZWZlZjI2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/09/2025 10:14:58 | 2025-09-24T13:26:23.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 2 limitadores e 1 pá misturadora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/98377598-ecac-4942-b38b-09e205efef26 |  | 2025-09-24T13:13:04Z | 2025-09-19T15:48:27Z | FALSE | 19/09/2025 12:28:41 | 24/09/2025 10:26:23 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MjcyNzY3OTItZTMyMi00Mjk0LTlhMmUtYzI5ODAzNDZjYzQ0OjU3MDE2 | 19/09/2025 12:28:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855106, -46.6045282 | -23.6855617, -46.60458 | {'coords': {'latitude': -23.6855617, 'longitude': -46.60458}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OTg0NTNkM2YtNTNmMS00YmMxLWIzYjEtYzM2Zjc3Y2MwZmRlOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 03/06/2025 14:28:17 | 2025-06-03T19:04:43.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/98453d3f-53f1-4bc1-b3b1-c36f77cc0fde |  | 2025-06-03T14:04:26Z | 2025-06-03T14:04:18Z | FALSE | 03/06/2025 10:33:30 | 03/06/2025 16:04:43 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDkwZjc4YWUtOGJlOS00MDM0LWE2MjItOTUyNTE5ZTVmMTc1OjU3MDE2 | 03/06/2025 14:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'c5e2de9e-2ba5-4473-bb0b-e0e71c79ad1f', 'origin': 'organization'}}, 'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4102684}, 'location': {'id': 'b7dfac4f-7390-412c-a969-940f88149f4d'}, 'callbacks': ['warg'], 'equipments': [{'id': '59b0db3a-8e1e-4f95-ad4f-14aa0e28f76b', 'name': 'NBME1S0B0002 - BANHO MARIA ELET 1 GN SOBREP - LINHA PREMIUM', 'notes': None, 'qrCode': None, 'imageUrl': None}], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OTg3NDhkNTgtZTZhNi00NDhlLWJmMjgtY2I2MmJiYjc4NTc4OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-10-01T19:19:19Z | FALSE | 01/10/2025 16:15:08 | 01/10/2025 16:19:19 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OTU0MTczZDUtYzlhNy00MzgwLWE5MjctYWFmNTVkNjU4MDJiOjU3MDE2 | 01/10/2025 16:15:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
OTg3YzRkOWQtY2Y4Ny00ZTdlLWI4YWMtYmI1NWE1NTVjMTRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/07/2024 10:22:40 | 2024-07-10T17:56:10.000Z | realizado preventiva e troca de resistência e controladora pista aquecida, retirada de gordura do forno combinado que estava com os drenos entupido | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/987c4d9d-cf87-4e7e-b8ac-bb55a555c14c | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-07-10T13:21:18Z | 2024-07-10T13:21:11Z | FALSE | 10/07/2024 08:59:50 | 10/07/2024 14:56:10 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OTkyNGJhMDItODdkMy00ZjllLTk3OWMtMGY4MjQ2YzE1OTIzOjU3MDE2 | 10/07/2024 10:00:00 | -23.628414, -46.663991 | -23.6276685, -46.6656334 | -23.6280568, -46.6638483 | {'coords': {'latitude': -23.6280568, 'longitude': -46.6638483}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTg4MDRmNDQtZjE5YS00MTkzLThhMjQtMGY1ZDMzZDg3ZTUyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 31/10/2023 09:22:08 | 31/03/2025 16:48:34 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZTgzODIzNDktZDE1Ni00Y2Q5LThhYTktNDM1NmQxY2EzZDk4OjU3MDE2 | 31/10/2023 13:00:00 | -27.58705, -48.436505 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
OTg4ZDE5MGEtNzM4ZC00ZjE3LWIxYmYtZWVlMzBlMGQ0MGEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/04/2024 12:47:00 | 2024-04-15T18:40:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/988d190a-738d-4f17-b1bf-eee30e0d40a2 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA DUAS CUBAS PARADAS |  |  | FALSE | 15/04/2024 09:53:19 | 13/05/2024 11:43:18 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDk1Mzc5ZTAtZTZiNy00ZmVhLThkYTUtZjI4NTBmYzA4ODJlOjU3MDE2 | 15/04/2024 11:00:00 | -23.409036, -46.858139 | -23.4091398, -46.8586509 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTg4ZDNiZDktN2Y0MC00Yjk5LThkYzEtOWI3OGYxYzg5MWZjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2025 11:55:37 | 2025-10-03T14:57:32.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/988d3bd9-7f40-4b99-8dc1-9b78f1c891fc |  | 2025-10-03T14:49:44Z | 2025-10-03T14:49:36Z | FALSE | 03/10/2025 11:44:55 | 03/10/2025 11:57:32 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OWI4OTU4NTQtMTlhYi00MWViLWIxZDktZGRjNjM3M2I4NTAwOjU3MDE2 | 03/10/2025 11:44:00 | -9.403339899999999, -40.49798 | -23.685445, -46.604415 | -23.6857133, -46.6043167 | {'coords': {'latitude': -23.6857133, 'longitude': -46.6043167}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTg5NGMzMmUtZGY5NC00YzYxLThmNmEtZjZlNDM1NzYyODc3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 29/08/2024 16:38:33 | 31/10/2024 14:51:32 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MzBlYmI4OTYtMDY1Ni00MDNhLWI0ZDktYzY0ZWZhNTYxNTg4OjU3MDE2 | 30/08/2024 07:00:00 | -23.672525, -46.554469 |  |  |  | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OTg5ZTdmZjktNTk0NC00NjgwLWJkNzktODA0MjY3OTViODg1OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Continuidade instalação |  |  | TRUE | 01/09/2024 21:22:19 | 31/10/2024 16:53:20 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NWExYzgwMTctNTZiYS00M2JkLWI2Y2MtOTBmOGU5NWM2ZTQ3OjU3MDE2 | 04/09/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OThhMTk2OWMtZTBjZi00OGMyLTliYzItNzVkOGQzODkxMGQ1OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | AGENDAMENTO BAYER |  |  | TRUE | 25/09/2024 08:40:53 | 31/10/2024 16:00:52 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Y2YyNTZmZTMtZmVkOS00ODk3LWFmMzEtYTk4NWFjN2NkOWU5OjU3MDE2 | 01/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OThiMDdlNmQtMDhhZC00NmVlLWFhMmQtZjcyZmRlMjVhNGRmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/08/2025 13:14:06 | 2025-08-12T16:16:25.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/98b07e6d-08ad-46ee-aa2d-f72fde25a4df |  | 2025-08-12T16:08:46Z | 2025-08-12T16:05:26Z | FALSE | 12/08/2025 12:01:17 | 12/08/2025 13:16:25 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDUzOGEyODMtZDRkNi00MWVkLTkyZWItNDI1MzM0ZGIzMWI4OjU3MDE2 | 12/08/2025 12:01:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6855433, -46.6045234 | -23.6855725, -46.6042977 | {'coords': {'latitude': -23.6855725, 'longitude': -46.6042977}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OThkMGI4OTAtZmFhMS00MWI0LWFlMzYtZjg1ZDc3NGNkYjA0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/01/2025 14:08:00 | 2025-01-06T19:10:00.000Z | feito limpeza no condensador e colocado o fio solto | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/98d0b890-faa1-41b4-ae36-f85d774cdb04 | problema em um dos freezers , ele não está ligando e está derrubando o disjuntor. |  |  | FALSE | 18/12/2024 10:38:01 | 18/02/2025 15:29:20 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YzFmYzZiNWYtYTA4Zi00NWM0LTk1MzUtODExM2JjNjRlZjUwOjU3MDE2 | 06/01/2025 11:15:00 | -23.624668, -46.580458 |  |  |  | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OThkZTNmYjgtNWEwMy00ZjkzLThmZjktNzI4YTRhNGJlZWM5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/10/2025 16:02:50 | 2025-10-07T19:05:35.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/98de3fb8-5a03-4f93-8ff9-728a4a4beec9 |  | 2025-10-07T18:37:17Z | 2025-10-07T18:33:00Z | FALSE | 07/10/2025 15:30:58 | 07/10/2025 16:05:35 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NWQ0ZTYzZDQtMjYxYy00ODg3LThmZjItZTQxNmUwYjQ5N2M0OjU3MDE2 | 07/10/2025 15:30:00 | -22.891788, -47.062789 | -23.6856967, -46.6046583 | -23.685735, -46.6047917 | {'coords': {'latitude': -23.685735, 'longitude': -46.6047917}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OThlZDUyZDItNmFjYi00MjczLThkNTAtMDg1ZmY2NjBhZDlhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/11/2023 09:00:00 | 2023-11-04T15:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA MAÇANETA, E OUTROS COMPONENTES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO DO ARMARIO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/98ed52d2-6acb-4273-8d50-085ff660ad9a | MANUTENÇÃO CORRETIVA ARMÁRIO METÁLICO |  |  | FALSE | 17/11/2023 11:51:09 | 17/11/2023 11:53:22 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YTFlN2JiYWMtYjNmNi00NGZhLTllZWYtY2ZiNzMxMGRmZGVjOjU3MDE2 | 04/11/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OThmMjUxMTUtOWYzNy00MDhmLTkwMGItOGZjMWY4MWIwNTY1OjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 25/03/2025 12:16:30 | 2025-03-25T15:19:54.000Z | chegado no cliente às 11:20 até 12:20 porém o cliente estava fechado e ninguém apareceu.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/98f25115-9f37-408f-900b-8fc1f81b0565 | Freezer está não está chegando na temperatura adequada e a vitrine foi instalada errada | 2025-03-25T12:41:59Z | 2025-03-25T12:41:35Z | FALSE | 24/03/2025 18:39:07 | 08/08/2025 14:16:32 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OTg4ODMzYmYtMGZjNS00MGVmLTg3MmYtODFiMDUwMDVlYmRiOjU3MDE2 | 25/03/2025 05:30:00 | -23.530069, -46.655386 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OThmZGUwZDgtZmY3ZC00YTZjLTg4NmUtNjc3ODMzOGQyYWEzOjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 31/07/2024 13:22:21 | 31/10/2024 14:06:26 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MjBlNDUzN2MtNWE1NC00MDU3LWI4M2ItOWZhYmIyMjk2MzkxOjU3MDE2 | 31/07/2024 14:30:00 | -23.672525, -46.554469 |  |  |  | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OTkwNjNkMDUtYmViNC00YjU0LWJkYzktMGEzNGY3MGU4ZmIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 24/11/2023 12:00:00 | 2023-11-24T16:00:00.000Z | devido à operação dos equipamentos não foi possível fazer a troca e manutenção dos mesmos será marcado para outra semana. |  | MANUTENÇÃO PISTA QUENTE |  |  | TRUE | 24/11/2023 08:45:14 | 25/01/2024 11:36:42 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NmIyODcwODktMjc1Ni00ZjcyLWEyYTItYTM5YjkxMDVhMDBlOjU3MDE2 | 24/11/2023 14:00:00 | -23.58765, -46.655807 | -23.5887133, -46.654015 | -23.5886017, -46.6539433 | {'coords': {'latitude': -23.5886017, 'longitude': -46.6539433}} | Reportada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OTkwOTc5OWQtMGVhMS00OGQyLTg2ODMtNmUzNTRmNzFiYWU0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2025 08:45:07 | 2025-10-09T11:49:03.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9909799d-0ea1-48d2-8683-6e354f71bae4 |  | 2025-10-09T11:28:45Z | 2025-10-09T10:38:15Z | FALSE | 09/10/2025 07:34:37 | 09/10/2025 08:49:03 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2I3ZGEzZmYtNGViMy00MmE4LTlmMWMtYmUwYTVjNmYyYTcxOjU3MDE2 | 09/10/2025 07:34:00 | -23.6098485, -46.6530898 | -23.68567, -46.6043817 | -23.6855884, -46.6043904 | {'coords': {'latitude': -23.6855884, 'longitude': -46.6043904}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTkxMjg4MzItMWM1Mi00ZDZkLTk0NzMtYjAwNmE1NGViOWYzOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 10/03/2025 08:00:00 | 2025-03-10T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/99128832-1c52-4d6d-9473-b006a54eb9f3 | Estou com 2 câmaras refrigeradas que não baixam a temperatura |  |  | FALSE | 07/03/2025 17:57:51 | 17/04/2025 12:10:54 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NmE3MTc2YjQtM2Y1OC00MzVmLWIyYzEtNjdkM2E0ZjEyOTE2OjU3MDE2 | 10/03/2025 08:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OTkxOTJmMDctMTZkNS00OWNhLWEyZTItNjY0MWJhOTJjZjBlOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 17/09/2024 14:15:00 | 2024-09-17T18:14:00.000Z | corrediças estão soldadas não consigo fazer substituição está sendo elevado equipamento para empresa para refazer a solda ou verificar uma possível substituição adequada que não seja sóldado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/99192f07-16d5-49ca-a2e2-6641ba92cf0e | colocar a peça trilho |  |  | FALSE | 16/09/2024 14:32:07 | 06/01/2025 17:51:57 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjgxOTZmYTUtMDEyNi00ZWMwLTlkODItNTQ5ODUwMWJmMjRjOjU3MDE2 | 17/09/2024 15:30:00 | -23.581103, -46.678481 |  | -23.5817873, -46.6742964 | {'coords': {'latitude': -23.5817873, 'longitude': -46.6742964}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OTkxOTM0NGUtNTk1OS00YzU2LTk5NTUtZTI5N2RjN2FmOWFiOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | descanso devido trabalho noturno |  | 2025-01-17T22:28:04Z | FALSE | 16/01/2025 17:27:09 | 17/01/2025 19:28:04 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZWMxMWE1YTAtOTIwOC00ZGZjLTkwZTktYWU1NWU2OTg0OTViOjU3MDE2 | 17/01/2025 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTkxZWI4ZDUtNzk5MS00MWVjLWJiNDYtZmM4Y2EzYWUwNTBlOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 30/10/2023 15:23:40 | [6 empty] | TRUE | 30/10/2023 08:24:19 | 30/10/2024 15:09:50 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZjY3MTM3NmQtZTM1OS00NzYxLThhMTQtZjBlNzJmZjBhZDExOjU3MDE2 | 30/10/2023 07:00:00 | -22.966427, -43.19035 | -22.9662242, -43.1902273 |  | {'coords': {'latitude': -22.9662242, 'longitude': -43.1902273}} | Em andamento | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTkyMDE5MGEtYzYzYi00ZmE2LWExNmUtZWUwYjU3MWYwOGExOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 21/05/2025 08:00:00 | 2025-05-21T19:00:00.000Z | tecnico esteve ao local constatou chapa encontra se desligada e inoperante motivo nao foi possivel efetuar a troca das resistencias prisioneiros que seguram as travessas que seguem das resistencias nao soltaram somente quebraram , solicitado a troca do equipamento.caixa de ligaçao derretida fiaçao danificada gerado por nao ter isolamento termico nas resistencias | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9920190a-c63b-4fa6-a16e-ee0b571f08a1 | 21/05 Tecnico Sr ivo informou para manuntençao enviar termostato +resistencia, estou solicitando a expediçao o envio da peça para manuntençao, amanha coloco o rastreio do correio |  |  | TRUE | 20/05/2025 09:33:39 | 23/07/2025 18:01:49 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MDc1YzdiZmMtNDdkZi00NDVkLWJhNGMtNmFlODFiYmYwYzA5OjU3MDE2 | 21/05/2025 08:00:00 | -27.8004624, -50.3103954 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '511d7575-4297-4b62-a965-6431bc86d484', 'origin': 'organization'}}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4834722}, 'location': {'id': '00a87b9e-8bb2-4a3c-b32b-902b82605968'}, 'callbacks': ['warg'], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Concluída | TERCEIRO
OTkzNmVhNTMtYmVlZC00ZWEyLWIyMzMtZDUyZmRmNDExMjEzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 15:19:39 | 2025-09-10T18:27:16.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9936ea53-beed-4ea2-b233-d52fdf411213 |  | 2025-09-10T18:19:13Z | 2025-09-02T16:48:45Z | FALSE | 02/09/2025 12:10:37 | 10/09/2025 15:28:49 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDgyNDc0ZGMtNzg5Mi00Mzk1LWExM2EtODVmNGIzMzJjYjE0OjU3MDE2 | 02/09/2025 12:10:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6858329, -46.6043003 | -23.6857534, -46.6044894 | {'coords': {'latitude': -23.6857534, 'longitude': -46.6044894}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTkzNzQ0MWMtNWY3NC00MDc4LTk3OGQtNWRlOGI3OGQ1YWY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/07/2024 09:28:53 | 2024-07-09T12:32:58.000Z | foi feita a troca de uma pista aquecida com resistência adesiva por outra com resistência tubular. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9937441c-5f74-4078-978d-5de8b78d5af8 |  | 2024-07-09T12:28:42Z | 2024-07-09T12:28:37Z | FALSE | 09/07/2024 08:30:15 | 09/07/2024 09:32:58 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YzlkMzI1NWYtZTQxMi00ODYyLWJiNmQtZWIwZGFhYzQ3NWRhOjU3MDE2 |  | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTkzZTlhYjctMDg0ZC00MDZhLTgwNmEtZjNmMTE1YTVhMmQ4OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 13/12/2024 17:00:01 | 13/12/2024 17:00:01 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YTJkNjhjYzctMWIwZS00M2M3LTkxZjYtNzliYTc0NWVjOGM1OjU3MDE2 | 18/12/2024 08:00:00 | -23.113387, -48.940994 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OTk0MTllMjktODcyMC00YTRmLWJlMjgtY2NkNWY1NjVjOGFiOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 05/02/2025 08:00:00 | 2025-02-05T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/99419e29-8720-4a4f-be28-ccd5f565c8ab | LEVAR RESISTENCIA |  |  | FALSE | 04/02/2025 17:04:50 | 17/04/2025 10:32:09 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDVmZTFhYmEtYjUwMS00MDgxLWJmNDMtMzgzNjQ5ZTQ3MzFkOjU3MDE2 | 05/02/2025 17:00:00 | -22.937094, -47.049945 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTk0MzExZmYtZDVkZC00YTA2LWEzODMtYWEzMjFmYzFiY2JjOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 10/10/2023 08:00:00 | 2023-10-10T11:01:00.000Z | [5 empty] | TRUE | 02/10/2023 17:06:51 | 10/10/2023 09:37:58 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NTY1MThkMmQtNjk0Zi00YzE1LTlmNDAtMmM4YjE2OTdhMzIwOjU3MDE2 | 10/10/2023 07:00:00 | -14.150298, -39.112735 |  |  |  | Cancelada | T02 - DAVID AFONSO
OTk0YjY5Y2EtNDk5Ny00M2Q5LThlMjUtNjg3ZWY5MTk3MWVlOjU3MDE2 | 480 | 100 | in-progress | 12/12/2024 11:19:13 |  |  |  |  | 2024-12-12T14:18:34Z | 2024-12-12T11:39:51Z | FALSE | 19/11/2024 17:18:48 | 12/12/2024 11:19:13 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YTUyZTJlMmEtYzY2Yi00NDFjLWFlOTktYTg4YTQxMTk4Zjk0OjU3MDE2 | 12/12/2024 08:00:00 | -22.847504, -47.063707 | -22.8479789, -47.0632276 |  | {'coords': {'latitude': -22.8479789, 'longitude': -47.0632276}} | Em andamento | T02 - DAVID AFONSO
OTk1ODRlOWEtOGE5Yi00NGFhLTg2ZDYtYWE5NGEwMGQ1MmI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2025 15:19:38 | 2025-09-25T18:26:20.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/99584e9a-8a9b-44aa-86d6-aa94a00d52b6 |  | 2025-09-25T18:17:49Z | 2025-09-25T12:00:20Z | FALSE | 25/09/2025 08:49:53 | 25/09/2025 15:26:20 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTIxZWZiNWItZTgyOS00OGMyLWIxMDMtOGRlMzRiYTY5YjI4OjU3MDE2 | 25/09/2025 08:49:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.685595, -46.6043883 | -23.68567, -46.60433 | {'coords': {'latitude': -23.68567, 'longitude': -46.60433}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTk3YTQwODQtZGE5YS00OTE3LWEzN2ItOTI2NzVkYzU2ZjdkOjU3MDE2 | 340 | 100 | done | 21/12/2023 12:42:27 | 2023-12-21T15:50:02.000Z | foi feita a instalação das duas coifas . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/997a4084-da9a-4917-a37b-92675dc56f7d | Instalação coifa | 2023-12-21T10:24:45Z | 2023-12-21T10:24:31Z | FALSE | 21/12/2023 07:24:10 | 21/12/2023 12:50:02 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MDczNWRiNWQtNGI5Zi00OGFiLWJkNWEtOTE5OTk4YmFlZTgzOjU3MDE2 | 21/12/2023 07:30:00 | -22.678121, -47.022754 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OTk3ZmY5NjItNWU3Zi00ZDVjLWIwOGQtOWQwODcwMGNlZjM2OjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 03/02/2025 10:42:08 | 2025-02-03T14:31:26.000Z | Feito teste nós componentes e todos funcionando perfeitamente,reapertado as conexões dos terminais por segurança. forno funcionando e atingindo a temperatura ok. OBS devido as chuvas a energia estava caindo bastante. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/997ff962-5e7f-4d5c-b08d-9d08700cef36 | Retorno: Forno não atinge a temperatura. Demora no preparo dos alimentos. | 2025-02-03T12:08:12Z | 2025-02-03T11:41:32Z | FALSE | 03/02/2025 08:40:20 | 03/02/2025 11:31:26 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTgzZDI0YjUtYmYyNi00OGY3LWI2MDgtODQxMmQyNWIwOGUyOjU3MDE2 | 03/02/2025 09:30:00 | -23.565118, -46.683821 | -23.5656425, -46.6834296 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTk4MjhmY2EtNTE2Mi00Njc1LTgwZWItMjExMTI5NDNkMTQxOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 15/01/2025 11:18:24 | 2025-01-15T18:02:06.000Z | PHU o cliente passou que a phu estava desligando a cada 20 minutos foi detectado que a mesma estava com aquecimento na fonte e nas placas foi substituído a fonte foi colocado uma manta para emitir o calor phu funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/99828fca-5162-4675-80eb-21112943d141 | PROGRAMAÇAO | 2025-01-15T14:17:58Z | 2025-01-15T14:14:55Z | FALSE | 07/01/2025 18:13:19 | 15/01/2025 15:02:06 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NjE0NmM3N2YtYTFkZi00MTRiLWE5NGUtOTk1MDkzZDdhYTBhOjU3MDE2 | 15/01/2025 10:00:00 | -23.602378, -46.901987 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OTk5MTc2NDktMDAwNC00NWQ5LTgxNzAtZmJhMmNjOWVkZDI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2023 08:00:00 | 2023-09-18T11:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/99917649-0004-45d9-8170-fba2cc9edd29 | PREVENTIVA ESTANTE DE AÇO |  |  | FALSE | 17/10/2023 11:22:44 | 17/10/2023 11:40:17 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | Nzk1YWU1MGMtZjA3ZC00NDZkLThlZDYtODhmOWMxNGVkODc4OjU3MDE2 | 18/09/2023 08:00:00 | -2.9972, -47.352504 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OTk5NWQwZGYtNzFhMi00OTU2LTk3ZjYtYjU2NTk3YWJkNjgyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2023 08:00:00 | 2023-10-09T13:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO ROLAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9995d0df-71a2-4956-97f6-b56597abd682 | MANUTENÇÃO LIQUIDIFICADOR BASCULANTE |  |  | FALSE | 17/10/2023 18:55:59 | 17/10/2023 18:57:32 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | OWNlZGY4ZDItZjA4Ny00MGFmLTliZWEtZWQ1ZGRiMDFkYWRlOjU3MDE2 | 09/10/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OTk5NjcwNGYtMDhhZC00ZDhkLThhZjktMDM1NzdiYTBhZGMyOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 28/02/2025 08:00:00 | 2025-02-28T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9996704f-08ad-4d8d-8af9-03577ba0adc2 | vazamento de gas, regular as chamas |  |  | FALSE | 27/02/2025 15:13:45 | 17/04/2025 11:19:17 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZDYxZDZiZGYtZGQ4NC00MGVmLWE5MGQtNzAxZDM1MjUwNzIyOjU3MDE2 | 28/02/2025 08:00:00 | -23.592823, -46.648697 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OTk5ODJhMzYtOTdhYy00MGU5LWI1ZjEtY2Y1OWFjZmNhMDVkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/02/2024 11:15:00 | 2024-02-16T15:09:00.000Z | foi colocado um conjunto de microventilador e retirado o que estava com todos os parafusos soltos para montagem na fábrica com trava rosca para não soltar. obs /cliente vai fazer o teste e ver como ficou. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/99982a36-97ac-40e9-b5f1-cf59acfca05d | REABERTURA DO CHAMADO DIA 07/02, CLIENTE DIZ QUE APÓS MANUTENÇÃO A MAQUINA CONTINUA NÃO CONCLUINDO O PROCESSO DO RESÍDUO, QUE FICA PASTOSO APÓS OS CICLOS |  | 2024-03-15T10:51:30Z | FALSE | 07/02/2024 13:13:08 | 15/03/2024 07:51:30 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OGMwZDVkYjItNzY4MC00NjYyLWJlNWUtZTYzNmMxZDJiMWQzOjU3MDE2 | 16/02/2024 13:00:00 | -22.867416, -47.219818 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTk5ZjU2MjgtMjgyZC00ODc1LTljZjktN2JkM2FhZjg3OGVlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/09/2025 15:58:36 | 2025-09-03T19:01:24.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/999f5628-282d-4875-9cf9-7bd3aaf878ee |  | 2025-09-03T17:25:46Z | 2025-09-03T17:23:50Z | FALSE | 03/09/2025 14:23:17 | 03/09/2025 16:01:24 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGEwNGQzYTYtMDg0Ny00NTg1LWFiMTAtNGFiOTcyYTVlMzU2OjU3MDE2 | 03/09/2025 14:23:00 | -23.5469056, -46.5896598 | -23.6857723, -46.6042893 | -23.6856874, -46.6044135 | {'coords': {'latitude': -23.6856874, 'longitude': -46.6044135}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTlhNDE4YmQtM2Y0NC00MjQ1LTgyMWItNTlkYTdjOWZjNGMwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 08:54:18 | 2025-08-28T12:00:20.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/99a418bd-3f44-4245-821b-59da7c9fc4c0 |  | 2025-08-15T13:17:20Z | 2025-08-08T17:01:49Z | FALSE | 08/08/2025 12:26:58 | 28/08/2025 09:00:47 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MmRmNzgzMjAtZTk1OS00MmY0LWJkOGYtMDUzYjU0YTRmYzU4OjU3MDE2 | 08/08/2025 12:26:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.68591, -46.6047104 | -23.6861317, -46.6045817 | {'coords': {'latitude': -23.6861317, 'longitude': -46.6045817}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OTlhNzA3YjItYTM0Ny00MDYzLTlkZjgtNzA0ZTRkMTE0M2NlOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 27/08/2025 08:46:54 | 2025-08-27T11:48:17.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/99a707b2-a347-4063-9df8-704e4d1143ce |  | 2025-08-27T11:44:53Z | 2025-08-27T11:15:58Z | FALSE | 27/08/2025 07:22:15 | 27/08/2025 08:48:17 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTE3YzhkZmUtNDMyYS00N2QyLWFiZjktOThhN2RjZWM1NmY0OjU3MDE2 | 27/08/2025 07:22:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.685535, -46.6042983 | -23.6856066, -46.6046172 | {'coords': {'latitude': -23.6856066, 'longitude': -46.6046172}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTlhNzQzN2EtMzdhYi00ZjRmLWJhOGItY2M1ODRlYjk4NGYyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 14:20:08 | 2025-08-11T17:23:35.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/99a7437a-37ab-4f4f-ba8b-cc584eb984f2 |  | 2025-08-11T16:41:29Z | 2025-08-11T16:05:00Z | FALSE | 11/08/2025 12:11:19 | 11/08/2025 14:23:35 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDIyOGZkYTAtNGY2ZS00MzI0LWIwNjItMzRhMWRlNDkwMzkyOjU3MDE2 | 11/08/2025 12:11:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856789, -46.6043215 | -23.6856533, -46.6044 | {'coords': {'latitude': -23.6856533, 'longitude': -46.6044}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTlhODcyZTYtMzljMi00MThjLWJmZGQtMWE0ZWRkOTE4YmFiOjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 22/04/2025 13:37:05 | 2025-04-22T16:40:28.000Z | Foi dado orientação a respeito de não fechar a passagem de ar com as latinhas de refrigerante. instruções de funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/99a872e6-39c2-418c-bfdd-1a4edd918bab |  | 2025-04-22T16:36:50Z | 2025-04-22T11:03:58Z | FALSE | 17/04/2025 16:37:05 | 22/04/2025 13:40:28 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OWFkY2FhODItOTc2Zi00YmEzLTk2MWYtMWJjZjE5MWYwZWVjOjU3MDE2 | 22/04/2025 09:00:00 | -23.365673, -46.117788 | -23.3330583, -46.1371867 | -23.3330583, -46.1371867 | {'coords': {'latitude': -23.3330583, 'longitude': -46.1371867}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTliODdhNmEtMzliNS00OTgxLTliOTUtYjY1MWNjNjRhM2FmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2023 13:43:26 | 2023-10-10T18:22:03.000Z | E necessário trocar termostato operacional. marcar para trocar com a fritadeira vazia e desligada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/99b87a6a-39b5-4981-9b95-b651cc64a3af | MANUTENÇÃO FRITADEIRA | 2023-10-10T14:29:37Z | 2023-10-10T13:05:33Z | FALSE | 10/10/2023 09:45:21 | 10/10/2023 15:22:03 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODRkOTk4ZDItOTkwZi00ZTMwLTkzYWYtNWZhZjAyNjAzNWM3OjU3MDE2 | 10/10/2023 13:00:00 | -23.55456, -46.649977 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTliOGQ3ZDctMmQyZS00Y2NjLTlkMWYtNjM2NjNjMzY4OTBiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/09/2023 09:00:00 | 2023-09-06T13:00:00.000Z | REPARO NA CORRENTE E ESVAZIAMENTO DO TANQUE PETRIFICADOS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/99b8d7d7-2d2e-4ccc-9d1f-63663c36890b | COMPOSTEIRA 2 DA COZINHA CENTRAL COM CORRENTE QUEBRADA |  |  | FALSE | 07/09/2023 14:35:25 | 07/09/2023 14:38:37 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MzhmMmZlMDgtYmYwNi00ZWFhLWI2YTEtMTZiYzU4NTVkYTAxOjU3MDE2 | 06/09/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OTljNzIyNzQtYzY0YS00Y2FkLTg2MDAtM2I2OTI2NzRmNWYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 16:17:32 | 2025-10-13T19:21:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/99c72274-c64a-4cad-8600-3b692674f5f2 |  | 2025-10-13T19:16:32Z | 2025-10-13T19:16:11Z | FALSE | 13/10/2025 16:15:49 | 13/10/2025 16:21:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjA4YjBlZGQtM2QwMS00ZjIwLThmNDYtZmZjMTgyMTFkMDUwOjU3MDE2 | 13/10/2025 16:14:00 | -23.5296339, -47.4755079 | -23.6856, -46.60432 | -23.685626, -46.6042721 | {'coords': {'latitude': -23.685626, 'longitude': -46.6042721}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OTljODk0YjYtZTdmNS00NmM2LWE3MDctYmU3Y2EwMDI5ZTY4OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | FERIAS |  | 2025-01-02T11:11:43Z | FALSE | 29/11/2024 17:43:44 | 02/01/2025 08:11:43 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODhiNDExYzUtNWI4Yy00ZmM1LThjNDMtMWNhZDgwY2VjZDllOjU3MDE2 | 16/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ff854c1c-2a6f-4c0a-8e00-8b915442b060', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OTljYzExNjgtMDU5NS00ODhjLWE2NTctNWVkMjg2OTUyNmMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/07/2023 09:45:00 | 2023-07-27T18:27:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/99cc1168-0595-488c-a657-5ed2869526c1 |  |  |  | FALSE | 26/07/2023 16:43:46 | 14/08/2023 08:48:23 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OTIxZTg2MWQtMjVhZC00OGQwLThiMDctY2I2ZDdhMWQ5ZTZhOjU3MDE2 | 27/07/2023 08:00:00 | -23.524276, -46.200392 |  |  | {'coords': {'speed': 8.75, 'heading': 139.86, 'accuracy': 67.3, 'altitude': 745.6, 'latitude': -23.5547081, 'longitude': -46.255967, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 30.6}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OTljY2VlNWEtOWM4MC00OWE5LWI2M2EtOWI2MmFiMzJjMzg5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/08/2024 14:17:25 | 2024-08-09T17:45:12.000Z | foi verificado câmara resfriada e a mesma encontra-se com a unidade condesadora em curto e mau estado de conservação, sendo necessário trocar a mesma. parte elétrica : trocar a contator e controladora. obs: orçamento também da parte elétrica pois está toda fuçada sendo necessário fazer toda novamente. unidade fica no alto +/- 3 metros de altura (andaime). | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/99ccee5a-9c80-49a9-b63a-9b62ab32c389 | AVALIAR CAMARA EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR | 2024-08-09T16:01:31Z | 2024-08-09T16:01:24Z | FALSE | 09/08/2024 12:26:32 | 09/08/2024 14:45:12 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MGViZGYwNjktMGU0Ny00NmU4LThlNDUtMWQyOTE3NTRmMzdhOjU3MDE2 | 09/08/2024 14:00:00 | -23.502938, -46.629331 | -23.5029901, -46.6294303 | -23.5314988, -46.6324465 | {'coords': {'latitude': -23.5314988, 'longitude': -46.6324465}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OTlkYTY4ZTAtOGQzMS00ZmU1LThjNDAtYjQwNjQ1OGFlZjFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2024 11:01:42 | 2024-08-29T16:48:17.000Z | ulicess informou que veio um técnico da automação e já fez o reparo foi feito teste antes do ulicess e abriu corretamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/99da68e0-8d31-4fe5-8c40-b406458aef1d | ARMARIO DEFEITO: PROBLEMA NA PORTA | 2024-08-29T10:22:56Z | 2024-08-29T08:29:10Z | FALSE | 28/08/2024 12:03:00 | 29/08/2024 13:48:17 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ODA2ZTY4YWEtYmZhOS00ZWMwLTk1ZWUtYTE5YmE0N2E3NWI2OjU3MDE2 | 29/08/2024 14:00:00 | -23.513228, -46.683989 | -23.512667, -46.6839941 | -23.5126704, -46.6839292 | {'coords': {'latitude': -23.5126704, 'longitude': -46.6839292}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OTllNDA2NjEtNmQ4Ny00NjI0LWI2MTktYWRlZDZlYTAxY2ExOjU3MDE2 | 30 | 100 | done | 30/08/2024 15:34:31 | 2024-08-30T18:56:13.000Z | foi ajustado a maçaneta da porta e mola | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/99e40661-6d87-4624-b619-aded6ea01ca1 | VERIFICAR INTALAÇÃO DO FORNO E AJUSTE DO FORNO | 2024-08-30T18:34:18Z | 2024-08-30T18:34:06Z | FALSE | 30/08/2024 15:33:20 | 30/08/2024 15:56:13 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NGQyMDc0OWYtN2IwZS00YTgyLTk0MTItOWIzZTFlOTI2NzRiOjU3MDE2 | 30/08/2024 15:00:00 | -23.595711, -46.665552 | -23.595696, -46.6655109 | -23.6187417, -46.6481087 | {'coords': {'latitude': -23.6187417, 'longitude': -46.6481087}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OTllZTg0OTYtMzVhMy00OWQ2LTliZjAtZTE5YTkxNTNlODlkOjU3MDE2 | 340 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Rua Bela Cintra, 1958 - Consolação, São Paulo - São Paulo, 01415-006 |  |  | TRUE | 12/12/2023 08:24:30 | 25/01/2024 11:35:22 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | OGEzNDQxOWMtMjdkOS00NDVmLTllOWYtZDhkYzg1MzFlNTA3OjU3MDE2 | 12/12/2023 08:00:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
OWEwZDliMzgtYjQ1Yy00Y2EyLThjYjgtMGRkZTI2NGQ3NDlmOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 09/10/2024 07:00:00 | 2024-10-09T10:15:00.000Z |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 04/10/2024 16:26:13 | 22/10/2024 12:17:16 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MWZiZTlhMzEtZTgzMy00ZmE5LWJlZjAtMmVhMjAxZWU1YjgyOjU3MDE2 | 09/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Reportada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OWEyYWJlMjQtYWYyMS00MmFhLTljM2UtZThlYzE1ZTZmZDFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 12/09/2024 08:59:00 | 2024-09-12T11:59:00.000Z | cliente aínda vai mandar o vídeo |  | ligar para cliente e fazer video conferencia |  |  | TRUE | 11/09/2024 18:34:59 | 31/10/2024 16:49:25 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MDZmYWViNWYtOTdjOS00ZWRjLWEyNzctZTczYjQ0MmJlMzczOjU3MDE2 | 12/09/2024 09:00:00 | -29.364646, -51.665769 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6861759, 'longitude': -46.6047907}} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
OWEzNWI4NWMtNWYwZC00MTNhLWI4M2QtNGIyNTE5N2M1NjA4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2023 10:00:00 | 2023-09-25T14:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA MAÇANETA DA COMPOSTEIRA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9a35b85c-5f0d-413a-b83d-4b25197c5608 | MANUTENÇÃO COMPOSTEIRA 7 |  |  | FALSE | 13/10/2023 15:26:02 | 13/10/2023 15:31:04 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MGE1NjM4ZTEtZDg5YS00M2I2LTkyODEtOTgxYWM2Y2NkZDYzOjU3MDE2 | 25/09/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OWE0M2I0NDItZWJlZi00MDAxLWEzOWYtYTEwMWY5MDM4NWU3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/12/2023 08:47:00 | 2023-12-22T17:28:00.000Z | foi trocada peças relacionadas no orçamento feito teste básico ok. equipamento vai ser feito teste de 12 horas para ver a compostagem. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9a43b442-ebef-4001-a39f-a101f90385e7 | Assistencia |  |  | FALSE | 22/12/2023 08:16:22 | 04/01/2024 08:39:43 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTIwYmE5ZjEtOTQ3OS00OTIyLThkY2QtMWNkMzU2YTgxZDUxOjU3MDE2 | 22/12/2023 08:30:00 | -23.706483, -46.609314 | -23.7067102, -46.609057 | -23.7062967, -46.6087117 | {'coords': {'latitude': -23.7062967, 'longitude': -46.6087117}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OWE0NGRkMGQtYzdkOS00MDEwLTgyZmUtYjYzZjE4NDhmYmYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/12/2023 11:00:00 | 2023-12-07T15:30:00.000Z | FEITO A TROCA DE ALGUNS COMPONENTES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9a44dd0d-c7d9-4010-82fe-b63f1848fbf0 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA CABO DE FORÇA QUEIMADO |  |  | FALSE | 18/12/2023 13:15:02 | 19/12/2023 08:25:15 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | Mjk3ZDhlMDAtMDE3MS00MjU4LWE5Y2YtZGU5YjY1ZTVlMzRiOjU3MDE2 | 07/12/2023 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OWE0NWQ1YjAtNGQwYy00ZmRmLWE2MzUtOTk5YTcyZjkzZDNkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 16:51:29 | 2025-08-04T19:58:14.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9a45d5b0-4d0c-4fdf-a635-999a72f93d3d |  | 2025-08-04T19:44:44Z | 2025-08-04T19:42:06Z | FALSE | 04/08/2025 16:21:08 | 04/08/2025 16:58:14 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTg1MWU0MjAtNzg1NS00NzgyLWJkZWQtNTg3NDhkMDExOTZmOjU3MDE2 | 04/08/2025 16:20:00 | -19.6300954, -43.2275428 | -23.6858836, -46.6043804 | -23.68544, -46.6042417 | {'coords': {'latitude': -23.68544, 'longitude': -46.6042417}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWE1MDFjNDEtYmQ0Ni00ZjgyLThmMTEtYTU3NTNiNjE1Mjg5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/07/2025 09:40:07 | 2025-07-22T12:55:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9a501c41-bd46-4f82-8f11-a5753b615289 |  | 2025-07-22T12:45:15Z | 2025-07-22T10:45:16Z | FALSE | 22/07/2025 07:24:48 | 22/07/2025 09:55:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDJhZjUwN2EtY2RlOC00NTE3LWFlNDQtN2YxMDRiMDA5M2YwOjU3MDE2 | 22/07/2025 07:25:00 | -23.685995, -46.604639 | -23.6853733, -46.6045367 | -23.685855, -46.60431 | {'coords': {'latitude': -23.685855, 'longitude': -46.60431}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWE1MGNiYTUtZjUxMy00MDQzLTgxNWUtM2Y1N2JhOTA0ODNiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 09:57:58 | 2025-07-29T13:19:16.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9a50cba5-f513-4043-815e-3f57ba90483b |  | 2025-07-29T12:55:17Z | 2025-07-29T10:33:11Z | FALSE | 29/07/2025 07:31:18 | 29/07/2025 10:19:16 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTVmZDU4ZjYtZGNhZi00ZGI3LWEwMzEtMWY2ZTRjNjlhOWJhOjU3MDE2 | 29/07/2025 09:48:00 | -12.2859699, -55.2978394 | -23.6854667, -46.6043717 | -23.6856701, -46.6041519 | {'coords': {'latitude': -23.6856701, 'longitude': -46.6041519}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWE1NzgyNzAtM2UzNC00OGNhLWIxNGYtMmEzNzEzZTMyNzdkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/07/2024 15:15:20 | 2024-07-30T20:16:04.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9a578270-3e34-48ca-b14f-2a3713e3277d | RETORNO PARA TROCAR UNIDADE CONDENSADORA VERIFICAR REFRIGERADOR OU FREEZER HORIZONTAL QUE ESTÁ COM PROBLEMAS | 2024-07-30T16:37:56Z | 2024-07-30T16:37:48Z | FALSE | 30/07/2024 12:38:01 | 30/07/2024 17:16:04 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzRkZWZjNDAtYmMyYy00ZWFiLTkzMWUtMDg1M2UwOWNiZGRiOjU3MDE2 | 30/07/2024 14:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OWE1Yjc5NjQtMDhhOS00MzUyLTg5ZjAtZjk1ZjA5MjNkNTVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/04/2024 12:08:19 | 2024-04-12T16:14:18.000Z | foi verificado que o terminal do Borne estava solto. reapertado o mesmo voltando a funcionar ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9a5b7964-08a9-4352-89f0-f95f0923d55e | MANUTENÇÃO FRITADEIRA | 2024-04-12T14:16:28Z | 2024-04-12T11:39:30Z | FALSE | 12/04/2024 08:35:36 | 12/04/2024 13:14:18 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NjBiNmNlZDItOTI5YS00NzNjLTkzMGQtZTY5YTQzYjg0OTIyOjU3MDE2 | 12/04/2024 10:00:00 | -23.578007, -46.662365 | -23.5779478, -46.6622619 | -23.586527, -46.6542832 | {'coords': {'latitude': -23.586527, 'longitude': -46.6542832}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OWE1ZGMzY2ItMWQ2My00ZWQ0LWE1M2EtY2MzMTRjYjc1MzJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇÃO |  |  | TRUE | 22/02/2024 08:56:20 | 30/10/2024 16:35:48 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NTQ0NDRiYjEtYzgyMC00NDM3LWEzMTEtYzBiNzhjMzZmZTI0OjU3MDE2 | 22/02/2024 09:00:00 | -20.7313, -48.0437 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OWE2NjkxN2UtNTFiMi00NjRlLTg1MWEtNjJjMTRmZDJiYmE5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2025 11:39:57 | 2025-10-06T14:49:14.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9a66917e-51b2-464e-851a-62c14fd2bba9 |  | 2025-10-06T14:38:25Z | 2025-10-06T14:24:18Z | FALSE | 06/10/2025 11:19:32 | 06/10/2025 11:49:14 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzMwNjQ1NjQtZGJmZC00ZDU3LWE4NmUtYzU0OGNkN2VjMmFlOjU3MDE2 | 06/10/2025 11:19:00 | -9.403339899999999, -40.49798 | -23.6855633, -46.604445 | -23.685605, -46.6044583 | {'coords': {'latitude': -23.685605, 'longitude': -46.6044583}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWE3OWVjZGQtMThiOC00NjMzLWIzODktMDVmMjFmMWZjODYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/11/2023 11:48:00 | 2023-11-09T18:28:00.000Z | condensadora suja e evaporadora bloqueada feito a limpeza dos ambos e feito acompanhamento até atingir a temperatura equipamentos funcionando corretamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9a79ecdd-18b8-4633-b389-05f21f1fc860 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR |  |  | FALSE | 09/11/2023 09:00:03 | 05/12/2023 13:11:27 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OTk2ZWJhMzItMmVjMy00YmM3LTlkN2YtNDk5YjJjZDE5NDZjOjU3MDE2 | 09/11/2023 11:00:00 | -23.522903, -47.464822 |  | -23.3952408, -47.332993 | {'coords': {'latitude': -23.3952408, 'longitude': -47.332993}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OWE4NDUyYzgtOGFjOC00ZGI5LWFlNDktNDc2NjgwY2JmNzM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 20/12/2023 10:44:00 | 2023-12-20T13:48:00.000Z | EURO 17 NÃO ACEITOU ORÇAMENTO |  | INSTALAÇÃO DA CORTINA DE AR PARA CAMARA |  |  | TRUE | 20/12/2023 10:24:41 | 03/01/2024 16:27:07 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YWIwNTJhZGYtZGJlZC00ZjE1LThmYTgtZDY5ZDBkZjE1NGM2OjU3MDE2 | 20/12/2023 10:30:00 | -23.573999, -46.688554 | -23.5741325, -46.6883705 | -23.5741508, -46.6883948 | {'coords': {'latitude': -23.5741508, 'longitude': -46.6883948}} | Reportada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OWE4NTZhODYtYmI2Zi00ZTNlLTg4ZWItYzVjMzcxNzEwNjcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/01/2025 10:21:00 | 2025-01-21T14:16:00.000Z | foi feita a retirada da moldura do vidro do forno para ser colado em um novo vidro em fábrica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9a856a86-bb6f-4e3e-88eb-c5c371710670 | vidro estorou trazer a base |  |  | FALSE | 20/01/2025 12:21:24 | 10/02/2025 19:36:39 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OWNkN2JjZDUtZWU5YS00OTgzLWJhMWQtNWQzNzFkMTk5YzQ2OjU3MDE2 | 21/01/2025 08:45:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OWE4ZTM2MTAtNTMxOC00ZDE0LWIxNmItODEyNDBmMDNhMDQxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/08/2025 16:08:51 | 2025-08-20T19:13:25.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9a8e3610-5318-4d14-b16b-81240f03a041 |  | 2025-08-20T17:52:28Z | 2025-08-20T12:08:37Z | FALSE | 20/08/2025 09:02:11 | 20/08/2025 16:40:07 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWQ1Y2FkNWMtZGYwNy00NWQyLTkzZTUtYTdmYWNiODgwZDE3OjU3MDE2 | 20/08/2025 09:02:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855967, -46.6043867 | -23.685646, -46.6044337 | {'coords': {'latitude': -23.685646, 'longitude': -46.6044337}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWFhNGViNTQtMmZhYi00MTY0LWJkMWItNmYxMTkxNmIzZTFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/09/2025 13:15:03 | 2025-09-26T16:17:40.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9aa4eb54-2fab-4164-bd1b-6f11916b3e1f |  | 2025-09-26T16:14:28Z | 2025-09-26T14:32:25Z | FALSE | 26/09/2025 11:26:27 | 26/09/2025 13:17:40 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzRmYmJkMzYtZmFlMi00NTc4LTk5NzgtZDNlMTk3MjJkNGFhOjU3MDE2 | 26/09/2025 11:27:00 | -20.5990863, -51.61488629999999 | -23.6855967, -46.6044517 | -23.6855967, -46.6044517 | {'coords': {'latitude': -23.6855967, 'longitude': -46.6044517}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWFhZWExY2ItNTkxZC00M2I1LTg5YTQtODFjMjIwOTA0YWRhOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 18/09/2024 21:56:34 | 2024-09-19T08:16:38.000Z | foi feito alteração de acordo com as orientações do responsável (jacaré engenharia) equipamento fiçou funcionando ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9aaea1cb-591d-43b5-89a4-81c220904ada |  | 2024-09-19T00:56:03Z | 2024-09-17T15:45:02Z | FALSE | 16/09/2024 11:01:55 | 19/09/2024 05:16:38 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NjJlMWIzYmItNThlYy00NzhiLWI4MmEtODMxNjgxYzNlN2M2OjU3MDE2 | 18/09/2024 17:00:00 | -22.533141, -47.386109 | -22.5322649, -47.3862058 | -23.6742367, -46.5416733 | {'coords': {'latitude': -23.6742367, 'longitude': -46.5416733}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OWFiMTQxMDUtYzEyNy00ZTI0LWJmYjYtYTE3ZDdjNTlmYjU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/09/2023 11:00:00 | 2023-09-08T15:00:00.000Z | FOI TROCADO UM BOTÃO DE LIGA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9ab14105-c127-4e24-bfb6-a17d7c59fb56 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA REFRESQUEIRA DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 15/09/2023 16:39:52 | 15/09/2023 16:42:34 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZmI4ZTcxYjctZjY5Yy00NDgwLThhZTItNDA4MzI5NzIzOWJkOjU3MDE2 | 08/09/2023 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OWFiOTU2YWYtYWU4NC00YjZkLWEwNDMtZjJjODc5YmQ5OWIxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/09/2025 16:39:43 | 2025-09-29T19:49:42.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9ab956af-ae84-4b6d-a043-f2c879bd99b1 |  | 2025-09-29T19:33:57Z | 2025-09-29T19:33:26Z | FALSE | 29/09/2025 16:33:01 | 29/09/2025 16:49:42 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWIyYjBjZDAtYWI2Yy00MmUyLWEyMDAtYzJkMGM4NTk2ZmI2OjU3MDE2 | 29/09/2025 16:32:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.68552, -46.6042183 | -23.6855033, -46.6042967 | {'coords': {'latitude': -23.6855033, 'longitude': -46.6042967}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWFjOWYyNjUtMTMwNC00MGMxLThiOWUtMmE5YmVlNjgzY2MwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/01/2024 08:00:00 | 2024-01-05T12:00:00.000Z | FOI FEITO A REVISÃO NA FIAÇÃO RESOLVIDO O PROBLEMA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9ac9f265-1304-40c1-8b9e-2a9bee683cc0 | MANUTENÇÃO CORRETIVA LIQUIDIFICADOR EQUIPAMENTO PARADO |  |  | FALSE | 18/01/2024 12:47:23 | 18/01/2024 12:48:37 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MjljMmM4ZDQtNDBhMC00N2Q1LWEyMmItYTJlYjAxNTdkNzViOjU3MDE2 | 05/01/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OWFkMWNlMzctOTFmNC00ZmZmLThiY2UtZTE5YzkxZDRkZDA3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/10/2023 09:45:00 | 2023-10-20T13:29:00.000Z | foi realizado a substituição do balde da terra form o mesmo está funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9ad1ce37-91f4-4fff-8bce-e19c91d4dd07 | RETORNO PARA MANUTENÇÃO NA MESMA TFK QUE VOLTOU APRESENTAR PROBLEMAS. LEVANDO UM BALDE PARA REALIZAR A TROCA |  |  | FALSE | 20/10/2023 07:39:00 | 02/11/2023 11:26:34 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZGQxNjc0MmUtZmU2Yi00ODJmLWFjNWItZWRhOWRmZmVlN2ViOjU3MDE2 | 20/10/2023 10:30:00 | -22.867416, -47.219818 | -22.8669426, -47.2199446 | -22.8671417, -47.21961 | {'coords': {'latitude': -22.8671417, 'longitude': -47.21961}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OWFlYWVkMzEtOWFmOC00MzY3LTliMTItNjY2Y2YwMWM2ZjFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/12/2024 08:00:00 | 2024-12-18T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9aeaed31-9af8-4367-9b12-666cf01c6f1e | RETORNO PARA COLOCAR CORRENTE DE VOLTA NA ECO REALIZAR LUBRIFICAÇÃO NAS CORRENTES TAMBÉM |  |  | FALSE | 17/12/2024 16:45:43 | 28/01/2025 08:30:05 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZGMzM2QyNTItZDYwNi00ZmIxLTlmYTAtZjFhYTc2M2ZkZTJkOjU3MDE2 | 18/12/2024 09:00:00 | -23.661814, -46.715758 |  |  | {} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OWFmN2VkMWEtMzBhOS00OTEwLTljMDUtNzRiZTJmOGVjMjFmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/01/2025 15:00:00 | 2025-01-23T13:00:00.000Z | FEITO A TROCA DAS CORRENTES E ALINHADO O EIXO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9af7ed1a-30a9-4910-9c05-74be2f8ec21f | RETORNO COM AS CORRENTES PARA TROCAR |  |  | FALSE | 14/03/2025 13:32:06 | 14/03/2025 13:35:27 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjgyMTI4NmMtNWFjNS00MzNmLTk3ODQtOTRmZGNmNjlhMDg4OjU3MDE2 | 22/01/2025 15:00:00 | -14.192323, -49.352306 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
OWFmYTZkNjktM2Y2NC00Y2QyLWJhZTUtNjgwMzQ1YjhlNGEyOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-10-06T13:18:34Z | FALSE | 06/10/2025 08:31:55 | 06/10/2025 10:18:34 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MTIwMDE2ODItZTkyMS00NWNhLWJjOGUtZTQ4ZjU1NzUzMmNiOjU3MDE2 | 06/10/2025 08:31:00 | -27.665871, -48.484081 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
OWFmYThkZmMtZTRhYS00N2ExLThlZTItMzkwNDBkZjU1NmZjOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 24/09/2024 10:41:19 | 2024-09-24T16:26:31.000Z | foi feita a vistoria da câmara frigorífica foi acertado com o cliente que as máquinas ficariam em cima de uma laje que o próprio cliente irá construir. medida de tubulação frigoríficas estão com arquiteta Lídia cliente questionou também os possíveis locais para ser instalados as unidades condensadoras foi acertado que o cliente fará uma laje e as máquinas das câmeras frigoríficas ficarão em cima dessa laje tanto as câmeras do andar de cima quanto do andar de baixo ficarão no mesmo local. cliente vai fazer ajuste no projeto e confirmação com o proprietário do prédio para tentar diminuir uma câmara frigorífica porém será passado pelo próprio cliente no final dessa tarde o projeto original final das câmaras frigoríficas. o maior questionamento é que o cliente me alertou foi o custo que o comercial passou para ela pois a proposta inicial segundo o cliente era de tubulação até 10 metros porém como não há possibilidade de colocar as unidades condensadoras em cima da câmera por falta de ventilação e por falta de manutenção foi sugerido pela arquiteta Lígia instalar as unidades condensadoras externo ocupando aproximadamente 50 metros de tubulação para cada câmera da parte de cima. ao cliente quando receber uma proposta de 50 metros de tubulação com as máquinas indefinidas o cliente questionou por que que triplicou o valor da proposta inicial foi informado que a parte técnica não tem relação com a parte comercial será apresentado todas as medidas e máquinas para o comercial executar o orçamento e repassar para o cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9afa8dfc-e4aa-47a1-8ee2-39040df556fc | INSTALAÇAO CAMARA é no pavilhão de exposição do Anhembi mesmo...entra pelo portão 38 11 97627-5380 Carlos Eduardo Valim Topema Caso precise alinhar ou tirar dúvidas. a visita do David amanhã é neste local impreterivelmente às 11h | 2024-09-23T18:50:53Z | 2024-09-23T18:49:46Z | FALSE | 19/09/2024 17:16:17 | 24/09/2024 13:26:31 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YWMwZGEwNTctNWMzMS00OGQ3LTg0YTAtNGQwMWFhYTU0NGNmOjU3MDE2 | 24/09/2024 07:15:00 | -23.51653, -46.636021 | -23.5177333, -46.6349169 | -23.5078006, -46.7008453 | {'coords': {'latitude': -23.5078006, 'longitude': -46.7008453}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OWFmZDM1NmUtMDFiYy00OWU2LTk0ODAtM2FhMTA5NzA0N2NlOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 22/10/2024 17:41:18 | 2024-10-22T20:41:32.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9afd356e-01bc-49e6-9480-3aa1097047ce | 13:00 as 14:00 | 2024-10-22T20:41:04Z | 2024-10-22T20:39:27Z | FALSE | 22/10/2024 12:18:04 | 22/10/2024 17:41:32 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YmI1ZTk3NTYtMTA3NS00Y2RjLWI5NjctMGU4YmYxNjZmZTg3OjU3MDE2 | 22/10/2024 07:15:00 | -23.592927, -46.684689 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OWIwMTFmMWQtN2Q4NS00YmYzLThkZDMtOGU5NjVhZThhZTg3OjU3MDE2 | 60 | 3 | scheduled |  |  | Aguardando |  |  | 2025-07-31T18:02:46Z | 2025-07-31T12:27:05Z | TRUE | 07/08/2025 16:09:30 | 07/08/2025 16:09:30 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NWFjOGNmZGItODBlZS00OWEwLWE1YzEtOWMwZjhlMzg1Y2YxOjU3MDE2 | 31/07/2025 08:40:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6859099, 'longitude': -46.6047053}, 'offline': True} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
OWIwODg0OGYtNjVmZi00OTY2LThjZmEtMjFlMWIyYjNjYzFmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 14/10/2024 16:56:33 | 28/10/2024 15:34:20 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZjY5MWU5YjctYWFkNi00ODM5LWI2ZGItMGY0MDg0OTUxYzVjOjU3MDE2 | 16/10/2024 07:00:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
OWIxNWMyZDAtNjM0My00MmQ0LTg4NGEtNmM4NDNjYjg3YzRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/04/2024 10:00:00 | 2024-04-01T16:00:00.000Z | FEITO A TROCA E INSTALAÇÃO DO FOGÃO. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9b15c2d0-6343-42d4-884a-6c843cb87c4f | TROCA DO FOGÃO |  |  | FALSE | 19/04/2024 13:09:56 | 19/04/2024 13:12:19 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YzMzYTgzNDUtNTc4NS00Y2M3LWE1OTctNjZkYTdkYjU0ZDllOjU3MDE2 | 01/04/2024 10:00:00 | -20.845009, -49.401596 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OWIyYTJmNTMtN2E2ZS00MGUyLThmOGEtN2E4ZGViMTU4M2M5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 10:33:27 | 2025-08-07T13:34:49.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9b2a2f53-7a6e-40e2-8f8a-7a8deb1583c9 |  | 2025-08-07T11:58:40Z | 2025-08-07T11:45:26Z | FALSE | 07/08/2025 08:15:31 | 07/08/2025 11:32:50 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmU0MTU5MjItZmNkYy00NWJmLWFlOGEtYTBjMTAxZjJiMmU1OjU3MDE2 | 07/08/2025 08:15:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.685671, -46.6043313 | -23.6856461, -46.6043878 | {'coords': {'latitude': -23.6856461, 'longitude': -46.6043878}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWI2YjY2ZDktZTIxNy00YjU2LThkMmYtZjk5Y2MyZWUyZTEyOjU3MDE2 | 300 | 100 | reported | 24/10/2024 08:42:00 | 2024-10-24T11:42:00.000Z | aguaradando instruçoes do Jancare |  | falar com Jacare |  |  | TRUE | 22/10/2024 15:48:13 | 20/11/2024 11:21:30 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YzUzZDE1YWUtODQyNS00MmNhLTlmYWItZjAyZDRmNGViNDk3OjU3MDE2 | 24/10/2024 08:00:00 | -22.930975, -47.079004 |  |  | {} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OWI2Yzg0ZTEtZmUwZi00NmI0LTg1YzUtZDdkYWM5YjMzOTM5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 11:57:29 | 2025-09-18T15:00:01.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9b6c84e1-fe0f-46b4-85c5-d7dac9b33939 |  | 2025-09-18T13:35:04Z | 2025-09-18T13:30:38Z | FALSE | 18/09/2025 10:19:14 | 18/09/2025 12:00:01 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZThiODNlMTItNTM1ZS00OWU1LTg5MWEtZmI1ZTVlMGZkYjdjOjU3MDE2 | 18/09/2025 10:19:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6854967, -46.60443 | -23.685575, -46.60436 | {'coords': {'latitude': -23.685575, 'longitude': -46.60436}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWI2ZTkyODctNmJjOS00MzRhLWI3M2YtZTQ3MmVjMmExN2Q0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 15:43:37 | 2025-10-02T18:55:12.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9b6e9287-6bc9-434a-b73f-e472ec2a17d4 |  | 2025-10-02T16:28:11Z | 2025-10-02T13:32:16Z | FALSE | 02/10/2025 10:13:01 | 02/10/2025 16:32:58 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTA2NDEwN2UtNGVjNC00YWUzLWEyOWMtZTFhZDIzYWI1OGIwOjU3MDE2 | 02/10/2025 10:12:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.685545, -46.604465 | -23.685605, -46.6044683 | {'coords': {'latitude': -23.685605, 'longitude': -46.6044683}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWI3ODIxMmItMjA2Zi00OWMwLThjYTctYmJlZmI1MmUwZjg0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/07/2023 09:40:53 | 2023-07-18T14:15:46.000Z | 1. feito a preventiva na Câmara de congelados. feito os reapertos nos quadros elétricos, verificado a unidade condensadora e está ok e limpo, verificado o evaporador e está ok, equipamento chegando na temperatura de -18° graus conforme Setpoint. 2. Feito a preventiva nos balcões refrigerado da cozinha, os equipamentos estão funcionando normalmente. 3. feito a preventiva nos refrigeradores da confeitaria, os equipamentos estão funcionando normalmente. 4. feito a preventiva nos balcão refrigerado do bar, os equipamentos estão funcionando normalmente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9b78212b-206f-49c0-8ca7-bbefb52e0f84 |  | 2023-07-18T11:04:13Z | 2023-07-18T11:04:02Z | FALSE | 18/07/2023 08:00:38 | 18/07/2023 11:15:46 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZTcwYTIyY2UtOTFiYy00MjMwLTk5NjQtYWYyOGUxNTEzNTQ1OjU3MDE2 | 18/07/2023 08:30:00 | -23.55941, -46.683617 |  |  | {'coords': {'speed': 0.03, 'heading': -1, 'accuracy': 11.5, 'altitude': 758.7, 'latitude': -23.5594471, 'longitude': -46.6836053, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.4}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OWI4NTlmNWUtNzJiZS00YTg2LTg0Y2QtMGE2ZWY0Y2E4YWY5OjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 18/08/2023 08:00:00 | [6 empty] | TRUE | 15/09/2023 10:55:07 | 31/03/2025 15:35:37 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODZhYjVjNjgtZWM3OC00NzlkLTgxZTUtOTU5Njk4YTI4YTU4OjU3MDE2 |  | -27.592068, -48.436631 |  |  |  | Em andamento | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OWI5MmRlOWItZjQ5My00NzE0LWE1YjctYjU5MjRmZTMwNjM1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 07:30:23 | 2025-09-18T10:40:39.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9b92de9b-f493-4714-a5b7-b5924fe30635 |  | 2025-09-18T10:29:50Z | 2025-09-17T14:04:34Z | FALSE | 17/09/2025 10:51:07 | 18/09/2025 07:40:39 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzMwZDAzMGEtYjMwNy00N2IwLWE3MGUtNGMyNWU5ZGNmOWE2OjU3MDE2 | 17/09/2025 10:51:00 | -23.5664037, -46.68083679999999 | -23.6856317, -46.6045133 | -23.6856483, -46.60442 | {'coords': {'latitude': -23.6856483, 'longitude': -46.60442}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWI5ODMwOWYtY2ExMy00Zjg4LWIwMmMtZDlhOTM0ZDk5OTg1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/01/2024 10:00:00 | 2024-01-18T13:00:00.000Z | APÓS AGUARDAR EQUIPE ELETRICA LIGAR QUADRO DE ENERGIA, FOI FEITO O RESET DO FORNO JUNTO AO CHEF LUCIANO DA TOPEMA E FUNCIONÁRIOS DA RATIONAL. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9b98309f-ca13-4f88-b02c-d9a934d99985 | MANUTENÇÃO FORNO DA RATIONAL FORNO PAROU DE FUNCIONAR E NÃO LIGA |  |  | FALSE | 16/02/2024 13:01:01 | 16/02/2024 13:02:58 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NmY0N2EzYjktNDc5My00ZTk4LTljYjAtZDJjOWQwYTllZWRjOjU3MDE2 | 17/01/2024 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OWJhOTRkMjQtOWViYi00NTMxLWIxODYtMmZlMjEyNWJkMGU5OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 02/09/2024 15:36:00 | 2024-09-02T18:58:00.000Z | TFK. não funciona micro switch danificado foi substituído micro switch equipamento funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9ba94d24-9ebb-4531-b186-2fe2125bd0e9 |  |  |  | TRUE | 29/08/2024 17:24:57 | 08/11/2024 22:01:25 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NzFkYzFlYTAtZTBkMC00MzZmLWFlZjgtZmE3MWViYzg1MDQ5OjU3MDE2 | 02/09/2024 12:00:00 | -23.636683, -46.735572 | -23.6367515, -46.7356394 | -23.5906217, -46.6827083 | {'coords': {'latitude': -23.5906217, 'longitude': -46.6827083}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OWJhYWQ3MjgtMTQ0Yy00YTgzLWJmMmYtYTg1ZGY2ZDRjN2IxOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | referente a troca do modulo de aquecimento stimer | 2025-08-29T02:13:20Z | 2025-08-28T20:29:14Z | FALSE | 27/08/2025 18:55:20 | 28/08/2025 23:13:20 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YWZiYmU3NjItMTU2Yy00ZDQyLThhOGItMGRiMDExZjAxNzU3OjU3MDE2 | 28/08/2025 18:00:00 | -23.647586, -46.5328 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OWJhY2FjOGUtYmMwYS00N2ZlLTk3MjEtYjQyNGNkOThmMTRkOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 17/10/2024 14:03:00 | 2024-10-17T17:11:00.000Z | Realizado manutenção preventiva no equipamento. Foi verificado que a Estrutura está ok, sem pontos de amassado e trinco. Resistênciado balcão 2 está com uma funcionando meia vida e as demais funcionando normalmente, balcão 1 operando normalmente Feito revisão geral e medição de toda parte elétrica, constatando o bom funcionamento do equipamento. Necessário trocar o plug 2p +t para plug 45° 2P + T e uma resistencia | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9bacac8e-bc0a-47fe-9721-b424cd98f14d | manuntençao e preventiva do banho maria |  | 2024-10-18T01:15:32Z | FALSE | 16/10/2024 12:10:26 | 17/10/2024 22:15:32 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDZmNDQ2YWEtMjU5NS00MDk5LWJhODQtMjMzZGZlNDA0NTNlOjU3MDE2 | 17/10/2024 11:00:00 | -23.597313, -46.642307 | -23.5975321, -46.6420543 | -23.5971516, -46.6423139 | {'coords': {'latitude': -23.5971516, 'longitude': -46.6423139}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OWJjMmZiNzctNjY4ZC00YjE5LTkwYTUtNmJhMDg0NjhhZGY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/09/2025 00:00:00 | 2025-09-24T03:00:00.000Z | trocado micro motor | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9bc2fb77-668d-4b19-90a5-6ba08468adf8 | Cliente informa que refrigerador não atinge temperatura correta. Não está refrigerando. retornar 23/09 com micro ventilador |  |  | FALSE | 22/09/2025 09:54:40 | 24/09/2025 15:15:52 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YWU3ZmY4ZjEtNjEzZC00ZGJmLWI5MDUtYmMwMWZmMTFkMDY3OjU3MDE2 | 24/09/2025 13:00:00 | -23.676171, -46.699238 |  |  | {} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OWJjYWVmMTItNmY0Ni00Njk4LTkxN2YtN2IxZDM0ZmJhYzMxOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 06/03/2025 08:00:00 | 2025-03-06T17:00:00.000Z | Instalação de anel de vedação da mangueira do filtro de óleo Fritadeiras, realizado treinamento de funcionamento com equipe da cozinha Mudança de ligação do forno de 220 para 380 V Lâmpada queimada da pista aquecida área de distribuição. Necessário a troca Forno topema 6 gn necessário a troca da borracha da porta encaminhar orçamento. Forno topema necessário a troca da borracha de vedação Dreno do frizzer estava solto foi ficxado com abraçadeira de nylon. Desobstrução do dreno da máquina de gelo. Testes do dreno da máquina de gelo após desobstrução Realizado instalação de Frizzer que estava com comando elétrico desligado. Troca do plug da geladeira área de saladas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9bcaef12-6f46-4698-917f-7b1d34fbac31 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 1° SEMANA DE MARÇO NO COPA |  |  | FALSE | 26/03/2025 13:05:53 | 26/03/2025 13:18:30 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YWE1YmQ1MjUtNzgwNS00OGNiLWIwYmMtYWJjMDk4YzcwODBmOjU3MDE2 | 06/03/2025 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | TERCEIRO
OWJkYzkzMmMtNDRkNC00NDljLWJmN2QtY2NmYjgzOTExZWZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/11/2023 10:15:23 | 2023-11-08T17:07:28.000Z | foi colocado proteção no caldeirão que o (jacaré já avia trocado as resistência ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9bdc932c-44d4-449c-bf7d-ccfb83911efb | MANUTENÇÃO CALDEIRAS | 2023-11-08T12:00:17Z | 2023-11-08T12:00:13Z | FALSE | 08/11/2023 08:48:52 | 08/11/2023 14:07:28 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Y2JmN2U2ZDMtZGY2ZS00ZTMwLTg1NDgtZDFlYWEyMDVlOGQ0OjU3MDE2 | 08/11/2023 09:30:00 | -23.616334, -46.55786 | -23.6149582, -46.5612216 | -23.6170217, -46.5570738 | {'coords': {'latitude': -23.6170217, 'longitude': -46.5570738}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OWJkZTc1OWMtNGViNi00ZDgxLWFmMGYtMTc3MGRlZjg4ZjQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/07/2023 10:01:00 | 2023-07-21T13:35:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9bde759c-4eb6-4d81-af0f-1770def88f49 |  |  |  | FALSE | 20/07/2023 16:39:01 | 03/08/2023 14:24:32 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODhlNzM4ZWYtZWNjNS00NjMyLWFjOGQtMWEyNjRmNzA5ZjFhOjU3MDE2 | 21/07/2023 08:00:00 | -23.497739, -46.656239 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 34.6, 'altitude': 753.3, 'latitude': -23.4980186, 'longitude': -46.6559232, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 5.1}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OWJlMGRlNmUtZDhjYy00ZDc4LTkyNmMtOTlkM2Y1NWU2MTI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/05/2024 12:51:00 | 2024-05-14T15:59:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9be0de6e-d8cc-4d78-926c-99d3f55e6127 | VERIFICADO QUE AS HELICES ESTAVAM POROSAS E POR ISSO QUEBROU. VAI SER FEITO A TROCA DO BALDE |  | 2024-07-29T10:56:29Z | FALSE | 13/05/2024 17:33:10 | 29/07/2024 07:56:29 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZGMyOGQ3MWQtY2YzOC00MTE3LWI1MDUtNzdiYTgxNTQ0MzFkOjU3MDE2 | 14/05/2024 11:30:00 | -23.572842, -46.642558 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OWJlMzU5ZTYtMzkwMS00MWExLTkyOWMtZjk0OWYwOGNkYTg4OjU3MDE2 | 60 | 2 | scheduled |  |  |  |  | processo de troca, abrir OP para produçao |  |  | TRUE | 23/07/2025 18:02:15 | 15/09/2025 18:44:23 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MDc1YzdiZmMtNDdkZi00NDVkLWJhNGMtNmFlODFiYmYwYzA5OjU3MDE2 | 23/07/2025 18:01:00 | -27.8004624, -50.3103954 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '511d7575-4297-4b62-a965-6431bc86d484', 'origin': 'organization'}}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4834722}, 'location': {'id': '00a87b9e-8bb2-4a3c-b32b-902b82605968'}, 'callbacks': ['warg'], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Agendada | TERCEIRO
OWJmNGE1MjEtMjhhMS00MGRhLWJiNjgtNDBmNjNhNzRlMWJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2023 15:39:38 | 2023-10-06T19:12:55.000Z | foi detectado que micro suíte estava fora da posição do acionamento da porta por causa disso não estava ligando o equipamento foi realizado o posicionamento correto do micro switch ele aí reconheceu que a porta estava fechada e aí ligou e funcionou normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9bf4a521-28a1-40da-bb68-40f63a74e1be | MANUTENÇÃO TFK | 2023-10-06T13:22:16Z | 2023-10-06T13:22:09Z | FALSE | 06/10/2023 10:03:56 | 06/10/2023 16:12:55 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YWMyMDUzNzYtNzEwNy00Mjc1LWEyYzItY2I0YjgwYTE5NmFiOjU3MDE2 | 06/10/2023 14:00:00 | -23.67249, -46.629026 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6727392, 'longitude': -46.627115}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OWJmOTVjNGMtMzQwNy00NGNlLWEzMjQtOGRkYTYxZjM0NjcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | P13229 001 01 ANDREA PESSOTI DORIA SBIN.129739 BALCAO S/TAMPO C/3 PORTAS P/CARVAO E LIXEIRA - PREMIUM 1220 x 600 x 800 PC 02/09/2024 26/09/2024 desmontagem dos equipamentos |  |  | FALSE | 23/10/2024 17:10:30 | 08/11/2024 21:42:54 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NTRjNDhiNjMtODBjYy00M2ZjLTkzMWYtNzVjMWRjMzhiMTMyOjU3MDE2 | 24/10/2024 07:00:00 | -23.602786, -46.666471 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OWMwNzBiZTktN2U5OC00YjEyLTlkNTUtOTY1ZTM5NDE2YTMwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 13:43:36 | 2025-08-28T16:46:03.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9c070be9-7e98-4b12-9d55-965e39416a30 |  | 2025-08-28T16:29:04Z | 2025-08-26T18:37:24Z | FALSE | 26/08/2025 15:09:50 | 28/08/2025 14:29:26 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MzdmOTY0Y2ItYmY4ZC00YTM3LWFiZDEtYTNlNTg5NWZkMzhmOjU3MDE2 | 26/08/2025 15:09:00 | -14.8856525, -40.82737849999999 | -23.6859134, -46.6046918 | -23.6859403, -46.6048142 | {'coords': {'latitude': -23.6859403, 'longitude': -46.6048142}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OWMxNzIwODMtOWZlOS00OTZkLTlmNzItNDg1ZDc2Njg5MDk2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/09/2025 13:42:41 | 2025-09-16T16:55:58.000Z | Equipamento liberado com marcas da dobra e riscos na parte externa, autorizado Diego. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9c172083-9fe9-496d-9f72-485d76689096 |  | 2025-09-16T16:21:39Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 08:32:17 | 16/09/2025 13:55:58 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzZkMjFlYWMtMWEzNS00MjIxLWFlZmUtZDJhMjUwOWQ5NjdiOjU3MDE2 | 15/09/2025 08:30:00 | -20.2763851, -42.0544994 | -23.6855604, -46.604401 | -23.6855533, -46.6044333 | {'coords': {'latitude': -23.6855533, 'longitude': -46.6044333}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWMxODNlNjEtODZiMi00ZGE5LWI4NmYtY2NiYTRjYmQxZWQyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 15:29:38 | 2025-08-15T18:36:04.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9c183e61-86b2-4da9-b86f-ccba4cbd1ed2 |  | 2025-08-15T18:27:28Z | 2025-08-15T13:40:16Z | FALSE | 15/08/2025 10:34:47 | 15/08/2025 15:36:04 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDI5YjVkNmQtYmU1Ni00OWY5LTk1OGYtMTQ3NjM5OTg3Zjc4OjU3MDE2 | 15/08/2025 10:34:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6858033, -46.6043367 | -23.6857133, -46.6043567 | {'coords': {'latitude': -23.6857133, 'longitude': -46.6043567}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWM0ODdmMGItNmNjZC00NjczLWFhZjItNzhiZjAzMDY1YjI0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/03/2024 15:43:00 | 2024-03-26T21:44:53.000Z | foi substituídas as pás da composteiras | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9c487f0b-6ccd-4673-aaf2-78bf03065b24 | MANUTENÇÃO ECO TROCAR PÁS DA COMPOSTEIRA | 2024-03-26T17:26:16Z | 2024-03-26T17:26:08Z | FALSE | 26/03/2024 14:22:09 | 26/03/2024 18:44:53 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODZmMTA4NTktZTMxZS00OTM3LWI4OGQtMmQyMDBlNmQ0OTIzOjU3MDE2 | 26/03/2024 15:30:00 | -23.660344, -46.836979 | -23.6604676, -46.8412404 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OWM1YTBmNWEtZjYxYS00YjExLTg2YjktNjdiNDg4N2MwMDRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/02/2024 10:13:00 | 2024-02-26T15:40:00.000Z | FOI VERIFICADO DOIS BANHO MARIA'S QUE ESTAVAM SEM FUNCIONAR. IDENTIFICADO PROBLEMAS DE LIGAÇÃO ELÉTRICA. FOI FEITO AJUSTES E REPOSICIONAMENTO NOS CABOS,E DEIXADO UM EQUIPAMENTO FUNCIONANDO. O OUTRO DEVERÁ TER OS CABOS TROCADO NA PRÓXIMA VISITA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9c5a0f5a-f61a-4b11-86b9-67b4887c004b | manutenção cozedor de massas |  |  | FALSE | 26/02/2024 12:06:39 | 14/03/2024 12:33:12 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZjU0ODA2NDEtMjhlNC00MGI3LWExNDMtZjM3ZmI0NDE1NWY0OjU3MDE2 | 26/02/2024 13:30:00 | -23.304248, -45.962514 | -23.304008, -45.962888 | -23.3039977, -45.9628992 | {'coords': {'latitude': -23.3039977, 'longitude': -45.9628992}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OWM2YmZkMmYtYjhiMC00OGE0LWI1MzktYTYyYjRlNTRlMGQyOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-05T12:00:39Z | TRUE | 05/08/2025 08:47:26 | 05/08/2025 09:00:39 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjVjYzI1ZDItZjA2OC00YmNjLThjZmQtY2EyZDliMWU1MGJkOjU3MDE2 | 05/08/2025 08:47:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
OWM3MDhkZjctZmFkNS00YTdjLWIzMDMtNmRlZjY2YzU0Y2FhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 16:56:50 | 2025-08-25T19:58:55.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9c708df7-fad5-4a7c-b303-6def66c54caa |  | 2025-08-22T16:51:11Z | 2025-08-22T16:12:00Z | FALSE | 22/08/2025 12:17:25 | 25/08/2025 16:58:55 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTU0MTJmNGEtODUwZS00ZWFkLThiOWQtOGRhNzU5NGFhZGFhOjU3MDE2 | 22/08/2025 12:17:00 | -23.342365, -46.845021 | -23.6856619, -46.6044872 | -23.6858146, -46.6043049 | {'coords': {'latitude': -23.6858146, 'longitude': -46.6043049}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWM5MTY5N2YtNzI0My00MmYzLTk2Y2ItYThlYzk1M2YyMjAwOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 27/09/2024 11:54:00 | 2024-09-27T15:32:00.000Z | foi trocado a resistência adesiva.da mesa grelha de lanche. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9c91697f-7243-42f3-96cb-a8ec953f2200 | Soltou novamente parafuso cair funcionar não ver e ir no lanche |  |  | TRUE | 26/09/2024 14:25:30 | 31/10/2024 15:29:51 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MGVkZTZhNTEtYThhYi00MWU5LWE3YzQtOThhMGY0NDU2NzAxOjU3MDE2 | 27/09/2024 10:00:00 | -23.655662, -47.186025 | -23.4787241, -46.6094501 | -23.4789465, -46.609344 | {'coords': {'latitude': -23.4789465, 'longitude': -46.609344}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OWNhMjI2MmItNGEzMS00MzkxLTg4NTEtZjc5OWZhYjcxY2RhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Chamado de instalação de Uma ECO 30 KG para ser executado no dia 24 e 25 com um técnico nosso + a presença do Eduardo Delphino que vai também dar um treinamento e acompanhamento do cliente Pasta 13411 cliente Grupo Maringa em Itapeva / SP |  |  | TRUE | 10/09/2024 17:07:18 | 31/10/2024 15:26:26 | {} | Y2UwMjMwYTQtMzQ3Yy00M2VmLWFlNjItY2NkNzBkNTQ4ZGNlOjU3MDE2 | 24/09/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
OWNhNDIxMWYtOTk4Zi00ZGQxLTg0NzUtNzk4ZTllMTY2ZjI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/05/2024 22:00:00 | 2024-05-17T09:00:00.000Z | FEITO A INSTALAÇÃO DA CALHA E TROCA DOS MANGOTES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9ca4211f-998f-4dd1-8475-798e9e166f26 | IDA PARA TROCA DE CALHAS E TROCA DOS MANGOTES |  |  | FALSE | 17/06/2024 10:31:11 | 17/06/2024 10:32:30 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | M2U4MWJmMWMtNzIyYy00Y2VkLWJiMjYtNTY3N2RmY2EwMDg4OjU3MDE2 | 17/05/2024 22:00:00 | -22.930975, -47.079004 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OWNhZTkyMjAtYTkzNi00MGZlLTkwM2YtOTk0OWFhMjFkYTlhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/09/2025 14:13:52 | 2025-09-12T17:18:53.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9cae9220-a936-40fe-903f-9949aa21da9a |  | 2025-09-12T17:11:33Z | 2025-09-12T16:50:25Z | FALSE | 12/09/2025 13:47:06 | 12/09/2025 14:20:59 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzAyMTU0NjEtYjM0Mi00Nzk1LWJmOGMtYzM4MzMwYmJlZGU0OjU3MDE2 |  | -23.545834, -46.650403 | -23.68586, -46.604615 | -23.6860013, -46.6047467 | {'coords': {'latitude': -23.6860013, 'longitude': -46.6047467}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWNiYTgzOWYtMmFmNy00MGM0LWFmMzItMDE1MjgyNWM3ZWZlOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 17/09/2024 10:00:00 | 2024-09-17T17:00:00.000Z | TROCADO A TECLA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9cba839f-2af7-40c4-af32-0152825c7efe | O técnico foi há alguns dias, fez a troca do sensor da tampa, porém a TFK voltou a dar problema. Relato do cliente: "A tecla liga e desliga esta funcionando, mas as demais não e o equipamento não funciona" |  |  | FALSE | 16/09/2024 16:21:24 | 08/11/2024 22:01:25 | {} | NzFkYzFlYTAtZTBkMC00MzZmLWFlZjgtZmE3MWViYzg1MDQ5OjU3MDE2 | 17/09/2024 08:00:00 | -23.636683, -46.735572 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
OWNjNTU0MWYtYWFhYi00MjAxLTk3ZDYtY2JlNzk4YTA2YjRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/03/2024 07:00:00 | 2024-03-29T20:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO COMPRESSOR E TESTES DE FUNCIONAMENTO. EQUIPAMENTO FUNCIONANDO CORRETAMENTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9cc5541f-aaab-4201-97d6-cbe798a06b4f | 2° ATENDIMENTO RETORNO PARA TROCA DO COMPRESSOR DO FREEZER CONTRATADO TÉCNICO EXTERNO RODRIGO VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$2405,95 MÃO DE OBRA: R$750,00 DESCLOCAMENTO: R$1368,00 PEÇAS: R$287,95 (FILTRO SECADOR, GÁS,VÁLVULA , VARETA DE SOLDA) |  |  | FALSE | 03/04/2024 13:44:09 | 03/04/2024 13:46:16 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MmE5MjU0MmQtMmIyMy00YjZmLWE1ZGItNjY3ZWQzOWU5YmQxOjU3MDE2 | 29/03/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
OWNkNzM5ZDctYTE1OS00Nzg0LTk3MzYtOTk5M2NjMjRiOTAxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/12/2024 09:00:00 | 2024-12-24T16:00:00.000Z | FOI FEITO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CAMARA FRIA DE CONGELADOS, REALIZANDO A LIMPEZA DAS CONDENSADORAS E DO EVAPORADOR. FEITO RECARGA DE GÁS. FOI FEITO DESBLOQUIO DE GELO NA VALVULA DE EXPANSÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9cd739d7-a159-4784-9736-9993cc24b901 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 4° SEMANA DE DEZEMBRO NO COPA |  |  | FALSE | 02/01/2025 15:57:12 | 02/01/2025 15:59:58 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NGEyOGYzZmItYzlhNi00MDhiLTgxMWItZDY3MmM1N2MxMzcxOjU3MDE2 | 24/12/2024 09:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | TERCEIRO
OWNkZjY1YTEtZWM1Ni00ODdjLTlkMGMtNmQzNGI4NzczYTIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/01/2025 08:00:00 | 2025-01-13T14:00:00.000Z | ANEXADO A BASE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9cdf65a1-ec56-487c-9d0c-6d34b8773a23 | PEÇA QUE SEGURA O SUPORTE SOLTO DOI BALCAO |  |  | FALSE | 10/01/2025 17:57:34 | 10/02/2025 20:00:34 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OTBiNjk3ZDAtNTc1Ny00Yzk4LTkwNTItZGJmMjBiYzBjNDQyOjU3MDE2 | 13/01/2025 08:00:00 | -23.589677, -46.640891 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OWNlMzMzY2YtYzhiNi00NDU5LTk0MTAtYmIxNzlhZTc5Y2UwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 29/08/2023 11:50:18 | 02/10/2024 11:19:01 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | N2E1N2YxNmUtOWFkOC00ZGI2LWEyNDYtNjU5MzhiNmQzODhhOjU3MDE2 | 29/08/2023 15:00:00 | -23.552702, -46.720315 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OWNlYzI2MjgtNDNjYS00NWQ2LThhYmEtMjEzNTI3NGQxOGUyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 15:55:46 | 2025-10-02T18:58:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9cec2628-43ca-45d6-8aba-2135274d18e2 |  | 2025-10-02T19:32:59Z | 2025-10-02T13:32:16Z | FALSE | 02/10/2025 10:04:48 | 02/10/2025 16:34:36 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTNjMGVkYzItZGFjYi00MTJlLWFlNzktZDE0ODVlOTIzOGRhOjU3MDE2 | 02/10/2025 10:04:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855533, -46.604535 | -23.6855783, -46.6044433 | {'coords': {'latitude': -23.6855783, 'longitude': -46.6044433}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWNlZWVjM2MtN2MzMy00MDFiLWE2YmYtMTRjYTc2OTliMzY1OjU3MDE2 | 60 | 1 | canceled | 06/08/2025 00:00:00 | 2025-08-06T03:00:00.000Z | Duplicidade |  |  |  |  | FALSE | 06/08/2025 12:35:38 | 13/08/2025 11:49:09 | {} | OTU4Yjg5MjctZGQwMi00MTIzLWE1MzUtZDgxYzg0MzJlYTI1OjU3MDE2 |  | -23.041483, -47.001795 |  |  | {} | Cancelada | Não encontrado
OWNmMmRlMmMtMTA4NS00OWY5LTk5MTEtNWY0ZmYxNzVhZTNkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 18/10/2024 17:48:47 | 20/11/2024 11:22:26 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NmFhZjAwMzYtNDBiNy00ZGYxLTlmZmMtMTYxMjc2ZDAyOTExOjU3MDE2 | 23/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '863b5391-7e28-4c10-91ce-3759aa253a7c', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OWNmYTI3OGYtNWVlOC00OThlLTljMDMtNjY2N2I2MzJiODA5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/01/2024 13:10:04 | 2024-01-04T19:12:05.000Z | foi fechada a linha dos evaporadores da Câmara de resfriados e congelados instalado as duas válvulas solenóide. foi feita a limpeza com 141b no evaporador junto com a linha de congelados e também foi feito a limpeza com 141b no evaporador junto com a linha na câmara de resfriados foi fechado as duas linhas e pressurizado com nitrogênio. foi deixado o pressurizado a linha de congelados com 14 kg de pressão. ao pressurizar a linha de resfriados o evaporador de resfriados apresentou um furo no cano do evaporador foi feito reparo consertado e foi repressurizado foi deixado com 10 kg de pressão de nitrogênio. foi feita a limpeza do condensador da unidade condensadora de resfriados foi feito a substituição do óleo do compressor foi limpo também o tanque de líquido da unidade condensadora de resfriado foi limpo o visor de nível de óleo do compressor de resfriados. todos os cabos elétricos foram passados todos os circuitos elétricos de lâmpada de resistência de porta resistência de dreno de resistência de válvula de equalização foram passados ambos já estão em seus quadros. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9cfa278f-5ee8-498e-9c03-6667b632b809 | Acompanhamento instalação camaras | 2024-01-04T16:09:56Z | 2024-01-04T16:09:40Z | FALSE | 03/01/2024 17:29:59 | 04/01/2024 16:12:05 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NzFjNjEzNmYtMDAyOS00NjgwLThjMWQtNTE4NDc2YTgyMTUyOjU3MDE2 | 04/01/2024 08:00:00 | -23.611335, -46.698026 | -23.6256112, -46.6994315 | -23.6252573, -46.6996949 | {'coords': {'latitude': -23.6252573, 'longitude': -46.6996949}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
OWNmYTgzZTctNThkNC00MGRhLTgyNmQtOWRkYTZhNGQ5NjUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/04/2024 09:00:00 | 2024-04-15T13:00:00.000Z | FORAM TROCADO A RODINHAS E LEVADO PARA EQUIPE DA MANDERVICE PARA SOLDAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9cfa83e7-58d4-40da-826d-9dda6a4d9653 | MANUTENÇÃO CARRINHO DE TRANSPORTE METÁLICO RODINHAS DESGASTADAS |  |  | FALSE | 16/04/2024 17:06:52 | 16/04/2024 17:09:31 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZDNkODI4ODQtNGRhNC00MDc1LWJjM2ItNjRiZWQyZWYwZjM5OjU3MDE2 | 15/04/2024 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OWQwM2Q2YjUtZDRlMi00MGEzLWFlZjQtYjAwODgyMWNhMjk3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/01/2024 11:27:00 | 2024-01-02T18:07:00.000Z | Feito reaperto nos comandos e feito também a realização do comando para a mesma funcionar a mesma tá funcionando corretamente. Provavelmente, devido o resíduo pastoso, houve resistência no motor, o que fez a maquina parar. Após limpeza e alguns ajustes internos a maquina voltou a funcionar. Após novos testes, a maquina voltou a funcionar corretamente, gerando o resíduo correto | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9d03d6b5-d4e2-40a3-aef4-b008821ca297 | RETORNO PARA MANUTENÇÃO NA RECICLADORA MAQUINA AINDA COM RESÍDUO PASTOSO MAQUINA NÃO LIGA |  | 2024-01-08T12:27:37Z | FALSE | 02/01/2024 08:47:22 | 08/01/2024 09:27:37 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YTA0MzE4YjQtMmY2Ny00YWMzLTlmNzAtMjQ5YmY0ZGU3Yzk4OjU3MDE2 | 02/01/2024 10:00:00 | -23.688648, -46.618025 | -23.6893628, -46.617244 | -23.689407, -46.6172081 | {'coords': {'latitude': -23.689407, 'longitude': -46.6172081}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OWQwNTEyMTgtYTQ3MS00N2E5LWJhZjQtZjNiODJlNjRkZDQxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/01/2024 17:14:00 | 2024-01-10T22:42:00.000Z | feito a troca da fonte,e analisado o motor ,mas o rolamento das mesmas estão danificados, precisa ser trocados total 03. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9d051218-a471-47a9-baf4-f3b82e64dd41 | MANUTENÇÃO AQUECEDOR PROBLEMA ELETRICO. AVALIAR TENSÃO DO MOTOR PARA VERIFICAR SE QUEIMOU VERIFICAR DEMAIS COMPONENTES |  |  | FALSE | 10/01/2024 08:46:47 | 05/02/2024 08:36:37 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZTNjOTZjMTAtMDM4Yi00ODczLTljNGYtNzNhNzlkMmI3YmRmOjU3MDE2 | 10/01/2024 11:30:00 | 0, 0 | -23.4583817, -47.1941233 | -23.6818283, -46.5953817 | {'coords': {'latitude': -23.6818283, 'longitude': -46.5953817}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OWQxMTBkNGEtZWFmYS00OGViLTk4OTgtMTA1NmMzYzE3OTY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/01/2024 13:19:34 | 2024-01-31T16:25:49.000Z | trocado conjunto de micro ventiladores e equipamento funcionando e atingir a temperatura | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9d110d4a-eafa-48eb-9898-1056c3c17967 | MANUTENÇÃO BALCÃO REFRIGERADA 2 TROCAR MICRO VENTILADOR | 2024-01-31T16:19:02Z | 2024-01-31T10:55:04Z | FALSE | 31/01/2024 07:54:17 | 31/01/2024 13:25:49 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDM1NjRiZGItM2Y0OS00ZGIzLWEyNjQtMWYzNTc5MGIwM2VmOjU3MDE2 | 31/01/2024 11:00:00 | -22.618989, -47.85068 | -22.6424375, -47.8565343 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OWQxMjgwMDgtMGEzMS00ODg5LThmZjgtOTQzOTZjMzRiNTI4OjU3MDE2 | 540 | 100 | canceled | 11/10/2024 07:00:00 | 2024-10-11T10:01:00.000Z |  |  | FINALIZADO SERVIÇO NO DIA 09/10 |  |  | TRUE | 04/10/2024 18:48:01 | 11/10/2024 13:23:19 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODlmYzJkM2YtZDI5MS00MTRlLWIyZDEtNWM2Y2EzM2JiYzIzOjU3MDE2 | 11/10/2024 07:00:00 | -20.661195, -44.331628 |  |  | {} | Cancelada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OWQxNDcyYjctOGVjZS00MjE0LThjYWUtNTgyMTllOWFkMmY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação Camaras |  |  | TRUE | 09/01/2024 12:19:57 | 30/10/2024 15:24:03 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NzEwMjcxYWQtM2JhMS00ZDEzLTk5NTYtODE0Mjk1MDc4NmViOjU3MDE2 | 09/01/2024 08:00:00 | -23.611335, -46.698026 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
OWQxOTI2NTEtN2Q4OC00YzI4LTgxZDItOWI2M2E0ZDI5ZmZlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/08/2025 11:11:36 | 2025-08-13T14:20:17.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno e externo, Sr.Diego ciente do envio. Acompanha 01 bandeja. Etiqueta com potência 1/4HP trocado para 1/3HP. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9d192651-7d88-4c28-81d2-9b63a4d29ffe |  | 2025-08-13T15:42:56Z | 2025-08-12T12:21:11Z | FALSE | 12/08/2025 07:57:01 | 13/08/2025 12:44:03 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZDA1YzUxOTMtZDk0Mi00YmE2LWIzMzctYWZjZDgzOWQxY2FmOjU3MDE2 | 12/08/2025 07:56:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6859299, -46.6046619 | -23.6859469, -46.6046115 | {'coords': {'latitude': -23.6859469, 'longitude': -46.6046115}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OWQxOWI4YmQtNmIwMi00NTA4LThjYjktZWFhN2U4NjcxYThhOjU3MDE2 | 90 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 29/08/2024 11:09:13 | 31/10/2024 16:55:03 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | M2U4NWQ3MDQtMjMyOC00OWU5LWI3ZDQtMWYzMDEzNWQ2NWZiOjU3MDE2 | 29/08/2024 15:30:00 | -23.569401, -46.690133 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OWQxZjdhNmMtNzJiZC00MTQzLWE0MTYtMDE3NmZkOTdmZTlkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2025 13:31:48 | 2025-10-06T16:43:43.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9d1f7a6c-72bd-4143-a416-0176fd97fe9d |  | 2025-10-06T16:30:32Z | 2025-10-06T16:30:05Z | FALSE | 06/10/2025 13:27:49 | 06/10/2025 13:43:43 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MGYxMWVkZmItN2UwYS00NzVkLWE4ZjktZTc2ODAwZDI0M2IzOjU3MDE2 | 06/10/2025 13:27:00 | -9.403339899999999, -40.49798 | -23.6856433, -46.6044483 | -23.685575, -46.60439 | {'coords': {'latitude': -23.685575, 'longitude': -46.60439}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWQzMGQ4ZTktYWI1My00ZmRlLWEyM2QtMTc5NzYxMDk0ZjBkOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 26/01/2024 13:14:00 |  |  |  | RETORNO PARA TROCAR O MOTOR |  |  | TRUE | 26/01/2024 08:21:02 | 05/02/2024 08:36:37 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZTNjOTZjMTAtMDM4Yi00ODczLTljNGYtNzNhNzlkMmI3YmRmOjU3MDE2 | 26/01/2024 10:00:00 | 0, 0 | -23.4584658, -47.1937142 |  | {'coords': {'latitude': -23.4584658, 'longitude': -47.1937142}} | Em andamento | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OWQzMTUxMDEtNGVjNy00NmNkLTk5YzItYTA0YzBlOGM0NDg0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 13:24:36 | 2025-08-26T16:30:40.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9d315101-4ec7-46cd-99c2-a04c0e8c4484 |  | 2025-08-25T16:43:27Z | 2025-08-25T15:46:06Z | FALSE | 25/08/2025 12:34:54 | 26/08/2025 13:30:40 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjgzZGQ4YTYtNmMwNS00NDA3LTgzMGItNjhjZDhlYjk4NzUxOjU3MDE2 | 25/08/2025 12:34:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857033, -46.6043333 | -23.685629, -46.6044259 | {'coords': {'latitude': -23.685629, 'longitude': -46.6044259}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWQzYTAxMGItMjE2Yy00ZjFjLTlhNGMtODFlYzJiMmJkNTFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2025 13:42:38 | 2025-09-04T16:45:04.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9d3a010b-216c-4f1c-9a4c-81ec2b2bd51c | Check-list | 2025-09-03T13:56:40Z | 2025-09-03T13:56:35Z | FALSE | 03/09/2025 10:56:26 | 04/09/2025 14:25:03 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NzgyZDJiNTUtNmI2MS00OTBlLWI5ODItNjNlNmE0ZDcxNjdjOjU3MDE2 | 03/09/2025 10:56:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855455, -46.6045427 | -23.685569, -46.604637 | {'coords': {'latitude': -23.685569, 'longitude': -46.604637}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OWQzYmI0NGItYzIxMC00ODBiLTk1YTgtNTA1ZjE4YmRkYjAxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/09/2023 09:11:04 | 2023-09-27T20:09:10.000Z | acomprando Wanderson | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9d3bb44b-c210-480b-95a8-505f18bddb01 |  | 2023-09-27T11:13:47Z | 2023-09-27T11:13:44Z | FALSE | 27/09/2023 07:44:01 | 28/09/2023 08:11:34 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NDQ5YTFlYTgtODBhMS00OWY3LWIzNzQtYWY5ZTM4MDdjZmFmOjU3MDE2 | 27/09/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5286333, 'longitude': -46.36136}, 'offline': True} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
OWQ0MGIyYzUtNWQ3ZS00Y2M3LWI1NzYtOTgzM2UzZWMzNGU0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 13/10/2023 08:04:34 | 01/10/2024 18:11:52 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NDNmODRiOWUtZTQ0My00NGU4LTgxN2QtZDk5NzdkN2RiYTY2OjU3MDE2 | 13/10/2023 10:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OWQ0YmFlYzAtNDg0OS00MTI4LWExZmQtMjZiM2I3YjlmNDYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/09/2025 13:05:43 | 2025-09-16T16:12:28.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9d4baec0-4849-4128-a1fd-26b3b7b9f461 |  | 2025-09-16T16:05:15Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 08:27:45 | 16/09/2025 13:12:28 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OWQxYjI1MjUtM2JjMi00MDVkLTg0ZmItZDViNzM2NjI5MjE4OjU3MDE2 | 15/09/2025 08:27:00 | -20.2763851, -42.0544994 | -23.68559, -46.60438 | -23.685565, -46.6044617 | {'coords': {'latitude': -23.685565, 'longitude': -46.6044617}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWQ1OTAzODYtNWM4Mi00MjU1LWJkYzQtZDY4ZGRhNmU0NmVhOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 14/05/2025 10:00:00 | 2025-05-14T19:00:00.000Z | Troca do plug do Refrigerador confeitaria Convecxao e Instalação de proteção da condensadora ultra congelador. Limpeza condensadora balcão área sucos Instalei bandeja balcão refrigerado com pista fria área cocçao. Limpeza e manutenção preventiva condensadora Refrigerador com pista fria cocçao. Pista fria áreas distribuição funcionário, necessário a troca do micromotor sa condensadora. Manutenção preventiva refrigerador áreas sucos. Após a manutenção preventiva refrigerador áreas de sucos. Instalação de mola porta refrigerador área de sucos. Manutenção preventiva refrigerador áreas cocçao. Após a manutenção refrigerador cocçao. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9d590386-5c82-4255-bdc4-d68dda6e46ea | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 2° SEMANA DE MAIO NO COPA |  |  | FALSE | 23/05/2025 12:58:15 | 23/05/2025 13:01:15 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OGU2MDliNGYtOTBjYy00ZTZhLWE5OWMtZmI5YzY3NjhkNzg1OjU3MDE2 | 14/05/2025 10:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OWQ3YTEwMDgtNWUxNC00MTJlLWE5NGMtM2ZkNTNiYTI2YzcwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 23/07/2025 14:12:20 | 2025-07-23T19:06:02.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9d7a1008-5e14-412e-a94c-3fd53ba26c70 |  | 2025-07-23T10:18:47Z | 2025-07-22T19:31:50Z | FALSE | 22/07/2025 15:45:22 | 23/07/2025 16:06:02 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2VlMmVkYTYtNzUxNi00NjU4LWIyYWQtNTI3N2RjYmQzN2E5OjU3MDE2 | 23/07/2025 07:37:00 | -23.6265, -46.723548 | -23.68556, -46.6045783 | -23.6855579, -46.6043936 | {'coords': {'latitude': -23.6855579, 'longitude': -46.6043936}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWQ3YjJhOTQtM2NlOC00NDZiLTllYmItYTNjMzA3NWY0MzUwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 09/12/2024 18:11:24 | 13/12/2024 17:00:00 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YTJkNjhjYzctMWIwZS00M2M3LTkxZjYtNzliYTc0NWVjOGM1OjU3MDE2 | 11/12/2024 07:00:00 | -23.113387, -48.940994 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OWQ4MTdlODUtZWY2Zi00ZTRiLWEwYTUtNGQ4NmU2YmZiZmMyOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 13/05/2025 11:55:08 | 2025-05-13T16:00:15.000Z | verificação forno que não liga o mesmo estava em operação, feito reaperto do comando forno se encontra operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9d817e85-ef6f-4e4b-a0a5-4d86e6bfbfc2 | cliente informa : FORNO 1 - Não esta esquentando | 2025-05-13T14:54:58Z | 2025-05-13T14:54:56Z | FALSE | 13/05/2025 09:51:08 | 13/05/2025 13:00:15 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YzdkNTM5NDgtNmRkNC00NTU0LWI5YjAtMDgyOTkwZmJkM2Q0OjU3MDE2 | 13/05/2025 10:00:00 | -23.501738, -46.837522 | -23.5026703, -46.8370283 | -23.5026706, -46.8370256 | {'coords': {'latitude': -23.5026706, 'longitude': -46.8370256}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OWQ4NjYwNDItYmQ5OS00NTIwLTk1ZmUtYjcyYmI1MWFlOWFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/09/2025 13:12:32 | 2025-09-03T16:15:46.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9d866042-bd99-4520-95fe-b72bb51ae9ac |  | 2025-09-01T18:27:45Z | 2025-09-01T18:27:26Z | FALSE | 01/09/2025 11:54:32 | 03/09/2025 13:15:46 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjZhMTM0MGMtYTFiZC00YTU0LWJmZjAtYTdmODdlZmJjZDFmOjU3MDE2 | 01/09/2025 15:26:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6857829, -46.6043591 | -23.6856283, -46.60442 | {'coords': {'latitude': -23.6856283, 'longitude': -46.60442}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWQ5MjEyM2QtZTRhMC00YWE3LWJmNDItZDM0YWYxOWZhYTg5OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 10/10/2024 11:40:09 | 2024-10-10T15:02:36.000Z | Realizado troca de resistência | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9d92123d-e4a0-4aa7-bf42-d34af19faa89 | PROBLEMA RESISTENCIA SE FOR LEVAR A PEÇA (QUEIMADA) P11917 006 06 AMELIA CAFÉ NBME1S0B0002 BANHO MARIA ELET 1 GN SOBREP - LINHA PREMIUM 375 x 800 x 355 PC 05/09/2023 11/08/2023 LEVAR A RESISTENCIA B560021 | 2024-10-10T13:25:24Z | 2024-10-10T13:20:30Z | FALSE | 08/10/2024 13:03:28 | 10/10/2024 12:02:36 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NjIyNDM5ZWMtNzU4Yy00YzhhLWFjOGYtZjJmN2IyYjBlYmQxOjU3MDE2 | 10/10/2024 07:00:00 | -23.563617, -46.68862 | -23.5635263, -46.6886281 | -23.5636548, -46.6885751 | {'coords': {'latitude': -23.5636548, 'longitude': -46.6885751}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OWQ5NjAyZGItMDcyMS00YmYzLWJmMWEtMmIyYzc4YjlkNThjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 16:37:01 | 2025-09-23T19:48:30.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9d9602db-0721-4bf3-bf1a-2b2c78b9d58c |  | 2025-09-23T19:36:53Z | 2025-09-23T18:37:06Z | FALSE | 23/09/2025 15:36:27 | 23/09/2025 16:48:30 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWE1MjdlZWEtNzgzZi00OGM3LTk1NzMtZmNjYzljNDg2ZjY0OjU3MDE2 | 23/09/2025 15:36:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6856, -46.604425 | -23.68574, -46.60444 | {'coords': {'latitude': -23.68574, 'longitude': -46.60444}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWQ5NmI5YzMtOTgzMC00ODk5LWI2NGMtMjc3NmY4NDAxYzhkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/02/2024 16:04:59 | 2024-02-26T19:08:11.000Z | foi feito a instalação de um armário de parede suspenso ficou faltando outro pois o mesmo não teve como ser instalado por não caber no local | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9d96b9c3-9830-4899-b64c-2776f8401c8d | INSTALAÇÃO ARMÁRIO | 2024-02-26T13:52:44Z | 2024-02-26T13:52:36Z | FALSE | 26/02/2024 08:57:13 | 26/02/2024 16:08:11 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NzMwMTBmZWQtODhlNS00OTI5LTliMjMtYmFiNWJkN2E5ODkyOjU3MDE2 | 26/02/2024 09:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OWRiM2MxNDItZDgyNy00MTM5LTk3OTMtN2E2YThhMTI1MGFiOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 19/02/2025 07:00:00 | 2025-02-19T17:00:00.000Z | trocado 02 resistencias | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9db3c142-d827-4139-9793-7a6a8a1250ab | Chapa 4 - a mesma está com o relé e o controlador pramel danificado levar resistencia |  |  | FALSE | 18/02/2025 11:47:43 | 08/04/2025 12:12:46 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NGExOTQ0N2UtZjRjMy00NWFiLWI1NzItY2RiZjEzYThkZDE5OjU3MDE2 | 19/02/2025 12:30:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OWRjMWRmNmQtMDZmZS00NDY3LTg3MjUtNDM3MzdiODA0ZjEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/04/2024 14:24:12 | 2024-04-19T19:11:06.000Z | foi trocado as resistências e o sensor que estava com mau contato, equipamento funcionando e atingindo a temperatura 🆗 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9dc1df6d-06fe-4467-8725-43737b804f13 | MANUTENÇÃO PISTA AQUECIDA TROCAR RESISTENCIA ADESIVA | 2024-04-19T15:44:53Z | 2024-04-19T13:59:05Z | FALSE | 19/04/2024 10:44:56 | 19/04/2024 16:11:06 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDk5ZDU3MTYtODhlNC00MzMyLTgzOWEtNmI0M2FhN2UxY2VjOjU3MDE2 | 19/04/2024 14:00:00 | -23.435294, -46.493756 | -23.4241642, -46.4764241 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OWRjYzBmYzctMTEyNy00NWY0LThiMDYtYTUwODc1OTA5ZGEwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 09/10/2024 08:00:21 | 23/12/2024 10:40:30 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | M2ZhMTcxM2QtNDhlMi00ZGI0LWFiODgtY2M5ZmJlNTZjZGZiOjU3MDE2 | 09/10/2024 05:15:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OWRlNTExMWQtN2E0Zi00NGNhLTk1NDMtYmFjYjg5NWQzZWRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/01/2025 08:00:00 | 2025-01-23T18:00:00.000Z | TROCADO A VALVULA, | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9de5111d-7a4f-44ca-9543-bacb895d3edc | QUEBRADO VALVULA ENVIADO A PEÇA PELO CORREIO TORNEIRA LIGADA DIRETA 21 99002-6000 pago 350,00 |  |  | FALSE | 30/01/2025 17:36:25 | 30/01/2025 17:43:53 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NTYzMDY4NTQtN2U0Mi00MDI3LTlmOTMtODZiODk5MWQ4ZjY0OjU3MDE2 | 23/01/2025 08:00:00 | -22.957298, -43.177043 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OWRlYWE0M2QtZmNiMy00YjdiLWE5NzktY2U0MDY3MTdkN2Y0OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | troca |  |  | FALSE | 08/11/2024 17:43:48 | 08/11/2024 17:43:48 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTI0YWUyYjMtZTRhNC00ZDRkLTgwYjYtMjczNGU5NzJiYTQyOjU3MDE2 | 12/11/2024 08:00:00 | -22.489464, -41.928271 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OWRmYjllMTUtY2VhNy00MzA5LThkNTYtMGRiZWY1NjA5MjIyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/10/2025 07:28:22 | 2025-10-03T10:29:26.000Z | Equipamento liberado com transformação de tensão 380V para 220V Trif | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9dfb9e15-cea7-4309-8d56-0dbef5609222 |  | 2025-10-03T16:59:59Z | 2025-10-02T10:58:31Z | FALSE | 02/10/2025 07:47:13 | 03/10/2025 14:00:26 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZDgwYTdmM2QtZDFhMS00NzBiLWI0NWEtM2YzMTRkMmQyZWJiOjU3MDE2 | 02/10/2025 07:47:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6856983, -46.60473 | -23.6856983, -46.60473 | {'coords': {'latitude': -23.6856983, 'longitude': -46.60473}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OWUwNGVmNGQtZGQzZS00MzJjLWEwMWItZTcwN2E1ZWEzMzBiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/09/2025 00:00:00 | 2025-09-12T03:00:00.000Z | A lâmpada foi recebida e substituída com sucesso | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9e04ef4d-dd3e-432c-a01b-e707a5ea330b | enviar a lampada |  |  | FALSE | 10/09/2025 15:14:04 | 26/09/2025 14:15:06 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NjkyODhlY2ItNTIwMS00NDcyLThjNmUtNzQ0YTdiZTYyOGNkOjU3MDE2 | 12/09/2025 08:00:00 | -29.6980063, -53.7105981 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
OWUwYmZiZTMtOGUxOC00NDc4LTk1ZDktZTBlNTI1ZmE4MWY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/10/2025 08:59:00 | 2025-10-15T12:09:00.000Z | Equipamento com rasgo interno nas laterais, será corrigido. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9e0bfbe3-8e18-4478-95d9-e0e525fa81f5 | Check-list |  | 2025-10-15T12:12:12Z | FALSE | 14/10/2025 14:33:29 | 15/10/2025 09:12:12 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OTljZDlkMjAtMzdkNS00YWExLTg5MTAtZWI4NGNlYjI0NTVkOjU3MDE2 | 14/10/2025 14:33:00 | -23.5617565, -46.6800845 | -23.6857567, -46.6047367 | -23.6858036, -46.604633 | {'coords': {'latitude': -23.6858036, 'longitude': -46.604633}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OWUwZjgyZjQtYzMwYi00NWQzLWExMDgtYWFkMzgzYzc5NzFhOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | PRECISA CHEGAR AS 08:00 PARA INTEGRAÇÃO |  |  | FALSE | 02/10/2025 14:03:42 | 02/10/2025 14:03:42 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YzUzMzliOTEtYzg5MC00NjAzLWE0NjUtYTkxZWVjNTg2ZjlhOjU3MDE2 | 06/10/2025 08:00:00 | -23.565731, -46.559396 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
OWUxMmFkN2UtMjk4MC00ZThjLWFjMTYtNTkzNDdmODczMDdkOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 28/05/2025 08:00:00 | 2025-05-28T18:00:00.000Z | 28/05 trocado contactora queimada e controlador atendimento realizado ´pelo Julio R$ 600,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9e12ad7e-2980-4e8c-ac16-59347f87307d | atendimento realizado verificou que a contactora queimada |  |  | FALSE | 11/06/2025 11:32:32 | 11/06/2025 12:03:24 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZWY3MjIyOGYtZDg3NC00YTA2LWJkZjUtMmIxMDEzODg3YzM5OjU3MDE2 | 04/04/2025 08:00:00 | -22.9033496, -43.1895091 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
OWUyMWE5OWEtMGVmZC00NTUwLTgxMTYtYjYzMjE4MWE3N2IyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2024 11:41:34 | 2024-08-29T15:22:18.000Z | foi verificado que o controlador do forno estava com as teclas quebradas, foi trocado o controlador e feito a parâmetros para o mesmo voltando a funcionar ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9e21a99a-0efd-4550-8116-b632181a77b2 | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO TROCAR CONTROLADORA | 2024-08-29T13:23:02Z | 2024-08-29T13:23:00Z | FALSE | 29/08/2024 10:22:08 | 29/08/2024 12:22:18 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YzIyZDNhZDAtNmNkNC00MzlmLTg4MjItMGE1NmYwMWNhN2UwOjU3MDE2 | 29/08/2024 11:30:00 | -23.58749, -46.67261 | -23.5875026, -46.6725659 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OWUyMWViZGMtZmIwNy00NzJlLTlkZDEtMmFhYTdmYWYzZjVkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | descanso referente a viagem do sesc maringa |  |  | FALSE | 25/11/2024 08:26:51 | 25/11/2024 08:26:51 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NmM4YzQ3MDktOTBjMC00YjAyLTg2YmUtYTEzYWNmYzljZGQ0OjU3MDE2 | 26/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OWUzNjdkNDQtNWE4Mi00YWJjLTkwM2MtZGYyMTg2NzhiOWFkOjU3MDE2 | 60 | 4 | done | 19/09/2025 15:29:43 | 2025-09-19T18:39:23.000Z | chegando no cliente foi detectado que máquina estava no painel a mensagem de sobre carga olhei no tanque tinha uma colher e sacolas plásticas foi retirado máquina operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9e367d44-5a82-4abc-903c-df218678b9ad | RETORNO PARA VERIFICAR RESIDUO QUE NÃO SAIU SECO NO PRIMEIRO USO APÓS TREINAMENTO | 2025-09-19T14:17:04Z | 2025-09-19T11:07:10Z | FALSE | 19/09/2025 08:07:02 | 19/09/2025 15:39:23 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NmM1MmU1YmYtYWY1MS00ZjAyLWEwNzgtMDQ0ZDZlMjZiZjg4OjU3MDE2 |  | -23.4748766, -46.522726 | -23.4750172, -46.5219915 | -23.4755595, -46.5179029 | {'coords': {'latitude': -23.4755595, 'longitude': -46.5179029}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OWUzNzMwOTItNzViYi00N2IyLTk0NWUtNWI4ODY2M2YzNTE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/07/2023 10:13:32 | 2023-07-17T15:42:47.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9e373092-75bb-47b2-945e-5b88663f3514 |  | 2023-07-17T10:58:26Z | 2023-07-17T10:58:07Z | FALSE | 17/07/2023 07:49:16 | 17/07/2023 12:42:47 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YWFjNWRiNmItY2IwNi00ZjM4LWFlZmItOWIyYTFjNmNkMjVlOjU3MDE2 | 17/07/2023 08:00:00 | -23.513935, -46.717111 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 1.4, 'altitude': 740.1, 'latitude': -23.5138795, 'longitude': -46.7174347, 'speed_accuracy': 0.6, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 4}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
OWUzYjJlNGQtZTFiNS00MjViLTgyZjEtMWNmNjg0Y2IxN2I0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/07/2025 11:31:25 | 2025-07-04T15:28:55.000Z | Foi feito a vedação das partes da chapa com silicone e fixado a mangueira do dreno na bandeja de degelo vai ficar em obs para ver se sanou o vazamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9e3b2e4d-e1b5-425b-82f1-1cf684cb17b4 | Instalar resistência para eliminar agua da bandeja. Ajustar queda do dreno | 2025-07-04T14:20:13Z | 2025-07-04T14:14:13Z | FALSE | 04/07/2025 11:12:37 | 04/07/2025 12:28:55 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OWU0YzkxYWMtMWQ5ZS00MDcyLWEwN2ItNjY0ZjVmN2UyZTcwOjU3MDE2 | 04/07/2025 10:45:00 | -23.588815, -46.680577 | -23.6494133, -46.5315567 | -23.6494337, -46.5313911 | {'coords': {'latitude': -23.6494337, 'longitude': -46.5313911}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OWUzYmEwYzktZjVjZS00YWQzLWFmNzktYjc1M2MyMDY2NjEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/06/2024 08:00:00 | 2024-06-25T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9e3ba0c9-f5ce-4ad3-af79-b753c2066612 | MANUTENÇÃO PISTA AQUECIDA TROCAR RESISTENCIA |  |  | FALSE | 25/06/2024 12:29:16 | 07/04/2025 11:43:36 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NGRhNjg0OGUtZjcwMy00ZGRjLTllY2UtNjdmOGQ4MDQ5ZGE5OjU3MDE2 | 25/06/2024 08:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  |  | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OWU0MjFlN2MtZGI1My00MTgwLTg4OWYtNzdlZWZhYTQ4OTMxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 08:35:55 | 2025-08-22T11:39:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9e421e7c-db53-4180-889f-77eefaa48931 |  | 2025-08-22T11:35:34Z | 2025-08-20T19:05:55Z | FALSE | 20/08/2025 15:38:10 | 22/08/2025 08:39:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZmJjOGFhZDMtMWQ5Yy00ZGE3LTlmZjktMWIyMjgyNzIyNzExOjU3MDE2 | 20/08/2025 15:37:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6857773, -46.6043559 | -23.6857786, -46.6043119 | {'coords': {'latitude': -23.6857786, 'longitude': -46.6043119}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWU0YzRiMWMtODNmNS00YzAxLWEzMzEtZTRlNjc0MGEyMmI5OjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 14/01/2025 17:00:21 | 15/01/2025 17:16:31 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NzJlODQ4MGYtMGRhZS00ZWQwLWIwOTgtYTRlMzIyMTNkMzQwOjU3MDE2 | 15/01/2025 08:00:00 | -23.551183, -46.699717 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
OWU1NDc0OGMtZWRlZC00YjEyLWIxNmItMGJlYWViNGNiYWNkOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 03/10/2025 14:51:08 | 2025-10-03T18:09:01.000Z | foi realizado teste a tfk, olhando todos os componentes da mesma resistência está esquentando motor do balde estar rodando normalmente no tempo certo placa e fonte está ok sensores funcionando porém não foi encontrado nenhum componentes danificado pedir para a cliente fazer um novo ciclo e nois acompanhar o funcionamento da maquina | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9e54748c-eded-4b12-b16b-0beaeb4cbacd | FOI TROCADO O BALDE E MESMO ASSIM NAO ESTA FUNCIONANDO A composteira não está funcionando bem MISSI - Micirlane Fernandez (babá) 11 98056-9842 | 2025-10-03T14:46:04Z | 2025-10-03T10:34:33Z | FALSE | 29/09/2025 18:19:37 | 07/10/2025 12:44:50 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZTQxMmNlZDAtNGZiOS00MjZkLWJkMmUtZjkzYjQyMDA0MGFjOjU3MDE2 | 03/10/2025 09:00:00 | -23.560639, -46.701147 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OWU1Y2M1YTQtYWI4Mi00NzBkLWE0Y2MtZGIyOTU3MjliNDhhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/09/2025 11:27:38 | 2025-09-26T14:31:13.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9e5cc5a4-ab82-470d-a4cc-db295729b48a |  | 2025-09-26T15:50:23Z | 2025-09-25T16:25:56Z | FALSE | 25/09/2025 11:37:02 | 26/09/2025 12:50:58 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | M2U1ZGNmN2QtZmJkYy00MWE3LWExYTEtZmNjZWI2MzkwMDcwOjU3MDE2 | 25/09/2025 11:36:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.685725, -46.604715 | -23.6857583, -46.6046733 | {'coords': {'latitude': -23.6857583, 'longitude': -46.6046733}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OWU2MjA0NTQtY2U4My00ZjkxLTg3MDUtYTc0NzcyYjJkNjdiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2025 15:19:59 | 2025-09-15T18:25:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9e620454-ce83-4f91-8705-a74772b2d67b |  | 2025-09-15T18:18:29Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 08:53:48 | 15/09/2025 15:25:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjFkMzcwN2UtZTMzYS00YmQ1LWFlZmMtMDA2NDEyNTc5YjFkOjU3MDE2 | 15/09/2025 08:53:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6856083, -46.6043683 | -23.6855617, -46.6044683 | {'coords': {'latitude': -23.6855617, 'longitude': -46.6044683}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWU2ZWMxMzItNmVlZi00NWNjLWExYjctNWYzNzdhNjFkNmFkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/09/2025 13:45:49 | 2025-09-17T16:48:45.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9e6ec132-6eef-45cc-a1b7-5f377a61d6ad |  | 2025-09-17T18:52:06Z | 2025-09-17T14:04:34Z | FALSE | 17/09/2025 11:02:20 | 17/09/2025 15:53:22 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWIxYmJhZGMtZjNkZi00YzBmLWJhOWEtMTMyYWFmMTkxYTIzOjU3MDE2 | 17/09/2025 11:02:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856333, -46.60433 | -23.685575, -46.6042967 | {'coords': {'latitude': -23.685575, 'longitude': -46.6042967}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWU4NDI0NGYtMzU2NS00OTBiLWE4ZTItMGNlMDhmZGYzOTI0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2023 10:00:00 | 2023-10-16T14:00:00.000Z | TESTE DE FUNCIONAMENTO APÓS VOLTA DE MANUTENÇÃO EXTERNA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9e84244f-3565-490b-a8e2-0ce08fdf3924 | MANUTENÇÃO SUQUEIRA |  |  | FALSE | 17/10/2023 19:22:17 | 17/10/2023 19:23:45 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjM4MWRmMzAtYTIxNy00MjkzLWI2YWYtOThmMTUwZWYyZGE3OjU3MDE2 | 16/10/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OWU5NDZhNDQtZTFjMS00MWEzLWI1YWMtMWNhMjljYjhiYjdlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/08/2024 10:00:00 | 2024-08-21T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9e946a44-e1c1-41a3-b5ac-1ca29cb8bb7e | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR TROCAR GAXETA DAS PORTAS |  |  | FALSE | 21/08/2024 13:26:19 | 27/08/2024 12:50:24 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YTE2MGY1YzItZTJkYy00OTA1LWIwNGYtNWUzODhhMjY1MGQ5OjU3MDE2 |  | -23.518382, -46.616975 |  |  |  | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OWU5NThkOGItZmI1Yy00NDM0LTliM2QtODM4M2I1YjM4OWQxOjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 17/12/2024 14:00:00 | 2024-12-17T18:04:00.000Z | trocado puxador e miolo verificado o refrigerador problema gas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9e958d8b-fb5c-4434-9b3d-8383b5b389d1 | colocado as gaxetas na pasthru nao tinha atendimento realizado, porem temos que voltar porque a maçaneta esta solta necesario a troca, |  | 2025-01-02T11:11:39Z | FALSE | 19/11/2024 19:15:32 | 02/01/2025 08:11:39 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NTFmOGNmZmUtODE4Mi00N2QyLTkxYzEtOTQwZDFmODY1ZTIzOjU3MDE2 | 17/12/2024 14:00:00 | -22.920212, -47.302467 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OWU5Y2I5NWUtY2E2NS00NDgwLWI1YjQtMjZlNDIyMjNlODkyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [5 empty] | 2025-02-13T10:46:28Z | 2025-02-13T10:46:24Z | FALSE | 13/02/2025 07:41:16 | 13/02/2025 07:46:28 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MWFhN2E1OWItNGM2Yi00NWM3LWFkNzQtODRlZjRhNTk0ZTcxOjU3MDE2 | 13/02/2025 10:00:00 | -23.95028, -46.29135 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OWVhMzc2NTItNmZiOS00ODg2LTgwZGQtMTA5YmVhY2Q0ZTU0OjU3MDE2 | 60 | 100 | on-route |  |  |  |  | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO ECO 30 COM GEORGE |  |  | TRUE | 08/04/2024 10:58:38 | 31/10/2024 13:41:52 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YTVmNjZmNjgtMTg3ZC00ZDkzLWFhMGQtZjEwMGQ2MDg5ZTM4OjU3MDE2 | 08/04/2024 12:00:00 | -23.157337, -46.998215 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | A caminho | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OWVhNWY0ZTgtZTQ0NC00OWZlLTk3MTUtMjQ3MWQ4ODBjMzlmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 15:20:37 | 2025-09-04T18:23:18.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9ea5f4e8-e444-49fe-9715-2471d880c39f |  | 2025-09-04T18:16:54Z | 2025-09-04T17:56:36Z | FALSE | 04/09/2025 14:10:25 | 04/09/2025 15:23:18 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWJiZjE5YWQtOTEyMy00OTQwLTllZGMtN2M3ZjhkYmQ1ZGVjOjU3MDE2 | 04/09/2025 14:10:00 | -22.9100417, -47.0926293 | -23.68553, -46.604415 | -23.6855467, -46.604335 | {'coords': {'latitude': -23.6855467, 'longitude': -46.604335}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWVhYjFlNjYtYTFiOC00YmE2LTkyMjAtMWE3NDg5NDUwOGEzOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 06/02/2025 11:00:00 | 2025-02-06T19:00:00.000Z | trocado a turbina | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9eab1e66-a1b8-4ba6-9220-1a74894508a3 |  |  |  | FALSE | 17/12/2024 17:37:26 | 07/04/2025 11:55:13 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZTRhYTUyNjQtYWFkOC00ZWIzLWFmZjYtOTI5ZGY5YjQ4NzMyOjU3MDE2 | 18/12/2024 12:15:00 | -23.631646, -46.737017 |  |  | {} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
OWVhYmRjMDQtNTBiNi00NDcwLWI0Y2YtOWU3MzNlODYzYzMxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/09/2025 16:24:05 | 2025-09-30T19:29:40.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9eabdc04-50b6-4470-b4cf-9e733e863c31 |  | 2025-09-30T19:23:43Z | 2025-09-30T17:47:48Z | FALSE | 30/09/2025 14:34:18 | 30/09/2025 16:29:40 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmM1MTVlOTAtMDBjYi00MWUxLTlmZDctYjFlOTU1NTM1NDc3OjU3MDE2 | 30/09/2025 14:34:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.6856367, -46.60439 | -23.68559, -46.6043567 | {'coords': {'latitude': -23.68559, 'longitude': -46.6043567}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWViMjA0ZjAtYWMyYi00M2JlLTlkZjItOGVmZTU5NzI2YWIxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/12/2023 09:52:00 | 2023-12-13T19:41:00.000Z | foi feito regulagem da corrente do motor feita a limpeza do espaço feito a substituição do conjunto de conectores de acendedor de gás e foi e analisando a resistência do ar a mesma não funciona precisa fazer a troca da mesma. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9eb204f0-ac2b-43be-9df2-8efe59726ab1 | MANUTENÇÃO ECO |  | 2024-01-08T12:28:31Z | FALSE | 13/12/2023 09:15:31 | 08/01/2024 09:28:31 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YWZmMTJjZjItNGU4Ny00NGM4LWI1NjEtMTE5NTRkYzQ5NmVmOjU3MDE2 | 13/12/2023 10:30:00 | -23.658502, -46.478381 | -23.6581832, -46.473903 | -23.6577918, -46.4792189 | {'coords': {'latitude': -23.6577918, 'longitude': -46.4792189}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
OWVjMGFkYTAtZjZlMi00YWE0LTkzNTAtOWNhMzIxZDJmNWM2OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 25/02/2025 08:00:00 | 2025-02-25T13:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9ec0ada0-f6e2-4aa4-9350-9ca321d2f5c6 | forno Não está descendo a água |  |  | FALSE | 24/02/2025 19:21:43 | 17/04/2025 11:16:53 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MTgwMDA2ZmItNDMxNS00OWE2LTk5YWUtZDA2ZDY3ZTgwNzVlOjU3MDE2 | 25/02/2025 15:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OWVkMDhmOTUtZjkzOS00MzdiLWFlMzktNTJlZWQ5Y2NhNGQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 13/08/2024 16:32:27 | 08/11/2024 22:52:51 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NWNkMjc3YzctYjNlMS00ODcyLWE3MTYtZjFiZjExNzM1NGQ3OjU3MDE2 | 13/08/2024 07:00:00 | -23.666603, -46.685792 |  |  |  | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OWVkMmY5MDMtNjVlZS00MTkxLTgxODctMzZhNjFjNWZkNmQwOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 17/10/2024 09:42:08 | 2024-10-17T12:45:59.000Z | Serviço de inversão de fase devido maquina estar rodando ao contrário | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9ed2f903-65ee-4191-8187-36a61c5fd6d0 | levar botao reset e levar botao sensor Quem foi fazer o atendimento de conversão do motor do laboratório Achē precisa voltar e corrigir, o equipamento está funcionando de forma errada. Motor funcionando invertido e verificar o alinhamento. | 2024-10-17T09:26:09Z | 2024-10-16T20:47:24Z | FALSE | 19/09/2024 16:27:42 | 17/10/2024 09:45:59 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OWIwYzQ4YTgtY2ViYS00ODYxLTljMTEtYmEzOThhZTFlOTM4OjU3MDE2 | 17/10/2024 07:30:00 | -23.474877, -46.522726 | -23.4777549, -46.5204638 | -23.4775531, -46.5203662 | {'coords': {'latitude': -23.4775531, 'longitude': -46.5203662}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OWVmMDY0ODctODgxMi00OTIyLTljMDctY2EzMTAwYWQ5MzJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2025 07:58:36 | 2025-09-19T11:10:23.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9ef06487-8812-4922-9c07-ca3100ad932b |  | 2025-09-19T10:58:25Z | 2025-09-19T10:35:41Z | FALSE | 19/09/2025 07:32:23 | 19/09/2025 08:10:23 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTYyZGQwYmItOTcxNy00MzZkLThiMGEtNWFmMTA3ZmI4ZTQ3OjU3MDE2 | 19/09/2025 07:32:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.6855717, -46.6042917 | -23.6856278, -46.6043736 | {'coords': {'latitude': -23.6856278, 'longitude': -46.6043736}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWVmNDEyMmUtZDE4YS00YjI2LThmMWYtYjQ1NDk2OWU2NzQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/06/2024 16:40:00 | 2024-06-20T21:01:00.000Z | trocado a unidade condensadora e filtro secador equipamento funcionando perfeitamente 🆗 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9ef4122e-d18a-4b26-8f1f-b454969e6747 | RETORNO PARA TROCAR UNIDADE CONDENSADORA |  | 2024-07-15T14:11:24Z | FALSE | 20/06/2024 07:50:22 | 15/07/2024 11:11:24 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDUxNjI2ZjctMGQxMy00OGE0LWFiOTMtOTUyMjc4ZDRjYzEwOjU3MDE2 | 20/06/2024 15:00:00 | -23.663872, -46.569345 | -23.6633043, -46.5690968 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
OWVmNWY3ZjYtY2ViOS00ZTEzLWExZDYtZDYzZjlmZDYzOTA3OjU3MDE2 | 120 | 100 | reported | 02/10/2024 08:00:00 | 2024-10-02T12:00:00.000Z | PESSOAL PRECISA MEXER LIGAR PARA COZINHAR |  | pista quente parou de funcionar chegar ate 07:30 |  |  | TRUE | 30/09/2024 15:17:34 | 20/11/2024 11:26:43 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OTdjNDZiOWYtZTM2Ny00OTE5LTgzM2UtZDUzYjkyNzNlNTMxOjU3MDE2 | 02/10/2024 09:04:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  |  | Reportada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OWYwMGY3ZTEtYjQwNS00OTNlLWFkZGEtYWU3MTVlYTdkYjVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 13/02/2025 08:00:00 | 2025-02-13T11:02:00.000Z | [5 empty] | FALSE | 13/02/2025 15:24:08 | 13/02/2025 15:25:58 | {} | ZjM2N2Y4NzgtMGI4Yi00YzRhLTg0YTUtYmM1ODNlMDY0ZGM5OjU3MDE2 | 13/02/2025 08:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  |  | Cancelada | Não encontrado
OWYxNWUyNGMtOWI3Ny00N2I4LTliOTAtYzFiZGJjMmE4NzYzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/07/2023 10:49:45 | 2023-07-31T16:54:51.000Z | foi posicionados os equipamentos relatado acima por imagens. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9f15e24c-9b77-47b8-9b90-c1bdbc2a8763 |  | 2023-07-31T13:28:26Z | 2023-07-31T13:28:16Z | FALSE | 31/07/2023 10:24:22 | 31/07/2023 13:54:51 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZTFhNjBkM2MtYTJmNy00NmUyLTk2ZmItMmY1NTRkODA0OTA2OjU3MDE2 | 31/07/2023 08:00:00 | -23.623699, -46.703368 |  |  | {'coords': {'speed': 1.26, 'heading': 278.25, 'accuracy': 42.4, 'altitude': 739.6, 'latitude': -23.6255744, 'longitude': -46.7055072, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 6.7}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OWYxYjYyMWItMGMxYS00MDk5LTg4NDYtYmZjNGM3MGUwNzllOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/11/2023 12:09:03 | 2023-11-29T17:59:12.000Z | acompanhando George | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9f1b621b-0c1a-4099-8846-bfc4c70e079e |  | 2023-11-29T15:08:46Z | 2023-11-29T15:07:20Z | FALSE | 29/11/2023 11:46:52 | 29/11/2023 14:59:12 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MGNhYzFjMmItOWNlMS00MzcxLWE0ZTgtOTM3YTgxY2M1MTRmOjU3MDE2 | 29/11/2023 11:00:00 | -23.622386, -46.821595 | -23.6222982, -46.8216455 | -23.6228932, -46.8219438 | {'coords': {'latitude': -23.6228932, 'longitude': -46.8219438}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
OWYyNzI5NGEtNGU1OS00ZWEwLWE3YjgtMTk2MWMwMmY2ODRmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/09/2025 16:06:44 | 2025-09-24T19:08:56.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9f27294a-4e59-4ea0-a7b8-1961c02f684f |  | 2025-09-24T18:51:46Z | 2025-09-24T18:51:43Z | FALSE | 24/09/2025 15:01:51 | 24/09/2025 16:21:53 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NmFjZTFhOGYtMzE5Ny00ZWRmLTk1ZjEtNDJkNjczMjM4YjJlOjU3MDE2 | 24/09/2025 15:01:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.68577, -46.604755 | -23.68577, -46.604755 | {'coords': {'latitude': -23.68577, 'longitude': -46.604755}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
OWYzMDA5MjItZTgxOS00YTBjLThhMWUtZDkxNDI2MDgwZTRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/11/2023 08:00:00 | 2023-11-10T11:30:00.000Z | FEITO A TROCA DAS TORNEIRAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9f300922-e819-4a0c-8a1e-d91426080e4a | MANUTENÇÃO REFRESQUEIRA |  |  | FALSE | 17/11/2023 17:13:23 | 17/11/2023 17:16:12 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NDNmMDVmMjQtYTE5Mi00MTM1LThhODgtYWQ1MDQzODI3OTJkOjU3MDE2 | 10/11/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OWYzYzk2Y2MtYmMwNi00MDQ3LTgzNjktOTk5NjNmOGQ2OTliOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2023 10:30:00 | 2023-09-04T14:00:00.000Z | VERIFICAÇÃO GERAL E LIMPEZA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9f3c96cc-bc06-4047-8369-99963f8d699b | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO CARRINHO |  |  | FALSE | 07/09/2023 12:25:24 | 07/09/2023 12:28:12 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YWVlN2NkNzYtZThlNC00MWFiLWFkMzAtNjM0NDQxYmFhYWIzOjU3MDE2 | 04/09/2023 10:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OWYzZDBjNWYtNWJjOS00NDI3LWJlZDItNjY5NzJjMTQ4YWUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/09/2025 15:04:29 | 2025-09-30T18:10:23.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9f3d0c5f-5bc9-4427-bed2-66972c148ae1 |  | 2025-09-30T17:12:27Z | 2025-09-30T17:12:10Z | FALSE | 30/09/2025 14:11:43 | 30/09/2025 15:10:23 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Mjg4MDFjODctY2UyNC00YjNkLWJlYTktZjZhYzQ1ZGY0OTcxOjU3MDE2 | 30/09/2025 14:11:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.68559, -46.604325 | -23.6855817, -46.604315 | {'coords': {'latitude': -23.6855817, 'longitude': -46.604315}} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWY1YzA5ODgtOWM4Ni00MDY5LWIyNjgtMDRmMjVkYzliYjExOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/12/2023 14:52:49 | 2023-12-15T18:00:47.000Z | foi entregue a terra forme reformada equipamento funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9f5c0988-9c86-4069-b268-04f25dc9bb11 | ENTREGA E TESTE DA TFK | 2023-12-15T15:21:30Z | 2023-12-15T13:45:24Z | FALSE | 15/12/2023 08:50:14 | 15/12/2023 15:00:47 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjU1MjYxYzgtZGY4OS00NzFjLWI1MDEtNmI2ZmZhN2VjMGYyOjU3MDE2 | 15/12/2023 13:00:00 | -22.378152, -47.559568 | -22.8532303, -47.1212645 | -22.875992, -47.016581 | {'coords': {'latitude': -22.875992, 'longitude': -47.016581}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
OWY2NDY1MGQtMTkxZS00N2E5LWI4N2MtYWIwYjAzNWNmYzFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/12/2023 08:00:00 | 2023-12-15T12:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9f64650d-191e-47a9-b87c-ab0b035cfc1c | LIMPEZA DA ÁREA E DAS COMPOSTEIRAS DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 15/12/2023 18:06:36 | 15/12/2023 18:07:41 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NWE5ZmEzMTctMGFlMy00OWU5LWE2NzEtMDI2ZTNjNGM5YzRmOjU3MDE2 | 15/12/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
OWY2YzJhMzYtNDcxOC00Nzg1LTk4OTAtZDQ5MTFhZTUxM2FhOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 07/01/2025 09:45:00 | 2025-01-07T14:15:00.000Z | trocado registro da fritadeira | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9f6c2a36-4718-4785-9890-d4911ae513aa | > registro da fritafeira ~Alessandro Macedo 11 97218-0112 reparos no restaurante do 1 andar |  |  | FALSE | 06/01/2025 17:41:18 | 14/04/2025 15:13:34 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NTUzZjZkZDUtNWQzOS00YWY1LTkwMjYtY2I2NTY1NjRlNTFkOjU3MDE2 | 07/01/2025 10:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OWY5NmQ3MjgtMzIxOS00NWE2LWI5YzMtNDRkZDg0MDFjNmVkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/10/2025 09:32:42 | 2025-10-15T12:37:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9f96d728-3219-45a6-b9c3-44dd8401c6ed |  | 2025-10-15T12:18:11Z | 2025-10-14T16:10:45Z | FALSE | 14/10/2025 12:39:42 | 15/10/2025 09:37:40 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjA1ODNiYjAtMTQ3Ni00Y2MxLTg4ZTAtY2NmZjIxMjQ3NTI4OjU3MDE2 | 15/10/2025 08:16:00 | -23.5264665, -46.6810974 | -23.685595, -46.6043783 | -23.685608, -46.6043173 | {'coords': {'latitude': -23.685608, 'longitude': -46.6043173}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWY5OWJlOTktNzczNC00MWJmLWJmYmQtY2IzZTExZWE3OGE3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 15:33:00 | 2025-09-04T21:40:00.000Z | FEITO CONVERSAO NOS TRES EQUIPAMENTOS O TERCEIRO CONTRATADO PELO SERGIO NAO FOI FEITO, REALIZADO A CONVERSAO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9f99be99-7734-41bf-bfbd-cb3e11ea78a7 | NAO FUNCIONA AS 03 |  |  | FALSE | 26/08/2025 12:19:48 | 08/09/2025 16:01:23 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OGU4NzlkZTgtYTZhNC00NjMzLTllZGUtOWY4MGE1YzEyMjU4OjU3MDE2 | 04/09/2025 15:33:00 | -23.538755, -46.52513 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OWY5YmU2MWMtZjUwOC00M2E0LWJjMmItMTI2Y2NiYjljMGU4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/09/2025 13:40:00 | 2025-09-17T16:45:01.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9f9be61c-f508-43a4-bc2b-126ccbb9c0e8 |  | 2025-09-17T18:51:09Z | 2025-09-17T14:04:34Z | FALSE | 17/09/2025 11:03:30 | 17/09/2025 15:52:06 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODM5ZDZlZmMtOTA4ZC00OTY2LWI5ZGQtNDY1MThlMzdiZjY1OjU3MDE2 | 17/09/2025 11:03:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855533, -46.6042633 | -23.6856333, -46.60433 | {'coords': {'latitude': -23.6856333, 'longitude': -46.60433}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
OWZhYWYwMzgtYTY2Ni00NjJmLTk5YTQtNTk2Yzc2OGQyMGViOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/06/2024 14:48:20 | 2024-06-18T19:15:47.000Z | foi instalado os equipamentos relatados acima em anexos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9faaf038-a666-462f-99a4-596c768d20eb | instalação a partir das 14hs Falar com SELMA 11 97444-0212 | 2024-06-17T19:00:58Z | 2024-06-17T19:00:36Z | FALSE | 14/06/2024 15:32:05 | 18/06/2024 16:15:47 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MGVmNmYzZGUtMmQyNS00YmIxLTljYmMtMDk5ODg5NzlkYThjOjU3MDE2 | 18/06/2024 14:00:00 | -23.601505, -46.468079 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
OWZiNTQzODYtOTQ5NS00OThiLTgwMjctNDJkMmE5YzRiNWU1OjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 02/06/2025 08:00:00 | 2025-06-02T17:00:00.000Z | equipamento ok das rodinhas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9fb54386-9495-498b-8027-42d2a9c4b5e5 | agendado atendimento com Antonio Scobedo segunda feira 02/06 |  |  | FALSE | 29/05/2025 18:13:21 | 03/06/2025 13:02:07 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YmZmMDY3OWUtMzU2NS00YzJmLWIxOTAtMTBiNzc3YzA4MGM2OjU3MDE2 | 02/06/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'e1e2e18f-d136-4f97-b00d-ba4f08ce1b55', 'origin': 'organization'}}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4102684}, 'location': {'id': 'b7dfac4f-7390-412c-a969-940f88149f4d'}, 'callbacks': ['warg'], 'equipments': [{'id': 'ad2579ec-399b-45c8-9618-037fea2e6fad', 'name': 'XRPL.127065 - CARRO P/ TRANSPORTE DE PRATOS – MOD.: DCS950 – CAMBRO', 'notes': None, 'qrCode': None, 'imageUrl': None}], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
OWZiNWYwODItNmUxOC00OWQ2LWI1MDgtMzNiNDE0N2YwNDVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/12/2023 11:46:57 | 2023-12-01T18:08:59.000Z | acompanhando David | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9fb5f082-6e18-49d6-b508-33b4147f045a |  | 2023-12-01T14:46:48Z | 2023-12-01T13:00:29Z | FALSE | 01/12/2023 09:32:08 | 01/12/2023 15:08:59 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZGUxNjk3YTMtYTU2MC00ZTY3LWJiZTctNTQ4YWRjODgxMjgyOjU3MDE2 | 01/12/2023 11:00:00 | -23.610367, -46.696645 | -23.6255667, -46.6994817 | -23.7300078, -46.6922638 | {'coords': {'latitude': -23.7300078, 'longitude': -46.6922638}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
OWZkNjNhYjAtNGM3NC00MWJhLTk5MGMtMDk4YTRkZjAxMzg2OjU3MDE2 | 300 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 04/11/2024 18:18:12 | 26/11/2024 18:05:32 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NGQwNDc4NTAtYzAxZS00ZWU4LTkyYWItYmY3MmVkNmJiNTI0OjU3MDE2 | 13/11/2024 11:30:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
OWZmMmYyMDgtOTFjZS00YWZhLWI5MDEtMmQwZmY4YzUxODRjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/03/2025 17:52:00 | 2025-03-25T20:58:00.000Z | trocado unidade de 02 portas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9ff2f208-91ce-4afa-b901-2d0ff8c5184c | trocar a unidade |  | 2025-04-25T12:53:30Z | FALSE | 24/03/2025 18:50:54 | 25/04/2025 09:53:30 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MDU1ZmQwODgtZTk1ZS00YjZjLWE4N2MtNTkxYmRkYmEwZDUwOjU3MDE2 | 25/03/2025 10:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
OWZmYmRkYTUtNDZjZS00Y2M2LWE3MTQtYjJiZDhjMTZhYzI1OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 13/11/2024 09:15:00 | 2024-11-13T14:15:00.000Z | trocado rodizio e refeito foi necessario a desmontagem do carrinho inteiro | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/9ffbdda5-46ce-4cc6-a714-b2bd8c16ac25 | Desembargador Aguiar Valim , 104 - Torre 2 carro de inox aguardado o técnico procurar a nutricionista Janaina 98731-4835 |  |  | FALSE | 08/11/2024 17:38:38 | 26/12/2024 15:52:35 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NDhmMTRlYWQtNTU4Yi00YWZmLTgzYjctMmNiMzRhODg4NzA4OjU3MDE2 | 13/11/2024 08:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YTAwZWE1OGMtNTIzZS00ZWMxLTk2MDUtYzk0N2ViOTY1MTcwOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 28/05/2025 09:00:00 | 2025-05-28T19:00:00.000Z | Porta do balcão refrigerado com parafusos soltos foi realizado conserto Porta do balcão refrigerado apos conserto . Manutenção preventiva refrigeradores área de distribuição Realizado troca de alguns parafusos das portas que estavam espanados. Manutenção preventiva estufa área de distribuição de pacientes. Reaperto geral das dobradicas das portas. Manutenção preventiva refrigerador expositor área de distribuição de pacientes. Dreno geladeira expositor área de distribuição de pacientes solto. Realizado o encaixa do dreno refrigerador expositor área de distribuição de pacientes. Manutenção Preventiva estufa e banho Maria área distribuição pacientes. Reaperto de cabos e conexões banho Maria área de distribuição pacientes. Manutenção preventiva banho Maria e estufa aquecida área de distribuição de funcionários. Estufa do balcão com banho Maria área de distribuição necessário a troca das duas borrachas de vedação medidas 47 cm X 61 cm medida do trilho de emcaixa, necessário ser borracha pra temperatura Estufa área de distribuição funcionário não estava funcionando, foi identificado fiação rompida realizado conserto. Realizado limpeza condensadora da suqueira e verificação de funcionamento e vazamento, não foi detectado nenhum vazamento, estaremos encaminhando orçamento de trocas das borrachas de vedação para prevenção porque conforme relatos o equipamento vaza em alguns momentos. Pino de trava da torneira da suqueira quebrado será encaminhado orçamento. Realizado limpeza dos bicos do fogão 4 bocas Registro de baixa pressão fogão 4 bocas bom vazamento necessário a troca Troca só regostro do fogão 6 bocas Retirado Cuba da baredeira para realizar solda na fábrica | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a00ea58c-523e-4ec1-9605-c947eb965170 | 1° MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MÊS DE MAIO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO (FUNDAÇÃO DR. JAYME) |  |  | FALSE | 02/06/2025 12:24:35 | 02/06/2025 12:28:12 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NmQwNGQ1NWItZmQ0Zi00ZTFiLTgzMWEtZGQ4ZTk3MTI0MTA3OjU3MDE2 | 28/05/2025 09:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YTAxNWFlZjEtYzhjOS00MDE0LTg5MDYtOTU5YWI1MDg4YmYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/09/2025 10:58:31 | 2025-09-09T14:18:17.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a015aef1-c8c9-4014-8906-959ab5088bf1 |  | 2025-09-09T13:57:29Z | 2025-09-09T13:02:42Z | FALSE | 09/09/2025 09:59:10 | 09/09/2025 11:29:54 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWNiYTg4OTMtMmJmMi00MTkzLWE5MzYtOTgzOWMzODA3OTA5OjU3MDE2 | 09/09/2025 09:59:00 | -28.064927, -52.00597380000001 | -23.6858611, -46.6043249 | -23.6853933, -46.6041367 | {'coords': {'latitude': -23.6853933, 'longitude': -46.6041367}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTAyNWMxMTEtYjk1YS00YjFkLWE4MTUtODA0NWYwMjJmNGFiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/02/2024 14:10:24 | 2024-02-15T18:55:41.000Z | foi realizado a troca de uma maçaneta, foi detectado que falta uma fase na tomada de uma das composteiras, foi feito o teste da composteira em outra tomada, e a mesma ficou funcionando normalmente obs: a tomada Steck femia é do cliente, foi acionado o eletricista do cliente a compostagem de uma das máquinas estava travada no fundo da cuba, por conta disso não fazia o descarte, foi feito o trabalho e as máquinas estão funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a025c111-b95a-4b1d-a815-8045f022f4ab | MANUTENÇÃO ECO 100 EQUIPAMENTO COM RESÍDUO PASTOSO | 2024-02-15T15:02:58Z | 2024-02-15T15:02:50Z | FALSE | 15/02/2024 11:52:04 | 15/02/2024 15:55:41 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Zjc4NmY1NjAtYWZhNy00OTliLTliMGYtODY2ZDJmYTNhYjY0OjU3MDE2 | 15/02/2024 13:00:00 | -23.682244, -46.68861 |  | -23.6039211, -46.6436028 | {'coords': {'latitude': -23.6039211, 'longitude': -46.6436028}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YTAyYzM3ZDAtNGJlMS00OTg2LWIzNWMtYzM2NmEwZjlhYjEwOjU3MDE2 | 240 | 2 | scheduled |  |  |  |  | PROGRAMAR A RETIRADA DO GRAN GO E TRAZER A TOPEMA PARA REALIZAR MANUNTENÇAO | 2025-08-05T12:39:57Z | 2025-08-05T12:39:51Z | FALSE | 31/07/2025 16:12:47 | 05/08/2025 09:39:57 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NjE3ODYyMDItNzFhZi00NDgyLWE4YmUtNjI3YWZmZmE3MTkzOjU3MDE2 |  | -23.591414, -46.703819 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
YTAyZDJmZjAtODI3Ni00Y2M2LTkwODUtY2U0MjYyODdmMWFkOjU3MDE2 | 60 | 0 | pending | [7 empty] | FALSE | 29/10/2024 12:10:47 | 08/11/2024 10:59:33 | {} | NTViNWVmNDQtYTY3Mi00NDI1LThkZGQtZDI0MmQwOWNhN2Y2OjU3MDE2 |  | -23.652824, -46.714351 |  |  | {} | Pendente | Não encontrado
YTAyZGRhYjctODQyMy00NDliLWFhYTMtZTYwZTBkNzUwZjNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/08/2023 10:01:00 | 2023-08-04T13:44:00.000Z | equipamento estão em funcionamento e não dá pra ser realizado nem um tipo de manutenção recomendado quando o técnico retornar as mesmas estejao lipas para manutenção | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a02ddab7-8423-449b-aaa3-e60e0d750f3f | Equipamento desligando sozinho |  |  | FALSE | 04/08/2023 08:12:30 | 07/08/2023 08:22:16 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZDUyODY3NjAtNTYzMC00YTIwLTllN2QtNThlMDgxOWY3ZTQ0OjU3MDE2 | 04/08/2023 09:00:00 | -23.591312, -46.68339 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 20.7, 'altitude': 726.4, 'latitude': -23.5915777, 'longitude': -46.6901604, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 4.1}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YTAzN2QwNWUtZTA3NS00YWNmLThjZTItOWZkZjU5Y2I3OWM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/10/2023 09:00:00 | 2023-10-19T12:30:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a037d05e-e075-4acf-8ce2-9fdf59cb79c5 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR |  |  | FALSE | 16/11/2023 11:33:35 | 16/11/2023 11:34:35 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MDM4YWE3N2UtOGQyMi00MzllLTk0ZmYtN2YxMThkMzViYjA1OjU3MDE2 | 19/10/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YTAzYmY3ZDMtYTU5Yi00MDI2LWJjODYtMjQyYzYxNmUzYWE1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 15:25:37 | 2025-09-04T18:28:58.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a03bf7d3-a59b-4026-bc86-242c616e3aa5 |  | 2025-09-04T18:25:02Z | 2025-09-04T17:56:36Z | FALSE | 04/09/2025 14:11:11 | 04/09/2025 15:28:58 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWVlYTk2ZWYtZDg4Yy00NGYxLWFhZTctNmVhYTdmMTUwMDc3OjU3MDE2 | 04/09/2025 14:11:00 | -22.9100417, -47.0926293 | -23.6856419, -46.604574 | -23.6855767, -46.6043333 | {'coords': {'latitude': -23.6855767, 'longitude': -46.6043333}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTA0M2Y0MGUtYTY2NS00YjU4LTkyNmQtYTIzNGU4NDM4MDVkOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-25T11:44:35Z | TRUE | 25/08/2025 07:53:45 | 25/08/2025 08:44:35 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDRlY2QwYWQtM2U4ZC00YWU0LWE5MmUtMmNlNDRiNWE0Mzc4OjU3MDE2 | 25/08/2025 07:53:00 | -23.5913874, -46.6780137 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
YTA1NjhkYjYtNmRkYy00ZWVmLWJlYjYtOThmNjJmZTI0YjBmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/02/2024 09:01:11 | 2024-02-22T12:30:24.000Z | Raízen morro agudo no dia 20 ao dia 23 de fevereiro de 2024 foi instalado os equipamentos acima relatados em fotos não foi possível montar 13 estantes em aço inox por furação das colunas não bater com o furo dos planos não foi possível fazer o teste dos equipamentos pois na obra não tem ponto de gás nem hidráulica e não tem energia.so foi possível fazer a instalação dos aparadores salivares de uma só linha de distribuição pois os outros equipamentos já estão em uso em uma refeitório deles | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a0568db6-6ddc-4eef-beb6-98f62fe24b0f | INSTALAÇÃO | 2024-02-22T12:01:00Z | 2024-02-22T12:00:54Z | FALSE | 22/02/2024 08:55:50 | 22/02/2024 09:30:24 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MjE3NmJiZWMtNmRmOS00M2ZlLWEzMmItNDJmYmNkOGE3OGU5OjU3MDE2 | 22/02/2024 09:00:00 | -20.7313, -48.0437 | -20.6162683, -48.008335 | -20.6162555, -48.0084291 | {'coords': {'latitude': -20.6162555, 'longitude': -48.0084291}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YTA2NGEwNzgtN2RhZS00NjkyLWI4MDItZDE3MWU5NmQ2ZDM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/02/2025 14:39:00 | 2025-02-12T17:56:00.000Z | foi feito as alterações nós equipamento voltando a funcionar e atingindo a temperatura ok OBS foi entregue as prateleiras dos equipamentos para Jéssica ficando 🆗 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a064a078-7dae-4692-b802-d171e96d6d34 | retornar para realizar retrofit no projeto |  |  | FALSE | 11/02/2025 18:24:21 | 24/02/2025 08:41:01 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDE3YTRmNTAtYmM4OS00MDIxLWIxY2YtNjYzNzEyMjVjYzA3OjU3MDE2 | 12/02/2025 08:00:00 | 0, 0 | -23.613765, -46.6698146 | -23.6280656, -46.6645619 | {'coords': {'latitude': -23.6280656, 'longitude': -46.6645619}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTA2NzY5MjMtZTllNy00MWMzLWI5MTQtMmZkZDA1OGFkZWNjOjU3MDE2 | 70 | 100 | done | 16/10/2024 16:50:00 | 2024-10-16T21:00:00.000Z | atendimento realizado em todos os equipamentos, ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a0676923-e9e7-41c3-b914-2fdd058adecc | o refrigerador continua dando curto e desarmando o circuito onde ele está ligado, portanto não foi resolvido e o vazamento no refrigerador do 6 pavimento ainda |  |  | FALSE | 15/10/2024 19:29:33 | 20/11/2024 13:19:18 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MDg0YmQ4YzktMzBlOS00ZjY3LTlhNTEtODUzMDEwMmNkZmRlOjU3MDE2 | 16/10/2024 16:50:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YTA3OGYzNjYtNjY5OS00NWMxLTk2MzMtZjFlZWY4MmMzZWE4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/04/2024 15:13:57 | 2024-04-04T19:54:33.000Z | foi feito a troca do vidro da vitrine sterna café. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a078f366-6699-45c1-9633-f1eef82c3ea8 | Troca do vidro frontal duplo da vitrine quente/frio | 2024-04-04T17:15:19Z | 2024-04-04T17:15:16Z | FALSE | 04/04/2024 14:08:52 | 04/04/2024 16:54:33 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MTJkOGFlMDctYTY5OS00ZTJhLWFmMjgtYTBkNWM1MjgyYzAzOjU3MDE2 | 04/04/2024 14:00:00 | -23.605643, -46.696071 | -23.6057629, -46.6959639 | -23.6061835, -46.69619 | {'coords': {'latitude': -23.6061835, 'longitude': -46.69619}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YTA4YzdiNWUtNzk0Yy00MzQ1LTg3YzktNWZkMGJkZTRkMzFmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 10:18:48 | 2025-08-04T13:41:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a08c7b5e-794c-4345-87c9-5fd0bde4d31f |  | 2025-08-04T13:15:00Z | 2025-08-04T10:06:16Z | FALSE | 01/08/2025 15:42:51 | 04/08/2025 10:41:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWQwNDQ5YjMtM2U5OC00MGNlLWJiYjAtMWVlOGExZDA4OWVlOjU3MDE2 | 04/08/2025 07:00:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6856816, -46.6044456 | -23.685555, -46.6044617 | {'coords': {'latitude': -23.685555, 'longitude': -46.6044617}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTA5MTU0MmMtMTQzMi00Nzk0LTkyYjEtOTBmODQxY2ZmNDI0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/12/2023 16:11:45 | 2023-12-11T20:00:22.000Z | foi posicionado uma vitrine no café da nubanck | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a091542c-1432-4794-92b1-90f841cff424 | Instalação e regulagem vitrine - 11 94486-2783 (Tábata) | 2023-12-11T11:37:11Z | 2023-12-11T11:36:48Z | FALSE | 11/12/2023 08:26:03 | 11/12/2023 17:00:22 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OWE1ODg4NTktZTc1ZC00NjhlLWIxYjMtZjIwZmNlNWJjYTc2OjU3MDE2 | 11/12/2023 15:30:00 | -23.541024, -46.734023 | -23.5410225, -46.7341395 | -23.5411021, -46.7342045 | {'coords': {'latitude': -23.5411021, 'longitude': -46.7342045}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YTA5M2E3MzktYWNjMi00NTdjLWE0NzgtNDk0OWIyY2NiNmFlOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 26/08/2024 07:11:34 | 31/10/2024 16:57:17 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NDAzOTI2NWMtM2Y2ZC00N2JhLTkxMzQtYWFlZmIxMzI4NGY0OjU3MDE2 | 27/08/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YTA5NTVhYWItMTQzNC00Nzk2LWIxMjktN2M3MTk1N2IwM2ZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/10/2023 14:03:00 | 2023-10-02T19:16:00.000Z | feito ajuste nos terminais e testado o forno ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a0955aab-1434-4796-b129-7c71957b03fb | MANUTENÇÃO FORNO, NÃO ATINGE TEMPERATURA |  | 2023-10-09T16:45:20Z | FALSE | 02/10/2023 08:07:46 | 09/10/2023 13:45:20 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MDQxNTZhYjItNTNlMS00YzU3LWEzMDgtMDNmMGFmZGI4YWZkOjU3MDE2 | 02/10/2023 14:00:00 | -23.526252, -46.563541 |  |  | {'coords': {'speed': 5.99, 'heading': 192.06, 'accuracy': 2.3, 'altitude': 735.9, 'latitude': -23.5642366, 'longitude': -46.6066593, 'speed_accuracy': 1.3, 'heading_accuracy': 7.1, 'altitude_accuracy': 18}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YTA5NjhjNDktOTg4Zi00MjY1LWIxZDItYTM2MzRjMmFkNjhjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2023 13:48:00 | 2023-10-17T19:10:00.000Z | acompanhando o George, chamado registrado e anexado no login do mesmo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a0968c49-988f-4265-b1d2-a3634c2ad68c | ACOMPANHAR GEORGE PARA MANUTENÇÃO FORNO |  |  | FALSE | 17/10/2023 08:50:55 | 02/11/2023 11:07:06 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NzgzYjE2NmEtNmZiMy00NzYzLThjNzEtZDVlY2NjNzE2ZWJlOjU3MDE2 | 17/10/2023 12:00:00 | -23.475466, -47.441782 | -23.4753538, -47.4418204 | -23.475422, -47.4416326 | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 34.4, 'altitude': 550.6, 'latitude': -23.475422, 'longitude': -47.4416326, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.7}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YTBhMDAyYTUtZDc5Yi00ZTk3LWIyNzgtODBlOGE2MzljOGY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/06/2024 10:26:34 | 2024-06-13T14:25:48.000Z | acompanhando Wanderson | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a0a002a5-d79b-4e97-b278-80e8a639c8f7 | MANUTENÇÃO MODULO DE COCÇÃO NÃO ESTA AQUECENDO PARTE DO EQUIPAMENTO | 2024-06-13T13:26:18Z | 2024-06-13T13:26:13Z | FALSE | 13/06/2024 09:59:35 | 13/06/2024 11:25:48 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YmI4ZmZjYTUtZGM3MS00NmNiLTkxODAtMzNlMTIwZWUyODlkOjU3MDE2 | 13/06/2024 11:00:00 | -23.535501, -46.771134 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YTBiMDFlYWYtYmYzMy00NDRjLWI0MmYtMmVhMGU5YjI0NTEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/02/2024 09:37:50 | 2024-02-20T20:51:54.000Z | foi passado os fios de potência das unidades condensadora e passado os cabos de comando dos painéis de ligação. foi nós fornecidos rolos de fio de 4mm e 2.5mm e um rolo de fio de 1.5mm foi nós fornecido também conduítes de 3/4. foi passado todos os cabos dentro do conduítes e levado do quadro até as unidades condensadora e evaporadora de 4 câmaras restando apenas a câmara de lixo para passar o cabo. foi fechado as duas evaporadora que faltava instalar as válvulas de sucção e pressostato. foi deixado fixado já no local apropriado os acumuladores de sucção. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a0b01eaf-bf33-444c-b42f-2ea0e9b24513 | Instalação camaras | 2024-02-20T12:37:30Z | 2024-02-20T12:37:25Z | FALSE | 20/02/2024 09:08:19 | 20/02/2024 17:51:54 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MWQ3ZjEyZWMtZWFhZS00ZWE2LTljYTctZjI3YzBiZmY5ZGFjOjU3MDE2 | 20/02/2024 09:10:00 | -22.596962, -44.979669 |  | -22.5974347, -44.9781547 | {'coords': {'latitude': -22.5974347, 'longitude': -44.9781547}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YTBiMTRiMzYtNDkyOC00MWZhLWEyNWYtYTU4NWViMmZiMDMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/10/2023 10:00:00 | 2023-10-30T15:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA VÁLVULA DE AGUA. EQUIPAMENTO FUNCIONANDO NORMALMENTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a0b14b36-4928-41fa-a25f-a585eb2fb033 |  |  |  | FALSE | 31/10/2023 15:40:03 | 31/10/2023 15:44:04 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NGU1ZjI4NDctNGEzZi00ZjYyLTkxNTEtMzU1ZGRlNTA5NjBhOjU3MDE2 | 30/10/2023 10:00:00 | -3.085577, -59.922319 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YTBiNjgyNWEtZWViYS00YzQyLWE2ZGItNjczZTUxMjk1ZTcwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 09:33:42 | 2025-08-04T12:41:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a0b6825a-eeba-4c42-a6db-673e51295e70 |  | 2025-08-04T12:33:02Z | 2025-08-04T12:19:00Z | FALSE | 04/08/2025 09:14:03 | 04/08/2025 09:41:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjAzNWExY2QtNDE1ZC00NzY5LTgyMGItYmVlMGNlMzRkOGE0OjU3MDE2 | 04/08/2025 09:13:00 | -9.1901308, -63.190977 | -23.6857007, -46.6044839 | -23.6856579, -46.6044095 | {'coords': {'latitude': -23.6856579, 'longitude': -46.6044095}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTBiNzFkNDctNTNmZC00ZTJiLTg0MDItNjJkOTFiNWQzNjQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/09/2025 10:41:56 | 2025-09-10T14:10:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a0b71d47-53fd-4e2b-8402-62d91b5d3648 |  | 2025-09-10T13:39:28Z | 2025-09-10T13:31:20Z | FALSE | 10/09/2025 10:29:12 | 10/09/2025 11:10:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzQyMmRhMTYtNDBlYi00MTc1LTgwN2QtY2IwZGE2NzJhOTM2OjU3MDE2 | 10/09/2025 10:28:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6857093, -46.6043866 | -23.6860877, -46.6045613 | {'coords': {'latitude': -23.6860877, 'longitude': -46.6045613}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTBjYTc2YjMtZjU3MS00YjRjLWIyY2QtMzBkMTA0NTRlY2UwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/08/2025 13:22:06 | 2025-08-08T16:27:21.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a0ca76b3-f571-4b4c-b2cd-30d10454ece0 |  | 2025-08-08T16:18:59Z | 2025-08-08T16:18:53Z | FALSE | 08/08/2025 09:32:19 | 08/08/2025 13:27:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2RhOTA1Y2YtYTdjNy00ZGNhLWI0ZDAtNWZlNzgwMTZlNGMzOjU3MDE2 | 05/08/2025 09:32:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6858457, -46.6043178 | -23.6860302, -46.6046104 | {'coords': {'latitude': -23.6860302, 'longitude': -46.6046104}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTBkMmFlZDMtYWM5My00MzFmLTkzNWMtOTkzOGFkYTQwYmZlOjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 13/10/2025 08:22:25 | 2025-10-13T11:22:42.000Z | entrega e teste do equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a0d2aed3-ac93-431f-935c-9938ada40bfe | DEVOLVER STEAMER | 2025-10-13T11:22:20Z | 2025-10-10T12:39:07Z | FALSE | 07/10/2025 18:25:27 | 13/10/2025 08:22:42 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MjVhMGNkOGYtYTAxYS00YjE2LTgyZWYtNTE4MzJjODM5NTgxOjU3MDE2 | 08/10/2025 15:00:00 | -23.5326001, -46.4505396 | -23.6860217, -46.6044233 | -23.6860217, -46.6044233 | {'coords': {'latitude': -23.6860217, 'longitude': -46.6044233}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YTBkYTQ2Y2YtOWZkNy00Y2I0LTk3M2ItNmJhZGQ1MDM0MDZkOjU3MDE2 | 540 | 1 | scheduled |  |  |  |  | MANUNTENÇAO |  |  | FALSE | 18/07/2025 17:36:06 | 18/07/2025 17:36:06 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MWRmNjBmM2MtMWE3My00MmExLWEyODgtN2EzNDBkN2Y2YjFjOjU3MDE2 |  | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YTBlODBmZWItYjdhYS00MjhmLWI5N2UtNmU3MWYzZGJlZTE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/04/2024 15:00:00 | 2024-04-29T19:00:00.000Z | Abrimos o chamado internamente apenas, enviamos o manual de instruções para o cliente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a0e80feb-b7aa-428f-b97e-6e71f3dbee14 |  |  |  | FALSE | 29/04/2024 11:09:35 | 06/05/2024 13:21:27 | {} | MTFhN2MyZDMtNTI3MC00YzVlLTkyYzAtN2U3NjFlNjllOTk3OjU3MDE2 | 29/04/2024 15:00:00 | -20.729518, -48.914864 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
YTBlYWYxMGQtOWQ0Ni00NjFlLThlYjAtNzgyNzU3NGNkYmRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/03/2024 15:51:09 | 2024-03-25T18:54:15.000Z | foi retirado todas as madeiras dos equipamentos instalado um gabinete neutro com gaveteiro um gabinete neutro numa Chapa quente fogão uma ilha central e um tampo com Cuba | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a0eaf10d-9d46-461e-8eb0-7827574cdbdb | instalação | 2024-03-25T18:50:51Z | 2024-03-25T18:50:28Z | FALSE | 25/03/2024 09:55:24 | 25/03/2024 15:54:15 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NjcyOWFkOTAtYjgwOS00MmNlLTk3NDEtOTQxMzgxY2ZkNjljOjU3MDE2 | 25/03/2024 09:00:00 | -23.568209, -46.663328 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YTBlZGM4ODgtMGE1NC00MDdmLTg0ZWUtODE5YzZkNjBkYTA4OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 26/03/2025 12:07:43 | 2025-03-27T22:28:53.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a0edc888-0a54-407f-84ee-819c6d60da08 | 03 refrigeradores | 2025-03-26T11:20:05Z | 2025-03-26T11:19:58Z | FALSE | 24/03/2025 19:09:09 | 27/03/2025 19:28:53 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODE0NjRjNGMtMDJhZC00NGYyLTg3OGQtMjA3MjFiMDI5YTdkOjU3MDE2 | 26/03/2025 08:00:00 | -23.538301, -46.77676 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTBmMDU5NWYtZGQwMy00NTZjLWE1OTUtMGRkZjYwN2RhMmJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/12/2023 13:37:03 | 2023-12-14T16:38:53.000Z | equipamentos noa se encontra no local cliente vai abri novo chamado com o novo endereço. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a0f0595f-dd03-456c-a595-0ddf607da2ba | MANUTENÇÃO FRIGIDEIRA PROBLEMA NA MOLA PARA FECHAR A TAMPA | 2023-12-14T15:06:41Z | 2023-12-14T15:06:29Z | FALSE | 14/12/2023 11:38:43 | 14/12/2023 13:38:53 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NGUxODZkMGEtMzY5MS00ZGJmLTg4YzItNGM0MjExZmQwZTBiOjU3MDE2 | 14/12/2023 13:00:00 | -23.58765, -46.655807 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YTBmMjYxYjgtOGI4OC00NjFkLTkwZWYtNGZjZmRhNWM2NzA5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 13:19:24 | 2025-07-29T17:09:47.000Z | Aguardando manual | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a0f261b8-8b88-461d-90ef-4fcfda5c6709 |  | 2025-07-24T13:52:33Z | 2025-07-24T12:59:50Z | FALSE | 24/07/2025 09:53:23 | 29/07/2025 14:24:04 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MmNkMTE2MjYtMDNjZC00NDFjLTlkMjEtZWZmNmFkYzg2NjRiOjU3MDE2 | 29/07/2025 07:04:00 | -23.4234761, -46.4872267 | -23.6858463, -46.6046786 | -23.685875, -46.6045867 | {'coords': {'latitude': -23.685875, 'longitude': -46.6045867}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YTBmNGFmYWYtNmI2Mi00M2FlLWIzOTUtYjdmNzhkMjNhZjRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/09/2023 14:00:00 | 2023-09-14T17:40:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a0f4afaf-6b62-43ae-b395-b7f78d23af4f | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO LIQUIDIFICADOR DA COZINHA EXPANSÃO |  |  | FALSE | 19/09/2023 08:53:10 | 19/09/2023 08:55:39 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YTcwYzYxNDMtMThlOS00NDQ4LTk4ZWQtYWMwYWRmNjYxMDNjOjU3MDE2 | 14/09/2023 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YTExMDMxM2MtZTNjYi00NWNiLTljNmUtYzZlY2EyYjA2YTJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 15/02/2024 09:00:00 | 2024-02-15T15:00:00.000Z | SEM INFORMAÇAO CHAMADO ATIGO SOBRE ORÇAMENTO |  | MANUTENÇÃO PISTA FRIA DESARMANDO DR |  |  | TRUE | 15/02/2024 11:56:53 | 08/11/2024 22:27:04 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MGZjMjgwZjUtNDJkNS00NTVjLWIyOTktNmIxYjViNzVlNTM0OjU3MDE2 | 15/02/2024 13:00:00 | -23.6916, -46.623328 |  |  |  | Cancelada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YTExYTU0ZDEtYmIzOS00MGYyLWI1NDktNDJlYmUwNTNkZDhlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/10/2025 16:16:32 | 2025-10-01T19:21:46.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a11a54d1-bb39-40f2-b549-42ebe053dd8e |  | 2025-10-01T19:15:25Z | 2025-10-01T18:39:27Z | FALSE | 01/10/2025 15:39:11 | 01/10/2025 16:21:46 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzU1ZDIwNGMtOGE3NC00YmJjLWIyZWMtMjMwOTc3NWIwZDA4OjU3MDE2 | 01/10/2025 15:39:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.685594, -46.6044 | -23.6855883, -46.6044233 | {'coords': {'latitude': -23.6855883, 'longitude': -46.6044233}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTEyM2YzZDQtOTU0NC00NzEzLWFhMDMtMmE3MjgwNzM4ZTcyOjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled |  |  |  |  | trocar placa no copa |  |  | TRUE | 18/09/2024 16:58:36 | 19/09/2024 10:41:38 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZmEyNDNhMzAtZTRiNy00NGVjLTk0ZDktNjA5ZjQwMzMxNTU1OjU3MDE2 | 20/09/2024 13:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '3e18579f-ac40-4d1f-ba3b-ed7cfbda6e6c', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
YTEyODNkYzktNTdmNC00MDI3LTllODAtMjg3NWVjMzRlNjMwOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 27/08/2025 11:11:47 | 27/08/2025 11:11:47 | {} | NDE4MmQ3NTAtMGI4YS00ZTk5LTg2YzQtZDdmNzdmYTBkNTAyOjU3MDE2 |  | -23.1004811, -47.0089125 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
YTEzMzA2ZmUtMjVkYS00ZWYxLTk2ZDYtYjhjMDhhMDdjNzYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Check-list | 2025-09-03T13:42:47Z | 2025-09-03T13:42:17Z | FALSE | 03/09/2025 10:42:09 | 03/09/2025 10:42:47 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZTMwNjQxZTAtNzQwYi00YWFlLWE4MDAtOGIwNjQ3OWNjYzllOjU3MDE2 | 03/09/2025 10:41:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
YTEzNTBiNjYtN2VhMS00NzUwLTlkNjUtYjM1OGNiNjM4MjllOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 15:52:59 | 2025-10-13T18:55:30.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a1350b66-7ea1-4750-9d65-b358cb63829e |  | 2025-10-13T18:50:50Z | 2025-10-13T18:50:40Z | FALSE | 13/10/2025 15:50:19 | 13/10/2025 15:55:30 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGExZTNkY2ItZDQ5MS00NzAwLTk1Y2QtNGE3MGZiZDMwMGM3OjU3MDE2 | 13/10/2025 15:50:00 | -23.5296339, -47.4755079 | -23.6855767, -46.6042933 | -23.6856567, -46.6043333 | {'coords': {'latitude': -23.6856567, 'longitude': -46.6043333}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTEzZmNkODItNjEyYy00NmE2LTllMWQtNDczZTMwZDczZGRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/07/2023 12:23:00 | 2023-07-21T16:52:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a13fcd82-612c-46a6-9e1d-473e30d73ddc |  |  | 2023-08-16T19:39:05Z | FALSE | 21/07/2023 09:55:44 | 16/08/2023 16:39:05 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | N2Y3MDNjNWMtMzgyYy00ZGIxLTg1ZjgtNmY4YTAwNGRlYmJhOjU3MDE2 | 21/07/2023 10:30:00 | -23.589406, -46.679766 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 15, 'altitude': 729.1, 'latitude': -23.5895148, 'longitude': -46.6795774, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.1}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YTE0ZjYyZmYtYTIxZi00NTZhLWE0M2ItMDk0NmUyMDI4ZTgzOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 10:21:32 | 01/11/2024 10:21:32 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDgyZmI5ZjEtYjhhZS00Mzg0LTkyZTctYThlODcxMDE3ZDkwOjU3MDE2 | 25/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ceb17601-1b15-4d93-804f-6241a06fd2b1', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YTE1OTUyZDktNGM5NC00ODUxLTljYzMtYTMyMmJmMmM2MDNlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 23/07/2025 15:08:40 | 2025-07-23T18:19:43.000Z | Falta Check-list | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a15952d9-4c94-4851-9cc3-a322bf2c603e |  |  |  | TRUE | 21/07/2025 15:59:48 | 29/07/2025 14:03:45 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YTY3MDRmM2ItY2Q4ZS00Nzg5LWJjM2YtMDBkNDhhZWU4N2M5OjU3MDE2 | 23/07/2025 07:33:00 | -23.6020501, -46.69253339999999 | -23.6858986, -46.6047147 | -23.6858921, -46.6047197 | {'coords': {'latitude': -23.6858921, 'longitude': -46.6047197}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YTE2NmVlNTYtZjYwNy00MDkxLTgzMDQtNmQzZGFkNmRjZGFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/10/2023 14:56:54 | 2023-10-31T18:06:16.000Z | foi verificado o funcionamento da fritadeira e a mesma está funcionando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a166ee56-f607-4091-8304-6d3dad6dcdad | MANUTENÇÃO FRITADEIRA | 2023-10-31T16:37:34Z | 2023-10-31T16:36:50Z | FALSE | 31/10/2023 13:30:22 | 31/10/2023 15:06:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTdiMjk2OTktM2YyOC00ZDAzLTkxNGQtMjFlYTIwMjkyN2UyOjU3MDE2 | 31/10/2023 15:00:00 | -22.942709, -47.191512 | -22.9331111, -47.0783123 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTE2YWM2N2MtNTk4Zi00NjdmLTliYjMtMDkyOTM4MWZmZjg5OjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 07/11/2023 10:27:31 | [6 empty] | TRUE | 07/11/2023 07:28:13 | 30/10/2024 15:16:34 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MjBiMGFiNzYtM2FmNy00NGM2LThjMmQtZjk2OWEyZjNjODIwOjU3MDE2 | 07/11/2023 07:00:00 | -23.572322, -46.692058 | -23.5718598, -46.6924132 |  | {'coords': {'latitude': -23.5718598, 'longitude': -46.6924132}} | Em andamento | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YTE2ZTEwMDYtZWJkYS00NWY4LWJiNTctZTQ5NDY3ZTFmMmM5OjU3MDE2 | 540 | 4 | done | 12/09/2025 08:00:00 | 2025-09-12T19:00:00.000Z | CONTRATADO TÉCNICO EXTERNO JULIO FOI SOLICICITADO PARA QUE REALIZASSE O REPARO E VISITA DE AVALIAÇÃO POR 4 DIAS VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$1100,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a16e1006-ebda-45f8-bb57-e49467e1f2c9 | NAO PROCESSA |  | 2025-09-15T18:34:25Z | FALSE | 27/08/2025 18:18:44 | 01/10/2025 18:27:35 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | Y2Q1NTBlN2YtZDdiYi00MjhkLTgxMWUtYjhjYmFlNGNkZjFlOjU3MDE2 | 12/09/2025 08:00:00 | -22.957419, -43.405448 |  |  | {} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YTE3MDc5NDctZjY1ZS00ZGVhLTgwYjYtNDkxNGIwZDc1NjNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2023 08:00:00 | 2023-09-25T12:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO BOTÃO LUMINOSO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a1707947-f65e-4dea-80b6-4914b0d7563b | MANUTENÇÃO COMPOSTEIRA 5 |  |  | FALSE | 13/10/2023 15:17:01 | 13/10/2023 15:18:36 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | OWE5NTc0NzAtZGMyZi00ODcxLWE5MDEtZThhMmU3MjgwZTU1OjU3MDE2 | 25/09/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YTE3NTczYWQtNWI2YS00YzEzLTgwYWYtMDVlZTRlNDE4NDkwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 07:37:23 | 2025-09-10T10:48:42.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a17573ad-5b6a-4c13-80af-05ee4e418490 |  | 2025-09-10T12:41:01Z | 2025-09-09T16:05:18Z | FALSE | 09/09/2025 12:32:25 | 10/09/2025 09:41:37 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTBhZDU1MTgtMGY2ZC00ZjllLWJlYjAtYmFmNmYxYmJiMDUyOjU3MDE2 | 09/09/2025 12:32:00 | 0, 0 | -23.68567, -46.6042717 | -23.685725, -46.60436 | {'coords': {'latitude': -23.685725, 'longitude': -46.60436}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTE3NTczZTgtYjkwYi00MDY2LTg2NGUtZDhiNmQ1OGE0ZTQxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2024 08:00:00 | 2024-09-19T21:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a17573e8-b90b-4066-864e-d8b6d58a4e41 | RETORNAR PARA TESTE NAO ATINGE A TEMPERATURA Pago a assistencia tecnica R$ 1443,00 trocado compressor +filtro+carga de gas +limpeza+troca de valvula TEC FREEZER REFRIGERAÇAO |  |  | FALSE | 30/08/2024 17:55:20 | 26/02/2025 11:51:50 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YzIxN2M3N2ItYjg0Ny00MGFmLTlhODAtYTM3NDBhZDhhMzNjOjU3MDE2 | 19/09/2024 08:00:00 | -8.096019, -34.885545 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YTE3ZmMyMGQtNDA0ZC00ZGI5LTgwOTctNjBiM2Y1YjAwYjFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/05/2024 16:55:00 | 2024-05-23T20:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a17fc20d-404d-4db9-8097-60b3f5b00b1d | MANUTENÇÃO ECO TROCAR CABOS PP DO EQUIPAMENTO |  | 2024-07-29T10:56:09Z | FALSE | 23/05/2024 09:54:24 | 29/07/2024 07:56:09 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODU1ZmI4NmYtMWViOS00MGFmLWJlNzAtNGI4NmEwMDUxODM5OjU3MDE2 | 23/05/2024 13:00:00 | -23.51484, -46.586472 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTE5OGNkMGEtZDE5MS00NjM2LWE4NmYtNjQ1MGQ2OTEzOTgxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 15:41:31 | 2025-08-15T18:48:26.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a198cd0a-d191-4636-a86f-6450d6913981 |  | 2025-08-15T18:40:42Z | 2025-08-15T11:53:32Z | FALSE | 15/08/2025 08:37:00 | 15/08/2025 15:48:26 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTZjY2JkNjctOGQxNS00MDYzLTk2YTYtYWM2YmM0ZmQ4NDYwOjU3MDE2 | 15/08/2025 08:36:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6856882, -46.604436 | -23.6858744, -46.6042663 | {'coords': {'latitude': -23.6858744, 'longitude': -46.6042663}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTFhN2FjODYtZTdmYi00MjIwLWIyMDYtNjNmMjk5NmY4ODQzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/09/2023 13:22:00 | 2023-09-29T16:35:00.000Z | troca da gaxeta e trocas da resistência. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a1a7ac86-e7fb-4220-b206-63f2996f8843 | MANUTENÇÃO REFRIGERADORA | 2023-10-09T16:49:30Z | 2023-10-09T16:45:28Z | FALSE | 29/09/2023 11:14:01 | 09/10/2023 13:49:30 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YWEzYTAxODItNmQ2Yy00NmE5LWEwNjctNTRjMTY4NzA0NTkxOjU3MDE2 | 29/09/2023 12:30:00 | -23.582417, -46.650206 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 1, 'altitude': 725.6, 'latitude': -23.5907617, 'longitude': -46.6887767, 'speed_accuracy': 1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 15.2}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YTFhYTMxYTAtYjBkZi00MGQ5LThiZDQtZWNjZmE2ZWFiZTE2OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-25T17:35:37Z | FALSE | 25/08/2025 14:32:10 | 25/08/2025 14:35:37 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDIwYjNhZWUtNTMxZi00ZmFjLWEyNzctY2JiMDlhNWE1NGU4OjU3MDE2 | 25/08/2025 14:32:00 | -23.545834, -46.650403 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
YTFiNjdkYjYtNDRiNC00NDMyLTkzOWEtN2ZkMGU1YTNlODFiOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 25/04/2025 13:49:51 | 2025-04-25T18:46:43.000Z | foi regulado a porta do refrigerador e desbloqueado o evaporadora equipamento funcionando perfeitamente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a1b67db6-44b4-4432-939a-7fd0e5a3e81b |  | 2025-04-25T15:52:34Z | 2025-04-25T15:52:27Z | FALSE | 25/04/2025 12:04:12 | 25/04/2025 15:46:43 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZWVkYzI4NDYtNjYyNC00MWNhLWFmYzYtYjAyOTg3Njc4NDk3OjU3MDE2 | 25/04/2025 10:00:00 | -23.441749, -46.59403 | -23.4420824, -46.5931497 | -23.4421359, -46.5932615 | {'coords': {'latitude': -23.4421359, 'longitude': -46.5932615}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTFjNTY3YWMtZTdiMi00NzRjLWFmYmUtNDQ4MjM2NWE2YmEyOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 20/02/2025 08:00:00 | 2025-02-20T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a1c567ac-e7b2-474c-afbe-4482365a6ba2 | acompanhar jacare |  |  | FALSE | 19/02/2025 18:16:48 | 17/04/2025 11:02:11 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzFmM2ZjZjEtZGMxYi00YjRlLWJmMDAtYmUwNWEwMTVmNDRmOjU3MDE2 | 20/02/2025 08:00:00 | -23.409036, -46.858139 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTFlNmM3MmEtZDQxNy00YjdhLWEzMTQtNmJiNWQzY2RkNjU1OjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 23/07/2024 16:52:32 | 2024-07-23T20:01:53.000Z | feito a troca da gaxeta do passthru aquecido.. falta fazer a troca do refrigerador vertical 61cm x 1,37cm estufa aquecida 56cm x 1,17cm | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a1e6c72a-d417-4b7a-a314-6bb5d3cdd655 |  | 2024-07-23T17:28:31Z | 2024-07-23T17:24:34Z | FALSE | 23/07/2024 14:23:30 | 23/07/2024 17:01:53 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MmVjMTM3ZjAtYzA3Yy00NzQ5LTkwZWQtY2E3NDMxMjA2Mzk1OjU3MDE2 | 23/07/2024 15:00:00 | -23.672525, -46.554469 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTFlYjY5YjgtZjUzYy00NTdiLWE4YWQtNzk4MGMxNDczZDg3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/09/2023 09:12:05 | 2023-09-27T19:22:33.000Z | feito as limpezas dos equipamentos para dar o brilho, e posicionamento conforme layout.. não foi passado os silicone devido não ter ninguém para acompanhar.. não tem gás na obra para fazer os testes dos equipamentos.. equipamentos dos lactários não foram colocados no 5° andar devido não ter elevador.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a1eb69b8-f53c-457b-a8ad-7980c1473d87 |  | 2023-09-27T11:13:33Z | 2023-09-27T11:13:30Z | FALSE | 27/09/2023 07:44:18 | 28/09/2023 08:40:54 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | Yzg5MjMzM2EtMDkwMy00ZThiLTlmZDItMjMxZDI1ZDFlODM3OjU3MDE2 | 27/09/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.7478144, 'longitude': -46.5385584}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTFlZWFiYjItNjVjMi00ZGZhLWJjNzYtNTM2NzY0N2RkYWM5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 09:27:22 | 2025-07-29T12:32:54.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a1eeabb2-65c2-4dfa-bc76-5367647ddac9 |  | 2025-07-29T12:09:09Z | 2025-07-29T11:31:23Z | FALSE | 29/07/2025 07:41:21 | 29/07/2025 09:54:59 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTAyNTkxMGYtYjY2NC00MTIzLWJiMTYtMzczZDQzNThkMmU2OjU3MDE2 | 29/07/2025 07:40:00 | -23.3392379, -46.8453868 | -23.6854571, -46.6043313 | -23.6856591, -46.6041232 | {'coords': {'latitude': -23.6856591, 'longitude': -46.6041232}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTFmMzk0YzUtZGUyOS00NzgxLTkyMWUtZjI1NDk0OTE0ZTA2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/04/2024 12:26:07 | 2024-04-04T15:46:12.000Z | foi instalado o fogão seis bocas com forno regulado chama e trocado ignitor de acendimento automático. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a1f394c5-de29-4781-921e-f25494914e06 | Instalação novo fogão + troca da usina/ignitor | 2024-04-04T15:25:53Z | 2024-04-04T15:19:39Z | FALSE | 04/04/2024 11:18:15 | 04/04/2024 12:46:12 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | N2E2MTM5MTQtY2RhNC00MzFiLWI0YjQtNDhhYTM4MTRkMzFkOjU3MDE2 | 04/04/2024 11:11:00 | -22.966235, -47.199717 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YTFmNTUwMmUtMTNkOC00M2VkLWFjOTItYmE5M2RjNzI3OTFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 24/06/2024 08:51:25 | 31/10/2024 14:04:10 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OTgyN2NiYmEtMjExOS00Y2U0LWFjMGMtOTU1YTE4ZGJhNDc4OjU3MDE2 | 24/06/2024 09:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YTFmOTFjYWEtZTYxMC00ZmMzLTljMDMtMGQyYzM2NDI1ODg2OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 30/08/2024 07:00:00 | 2024-08-31T02:00:00.000Z | CONTINUIDADE INSTALAÇÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a1f91caa-e610-4fc3-9c03-0d2c36425886 | CONTINUIDADE INSTALAÇÃO |  |  | TRUE | 29/08/2024 16:42:46 | 31/10/2024 16:54:29 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NGQ4MmE4ZTMtODNiMy00Y2Q1LTk1MWEtMWYxYWYxYzNhYTlkOjU3MDE2 | 30/08/2024 07:00:00 | -12.976435, -38.513896 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YTIwMWEwMDYtM2ExNi00NGUzLTk1ZTUtMWVjZDdlYjQ5ZjRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/09/2025 11:18:46 | 2025-09-17T14:23:14.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a201a006-3a16-44e3-95e5-1ecd7eb49f4f |  | 2025-09-17T14:08:57Z | 2025-09-17T14:08:28Z | FALSE | 17/09/2025 11:07:41 | 17/09/2025 11:23:14 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzE5NTIwNGYtOTViMS00OTAzLWE0ODgtN2QzNGY4NWZmZTExOjU3MDE2 |  | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855783, -46.6044417 | -23.6855533, -46.604335 | {'coords': {'latitude': -23.6855533, 'longitude': -46.604335}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTIwNjM3MDctZmRkOS00NzI1LTk0YjEtYTMzYmQ1OTgzNjM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/05/2024 13:01:30 | 2024-05-10T19:16:01.000Z | foi a realizado a troca da controladora do freezer horizontal quatro portas trocado também o botão tecla giro foi instalado a pista aquecida e testar da resistência equipamento ok , devido não ter. de energia para deixar o equipamento ligado só foi testado através de uma extensão foi relatada ao cliente que precisa ter um ponto específico para esse equipamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a2063707-fdd9-4725-94b1-a33bd5983634 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA VERIFICAR REFRIGERADOR QUE ESTA DERRUBANDO O DR INSTALAR MESA AQUECIDA |  |  | TRUE | 10/05/2024 12:50:06 | 25/11/2024 10:46:45 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OTNkODFjMmItNzZjYy00MjYxLWI2M2ItYTI1MjhiM2VjMTYwOjU3MDE2 | 10/05/2024 13:30:00 | -23.628414, -46.663991 | -23.6280682, -46.6638256 | -23.6191317, -46.658505 | {'coords': {'latitude': -23.6191317, 'longitude': -46.658505}, 'offline': True, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YTIwYjQ5YjQtZDJiZi00Mzc4LThkYTMtNWJkN2YzOTg3NDkyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/10/2023 10:00:00 | 2023-10-20T15:00:00.000Z | IDENTIFICADO A NECESSIDADE DA TROCA DO INTERRUPTOR DA TECLA BIPOLAR. FOI DETECTADO PROBLEMA ELÉTRICO NO BOTÃO, NO QUAL OCASIONOU MAL FUNCIONAMENTO NO EQUIPAMENTO. SERVIÇO FINALIZADO E EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a20b49b4-d2bf-4378-8da3-5bd7f3987492 | MANUTENÇÃO VITRINE REFRIGERADA QUE NÃO ESTA GELANDO |  |  | FALSE | 24/10/2023 09:13:39 | 02/11/2023 11:42:52 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OWMwNTM1ZGYtMzhhOS00ZjhlLTk0OTAtNzU4MmIwNGMzNjFiOjU3MDE2 | 20/10/2023 10:00:00 | -8.134553, -34.916134 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YTIxMWYwOTEtMWZhMy00NWY2LTg2NGYtZjc5YWM0NmE1NjQzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/06/2024 18:00:00 | 2024-06-18T01:00:00.000Z | FEITO OS TESTES PARA DESCOBRIR ONDE ESTAVA O DEFEITO E VERIFICADO PROBLEMA NO TERMINAL. FEITO A SUBSTITUIÇÃO E DEIXADO O FORNO FUNCIONANDO. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a211f091-1fa3-45f6-864f-f79ac46a5643 | RETORNO COM O DIEGO DA FÁBRICA PARA AVALIAR O FORNO QUE PAROU DE FUNCIONAR E VOLTOU A MOSTRAR O AVISO DE ERRO |  | 2024-06-17T12:34:07Z | FALSE | 17/06/2024 09:23:55 | 17/06/2024 09:34:07 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MmUyZmY4MzQtN2E4ZS00ZDIwLWFjOWEtZjRiMzZkZTVjZjQ5OjU3MDE2 |  | -23.631454, -46.708356 |  |  | {} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTIxOTkyZDgtMzlhZi00ZjhkLWFhM2YtMzBjYTI0MmJmYmJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/06/2024 12:00:00 | 2024-06-20T18:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL NAS COMPOSTEIRAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a21992d8-39af-4f8d-aa3f-30ca242bfbbe | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS QUATRO COMPOSTEIRAS DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 23/07/2024 07:05:33 | 23/07/2024 07:23:08 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NWM3ODFiZmMtZjE2Mi00ZGNmLWIxN2ItYzA1ODhhMmY5ZDY3OjU3MDE2 | 20/06/2024 12:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YTIyODkxNmYtNmUxZS00Y2Y0LWJkNDctMmU0ODhmM2Q0YTUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/11/2023 11:20:22 | 2023-11-29T15:50:20.000Z | foi trocado fim de curso do forno e mola da porta ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a228916f-6e1e-4cf4-bd47-2e488f3d4a50 | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO | 2023-11-29T11:45:35Z | 2023-11-29T11:39:36Z | FALSE | 29/11/2023 08:39:09 | 29/11/2023 12:50:20 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTkzMmVmMTYtMDZlOC00Y2UwLTg1MTAtZjM3Njg5ODViNWQ1OjU3MDE2 | 29/11/2023 11:00:00 | -23.535956, -47.464531 | -23.5358896, -47.4627248 | -23.5350863, -47.4624357 | {'coords': {'latitude': -23.5350863, 'longitude': -47.4624357}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTIzNzI5MGMtZTAxOC00MzgxLTlkNTItYTMyODhiOTY1YzljOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Conclusão instalação |  |  | TRUE | 18/09/2024 16:03:11 | 31/10/2024 15:22:00 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NjMyYTE4ZjYtMjgwNy00YTQxLWE2MjEtYjE0ODg4ZGE1MTlhOjU3MDE2 | 27/09/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YTIzYmYyNWYtYzUxMS00MWNiLThhOGQtNTA3OTBhYWEyNzk3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 08:16:08 | 2025-09-04T11:24:46.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a23bf25f-c511-41cb-8a8d-50790aaa2797 |  | 2025-09-03T18:10:23Z | 2025-09-03T17:36:41Z | FALSE | 03/09/2025 14:35:14 | 04/09/2025 08:24:46 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDM3OTQ2ZjctMmIyMC00ODcwLTljN2QtYzYwNmJlNmFhOGE3OjU3MDE2 | 03/09/2025 14:35:00 | -23.596308, -46.655761 | -23.6854933, -46.6044783 | -23.685405, -46.6042783 | {'coords': {'latitude': -23.685405, 'longitude': -46.6042783}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTI0NzhkNWEtMDc3Zi00ZjllLWEzOTAtZjRjZDQyNjliZDFjOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | A vitrine apresenta vazamentos, mesmo nivelando ela a água não vai pra bandeja. +55 11 93046-1160 ~Leonardo Mandu |  |  | FALSE | 16/10/2025 15:58:19 | 16/10/2025 15:58:19 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YzE1YmYwZjItNmE2Yi00YzI1LWE3ZDItZTM4ZWUxZjgzNjAzOjU3MDE2 | 20/10/2025 10:00:00 | -23.5958083, -46.6844974 |  |  | {} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTI2NTIzZDAtNmRmMy00MTcwLWFlMzMtZDIxYTNhMzdjNmVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2024 14:00:00 | 2024-09-04T18:00:00.000Z | MEC TECNICA atendimento concluido refrigerador | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a26523d0-6df3-4170-ae33-d21a3a37c6ee | - Razão Social: PORTO NOVO RECIFE S.A. SPE - Endereço do atendimento: R. Santa Rita, 46 - Pier, Recife - PE, 50020-455 - Contato: (12)987014796 - Thiago Bruni - E-mail: Thiago.marques@accor.com - Qual melhor horário para atendimento? Manha - Requer autorização de acesso? Não - Qual é o equipamento e problema a identificar? Pastru setado em 65º não passa dos 30º / Refrigerador que ja foi trocado compressor nao gela, esta chegando em 30º novamente / Fritadeira com problema na sentelha da chama sta MEC TECNICA atendimento concluido refrigerador |  |  | FALSE | 03/09/2024 09:08:32 | 04/09/2024 16:10:49 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODMyMGMyZjktNDU3YS00MzVmLWI0MTItODlhM2QxYTc1NjZmOjU3MDE2 | 04/09/2024 08:00:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YTI2ZTIzOTUtNWU3MC00OTI5LWIzZDEtODMwMGJhMTFlOWUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/02/2024 11:30:00 | 2024-02-20T15:00:00.000Z | INSTALAÇÃO DE BOTÃO LIGA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a26e2395-5e70-4929-b3d1-8300ba11e9e0 | MANUTENÇÃO ESTUFA CONSERV SOBREP AIR FLOW |  |  | FALSE | 14/03/2024 11:44:01 | 14/03/2024 11:44:58 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YWQ5NDJkZWYtZTI1OC00MDljLWEwOTktOWMzM2FmY2FiYzFmOjU3MDE2 | 20/02/2024 11:30:00 | -24.721066, -53.743752 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YTI5MzA3ODEtZjE1Ny00MWI2LTg1NjUtZWNiZDU1OTM4MDNjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 07/10/2024 09:49:56 | 07/10/2024 10:01:36 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Mjg4Yjc1M2YtMmVmMS00ODg0LTllZWUtY2YwMjAzYTM2NDY3OjU3MDE2 | 07/10/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YTI5ZjkyZGQtMTY1Yy00YWY1LTg3OGQtNTMzMDczMTJhNjIyOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 05/06/2025 10:49:49 | 2025-06-05T13:49:49.000Z | não foi possível realizar a manutenção nas mesas devido não ter liberação de serviço de solda.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a29f92dd-165c-4af5-878d-53307312a622 |  | 2025-06-03T22:09:53Z | 2025-06-03T22:09:50Z | FALSE | 03/06/2025 18:14:20 | 11/08/2025 08:55:07 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NGM1NTJhMmItNTQ5YS00MGU1LTk1NjAtY2FhMWI0MWUxY2YyOjU3MDE2 | 03/06/2025 06:00:00 | -23.489782, -46.548964 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTJhZmI0ZDQtYTZjNC00ZDlmLTkzMzAtZDExODE4YzhlZTcxOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 19/12/2024 14:00:00 | 2024-12-19T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a2afb4d4-a6c4-4d9f-9330-d11818c8ee71 | Troca de IHM forno combinado |  |  | FALSE | 19/12/2024 07:53:07 | 20/12/2024 07:22:04 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZDRjMjgzZjctMzI2NC00MDNlLWE4ZWEtYzViMTI3ZDc5OGZlOjU3MDE2 | 19/12/2024 14:00:00 | -23.565118, -46.683821 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YTJiMjFkNTgtMDNlYy00MmFlLTkwMWUtZGM0NTVlYTMzZDA4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/09/2025 10:08:24 | 2025-09-03T13:11:50.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a2b21d58-03ec-42ae-901e-dc455ea33d08 |  | 2025-09-02T12:49:54Z | 2025-09-02T12:48:51Z | FALSE | 02/09/2025 09:48:11 | 03/09/2025 10:11:50 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODQ5MDM3ZWQtMmQ0Mi00OGZkLTg3ZDAtYTg1OGQ3Y2UxOTU5OjU3MDE2 | 02/09/2025 09:48:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6855933, -46.6043617 | -23.6856517, -46.60435 | {'coords': {'latitude': -23.6856517, 'longitude': -46.60435}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTJjOTUyMTktOTM4OS00YzQ1LWJhYzEtYTFhMDk0MTFjOWFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/09/2025 07:47:20 | 2025-09-24T10:48:38.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a2c95219-9389-4c45-bac1-a1a09411c9af |  | 2025-09-24T10:28:07Z | 2025-09-24T10:28:00Z | FALSE | 24/09/2025 07:23:31 | 24/09/2025 07:48:38 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzA0OWRiYjEtNmNlYS00MGRiLWJmZTktYTJlY2MwMjdlZDg1OjU3MDE2 | 24/09/2025 07:23:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6856167, -46.60435 | -23.6856167, -46.60435 | {'coords': {'latitude': -23.6856167, 'longitude': -46.60435}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTJkMjlhNGQtNWM4ZC00M2E2LTg0NjctNDliOTJlM2I4NmEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/10/2023 09:34:45 | 2023-10-24T13:33:15.000Z | Equipamento fica em área aberto bem arejado, pista acaba perdendo rendimento devido grande circulação de ar, ferio ajuste e acompanhamento com responsável da cozinha (Maria) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a2d29a4d-5c8d-43a6-8467-49b92e3b86a3 | MANUTENÇÃO PISTA AQUECIDA | 2023-10-24T11:41:05Z | 2023-10-24T11:41:01Z | FALSE | 24/10/2023 08:23:54 | 24/10/2023 10:33:15 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MzgyZjVjMzEtMmNjMy00NGJlLWJiZGMtNGQxZjRiNDdhZTEzOjU3MDE2 | 24/10/2023 10:00:00 | -23.58765, -46.655807 | -23.5884979, -46.6542654 | -23.5885103, -46.6542657 | {'coords': {'speed': 0.15, 'heading': 85.75, 'accuracy': 8.6, 'altitude': 763.3, 'latitude': -23.5885103, 'longitude': -46.6542657, 'speed_accuracy': 0.2, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.9}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YTJkM2IxYTEtNGQyMS00MmJmLTgxNzgtNzM2YWRiYTJkNjQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/06/2024 12:30:00 | 2024-06-21T16:30:00.000Z | FEITO A TROCA DA MAÇANETA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a2d3b1a1-4d21-42bf-8178-736adba2d640 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA COMPOSTEIRA 1 MAÇANETA DA TAMPA DO EVACUAÇÃO DO TANQUE QUEBRADA |  |  | FALSE | 23/07/2024 07:22:32 | 23/07/2024 07:24:55 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NWZkODQ3ZmEtY2I4YS00ODNhLWJkMGQtMTBkNjBmY2U5NzRiOjU3MDE2 | 21/06/2024 12:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YTJkZjYwN2EtMmYyMS00YmE5LTllMDItNzdjYjAxMmQ1ZGU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/04/2024 08:00:00 | 2024-04-01T12:00:00.000Z | FEITO TESTE DE FUNCIONAMENTO E VERIFICAÇÃO DA FIAÇÃO INTERNA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a2df607a-2f21-4ba9-9e02-77cb012d5de8 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO REFRIGERADOR HORIZONTAL |  |  | FALSE | 16/04/2024 12:37:33 | 16/04/2024 12:40:41 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MjI0Y2M1NTktNTYxZC00YTY5LWExZDMtODgwZDY0NjUxY2Q3OjU3MDE2 | 01/04/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YTJmNTdmYzAtY2Y4Yy00ODFiLWJmMzAtY2U2MWVhNDY5MWUwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 27/08/2025 15:22:00 | 2025-08-27T18:24:00.000Z | entregue ao Carlos da cozinha 06 botoes quebrado do fogao para ele mesmo trocar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a2f57fc0-cf8c-481b-bf30-ce61ea4691e0 | botao quebrado | 2025-08-28T17:07:27Z | 2025-08-28T17:05:30Z | FALSE | 27/08/2025 15:24:43 | 28/08/2025 14:07:27 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YWRjZWI1YmQtN2ZjNy00OTBiLWI1YmUtMTQzZGIxMDc1NzNmOjU3MDE2 | 27/08/2025 15:22:00 | -23.073388, -46.998884 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YTMyMGMwY2YtNTg4OC00YTAzLWJhOTgtMWM0YjQ3OThmNmM2OjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 19/04/2024 09:57:08 | 2024-04-19T17:16:05.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a320c0cf-5888-4a03-ba98-1c4b4798f6c6 | Instalação de coifa | 2024-04-19T11:34:28Z | 2024-04-19T11:34:19Z | FALSE | 18/04/2024 18:42:48 | 19/04/2024 14:16:05 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MzMxYzRhZmItYmQ2MC00M2ZiLTk0MDItNzc0ODU0YmU3MjIxOjU3MDE2 | 19/04/2024 07:00:00 | -23.594319, -46.807051 | -23.5962448, -46.8077908 | -23.7585909, -46.7851582 | {'coords': {'latitude': -23.7585909, 'longitude': -46.7851582}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YTMyNjljMTQtMGE3Zi00ZmY0LWJhODUtZmEzNWVmN2QzZmFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/08/2024 10:33:41 | 2024-08-09T14:37:45.000Z | foi feito reaperto de todos os conectores, verificado as réguas e suas conectores. ligado equipamento e o mesmo funcionando por 40 minutos e não apresentou defeito algum. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a3269c14-0a7f-4ff4-ba85-fa35ef7d3fac | AVALIAR PHU EQUIPAMENTO FREQEUNTEMENTE DESLIGA NO MEIO DA OPERAÇÃO AVALIAR FIAÇÃO | 2024-08-09T12:58:16Z | 2024-08-09T12:57:01Z | FALSE | 09/08/2024 09:27:29 | 09/08/2024 13:01:04 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | M2UzYmM5MTUtYzgxMi00NTdmLTkxYWItMjBmMTNhOGY2NGI0OjU3MDE2 |  | -23.711448, -46.543624 | -23.7112254, -46.5438424 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTMyN2NkNjUtYTAzYS00YjhjLTk4NjUtNGE4ZGNlOTRmOGM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/03/2024 12:50:00 | 2024-03-01T17:32:00.000Z | foi verificado que a IHM e schnneider e a que eu tinha era coel , então não pode ser trocada. porém máquina está funcionando normalmente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a327cd65-a03a-4b8c-9865-4a8dce94f8c4 | TROCAR IHM E CLP |  |  | FALSE | 01/03/2024 07:56:13 | 17/05/2024 09:03:42 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDljYzMxYTUtMDU5ZS00OGY3LTgyZDUtNTU1ZGJmMDA4ZTk4OjU3MDE2 | 01/03/2024 12:00:00 | -23.661814, -46.715758 |  | -23.6609735, -46.7169211 | {'coords': {'latitude': -23.6609735, 'longitude': -46.7169211}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTMzNWM1MDQtNjhjMy00YzdmLWFiNzMtNDc0OWYwNDZlZjQzOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 23/07/2024 12:27:53 | 2024-07-23T15:29:09.000Z | instalação finalizada. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a335c504-68c3-4c7f-ab73-4749f046ef43 |  | 2024-07-23T15:27:34Z | 2024-07-23T15:27:28Z | FALSE | 23/07/2024 10:37:14 | 23/07/2024 12:29:09 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZDNkMzFiYjAtYzZkMi00OTJiLTg0ODAtN2QyNzAxNjg3MmIyOjU3MDE2 | 23/07/2024 08:00:00 | -23.492994, -46.846976 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YTMzNzdiY2MtMGNhNi00OTQ4LTk5MzQtYzM0NzIzNmRhZWQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação Camara |  |  | TRUE | 22/12/2023 10:55:37 | 25/01/2024 11:31:55 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | M2M2ZGQ0YjItZTk5My00YTMyLTlmY2MtZTk5N2RkMWVhZTIzOjU3MDE2 | 22/12/2023 10:00:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YTMzYTA0Y2QtYjdiMy00Zjk0LWE2NGYtNjg2Y2Y2YzcwM2RmOjU3MDE2 | 240 | 6 | done | 10/10/2025 12:12:50 | 2025-10-10T16:52:53.000Z | Foi trocado registro do banho Maria que estava danificado, equipamento voltando a funcionar ok Segundo a Aline gerente as pista estão funcionando perfeitamente. OBS verifiquei mesmo assim as mesmas e realmente estão funcionando e atingindo a temperatura. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a33a04cd-b7b3-4f94-a64f-686cf6c703df | PROBLEMA NA PISTA | 2025-10-10T13:07:17Z | 2025-10-10T09:39:00Z | FALSE | 09/10/2025 17:36:23 | 10/10/2025 13:52:53 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NGU5Nzk1NTgtMDI5Ny00MGQ0LTg2YTItZmU0ODE2YzA5ZGE5OjU3MDE2 | 10/10/2025 11:00:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6495675, -46.5313633 | -23.64854, -46.53108 | {'coords': {'latitude': -23.64854, 'longitude': -46.53108}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTM1MTc3YzQtZDdkMy00ZWZhLWJmYTUtYmQxYmI0ZDQxYTU3OjU3MDE2 | 60 | 3 | scheduled |  |  |  |  | troca do steamer |  |  | TRUE | 24/09/2025 18:42:07 | 24/09/2025 18:42:07 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTZlNDllNDAtY2M1NS00N2U5LTk4MWYtNWI1ZTgwNmE5ZTk3OjU3MDE2 | 25/09/2025 10:00:00 | -23.4885062, -46.5471644 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YTM2MmEwYzUtNWM5MS00YTk5LWE1ODQtZjViODZmNmIxZGE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/11/2024 07:00:00 | 2024-11-28T18:00:00.000Z | trocado compressor | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a362a0c5-5c91-4a99-a584-f5b86f6b1da6 | trocado compressor |  |  | FALSE | 09/12/2024 19:54:11 | 10/01/2025 10:02:16 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NTA1Yzg1OWUtM2ViMy00YjE4LTljNDktYzIyNzY0NGM5MzY5OjU3MDE2 | 28/11/2024 07:00:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YTM2YzA5NzMtMTg0Ni00ZTFiLWJiZTktNzhlNGIyOTNiNzQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/02/2024 11:05:38 | 2024-02-13T14:09:45.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a36c0973-1846-4e1b-bbe9-78e4b293b740 | TERMINAR MANUTENÇÃO DA CAMARA FRIA | 2024-02-13T14:05:16Z | 2024-02-13T14:05:14Z | FALSE | 12/02/2024 08:36:52 | 13/02/2024 11:09:45 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDJjYzJiNGEtOGMxMy00ZmM2LWE2NzktNzI5ZmIzYTI3ZWNmOjU3MDE2 | 13/02/2024 11:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTM2Y2E5OGQtZmE5ZC00MTIzLWE1MGYtNjg3NTdjNTUxMzA4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2025 15:02:10 | 2025-08-29T18:04:45.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Sendo enviado sem plaqueta técnica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a36ca98d-fa9d-4123-a50f-68757c551308 | Check-list | 2025-08-29T17:58:40Z | 2025-08-29T17:58:39Z | FALSE | 29/08/2025 14:58:30 | 29/08/2025 15:04:45 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NGM4YjdjNGEtMWUxMC00M2ViLThlMTItMDdjNWIzMjUyZjg0OjU3MDE2 | 29/08/2025 14:58:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856833, -46.6047033 | -23.6855765, -46.6045558 | {'coords': {'latitude': -23.6855765, 'longitude': -46.6045558}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YTM3MDlmYWYtODg0MC00ZTNmLTgyOTktMzhkZGU2NmExYzJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/10/2023 10:37:51 | 2023-10-11T16:14:12.000Z | foi feita avaliação em todas as mesas da lojas por motivo de reclamações de parte do cliente por está balançando foi detectado que só tem uma mesa balançando por não ter reforço igual mostra na imagem acima em anexos necessário a retirada da mesa para soldar reforço em fábrica foi feita tbm regulagem de imã de para fechamento de portas de 7 pias com cubas conforme consta em cima nas fotos em anexos porém cliente pedi que seja feita a troca das portas pois elas não tem reforço e atrapalha no fechamento .mesa que ter que retirar e da área rotseri | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a3709faf-8840-4e3f-8299-38dde66a1c2b | AVALIAÇÃO DAS MESAS | 2023-10-11T11:26:47Z | 2023-10-11T11:21:01Z | FALSE | 11/10/2023 08:17:13 | 11/10/2023 13:14:12 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | Yzk2YWMxMTktMGY5OS00M2QyLTkzNGYtNWY4YTgxZTZhNjY4OjU3MDE2 | 11/10/2023 10:00:00 | -23.129857, -46.553938 |  | -23.1296542, -46.5538421 | {'coords': {'latitude': -23.1296542, 'longitude': -46.5538421}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YTM3NTNmNWMtY2MwNS00ZTUyLTgyYWUtYjMxYmJkZTU4MDcxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 13:50:20 | 2025-08-11T16:52:30.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a3753f5c-cc05-4e52-82ae-b31bbde58071 |  | 2025-08-11T16:24:29Z | 2025-08-11T16:05:00Z | FALSE | 11/08/2025 12:07:08 | 11/08/2025 13:52:30 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzQ1MjU0ZTctYjhlYy00YWI1LWE2OGYtMjRiNzZhYmQ3MTY5OjU3MDE2 | 11/08/2025 12:08:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856281, -46.6043429 | -23.685571, -46.6046152 | {'coords': {'latitude': -23.685571, 'longitude': -46.6046152}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTM3ODMyNmItNTczOC00YzQzLWJkYTMtNDRiM2I2ZDU5YjY3OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-25T19:37:20Z | FALSE | 25/08/2025 16:35:50 | 25/08/2025 16:37:20 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTU1ZTViM2UtYTZkMC00ZTg2LTg0ZTYtMTJkMzc3MjExMTZhOjU3MDE2 | 25/08/2025 16:35:00 | -23.5315646, -46.7816739 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
YTM3OWM1MjUtYjZkYi00NDA2LTk2MjEtYmIxYWYxOGJkZjkzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2023 11:48:00 | 2023-10-13T16:00:00.000Z | foi fixado o tampo do refrigerado e colocado mangueira em todos os drenos de refrigerador. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a379c525-b6db-4406-9621-bb1af18bdf93 |  |  |  | FALSE | 13/10/2023 07:23:28 | 02/11/2023 11:55:09 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | N2FmNjE3M2MtM2VkMS00MDJiLWJiZTYtYmI4YTE3ZDBlM2NlOjU3MDE2 | 13/10/2023 12:00:00 | -23.590429, -46.673047 |  | -23.590792, -46.6743316 | {'coords': {'latitude': -23.590792, 'longitude': -46.6743316}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YTM4YTMyYTUtOGJkMS00ZTRmLWJlZGQtOTg0Y2U5NjQxZDIzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/09/2025 11:07:00 | 2025-09-05T14:14:26.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a38a32a5-8bd1-4e4f-bedd-984ce9641d23 |  | 2025-09-05T13:07:09Z | 2025-09-04T19:06:30Z | FALSE | 04/09/2025 15:44:26 | 05/09/2025 11:14:26 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGNiYjg5ZmEtNDcxMy00YTJmLTg1N2UtNTAwMGU2YWY5YzBiOjU3MDE2 | 04/09/2025 15:44:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.685657, -46.6045904 | -23.6855767, -46.6043783 | {'coords': {'latitude': -23.6855767, 'longitude': -46.6043783}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTM5NjNkNDMtZTI3NS00ZDVmLTk0ODUtYzEwOGFlNjBlMGE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/01/2024 14:03:52 | 2024-01-23T20:59:14.000Z | foi trocada unidade condensado que estava danificada. feito troca da mesma carga de fluido, vácuo. equipamento funcionando e Atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a3963d43-e275-4d5f-9485-c108ae60e0a6 | MANUTENÇÃO PASSTROUGH REFRIGERADO TROCAR UNIDADE CONDENSADORA | 2024-01-23T10:57:59Z | 2024-01-23T10:56:51Z | FALSE | 22/01/2024 16:55:15 | 23/01/2024 17:59:14 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZWJmNmIzZjYtYjgzNC00YTI5LWI0OTktNTNmOTUxMDRhYmM0OjU3MDE2 | 23/01/2024 15:00:00 | -22.48846, -48.564739 | -22.4707917, -48.5303983 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTM5YjY2YTQtYjNkZS00NzAyLWE2YTktMjUyMDZmYmIxYThjOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 14/02/2025 10:00:00 | 2025-02-14T18:00:00.000Z | COM AUXILIO DO LOURIVAL, TÉCNICO REALIZOU TESTES EM TODOS OS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO, ALÉM DE ACOMPANHAR A REDE ELÉTRICA DO CLIENTE PARA AVALIUAR UMA POSSÍVEL QUEDA DE ENERGIA. POR FIM, FOI DIAGNOSTICADO QUE A FONTE ESTAVA FRACA E O MOTOR CIROCO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO. PRECISARÁ VOLTAR PARA TROCAR OS COMPONENTES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a39b66a4-b3de-4702-a6a9-25206fbb1a8c | ECO 100 COM ALIMENTO PASTOSO VISITA TÉCNICA PARA REALIZAR DIAGNOSTICO |  |  | FALSE | 15/04/2025 12:34:58 | 15/04/2025 13:00:00 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NTYyYTNiYmYtNzUzMi00ODJmLTgwOWQtZmU5NTQ0MWRhYjE3OjU3MDE2 | 14/02/2025 10:00:00 | -30.041497, -51.149126 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YTM5ZmZhOTItYjQ2Ny00ODQ2LThkMWUtMjdjMWVmYmQ1NTY4OjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 03/12/2024 17:12:52 | 04/12/2024 17:32:45 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MDEzM2Y0ZjktNmVhNy00NDRlLWJkZTktOTI0NGNlNmU2YzdhOjU3MDE2 | 04/12/2024 04:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YTNhNTdiN2ItNzk4Yy00MGM1LWJlYTQtZGU0ZGM4MzdmNGU0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/06/2024 08:00:00 | 2024-06-05T19:50:00.000Z | FOI VERIFICADO NOS RESÍDUOS PLÁSTICOS E EXCESSO DE CASCAS DE LARANJA. FOI VERIFICADO QUE DIVERSOS COMPONENTES ESTAVAM DESGASTADOS. FOI TROCADO: 1 rotor 2 rolamentos 4 retentores 1 ventuinha 1 mancal 2 castanha 2 microsuit gaxeta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a3a57b7b-798c-40c5-bea4-de4dc837f4e4 | MANUTENÇÃO RECICLADORA MAQUINA ESTÁ INOPERANTE |  |  | FALSE | 19/06/2024 13:14:02 | 19/06/2024 13:17:12 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NjcyODg1ZmEtODhhMy00OWY5LTg3NzEtMGIzNGFkZWU1N2MwOjU3MDE2 |  | -23.564021, -46.656014 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YTNhYzE0ODktZDM1Ni00MjY2LWJkNGQtYzc2YzBlZjJiOWZhOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | montagem Equipotel |  |  | TRUE | 12/09/2024 14:25:17 | 31/10/2024 15:12:24 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MDEwYTlmYzMtNDBhZC00OTViLTkzZGEtMDYwMzlmZWU4MTg4OjU3MDE2 | 16/09/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YTNhYzgxOTgtZDRkNi00YzE5LWJhNDQtYzQyMmRlMzU1MTBjOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 12/12/2024 16:11:33 | 2024-12-12T19:44:10.000Z | Cliente: Tivoli Foi realizada a preventiva E corretiva também A corrente da engrenagem do motor estava solta Foi colocada de volta foi feito reaperto e o motor voltou a funcionar normal O botão de ligar estava também travado, foi realizado reajuste Composteira funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a3ac8198-d4d6-4c19-ba44-c422de35510c |  | 2024-12-12T10:53:02Z | 2024-12-12T10:52:56Z | FALSE | 29/10/2024 11:23:55 | 12/12/2024 16:44:10 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Njg5YWIyNjYtNDVhYy00ZGUzLThiMDEtMDk1OTZmNGExYjY2OjU3MDE2 | 12/12/2024 08:00:00 | -23.564021, -46.656014 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YTNhY2U0YTEtNjc0Ni00ZGY0LTg2YTktYWFiOWQ3MDc5NGMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/01/2024 23:00:00 | 2024-01-16T06:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA VÁLVULA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a3ace4a1-6746-4df4-86a9-aab9d70794c0 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA TROCAR A VÁLVULA DE SAÍDA DE ÓLEO |  | 2024-02-16T11:17:36Z | FALSE | 17/01/2024 08:12:22 | 16/02/2024 08:17:36 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDhiMmZiYTYtNWFjNy00MjZjLTgxODEtMjIxNmI4Mzg4OGIxOjU3MDE2 | 15/01/2024 23:00:00 | -23.997682, -46.257088 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YTNiMDlhYTUtNDczNy00ZTgwLWEzYjItNDA3Mjk0MTNkOGFlOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 22/10/2024 09:15:00 | 2024-10-22T18:00:00.000Z | realizado preventiva | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a3b09aa5-4737-4e80-a3b2-40729413d8ae | preentiva |  |  | FALSE | 27/09/2024 16:56:42 | 02/12/2024 19:31:48 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OWIwYTM5MmUtYzQ2Yy00NzA3LTg3ZjktNmQ3YmUyOTVlM2E2OjU3MDE2 | 22/10/2024 07:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YTNiNDI4ZTUtODZmMC00YjJmLWI5OWEtNjEzN2VjMjU3YzMyOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 19/12/2024 15:34:35 | 20/12/2024 12:17:17 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YjEwMzIyMGYtOGFmOC00Y2RjLTgxYWItOTY2ZjU1ZTQyNTg1OjU3MDE2 |  | -23.595007, -46.68245 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YTNjNDBlZGItMDY0OC00N2Y4LWFhOTgtNzAwYmQzNGZiNjRmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 13:40:32 | 2025-08-26T16:42:56.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. INMETRO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a3c40edb-0648-47f8-aa98-700bd34fb64f |  | 2025-08-25T19:22:33Z | 2025-08-25T19:22:28Z | FALSE | 25/08/2025 16:14:29 | 26/08/2025 14:10:54 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | M2YyMjQ0Y2YtNzQ4Yy00NWZiLWE4ZjAtNzJhNWU0YmVmMjQ4OjU3MDE2 | 25/08/2025 16:14:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6857508, -46.6046968 | -23.6858033, -46.604685 | {'coords': {'latitude': -23.6858033, 'longitude': -46.604685}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YTNjNGE1NjQtNDczZC00MDg1LTgwODctNjQxN2VmYmRiN2M5OjU3MDE2 | 300 | 100 | canceled | 12/08/2024 08:00:00 | 2024-08-12T17:00:00.000Z | atendimento acompanhar o Jacare |  | atendimento acompanhar o Jacare |  |  | FALSE | 09/10/2024 12:42:37 | 08/11/2024 10:16:05 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjFiMzExM2MtM2Y2My00YzRiLWFjNGEtNWFiYjNkNTI0N2Q1OjU3MDE2 | 12/08/2024 08:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  |  | Cancelada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YTQwMjJlMmItYzlkMi00MDUyLTk4MjAtOTYzMTBkY2I4YWFmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 09/09/2025 07:12:02 | 2025-09-11T19:26:47.000Z | foi realizado a colocação do sensor da porta por q não tinha e realizado teste na máquina | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a4022e2b-c9d2-4052-9820-96310dcb8aaf | TROCAR- LEVAR CARLITO PROCURAR CRISTINA KANO | 2025-09-08T10:48:09Z | 2025-09-08T10:47:59Z | FALSE | 28/08/2025 15:54:32 | 11/09/2025 16:26:47 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZWUwYzYzYmMtNDhmYi00NjExLThiMjgtNGYwZWZiNTRjYjYyOjU3MDE2 |  | -23.5179726, -46.91644729999999 | -23.6860366, -46.6042157 | -23.6861576, -46.6042809 | {'coords': {'latitude': -23.6861576, 'longitude': -46.6042809}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YTQwMzc1OTEtZTFhNy00Mjg4LWEyMDYtNGI5ZGY5NzllNTAzOjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 24/06/2024 11:04:19 | 2024-06-24T17:02:06.000Z | colocado as placas no forno e trocado as peças relacionadas. o transformador estava queimada também foi trocado o mesmo ,feito teste equipamento funcionando ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a4037591-e1a7-4288-a206-4b9df979e503 |  | 2024-06-24T11:31:26Z | 2024-06-24T11:00:39Z | FALSE | 24/06/2024 07:59:16 | 25/06/2024 08:42:57 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MzIyMmFlMGMtY2U0NC00MDA0LWE2NWMtMDQ0MjhmZTEzOGIwOjU3MDE2 | 24/06/2024 10:00:00 | -23.521923, -47.423587 | -23.5227482, -47.4238867 | -23.52496, -47.4238767 | {'coords': {'latitude': -23.52496, 'longitude': -47.4238767}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTQwNTg0MzEtMWRmNy00ZTEyLTk2ZmYtYjQwZTRiOWJkZmZhOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 09/09/2024 13:34:00 | 2024-09-09T19:00:00.000Z | foi instalado o fogão e regulagem de chamas . foi trocado o ignotor a pilha pois estava errado tbm foi substituído um de duas saídas para o correto que seria de uma saída | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a4058431-1df7-4e12-96ff-b40e4b9bdffa |  |  |  | TRUE | 08/09/2024 18:08:39 | 31/10/2024 16:50:46 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MzgzNjZjNmItODgzNy00MTVlLTllNmYtMzAwNjllYmNhZGUzOjU3MDE2 | 09/09/2024 07:00:00 | -22.985867, -47.137563 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YTQwNjQ4NGItZmJjOC00ZDdiLWEyMTItMTU1Y2FiMDM5YzBhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/08/2024 08:00:00 | 2024-08-15T11:30:00.000Z | MANUTENÇÃO FRITADEIRA LIMPEZA FINAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a406484b-fbc8-4d7b-a212-155cab039c0a | MANUTENÇÃO FRITADEIRA LIMPEZA FINAL |  |  | TRUE | 15/08/2024 15:32:50 | 13/11/2024 15:37:34 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MmYyNzU4ODItZjE4Yy00OWFiLTg3NTItMzU5MDk1ODYyYjE2OjU3MDE2 | 15/08/2024 22:00:00 | -23.409036, -46.858139 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YTQxNWUxM2EtMGQ0YS00ZmJhLThjNDQtMjlhNWJmNDJkZDRkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 13/12/2024 17:00:01 | 13/12/2024 17:00:01 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YTJkNjhjYzctMWIwZS00M2M3LTkxZjYtNzliYTc0NWVjOGM1OjU3MDE2 | 16/12/2024 08:00:00 | -23.113387, -48.940994 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YTQxNjE0MDAtOGNkNi00ZmQ1LTkxNjQtNDZjOWU5NTRhM2U1OjU3MDE2 | 60 | 2 | canceled | 23/07/2025 12:45:03 | 2025-07-23T15:45:03.000Z | reagendado o mesmo será passado para assistência!! |  | passar valor das peças | 2025-07-23T12:05:13Z | 2025-07-23T12:04:57Z | FALSE | 22/07/2025 17:07:18 | 08/08/2025 13:35:52 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTlkY2E4NjEtMWZmYi00YTNmLWE0OGMtM2QwYTI4ZGRjMmNkOjU3MDE2 | 23/07/2025 09:00:00 | -23.6759519, -46.6201827 |  | -23.685805, -46.6046067 | {'coords': {'latitude': -23.685805, 'longitude': -46.6046067}} | Cancelada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YTQxNmE3M2ItMzExNy00ZGVlLWE5NmEtMDQyODI3NTk5NmQ2OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | arrumar a camara |  |  | FALSE | 21/02/2025 16:31:47 | 24/02/2025 18:50:25 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NGJmZTA3OTItZmUwYi00MTVkLThjODUtMjQ3ODVlNDZlYTU0OjU3MDE2 | 24/02/2025 04:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
YTQxZjE1YzEtYjdmMS00MzE3LTlkYWMtMDA1ZTkwZjY5ZDg3OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 30/01/2025 12:19:00 | 2025-01-30T18:51:00.000Z | foi feita a troca de uma resistência adesiva e feita tbm a uma nova isolação dos fios de alimentação do equipamento equipamento ficou funcionando e perfeita condições. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a41f15c1-b7f1-4317-9dac-005e90f69d87 | nao funciona |  |  | FALSE | 29/01/2025 18:37:12 | 30/01/2025 17:27:05 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZGUzNzczN2ItMzEzNS00MzVlLWJjNzQtYmIzNGFmZjI0YzhkOjU3MDE2 | 30/01/2025 09:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YTQyOTFiYTUtOWJiOC00MWZhLWFhMTItYWViOTFiNjc3YWE2OjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 24/06/2025 08:00:00 | 2025-06-24T22:30:00.000Z | tecnico fez diagnostico que e necessario troca compressor-nao comprime, compramos a peça na frigelar limpeza +mao de obra R$ 1500,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a4291ba5-9bb8-41fa-aa12-aeb91b677aa6 | 04/06 cliente entrou em contato informou que continua com vazamento de agua, e tecnico vai retornar para buscar a porta para fazer solda na porta do armario |  |  | FALSE | 04/06/2025 16:28:23 | 27/06/2025 10:41:55 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | OGViMDI1ODMtZTkyMi00ODlhLTgwZTQtYzViYmMxNGY4ZjMzOjU3MDE2 | 24/06/2025 08:00:00 | -30.0311372, -51.1550376 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YTQyYTVlYmItNDlmOS00NzRhLWExYWQtZGRlMmE1ZTk3YTJjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/10/2023 16:30:00 | 2023-10-31T16:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO BALDE DO EQUIPAMENTO, E FOI ENTREGUE NO DIA 31/10 PELO TONINHO, NO QUAL REALIZOU TESTES NO LOCAL DE ENTREGA E DEIXOU O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO NORMALMENTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a42a5ebb-49f9-474a-a1ad-dde2a5e97a2c | ENVIADO A TFK PARA FABRICA NO DIA 19/10 PARA MANUTENÇÃO |  |  | FALSE | 20/10/2023 13:16:12 | 02/11/2023 10:15:32 | {} | MGU4MDA0YTItZWI4My00NTMxLTlhYzYtNTM5OWFhMjhkY2NiOjU3MDE2 | 20/10/2023 16:30:00 | -22.345311, -46.932671 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
YTQyYTcxMDItZWY3OC00ODRmLWE3MjEtODE4ZjQ2OGFmMDJjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/07/2024 09:53:06 | 2024-07-17T13:37:35.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a42a7102-ef78-484f-a721-818f468af02c | MANUTENÇÃO BALCÃO REFRIGERADO EQUIPAMENTO NÃO LIGA | 2024-07-17T12:52:52Z | 2024-07-17T12:52:46Z | FALSE | 17/07/2024 09:30:36 | 17/07/2024 10:37:35 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NTNkZjlmNmYtYzE2MC00MmIzLWFmOWUtY2ZkYmFmYjc0Y2Q3OjU3MDE2 | 17/07/2024 10:30:00 | -23.629849, -46.627609 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTQzNGNlOWYtNTk5Mi00NTE3LWFkNmYtOGI1NjEyM2Y3ZjYyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 09/12/2024 18:11:24 | 13/12/2024 17:00:00 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YTJkNjhjYzctMWIwZS00M2M3LTkxZjYtNzliYTc0NWVjOGM1OjU3MDE2 | 10/12/2024 07:00:00 | -23.113387, -48.940994 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YTQzZTJhMzAtMDUyMy00NjIwLWFjZDMtZmQxYjdkYjc4YzI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 13:35:14 | 2025-10-13T16:41:54.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a43e2a30-0523-4620-acd3-fd1b7db78c26 | Check-list | 2025-10-13T16:22:28Z | 2025-10-13T16:22:09Z | FALSE | 13/10/2025 13:21:53 | 13/10/2025 13:41:54 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MjZkZWUzNjUtZWZiYi00YzdlLTliZjQtMGFlNTE4MTQ2NWM2OjU3MDE2 | 13/10/2025 13:21:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.68561, -46.60437 | -23.6855933, -46.604345 | {'coords': {'latitude': -23.6855933, 'longitude': -46.604345}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YTQzZWQ1N2UtNGQ2ZC00NzU0LTk3NjQtY2YxODE1ZjIyNzYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇÃO CAMARAS |  |  | TRUE | 28/02/2024 15:45:36 | 30/10/2024 16:37:37 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZDUzZTE2NDYtYzM2MS00YjZjLWFlZDUtYzUwYTA0NmM0N2IyOjU3MDE2 | 28/02/2024 15:45:00 | -22.569381, -44.956415 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
YTQ0ZGRkMGYtZTBhZi00MmFjLTlkZGUtYmE0Y2E2MjMyZmU4OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 17/09/2024 11:24:00 | 2024-09-17T15:56:00.000Z | fritadeira terceira Cuba não funciona foi substituído o relé terceira cuba funcionar normalmente fritadeira operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a44ddd0f-e0af-42ac-9dde-ba4ca6232fe8 | foi constatado problema no relé da 3 cuba , liguei para o jacaré para informar o ocorrido e falei com o ELTON a respeito. ficou acertado de voltar para trocar. |  |  | TRUE | 16/09/2024 16:23:48 | 08/11/2024 22:08:39 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZmJjZDMyZjUtYjIyYi00NWQ3LWJkNGQtMGMwMTk2ZDdmNGQwOjU3MDE2 | 17/09/2024 07:00:00 | -23.409036, -46.858139 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YTQ2N2M1NWUtMDJhYy00OTk4LThlNDctMGRlM2ZkNWU3YjRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/11/2024 15:00:00 | 2024-11-07T21:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a467c55e-02ac-4998-8e47-0de3fd5e7b4f | verificar o fornos |  |  | FALSE | 07/11/2024 10:49:58 | 23/12/2024 10:40:30 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | M2ZhMTcxM2QtNDhlMi00ZGI0LWFiODgtY2M5ZmJlNTZjZGZiOjU3MDE2 | 07/11/2024 09:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YTQ2N2ZhZTgtYTQ5Yy00NTAxLWE0NDYtN2JmZTMzZWI4NTEwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | descanso devido trabalho noturno | 2024-11-22T19:05:33Z | 2024-11-22T06:49:52Z | FALSE | 21/11/2024 19:35:51 | 22/11/2024 16:05:33 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | M2Y3NTU2MDgtZDUzNS00MDU3LTllNDktOTAwOTIxYmVmNWMwOjU3MDE2 | 22/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTQ4MDJlNTMtNzkxYy00NmYyLTg2OWYtMDM0YjBjNTkzMTNlOjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 13/11/2024 09:57:19 | 2024-11-13T13:00:31.000Z | Foi feito a troca dos injetores e programador e refeito a ligação para a saída dos ventiladores de pulga ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a4802e53-791c-46f2-869f-034b0c59313e | manunteçao | 2024-11-13T03:29:06Z | 2024-11-12T21:12:06Z | FALSE | 12/11/2024 17:58:27 | 13/11/2024 10:00:31 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjdiNmNkYTEtMWQ0OC00MDE3LWE1MzEtMmEzYTZmODAwZWYyOjU3MDE2 | 13/11/2024 19:00:00 | -22.930975, -47.079004 | -23.6742217, -46.54175 | -23.6741767, -46.5417433 | {'coords': {'latitude': -23.6741767, 'longitude': -46.5417433}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTQ5MDRiOTMtZGNmYi00N2IyLTgyNDctYTljODA4NWIzMWU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/04/2024 11:00:00 | 2024-04-05T15:00:00.000Z | FEITO A RECUPERAÇÃO DO ROTOR E EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a4904b93-dcfb-47b2-8247-a9c8085b31e5 | MANUTENÇÃO CORRETIVA REFRESQUEIRA DO PA 06 ROTOR TRAVADO |  |  | FALSE | 16/04/2024 13:11:02 | 16/04/2024 13:12:45 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YmRmMTc1NzUtOWJmZC00ZjUzLWJjYzgtYzg2Y2I0NzVkODJhOjU3MDE2 | 05/04/2024 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YTQ5NmI5YzctNDM1Mi00MDE5LWI1NjUtYzJmM2U0YjdiMmQ1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 14:34:06 | 2025-09-18T17:37:03.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a496b9c7-4352-4019-b565-c2f3e4b7b2d5 |  | 2025-09-18T17:33:50Z | 2025-09-17T20:00:45Z | FALSE | 17/09/2025 16:46:46 | 18/09/2025 14:37:03 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDRkMjMzMzctMGExOC00YjM3LTg3NzAtOGEyZDI4YWMzNTFmOjU3MDE2 | 17/09/2025 16:46:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.685555, -46.60439 | -23.68552, -46.60442 | {'coords': {'latitude': -23.68552, 'longitude': -46.60442}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTQ5YWI1M2ItOTZlZi00MTQ2LTgxNzgtMTBjNmNmZWZkMTZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/08/2023 19:28:00 | 2023-08-24T22:32:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a49ab53b-96ef-4146-8178-10c6cfefd16b |  | 2023-08-23T21:40:41Z | 2023-08-23T19:24:09Z | FALSE | 23/08/2023 16:07:50 | 01/09/2023 13:46:59 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTZlOWE3MzgtMjlmOS00ZDA5LWExNWYtNzU1MDc3MmIxNmMyOjU3MDE2 |  | -23.652824, -46.714351 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTQ5Y2Q1MjAtN2JkOS00OGY2LWJlN2ItODVkMjE2YWI3Mzc5OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 28/11/2024 14:09:00 | 2024-11-28T19:18:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a49cd520-7bd9-48f6-be7b-85d216ab7379 |  |  | 2025-01-02T11:12:11Z | FALSE | 27/11/2024 19:16:10 | 02/01/2025 08:12:11 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzlmMWFhODEtNTExZC00Nzg3LTkxNzEtYzg4ZWExNjFjOGQ1OjU3MDE2 | 28/11/2024 10:15:00 | -23.518382, -46.616975 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTRhM2ZkMjYtN2IyOS00MzBjLWJiNzMtOGNjY2Q1ZjFmMmZjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/10/2024 08:00:00 | 2024-10-28T13:00:00.000Z | TROCADO SALAMABRA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a4a3fd26-7b29-430c-bb73-8cccd5f1f2fc | EQUIPAMENTO FOGAO DEFEITO TROCA SALAMANDRA-FABRICAR EQUIPAMENTO NOVO-PROCESSO DE TROCA DE EQUIPAMENTO |  |  | FALSE | 28/08/2024 11:39:35 | 20/11/2024 13:31:30 | {} | ZTllZTFkZjAtYWU5MC00ZGRmLTljMDItNGJiZDc5YTkwODRlOjU3MDE2 | 28/10/2024 08:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
YTRhZjg2NTgtMmIzMS00MWU5LTk4ZTgtYzliYTU0MGQzYzY4OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 19/08/2025 09:58:15 | 2025-08-19T12:59:44.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a4af8658-2b31-41e9-98e8-c9ba540d3c68 |  | 2025-08-19T12:57:58Z | 2025-08-19T12:39:15Z | FALSE | 19/08/2025 09:18:41 | 19/08/2025 09:59:44 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmVkYjE0MTUtOTk0NS00YmMzLWJiNjktMzZmNTgyNjNmMGY2OjU3MDE2 | 19/08/2025 09:18:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6855617, -46.604415 | -23.6855617, -46.604415 | {'coords': {'latitude': -23.6855617, 'longitude': -46.604415}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTRiMDdjNjAtMmQzMy00MjZiLWI0NmMtZTA1OWQwMDdhNjI1OjU3MDE2 | 60 | 5 | scheduled |  |  |  |  | Equipamento apresentando Hot e bandeja cheia de agua.+55 11 97449-0355 |  |  | FALSE | 14/10/2025 14:30:14 | 14/10/2025 14:54:55 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTg4ODNhZDgtNWJhMy00YTgyLWE0ZTEtZTg0M2FiMWViYjdiOjU3MDE2 | 17/10/2025 15:00:00 | -23.488129, -46.549194 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YTRiMjY0Y2ItMzdhOS00ODQ3LWIxZDAtMmY5M2JlNzU1NTUyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/01/2024 20:54:02 | 2024-01-09T00:01:02.000Z | foi realizado a troca dos bicos injetores com orens feito a limpeza nos queimadores e feito a limpeza na fritadeira loja operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a4b264cb-37a9-4847-b1d0-2f93be755552 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA 4 CUBAS PARADAS. TROCAR ORINGS E BICOS | 2024-01-08T20:05:09Z | 2024-01-08T20:05:03Z | FALSE | 08/01/2024 17:03:52 | 08/01/2024 21:01:02 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODM3NWNlYTgtYmVkZi00Y2NlLTg5NzAtOTUzYWQ2ZmY5MDNlOjU3MDE2 | 08/01/2024 17:00:00 | -23.997682, -46.257088 | -23.5355217, -46.2202967 | -23.5439555, -46.2581909 | {'coords': {'latitude': -23.5439555, 'longitude': -46.2581909}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YTRjMDY3NzctMTU2My00NzIxLWFkYzItNDc2NzA5ZWZhMjQ3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 23/07/2025 07:20:02 | 2025-07-23T11:07:09.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a4c06777-1563-4721-adc2-476709efa247 |  | 2025-07-23T10:19:10Z | 2025-07-22T19:31:50Z | FALSE | 22/07/2025 16:08:59 | 23/07/2025 08:07:09 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTFiNDk3ZWItMTM0Zi00MTNjLWFkZTMtZWZmMmNmY2RlYjczOjU3MDE2 | 22/07/2025 16:09:00 | -23.6265, -46.723548 | -23.6855067, -46.60448 | -23.6855667, -46.60437 | {'coords': {'latitude': -23.6855667, 'longitude': -46.60437}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTRjMjI3ZjktZDA2OC00NmFlLTkxM2QtNjQ2Njg1ZTRhYmFhOjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 19/11/2024 14:28:00 | 2024-11-19T22:13:00.000Z | feito a troca do compressor | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a4c227f9-d068-46ae-913d-646685e4abaa | balcões refrigerados que minha cliente adquiriu está com problema |  |  | FALSE | 14/11/2024 16:57:02 | 12/02/2025 18:53:03 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MGIzZjRmMzgtNTc0Zi00ODAyLWI3NWItZTU2NTkwMTgyOGY2OjU3MDE2 | 19/11/2024 10:00:00 | -23.245618, -47.064924 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTRjYjE0ZmItMWI4MC00N2NhLWFjMWUtNTY5ZDgwZjliZDMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2023 09:00:00 | 2023-09-13T13:00:00.000Z | TROCADO A MANGUEIRA DE AGUA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a4cb14fb-1b80-47ca-ac1e-569d80f9bd33 | PROBLEMA NA MANGUEIRA DE ÁGUA |  |  | FALSE | 15/09/2023 17:40:34 | 15/09/2023 17:41:50 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NDhlNjZkNzQtMDRmNy00ZTI5LTlkOTktYjY0ZTM3YzZmMzliOjU3MDE2 | 13/09/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YTRlYzE3NjctZDgwNS00OWIyLWJkOTMtNjIyODExM2ZmODkxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/03/2024 10:00:00 | 2024-03-18T19:00:00.000Z | FEITO MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR E NO FREEZER IDENTIFICADO NECESSIDADE DE TROCAR RESISTÊNCIA DE DEGELO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a4ec1767-d805-49b2-bd93-6228113ff891 | MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR HORIZONTAL E FREEZER |  |  | FALSE | 20/03/2024 13:23:44 | 20/03/2024 13:28:10 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjlmMzRhZjItZTI5Ny00MmMwLTliYTItMGM3OWY4ZDc0MjVkOjU3MDE2 | 16/03/2024 10:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YTRlZThlOTQtOWE3Yi00YWQzLWJmODgtZDVjMTI2MTIyMzFhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/09/2023 12:17:00 | 2023-09-08T17:14:00.000Z | geladeira está sem caimento de água para o dreno do evaporador. foi ajustado o pé da geladeira para dar o caimento de água no evaporador. não está mais acumulando água no evaporador. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a4ee8e94-9a7b-4ad3-bf88-d5c12612231a |  |  | 2023-10-27T13:28:41Z | FALSE | 06/09/2023 14:28:18 | 27/10/2023 10:28:41 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MjFhYjM2ZjMtYjU1Yy00ZWZhLTgxNTYtODE3N2U4ODU5N2VjOjU3MDE2 | 08/09/2023 13:00:00 | -23.62481, -46.704217 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6252827, 'longitude': -46.7056118}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YTUwNDA5NmMtZWIyNi00MGNkLWIzMmYtYzMzNzZkYjYzZmIzOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 28/07/2025 16:10:42 | 2025-07-28T19:25:28.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a504096c-eb26-40cd-b32f-c3376db63fb3 |  | 2025-07-28T19:58:59Z | 2025-07-28T19:06:49Z | FALSE | 28/07/2025 16:05:16 | 28/07/2025 17:00:07 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MTJkNGExMDctZTRiNy00NTg4LWE1MmEtYzM3ZjVlMzkwZjlhOjU3MDE2 | 28/07/2025 16:05:00 | -22.4988964, -44.0625531 | -23.6858602, -46.604658 | -23.6858426, -46.604674 | {'coords': {'latitude': -23.6858426, 'longitude': -46.604674}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YTUxNGJiMDAtNGM3YS00MGRiLTk0MjUtM2ExOWExMmY4MTQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2023 16:11:00 | 2023-10-09T19:49:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a514bb00-4c7a-40db-9425-3a19a12f8147 | MANUTENÇÃO FREEZER |  |  | FALSE | 09/10/2023 07:21:28 | 02/11/2023 11:03:31 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODA1YjIxMjMtOWE0Ny00ZDY2LTk3YzAtMTMyNDA4OGIwMjE0OjU3MDE2 | 09/10/2023 09:00:00 | -23.565352, -46.65626 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTUxODBjNmItNTVhMi00MmQyLThhMjctMTkzNjU0N2IzODA1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/08/2024 06:34:20 | 2024-08-28T12:18:01.000Z | Realizado atendimento em duas pistas uma aquecida e uma fria Fria - realizada a troca de 2 (duas) lâmpadas e a colocação do cabo terra nas lâmpadas Aquecida - refeito elétrica pois o mesmo se encontrava carbonizado devido alto aquecimento e feito a colocação do cabo terra nas lâmpadas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a5180c6b-55a2-42d2-8a27-1936547b3805 | MANUTENÇÃO BANCADA AQUECIDA TROCAR RESISTENCIA E LAMPADAS QUEIMADAS AVALIAR SITUAÇÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO | 2024-08-27T22:45:27Z | 2024-08-27T22:45:22Z | FALSE | 27/08/2024 13:38:59 | 28/08/2024 09:18:01 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZTY2NmUxOTMtMGNjMS00MzViLTg5MzctYTk3MTIyYWYxYjE2OjU3MDE2 | 28/08/2024 07:30:00 | -22.745508, -45.096635 | -22.7493389, -45.102028 | -22.7505302, -45.1005267 | {'coords': {'latitude': -22.7505302, 'longitude': -45.1005267}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YTUxOTk4YzAtNDQ2Ny00YWI0LTk1N2MtZGIwOGRjZWRhN2E0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 16/10/2025 11:52:00 | 2025-10-16T16:36:37.000Z | orçamento maquina composteira 100kl Tensão 220v necessário substituir 2 Pás trocar de Pop-nuts/parafusos e amortecedor da porta de abastecimento limpeza preventiva substituir 2 kits mancal completo 1 maçaneta da porta de abastecimento necessário substituir o Relé que liga as resistência do óleo Pastru foi resolvido o problema da controladora fulgalgi esta com bloqueio e o cliente necessitava aumentar a temperatura foi realizado com sucesso orçamento porém necessário substituir a gaveta da portas da pastru quantidade: 4 medidas: 1.50cm X 61cm | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a51998c0-4467-4ab4-957c-db08dceda7a4 | ORÇAMENTO | 2025-10-16T14:14:18Z | 2025-10-16T12:24:29Z | FALSE | 16/10/2025 09:24:18 | 16/10/2025 13:36:37 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Y2NjZDRjMTgtOWYwOC00YjUwLWFiNzktOGU0NGNhZTQzMTg3OjU3MDE2 | 16/10/2025 15:00:00 | -23.571017, -46.681752 | -23.5712433, -46.6795633 | -23.5714701, -46.6817722 | {'coords': {'latitude': -23.5714701, 'longitude': -46.6817722}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YTUyNGJlZWUtNjAxMy00M2NlLTkwMzAtMGE3N2IzZjBiY2M0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Desmontagem evento Festa Junina - |  |  | TRUE | 01/07/2024 10:53:43 | 31/10/2024 14:04:18 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NWQ3OGQ4YTEtYzVhYi00ZTY4LWJkMzctY2ExOTBkYjJjYTg4OjU3MDE2 | 01/07/2024 10:00:00 | -23.58024, -46.692214 |  |  |  | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTUyOTBmYzAtNjA5NS00MTRjLWI3MGMtYmE4NGQ5YTI4MzkzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/01/2025 10:00:00 | 2025-01-29T18:00:00.000Z | Foi realizada a preventiva das composteiras Foi feito a limpeza reajuste da engrenagem esticada a corrente e passado graxa Nessa unidade Santander JK São duas composteiras Necessário substituir mancal e retentor das duas máquinas Necessário para a próxima visita substituir a dobradiça e trazer a ferramenta de popnut para substituir os pop nude | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a5290fc0-6095-414c-b70c-ba84d9a28393 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA SANTANDER |  |  | FALSE | 29/01/2025 08:41:57 | 10/02/2025 11:22:45 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NzhhMzE0MDMtOTQyMi00YTFmLWJhZmQtYTI3YTYwZjg3YTA1OjU3MDE2 | 29/01/2025 10:00:00 | -23.591146, -46.68934 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YTUyZDhhZWQtYjA5ZC00YzIzLWE4YjgtMjVkMTU5NjgxNGViOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/09/2025 11:45:53 | 2025-09-11T14:48:18.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a52d8aed-b09d-4c23-a8b8-25d1596814eb |  | 2025-09-11T14:34:23Z | 2025-09-05T18:26:09Z | FALSE | 05/09/2025 15:08:23 | 11/09/2025 11:48:18 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjQwMWVkMDUtMjkwNS00YjdmLWJmNDMtNzk1NjEwZTBjNjE5OjU3MDE2 | 05/09/2025 15:08:00 | 0, 0 | -23.6861235, -46.604787 | -23.6855801, -46.6043085 | {'coords': {'latitude': -23.6855801, 'longitude': -46.6043085}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTUyZDk3MWItNTRiZC00YWFkLWI0N2YtZGNmNzBhZjIyMDFiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2023 09:14:58 | 2023-08-29T13:44:29.000Z | passthu refrigerador com porta solta e interruptor sem acionamento. regulada porta e acionamento do ventilador ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a52d971b-54bd-4aad-b47f-dcf70af2201b |  | 2023-08-29T10:24:12Z | 2023-08-29T10:23:49Z | FALSE | 29/08/2023 07:21:33 | 29/08/2023 10:44:29 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MzZjZTBkOGUtZTIyNS00MmI5LWFhYzgtN2NiYzJiMTk1NDM2OjU3MDE2 | 29/08/2023 07:00:00 | -23.623699, -46.703368 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6253449, 'longitude': -46.7056062}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTUzYTI5ZTItNzA2OS00ZDFiLTgzYmUtYjMwZGVmYmJmMTkwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/11/2024 19:54:42 | 2024-11-26T22:58:53.000Z | necessário 10 botões de fritadeira liga e desliga | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a53a29e2-7069-4d1b-83be-b30defbbf190 | fritadeira do chicken estao com problema na tecla de parada do timer | 2024-11-26T10:29:33Z | 2024-11-26T10:27:23Z | FALSE | 21/11/2024 18:19:25 | 26/11/2024 19:58:53 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Y2FjZjliNDctYWQ5My00NTMxLTgyYTMtZWRlZDM4ZTkxODczOjU3MDE2 | 26/11/2024 10:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YTU0MzI1MDktMGIxZC00MDhmLTljZjgtN2EzMWExZjNhNDNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/02/2024 13:00:00 | 2024-02-02T17:00:00.000Z | IDENTIFICADO PROBLEMA NA RESISTÊNCIA. FEITO A TROCA DA RESISTÊNCIA NO DIA SEGUINTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a5432509-0b1d-408f-9cf8-7a31a1f3a43d | MANUTENÇÃO CORRETIVA RAMPA AQUECIDA DO PA 06 DISPARANDO QUADRO DE ENERGIA |  |  | FALSE | 16/02/2024 16:55:49 | 16/02/2024 16:58:39 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MzIyOTM5ZGUtYzdmZS00NjcxLWE4NGItZGQyMjUyMGYwODRhOjU3MDE2 | 01/02/2024 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YTU0NDlhNzUtYmQ0YS00ZDhkLTg3OTctZWIwNjIzYzRlZDUxOjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 29/09/2025 13:40:03 | 2025-09-29T17:08:12.000Z | Foi vedado as fretas do polidor com fita espuma para evitar perda de produto. Dado orientação a respeito de repor o produto, o mesmo nao tem o produto para reposição. Orientado a verificar com.a topema a compra do mesmo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a5449a75-bd4a-4d8d-8797-eb0623c4ed51 | Cliente informa que está vazando sabugo RETORNAR AMANHA COM SABUGO | 2025-09-26T22:00:17Z | 2025-09-26T22:00:10Z | FALSE | 25/09/2025 15:30:17 | 29/09/2025 18:42:27 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODE1YzlmZWQtMjYyMy00YTAxLTgyYjYtYTU2ZTBmZmFhZThjOjU3MDE2 | 30/09/2025 08:00:00 | -23.5138902, -46.7317316 | -23.5132415, -46.7315185 | -23.5140733, -46.7321467 | {'coords': {'latitude': -23.5140733, 'longitude': -46.7321467}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTU0NTBjYmUtZTIzYy00YjI0LWE0NmQtNTliY2JkYzFiMmQ3OjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 07/05/2025 08:00:00 | 2025-05-07T20:00:00.000Z | entregue o carrinho de filtragem , equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a5450cbe-e23c-4b24-a46d-59bcbdc1b2d7 |  |  |  | FALSE | 06/05/2025 17:23:11 | 16/05/2025 15:44:10 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NTNkNmE2ZWEtNDAxNS00MWJlLWJjZjktNmM2MzA5NDJkYzAxOjU3MDE2 | 07/05/2025 08:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YTU0OWY3ZDItN2Q3Yi00MDU4LTkxMDYtYjEyNzMwZDQwMGU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/02/2025 12:47:19 | 2025-02-28T15:53:37.000Z | Unidade condensadora 1/2 R404a Filtro universal 1/4 Capilar 0,42 ou 0,52 ( Verificar com a fábrica ou com Toninho se e melhor capilar ou válvula de expansão) Se for melhor válvula de expansão trocar o evaporador. Cliente quer mudar o equipamento de refrigerador para freezer.. foi trocado 4 mangueiras de dreno do evaporador, pois as mesmas já estavam ruim.. trocar 7 gaxetas base do liquidificador e o ralador de legumes levado para Topema para manutenção. todas as informações de melhorias dos refrigeradores foi passada para a nutricionista. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a549f7d2-7d7b-4058-9106-b12730d400e5 | 3° MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MÊS DE FEVEREIRO | 2025-02-28T15:47:13Z | 2025-02-28T15:47:10Z | FALSE | 28/02/2025 10:53:37 | 28/02/2025 12:53:37 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MTU1YTU4ODItMzNkOS00Njc1LTkyNzAtODVkZDA0ZTY5ZDJiOjU3MDE2 |  | -23.95028, -46.29135 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTU0YmU0NmYtODA2Yi00NTUxLTk2MDMtZmEyOWNjNGVkOGM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/08/2024 14:00:00 | 2024-08-28T18:50:00.000Z | TROCA BOTAO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a54be46f-806b-4551-9603-fa29cc4ed8c4 | RETORNO COM O BOTÃO E O PILOTO PARA TROCAR NO EQUIPAMENTO |  |  | FALSE | 27/08/2024 14:02:22 | 08/11/2024 22:10:44 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MzAzZjFjOGUtNGVjYS00OWE3LTg1MGItZDA1MWVjYTljYWFiOjU3MDE2 | 28/08/2024 14:00:00 | -23.49553, -46.634937 |  |  | {} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YTU0ZmZkODgtYWQzNC00MDNiLWEwMDMtZDE2YmQ4NjhjMzI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/12/2023 10:00:00 | 2023-12-15T14:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a54ffd88-ad34-403b-a003-d16bd868c328 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA VENTILADOR |  |  | FALSE | 18/12/2023 16:54:56 | 18/12/2023 17:07:11 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZGMzYWM3ODktZTkwZS00OTFkLTlkNzgtMjg4ZGEwYWM1MThiOjU3MDE2 | 15/12/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YTU1MDEzMWEtOGNiZC00MjE3LWFjMGEtYzhkMGI5OGU4NmQ3OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | cliente vai trazer a maquina a topema para otçamento |  |  | FALSE | 08/10/2025 17:26:35 | 08/10/2025 17:27:16 | MjA4NDI5OjU3MDE2 | OTRkZmU3YjYtNDc4OC00OWJlLTk2OWMtYmQ5Y2Q4ZWRiMTY3OjU3MDE2 |  | -23.7072965, -47.4245736 |  |  | {} | Agendada | Fabrica
YTU2MjY2NDctZTAwMi00MWVlLWFkNDgtY2QxZDA4NmRhYjI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/03/2024 15:00:00 | 2024-03-19T19:00:00.000Z | FEITO A TROCA DE DUAS RODINHAS DIANTEIRAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a5626647-e002-41ee-ad48-cd1d086dab25 | MANUTENÇÃO CORRETIVA CARRINHO DE TRANSPORTE |  |  | FALSE | 16/04/2024 17:49:16 | 16/04/2024 17:50:45 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZTg5YzljNjAtZmJmOC00YTIwLWFjMDAtZTUzNmVkNTEzYTJkOjU3MDE2 | 19/03/2024 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YTU2NTVkZGYtM2ExZi00OTJhLThkZTktNWY1YzI2ZmI1MTQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/08/2023 12:00:00 | 2023-08-29T19:00:00.000Z | FOI AVALIADO TODAS AS PARTES, POREM NÃO FOI SOLUCIONADO, TENDO QUE RETIRAR O MOTOR PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO. EQUIPAMENTO EM PROCESSO DE ANALISE PARA RESOLUÇÃO EM DEFINITIVO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a5655ddf-3a1f-492a-8de9-5f5c26fb5147 | SUQUEIRA DANDO CHOQUE |  |  | FALSE | 29/08/2023 14:16:30 | 30/08/2023 17:47:00 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MzNhNmM1OTAtMDRiMC00YjJjLWE0N2ItYWFiODRiYzEyZDZiOjU3MDE2 | 28/08/2023 12:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YTU3N2JlODMtMzcyZi00MzdmLTg0MWItMDNlODY1NWVkNDMwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 11:35:40 | 2025-10-02T16:13:07.000Z | Foi verificado que o registro estava duro e quebrou o manipulador. foi lubrificado os registros ,eliminado vazamento e trocado os manipuladores. regulado a chamar ficando funcionando ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a577be83-372f-437f-841b-03e8655ed430 | 11 99983-6767 Gui vazamento de gas | 2025-10-02T14:23:03Z | 2025-10-02T14:23:00Z | FALSE | 01/10/2025 09:10:51 | 02/10/2025 13:13:07 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OTEzYmEzYzMtYjRjNC00Y2M3LThjODktNzQ1MDc4MTFhOWNiOjU3MDE2 | 02/10/2025 11:00:00 | -23.531529, -46.684258 | -23.5315919, -46.6841158 | -23.5497667, -46.578795 | {'coords': {'latitude': -23.5497667, 'longitude': -46.578795}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTU5NDljNzEtNjkxOC00NzhjLThkMmEtOWJmM2FhMGE2ZWI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/11/2023 08:00:00 | 2023-11-20T14:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a5949c71-6918-478c-8d2a-9bf3aa0a6eb5 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPOSTEIRA |  |  | FALSE | 15/12/2023 18:00:57 | 15/12/2023 18:02:46 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | OWFjMDNjNWQtZDc4My00ODg0LWEyMDYtMjk0MjkzNmFmNjNmOjU3MDE2 | 20/11/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YTU5YjcxMmYtZGVlYi00ZGI1LWFhODAtZDI4OWMxNzk4MTNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/04/2024 16:04:24 | 2024-04-01T19:08:14.000Z | necessário na próxima visita trocar o motor está queimado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a59b712f-deeb-4db5-aa80-d289c179813e | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO SAINDO FUMAÇA | 2024-04-01T16:41:32Z | 2024-04-01T16:41:18Z | FALSE | 01/04/2024 13:38:46 | 01/04/2024 16:08:14 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NWJjNmQwNGYtMmFkNi00OWUxLThjYmYtOTI0Mjk3NWZkNmFmOjU3MDE2 | 01/04/2024 14:30:00 | -23.560851, -46.677677 | -23.6861875, -46.6048129 | -23.68624, -46.604815 | {'coords': {'latitude': -23.68624, 'longitude': -46.604815}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YTU5YmJkZDMtMDA1ZS00MTVkLThiYTYtNmNiNjAyZWQwNTFhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/08/2024 13:30:00 | 2024-08-16T17:30:00.000Z | FOI IDENTIFICADO QUE O CAPILAR E O FILTRO SECADOR ESTAVAM OBSTRUÍDOS. SERÁ NECESSÁRIO NOVA VISITA PARA TROCAR COMPONENTES E REALIZAR TESTE DE ESTANQUIDADE PARA APURAR ALGUM POSSÍVEL VAZAMENTO NA EVAPORADORA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a59bbdd3-005e-415d-8ba6-6cb602ed051a | REFRIGERADO COM ALTA TEMPERATURA E PAROU DE REFRIGERAR |  |  | FALSE | 19/08/2024 12:57:32 | 19/08/2024 13:06:26 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OWFjOWQ0YzktNzQ0Yi00YjI3LTgyODktMzM5YTFmNTUzMjI4OjU3MDE2 | 16/08/2024 13:30:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YTU5YzIxYmUtMDJiZC00ZTM0LTk0MjgtNjJiNmQ5ODBmYzVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 27/04/2024 07:00:00 | 2024-04-27T11:00:00.000Z |  |  | Conclusão de instalação + revisão equipamentos + instalação de termometros CHEGAR NO MÁXIMO ÀS 9H |  |  | TRUE | 26/04/2024 16:33:53 | 08/11/2024 14:43:05 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MmU2ZjIwN2MtOTcyMy00OTdjLTk3ZTYtM2NlY2ViOGFhNDRkOjU3MDE2 | 27/04/2024 06:00:00 | -22.745508, -45.096635 |  |  |  | Cancelada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YTU5YzM2YjktZTgxNC00OTYwLWE2NGQtNzI3Y2JlNmUwMmNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | pending |  |  |  |  | NRLO1Z0A0001 - P03964 (2016) |  |  | TRUE | 01/10/2024 10:50:07 | 31/10/2024 16:37:50 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjU1MDVmZTEtNTFhZS00OWZhLWI4NzctOWU1OGRiYzAwNWFlOjU3MDE2 |  | -14.94662, -55.788051 |  |  |  | Pendente | TERCEIRO
YTVhMWEzNDEtZDRjMS00ZjZmLTk2NmYtZjM2NTBjNDViNTNmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/07/2025 08:00:00 | 2025-07-18T15:00:00.000Z | Cliente informa que recebeu peças e equipamento ja esta funcionando. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a5a1a341-d4c1-4f6f-966f-f3650c45b53f |  |  |  | FALSE | 16/07/2025 18:34:32 | 29/09/2025 14:08:04 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | N2EyMGNkMDItZDY1MS00NDZhLTllZDUtOGY5MGZiM2ZiOTc0OjU3MDE2 | 18/07/2025 08:00:00 | -23.011996, -43.461621 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YTVhNTczMWMtMDBmYi00ZDdiLThiMjItMjBmNjhiYWI0MTQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 16:26:10 | 2025-10-13T19:27:12.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. acompanha 2 mão francesa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a5a5731c-00fb-4d7b-8b22-20f68bab4147 | Check-list | 2025-10-13T19:10:13Z | 2025-10-13T19:10:10Z | FALSE | 13/10/2025 16:10:00 | 13/10/2025 16:27:12 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDllMTI1MDctYWM1OC00ZWZiLWI3MmUtZDMxZjEzZDAyMmM2OjU3MDE2 | 13/10/2025 16:09:00 | -22.9839526, -43.2130894 | -23.6856949, -46.6043449 | -23.685695, -46.604345 | {'coords': {'latitude': -23.685695, 'longitude': -46.604345}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YTVhZWM3YmMtOTVkMC00M2YxLTg1MDctYTUzZGM4MDAxMTgzOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 02/09/2024 13:01:34 | 2024-09-02T17:42:15.000Z | Terra forma(TFK) máquina nao esquentava. foi substituído o sensor o mesmo não funcionava até ficar funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a5aec7bc-95d0-43f1-8507-a53dc8001183 | TFK REABERTURA PARA VISITA- EQUIPAMENTO ESTEVE PARA MANUNTENÇAO DENTRO DA FABRICA TOPEMA NO MOMENTO NAO ESTA AQUECENDO | 2024-09-02T10:16:44Z | 2024-09-02T10:16:20Z | FALSE | 28/08/2024 12:49:02 | 02/09/2024 14:42:15 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjcxOWU0ZmUtNzYxMi00OTY1LWJmOTctNzMwZmZmNjhjYTFlOjU3MDE2 | 02/09/2024 11:00:00 | -23.563384, -46.641637 |  | -23.563483, -46.641629 | {'coords': {'latitude': -23.563483, 'longitude': -46.641629}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YTViMDM2ZTAtODQxOS00M2YwLTgyN2QtYzc1YjM4OWE5ZDIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/09/2023 09:57:00 | 2023-09-12T13:27:00.000Z | Passar orçamento para troca de unidade condensadora modelo uc0035E/220V/ 134A, filtro secador danfos e porcas 1/4e shirard. obs fazer limpeza no sistema com R141B. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a5b036e0-8419-43f0-827d-c75b389a9d22 | Falar com Alessandra. |  |  | FALSE | 12/09/2023 07:40:23 | 03/10/2023 11:57:01 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MjU4OTExODEtY2Y0Ni00ZmE0LTlhZDQtOTRlMTljNGI2ZGY3OjU3MDE2 | 12/09/2023 08:00:00 | -23.554049, -46.255618 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTViMDY1NjMtOTJlNy00NGM1LThjMDctMTFhOTVjYTQ1M2U4OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 21/11/2024 08:16:41 | 2024-11-21T15:21:08.000Z | foi concluída a instalação dos equipamentos da cozinha junto com a câmera climatizada foi testado todos os equipamentos menos os equipamentos a gás quando for colocado o gás a cliente foi orientado a entrar em contato com teu primo para fazer a regulagem do gás. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a5b06563-92e7-44c5-8c07-11a95ca453e8 |  | 2024-11-21T11:16:31Z | 2024-11-21T11:13:54Z | FALSE | 19/11/2024 18:18:35 | 21/11/2024 12:21:08 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Y2VkNGJkODUtZGZmMC00MTgyLTg4MTMtYTliYTE5OGYzZjJjOjU3MDE2 | 21/11/2024 07:00:00 | -22.569381, -44.956415 | -22.575855, -44.9575491 | -22.7386411, -45.0881381 | {'coords': {'latitude': -22.7386411, 'longitude': -45.0881381}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YTVjMmQ4YTYtZWVjMi00Mjk3LTgxMjctYTE5NzNkNDhkNzkzOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 19/09/2024 17:41:05 | 31/10/2024 15:20:33 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YWMxZjJmZWEtODllYS00MDdhLThhNjEtN2E5YTQ1N2VkZjYzOjU3MDE2 | 23/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YTVjYjQwYWYtYWI1Mi00ZGNjLThmYTMtNDIxOThkYTRiY2I5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 02/10/2024 10:00:00 | 2024-10-02T13:10:00.000Z | Diagnóstico e reparo de diversos equipamentos, | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a5cb40af-ab52-4dcc-8fa3-42198da4bcb9 | Diagnóstico e reparo de diversos equipamentos, refrigeração, cocção e mobiliário e troca salamantra |  |  | FALSE | 02/10/2024 13:39:16 | 21/02/2025 16:31:47 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NGJmZTA3OTItZmUwYi00MTVkLThjODUtMjQ3ODVlNDZlYTU0OjU3MDE2 | 02/10/2024 03:30:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YTVkMTU2OTktYjlhOC00N2FjLTkyYzQtYTViYjY5ZjIzMDM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/08/2023 09:45:00 | 2023-08-21T14:23:00.000Z | foi regulado chama da chapa e verificar que como mostra a foto um ponto para 2 equipamento. dado orientação | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a5d15699-b9a8-47ac-92c4-a5bb69f23035 | Equipamento não funciona. |  |  | FALSE | 21/08/2023 08:03:44 | 28/08/2023 14:37:15 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDI5ZTkyYjgtYWYwYy00ZjJlLWI4YTEtOTdkNWNlODU4ODk5OjU3MDE2 | 21/08/2023 08:00:00 | -23.58749, -46.67261 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 12.8, 'altitude': 735, 'latitude': -23.5875054, 'longitude': -46.6725407, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTVkMjdkMzEtZjVlYy00M2ZhLWIzNmYtZTI2ZTA3Y2FlMWNiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/08/2025 12:50:08 | 2025-08-01T15:58:47.000Z | Equipamento 380V Trif transformado para 220V Trifásico liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a5d27d31-f5ec-43fa-b36f-e26e07cae1cb |  | 2025-08-01T11:37:11Z | 2025-08-01T11:37:07Z | FALSE | 01/08/2025 08:32:53 | 01/08/2025 13:00:04 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZDM1NDdjZjgtNTMwOC00NWVhLTk5N2QtZjI3NDgwMjI1ZDI0OjU3MDE2 | 01/08/2025 08:32:00 | -23.5448701, -46.63851630000001 | -23.685895, -46.604709 | -23.6859029, -46.6046842 | {'coords': {'latitude': -23.6859029, 'longitude': -46.6046842}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YTVlMDkxZTEtZjBkMi00ZDcxLTkyNDMtYzMyMjc4MzE3YWQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/11/2023 11:53:31 | 2023-11-16T21:17:17.000Z | foi realizado a limpeza da fritadeira nós queimadores foram retirardos o queimadores e feito limpeza nós buracos da cubas com bucha e panos e pincel está com muita gordura e fuligem e necessário alinhar com cliente pra realizar a limpeza e preventiva nos queimadores da fritadeira no período da noite equipamento funcionando normalmente porém falta fazer a limpeza | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a5e091e1-f0d2-4d71-9243-c32278317ad2 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA | 2023-11-16T13:03:16Z | 2023-11-16T13:03:14Z | FALSE | 16/11/2023 09:35:37 | 16/11/2023 18:17:17 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZThhYjJmYzItOTRjNy00NjJkLWFiZmQtNDViYTcyOTlmMWRlOjU3MDE2 | 16/11/2023 11:00:00 | -22.52727, -47.389057 | -22.5333944, -47.3862728 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YTVlMjUwNDAtYzlmZi00MDlhLTgxNmMtMmIyN2YyNmQ1YzdlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2025 07:57:38 | 2025-10-09T11:15:32.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a5e25040-c9ff-409a-816c-2b27f26d5c7e |  | 2025-10-09T10:56:28Z | 2025-09-25T11:04:24Z | FALSE | 25/09/2025 07:59:53 | 09/10/2025 08:15:32 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjUzNGU3Y2QtODBkZC00NDQyLTgyZWEtN2QwYzkxOGRlZTI1OjU3MDE2 | 25/09/2025 07:59:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6856117, -46.6043417 | -23.6855833, -46.6043917 | {'coords': {'latitude': -23.6855833, 'longitude': -46.6043917}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTVlMzQ4MGItN2NhNS00NzJiLThlMmMtMzJmMjA3ODJiNTJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação |  |  | TRUE | 20/12/2023 10:47:08 | 30/10/2024 15:20:58 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MjNkMGE0NWMtNTc0Yy00ZWM2LWI3MDEtMGFlOWQyZWI3NThkOjU3MDE2 | 20/12/2023 13:00:00 | -23.566735, -46.679231 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YTVmN2JhNzEtZGVkYy00OGMyLWJjMTUtM2YzMjNhYzM4MjIzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/07/2025 00:00:00 | 2025-07-14T03:00:00.000Z | Efetuada a visita técnica orçamento R$ 1600,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a5f7ba71-dedc-48c2-bc15-3f323ac38223 | A câmara fria fornecida e instalada no Armazém em Salobo-PA não está resfriando desde o dia 23/06/25, precisamos de uma visita o mais breve possível para sanarmos esse problema. CNPJ: 33.931.478/0001-94. Simone Silva PROGEN – Projeto Salobo III – Vale S.A Escritório 3 Alfa, Floresta Nacional Tapirapé Aquiri, S/N, CEP: 68.516-000 Marabá PA – Brasil ¦ Salobo Metais S.A Cel. (94) 9 8144-5442 agendado com cliente segunda feira E-mail: c0648992@vale.com | 2025-07-14T17:19:17Z | 2025-07-14T17:18:03Z | FALSE | 03/07/2025 18:18:03 | 08/08/2025 15:34:34 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | OGNmZTcwM2MtMmJjYi00NTgxLWJhYWEtNGU0MGNhMTNhNThkOjU3MDE2 |  | -5.339955, -49.097204 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YTYwMDVlMjItNTY3NC00ZmI4LTk5MGUtYzI0OTQ3MzA1MTYyOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 23/05/2025 00:00:00 | 2025-05-23T03:00:00.000Z | 23/05 trago a Topema o perfil | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a6005e22-5674-4fb8-990e-c24947305162 | 22/05 Tecnico irá trazer o perfil da porta , para produção da peça na Topema. 23/05 entregue o perfil na produçao para fazer a porta | 2025-05-26T12:30:23Z | 2025-05-26T11:44:44Z | FALSE | 22/05/2025 10:00:44 | 23/06/2025 10:46:54 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDRhYjNkN2YtOWZjMi00MDYxLTgxZGQtMjY0NWQ5ZDdkYWJmOjU3MDE2 | 23/05/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '7bbf5d10-bb98-4469-912b-c8097e86c158', 'origin': 'organization'}}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4102684}, 'location': {'id': 'b7dfac4f-7390-412c-a969-940f88149f4d'}, 'callbacks': ['warg'], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YTYwMzFjNjctODE3NS00ODRlLTkyODMtYjBjOThiZWQ2YmEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/05/2024 18:12:37 | 2024-05-28T21:18:41.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a6031c67-8175-484e-9283-b0c98bed6ba2 | MANUTENÇÃO ECO 100 | 2024-05-28T16:46:04Z | 2024-05-28T16:45:50Z | FALSE | 28/05/2024 13:32:29 | 28/05/2024 18:18:41 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzQ5MzdlNTktODJiZS00YzBiLWJjMjgtMTUzNDdjMWYyNzZlOjU3MDE2 |  | -21.23695, -50.439875 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTYwNDYzMzEtYzg1NC00MTM1LWFiZTAtZjhlNjM3ZWU4MzY5OjU3MDE2 | 60 | 4 | done | 30/07/2025 00:00:00 | 2025-07-30T03:00:00.000Z | Armário desmontado, necessário envio de nova porta para substituição, impossivel concertar. Substituida a resistência do degelo da mini câmara, porém, resistência não é a correta. Enviar nova resistência para finalizar o serviço | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a6046331-c854-4135-abe0-f8e637ee8369 | DESMONTAR O ARMARIO PARA LEVAR MANUNTENÇAO E FAZER MANUNTENÇAO DA MINI CAMARA ENVIADO A PEÇA PELO CORREIO PREVISAO QUINTA FEIRA 24/07 CHEGAR NA CASA DA SRA EVES agendando com cliente 30/07 quarta feira as 07:00hs |  | 2025-07-30T11:33:55Z | FALSE | 16/07/2025 12:45:10 | 13/08/2025 12:21:22 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | OGViMDI1ODMtZTkyMi00ODlhLTgwZTQtYzViYmMxNGY4ZjMzOjU3MDE2 | 30/07/2025 08:00:00 | -30.0311372, -51.1550376 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YTYxNjUzYjgtZTFlYi00YjRkLTkwMDItZGJlYzdjMjk1NzAxOjU3MDE2 | 180 | 3 | done | 11/10/2024 10:54:00 | 2024-10-11T17:01:00.000Z | foi trocado os fios e 4 contatores de 32A | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a61653b8-e1eb-4b4d-9002-dbec7c295701 | Retorno, trocar fiação e contatoras das duas fritadeiras |  |  | FALSE | 10/10/2024 14:05:02 | 20/11/2024 11:25:13 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MDY0NWRjNDQtYWU0OS00YzJlLWEwYzktNTQzNWI4YTQwMGE2OjU3MDE2 | 11/10/2024 09:30:00 | -23.56691, -46.695626 | -23.5669044, -46.6956412 | -23.5652335, -46.6996215 | {'coords': {'latitude': -23.5652335, 'longitude': -46.6996215}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YTYyMDllODMtOGY2OS00ZGRhLTk2MmEtOTc2ZjhmODA0NmM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/07/2023 12:48:45 | 2023-07-25T16:47:29.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a6209e83-8f69-4dda-962a-976f8f8046c4 |  | 2023-07-25T10:34:24Z | 2023-07-25T10:34:20Z | FALSE | 25/07/2023 07:34:00 | 25/07/2023 13:47:29 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NjQwYjc5YTMtNmU5OC00N2Y0LWFkMTgtZjhkNzZjZGE2YzRjOjU3MDE2 | 25/07/2023 08:00:00 | -23.265133, -47.280434 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 12.2, 'altitude': 614.1, 'latitude': -23.2636639, 'longitude': -47.2798535, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YTYyMjVlYmEtZGNhZC00ZjM1LWFkZTktNjI3ODE1NTYxZDU3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2025 15:06:07 | 2025-09-25T18:08:22.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a6225eba-dcad-4f35-ade9-627815561d57 | Check-list | 2025-09-25T14:07:14Z | 2025-09-25T14:07:01Z | FALSE | 25/09/2025 11:06:54 | 25/09/2025 16:28:09 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YmRmZTVhMjYtOGZiNC00Y2U4LTk1ZjUtYmE1ZjY5NDQwNzAxOjU3MDE2 | 25/09/2025 11:06:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6857707, -46.6046573 | -23.6857914, -46.6047 | {'coords': {'latitude': -23.6857914, 'longitude': -46.6047}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YTYyY2FiY2EtODdkYS00NzkxLTgyNDQtZWZkZDcyYmRiOGQ0OjU3MDE2 | 15 | 100 | scheduled |  |  |  |  | DESLOCAMENTO PARA INICIAR COMISSIONAMENTO E INSTALAÇÃO DE ECO |  |  | TRUE | 18/11/2024 11:36:41 | 28/11/2024 18:11:12 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZGQxNDVhYzMtZDlmOS00N2ZkLWI4ZGYtMjM5NjAxYzIwMGQyOjU3MDE2 | 26/11/2024 08:00:00 | -23.984133, -48.878357 |  |  |  | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YTYyZTY1NmYtYTQ3NS00NzY3LWI1ZWMtZDBhYTA4MTIzMWYwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 11:12:50 | 2025-08-15T16:08:58.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno, Sr.Diego ciente do envio. Acompanha 01 bandeja. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a62e656f-a475-4767-b5ec-d0aa081231f0 |  | 2025-08-15T14:07:53Z | 2025-08-14T15:13:53Z | FALSE | 14/08/2025 09:16:52 | 15/08/2025 13:08:58 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MDM5OTczMDMtYTkzOC00ZmNhLWJhMzktOWU0NDRlZTZmNWFiOjU3MDE2 | 14/08/2025 09:16:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.6858656, -46.6046998 | -23.6858314, -46.6046817 | {'coords': {'latitude': -23.6858314, 'longitude': -46.6046817}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YTYzMmUyOTgtY2Q1NC00NWUwLThmYWUtZjcxZTY2NTdjZGM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2023 11:22:30 | 2023-08-29T14:46:43.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a632e298-cd54-45e0-8fae-f71e6657cdc8 |  | 2023-08-29T12:23:51Z | 2023-08-29T12:23:48Z | FALSE | 29/08/2023 07:22:53 | 29/08/2023 11:46:43 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OTA3OWViZWItZmVjYi00MWFkLWJkMzItZjRlYzhmNmIyNmUxOjU3MDE2 | 29/08/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YTYzNDlkZjAtNjY4Zi00MDg3LWJjMTEtZDMzNDczMDUyNDgyOjU3MDE2 | 180 | 6 | done | 28/04/2025 15:57:18 | 2025-04-28T18:59:14.000Z | realizado a troca das residências e instalado a boca que estava faltando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a6349df0-668f-4087-bc11-d33473052482 | 28/04/2025 - Agendado para hoje o atendimento | 2025-04-28T16:16:25Z | 2025-04-28T16:12:59Z | FALSE | 03/04/2025 08:51:15 | 28/04/2025 15:59:14 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTdmZjY4ZDItZWVkMi00OTQzLTg5YzAtZWZlZTQ3ZWQ3MjAzOjU3MDE2 | 28/04/2025 14:00:00 | -23.54939, -46.636582 | -23.5493283, -46.6365384 | -23.5493712, -46.6365524 | {'coords': {'latitude': -23.5493712, 'longitude': -46.6365524}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YTYzY2NjYjEtYzc3Mi00ZWU2LTgyZDItNDlhMDlmNDNmN2ZmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2023 08:00:00 | 2023-10-03T22:00:00.000Z | FEITO RETROFIT | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a63cccb1-c772-4ee6-82d2-49a09f43f7ff | MANUTENÇÃO FOGÃO 4 BOCAS |  |  | FALSE | 09/10/2023 10:05:16 | 09/10/2023 10:08:50 | {} | ZDFhOWJiNWUtMzJiNS00ZGM1LTk3YzctNzA3YTJiZjI1MzkxOjU3MDE2 |  | -23.621575, -46.70159 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
YTY0OWE1YjctYjk3Yy00ZDI2LWI1ZDAtOTdkZjVkNzdjYTg2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 22/07/2024 16:12:57 | 22/07/2024 19:59:15 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjAwNTk2OTItNjdiNy00OThjLWI1YWQtZWFlYTdjZTczZDljOjU3MDE2 | 22/07/2024 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Agendada | HYDRO
YTY1ODQwMTUtY2QyOS00NzExLThiYmYtZjE5NzA2NzgyOTczOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/12/2023 09:00:00 | 2023-12-07T16:00:00.000Z | FOI REALIZADO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA PARTE INTERNA DA MAQUINA E REALIZADO REAPERTO DOS PARAFUSOS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a6584015-cd29-4711-8bbf-f19706782973 |  |  |  | FALSE | 07/12/2023 09:00:10 | 07/12/2023 09:03:29 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NjNiZDQ4NzQtMTViMy00MGUzLTllMDYtMzEwMzkwZDBhNTgxOjU3MDE2 | 07/12/2023 09:00:00 | -23.589406, -46.679766 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YTY1YTI3NzUtNWYyOC00NDA0LWI4ZTktYTBkZmY3YWU5NmJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 30/01/2025 08:26:52 | 30/01/2025 08:26:52 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTY1NDIyZWEtZmU5NS00MzRiLWEyNWYtYzdjMzE3NDFlYTM3OjU3MDE2 | 30/01/2025 14:00:00 | -23.567908, -46.679659 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
YTY1ZjU2ODgtZjczNS00YWZkLTk1MGEtNmI2MmMzOTYzYTJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 11:46:28 | 2025-10-13T14:51:11.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a65f5688-f735-4afd-950a-6b62c3963a2d |  | 2025-10-13T14:36:23Z | 2025-10-13T14:27:17Z | FALSE | 13/10/2025 11:21:37 | 13/10/2025 11:51:11 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjVhZDFlMWMtMjM3Ni00ZmMxLWJkM2QtMWI1MzViMjE1Nzg5OjU3MDE2 | 13/10/2025 11:21:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.68553, -46.6044333 | -23.6855767, -46.60448 | {'coords': {'latitude': -23.6855767, 'longitude': -46.60448}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTY2ZDc2ZTctODkwMS00NTBlLTg0NDgtMjgxN2E4MzE2MTE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/08/2023 10:32:00 | 2023-08-24T14:03:00.000Z | feito a validação do equipamento ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a66d76e7-8901-450e-8448-2817a8316114 |  |  |  | FALSE | 23/08/2023 16:09:12 | 01/09/2023 13:46:38 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | N2RlMDU3ODQtOTU3Mi00ZmY0LWE5ZDYtYzFhYTBhOWU1ZDQ2OjU3MDE2 | 24/08/2023 07:00:00 | -23.652824, -46.714351 |  |  | {'coords': {'speed': 19.73, 'heading': 18, 'accuracy': 1.5, 'altitude': 730.2, 'latitude': -23.6428961, 'longitude': -46.7250535, 'speed_accuracy': 0.9, 'heading_accuracy': 1.5, 'altitude_accuracy': 3.9}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YTY3NDkxNzUtMjIzMy00Yjk0LWI1YjYtMDA0MDBkZjA2N2MwOjU3MDE2 | 120 | 0 | done | 02/05/2025 08:00:00 | 2025-05-02T13:00:00.000Z | trocado fluido de refrigerante e verificaçao no sistema de refrigeraçao 65km ida e volta e 220,00 carga de gas atendimento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a6749175-2233-4b94-b5b6-00400df067c0 | 29/04 direcionado : , tecnico Everson de Campina Grande irá fazer orçamento : 21 98285-0598 (contato do tecnico) |  |  | FALSE | 29/04/2025 11:27:14 | 02/10/2025 11:28:48 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NzYyNDM3NTYtZTI0OS00ZDY5LWJjOTktZWYyYWIyNjkyOGNiOjU3MDE2 | 29/04/2025 14:00:00 | -7.213452699999999, -35.8849839 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YTY3N2Q3MzYtZmQ3ZS00ZGFhLTg5YzgtNWFhZTdlNDNjYzgzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/08/2023 14:20:00 | 2023-08-14T19:47:00.000Z | troca da resistência. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a677d736-fd7e-4daa-89c8-5aae7e43cc83 | Caiu a chave com barulho de estouro no equipamento, a manutenção ligou, o aparelho trabalhou mais 1h30min e apresentou um super aquecimento na resistência não tendo controle de temperatura, aquecendo a mesma a ponto de incêndio devido a gordura da costela, o mesmo foi desligado no cabo de energia (relato do cliente). |  |  | FALSE | 11/08/2023 11:00:52 | 28/08/2023 09:17:29 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YzViMWQzMGItZmJmMC00ZDUxLThjM2EtYjY4ZTZlMWI1MWRlOjU3MDE2 | 14/08/2023 09:00:00 | -23.564819, -46.669276 |  |  | {'coords': {'speed': 0.42, 'heading': 70.34, 'accuracy': 4.5, 'altitude': 814.7, 'latitude': -23.5579972, 'longitude': -46.6631488, 'speed_accuracy': 2.3, 'heading_accuracy': 64.4, 'altitude_accuracy': 9.8}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YTY3YmZkMDktZTM5MS00OGNhLTk1OWUtODhjNDQ5YjM5YjBiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 07:26:52 | 2025-08-18T10:30:39.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a67bfd09-e391-48ca-959e-88c449b39b0b |  | 2025-08-15T18:50:51Z | 2025-08-15T11:53:32Z | FALSE | 15/08/2025 08:46:50 | 18/08/2025 09:10:12 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2ZhZWVlNDctZDk3NC00YTZlLTk2OTUtYmZlMGYzOWY1ZGE4OjU3MDE2 | 15/08/2025 08:46:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6856642, -46.6044693 | -23.6858292, -46.6043258 | {'coords': {'latitude': -23.6858292, 'longitude': -46.6043258}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTY4ZDY5YjktNGZhMC00YWQwLTkyYzktMDFlZWExM2Q1YzBiOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | doente |  |  | FALSE | 14/10/2024 08:53:42 | 14/10/2024 08:53:42 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YTI1NzYxMWYtMzQyZi00NzNjLWFmMDgtNmFkMDI3MWE3NjQ5OjU3MDE2 | 14/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YTY5MDQ1ZTMtNTI2NS00MDIyLWI2Y2UtMDZlOTNmMTNkMTUyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2023 15:46:57 | 2023-09-19T19:29:52.000Z | feito análise da chamas ♨️ e verificado os frizzer horizontais. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a69045e3-5265-4022-b6ce-06e93f13d152 |  | 2023-09-19T18:46:52Z | 2023-09-19T18:39:30Z | FALSE | 19/09/2023 14:59:59 | 19/09/2023 16:29:52 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YmNiMzVkOWMtMTgyYi00MDZjLTgzZDMtNzc4MGY3MTUxYjc2OjU3MDE2 | 19/09/2023 15:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'speed': 4.01, 'heading': 264.63, 'accuracy': 2.4, 'altitude': 727.5, 'latitude': -23.5866683, 'longitude': -46.6906444, 'speed_accuracy': 0.8, 'heading_accuracy': 6.1, 'altitude_accuracy': 4.4}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YTY5MDgxNTEtZWFjMi00YWI1LThhOTYtMWVhYzkxNTExZGUyOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 17/01/2025 10:15:00 | 2025-01-17T14:15:00.000Z | trocado placa e fonte | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a6908151-eac2-4ab5-8a96-1eac91511de2 | trocado placa e fonte |  |  | FALSE | 16/01/2025 17:26:27 | 10/02/2025 19:45:49 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Njg2NzJjMjEtY2QyMC00ZWU2LTk0NzAtMzViMWVjZDU3ODM5OjU3MDE2 | 17/01/2025 10:15:00 | -23.711448, -46.543624 |  |  | {} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YTY5NWFlMmEtYjk2My00NDY4LThjM2QtYjMzMDRhZGZjODgxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/09/2025 08:00:00 | 2025-09-12T18:00:00.000Z | Entregue equipamento, enviado sabugo, o mesmo irá fazer o teste. Hubio +55 14 98186-5068 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a695ae2a-b963-4468-8c3d-b3304adfc881 | Solicitado a troca do equipamento, realizado a pasta de troca. |  |  | FALSE | 24/07/2025 18:12:39 | 15/09/2025 11:28:12 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NDczMmRkZjYtYzY2Ni00ZjYwLThjNDYtMzQxYjRlMGEyZjMzOjU3MDE2 | 24/07/2025 08:00:00 | -21.6701677, -49.7485459 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YTZhNDk5ZjQtZTY5Ni00YjMxLTg4YmEtMzcxYWFhYzU3MWU1OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 12/06/2025 00:00:00 | 2025-06-12T03:00:00.000Z | Entregue ao cliente a peça faltante | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a6a499f4-e696-4b31-88ba-371aaac571e5 | levar a peça ao cliente | 2025-06-12T15:30:29Z | 2025-06-12T15:30:12Z | FALSE | 02/06/2025 18:20:13 | 23/06/2025 18:03:37 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | Y2JjZjE2MWMtNGJhZS00ODc5LWI5YzctMmRkNWM4ZjAyMGY4OjU3MDE2 | 12/06/2025 08:00:00 | -23.5768326, -46.6414397 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTZhOGIyOTItMWI0ZS00YTY4LWIzOGYtYWJiNzI1NWM0YTY1OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-10-06T13:18:34Z | FALSE | 06/10/2025 08:12:27 | 17/10/2025 07:35:20 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmU1NzU2NmQtNmFhYi00NmJkLTg3NjYtMzExYTg3ZTU1ZjMwOjU3MDE2 | 17/10/2025 07:32:00 | -27.665871, -48.484081 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
YTZhYmMzMTktNTI2OS00ODU2LWEyZmYtNWI1M2QxYjAwY2IxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/08/2025 15:28:40 | 2025-08-12T18:29:45.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a6abc319-5269-4856-a2ff-5b53d1b00cb1 |  | 2025-08-12T17:34:54Z | 2025-08-12T17:30:44Z | FALSE | 12/08/2025 14:29:35 | 12/08/2025 15:29:45 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2MzMjY3MTQtZmQyYi00NWQ5LThjY2EtMzI0NTRlM2VhOWJmOjU3MDE2 | 12/08/2025 14:29:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856233, -46.6042651 | -23.6856574, -46.6047691 | {'coords': {'latitude': -23.6856574, 'longitude': -46.6047691}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTZhZjg2ODEtMDJjNC00NmRiLWEwYTgtMmQ3YWVhN2Y3OWNjOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 15/08/2024 12:25:52 | 31/10/2024 16:58:32 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZDk2MjEwZDQtZGU0ZS00YjdlLWJkMmMtMmI5OWY0NTRlYzk3OjU3MDE2 | 22/08/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YTZiYjgwOWItNmY0ZC00NzY2LWJiY2MtOTFjNGJiZDIzOGE5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/09/2023 08:00:00 | 2023-09-29T13:00:00.000Z | REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a6bb809b-6f4d-4766-bbcc-91c4bbd238a9 | MANUTENÇÃO VITRINE REFRIGERADA |  |  | FALSE | 04/10/2023 16:49:18 | 08/10/2023 18:17:49 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OWRhZDJlMmItZmQyZS00YWY2LWE3YzctMmNjM2NlODNjNzFlOjU3MDE2 | 29/09/2023 08:00:00 | -25.434311, -49.350919 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YTZiYzAzM2YtOTViNy00OGM5LWE2OGYtM2E2YTcwY2JkMmU0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/01/2024 10:31:30 | 2024-01-31T14:50:17.000Z | Conforme a orientação, foi colocado uma contatora de 32A no quadro elétrico da câmara fria de congelados.. o mesmo foi ligado e está funcionando. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a6bc033f-95b7-48c9-a68f-3a6a70cbd2e4 | TROCAR CONTATORA DA CAMARA POR UMA DE 32A | 2024-01-31T13:28:26Z | 2024-01-31T13:28:24Z | FALSE | 31/01/2024 09:42:07 | 31/01/2024 11:50:17 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZjZiMDBhYzMtODdhZC00OTdhLWEzZTktNTU5MjllMTNlMDM1OjU3MDE2 | 31/01/2024 11:00:00 | -23.611335, -46.698026 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTZjNWE3YjQtNmQzMS00YmYwLWIyMDgtMjQ4YzdlMWI3MGJlOjU3MDE2 | 360 | 100 | pending | [7 empty] | TRUE | 02/10/2024 13:58:47 | 01/04/2025 20:32:34 | {} | NTFiOTc1MzgtODAxMy00OWI1LWE5YjMtYjRhNWViZjM5ZTAwOjU3MDE2 |  | -23.448484, -46.492658 |  |  |  | Pendente | Não encontrado
YTZjZTRjYWYtODljMC00OTU3LTk1YTYtZDhiZTc4YzBkNzdlOjU3MDE2 | 75 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 23/08/2024 12:59:53 | 31/10/2024 14:32:22 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZGNmMjc3ZDYtOGZmOS00ODMxLTkyNjItM2ZiYTA1NGI1MzZhOjU3MDE2 | 23/08/2024 08:00:00 | -23.595711, -46.665552 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
YTZjZWM5YjItNDE1My00MDcwLWIwOWItNGRiNDY3N2MyNDIxOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 21/10/2024 10:09:00 | 2024-10-21T15:16:00.000Z | foi verificado refrigerador com pista fria e o mesmo estava com o controlador queimado devido a farinha no mesmo dando um curto e parando de funcionar. foi trocado o controlador e a tecla margirus voltando a funcionar e a atingir a temperatura. OBS dado orientações a respeito de tomar cuidado para não ocorrer novamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a6cec9b2-4153-4070-b09b-4db4677c2421 | verificar o curto e filmar se foi problema de jogar agua |  |  | FALSE | 18/10/2024 10:51:42 | 20/11/2024 13:34:55 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZjRiOTJiNDktY2I2OC00MDk1LTlkYmItM2NhNTc4MTQzMjIxOjU3MDE2 | 21/10/2024 08:15:00 | -23.518382, -46.616975 | -23.6292471, -46.6307023 | -23.5180997, -46.6184503 | {'coords': {'latitude': -23.5180997, 'longitude': -46.6184503}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTZkY2M1ZjQtOTRmMC00NDBhLWJhY2YtNTBlNWZhMGRlZTRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/08/2023 19:00:00 | 2023-08-12T06:03:00.000Z | trocada pistas frias que foram fábricadas novas e fixado microventilador nas portas dos balcões de acordo com a engenharia. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a6dcc5f4-94f0-440a-bacf-50e5fa0dee4f |  |  |  | FALSE | 10/08/2023 10:32:17 | 31/03/2025 15:31:24 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MWRjYWRlYzMtZmMxMy00ZThkLWJhYmYtNzRiOTQwNTFiZWI5OjU3MDE2 | 11/08/2023 01:00:00 | -23.621575, -46.70159 |  |  | {} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTZlMjJjMzQtNjU2NS00YzIwLWIyOTQtMjllYmI4YTM2NGE2OjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 08/11/2024 08:02:00 | 2024-11-08T11:05:00.000Z | [5 empty] | FALSE | 01/11/2024 16:48:06 | 07/11/2024 11:53:49 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YzMzN2RkZDUtNmZiYy00NjZiLThiYTEtMTExNTlkYjJkY2JlOjU3MDE2 | 08/11/2024 07:00:00 | -23.52234, -46.704791 |  |  | {} | Reportada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YTZmNmNlMTItYTVmMS00MzA4LWIxZDQtMTZlYzg1ZDVhZWJhOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | FOLGA PÓS NOTURNO | 2024-11-22T19:05:25Z | 2024-11-22T06:49:52Z | FALSE | 14/11/2024 18:56:09 | 22/11/2024 16:05:25 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTFmOWU4ZjgtZGIyOC00NzQ3LWFiYzUtM2YwNjgyYzYyMzk4OjU3MDE2 | 22/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTZmOTRkODQtOThjNS00YTY4LWE4YzQtMzdkM2ZkYjdmZmQzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/07/2025 15:28:48 | 2025-07-24T18:36:39.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a6f94d84-98c5-4a68-a8c4-37d3fdb7ffd3 |  | 2025-07-24T14:47:24Z | 2025-07-24T12:19:39Z | FALSE | 24/07/2025 08:19:05 | 24/07/2025 15:51:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjExNTdhNjgtZDJmMC00MWUyLTk5MzItYTI0ZjE1NDBlMDJiOjU3MDE2 | 24/07/2025 08:18:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6853927, -46.604393 | -23.6856967, -46.6044117 | {'coords': {'latitude': -23.6856967, 'longitude': -46.6044117}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTcwZDlkN2UtOTk1OS00ZTYyLWE3YjItNjdjYzZlMTdmMWM2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/06/2024 10:30:00 | 2024-06-17T15:00:00.000Z | APÓS DESEMBALAR O EQUIPAMENTO, FOI FEITO TODA A ANALISE PRIMARIA, VENDO QUE ESTAVA TUDO EM ORDEM, FOI ENERGIZADO A MÁQUINA. APÓS ENERGIZADA, FOI PASSADO TODO TREINAMENTO AOS OPERADORES E COMEÇAMOS O TRABALHO. FOI DEIXADO O EQUIPAMENTO EM BOM FUNCIONAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a70d9d7e-9959-4e62-a7b2-67cc6e17f1c6 | MAQUINA COM MAL FUNCIONAMENTO |  |  | FALSE | 09/10/2024 13:34:00 | 11/10/2024 11:45:26 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YmU3ZDdhYTItNmNiZi00OTJlLWFmMGItYzMyNjIwMjQ2ZDIxOjU3MDE2 | 17/06/2024 10:30:00 | -25.823482, -48.53689 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YTcwZTQ0N2YtMjliNS00NjE5LWFhZWMtMGRmNWVlYTQ3YmIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/05/2024 16:04:00 | 2024-05-15T19:05:00.000Z | foi trocado o suporte do evaporador antigo pelo suporte novo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a70e447f-29b5-4619-aaec-0df5eea47bb3 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR REFRIGERADOR FAZENDO BARULHO |  |  | TRUE | 15/05/2024 12:24:00 | 31/10/2024 16:59:56 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NTBmY2QxOTAtOGQzZS00N2U4LTkwNWQtYjZjMGU2OGQ0MWQ1OjU3MDE2 | 15/05/2024 14:30:00 | -23.542291, -46.654419 | -23.5422549, -46.6544787 | -23.5423452, -46.6545619 | {'coords': {'latitude': -23.5423452, 'longitude': -46.6545619}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YTcwZmU2ZGQtNGM2OS00ZWNkLWEwZTktZDllNWU4ODZhZTdmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 07:23:31 | 2025-08-25T10:24:42.000Z | feito troca de equipamento antigo para atualizado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a70fe6dd-4c69-4ecd-a0e9-d9e5e886ae7f |  | 2025-08-22T13:19:08Z | 2025-08-22T13:19:03Z | FALSE | 21/08/2025 17:53:38 | 25/08/2025 07:24:42 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZmEwODcxNjktZDY2NS00MDVmLWIyMjgtYjcwMjk5YzMyNWY0OjU3MDE2 | 22/08/2025 08:00:00 | -23.4885062, -46.5471644 | -23.68615, -46.6043 | -23.6861433, -46.60433 | {'coords': {'latitude': -23.6861433, 'longitude': -46.60433}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YTcxNmFlNzItZTQyNS00ODljLTkxMTktYzc1ZjI2OTk3OWY0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/09/2025 08:00:00 | 2025-09-01T15:00:00.000Z | Fritadeiras elétricos não estava funcionando foi verificado e provavelmente escorreu água no quadro elétrico, após ligar funcionou normalmente. Pistas fria disjuntor desarmado, foi rearmado. Troca de fonte do forno combinado topema, após a troca o mesmo voltou a funcionar. Troca de lâmpada pista aquecida ok Plug e tomada da área de confeitaria com mau contato, necessário a troca do plug do fogão de indução Realizada a troca da válvula do acionador de joelho ficou funcionando sem vazamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a716ae72-e425-489c-9119-c75f269979f4 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 1° SEMANA DE SETEMBRO NO COPA |  |  | FALSE | 04/09/2025 11:07:25 | 04/09/2025 11:08:47 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NjcyZmI5ZDAtYjAzNy00ZDU0LTk1YjgtZTdlMGM0MDUzOTgwOjU3MDE2 | 01/09/2025 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YTcxOTcyMzItOTFhZS00MzM3LWJiMDctZjQ5NDBjMzA1OWQ0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 09:35:48 | 2025-09-10T14:21:53.000Z | Foi trocado o registro que estava danificado e eliminado vazamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a7197232-91ae-4337-bb07-f4940c3059d4 | vazamento de agua no registro | 2025-09-09T21:54:35Z | 2025-09-09T21:54:09Z | FALSE | 09/09/2025 18:12:57 | 10/09/2025 11:21:53 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjcyMTE3ZmQtM2RhMi00M2JhLWI3YTMtZjk4YmE4MzExZjZkOjU3MDE2 | 10/09/2025 10:00:00 | -23.629682, -46.667755 | -23.6257536, -46.6604653 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTcxOWZhNTctNzdmMC00MjYwLWI4ZmQtMjc3MjJkNWU5ZmI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/12/2023 09:00:00 | 2023-12-19T13:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a719fa57-77f0-4260-b8fd-27722d5e9fb7 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FATIADORA DE FRIOS |  |  | FALSE | 12/01/2024 14:38:55 | 12/01/2024 14:40:17 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NGVhZDQ3MzQtN2Q2Mi00NzE4LWI3MDEtOTY2MDFjYTMzYjk5OjU3MDE2 | 19/12/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YTcxYzRlYTMtMWJlOS00ZGJhLTlkNDktMWVmMDJiYmM4NDRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/03/2024 15:46:32 | 2024-03-01T18:47:07.000Z | acompanhando o David | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a71c4ea3-1be9-4dba-9d49-1ef02bbc844d | Instalação 5 camaras | 2024-03-01T18:46:17Z | 2024-03-01T18:46:14Z | FALSE | 01/03/2024 11:16:02 | 01/03/2024 15:47:07 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MWY1N2M0YWQtZmFhZi00ZmQ4LTk5MzktZTdkMTAxN2UyOTJmOjU3MDE2 | 01/03/2024 11:15:00 | -22.596962, -44.979669 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YTcyMzc5ODItYzNjZi00MjA3LWEwZmItMjE0MGNiYmUwNDM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2023 10:36:00 | 2023-10-03T15:31:00.000Z | E necessário trocar resistência de degelo antiga,controladora digital B538124 , tecla e chicote elétrico passar orçamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a7237982-c3cf-4207-a0fb-2140cbbe0438 | MANUTENÇÃO FREEZER |  |  | FALSE | 03/10/2023 08:19:17 | 02/11/2023 11:08:25 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTBjNzU3YTMtY2VlOC00NmQ4LThjNzMtZGNhZTI2MTNhNThkOjU3MDE2 | 03/10/2023 11:00:00 | -23.306375, -45.962282 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.3059421, 'longitude': -45.9624511}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTczOTY5OTMtZGZlNy00ZjBmLWE5OTctZTdlNGRkNjZmOWJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2023 15:05:00 | 2023-10-16T21:33:00.000Z | foi ajustado o bico injetor da chapa e foi ajustado o bulbo do termostato da fritadeira. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a7396993-dfe7-4f0f-a997-e7e4dd66f9ba | MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  | 2023-10-18T13:42:03Z | FALSE | 16/10/2023 08:21:44 | 18/10/2023 10:42:03 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZWI3OTBhZDAtYjY5NC00MTc4LWI1MDAtNWE3ODhlZTIyOTA5OjU3MDE2 | 16/10/2023 15:00:00 | -22.230854, -49.924879 | -22.2310365, -49.9245456 | -22.227298, -49.9345364 | {'coords': {'latitude': -22.227298, 'longitude': -49.9345364}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YTc0NjY2ZTktZDhjOC00ZjI5LWE4M2UtODQzMzY0MmYyNzJjOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 26/08/2024 11:06:00 | 2024-08-26T20:31:00.000Z | foi trocado dois mancais com rolamento trocado o eixo trocado as pás trocada a coroa trocado a corrente da máquina de composteira do colégio Santa Cruz foi feito teste equipamento está em funcionamento foi alinhado e ajustado a corrente está funcionando corretamente. foi trocado também os dois botões de emergência das duas máquinas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a74666e9-d8c8-4f29-a83e-8433642f272c |  |  | 2024-09-17T00:26:40Z | FALSE | 23/08/2024 16:26:25 | 16/09/2024 21:26:40 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MGU2NGE1M2YtYWQ2Yi00ZTY0LTk1ZDEtMWM1MjI3Y2M4NDdhOjU3MDE2 | 26/08/2024 08:00:00 | -23.550442, -46.717166 | -23.6078709, -46.6778176 | -23.6300509, -46.6335197 | {'coords': {'latitude': -23.6300509, 'longitude': -46.6335197}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YTc0ODg2YmYtNjU2MC00MGE2LWE3MmYtZGMxNGU5NDVjZTZlOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Revisão camara CONGELADO |  |  | TRUE | 22/12/2023 08:37:52 | 25/01/2024 11:31:12 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzJmNDJlMzgtNDQwZC00N2MyLTkzMmMtODVjMjlhOTc5NGMxOjU3MDE2 | 22/12/2023 09:00:00 | -23.534577, -46.633955 |  |  |  | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YTc0ZjRlZjgtOTA1Yi00MDIzLWJlZDAtMzZkZWNkMmY5MzFiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/08/2024 09:59:41 | 2024-08-09T13:28:09.000Z | porta estava sem parafuso de fixação. foi colocado parafuso com porca e arruela e porta está operando normalmente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a74f4ef8-905b-4023-bed0-36decd2f931b | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR 4 PORTAS UMA DAS PORTAS SOLTOU | 2024-08-09T11:41:13Z | 2024-08-09T11:40:46Z | FALSE | 09/08/2024 08:39:09 | 09/08/2024 10:28:09 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NDNmNmViODctZjExNy00M2VmLWFkN2MtMDNlNGQwOGJlMDU5OjU3MDE2 | 09/08/2024 11:00:00 | -23.554217, -46.492874 | -23.5541808, -46.4933994 | -23.5542177, -46.4934636 | {'coords': {'latitude': -23.5542177, 'longitude': -46.4934636}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YTc2NjdhMzUtOWMzZC00ZWE3LTk5ZDctMDMzZTBmOTBlZTc5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/08/2023 10:00:00 | 2023-08-03T16:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a7667a35-9c3d-4ea7-99d7-033e0f90ee79 | RUIDO CONSTANTE |  |  | FALSE | 03/08/2023 08:02:45 | 03/08/2023 15:27:25 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OWE1Y2E3ODYtMzkyZC00NTVmLWJhMmQtZWQ1ODU4YWMzMjMxOjU3MDE2 | 03/08/2023 08:30:00 | -23.58749, -46.67261 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YTc2OWExYTItYjQ2NC00ZTM0LWJkZjctNTMwNTA5ZThiMmIxOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 02/06/2025 10:08:38 | 2025-06-02T16:12:21.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a769a1a2-b464-4e34-bdf7-530509e8b2b1 |  | 2025-06-02T13:06:59Z | 2025-06-02T13:06:37Z | FALSE | 30/05/2025 11:50:42 | 02/06/2025 13:12:21 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NWFlYzY4ZTQtYWMwYS00MzJmLTg1MDMtZTdmZTg3YWE4ZWU3OjU3MDE2 | 02/06/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTc2OWUxNjAtM2VhZC00NzY3LTg1ODktMmQyODc2OGZiZmExOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/12/2023 12:25:27 | 2023-12-15T16:08:08.000Z | trocada resistência do banho Maria feito teste ficando ok. foi dada orientação sobre verificar o nível da água para não queimar novamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a769e160-3ead-4767-8589-2d28768fbfa1 | TROCA DE RESISTÊNCIA BANHO MARIA | 2023-12-15T14:29:42Z | 2023-12-15T12:20:51Z | FALSE | 15/12/2023 09:03:47 | 15/12/2023 13:08:08 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MzM5MGVhNzktNjFmYS00ZDdiLTg0NDUtYzViYjRiNjBkZDZiOjU3MDE2 | 15/12/2023 13:00:00 | -23.563617, -46.68862 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTc2YmQzOTUtNmVjYS00ZDU2LThiYzEtOGY4NmEyYzY0M2YxOjU3MDE2 | 120 | 2 | done | 11/09/2025 10:55:33 | 2025-09-11T14:11:42.000Z | Foi feito o teste das reguas as mesmas ficaram ok. porem não foi instalada devido ao refrigerador estar lotado de alimentos. OBS entregue as réguas para a Naiara do escritório. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a76bd395-6eca-4d56-8bc1-8f86a2c643f1 | levar as divisorias -refeitas | 2025-09-10T21:05:55Z | 2025-09-03T23:42:23Z | FALSE | 29/08/2025 15:53:41 | 11/09/2025 11:11:42 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTQ5MGEyNmQtZjI4OC00ZTRmLWE4NTQtZDVhOTI1MWU2Yzk2OjU3MDE2 | 11/09/2025 09:00:00 | -23.576909, -46.688083 | -23.5779706, -46.6883884 | -23.5774567, -46.6892533 | {'coords': {'latitude': -23.5774567, 'longitude': -46.6892533}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTc2ZjY5ZmYtOWYyMy00ZTE2LTlhOTAtMGYwNTYxYTYzNzM5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 09/01/2025 08:00:00 | 2025-01-09T20:00:00.000Z | TROCADO BOMBA/FUIDO/PORCA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a76f69ff-9f23-4e16-9a90-0f0561a63739 | manunteçao camara |  |  | FALSE | 08/01/2025 17:56:10 | 16/01/2025 11:50:22 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | N2Y4OWFhNWUtYmY5Zi00OWFmLWFmZjYtOGZlY2Q3YWFjZWY0OjU3MDE2 | 09/01/2025 08:00:00 | -23.596308, -46.655761 |  |  | {} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YTc3MWI0MGQtOTQ5MS00MTllLWI4YmUtMDJjMDY0MTNhNDg2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/09/2025 11:15:06 | 2025-09-30T14:20:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a771b40d-9491-419e-b8be-02c06413a486 |  | 2025-09-30T14:12:05Z | 2025-09-30T13:49:40Z | FALSE | 30/09/2025 10:47:28 | 30/09/2025 11:20:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzQ5YjViM2QtNmI0ZS00NTViLWJhODEtNmVlMWYwZmY3OTIyOjU3MDE2 | 30/09/2025 10:47:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.6856633, -46.6043333 | -23.68558, -46.604365 | {'coords': {'latitude': -23.68558, 'longitude': -46.604365}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTc4N2ExY2QtZjQzMS00YWZiLWE1MTEtNzI5YzMxNDgxZTZjOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-25T11:04:24Z | FALSE | 25/09/2025 07:56:02 | 25/09/2025 08:04:24 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OWVlMjgxMDEtOWQxMy00MWE3LTlhMTUtOTY1Y2M2ZDI0ZDE5OjU3MDE2 | 25/09/2025 07:55:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  |  | Agendada | Deivid - Qualidade
YTc5MGRmMzEtMDcyYi00YjUyLTkzZDYtOTc2YzQyN2ViMzAwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/08/2023 17:00:00 | 2023-08-15T22:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a790df31-072b-4b52-93d6-976c427eb300 | Procurar por Ismal. |  |  | FALSE | 15/09/2023 10:30:16 | 15/09/2023 10:36:26 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NGY2YzJkZWItMjQ1OS00M2E1LTg5NTctYWVmZTYyNmE2OTk2OjU3MDE2 |  | -26.824899, -49.272404 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTc5MjA3MzktZjJhYS00MGM2LTg2MWEtZDY0OWQ0MDhiZGEwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/10/2024 14:00:00 | 2024-10-04T19:00:00.000Z | foi visto que o equipamento se encontra-se com a base desnivelada emclimando a , fazendo com que o ventilador encoste na carcaça foi feito o reparo , equipamento em operação ok valor pago ao Tecnico Julio 400,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a7920739-f2aa-40c6-861a-d649d408bda0 | problema micro motor |  |  | FALSE | 02/10/2024 18:00:18 | 20/11/2024 15:32:43 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MzY0MzQ4MjAtYjk4Ny00MjAwLWFmMTAtMWMyZjBmYTY0MzgyOjU3MDE2 | 04/10/2024 14:00:00 | -22.651543, -43.65823 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YTdhMTYwZmQtOWVjZC00Mzg0LWIwODEtYmZkY2YxNDgwOGFiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 07:42:45 | 2025-08-19T10:49:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a7a160fd-9ecd-4384-b081-bfdcf14808ab |  | 2025-08-18T12:23:21Z | 2025-08-18T12:23:04Z | FALSE | 18/08/2025 09:15:49 | 19/08/2025 08:17:11 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OGM0MTBiNjgtYWMxZS00MTZjLTgwY2ItMjYyY2Q4NmRkN2Y5OjU3MDE2 | 18/08/2025 09:16:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6855733, -46.6044717 | -23.6855867, -46.6045 | {'coords': {'latitude': -23.6855867, 'longitude': -46.6045}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTdhMWRkOGQtNmY0YS00ODBhLWEwNmUtZTRlNmRlNzdjMWQzOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 02/12/2024 09:00:00 | 2024-12-02T13:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a7a1dd8d-6f4a-480a-a06e-e4e6de77c1d3 | MANUTENÇÃO MESA INVERTER PARTE ELÉTRICA |  |  | FALSE | 29/11/2024 17:45:27 | 26/12/2024 15:26:42 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | Y2E0OWM4NzAtZjA0Mi00Njc4LWJlODctOTlkOGJlYjFiMTA1OjU3MDE2 | 02/12/2024 09:00:00 | -23.46891, -46.694568 |  |  | {} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YTdhNTNlYWMtYmZjMy00ZWFhLWIzMDUtYjU3MDY0MmFkNWU3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2023 08:00:00 | 2023-09-22T14:00:00.000Z | FEITO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA E REALIZADO CARGA DE GÁS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a7a53eac-bfc3-4eaa-b305-b570642ad5e7 | INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONDENSADORA DA VITRINE REFRIGERADA |  |  | FALSE | 22/09/2023 11:14:13 | 02/11/2023 13:48:51 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZDFiOTU5ZGUtYzk3OC00YjE2LWE0YjQtM2VjYzI4ZjIwN2NhOjU3MDE2 | 22/09/2023 08:00:00 | -28.983767, -49.418745 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YTdiMzEwMzctMTAyNS00NDg3LTg5MTAtODY2ZmNmOTliZjdjOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | RETORNO PARA TROCA DO SENSOR |  |  | TRUE | 21/12/2023 09:21:05 | 03/04/2025 18:04:23 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YmU5ZjgyMjItMjIzYS00NTAwLTkzZmYtMzczMWE5MTY1Y2Y4OjU3MDE2 | 21/12/2023 10:00:00 | -23.570271, -46.710347 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YTdiYjZmMDctYTg5Zi00MTkzLWI0Y2YtNDRkNjgxZjU1NzM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/07/2024 09:00:00 | 2024-07-09T15:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA NA CHAPA E RETIRADO GORDURA DOS BICOS FEITO AJUSTE NO SENSOR DO TERMOSTATO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a7bb6f07-a89f-4193-b4cf-44d681f55735 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA E CHAPA QUENTE CHAPA NÃO LIGA FRITADEIRA COM FALHAS DE TEMPERATURA |  |  | FALSE | 15/07/2024 13:27:28 | 15/07/2024 13:35:08 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MjM0NDRlMWEtNGZjMy00ODQwLTliYzUtNzg0MmRlOGZiOWMyOjU3MDE2 |  | -25.515659, -48.502196 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YTdiYzZjZjEtZjYwNy00NGMzLWExYTAtY2Q5NmRmNWVhYTBiOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 04/09/2024 11:27:07 | 2024-09-04T15:36:16.000Z | tomada steck do forno estava mal encaixada fazendo forno trabalhar com uma fase menos e ocasionando o aquecimento da bobina do motor e fazendo subir o cheiro de queimado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a7bc6cf1-f607-44c3-a1a0-cd96df5eaa0b | cliente reclama que forno nao esta funcionando, cheiro de queimado | 2024-09-04T14:05:18Z | 2024-09-04T14:05:15Z | FALSE | 04/09/2024 10:51:55 | 04/09/2024 12:36:16 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ODJkYzFkZjAtZDkxMS00ZWQxLTg5NWQtZmU0N2I1ZThhYmEwOjU3MDE2 | 04/09/2024 15:00:00 | -23.620973, -46.698701 | -23.6214581, -46.7003332 | -23.6215709, -46.7003631 | {'coords': {'latitude': -23.6215709, 'longitude': -46.7003631}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YTdiZDY5YjgtMDg1Ni00NGMyLTliYTItOTYyZTI3YTFhY2RlOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação |  |  | TRUE | 16/04/2024 08:47:39 | 31/10/2024 13:43:31 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZTZkMzMwYTUtZmM4NS00NTFmLWE3YjgtYWQwODVkZjM5MTBjOjU3MDE2 | 16/04/2024 09:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTdjMWU4MWItNWM1OC00ZmQzLWJmZmMtMTYxNWM3MjcxYzE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/12/2023 09:12:32 | 2023-12-26T19:18:47.000Z | acompanhando o david. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a7c1e81b-5c58-4fd3-bffc-1615c7271c16 | acompanhamento instalação | 2023-12-26T11:46:03Z | 2023-12-26T11:45:57Z | FALSE | 26/12/2023 08:00:08 | 26/12/2023 16:18:47 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YzMwZTgxNjYtMWI4My00MzhjLWI0OGEtMjY1OTMyNzlmZWE4OjU3MDE2 | 26/12/2023 08:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.5618413, -46.6677734 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YTdjZTRjMmUtZWM1NS00ZThiLTg2YWYtN2UxODQ3ZTE2NTkxOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 18/09/2023 08:00:00 |  |  |  | ORÇAMENTO ENVIADO. AGUARDANDO RETORNO DO CLIENTE. |  |  | TRUE | 07/07/2023 12:26:08 | 25/01/2024 11:51:41 | {} | MzE0MWNiYjMtMTY0NS00NWI1LWExNGUtMzQ3NGFjMDg1ZmMwOjU3MDE2 |  | -16.027065, -48.066958 |  |  |  | Em andamento | Não encontrado
YTdkMDU3YzAtOTU3Yi00NWFiLWJhZGUtYjMzODI1OWQ3MTU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/05/2024 12:50:00 | 2024-05-13T15:57:00.000Z | foi realizado o reajuste no paremetro alimentando o processo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a7d057c0-957b-45ab-bade-b338259d7156 | MANUTENÇÃO ECO MAQUINA COM ALIMENTO PASTOSO |  |  | FALSE | 08/05/2024 12:58:55 | 22/05/2024 10:23:28 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzFlYmEwZjEtYmE4OS00MDAyLThjNzYtYzJkYmIzYzMzYTBhOjU3MDE2 | 13/05/2024 10:00:00 | -23.652824, -46.714351 | -23.65201, -46.71609 | -23.6520483, -46.7161167 | {'coords': {'latitude': -23.6520483, 'longitude': -46.7161167}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YTdkM2ZhOGUtYzMyMi00Nzc5LTk5YjQtMjA1YmE2ZGIyZDFjOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 25/08/2025 08:04:38 | 25/08/2025 08:04:38 | {} | YTc4YjM2MmMtN2I3Mi00NTYzLWE3OTktNmU2NDYxYjU0YTEyOjU3MDE2 |  | -23.1004811, -47.0089125 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
YTdlOWRlYWQtNTBmYi00MTUyLTk4YzItNGUyNjMzYmFhOTBhOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 30/07/2025 16:37:24 | 2025-07-30T20:14:58.000Z | Foi feita a troca da unidade condensadora conforme a solicitação. o equipamento foi testado ligado e acompanhado até chegar na temperatura de 6°graus conforme setpoint | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a7e9dead-50fb-4152-98c2-4e2633baa90a | IR AO PDV TROCAR A UNIDADE CONDENSADORA | 2025-07-30T19:37:12Z | 2025-07-30T19:37:07Z | FALSE | 29/07/2025 16:30:57 | 30/07/2025 17:14:58 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MWM2YzgwYTUtMjQ1Zi00MjFjLTlmMDItYjk2YmI0YTdlMzliOjU3MDE2 | 30/07/2025 15:00:00 | -23.4220061, -46.4765671 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTdmNjI4M2ItNzk1YS00NmM0LTgyZjQtN2VhZTdmMjllOGIxOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [5 empty] | 2025-09-25T14:56:41Z | 2025-09-25T14:56:18Z | FALSE | 25/09/2025 11:51:03 | 25/09/2025 11:56:41 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWYzZDVmYjctNzM2YS00MGFjLTgxNjMtN2M3ZmFjYjhjODdjOjU3MDE2 | 25/09/2025 11:50:00 | -23.5315646, -46.7816739 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
YTgwYWUwMDgtODlhOS00ZjhmLWFiZTktNWJlYzcyMGI0ZmZjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 09:19:50 | 2025-08-28T12:23:06.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. INMETRO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a80ae008-89a9-4f8f-abe9-5bec720b4ffc |  | 2025-08-28T12:14:39Z | 2025-08-28T12:01:07Z | FALSE | 28/08/2025 08:46:57 | 28/08/2025 09:23:06 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZTFiNGU3OTktMmZiMi00MGNkLThkZjItYzAxZjlhYWRlOWJlOjU3MDE2 | 28/08/2025 08:46:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858282, -46.6045753 | -23.6858319, -46.6046564 | {'coords': {'latitude': -23.6858319, 'longitude': -46.6046564}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YTgxM2FhMjEtZjQ4NC00NjJhLTgwMTctNDYzYmFjMWQyNTc2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/11/2024 14:00:00 | 2024-11-28T20:00:00.000Z | TROCADO COMPRESSOR+FILTRO E COLOCADO GAS TROCADO GARANTIA tivemos que trocar 02 vezes devido o 01 compressor que trocamos estava com problemas, feito 02 troca compressores | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a813aa21-f484-462a-8017-463bac1d2576 | freezer parou de funcionar, Atendimento realizado, aguardando peças , compressor, comprar na frigelar e entregar ao Jonathan, ag o modelo para fazer a ciompra |  |  | FALSE | 01/11/2024 17:44:33 | 11/12/2024 16:13:16 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTdmNjU5ZjgtMjIyNi00NjA1LTgzNjgtZGEzNmE2MGE2NGZhOjU3MDE2 | 28/11/2024 14:00:00 | -12.99414, -38.457946 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YTgxOTQxODYtNzU2NC00ZTAyLWE1ZTQtNmRjNjRhMmUwMWUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/01/2024 14:08:24 | 2024-01-31T17:14:33.000Z | feito a montagem da estante 4 planos que tinha ficado pendente por ter vindo com as colunas erradas trouxe a certa e ficou tudo ok obra entregue. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a8194186-7564-4e02-a5e4-6dc64a2e01e3 | Troca dos montantes das prateleiras e finalização do serviço | 2024-01-31T17:07:22Z | 2024-01-31T17:07:14Z | FALSE | 31/01/2024 13:38:53 | 31/01/2024 14:14:33 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OGI0MTFmMjktMjlkZS00YjM5LTg5YmUtZDdhMTc5ZDc3ZTIxOjU3MDE2 | 31/01/2024 13:38:00 | -23.554186, -46.492578 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YTgxYTY1ZDctOWE5Yi00ZGMwLTk2YTctZjhhZTc0Y2IxODY5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 26/12/2024 11:00:00 | 2024-12-26T15:30:00.000Z | anexado a porta, parafuso solto | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a81a65d7-9a9b-4dc0-96a7-f8ae74cb1869 | porta caiu |  |  | FALSE | 23/12/2024 12:57:11 | 26/12/2024 12:24:54 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NzJlYjg1OTMtMDdjNS00ZGM5LTk3NmYtN2UyOTkxYmYyZjgzOjU3MDE2 | 26/12/2024 07:00:00 | -22.89429, -47.058226 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YTgyYmNlOWItNzAyYi00YTgyLWE2OWItNzA2YzdkNDZmYjU5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 04/12/2024 09:00:00 | 2024-12-04T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a82bce9b-702b-4a82-a69b-706c7d46fb59 | P12937 104 14.24 CALIFORNIA INVESTIMENTOS IMOBILIARI NPTA2G0C0001 PASS THRU AQUEC C 2 PT GD - PREMIUM 700 x 800 x 2050 PC 20/05/2024 05/07/2024 com fuga e desarmando o DR |  |  | FALSE | 02/12/2024 17:45:22 | 26/12/2024 15:45:08 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YTMyODE0YTYtMWUzMi00NWU5LTk2ZmEtM2VhZWUwYWI2YmZlOjU3MDE2 | 04/12/2024 09:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YTgyY2JlOTctNjQ1NC00Mjk0LWI1YWQtODU5NmEwNzM2YTE0OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 22/02/2025 11:46:17 | 2025-02-22T14:49:03.000Z | Realizado a instalação dos equipamentos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a82cbe97-6454-4294-b5ad-8596a0736a14 |  | 2025-02-22T12:46:31Z | 2025-02-22T12:46:18Z | FALSE | 19/02/2025 17:02:08 | 22/02/2025 11:49:03 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDFhMTNlZjgtZjc1MS00ZjA1LTg3NWItOGUyYjVmNmU0ZTcxOjU3MDE2 | 22/02/2025 08:00:00 | -23.663172, -46.682145 | -23.664942, -46.683052 | -23.6648235, -46.682534 | {'coords': {'latitude': -23.6648235, 'longitude': -46.682534}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YTgzMTQ5YjUtOGI0Yy00OGY3LWEyYzEtMGY4MjM3ZjkzZDU5OjU3MDE2 | 540 | 1 | done | 11/09/2025 16:14:17 | 2025-09-11T19:21:23.000Z | foi realizado o conserto da composteira máquina de 100 resistência estava queimado foi substituída motor siroco danificado foi substituída máquina 300 foi retirado da embalagem foi tirado do palete foi realizado teste máquina funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a83149b5-8b4c-48f7-a2c1-0f8237f93d59 | NAO LIGA | 2025-09-11T11:36:24Z | 2025-09-01T10:39:48Z | FALSE | 27/08/2025 18:21:35 | 17/09/2025 17:29:45 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NmM1MmU1YmYtYWY1MS00ZjAyLWEwNzgtMDQ0ZDZlMjZiZjg4OjU3MDE2 | 11/09/2025 08:00:00 | -23.4748766, -46.522726 | -23.6862353, -46.6044629 | -23.6862628, -46.6042695 | {'coords': {'latitude': -23.6862628, 'longitude': -46.6042695}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YTg0MjNkZDAtMzViYi00YWM5LWJlYTItMzZlNDc2YTZmYTI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2024 08:00:00 | 2024-09-23T19:00:00.000Z | NECESSARIO FAZER PREVENTIVA LIMPEZA ORÇAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a8423dd0-35bb-4ac9-bea2-36e476a6fa28 | Técnico deverá realizar a troca da fritadeira. |  |  | FALSE | 19/09/2024 12:05:57 | 08/11/2024 21:55:50 | {} | MmQxMTU2OWYtMTUyMy00YjYxLTgyZGQtYzc0ZWY2OGFmZTA5OjU3MDE2 | 23/09/2024 08:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
YTg0MjRhZGQtMmZmYi00MDhlLThkYjEtMGM0NmJmMjI4YTNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/08/2023 13:18:25 | 2023-08-24T18:25:00.000Z | avaliação das máquinas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a8424add-2ffb-408e-8db1-0c46bf228a3f |  | 2023-08-24T16:18:24Z | 2023-08-24T14:47:43Z | FALSE | 24/08/2023 11:01:04 | 24/08/2023 15:25:00 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MDQ2ZGFmYTYtYTAxNS00YmM3LWIyMWEtMzMzNDQwMWUzZTI4OjU3MDE2 | 24/08/2023 11:00:00 | -23.01484, -46.837352 |  |  | {'coords': {'speed': 21.17, 'heading': 167.12, 'accuracy': 3.6, 'altitude': 736.2, 'latitude': -23.1317058, 'longitude': -46.8744885, 'speed_accuracy': 1.2, 'heading_accuracy': 1.7, 'altitude_accuracy': 6.8}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YTg0OWI3YjUtMjk3MC00ODU1LWI0OTAtMzVjNzQ4MzY0NGFjOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | 5 77 9953-0610 tecnico deivision |  |  | FALSE | 08/10/2025 18:09:01 | 08/10/2025 19:29:59 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YjA1ZmZlY2EtYzhmYS00NWY3LTgyYTMtYTZmMjI0ZjdlNTYyOjU3MDE2 | 09/10/2025 11:00:00 | -14.8928132, -40.8451325 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
YTg0YWZjZTUtNGU3Zi00MWFkLTg2OGItZjgzYWZlMDk1Nzc3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/08/2025 17:29:17 | 2025-08-29T20:32:39.000Z | Concluído com pendências | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a84afce5-4e7f-41ad-868b-f83afe095777 |  | 2025-08-29T19:01:03Z | 2025-08-29T19:00:08Z | TRUE | 29/08/2025 15:58:39 | 29/08/2025 17:32:39 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YjI4ZDc3YWItYTliOS00NGVjLTk5MTktNGRjZTBkODVmOTZmOjU3MDE2 | 15/09/2025 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.686001, -46.6046075 | -23.6858777, -46.6046213 | {'coords': {'latitude': -23.6858777, 'longitude': -46.6046213}} | Concluída | TERCEIRO
YTg1MGQ2MjYtNDJhYy00NDNkLThmYTEtNmI0NTA4ZmM0YWM2OjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 02/12/2024 08:00:00 | 2024-12-02T13:00:00.000Z | CANCELADA EQUIPAMENTO FORA DE GARANTIA |  | PRODUTO COIFA DEFEITO: PROBLEMA NO MOTOR REALIZAR A TROCA, COMPRA DO MOTOR (AÇAO) |  |  | FALSE | 28/08/2024 10:19:26 | 19/03/2025 19:40:25 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NGI3Y2JhYTAtZWRiNS00NGM4LTlhYjctY2Y0NjIwMTgwNTNjOjU3MDE2 | 29/08/2024 08:00:00 | -20.79485, -49.363075 |  |  |  | Cancelada | TERCEIRO
YTg1MTM2MzctMGJiNS00MmVjLWEyMmYtMWQyMGI3NWJjMGZjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/09/2023 12:40:52 | 2023-09-26T22:44:24.000Z | feito a montagem das estantes, feito regulagem na câmara de resfriados e colocando um pouco de fluido e acompanhando até chegar na temperatura.. feito regulagem na câmara de congelados e acompanhando.. colocado as cantoneiras na câmara de congelados | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a8513637-0bb5-42ec-a22f-1d20b75bc0fc |  | 2023-09-26T13:00:27Z | 2023-09-26T10:40:22Z | FALSE | 26/09/2023 07:38:00 | 26/09/2023 19:44:24 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YmE0YTExN2EtNjUwMC00ZGIzLWFmYzItZmYyMTlmOWM0N2RmOjU3MDE2 | 26/09/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5741236, 'longitude': -46.6885063}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTg1MWFkYTgtNTk5My00OTMwLWE2OTMtNTViZWZjMTcyMGIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | TESTE |  |  | TRUE | 04/09/2024 13:32:36 | 31/10/2024 14:54:17 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NGM4NzE3NWYtM2RlMS00ZTdhLTllMjUtODQ4OWMyNThkNTgyOjU3MDE2 | 04/09/2024 18:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  | {} | Agendada | HYDRO
YTg1YjMxMDEtODczNC00NWQ5LWE1MGMtZjI5YjExYTVkOTMyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | TRUE | 11/10/2024 15:57:14 | 22/10/2024 12:17:16 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MWZiZTlhMzEtZTgzMy00ZmE5LWJlZjAtMmVhMjAxZWU1YjgyOjU3MDE2 | 16/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YTg1ZjU5ZjktMDQ0ZC00YmMwLWFmMjEtMmEwZTdlMjI5ZGU1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 09:55:01 | 2025-08-25T12:57:15.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a85f59f9-044d-4bc0-af21-2a0e7e229de5 |  | 2025-08-25T11:17:04Z | 2025-08-22T18:56:18Z | FALSE | 22/08/2025 15:54:21 | 25/08/2025 09:57:15 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTExMGMzMjUtYjg2Ny00ZDYwLTkxYzUtZmMyMDkwNTRjMzY1OjU3MDE2 | 22/08/2025 15:54:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.685812, -46.6043789 | -23.6856688, -46.6044604 | {'coords': {'latitude': -23.6856688, 'longitude': -46.6044604}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTg2NjNkNzMtYWE0Ny00NGU1LWIyMTktN2NjNTkyN2M0NWMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/07/2023 08:49:30 | 2023-07-14T22:43:25.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a8663d73-aa47-44e5-b219-7cc5927c45c3 |  | 2023-07-14T11:48:57Z | 2023-07-14T11:48:54Z | FALSE | 07/07/2023 12:32:58 | 14/07/2023 19:43:25 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MGRjYTM0YWUtZmEyYy00MGFmLWE5OTMtMzM3ZmNmNDg5NjZhOjU3MDE2 | 14/07/2023 07:00:00 | -15.629495, -54.175121 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 12.7, 'altitude': 363.8, 'latitude': -15.8833888, 'longitude': -52.2942833, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YTg2OWNmZjMtMDY5Yi00MmI0LWE3ODUtZDk2NGI3MjA2MjE1OjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 01/08/2025 11:56:04 | 2025-08-01T14:59:29.000Z | Realizado substituição de duas portas com nova gaivotas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a869cff3-069b-42b4-a785-d964b7206215 | TROCAR PORTAS PASTHRU QUENTE E LEVAR LAMPADA ESTERIZADOR DE FACAS E CHAVES | 2025-08-01T12:36:19Z | 2025-08-01T12:34:21Z | FALSE | 31/07/2025 18:04:15 | 01/08/2025 11:59:29 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MmYxMDk5MjMtZmY0YS00ZDRiLTgwM2ItZjUwMDI5YmJhMDdkOjU3MDE2 | 01/08/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 | -23.5026595, -46.8370187 | -23.5027159, -46.8371449 | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'cf5b8b30-9880-4f4d-aa3e-6426e7611ab1', 'origin': 'company'}}, 'coords': {'latitude': -23.5027159, 'longitude': -46.8371449}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YTg4YjlkNWUtNzI3Mi00MTcwLTg2ZTMtMmQ2NzJjYTQ5YzA5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/10/2023 15:44:52 | 2023-10-18T19:08:17.000Z | Câmara frigorífica foi ajustado por aquecimento no dia de ontem deixado ela com nove Kelvin de super aquecimento Câmara atingiu durante a madrugada - 22 negativo ao decorrer do dia até às 1:40 a câmera estava batendo menos 17 foi acompanhado o degelo da câmera porém em nenhum momento a câmera atingiu menos 18 após o retorno do degelo a câmera não passou dos menos 14 porém temperatura externa estava em 37 graus linha de líquido estava com a temperatura de 45 graus ou seja não há rendimento nessas nesses dados a pressão que foi deixado no dia de ontem após o super aquecimento retirado foi de 22 PSI na linha de sucção 260 PSI na linha de líquido ao medir a pressão disso que são e a pressão de linha de líquido nesse horário de 3 horas da tarde foi constatado que a pressão de sucção aumentou para 28 PSI e a pressão de alta de 260 que tinha deixado no dia de ontem para hoje hoje 310 psis foi conversado com o Jaci vendedor daí o gin e foi passado esses dados para ele o mesmo me informou que o problema está na condensação da unidade condensadora pois a máquina foi projetada para uma certa temperatura de 34º ambiente e a máquina que precisa ser colocada aqui para atender o cliente é de 43 graus de temperatura de condensação de eficiência então foi conversado com o Jaci e o mesmo informou que já passou para o Henrique da topema. algumas pendências aqui no pier uma delas é o suporte de garrafas que não está furado precisa ser furado colocar o rebite e instalar e também a fritadeira da multifritas que não está desligando por ser um equipamento que possui características eletrônicas e que é revenda da topema eu não consigo mexer pois é revenda e para não perder a garantia do equipamento foi conversado com o Marcelo e o mesmo pediu para acionar a garantia da multifritas então será acionada a garantia da multifritas para resolver o problema da fritadeira que não está desligando. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a88b9d5e-7272-4170-86e3-2d672ca49c09 | verificar a camara frigorifica | 2023-10-18T18:44:06Z | 2023-10-18T18:44:02Z | FALSE | 18/10/2023 15:42:34 | 18/10/2023 16:08:17 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NGZlNzlhN2EtNzU0Yy00ODU0LTk1YWQtMDAzZDM0NTU5M2RhOjU3MDE2 | 18/10/2023 07:00:00 | -22.230854, -49.924879 | -22.2312383, -49.92439 | -22.231045, -49.9246033 | {'coords': {'latitude': -22.231045, 'longitude': -49.9246033}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YTg4ZTYyNGEtMGYwYi00YjVhLTgxOTUtMTcyMzMwNDVkOTIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 06/05/2024 09:43:19 | 27/08/2024 12:43:54 | {} | OGQxZDhjYjAtM2ViNy00YmRkLWJhOGMtODYyNTkxOGU2MGQyOjU3MDE2 |  | -23.112774, -47.211507 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
YTg5NGM0YzctZTAzNi00OGQzLTk2ZTMtYzZkNWU5ZWUwMTAxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2025 15:39:38 | 2025-09-25T18:41:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a894c4c7-e036-48d3-96e3-c6d5e9ee0101 |  | 2025-09-25T16:50:43Z | 2025-09-25T16:50:00Z | FALSE | 25/09/2025 13:49:32 | 25/09/2025 15:41:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTMyZGRjNzYtY2U0MC00NzliLWFkYjctNDU1NWMyOWE2OGI3OjU3MDE2 | 25/09/2025 13:49:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6857033, -46.604425 | -23.6856983, -46.604475 | {'coords': {'latitude': -23.6856983, 'longitude': -46.604475}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YThiMGM3NzEtYWUzZi00ZjgzLWI5YzktY2M0OGM5OWE4NjFhOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 23/09/2024 07:00:00 | 2024-09-23T20:00:00.000Z | supervisor marcio acompanhou o atendimento com David Realizado a troca da fiação, vedação e divisão do circuito, feito teste e visto que a resistência apresenta temperatura acima dos 360°C e essa caloria é passada para a lâmpada que não é específica para suportar esse tipo de temperatura segue em anexo as imagens. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a8b0c771-ae3f-4f83-b9c9-cc48c99a861a | retornar na yakult |  |  | FALSE | 12/09/2024 17:39:33 | 09/01/2025 09:55:12 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OTNkODBhZGUtMjVkMC00NTk4LTk2YjgtNDU5NWQwMGVlMWEyOjU3MDE2 | 23/09/2024 07:00:00 | -22.745508, -45.096635 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YThiYmY3NDctNTYzNy00OTExLThmMmEtYWE5ZmMzZWQzMWQ0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/08/2025 09:56:02 | 2025-08-14T13:55:53.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 01 bandeja e 01 teste de resíduo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a8bbf747-5637-4911-8f2a-aa9fc3ed31d4 |  | 2025-08-14T14:36:27Z | 2025-08-12T14:35:52Z | FALSE | 12/08/2025 10:22:07 | 14/08/2025 11:36:48 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YTQ2ODAyZDEtN2NjZC00YzVlLWJlOTMtZDhhYThlY2NjMWEzOjU3MDE2 | 12/08/2025 10:21:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858435, -46.6045564 | -23.685857, -46.6047787 | {'coords': {'latitude': -23.685857, 'longitude': -46.6047787}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YThiZjkzZTAtZDUwOS00ZjMzLWI5MDctNmIxZGExYmUxNjBmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação |  |  | TRUE | 05/08/2024 11:59:24 | 31/10/2024 14:06:52 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NGViODFjMmQtNzNmMC00Y2JhLThjNmItZjNhMDNmYTI3Njc4OjU3MDE2 | 05/08/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YThkZGE0ZjctMzUyZS00ZTQxLWFlMjMtNDU0MzNmNjc3OTM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/10/2025 11:01:41 | 2025-10-01T14:04:33.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a8dda4f7-352e-4e41-ae23-45433f677938 |  | 2025-10-01T14:01:09Z | 2025-10-01T13:38:21Z | FALSE | 01/10/2025 10:35:31 | 01/10/2025 11:04:33 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzkzNWRlMGEtOTFmNy00ZWIyLWI5MTItOTFmZWU4MGVlY2RkOjU3MDE2 | 01/10/2025 10:35:00 | -23.6102791, -46.6958555 | -23.6855435, -46.604375 | -23.6855982, -46.6043417 | {'coords': {'latitude': -23.6855982, 'longitude': -46.6043417}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YThlNGFiNzUtNWIwYS00ZDUwLTgzNjQtMmE1ZWI2YTEyM2I4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/03/2024 09:00:00 | 2024-03-26T13:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a8e4ab75-5b0a-4d50-8364-2a5eb6a123b8 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO LIQUIDIFICADOR DA COZINHA CENTRAL DA MARCA BERMAR |  |  | FALSE | 15/04/2024 18:08:14 | 15/04/2024 18:10:46 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MzljNWVhOTMtYmQ3NC00MTJiLWIxZDEtMTljMzE1MDE4YWVmOjU3MDE2 | 26/03/2024 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YThlYWNiOGItY2VkYS00NDE0LWIzYmMtMDljNWFiYTE0ZmFlOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 08/04/2025 14:40:35 | 2025-04-08T20:05:44.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a8eacb8b-ceda-4414-b3bc-09c5aba14fae | Alinhar Porta e levar a castanha (trinco) - Colocar uma castanha - Levar rebitadeira | 2025-04-08T12:55:32Z | 2025-04-08T11:32:04Z | FALSE | 02/04/2025 08:47:15 | 08/04/2025 17:05:44 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZWI2MzA3NjMtNTJhYy00NTcyLTk0MmItZThlOThjYjIxZWYyOjU3MDE2 | 08/04/2025 15:00:00 | -23.790269, -45.565133 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YThlZjU2MGUtNzE4Mi00N2EyLWI3YTQtOWNjYzNjOTUyNDQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/07/2024 10:00:00 | 2024-07-25T14:00:00.000Z | FOI FEITO A TROCA DA CLP E DO IHM | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a8ef560e-7182-47a2-b7a4-9ccc3c952449 | MANUTENÇÃO ECO 100 MAQUINA COM PROBLEMA NA PROGRAMAÇÃO |  |  | FALSE | 19/09/2024 11:12:03 | 19/09/2024 11:26:00 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MWQ2OTQzODYtZDc3Mi00Mjc3LTk1MjUtZmY3OGNkNGIyOWMyOjU3MDE2 |  | -30.041497, -51.149126 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YThmNzgyZWItM2I1ZS00MWIxLTkzOWYtZDk4MGRjMGRkZmMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/11/2024 14:00:00 | 2024-11-06T20:00:00.000Z | equipamento esta aqui dentro para manuntençao | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a8f782eb-3b5e-41b1-939f-d980dc0ddfc2 | RETIRAR COOK TOP PARA MANUNTENÇAO |  |  | FALSE | 11/11/2024 11:43:25 | 11/12/2024 17:29:07 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YTBhMDBkYzYtZTBkNC00ZjVjLWI4NDAtMzMzOTVjMjhmODExOjU3MDE2 | 06/11/2024 08:00:00 | -23.559622, -46.799237 |  |  |  | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YThmYzM4MTctMTlmOC00OTYyLWFiZmQtNzZkYzYwYWEyODc1OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 02/07/2025 14:20:52 | 2025-07-02T17:22:54.000Z | Verificação de pista que está desarmando, o mesmo está com resistência queimada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a8fc3817-19f8-4962-abfd-76dc60aa2875 | pista aquecida esta caindo djuntor | 2025-07-02T12:53:47Z | 2025-07-02T11:02:16Z | FALSE | 01/07/2025 17:01:40 | 02/07/2025 14:22:54 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MWRjOGNhZmYtNmU2NS00MmYwLTk4OTMtYjQ5NTE1ZWUyZDMwOjU3MDE2 | 02/07/2025 09:00:00 | -23.592523, -46.638744 | -23.594209, -46.6826739 | -23.5946066, -46.682475 | {'coords': {'latitude': -23.5946066, 'longitude': -46.682475}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YThmZDIwZmMtMzZlNS00MzQwLWFjMmEtNWY2YTVhZWJlYjQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Técnico: Júlio Revisão geral, freezer não gela |  |  | FALSE | 02/12/2024 16:10:07 | 07/01/2025 12:41:24 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NWZkMDJmYmItOTU1ZS00Nzk5LTg2NTctMGUzOWUxMmRiMzFkOjU3MDE2 | 09/12/2024 08:00:00 | -22.941355, -43.177736 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
YTkwZmQ4NjQtMjYxMy00Y2IwLWJmNGYtMWFiZWNjYmNkNmFmOjU3MDE2 | 60 | 0 | canceled | 16/05/2025 08:00:00 | 2025-05-16T11:01:00.000Z | DUPLICADO |  |  |  |  | FALSE | 16/05/2025 17:19:43 | 16/05/2025 17:20:55 | {} | NWNiM2IxMzgtMmU0ZS00ZjNjLTk4MTAtOTVmZGU0MzEwOGQ2OjU3MDE2 |  | -29.1674916, -51.1857058 |  |  |  | Cancelada | Não encontrado
YTkxMDk3NmMtZmYyOC00NmQyLWEyYjItOGZjZDg4NTEzYTVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 30/10/2023 08:24:20 | 30/10/2024 15:12:19 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MTM5NjJhODQtYWU5YS00ODYxLWFhYzAtNzVjYThmOGY3MmQ3OjU3MDE2 | 31/10/2023 07:00:00 | -22.966427, -43.19035 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YTkxM2NjNDAtNTNkNC00MGMwLWJjZDctOTFhM2UzOTEyNmMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/10/2023 08:00:00 | 2023-10-31T15:00:00.000Z | FEITO TESTE DE TEMPERATURA E INSTALAÇÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a913cc40-53d4-40c0-bcd7-91a3e39126c3 | MANUTENÇÃO CALDEIRA |  |  | FALSE | 16/11/2023 17:43:12 | 16/11/2023 17:46:53 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NTQ5MzZjZGMtNjFmNi00NGI3LTkzMTUtOGJkYzA5ZWJkODIwOjU3MDE2 | 31/10/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YTkyMzhhZGMtYTgxNS00ZmJkLWI4NDMtMGU1OThkMGU2ZThlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/04/2024 13:06:37 | 2024-04-05T17:14:50.000Z | Feito a troca do controlador digital, programado ela e dado orientação a respeito do funcionamento ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a9238adc-a815-4fbd-b843-0e598d0e6e8e | TROCAR CONTROLADORA NO FORNO | 2024-04-05T13:46:24Z | 2024-04-05T12:03:07Z | FALSE | 05/04/2024 08:44:03 | 05/04/2024 14:14:50 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | N2E5NTlmYjgtODlhZC00NTMzLWJjYzQtNzdhNzBiODQ3NGQzOjU3MDE2 | 05/04/2024 13:00:00 | -23.613409, -46.686323 |  | -23.6464551, -46.6385984 | {'coords': {'latitude': -23.6464551, 'longitude': -46.6385984}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTkyOTdlMGYtNGFkOC00OWY2LTk2ZmUtYmQwZGViZGRmMzBjOjU3MDE2 | 540 | 100 | canceled | 18/10/2024 07:00:00 | 2024-10-18T12:00:00.000Z | vai fazert gran paradiso |  | Estamos nos preparando para a feira Waste Export Brasil, que ocorrerá a partir do dia 22 de outubro de 2024, e gostaríamos de solicitar seu apoio na instalação dos equipamentos. Precisaremos de assistência no dia 21 de outubro de 2024, às 8:00 da manhã. |  | 2024-10-21T22:59:56Z | FALSE | 10/10/2024 17:27:19 | 21/10/2024 19:59:56 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MmY2MTQ0NjgtMWZkYS00OWQyLTllNjEtN2JlZGZkYjY4YjI3OjU3MDE2 | 21/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '90bfd01a-8d4b-492c-820c-b91e8f659f86', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Cancelada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YTkyZGQzMzgtZWNhZi00NzZjLWI3ZTItZjNjYzIwNGY4YjA2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/02/2025 08:00:00 | 2025-02-11T14:00:00.000Z | COLOCADO IMA QUE FOI SEM E COLOCADO SAPATA E APERTADO A MESA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a92dd338-ecaf-476c-b7e2-f3cc204f8b06 | porta com problema no ima |  |  | FALSE | 10/02/2025 12:49:05 | 19/03/2025 19:37:38 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MTg5MGUyNTMtOWM4Mi00NGJhLTlkNTAtNWUwMzNiMDRmYmNlOjU3MDE2 | 11/02/2025 08:00:00 | -23.606633, -46.69625 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YTkzMTY5ODItMTE2NS00MWE0LWI4YWEtMGYwM2NiODEwYjk3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 27/09/2024 17:19:41 | 08/11/2024 10:45:36 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTYwM2JiOGMtMjY5MC00MzAwLWIzNTctYTIwZTM3YjA0MTk5OjU3MDE2 | 03/10/2024 07:00:00 | -19.523654, -48.038862 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YTkzNjI2ZDktM2VhZC00NTIxLWFiYTctOGJiMmRhZjBhYzkzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/11/2023 07:00:27 | 2023-11-16T20:18:23.000Z | foi concluído os caixotes das câmaras frigoríficas. Falta fazer o piso com placas de EPS. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a93626d9-3ead-4521-aba7-8bb2daf0ac93 |  | 2023-11-16T10:00:10Z | 2023-11-16T10:00:07Z | FALSE | 13/11/2023 11:20:16 | 16/11/2023 17:18:23 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTRmODRmMGYtZWI5Zi00NmU1LWFkOGYtZDQ4YzFkMzhkZTViOjU3MDE2 | 16/11/2023 07:00:00 | -22.569381, -44.956415 | -22.5747375, -44.9633901 | -22.5747208, -44.9636625 | {'coords': {'latitude': -22.5747208, 'longitude': -44.9636625}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YTk0NTk5ZWEtYjY3YS00ZTQ3LTlhNTUtNjk3NDg0ZjBjYmYzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/10/2025 11:36:42 | 2025-10-07T14:40:04.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a94599ea-b67a-4e47-9a55-697484f0cbf3 | Check-list | 2025-10-07T14:02:32Z | 2025-10-07T14:00:46Z | FALSE | 07/10/2025 11:00:16 | 07/10/2025 11:40:04 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ODcwZTcxM2YtMDhiMS00MTE3LWJmMGItZWYxYjJhNzlkZTRiOjU3MDE2 | 07/10/2025 11:00:00 | -14.8856525, -40.82737849999999 | -23.68573, -46.6047467 | -23.68573, -46.6047467 | {'coords': {'latitude': -23.68573, 'longitude': -46.6047467}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YTk0Yjg4ZTEtMTk4Yi00OTBkLTlmODItZGMzM2VhNTMzZDc5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 15:32:06 | 2025-08-28T18:45:02.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a94b88e1-198b-490d-9f82-dc33ea533d79 |  | 2025-07-25T14:29:26Z | 2025-07-24T18:53:04Z | FALSE | 24/07/2025 15:18:19 | 28/08/2025 15:45:02 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjdjYmQwZmUtMTU0NC00MThjLWFkMTgtMGM1NWFhNzg0ZjU4OjU3MDE2 | 30/07/2025 07:06:00 | -22.4988964, -44.0625531 | -23.6857873, -46.6044533 | -23.6856726, -46.604401 | {'coords': {'latitude': -23.6856726, 'longitude': -46.604401}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTk1NTEzZDItYjFlMy00YTkyLTg2MGEtYjNjMDJjMmE2MWY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2025 11:12:46 | 2025-09-15T14:41:51.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a95513d2-b1e3-4a92-860a-b3c02c2a61f8 |  | 2025-09-15T13:43:36Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 08:43:03 | 15/09/2025 11:41:51 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjQ4OGM2YWYtYTBmZC00OTM3LWJjOGUtZTE5MzEyNzc2YjMwOjU3MDE2 | 15/09/2025 08:42:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6855717, -46.6044283 | -23.6856317, -46.6045083 | {'coords': {'latitude': -23.6856317, 'longitude': -46.6045083}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTk1OTkwYTEtNmMyNS00NWI1LTgzOGQtZjlkNWM1YWVlYzhhOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-12-20T15:13:05Z | TRUE | 19/12/2024 15:34:34 | 20/12/2024 12:17:17 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YjEwMzIyMGYtOGFmOC00Y2RjLTgxYWItOTY2ZjU1ZTQyNTg1OjU3MDE2 |  | -23.595007, -46.68245 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YTk2NjQxNWEtMGJhYy00Yzk0LWI3NzEtZTU3OWU3MTkxY2VkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | sala topema |  | 2024-11-01T10:49:45Z | FALSE | 31/10/2024 18:15:30 | 01/11/2024 07:49:45 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MTM4MTlhNzAtNTMyYS00MzRlLWE4ZWQtZmVjY2I2Y2EyMjI5OjU3MDE2 | 01/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTk4MDE5MWEtMTBjYy00YzVhLTk0MjItZjBhNjJmNmQ3NTRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 01/08/2023 08:00:00 | 2023-08-01T13:00:00.000Z | Aguardando fabrica. |  | MANUTENÇÃO SENDO FEITA EM FABRICA |  |  | TRUE | 27/07/2023 13:47:10 | 29/04/2024 17:43:38 | {} | MGZlNDc5MWUtYzgwNS00MjRmLWE0YTAtMTljZjEzMDIzMWViOjU3MDE2 |  | -23.591414, -46.703819 |  |  |  | Reportada | Não encontrado
YTk5OWE0MTctN2IzOS00ZDE1LWJlYjktZWIwMTc5NDI0MzQxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/07/2025 14:44:25 | 2025-07-25T17:50:38.000Z | Em retrabalho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a999a417-7b39-4d15-beb9-eb0179424341 |  | 2025-07-25T17:51:27Z | 2025-07-25T12:52:44Z | FALSE | 25/07/2025 08:06:35 | 25/07/2025 14:51:37 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | M2FiNjA2YjMtNDMxYy00Yjk1LTlmN2UtNjVhZjFhYTlmYjRiOjU3MDE2 | 25/07/2025 08:06:00 | -23.5417362, -46.5761099 | -23.6859933, -46.6047383 | -23.6860557, -46.6047122 | {'coords': {'latitude': -23.6860557, 'longitude': -46.6047122}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YTlhMWJiY2MtNTNlOC00N2MwLThkNDQtNjc1ZGNiOTFmMGNmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 09:52:07 | 2025-08-07T12:59:30.000Z | mit freezer : feito ajuste na porta e colocado uma mola, pois não estava fechando.. o equipamento ficou ok mit freezer para hambúrguer: não foi possifinalizar a troca da unidade devido o compressor ruim na saída de sucção.. necessário retornar com a unidade condensadora nova | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a9a1bbcc-53e8-47c0-8d44-675dcb91f0cf | 11 95119-3098 ~nzuzi kondi Sebastiao ATENDIMENTO PROBLEMA NA ESTUFA DE BATATA E MEET FREEZER NAO GELA | 2025-07-31T12:12:32Z | 2025-07-31T12:12:16Z | FALSE | 30/07/2025 17:43:39 | 07/08/2025 09:59:30 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NTgwZjg0MTktMGZjNC00YTY2LWEyNmEtMTg0MzBiMTdkOWY2OjU3MDE2 | 06/08/2025 08:00:00 | -23.510725, -46.430978 | -23.68587, -46.604675 | -23.6858367, -46.6046483 | {'coords': {'latitude': -23.6858367, 'longitude': -46.6046483}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTlhMzAxZWItYmJiNi00ZGI1LThlNzUtODRiNTM2NjlmYjI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇÃO DE UMA PLACA DE INOX NA PAREDE |  |  | TRUE | 19/06/2024 08:28:57 | 31/10/2024 14:01:39 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | Y2Y3ZGIyOGYtNjMzYS00MGM2LTkyODctOTAzMTczMDI3MWMwOjU3MDE2 | 19/06/2024 10:00:00 | -23.568209, -46.663328 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YTlhMzgwZTgtMjhiMy00ODEwLWIxMzAtMWUxOTA0ZmQzNzA1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/08/2023 12:56:14 | 2023-09-01T14:25:05.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a9a380e8-28b3-4810-b130-1e1904fd3705 |  | 2023-08-31T11:04:06Z | 2023-08-31T11:04:02Z | FALSE | 31/08/2023 07:34:02 | 01/09/2023 11:25:05 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODQ0YzY3MjQtN2YyOC00OTU0LTg5MjQtZWM5N2MzMWJlNTdkOjU3MDE2 | 31/08/2023 07:00:00 | -23.58765, -46.655807 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5328704, 'longitude': -46.6333364}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YTlhZDMyZTAtZjYwMy00ZTBhLWJiOWYtNTVlNWIxN2JjNWFhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/03/2024 09:48:00 | 2024-03-04T15:04:00.000Z | refrigerador com unidade condensado ( falta de compressão) trocada unidade condensadora, equipamento funcionando e atingindo temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a9ad32e0-f603-4e0a-bb9f-55e5b17bc5aa | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR HZ 3P NÃO ESTA GELANDO |  |  | FALSE | 04/03/2024 08:51:49 | 21/03/2024 07:58:14 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzU4YTVjMTItMDVjNS00ZTZlLTgxZjQtZGUyZjA5MTE4YjA4OjU3MDE2 | 04/03/2024 10:00:00 | -23.629849, -46.627609 | -23.6294687, -46.6277414 | -23.6293431, -46.6385402 | {'coords': {'latitude': -23.6293431, 'longitude': -46.6385402}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTlhZmNlYTEtNDkwYy00NmRlLWE1YjctOTVhYzk5OTg1YzNmOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 17/12/2024 08:00:00 | 2024-12-21T18:00:00.000Z | Feito a troca dos micro ventiladores e equipamento vai ficar em teste para ver se ficou bom. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a9afcea1-490c-46de-a5b7-95ac99985c3f | falar Joao |  |  | FALSE | 13/12/2024 17:30:55 | 09/01/2025 10:30:18 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Yjk0OWY4YmQtODQ5OS00MTFiLTgyMzMtYTI4NjE5Mzc1Yzc5OjU3MDE2 | 17/12/2024 15:00:00 | -23.490982, -46.63195 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5341227, 'longitude': -46.6619275}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTliMzkzNWUtZTVjNy00ZmViLWEyY2UtNzVlODE1MmFhN2RmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/05/2024 08:09:20 | 2024-05-21T16:56:50.000Z | foi trocada a unidade condensadora de congelados feito limpeza no sistema feito pressurização carga de fluido refrigerante e foi acompanhado o seu funcionamento ambos está operando com temperatura de -20 trabalhando normalmente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a9b3935e-e5c7-4feb-a2ce-75e8152aa7df | MANUTENÇÃO BANCADA DE CONGELADOS FOI FEITO UMA VISTORIA POR PARTE DELES E VERIFICADO QUE O COMPRESSOR PAROU DE FUNCIONAR | 2024-05-20T22:04:13Z | 2024-05-20T22:04:03Z | FALSE | 07/05/2024 16:56:24 | 21/05/2024 13:56:50 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NTE0MDUzMDUtOTBjYS00YmFhLTk5MjEtMzhhYjVlMzNlNzJhOjU3MDE2 | 21/05/2024 10:00:00 | -23.622885, -46.670496 | -23.7563061, -46.5135906 | -23.6229044, -46.6702815 | {'coords': {'latitude': -23.6229044, 'longitude': -46.6702815}, 'offline': True} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YTliN2IyYzgtNGM4Yi00YWY5LWJhN2QtYmI2YTZjOTM2OGU0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/11/2024 07:00:00 | 2024-11-28T18:00:00.000Z | -trocado cabo de alimentaçao | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a9b7b2c8-4c8b-4af9-ba7d-bb6a6c9368e4 | 1-atendimento problema no cabo |  |  | FALSE | 09/12/2024 19:54:10 | 10/01/2025 10:02:16 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NTA1Yzg1OWUtM2ViMy00YjE4LTljNDktYzIyNzY0NGM5MzY5OjU3MDE2 | 28/11/2024 07:00:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YTljOTgwMzUtZGE4Mi00YjU5LTljMGMtZjJkODAzNmNiMGI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 07/09/2023 15:01:15 | 30/10/2024 14:28:17 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ODVjNjRhNmUtMWIyNi00MDlkLWE3MTUtMmUxOThhYjA3ZmUzOjU3MDE2 | 08/09/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YTljYjBmN2YtMmQxYS00NDE3LTgzM2QtMDNjNjMxYjI3ODMyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 13:45:33 | 2025-09-10T16:55:32.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a9cb0f7f-2d1a-4417-833d-03c631b27832 |  | 2025-09-10T16:45:04Z | 2025-09-10T12:43:00Z | FALSE | 09/09/2025 15:06:24 | 10/09/2025 14:07:49 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzI5OTA3ZGMtMGRlMC00MjFlLTk0Y2YtMGJjMWYzZjA2YThiOjU3MDE2 | 09/09/2025 15:06:00 | 0, 0 | -23.6855817, -46.6044334 | -23.685681, -46.6043886 | {'coords': {'latitude': -23.685681, 'longitude': -46.6043886}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YTlkYjAwNGYtMGE0MS00ZTJiLTgxNDUtNGVjMTk5OWZkYzA2OjU3MDE2 | 300 | 0 | done | 25/04/2025 09:03:44 | 2025-04-25T12:09:05.000Z | Foi trocado as molas da porta, equipamento funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/a9db004f-0a41-4e2b-8145-4ec1999fdc06 | PORTA NAO FECHA, 23/04 alterado visita devido a visita condominio do Nelson | 2025-04-25T10:59:05Z | 2025-04-25T10:59:00Z | FALSE | 14/04/2025 16:47:11 | 25/04/2025 09:09:05 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTIwMjE4MTQtMmI1OS00NGY5LWJhZGQtYzVhODkzYmM1M2E5OjU3MDE2 | 25/04/2025 09:00:00 | -22.891788, -47.062789 | -23.6861133, -46.604735 | -23.6861318, -46.6046602 | {'coords': {'latitude': -23.6861318, 'longitude': -46.6046602}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YTllOTA3NTgtNWY2ZC00M2FjLWIyNmMtZWI4YzM1ZTQwZWExOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 25/08/2023 07:00:00 | 2023-08-25T10:00:00.000Z | Cliente precisou finalizar o acabamento da porta de resfriados na noite anterior, por conta do tamanho da porta ter ficado maior, e não da encaixe. E como precisa aguardar o processo de secagem, não foi possível voltarmos ao atendimento hoje. |  |  |  |  | TRUE | 24/08/2023 15:21:11 | 02/10/2024 11:17:34 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MzViMDkxYTAtM2MxOC00OTliLTg3ZWEtOTZmZmYzYWJkN2VlOjU3MDE2 | 25/08/2023 13:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  |  | Reportada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YWEwMjBiYWQtMjBlOC00MjkxLWExMjUtY2Y5M2YzYWRkMDg4OjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 07/08/2025 11:44:41 | 2025-08-07T16:45:59.000Z | Foi trocada válvula do forno feito teste com uma torta e equipamento funcionando. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa020bad-20e8-4291-a125-cf93f3add088 | retorno com valvula | 2025-08-07T11:30:29Z | 2025-08-05T00:39:46Z | FALSE | 04/08/2025 18:41:54 | 28/08/2025 16:24:37 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWE4MDAyZWQtYTllNy00NWIzLTlmZWEtZjUwOGEyZDdhYWE0OjU3MDE2 | 07/08/2025 08:00:00 | -22.92719, -47.125427 | -22.9661858, -47.1997852 | -22.9610067, -47.2012583 | {'coords': {'latitude': -22.9610067, 'longitude': -47.2012583}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWEwN2M1NjAtMGYwOS00MzFlLWFmOTUtY2JmYjE5MmM3ZDM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/08/2023 08:00:00 | 2023-08-03T15:00:00.000Z | ENTREGA DA TFK NO SESI | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa07c560-0f09-431e-af95-cbfb192c7d34 | ENTREGA DE TFK PARA A FABRICA PARA MANUTENÇÃO |  |  | FALSE | 19/10/2023 08:59:20 | 19/10/2023 09:00:58 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MWEwZDIwY2QtYzNmZC00MjIxLTljMzQtYzY4YzUxNTFhMGQ5OjU3MDE2 | 03/08/2023 15:00:00 | -22.345311, -46.932671 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YWEwYjRiMjctN2RiNS00MmMxLTlhZjMtYmQzYzM0NTY1ODA3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/08/2025 16:36:20 | 2025-08-12T19:37:19.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa0b4b27-7db5-42c1-9af3-bd3c34565807 |  | 2025-08-12T16:47:57Z | 2025-08-12T16:05:26Z | FALSE | 12/08/2025 12:30:29 | 12/08/2025 16:37:19 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzlhNjJkMzQtNjg1OS00M2Q0LWIyOTctZDEwZGZlNDgxMTJhOjU3MDE2 | 12/08/2025 12:30:00 | -23.51595, -46.1795747 | -23.6857589, -46.6044022 | -23.685643, -46.6044421 | {'coords': {'latitude': -23.685643, 'longitude': -46.6044421}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWEwZDJiNjctYzRhYi00MWNmLWI5NGMtOGUwMTgxYzU5ZDE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 08:28:22 | 2025-09-23T11:36:11.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa0d2b67-c4ab-41cf-b94c-8e0181c59d16 |  | 2025-09-23T11:26:14Z | 2025-09-23T10:26:21Z | FALSE | 23/09/2025 07:16:55 | 23/09/2025 08:36:11 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmQ0MjZhY2UtZjZmZC00MTVhLThhNWQtMzEyMjY3NmRiZDVjOjU3MDE2 | 23/09/2025 07:16:00 | -14.8856525, -40.82737849999999 | -23.6855767, -46.6044433 | -23.6856483, -46.6044 | {'coords': {'latitude': -23.6856483, 'longitude': -46.6044}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWEwZmJkZDktOTMwMC00MGNmLWJhNDItMjNkNGFlMjRmMWU0OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 18/06/2025 16:27:50 | 18/06/2025 16:27:50 | {} | ODNkNjA3NjQtN2YyZC00YmFiLWI3ZjQtY2E4NmQ4NTFlMWI3OjU3MDE2 |  | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
YWExNzE5ZTQtMjkzOS00ZmQxLTg5N2UtM2Y1MmI0MWYzZThkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/01/2025 08:00:00 | 2025-01-27T20:00:00.000Z | ATENDIMENTO REALIZADO TROCADO BICO INJETOR E REGISTRO DE GAS E MAO OBRA E REPARO DA TROCA DA PEÇAS E TROCA DO QUEIMADOR DO FORNO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa1719e4-2939-4fd1-897e-3f52b41f3e8d | PROBLEMA NAS BOCAS E NO FORNO |  |  | FALSE | 10/02/2025 12:08:06 | 10/02/2025 12:13:57 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZmRjNjZlOTYtODU3My00ODBjLTk2MGItNDdiZWJjNGU4ZDQ1OjU3MDE2 | 27/01/2025 08:00:00 | -23.412849, -46.034974 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YWExYmY5YzktYzhhMC00ZTQ4LTliYTUtMTIzNmQzYzE0N2QyOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 21/01/2025 11:15:00 | 2025-01-21T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa1bf9c9-c8a0-4e48-9ba5-1236d3c147d2 |  |  |  | FALSE | 20/01/2025 18:02:04 | 23/01/2025 18:21:51 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | Yjk4MTkyNTktMjM0Ny00ZmIxLThkMWMtZDQ1NTk1MWE5MzRkOjU3MDE2 | 21/01/2025 11:15:00 | -23.4924, -46.852546 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YWExZGFkOWYtZDVkZS00YTQzLWE5ZjUtNDA0NDE1N2YyY2EyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 09/12/2024 18:11:24 | 13/12/2024 17:00:00 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YTJkNjhjYzctMWIwZS00M2M3LTkxZjYtNzliYTc0NWVjOGM1OjU3MDE2 | 12/12/2024 07:00:00 | -23.113387, -48.940994 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YWEyMGE2YTgtZjg3Yy00NGYzLTk0NDQtYjAwZGU4Y2EwY2UwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | ferias |  | 2024-11-25T17:00:02Z | FALSE | 04/10/2024 16:19:07 | 25/11/2024 14:00:02 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzQyYTdjNDAtMzNmOS00OGZlLWIzZGEtYTMxY2E5YTI1Nzg1OjU3MDE2 | 14/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '4b87c556-11ce-4b27-b1d3-7405db60993e', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YWEyYWUwNzQtMGJhZi00OWExLWFlNjgtZDczNGM0MDEyNmQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2024 08:42:00 | 2024-08-29T13:14:00.000Z | foi trocado peças relacionadas pelo técnico anterior, feito teste e equipamento funcionando ok OBS tinha dois refrigeradores com as controladoras queimadas devido a água. passei para o Elton passar orçamento da troca das mesmas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa2ae074-0baf-49a1-ae68-d734c40126d9 | RETORNO COM O BOTÃO E O PILOTO PARA TROCAR NO EQUIPAMENTO |  |  | TRUE | 28/08/2024 15:57:22 | 08/11/2024 22:10:44 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MzAzZjFjOGUtNGVjYS00OWE3LTg1MGItZDA1MWVjYTljYWFiOjU3MDE2 | 29/08/2024 08:00:00 | -23.49553, -46.634937 | -23.4955782, -46.6348806 | -23.4958133, -46.6348083 | {'coords': {'latitude': -23.4958133, 'longitude': -46.6348083}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWEyYzRmZDktYTdlZS00MDg5LTg0OWItODlkYjI4MDhjODczOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 06/05/2024 07:36:52 | 27/08/2024 12:44:02 | {} | ZWJhZDU1YmEtODMzOS00ZGY0LWExNTYtZjExMTVmZGYzZTIzOjU3MDE2 |  | -19.937447, -43.932408 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
YWEzYjdlZDItZjZjMS00Mjg1LWI1ZGUtMjE3NWMyZjEyZDZmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | FERIAS |  | 2025-01-02T11:11:49Z | FALSE | 29/11/2024 17:43:44 | 02/01/2025 08:11:49 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODhiNDExYzUtNWI4Yy00ZmM1LThjNDMtMWNhZDgwY2VjZDllOjU3MDE2 | 12/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ff854c1c-2a6f-4c0a-8e00-8b915442b060', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YWEzYzQxMGMtNzljOC00OTJlLTliZWYtNDliNGJlN2Y4MmZkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/03/2025 08:00:00 | 2025-03-18T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa3c410c-79c8-492e-9bef-49b4be7f82fd | acompanhar a tarde fabiano basf |  |  | FALSE | 14/03/2025 17:17:30 | 19/03/2025 20:04:30 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YmU0ODJkOGMtOGFlYS00NDdlLWFiYjQtZWYxMjExZTQxMDkyOjU3MDE2 | 18/03/2025 08:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YWEzYzY1MjgtNDU2YS00ZDc4LTk3NjgtZWI4M2MzNWMwMmVhOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 19/11/2024 21:32:08 | 2024-11-20T10:37:21.000Z | feito as modificações com o jacaré na fritadeira de Guarujá | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa3c6528-456a-4d78-9768-eb83c35c02ea |  | 2024-11-20T00:31:41Z | 2024-11-20T00:31:30Z | FALSE | 14/11/2024 18:55:03 | 20/11/2024 07:37:21 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MzM1ZThiZTQtOTY1Ny00ZDY0LWJmNjAtODhjYzViZTM4ODk3OjU3MDE2 | 19/11/2024 06:30:00 | -23.997682, -46.257088 | -23.9981267, -46.2574307 | -23.6742133, -46.5416883 | {'coords': {'latitude': -23.6742133, 'longitude': -46.5416883}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWEzZGRlYjQtYjNlMi00MjBhLTlkMjAtM2Q5YWU2NzgxNDIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/10/2023 14:06:50 | 2023-10-23T17:17:32.000Z | acompanhando o Cleiton.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa3ddeb4-b3e2-420a-9d20-3d9ae6781422 |  | 2023-10-23T14:03:37Z | 2023-10-23T14:03:26Z | FALSE | 23/10/2023 10:52:33 | 23/10/2023 14:17:32 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZDU2OWMzMzQtMjFiNS00YTZlLTkzYmQtNzEwYmYwMGJkZjQ1OjU3MDE2 | 23/10/2023 11:00:00 | -23.508935, -46.667966 | -23.5090432, -46.6689123 | -23.50906, -46.6702633 | {'coords': {'latitude': -23.50906, 'longitude': -46.6702633}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YWE0MzJmOWItNzhkNC00ZjAyLWE3MDEtMmQ1NmFjMmIyNzkyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/12/2023 10:00:00 | 2023-12-26T15:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO ACOPLADOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa432f9b-78d4-4f02-a701-2d56ac2b2792 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA TROCA DO ACOPLADOR |  |  | FALSE | 26/12/2023 08:24:10 | 05/01/2024 12:41:09 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NWQ2YzUxNWItY2Y3Ni00YTA4LTk0ZDYtYzcyMTRlZjhhMjQ3OjU3MDE2 | 26/12/2023 10:00:00 | -23.997682, -46.257088 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWE0Nzk4ZjAtMzM4My00N2U4LThmNzYtYmMzN2I3MzFkZTczOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2024 08:00:00 | 2024-10-17T20:00:00.000Z | manunteçao preventiva regulagem de portas e sensores recicladoras reaperto de amortecedores de fechamento das portas maquina R1 conjunto micromotor e rotor parado suporte do micromotor com excesso de sujeira rotor travado realizado limpeza e troca do rotor drenos entupidos e foi realizado desentendimento e orientaçao de fazer tubulaçao troca de tubo de saida do trocador de calor produto pos processamento maquina 1realizado manuntençao preventiva a troca patente de nylon da porta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa4798f0-3383-47e8-8f76-bc37b731de73 |  |  |  | FALSE | 15/10/2024 17:29:20 | 20/11/2024 11:23:22 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODg2Mjg3OWMtYjQxMi00N2IxLWJmYzUtYzFhZDNkZjc3OGFjOjU3MDE2 | 17/10/2024 08:30:00 | -27.03437, -49.388463 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YWE0Y2IxYjEtNGQ3MS00MjZmLWEzOTUtNzZlY2RlZWEzODljOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/05/2024 10:24:00 | 2024-05-06T13:35:00.000Z | foi instalado tampão com cuba | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa4cb1b1-4d71-426f-a395-76ecdeea389c | RETORNO PARA LEVAR A CUBA QUE FOI SOLDADA NA FÁBRICA |  |  | FALSE | 06/05/2024 08:50:57 | 21/05/2024 11:13:53 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MDdmZjY1MzAtMmZiZC00Yzc4LWE5N2UtY2JlMjU4OWIxMGJjOjU3MDE2 | 06/05/2024 09:30:00 | -23.588419, -46.68222 | -23.5884127, -46.6824908 | -23.5884535, -46.68272 | {'coords': {'latitude': -23.5884535, 'longitude': -46.68272}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YWE1MGUxNmYtMzg5Yy00YTc1LWJhNzctNzI0OTRlMjg3M2JhOjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 10/09/2025 00:00:00 | 2025-09-10T03:00:00.000Z | etirado equipamento para oficina e feito limpeza e colocado silicione e comprado pe que os mesmo estavam sem no equipamento equipamento recolhido para manuntençao, equipamento cheio de sabugo vai ter que limpar ele todo e fazer vedaçao valor de 02 visitas 02-425,00 x2 =850,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa50e16f-389c-4a75-ba77-72494e2873ba | cliente reclamou sobre o excesso de sabugo fora da maquina iremos enviar um tecnico para fazer vedaçao retirado equipamento para oficina e feito limpeza e colocado silicione e comprado pe que os mesmo estavam sem no equipamento equipamento recolhido para manuntençao, equipamento cheio de sabugo vai ter que limpar ele todo e fazer vedaçao |  | 2025-08-19T11:47:26Z | FALSE | 13/08/2025 15:52:52 | 10/09/2025 19:03:33 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MTk0N2QyNDUtZjkwNC00NWM4LWJhMWYtZDU2ZjQxNjk0ODI1OjU3MDE2 | 09/09/2025 09:00:00 | -22.9668963, -43.188648 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '1d372af1-f5d3-4a6f-9231-961fe837f1fd', 'origin': 'organization'}}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4817910}, 'location': {'id': '46ba3b7f-59af-46ab-957e-d8a5f52be9d9'}, 'callbacks': ['warg'], 'equipments': [{'id': '6ec51a3f-d2b5-45ca-873c-ee92a4fb1557', 'name': 'NETSZZ0B0002 - SECADOR E ESTERILIZADOR DE TALHERES', 'notes': None, 'qrCode': None, 'imageUrl': None}], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Concluída | TERCEIRO
YWE1ZWM2MDctY2UyZi00MmJjLWIwYmYtZWFlMmRlMzQ1NTg1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/02/2024 10:47:39 | 2024-02-02T19:14:23.000Z | foi pintado as paredes da câmera de congelado e feito todos os acabamentos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa5ec607-ce2f-42bc-b0bf-eae2de345585 |  | 2024-02-02T13:22:30Z | 2024-02-02T13:22:27Z | FALSE | 02/02/2024 07:02:06 | 02/02/2024 16:14:23 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OGUzYzRiOWUtMjM2ZC00MWYwLThiMjAtYTU1ZmMyYWY1MGFmOjU3MDE2 | 02/02/2024 07:02:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YWE2MjkxOTYtNDY4Ni00M2ZlLTkwYTctOGNkMjczYzFlNDVlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 08:00:32 | 2025-08-15T11:02:30.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa629196-4686-43fe-90a7-8cd273c1e45e |  | 2025-08-15T10:28:27Z | 2025-08-14T17:52:01Z | FALSE | 14/08/2025 14:25:28 | 15/08/2025 08:02:30 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZGZiZDhmODItZjliMS00NTNmLThmNjMtZmRkM2RmYzc1NjY4OjU3MDE2 | 14/08/2025 14:25:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6855983, -46.60437 | -23.685585, -46.6044183 | {'coords': {'latitude': -23.685585, 'longitude': -46.6044183}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWE2MmUwODItM2Q1NC00ZjlhLWE4ZGUtOWY1MzMxMmE1N2EyOjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 03/09/2025 15:08:22 | 2025-09-03T18:38:25.000Z | Confecção da resistência sem isolamento ao aquecer batia na chapa e caia o DR feito isolação da mesma voltando a funcionar ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa62e082-3d54-4f9a-a8de-9f53312a57a2 | Informação do cliente: estamos com problema em uma pista quente Ontem essa pista derrubou o disjuntor hoje ela não está chegando na temperatura adequada É a mesma pista que foi trocada da ultima vez consegue enviar um técnico para avaliar | 2025-09-03T11:05:34Z | 2025-09-03T11:04:31Z | FALSE | 02/09/2025 11:38:20 | 03/09/2025 15:38:25 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzRiMTlhNjItNTIwYy00M2Y3LTkwYzktMDc2ZWVlZTY3YjBlOjU3MDE2 | 03/09/2025 07:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  | -23.6234917, -46.7018917 | {'coords': {'latitude': -23.6234917, 'longitude': -46.7018917}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWE2NzNmOWQtMmE2NS00ZDI2LWJhMmQtMzJjZWY0NTE2Y2MzOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 25/03/2025 08:00:00 | 2025-03-25T20:00:00.000Z | o prazo de garantia, a GRSA já arrumou o passtrough com outro prestador, portanto não será necessária mais a visita na unidade E2G VRO. No entanto, informo que é importante seguirem com a conformidade dentro da Bernhoeft para necessidades futuras, pois nos bioparques não é permitida entrada sem estar homologado no portal. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa673f9d-2a65-4d26-ba2d-32cef4516cc3 | necessario trocar a unidade, retornar na semana 11 a 14.11 com a peça |  |  | FALSE | 08/11/2024 22:35:32 | 07/04/2025 11:41:32 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YTAyZDgzOTAtNzhhNC00Nzc1LWE0ZjktNGM4ZjBlODFlMzIwOjU3MDE2 | 25/03/2025 08:00:00 | -20.733471, -48.059551 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YWE3YjM1ZjItYmFjMS00OWJmLTlhMDctYjkyODgyZWRiZDg3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/10/2023 06:37:21 | 2023-10-05T20:51:25.000Z | obra concluída equipamentos posicionados conforme layout na cozinha principal na padaria peixaria e nos bares. nos bares principais bar da piscina e o outro bar da piscina foram adaptados equipamentos que não eram do seu setor para o evento que o cliente estava organizando foi trazido um módulo que era do bar do restaurante para o bar da piscina também foi instalado os equipamentos conforme a necessidade do cliente como mesas mesas e Cubas geladeira e geladeira com Cuba e fogões foi instalado também fritadeira foi instalado chapas e posicionados geladeiras na metalfrio conforme o cliente solicitou o devido ao seu evento foi solicitado pelo cliente que posicionassemos os outros equipamentos que estão embalados para que após a conclusão da sua obra nenhum colaborador de obra o arranhão ou amasse ou faz qualquer avaria no equipamento o cliente também solicitou que não fosse montado as estantes para os seus colaboradores de obra não usassem as estantes como andaime ou subir em cima delas então não foi montado tudo foi feito conforme o cliente pediu o forno da topema é 220 trifásico porém a tensão do cliente é 380 trifásico terá que se mudar o cabo de alimentação de 5 vias já que o cabo de alimentação do forno é trifásico 220V de 4 vias o cliente não autorizou que nós abríssemos o forno para fazer a troca do fechamento pela mesma razão de não abrir os outros equipamentos para que ninguém danificasse o seu forno. pois o local onde será instalado será instalado as coifas e o cliente não quer que ocorra qualquer avaria com o seu equipamento assim como também os fornos da da prática e a lava louça da nether também necessita trocar de tensão todas elas veio para 220V sendo que a tensão do cliente é 380V não houve fogões para ser instalados cliente ainda tem muitas pendências de obras como a instalação de câmeras frigoríficas como a instalação de dutos e coifas e motores de exaustão como ar condicionado para as salas climatizadas e o cliente vai está executando essas obras logo após essa conclusão pedirá que a tua prima mande o restante dos equipamentos e pessoas para fazer a instalação dos equipamentos. ao vir para a obra foi informado que haveria um colaborador do cliente que fosse ensinado a fazer a instalação porém tem um cliente separou para que recebesse o treinamento de instalação é um colaborador da obra. estando ele atarefado de trabalhos não pude acompanhar a instalação dos equipamentos quem acompanhou foi os dois barmanns acompanharam e ajudaram a posicionar os equipamentos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa7b35f2-bac1-49bf-9a07-b92882edbd87 |  | 2023-10-05T09:36:53Z | 2023-10-03T21:47:37Z | FALSE | 02/10/2023 17:06:46 | 05/10/2023 17:51:25 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZGNlNjE0NTYtZTUyOC00MzYzLTgyMzAtZDBjZDc4NWU5MWVhOjU3MDE2 | 05/10/2023 07:00:00 | -14.150298, -39.112735 |  |  | {'coords': {'latitude': -13.9741578, 'longitude': -38.9387367}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YWE4NWE4NWQtZTE4NC00OWFjLWIxNWYtYTMwYjk2YzhhZmNhOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 07/03/2025 08:33:52 | 2025-03-07T12:17:28.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa85a85d-e184-49ac-b15f-a30b96c8afca | bancada seca oxidando | 2025-03-07T10:51:30Z | 2025-03-07T10:51:17Z | FALSE | 06/03/2025 18:18:28 | 07/03/2025 09:17:28 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDZlMzhkZGQtMzRlNC00OTkxLWI5ODktNDExNWEyZTRiZTc3OjU3MDE2 | 07/03/2025 08:15:00 | -23.732728, -46.558053 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YWE4ZWE0OGEtZjM3Zi00ZGY0LTgxM2MtODIwYzQxM2Q1M2ExOjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 05/08/2025 12:47:05 | 2025-08-05T15:56:35.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 1 teste de resíduo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa8ea48a-f37f-4df4-813c-820c413d53a1 |  | 2025-07-31T18:02:46Z | 2025-07-31T12:27:05Z | FALSE | 05/08/2025 12:46:53 | 05/08/2025 12:56:35 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NWFjOGNmZGItODBlZS00OWEwLWE1YzEtOWMwZjhlMzg1Y2YxOjU3MDE2 | 31/07/2025 08:40:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858082, -46.6046471 | -23.6858252, -46.6046957 | {'coords': {'latitude': -23.6858252, 'longitude': -46.6046957}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YWE5NTk0ZWMtZmMzNC00ZDk3LTgxMmEtMDhiYzRlZTM0NDg0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/09/2023 09:52:00 | 2023-09-06T16:13:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa9594ec-fc34-4d97-812a-08bc4ee34484 | Levar conjunto de maçaneta e acabamento das lâmpadas. |  |  | FALSE | 06/09/2023 07:38:12 | 29/04/2024 17:44:44 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NjY5Yjg1YzktM2JkZi00YzRkLTk0NzUtMjgyNDY0Y2FmZDRiOjU3MDE2 | 06/09/2023 08:00:00 | -23.534577, -46.633955 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5322271, 'longitude': -46.6328064}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YWE5Y2E2ODAtYWVhOS00M2Y4LThkN2QtYjRjYWZhYTVjZDc3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 21/08/2024 14:33:10 | 08/11/2024 22:11:49 | {} | NTY1ZWEwOTQtZmNlZC00M2EwLThiOGEtYzUyYTFlM2UwMTI4OjU3MDE2 |  | -26.824899, -49.272404 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
YWE5ZTM4ZGUtOWMwZi00YTlhLWFlZTAtMzRiYjcwMjFkYTgzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/12/2024 13:00:00 | 2024-12-11T18:00:00.000Z | REALIZADO A PARAMETRIZAÇAO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aa9e38de-9c0f-4a9a-aee0-34bb7021da83 | 1. Configurar o set point dos freezers horizontais, recém instalados |  |  | FALSE | 10/12/2024 18:14:02 | 18/12/2024 11:41:02 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MGZkMjUzYzYtMzc2YS00OGEzLWEwMWMtMGY4M2ZkZmZkMzBhOjU3MDE2 | 11/12/2024 13:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWFhMTRhM2MtNDM1Zi00OWM3LWEzYTMtMmQyOWZkYmZlNDk2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/01/2024 07:26:00 | 2024-01-31T10:32:00.000Z | foi realizada a troca do transformador e instalação das placas forno funcionando normalmente porém o segundo forno falta um transformador uma nova visita necessário levar um transformador e as placas de comando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aaa14a3c-435f-49c7-a3a3-2d29fdbfe496 | RETORNO PARA COLOCAR AS PLACAS QUE VOLTARAM DE MANUTENÇÃO |  |  | FALSE | 30/01/2024 07:36:16 | 08/02/2024 08:10:54 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MDU3N2M4ZjAtZjUxYi00ZjA4LTgzZTMtZWZhODlmYjk5YzBlOjU3MDE2 | 31/01/2024 10:00:00 | -23.475466, -47.441782 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YWFhMjVkOWMtODJjOS00MDMxLWFhYzItMWRjZjk1MjUwMDk2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/10/2025 08:00:00 | 2025-10-13T15:00:00.000Z | Resolvido | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aaa25d9c-82c9-4031-aac2-1dcf95250096 | Cozedor com defeito. Cliente alega que equipamento não está funcionando. Acionamos o técnico Maury Venancio. Contato do técnico:+55 31 9950-4755 |  |  | FALSE | 10/10/2025 11:53:49 | 16/10/2025 14:12:17 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZTBkYmU3ZjEtZTI1MC00ZjU3LTljODktN2M3NDlkNzdlOWEyOjU3MDE2 | 13/10/2025 08:00:00 | -19.6369763, -43.9651325 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YWFhNzEyZTEtYzIxNi00YWVlLTgwM2UtZjZmZjQzNDRmYzMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO |  |  | TRUE | 23/10/2023 10:05:31 | 02/11/2023 09:21:24 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MzZlN2YxNDAtOWNkZS00NzQxLTg2YzItNWZhZjczZTY5ZGU1OjU3MDE2 | 23/10/2023 11:30:00 | -23.48136, -46.884076 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YWFhOTI0M2ItYTBhMy00NmMwLTllOGYtNDgzNjhmNmVhOTY4OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 14/01/2025 15:57:02 | 2025-01-15T11:00:50.000Z | foi preciso retirar a phu para fazer a manutenção na topema. foi feita a liberação do cliente da loja | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aaa9243b-a0a3-46c0-9e8f-48368f6ea968 | PROGRAMAÇAO | 2025-01-13T13:25:11Z | 2025-01-13T13:14:11Z | FALSE | 06/01/2025 17:18:33 | 15/01/2025 08:00:50 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NzllMmQ2MmUtNzY3YS00YTcxLTg4MmUtM2MwNjRkN2E5ZDdmOjU3MDE2 | 14/01/2025 09:30:00 | -23.629539, -46.710725 | -23.6288841, -46.7116257 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YWFiYTI1NGEtYzExYS00Zjg0LTlkYWItYjI0YTQ4Yjc0NDMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/04/2024 15:00:00 | 2024-04-30T19:00:00.000Z | FOI FEITO A TROCA DE COMPONENTES ELÉTRICOS E EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR NORMALMENTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aaba254a-c11a-4f84-9dab-b24a48b74430 | CONSTATADO QUE A PARTE INTERNA DO EQUIPAMEWNTO NÃO ESTAVA FUNCIONANDO, PORTANTO FOI SUBSTITUÍDO POR COMPONENTES DE OUTRA MÁQUINA |  | 2024-06-03T13:50:59Z | FALSE | 01/05/2024 15:25:47 | 03/06/2024 10:50:59 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MTgxODg4NGQtNGJlZi00ZmZiLTlhMjItNzhmMGU0ZDgwNzZjOjU3MDE2 | 30/04/2024 15:00:00 | -23.586479, -46.682078 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWFiZjJhMTctNzBmYi00MWIwLWEwZDAtYjViMWQxZDQ1YzI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/09/2024 13:47:00 | 2024-09-02T16:58:00.000Z | Área Café - realizado ajuste dos ignitores e boca dos fogão o mesmo se encontra em bom funcionamento área cocção - fogão 01 - necessário troca de 4 ignitores e silicone isolante para usina com fuga fogão 02 - necessário troca de 3 ignitores e silicone isolante para as usinas e 01 termo par completo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aabf2a17-70fb-41b0-a0d0-b5b1d1d45c29 | FOGAO E NECESSARIO TROCAR PEÇAS DEVIDO MAL FUNCIONAMENTO TODO SISTEMA DE IGNIÇAO |  |  | FALSE | 28/08/2024 09:36:18 | 28/04/2025 12:53:00 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDdmZGVhYTgtNjQ2ZS00ZDhmLWFiNDYtNGEwMTU3NmIxN2MzOjU3MDE2 | 02/09/2024 08:00:00 | -23.436102, -46.258439 | -23.4376746, -46.2556213 | -23.4376239, -46.2555345 | {'coords': {'latitude': -23.4376239, 'longitude': -46.2555345}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWFjMWNiODAtNTgwZS00NzU5LWFjOTAtNDY5NjU0NTdlYTUxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/09/2025 16:05:44 | 2025-09-03T19:21:54.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aac1cb80-580e-4759-ac90-46965457ea51 |  | 2025-09-03T18:56:40Z | 2025-09-03T17:22:39Z | FALSE | 03/09/2025 14:22:19 | 03/09/2025 16:21:54 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjU0YWNiODMtOGQzNi00ZjBmLWIzYWMtZDkxNjBmNWY0YThhOjU3MDE2 | 03/09/2025 14:22:00 | -23.5469056, -46.5896598 | -23.6855951, -46.604401 | -23.6856176, -46.6046778 | {'coords': {'latitude': -23.6856176, 'longitude': -46.6046778}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWFjM2I4MzktYjBmNy00N2Q0LWJhNTctMjExOWJiNmU2Mzc5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/03/2024 09:03:24 | 2024-03-20T12:46:04.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aac3b839-b0f7-47d4-ba57-2119bb6e6379 |  | 2024-03-20T10:40:35Z | 2024-03-20T10:40:23Z | FALSE | 20/03/2024 07:34:18 | 20/03/2024 09:46:04 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YTE4ZTdiYmUtMjg5Ni00YjhhLTlhMjQtN2EzODU4NTg3YzQ5OjU3MDE2 | 20/03/2024 07:30:00 | -23.567498, -46.659864 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YWFjN2NjNDgtMGUyZS00NzcxLWFkZmUtMTlkNDc0NmI2MzMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2023 10:28:42 | 2023-09-18T22:36:19.000Z | feito a instalação e organização dos equipamentos conforme o leiaute. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aac7cc48-0e2e-4771-adfe-19d4746b6331 |  | 2023-09-18T12:13:29Z | 2023-09-18T12:13:16Z | FALSE | 18/09/2023 09:06:49 | 18/09/2023 19:36:19 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YjY3OWE4YzgtZDM0Mi00ZmQ4LWExY2YtYTkyMDBkMzEwNGEwOjU3MDE2 | 18/09/2023 08:00:00 | -23.510601, -46.612058 |  |  | {'coords': {'speed': 4.21, 'heading': 26.21, 'accuracy': 1.9, 'altitude': 726.9, 'latitude': -23.5091355, 'longitude': -46.6003662, 'speed_accuracy': 1.3, 'heading_accuracy': 12.4, 'altitude_accuracy': 9.8}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YWFkMTQ4NGYtNGIwZi00YjRlLWI5NjAtNjZmY2Q1YjBlNmIxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/08/2025 10:13:30 | 2025-08-08T13:40:28.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno, Sr.Diego ciente do envio. acompanha 1 bandeja e 2 prateleiras perfuradas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aad1484f-4b0f-4b4e-b960-66fcd5b0e6b1 |  | 2025-08-08T14:14:55Z | 2025-08-07T18:11:47Z | FALSE | 07/08/2025 13:48:04 | 08/08/2025 11:17:38 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NWM5NTI5MzAtZDEyNC00ZDdjLThmOTgtMGU4ZTkwM2UwMmE1OjU3MDE2 | 07/08/2025 13:47:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6859499, -46.6046805 | -23.6859467, -46.6044683 | {'coords': {'latitude': -23.6859467, 'longitude': -46.6044683}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YWFkMzE1NTctNzk5MC00MDg3LThiY2UtZTMyOGIzMmFmZWU0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/09/2025 07:19:33 | 2025-09-05T10:21:08.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado pelo,sem plaqueta técnica e sem fotos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aad31557-7990-4087-8bce-e328b32afee4 |  | 2025-08-27T17:04:42Z | 2025-08-27T11:15:58Z | FALSE | 27/08/2025 07:07:15 | 05/09/2025 09:52:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2ZhZjhkYjctNTNjMS00ZTAzLWEzNmEtN2Q1M2NkMjNmMTllOjU3MDE2 | 27/08/2025 07:07:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856119, -46.6045437 | -23.6855433, -46.60441 | {'coords': {'latitude': -23.6855433, 'longitude': -46.60441}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWFlMWQ2ZTgtMjcyMC00NWJhLTk5MTItMDhjODFlM2UyOWI2OjU3MDE2 | 120 | 3 | done | 26/06/2025 12:04:34 | 2025-06-26T17:01:18.000Z | foi colocado porta do forno no equipamento e testado o mesmo funcionando 🆗 OBS cliente me relatou que a passthu aquecido não fechava a porta e segundo ela o técnico anterior ficou de volta e não voltou mais. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aae1d6e8-2720-45ba-9912-08c81e3e29b6 | colocar a porta no local com vidro | 2025-06-26T12:09:08Z | 2025-06-26T12:07:21Z | FALSE | 25/06/2025 17:38:55 | 26/06/2025 14:02:59 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDRhYjNkN2YtOWZjMi00MDYxLTgxZGQtMjY0NWQ5ZDdkYWJmOjU3MDE2 | 26/06/2025 10:30:00 | -23.501738, -46.837522 | -23.50269, -46.8370232 | -23.5020415, -46.8361026 | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '7bbf5d10-bb98-4469-912b-c8097e86c158', 'origin': 'organization'}}, 'coords': {'latitude': -23.5020415, 'longitude': -46.8361026}, 'offline': True, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4102684}, 'location': {'id': 'b7dfac4f-7390-412c-a969-940f88149f4d'}, 'callbacks': ['warg'], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWFlYjhhMWMtZWJkYS00ZTEwLWE4ZTMtNzJhMDQzMTQ0M2RmOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 17/04/2024 07:10:00 | 2024-04-17T21:00:00.000Z | Posicionamento dos equipamentos setor PADARIA 5 refrigeradores + pia de assepsia; Apoio Refrigerado - Próximo a doca - Refrigeradores 4 portas funcionando ; Show Cooking - Instalado pia de assepsia, dois refrigeradores, posicionamento de equipamentos (há pedras no local e pendente elétrica); Setor Carnes - Equipamentos posicionados e instalados; Vegetais - Refrigerador posicionado e ligado + Setor de Cocção - 4 refrigeradores posicionados; Separação equipamentos do Bar andar superior; Cozinha Show - pendente pontos elétricos, material de obra no local, balcão escorado (posicionado dois equipamentos); | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aaeb8a1c-ebda-4e10-a8e3-72a0431443df | Instalação - setores + posicionamento equipamentos |  |  | FALSE | 18/04/2024 12:03:51 | 19/04/2024 16:37:11 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDIxNTdjYzItODZmMi00ZjA5LThjNWUtMjkwOTk0NjZjOTllOjU3MDE2 | 17/04/2024 07:00:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YWFlZTAwMjItZWQyYS00YjE1LWJmMTMtOGMzYzEwZDEwZjdmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/12/2023 10:37:00 | 2023-12-21T15:23:00.000Z | arrumado os parâmetros, feito troca do sensor.. e feito acompanhamento do equipamento até chegar na temperatura | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aaee0022-ed2a-4b15-bf13-8c3c10d10f7f | ACOMPANHAR GEORGE PARA MANUTENÇÃO DE PISTA AQUECIDA |  |  | FALSE | 21/12/2023 09:22:13 | 04/01/2024 12:59:24 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZjdkNDNlMzctZTllZC00NWNjLTg4NjctODJjNmZhNzVhYWI5OjU3MDE2 | 21/12/2023 10:00:00 | -23.570271, -46.710347 | -23.5708714, -46.7104355 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YWFmMjE4MTMtMWI0YS00ZmVlLWIxOWYtMzY3MzkyYTM5ZjhhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/12/2023 14:30:00 | 2023-12-20T18:30:00.000Z | IDENTIFICADO QUE A TAMPA DANIFICOU. FEITO A SUBSTITUIÇÃO E EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aaf21813-1b4a-4fee-b19f-367392a39f8a | MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPOSTEIRA 4 EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR |  |  | FALSE | 12/01/2024 15:05:29 | 12/01/2024 15:07:07 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YzAxNzNlMTQtMmVkMS00ZDZhLTgzNDItMTg0ZmQ3NmJjZWY1OjU3MDE2 |  | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YWFmOGRjY2UtYzhhMS00Yzc0LWFlYzQtZmNhODljZGY1MDVhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/08/2025 15:33:13 | 2025-08-12T18:41:00.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aaf8dcce-c8a1-4c74-aec4-fca89cdf505a |  | 2025-08-12T17:28:28Z | 2025-08-12T17:28:20Z | FALSE | 12/08/2025 14:27:24 | 12/08/2025 15:41:00 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2E3Y2FkMzItMTVhZS00MzA3LWI1NWUtMGE5MzI4M2UzZjVjOjU3MDE2 | 12/08/2025 14:27:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6857044, -46.6044234 | -23.6855333, -46.6043533 | {'coords': {'latitude': -23.6855333, 'longitude': -46.6043533}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWIwYjM1YWYtZjEzOC00MzRlLWE0OTctYzNhN2FjNTc1NzM2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/06/2024 11:00:00 | 2024-06-21T19:00:00.000Z | Após visita com os fornecedores indicados para realizar os serviços de instalação (Câmaras: Elétrica, Mecânica / Mão de obra: acompanhamento, suporte e manutenção), identificamos que ainda está pendente liberação da área, pois ainda esta ocorrendo muita intervenção de alvenaria. O que acarretará em atrasos na montagem dos painéis, pois uma equipe acaba atrapalhando a outra. Devido à criticidade podemos iniciar a instalação, mas formalizado com o cliente/engenheiro, que o local precisa ficar interditado e que evitem transitar na região das câmaras para o bom andamento e evolução dos trabalhos. GOPP precisa revisitar os projetos, e confirmar o caminho e definir a posição definitiva das unidades e das tubulações, uma vez que é premissa de instalação estas informações. Double-check com o engenheiro com relação ao piso. Não pudemos visitar a estrutura "operação" do continente devido a obra estar muito atrasada o que impossibilitou o acesso. Entender se teremos um local isolado e trancado com acesso restrito para armazenagem se não, será necessário a locação de containers de 2mx3m para alocação de material de instalação e ferramentas, o volume de trabalhadores e equipes em trânsito é muito grande, a travessia via barco de alumínio, afeta diretamente o rendimento dos trabalhos, será negociado um horário estendido para as equipes (6h da manhã até as 20h de segunda a sexta e das 7h as 16h de sábado e domingo). Importante reforçar com o cliente que os equipamentos precisam estar entregues na sua respectiva área de instalação, pois a equipe técnica não pode carregar equipamentos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab0b35af-f138-434e-a497-c3a7ac575736 |  |  |  | FALSE | 24/06/2024 15:31:36 | 25/06/2024 17:24:38 | {} | NzlmZGVmZmUtNDQ3Yi00ZDQwLWE4MmItZWZiYmEyZDEyMzc1OjU3MDE2 | 11/06/2024 14:00:00 | -23.037984, -50.817066 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
YWIwZTk0MjItYTU0Mi00NTEyLWEwMDAtODBmYTNmNmJkYjNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2023 13:42:53 | 2023-11-14T17:34:59.000Z | Foi trocado microventilador que estava queimado. feito teste equipamento funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab0e9422-a542-4512-a000-80fa3f6bdb3f | MANUTENÇÃO FORNO MINI BOOST | 2023-11-14T15:25:35Z | 2023-11-14T11:00:53Z | FALSE | 14/11/2023 07:57:39 | 14/11/2023 14:34:59 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YWFjM2MzNzQtYjM2My00MjBlLWI0Y2UtY2E3Y2IyMmM5NWU3OjU3MDE2 | 14/11/2023 14:00:00 | -23.544834, -46.660922 | -23.5446953, -46.6608542 | -23.5448173, -46.6608086 | {'coords': {'latitude': -23.5448173, 'longitude': -46.6608086}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWIxZjQwODUtYmVmOC00YjdmLWIxNGUtNjUwNDk2MTRlNDdkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/11/2024 11:00:00 | 2024-11-05T20:00:00.000Z | Foi desbloqueado evaporador da top Box pois estava congelado. Foi colocado a chapa no ralo central do lavatório de louças. Foi feito a limpeza nas unidades condensadoras das geladeiras horizontais Foi colocado um espaçamento na para apoiar as prateleiras do pastru aquecido que estavam caindo. Foi verificado que a pista aquecida, está com controlador desprogramado e não aceita mais a alteração de programação, diferencial está ligando com 73 graus e desligando com 90 graus diferencial muito alta fazendo com que a perda de temperatura seja a mais necessário efetuar a troca por um controlador MT 512 aquecido. Foi verificado que as bocas do fogão estão furados devido ao excesso de água fez com que a corrosão acelerasse ainda mais, necessário orçar quatro queimadores do fogão. Acabamento do registro da fritadeira basculante está espanado Ações para a próxima semana trazer mola da porta do forno trazer gaxeta do forno trazer controlador MT 512 para pista aquecida levar o ultra congelador para a fábrica para ser reformado e trocado o seu controlador trazer 4 queimadores do fogão após aprovação Trazer 4 Gaxetas da estufa de pratos modelo da gaxeta com o Elton Trazer o Trinco polidor Trazer o acabamento do registro do frigideira basculante | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab1f4085-bef8-4b7f-b14e-65049614e47d |  | 2024-11-12T11:02:42Z | 2024-11-12T11:02:06Z | FALSE | 06/11/2024 09:21:24 | 12/11/2024 08:02:42 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Mjk3MGFhZWUtMTA1NS00NDQ0LTk5ZWMtMDQzMmNjNWNiY2EzOjU3MDE2 | 05/11/2024 09:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YWIyYjg4NDQtYWVjNS00OWY3LTg4NGItYTkyZThjOWRiYjQxOjU3MDE2 | 60 | 4 | done | 17/09/2025 08:00:00 | 2025-09-17T11:40:00.000Z | entregue o equipamento e cliente informou que esta ok. 21 98300-6183 PEDRO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab2b8844-aec5-49f7-884b-a92e8c9dbb41 | enviar os pes para tecnico julio |  |  | FALSE | 12/09/2025 14:49:58 | 18/09/2025 12:20:45 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MTk0N2QyNDUtZjkwNC00NWM4LWJhMWYtZDU2ZjQxNjk0ODI1OjU3MDE2 | 17/09/2025 08:00:00 | -22.9668963, -43.188648 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '1d372af1-f5d3-4a6f-9231-961fe837f1fd', 'origin': 'organization'}}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4817910}, 'location': {'id': '46ba3b7f-59af-46ab-957e-d8a5f52be9d9'}, 'callbacks': ['warg'], 'equipments': [{'id': '6ec51a3f-d2b5-45ca-873c-ee92a4fb1557', 'name': 'NETSZZ0B0002 - SECADOR E ESTERILIZADOR DE TALHERES', 'notes': None, 'qrCode': None, 'imageUrl': None}], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Concluída | TERCEIRO
YWIzMmNjMzUtNDI3Zi00M2Q3LTk0NWEtNmViYzlkMmFmNjAyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/11/2023 10:00:00 | 2023-11-16T18:00:00.000Z | FEITO A INSTALAÇÃO DAS PRATELEIRAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab32cc35-427f-43d7-945a-6ebc9d2af602 | INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS |  |  | FALSE | 23/11/2023 16:43:07 | 23/11/2023 16:44:20 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDk5YmRjNGYtM2RkMS00ZDU1LTlhYWYtODQ3Y2U1NTgxODQ3OjU3MDE2 | 16/11/2023 10:00:00 | -26.948797, -48.630857 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YWI0MDJmMzEtMTM3Ni00ZmY4LTliNGYtMTcxMDdjYzkwZDIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/01/2025 14:00:00 | 2025-01-27T17:30:00.000Z | entregue pezinho ao cliente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab402f31-1376-4ff8-9b4f-17107cc90d22 | colocar pezinho |  | 2025-02-18T10:43:12Z | FALSE | 22/01/2025 17:36:12 | 18/02/2025 07:43:12 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZDhjMmY0NWMtN2ZhMC00NjViLWIwZGQtNTBjNDAzY2VkYzIwOjU3MDE2 | 27/01/2025 08:00:00 | -23.581288, -46.680057 |  |  |  | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YWI0MDViMzYtNzBkOC00NmUxLWFhMDItYmI4YjA3ZjAxMDg2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/09/2025 13:09:50 | 2025-09-12T16:28:55.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab405b36-70d8-46e1-aa02-bb8b07f01086 |  | 2025-09-09T13:20:57Z | 2025-09-08T12:12:16Z | FALSE | 08/09/2025 07:26:59 | 12/09/2025 13:28:55 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTc1MTlmOTEtNmFhMy00NTk4LWE5NjctNDk4ZDZjNzJmMjM1OjU3MDE2 | 08/09/2025 07:26:00 | -20.2763851, -42.0544994 | -23.6855467, -46.604435 | -23.6854583, -46.60432 | {'coords': {'latitude': -23.6854583, 'longitude': -46.60432}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWI0MDVjNGUtMmQ2Ni00YzFkLTk2MzktMWU4NTk4NTI4YmQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/12/2023 12:00:00 | 2023-12-28T15:30:00.000Z | FEITO A TROCA DAS 4 TORNEIRAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab405c4e-2d66-4c1d-9639-1e8598528bd6 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA TORNEIRAS ENTUPIDAS |  |  | FALSE | 17/01/2024 11:12:56 | 17/01/2024 11:35:36 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZTM1ZGNiZWItZDJiNC00ZDhhLTk3ODItMmJjM2U1MTFlOTc0OjU3MDE2 | 28/12/2023 12:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YWI0MWU3NzctOTIwNi00NzZlLWEyNTAtMGIwNGEzYjViN2QwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/01/2024 13:20:22 | 2024-01-08T19:25:35.000Z | ao chegar nas unidades condensadoras foram aferidos a pressões tanto da unidade condensadora de congelado conta da unidade condensadora de resfriados a unidade condensadora de resfriados devido ao vazamento que tinha na válvula de serviço do tanque de líquido amanheceu com 0 PSI de pressão já a unidade condensadora de congelados foi aferido 20 kg de pressão foi procurado vazamento e gaxetas da válvula de serviço da sucção e da linha de líquido de congelado estavam folgados foi procurado vazamento não foi encontrado foi reapresentado essas gaxetas de linha de sucção e linha de líquido e representar foi deixado com 35 kg de pressão tanto na unidade condensadora de congelados quanto na unidade condensadora de resfriados ambas com 35 kg de pressão foi concluído a elétrica da Câmara de congelados e câmera de resfriados deixado o painel ligado operando normalmente agora estamos só aguardando no dia seguinte de amanhã se as unidades condensadoras a baixarão ou não a pressão para darmos início ao procedimento de vácuo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab41e777-9206-476e-a250-0b04a3b5b7d0 | continuidade instalação camara | 2024-01-08T16:20:01Z | 2024-01-08T16:19:58Z | FALSE | 05/01/2024 17:53:12 | 08/01/2024 16:25:35 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZGQ0ZmY1MmYtOWViNy00MGNmLWFjNmMtNTM0YzYyOWQ0MzA0OjU3MDE2 | 08/01/2024 07:00:00 | -23.611335, -46.698026 |  | -23.6255775, -46.699409 | {'coords': {'latitude': -23.6255775, 'longitude': -46.699409}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YWI0NDUxY2EtZTJlNi00MGMyLTgzZGEtNTNkYzY1ODYzZDNlOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 21/02/2025 08:00:00 | 2025-02-21T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab4451ca-e2e6-40c2-83da-53dc65863d3e | nao compostando |  |  | FALSE | 21/02/2025 08:57:29 | 17/04/2025 11:04:29 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NWEwNjUyODktYmExOC00ZGNkLWEzOTEtNGU2Y2I1OGU4ZTA5OjU3MDE2 | 21/02/2025 08:00:00 | -23.616803, -46.69775 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YWI0NDU2OGMtODliNy00NzRlLWJkYTItYTM1ZjRkMzVkNzczOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 09/04/2025 10:00:00 | 2025-04-09T18:00:00.000Z | Geladeira balcão 5 cabo de alimentação danificado necessário a troca do cabo novo Geladeira área de sucos portas não fecham, molas quebradas, necessário 2 molas. Vazamento na mangueira do forno combinado, foi sanado vazamento. Geladeira expositor coca cola realizado manutenção preventiva Capacitor do compressor da geladeira expositora coca foi realizado a troca e equipamento voltou a funcionar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab44568c-89b7-474e-bda2-a35f4d35d773 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 3° SEMANA DE ABRIL NO COPA |  |  | FALSE | 22/04/2025 11:26:21 | 22/04/2025 11:29:05 | {} | MDBmNjQ3MzAtNDlkYS00MGY2LThjODUtYzcxZWU5ZDBiOTY0OjU3MDE2 | 09/04/2025 10:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
YWI0NzZjNmMtNTM5NC00NmQ5LTg0ZjEtNWRmZmFlMTc1NWQwOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 04/04/2025 12:00:06 | 2025-04-04T15:14:30.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab476c6c-5394-46d9-84f1-5dffae1755d0 | TROCAR PEÇAS - FONTE CHAVEADA E CONTROLADOR - RETIRAR NO DIA 03/04 COM A FERNANDA EMITIDO PROPOSTA N° 3201 - NF DE PEÇAS E SERVIÇOS SERÃO SOLICITADAS DIA 04/04 - BOLETO 15DDL OK | 2025-04-04T11:26:55Z | 2025-04-04T11:24:51Z | FALSE | 01/04/2025 10:40:14 | 04/04/2025 12:14:30 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NGY5NzdlNWUtOTA5YS00OTEwLTkzYTMtYzRhOWE1MzI4YTFjOjU3MDE2 | 04/04/2025 09:00:00 | -23.526926, -46.565555 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YWI0ODFkMGEtYjljZS00ZGZiLWE1NDItODc4ODAzOWNkZGJmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/09/2025 11:39:59 | 2025-09-30T14:47:27.000Z | Foi trocado o balde que estava errado. Entregue o balnovo para o Silas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab481d0a-b9ce-4dfb-a542-8788039cddbf | Faremos o envio do balde | 2025-09-30T13:10:50Z | 2025-09-30T13:10:45Z | FALSE | 29/09/2025 11:43:10 | 30/09/2025 11:47:27 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Zjg3OWM2MzYtMjI3Ny00ZmI2LTkzOWMtZDBhOTdlNWM1OGI3OjU3MDE2 | 30/09/2025 12:00:00 | -23.592808, -46.711706 | -23.5927417, -46.71162 | -23.5929969, -46.7112888 | {'coords': {'latitude': -23.5929969, 'longitude': -46.7112888}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWI1ODE2MTMtYzY0YS00ZWRkLTkxNzYtMmNkMGZhZThhMjY2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/10/2023 09:38:13 | 2023-10-31T15:43:41.000Z | acomprando o Carlos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab581613-c64a-4edd-9176-2cd0fae8a266 |  | 2023-10-31T12:38:01Z | 2023-10-31T12:37:47Z | FALSE | 31/10/2023 09:19:46 | 31/10/2023 12:43:41 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZmNhZGQwYzEtNTQwYS00MmUwLTgyOTAtOWM0MWFiMjQ3N2MwOjU3MDE2 | 31/10/2023 07:00:00 | -26.217832, -49.404215 |  | -26.2238674, -49.3972588 | {'coords': {'latitude': -26.2238674, 'longitude': -49.3972588}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YWI1OGYzZDItNzdmNC00OTEyLTk4ZGUtYzkxN2ZhZTBlNDgxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/08/2025 13:44:48 | 2025-08-20T16:59:21.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab58f3d2-77f4-4912-98de-c917fae0e481 |  | 2025-08-20T11:59:48Z | 2025-08-20T11:56:23Z | FALSE | 20/08/2025 08:53:14 | 20/08/2025 15:51:04 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDE0YjRiNzQtOGY3Ny00NzMwLTk0MzEtMDI1NzNlZGFkMGY2OjU3MDE2 | 20/08/2025 08:52:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6856861, -46.6043729 | -23.6854583, -46.604315 | {'coords': {'latitude': -23.6854583, 'longitude': -46.604315}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWI2NWNiMGYtOGVjZS00MTRhLTg1ZWMtZjUzNWE0MTBjNTFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/11/2023 19:53:00 | 2023-11-17T23:06:00.000Z | ao chegar no local foi constatado que a fritadeira estava funcionando normalmente não apresentava problemas e fui informado que ela estava ligado dês da 14h30 verificando a fritadeira não constava nenhum vazamento estava funcionando as quatro Cubas normalmente loja estava operando normalmente também | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab65cb0f-8ece-414a-85ec-f535a410c51f | manutenção fritadeira fritadeira interditada devido a vazamento de gás |  |  | FALSE | 17/11/2023 16:10:03 | 05/12/2023 13:10:42 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MGUzZmJlYjctMjU5NS00MjNmLWE1YWMtYjEwMzExYWU0ODc1OjU3MDE2 | 17/11/2023 16:00:00 | -22.942709, -47.191512 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YWI3ZGI2NzEtNjBiMS00NjA1LTliNzItNjZjYTI1NjJmNTI3OjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 07/03/2025 11:01:19 | 2025-03-07T17:09:07.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab7db671-60b1-4605-9b72-66ca2562f527 | Troca de Unidade Cond. 1/2HP R404 | 2025-03-07T14:01:12Z | 2025-03-07T14:00:33Z | FALSE | 07/03/2025 09:31:01 | 07/03/2025 14:09:07 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NzI4MTdhMzktYzRmNC00YzUwLWEyMjgtZjYzYzk2MGMwMmYyOjU3MDE2 | 07/03/2025 10:00:00 | -23.58765, -46.655807 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YWI3ZTU4NjMtZDZiZS00MGVmLWFiZjYtMjU5NGUxY2I3NWY0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2025 14:00:15 | 2025-10-10T17:09:26.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab7e5863-d6be-40ef-abf6-2594e1cb75f4 |  | 2025-10-10T16:59:06Z | 2025-10-10T16:22:25Z | FALSE | 10/10/2025 13:11:05 | 10/10/2025 14:09:26 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODkyOWY1ZDEtNDA5NC00OGM0LTkxOGQtMTQ2M2Y1YWUyZjAwOjU3MDE2 | 10/10/2025 13:11:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.68553, -46.604425 | -23.6855567, -46.6043867 | {'coords': {'latitude': -23.6855567, 'longitude': -46.6043867}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWI4NjI4M2MtMzZjYi00MDk2LThmYTAtMGQxNWU5MzNkOGYzOjU3MDE2 | 540 | 100 | pending | [7 empty] | TRUE | 22/11/2024 18:06:34 | 26/11/2024 17:16:05 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YzhjNWJiNzAtZTg4OS00MDhkLWE3ODUtNDgxZjBkZDcwZjg5OjU3MDE2 |  | 0, 0 |  |  | {} | Pendente | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YWI4YTU2ZDEtYmYwMy00NjdlLWIwOWEtMDgxZjRmOWUyZWFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/12/2023 10:32:58 | 2023-12-19T18:04:22.000Z | realizado as preventivas dos equipamentos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab8a56d1-bf03-467e-b09a-081f4f9e2eac | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2023-12-19T11:47:44Z | 2023-12-19T11:47:39Z | FALSE | 19/12/2023 08:39:49 | 19/12/2023 15:04:22 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | Njc0OWMxNzEtOWI4NS00OTJjLWE2ZjgtZDJhYjljMThmOGM1OjU3MDE2 | 19/12/2023 11:00:00 | -23.18495, -46.892796 | -23.2060209, -46.8920316 | -23.2060117, -46.89209 | {'coords': {'latitude': -23.2060117, 'longitude': -46.89209}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YWI4YTgzNzUtNDM5Zi00MjMyLTlhODYtYWNlZGQ2ZDljNzhkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 10:00:14 | 2025-08-07T13:27:24.000Z | Equipamento reprovado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab8a8375-439f-4232-9a86-acedd6d9c78d |  | 2025-08-07T12:20:34Z | 2025-08-07T11:45:26Z | FALSE | 07/08/2025 08:25:49 | 07/08/2025 11:32:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODc1ZjVkNTItMWY0NC00MzU1LWJhMTgtZjgwZjU0N2Q0ZWMxOjU3MDE2 | 07/08/2025 08:25:00 | -23.624593, -46.702457 | -23.6855517, -46.604315 | -23.6857523, -46.6043537 | {'coords': {'latitude': -23.6857523, 'longitude': -46.6043537}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWI5MzYzZjItNTM5OS00YTVkLTk4MTQtMTc5NjdhYTIyM2NiOjU3MDE2 | 60 | 6 | done | 08/10/2025 11:05:59 | 2025-10-08T14:52:26.000Z | Foi rebitado a gaxeta que estava se soltando e refeito a furacão e colocado rebite novo voltando a fechar normalmente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab9363f2-5399-4a5d-9814-17967aa223cb | Cliente alega que borracha da porta está solta. Cliente: +55 11 98021-4560 pamela | 2025-10-08T12:36:02Z | 2025-10-08T12:34:57Z | FALSE | 06/10/2025 12:23:56 | 08/10/2025 17:04:19 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjMzM2U4YWUtZGM1ZC00M2M3LTg4NmYtZjUzNWE2NThjMzkwOjU3MDE2 | 08/10/2025 09:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  | -23.5516983, -46.5777167 | {'coords': {'latitude': -23.5516983, 'longitude': -46.5777167}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWI5NjU2MmYtZWQxMi00ODJmLThlNGEtOTZkZDE0ZDkxNzhiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/10/2025 13:04:53 | 2025-10-10T16:07:34.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab96562f-ed12-482f-8e4a-96dd14d9178b |  | 2025-10-10T15:48:08Z | 2025-09-29T11:36:01Z | FALSE | 29/09/2025 08:25:15 | 10/10/2025 13:07:34 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MGUwM2ZkZWMtN2FiNy00Zjk2LThjMmItYmRkMzQzZjBhMzkyOjU3MDE2 | 29/09/2025 08:25:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6857983, -46.604735 | -23.6857288, -46.6047585 | {'coords': {'latitude': -23.6857288, 'longitude': -46.6047585}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YWI5YTIzMDAtZWI4OS00OGJiLTkwNmEtMDkyNGY2MzllN2JlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 09/09/2025 13:31:53 | 2025-09-09T16:41:07.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ab9a2300-eb89-48bb-906a-0924f639e7be |  | 2025-09-10T10:16:08Z | 2025-09-09T13:02:42Z | FALSE | 09/09/2025 09:22:31 | 10/09/2025 09:39:49 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjZkYmE3ZGItMjZlNi00M2ZmLTgyMDgtNWZmZjI5NjliMTkxOjU3MDE2 | 09/09/2025 09:22:00 | -20.2763851, -42.0544994 | -23.6857258, -46.6043295 | -23.6855583, -46.6043067 | {'coords': {'latitude': -23.6855583, 'longitude': -46.6043067}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWJhNzVhNjUtMmZkYi00ZTQwLWFjYTAtNGFkMTNiZDVjZjM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2023 17:06:22 | 2023-10-16T22:01:17.000Z | foi feito a instalação de 3 greilas porta copo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aba75a65-2fdb-4e40-aca0-4ad13bd5cf34 |  | 2023-10-16T19:21:04Z | 2023-10-16T19:21:02Z | FALSE | 16/10/2023 16:18:37 | 16/10/2023 19:01:17 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZDFlN2IxZWQtOTdmOS00ZDVlLThiODAtNWM5YjQ2MWY3MjQ2OjU3MDE2 | 16/10/2023 16:00:00 | -23.584097, -46.676154 |  | -23.5809067, -46.6801867 | {'coords': {'latitude': -23.5809067, 'longitude': -46.6801867}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YWJiMjBkMDYtYjhjOS00Yjc0LWJlYzctNGY2ZGFhNGRmYmFhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/04/2024 15:28:32 | 2024-04-10T18:29:01.000Z | acompanhando o Cleiton na instalação dos equipamentos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/abb20d06-b8c9-4b74-bec7-4f6daa4dfbaa | acompanhamento instalação | 2024-04-10T13:38:54Z | 2024-04-10T13:38:44Z | FALSE | 10/04/2024 09:53:51 | 10/04/2024 15:29:01 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | Y2ZiYTMzMGEtODY5Yi00YjJlLTkzMmItMzNkZWU1YTc4ZTA1OjU3MDE2 | 10/04/2024 10:00:00 | -23.584706, -46.685191 | -23.5835811, -46.6852084 | -23.5834883, -46.6852183 | {'coords': {'latitude': -23.5834883, 'longitude': -46.6852183}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YWJiNzVlMmQtNTY1ZC00MWI2LWIwMGYtY2M2M2YzY2ZkMjExOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 27/09/2024 18:24:14 | 27/09/2024 18:24:14 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MjU0ZjUwNzktYWVkMS00YWQwLTlkNDQtYjAzZjE4MDZiM2U1OjU3MDE2 | 04/10/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YWJjOWRhNGMtMzY3Mi00Y2VkLWI5NzQtZWY1YzQ2MDM0NjM5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/02/2024 09:55:59 | 2024-02-07T13:08:50.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/abc9da4c-3672-4ced-b974-ef5c46034639 | MANUTENÇÃO BALCÃO REFRIGERADO TROCAR MICROVENTILADORES | 2024-02-07T12:55:49Z | 2024-02-07T12:55:33Z | FALSE | 07/02/2024 09:55:25 | 07/02/2024 12:18:50 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MWRhZGFlZGYtYWRmZS00ZjA1LWE5ZjYtNDM2MTZlMGMyZGUwOjU3MDE2 | 07/02/2024 10:20:00 | -22.618989, -47.85068 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YWJjYzMwMWEtMTA4MS00MDJhLWJlZWQtYjQ3ZGY1YThiZDcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/05/2024 14:32:00 | 2024-05-24T17:33:00.000Z | instalado steck e teste do equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/abcc301a-1081-402a-beed-b47df5a8bd70 | RETORNO PARA COLOCAR STECK | 2024-05-24T15:19:17Z | 2024-05-24T15:19:07Z | FALSE | 24/05/2024 12:18:21 | 14/06/2024 15:43:57 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ODU1ZmI4NmYtMWViOS00MGFmLWJlNzAtNGI4NmEwMDUxODM5OjU3MDE2 |  | -23.51484, -46.586472 | -23.474004, -46.4824619 | -23.4805677, -46.4687157 | {'coords': {'latitude': -23.4805677, 'longitude': -46.4687157}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWJjZTU0MzAtOGQ5Ni00NjNjLWJkYTktMGU2MGI5ODIyNjE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/07/2023 12:28:00 | 2023-07-25T19:16:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/abce5430-8d96-463c-bda9-0e60b9822616 |  |  | 2023-08-16T19:38:59Z | FALSE | 25/07/2023 07:24:52 | 16/08/2023 16:38:59 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZjQ3ZGJhZjEtOWZlYy00NzdlLTgzYWQtMDQ0ZmMxMzQ2ZDdjOjU3MDE2 | 25/07/2023 08:00:00 | -23.513935, -46.717111 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 1.7, 'altitude': 729.8, 'latitude': -23.5140333, 'longitude': -46.7172067, 'speed_accuracy': 1.2, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 4}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YWJkMmMzYjItM2JlNS00MmExLThhN2ItNTdiZjM0MDY3YmFjOjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 24/06/2024 08:18:09 | 2024-06-24T11:20:18.000Z | Realizada a substituição de dois vidros e quatro resistebcias | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/abd2c3b2-3be5-42a1-8a7b-57bf34067bac |  | 2024-06-24T11:17:55Z | 2024-06-21T11:06:05Z | FALSE | 21/06/2024 07:58:50 | 24/06/2024 08:20:18 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | M2E3NzlmMjgtMTc3Zi00ZTllLThlZmYtMjZmMGFiNmFhNjg1OjU3MDE2 | 24/06/2024 09:30:00 | -23.517807, -46.961999 | -23.6861057, -46.6044481 | -23.6860537, -46.604419 | {'coords': {'latitude': -23.6860537, 'longitude': -46.604419}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWJkMzBiODctMDNiNy00ZjBkLWI0ZTEtZDQ3NDhmMzZmZWE1OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 11/09/2024 09:15:00 | 2024-09-11T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/abd30b87-03b7-4f0d-b4e1-d4748f36fea5 | trocar a PHU serginho pelo modelo nacional phu nova |  |  | FALSE | 10/09/2024 16:44:26 | 08/11/2024 22:03:18 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YzY5MWYxNWEtOWI0Ny00NWU3LWE2MTItMGQwMDMxOGY4YzY1OjU3MDE2 | 11/09/2024 09:15:00 | -23.711427, -46.543609 |  |  | {} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YWJlY2IwOGYtMzVjOC00OTQ0LWFhODUtNTM3ZmZhMjU3MjA5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 03/02/2025 08:00:00 | 2025-02-03T19:00:00.000Z | trocado 03 motores MEC Tecnica 1688,10 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/abecb08f-35c8-4944-aa85-537ffa257209 | trocado 03 motores MEC Tecnica 1688,10 |  |  | FALSE | 27/02/2025 16:51:07 | 27/02/2025 16:51:53 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODQzZGRjM2QtODgyOC00ZWMxLTg4NjEtMmMwYTVhYzI2ZGMzOjU3MDE2 | 03/02/2025 08:00:00 | -8.28185, -35.021739 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YWJmMjBlNjUtZjMzYS00NjUxLWIxM2YtY2Q4OWI1NzU3YmNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 13:09:07 | 2025-10-13T16:12:17.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/abf20e65-f33a-4651-b13f-cd89b5757bcb |  | 2025-10-13T14:56:30Z | 2025-10-13T14:56:16Z | FALSE | 13/10/2025 11:56:00 | 13/10/2025 13:12:17 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWNlNTI5N2ItYzliZi00YmY1LTk1YTEtM2Y1YTYwNGVkZmM4OjU3MDE2 | 13/10/2025 11:55:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.685633, -46.6043877 | -23.6855567, -46.6044217 | {'coords': {'latitude': -23.6855567, 'longitude': -46.6044217}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWJmYmZlZWItMzMzYy00ZGM0LTkwMWQtOTZlMTY5NjBhNjBlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/09/2023 10:45:00 | 2023-09-11T15:13:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/abfbfeeb-333c-4dc4-901d-96e16960a60e | Procurar pro Carolini. |  |  | FALSE | 11/09/2023 07:28:27 | 14/09/2023 07:40:02 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MWM2MmU0NGUtN2MxNi00NzI4LWI4MjAtMjRlNDIwYWVjMzdiOjU3MDE2 | 11/09/2023 08:00:00 | -23.535943, -46.341086 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 23.9, 'altitude': 765.5, 'latitude': -23.5360952, 'longitude': -46.3410141, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.5}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YWMwYTBjNmMtZDBkZS00N2I0LWIyNmItZTllNThhM2Q5MDVjOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled |  |  |  |  | continuidade instalação |  |  | TRUE | 14/08/2024 08:45:05 | 31/10/2024 14:11:34 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NzdmMTA5MzYtZDcwMS00NTZlLWFjZjctMTc4MzI0NGIzMjBmOjU3MDE2 | 14/08/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YWMxNDdmNmMtMThiZS00MDJmLThmYTEtM2E4MGZlYzY0MTRiOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 19/09/2025 08:27:33 | 2025-09-19T11:29:24.000Z | Feito a preventiva e corretiva da fritadeira on | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ac147f6c-18be-402f-8fa1-3a80fec6414b | COLOCAR A MANGUEIRA 2,40 JUNTO COM JACARE TRABALHO NOTURNO | 2025-09-19T11:27:20Z | 2025-09-18T10:27:56Z | FALSE | 17/09/2025 17:16:23 | 19/09/2025 12:45:11 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YWU1YzEyZWEtNzM0Ny00MWNmLThjMzItMGE4MzU2NzJhMzhkOjU3MDE2 | 18/09/2025 17:00:00 | -23.997682, -46.257088 | -23.6741653, -46.5417208 | -23.6741717, -46.5416567 | {'coords': {'latitude': -23.6741717, 'longitude': -46.5416567}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWMxYTczMzgtMDdmYS00M2Y4LThkNzUtZmQyOWQ2MTAyNjFiOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 21/11/2024 17:54:00 | 2024-11-21T21:29:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ac1a7338-07fa-43f8-8d75-fd29d610261b | Troca da resistência cerâmica e da lâmpada/soquete. |  | 2025-01-02T11:12:17Z | FALSE | 13/11/2024 14:07:31 | 02/01/2025 08:12:17 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NTM1M2JiMzgtYWUyOS00N2YyLTljOTgtNzBlY2UyMjYzZWYyOjU3MDE2 | 21/11/2024 14:15:00 | -22.611296, -46.700429 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YWMyNWE0ZWItNTk3OS00ZGE4LTg1MWUtOGUwODZlZTk1MGNmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 14:03:30 | 2025-08-18T17:45:07.000Z | Foi feito regulagem no controladora e termostato da pistas aquecida e refrigerada de acordo com a vontade do cliente . as.mesma estáo funcionando perfeitamente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ac25a4eb-5979-4da8-851e-8e086ee950cf | regulagem no termostato | 2025-08-15T16:49:27Z | 2025-08-14T23:12:07Z | FALSE | 14/08/2025 16:52:39 | 18/08/2025 17:08:33 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjEyNzc3ZmQtZGIyYS00NDU1LTgxYTctYTAwODA3YzYyNmJhOjU3MDE2 | 18/08/2025 09:30:00 | -23.562348, -46.65587 | -23.5623154, -46.6557891 | -23.5948517, -46.6297567 | {'coords': {'latitude': -23.5948517, 'longitude': -46.6297567}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWMyOGNiZTgtYzM3MS00MGY2LTllOTAtZmY0MTQwZTFiMWU0OjU3MDE2 | 120 | 1 | done | 03/06/2025 14:00:00 | 2025-06-03T20:00:00.000Z | 03/06 feito isolamento dos fios e verificado a la de vidro | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ac28cbe8-c371-40f6-9e90-ff4140e1b1e4 | 03/06 retornar cliente informa que para de funcionar |  |  | FALSE | 03/06/2025 14:46:01 | 23/06/2025 18:52:59 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OWQyZGE1ZGQtOGMzNy00NWM5LTk3MmUtOTRjZTM3NzU2NTczOjU3MDE2 | 03/06/2025 14:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YWMyZWZlMDYtNDI0Zi00YzFkLWEzNTUtOTVlODIwNmNmODY2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/04/2024 15:13:00 | 2024-04-03T18:16:00.000Z | realizado preventiva dos equipamentos e limpeza externa TROCAR NA PRÓXIMA VISITA, KIT DE DOIS AMORTECEDORES DA FRIGIDEIRA BASCULANTE MEMBRANA DO FORNO G3 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ac2efe06-424f-4c1d-a355-95e8206cf866 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | FALSE | 03/04/2024 09:54:42 | 04/04/2024 09:27:40 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MzBiYjQ2YmYtNTYxNC00ZjU5LTk1ZjUtZDNiM2NmNmZiMmQyOjU3MDE2 | 03/04/2024 10:30:00 | -23.628314, -46.663653 | -23.6280439, -46.664096 | -23.628094, -46.6640282 | {'coords': {'latitude': -23.628094, 'longitude': -46.6640282}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWMzNjM0NGQtZDMzZS00ZGNiLWFlMzMtZDQwMGI0ZGYyOGFmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 06/08/2025 07:22:50 | 2025-08-06T10:26:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ac36344d-d33e-4dcb-ae33-d400b4df28af |  | 2025-08-05T14:21:55Z | 2025-08-05T11:46:17Z | TRUE | 05/08/2025 08:42:44 | 06/08/2025 09:38:03 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZGRlYjY5MzMtMTdkMi00MmZlLWEyY2UtMjVjNWY0MDEzMTM4OjU3MDE2 | 05/08/2025 08:42:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855433, -46.6045399 | -23.6858367, -46.6044267 | {'coords': {'latitude': -23.6858367, 'longitude': -46.6044267}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWM0ODAxNjktY2NlNS00ZGUyLTg3MzYtNmUyMjYxNzRjMDg4OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 29/11/2024 15:37:06 | 2024-11-29T19:45:55.000Z | foi instalado uma prateleira, posicionado 1 cozedor , instalado 1 máquina de gelo e instalado 1 expositor refrigerador .obs: tem 2 esguichos na obra que veio mono comando e o responsável da obra nescessita os esguichos misturadores | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ac480169-cce5-4de2-8736-6e226174c088 |  | 2024-11-29T13:03:15Z | 2024-11-29T11:21:48Z | FALSE | 27/11/2024 19:13:53 | 29/11/2024 16:45:55 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZjFmOGNhYmItOTA3MS00YmQyLTg2N2EtMTRkMGQ5ODQ3ODdjOjU3MDE2 | 29/11/2024 07:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  | -23.4542447, -46.474594 | {'coords': {'latitude': -23.4542447, 'longitude': -46.474594}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YWM0ODYwMTMtMzdkYS00OTVjLWJkYTUtZTAwODM0M2IzNzk2OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 30/11/2024 08:00:00 | 2024-11-30T16:00:00.000Z | trocado a unidade e colocado gas, equipamento com problema no motor elgin | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ac486013-37da-495c-bda5-e008343b3796 | nao gela |  |  | FALSE | 02/12/2024 18:20:38 | 11/12/2024 16:10:24 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MWIyY2FmMzYtYTYyNC00MGQ3LWJjMGEtYTRjYzEyNTgyNWIxOjU3MDE2 | 30/11/2024 07:00:00 | -29.364646, -51.665769 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YWM0ZTlmZmEtMGRhMS00MTdjLWEyMzgtYWVkZTAzNGQwYjYyOjU3MDE2 | 120 | 100 | reported | 13/09/2024 09:41:00 | 2024-09-13T12:41:00.000Z | não hapeça para resolver o problema |  | P12906 GABINETE NEUTRO COM GAVETA 11/05/2024 08/08/2024 TROCAR O TRILHO- COMPRAR A PEÇA AMANHA |  |  | FALSE | 12/09/2024 09:22:39 | 06/01/2025 17:51:57 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjgxOTZmYTUtMDEyNi00ZWMwLTlkODItNTQ5ODUwMWJmMjRjOjU3MDE2 | 13/09/2024 11:15:00 | -23.581103, -46.678481 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6861818, 'longitude': -46.6048045}} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
YWM1ZWVjYzctZTBlMC00MTU0LWIzMmQtM2U2NmI2MTYwZmNiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/08/2025 08:48:09 | 2025-08-14T11:49:46.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ac5eecc7-e0e0-4154-b32d-3e66b6160fcb |  | 2025-08-14T11:40:59Z | 2025-08-14T11:18:42Z | FALSE | 14/08/2025 08:01:32 | 14/08/2025 08:57:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWZlZTZkYjgtMWE0YS00NThlLWFkMmEtNWNmYzBmNTFkZjNhOjU3MDE2 | 14/08/2025 08:01:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6857018, -46.6045193 | -23.68564, -46.6044391 | {'coords': {'latitude': -23.68564, 'longitude': -46.6044391}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWM1ZjJiMzctMjM5Ni00MzQ5LTg2MjMtZjRjODIyNzlmYWJmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 07:55:02 | 2025-08-18T11:02:32.000Z | Equipamento liberado de forma condicional por falta de acessórios. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ac5f2b37-2396-4349-8623-f4c82279fabf |  | 2025-08-15T18:39:43Z | 2025-08-15T13:29:27Z | FALSE | 15/08/2025 09:35:48 | 18/08/2025 09:13:12 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDM4ZTZjYmQtNTMwMC00ZjgxLWJmNzQtYWQ5NDZlMDIwM2RhOjU3MDE2 | 15/08/2025 09:35:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.685695, -46.604345 | -23.6857309, -46.6043592 | {'coords': {'latitude': -23.6857309, 'longitude': -46.6043592}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWM2MzcwNzktZWE5Mi00ZmFiLTg5NTctODAzNGExNDQ3YTU4OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 28/11/2024 10:44:00 | 2024-11-28T14:12:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ac637079-ea92-4fab-8957-8034a1447a58 | LEVAR O FOGAO E MONTAR A PARTE HIDRAULICA |  | 2025-01-02T11:12:11Z | FALSE | 27/11/2024 19:15:11 | 02/01/2025 08:12:11 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NzE2MzI0NzQtMzRkZS00YzM0LTkzYjktNzA3MmY0MzRlNTdkOjU3MDE2 | 28/11/2024 08:00:00 | -23.584572, -46.685125 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YWM2YmNlYzAtNzFiNy00YTQxLWJiYWItMTY5NDE0NjAwMDk5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/07/2024 12:21:25 | 2024-07-09T15:27:41.000Z | foi detectado que rolamento quebrado necessário troca do eixo necessário troca da corrente necessário trocar os botões da porta necessário trocar os dois botões de emergência | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ac6bcec0-71b7-4a41-bbab-169414600099 | AVALIAR ECO 100 | 2024-07-09T15:21:12Z | 2024-07-09T14:22:55Z | FALSE | 09/07/2024 08:31:48 | 09/07/2024 12:27:41 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZWE0NmZiNmYtYmUwZC00ZGNhLWI2ZmUtYjE5OTk3OGQ4YjZiOjU3MDE2 | 09/07/2024 10:00:00 | -23.550442, -46.717166 | -23.6294717, -46.627655 | -23.6294979, -46.627621 | {'coords': {'latitude': -23.6294979, 'longitude': -46.627621}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YWM3MDM3MGMtMGY3NC00MDI3LWIxNGItMzA2ZDYxYWJlZWQ4OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 10/04/2025 16:00:00 | 2025-04-10T21:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ac70370c-0f74-4027-b14b-306d61abeed8 |  |  |  | FALSE | 10/04/2025 09:24:16 | 17/04/2025 13:13:50 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OWFmN2I0NDQtZmIyNy00MjMzLTk3OGYtMjI4N2IyYWUyYzBiOjU3MDE2 | 10/04/2025 11:30:00 | -23.501738, -46.837522 | -23.5026798, -46.837024 |  | {'coords': {'latitude': -23.5026798, 'longitude': -46.837024}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YWM3NjgzMjYtMWU4NS00NTdhLWJiZDctMmIzNDA1NWFmZjFhOjU3MDE2 | 60 | 2 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 23/08/2024 14:49:27 | 08/11/2024 22:11:13 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MWM1YWY4ZDItNGRlZS00ZDg2LWFlZDgtMGJlZjk4YjBkOTUzOjU3MDE2 | 27/08/2024 08:00:00 | -1.687371, -48.528909 |  |  |  | Agendada | HYDRO
YWM4YjUyNzItZmZjNi00MzY3LWI5ZDctMGVhMjk5ZDQ3YzEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/07/2024 08:00:00 | 2024-07-04T13:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL FEITO REGULAGEM DA BANDEIJA TRAVADA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ac8b5272-ffc6-4367-b9d7-0ea299d47c12 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FATIADORA DE FRIOS DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 23/07/2024 08:50:02 | 23/07/2024 08:52:10 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MTExZTNlZTMtN2QxOC00YjA1LTgwYzYtZTI4NGZlNzg3OWRmOjU3MDE2 | 04/07/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YWM4Yzc4NTYtNTQ4ZC00YTdlLTgzNjktZDI1MTQ0MGMwOGZlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/07/2025 10:55:00 | 2025-07-14T15:20:00.000Z | foi verificado que o equipamento estava sem fluindo refrigerante. vazamento de gás no filtro secador. trocado filtro secador e feito carga de fluindo. equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ac8c7856-548d-4a7e-8369-d251440c08fe |  |  |  | FALSE | 08/07/2025 16:04:39 | 22/09/2025 11:15:47 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YWU3ZmY4ZjEtNjEzZC00ZGJmLWI5MDUtYmMwMWZmMTFkMDY3OjU3MDE2 |  | -23.676171, -46.699238 | -23.6800417, -46.6968099 | -23.6814717, -46.6934567 | {'coords': {'latitude': -23.6814717, 'longitude': -46.6934567}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWM5ZGIwNDktM2EyMC00NmU4LWJmYWUtZjUwNWU5YzU3YTVlOjU3MDE2 | 240 | 3 | done | 01/09/2025 13:48:55 | 2025-09-01T16:52:08.000Z | Realizado Substituição de Fonte chaveada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ac9db049-3a20-46e8-bfae-f505e9c57a5e | a placa ainda está com defeito cliente informa 13 99750-3166 WAGNER | 2025-09-01T10:36:10Z | 2025-09-01T10:36:06Z | FALSE | 28/08/2025 17:29:58 | 01/09/2025 13:52:08 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NzE5ZjY0ZmItNmU4ZC00YjgwLWJhZWQtOTlkNjY3Yzg3MGIzOjU3MDE2 | 01/09/2025 14:00:00 | -23.96812, -46.33275340000001 | -23.6700623, -46.4537178 | -23.6700588, -46.4536843 | {'coords': {'latitude': -23.6700588, 'longitude': -46.4536843}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWNhMzFkMzctY2JmYy00ZTgwLTkzODAtNWNhNWFkYzlkMTdmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/03/2024 08:00:00 | 2024-03-28T16:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aca31d37-cbfc-4e80-9380-5ca5adc9d17f | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EXAUSTORES DA COZINHA CENTRAL TAG'S: 779 E 883 |  |  | FALSE | 15/04/2024 18:34:11 | 15/04/2024 18:36:30 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MTY4NTEzYzYtZDVkZC00NmQ2LWI4MDItOWFiMzgxMDBmM2IzOjU3MDE2 | 28/03/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YWNhZWJjZWItMDUzNy00Mzg3LTk0ZDctMDQ4YmQ0Y2EzNTQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/02/2024 09:00:00 | 2024-02-20T12:30:00.000Z | FEITO A INSTALAÇÃO DO BOTÃO LIGA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/acaebceb-0537-4387-94d7-048bd4ca3548 | MANUTENÇÃO COOKTOP INDUÇÃO |  |  | FALSE | 14/03/2024 11:02:24 | 14/03/2024 11:04:14 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NGE4NTJiNDUtMTI5OS00YWRjLTk3MzMtNDk3NTYxYjU1ZDZkOjU3MDE2 | 20/02/2024 09:00:00 | -24.721066, -53.743752 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YWNiNjAwZDYtZmJhNC00NTZkLWEyMTEtMmJhODMwNjYwNmIyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/07/2025 14:19:22 | 2025-07-22T17:38:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/acb600d6-fba4-456d-a211-2ba8306606b2 |  | 2025-07-22T17:31:43Z | 2025-07-22T17:15:40Z | FALSE | 22/07/2025 14:13:15 | 22/07/2025 14:38:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTNiOGYyMWEtOGFmZi00NDhiLWFmN2EtODk3ZjY5ZTgzMTRmOjU3MDE2 | 22/07/2025 14:13:00 | -23.6265, -46.723548 | -23.6859191, -46.604704 | -23.6857022, -46.6044507 | {'coords': {'latitude': -23.6857022, 'longitude': -46.6044507}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWNiYzliOGUtMjhlNy00YWJhLWFjYTQtZTdlZTMyZjEyODBkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/02/2024 09:44:39 | 2024-02-01T19:53:16.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/acbc9b8e-28e7-4aba-aca4-e7ee32f1280d | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-02-01T12:01:50Z | 2024-02-01T12:01:44Z | FALSE | 01/02/2024 08:55:41 | 01/02/2024 16:53:16 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTZmNzVhOGEtNWI5YS00OGQyLTllNTYtNjY4MGVkZWFkNDVmOjU3MDE2 | 01/02/2024 10:00:00 | -23.628314, -46.663653 | -23.6280435, -46.6638162 | -23.6860876, -46.6043338 | {'coords': {'speed': 0.02, 'heading': -1, 'accuracy': 10.8, 'altitude': 794.3, 'latitude': -23.6860876, 'longitude': -46.6043338, 'speed_accuracy': 1.5, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.3}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWNiZTUxNjUtODg0NC00NGQwLWI4YTktOTJlYjY3YWNhMGY4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/09/2025 13:41:03 | 2025-09-11T16:42:23.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/acbe5165-8844-44d0-b8a9-92eb67aca0f8 |  | 2025-09-11T16:28:40Z | 2025-09-09T16:00:46Z | FALSE | 09/09/2025 07:57:22 | 11/09/2025 13:44:22 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZmMxNjgzYWQtZDY2OS00Y2FmLTgzNjUtMzUxMDJiNWI2ZDU5OjU3MDE2 | 09/09/2025 07:57:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6860382, -46.6047339 | -23.6859433, -46.6047217 | {'coords': {'latitude': -23.6859433, 'longitude': -46.6047217}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YWNjNWM2MTYtYWJiNi00YmJhLWEwMGUtMzNjMDE2ZWM0ODEzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 09/10/2025 10:10:12 | 2025-10-09T13:19:26.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. Acompanha bandeja. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/acc5c616-abb6-4bba-a00e-33c016ec4813 |  | 2025-10-09T12:56:59Z | 2025-10-07T11:54:00Z | FALSE | 07/10/2025 07:28:31 | 09/10/2025 10:19:26 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZDMwYzUzNTQtZTkwMy00MzRlLWIzNmUtYzZlY2FjMGE2NGE3OjU3MDE2 | 07/10/2025 07:28:00 | -22.9839526, -43.2130894 | -23.6857467, -46.6047217 | -23.6857883, -46.6048168 | {'coords': {'latitude': -23.6857883, 'longitude': -46.6048168}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YWNjYTY3ZjMtOGNmMi00YmRkLTk4YWEtZGVmNjJmY2I1MzJmOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 16/01/2025 12:44:04 | 2025-01-17T00:10:00.000Z | levantamento de preventiva e limpeza e troca de peças da composteira São duas máquinas de 30kl e 300kl máquina 1 30kl Necessário preventiva e reaperto na engrenagem Passar uma graxa na corrente e engrenagem Limpeza no filtro Limpeza e reaperto no ventilador [Necessário trocar a mangueira de dreno Necessário preventivo e reaperto Limpeza geral na parte de comando da engrenagem Necessário reaperto do comando elétrico e preventiva Limpeza na parte de cilindro e preventiva Limpeza na parte das pás e reapertos Limpeza e preventiva do filtro do dreno Necessário substituir castanha e trava da porta de emergências preventiva e limpeza na porta de saída de resíduo quantidade 2 necessário substituir amortecedor da porta quantidade 2 reaperto nos botões elétrico máquina 2 300kl Limpeza Reapeto preventiva na parte de comandos de ingrenagem Graxa na engrenagem e corrente do motor Limpeza preventiva parte de filtro do ventilador Reaperto limpeza do cilindro e pás Reapertos no painel elétrico e no botão de emergência Preventiva e Reaperto na engrenagem parte de motos Ciroco e filtros Reaperto no comando das tomada stecks necessário substituir amortecedor da porta quantidade 2 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/acca67f3-8cf2-4bdd-98aa-def62fcb532f | Próximo a prefeitura Fica no centro da cidade | 2025-01-16T11:10:42Z | 2025-01-16T11:10:38Z | FALSE | 15/01/2025 17:34:21 | 16/01/2025 21:10:00 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | Yzk1NWQ4MGQtNzBjYS00Njc2LWFkNzMtMDc2N2VkZWExOTYwOjU3MDE2 | 16/01/2025 08:00:00 | -24.730022, -48.108265 | -24.710156, -48.1276984 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YWNlZDRlOGEtZmEyYS00NmRhLTk5MzYtM2M1YTFlYTRlMTc0OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-10-01T18:35:32Z | 2025-09-26T18:15:46Z | TRUE | 26/09/2025 15:11:51 | 01/10/2025 15:35:32 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjE0ODg4MGYtYjg4NS00NTk0LWFkOTEtMDhiMzZjMTFmMTJmOjU3MDE2 | 26/09/2025 15:11:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
YWNlZGU5NjEtMmVhYi00ZmVmLWE0YzctODVmNzFmYTgyOTliOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2024 09:00:00 | 2024-10-16T13:00:00.000Z | balcao com rebite solto | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/acede961-2eab-4fef-a4c7-85f71fa8299b | solto balcao |  |  | FALSE | 20/12/2024 15:15:36 | 20/12/2024 15:17:57 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MDAyZmQwNTUtMmNmMC00MDA3LTg3MWMtYWQxOWQ5NzYyMThlOjU3MDE2 | 16/10/2024 09:00:00 | -12.976123, -38.513539 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YWQwMGRiOTctYmI2OS00OTNiLTliZTQtMGZlYTc2OGRiMGM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/12/2023 11:09:00 | 2023-12-28T15:26:00.000Z | foi verificado que a mola da porta estava quebrada. foi trocada a mesma voltando a fechar a porta, forno funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ad00db97-bb69-493b-9be4-0fea768db0c5 | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO FORNO ABRINDO A PORTA SOZINHO DURANTE FUNCIONAMENTO |  | 2024-01-03T20:21:07Z | FALSE | 28/12/2023 09:04:43 | 03/01/2024 17:21:07 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OTg4MGQ4MTMtMGM3Yi00NzZjLWJjZjgtODUwNmQ5YmFjYjc4OjU3MDE2 | 28/12/2023 11:00:00 | -22.920212, -47.302467 | -22.9015382, -47.3206284 | -22.9016768, -47.320523 | {'coords': {'latitude': -22.9016768, 'longitude': -47.320523}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWQwMjM1MjAtOGI5Zi00ODExLWE3MTgtOTlhZDdlZmQwNTdhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/11/2023 09:23:16 | 2023-11-30T18:23:28.000Z | foi trocada as resistência do caldeirão colocado a junta e as buchas de naylon de acordo com a orientação do Jacaré. equipamento funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ad023520-8b9f-4811-a718-99ad7efd057a | MANUTENÇÃO CALDEIRAS | 2023-11-30T11:06:01Z | 2023-11-30T10:56:47Z | FALSE | 30/11/2023 07:54:07 | 30/11/2023 15:23:28 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OTU5MGZjMmMtMmNkOC00MDYzLTk0NDYtNDQxM2IxZjVhZmE5OjU3MDE2 | 30/11/2023 09:00:00 | -23.616334, -46.55786 | -23.6149763, -46.5612347 | -23.6207571, -46.5562719 | {'coords': {'latitude': -23.6207571, 'longitude': -46.5562719}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWQwNGY2NmUtODNiNy00ZmI0LTk3NDAtOGMyNzU4Zjc1MmEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/08/2023 13:44:41 | 2023-08-30T18:51:09.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ad04f66e-83b7-4fb4-9740-8c2758f752a3 | AJUSTAR PORTAS DOS REFRIGERADORES. (PORTAS CAINDO) | 2023-08-30T10:35:49Z | 2023-08-30T09:57:31Z | FALSE | 29/08/2023 16:40:22 | 30/08/2023 15:51:09 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YWQ5NTZhMzktNDcyMy00MDNkLThjZTYtNGNiYTgzMDRjM2RiOjU3MDE2 | 30/08/2023 08:00:00 | -22.658639, -50.389274 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 16.9, 'altitude': 551.8, 'latitude': -22.6591253, 'longitude': -50.3898358, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWQwNzE1MWMtMmIwYi00MmZmLWIxNzAtZWM3ZDE4Y2EwMGNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/04/2024 11:14:04 | 2024-04-22T18:47:01.000Z | foi tirado manchas e ferrugems dos equipamentos.relatorio não assinado pelo cliente pois no local não temos sinal de telefone. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ad07151c-2b0b-42ff-b170-ec7d18ca00ce | Instalação + conferencia de equipamentos (ajustes fábrica) | 2024-04-22T12:50:22Z | 2024-04-22T12:50:11Z | FALSE | 22/04/2024 08:09:59 | 22/04/2024 15:47:01 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OTAxZjIwZWYtMjZhNi00ZDVkLTliNGYtOGIxYWRmNmNlNjgzOjU3MDE2 | 22/04/2024 08:10:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YWQwZDU5ZjEtMjRmNi00OWJhLWE4MTktNDYzMTk2MmZkMTViOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/01/2024 14:48:33 | 2024-01-26T17:58:35.000Z | obra bem barato Cotia obra finalizada com sucesso ficou pendente apenas regulagem de chama os equipamentos de cocção por falta de gás na rede do cliente ficou faltando stec para uma fritadeira e para os banho maria aquecido. fio de não foi assinado pois responsável da obra não se encontrava no local. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ad0d59f1-24f6-49ba-a819-4631962fd15b | Continuidade instalação | 2024-01-26T17:46:32Z | 2024-01-26T17:46:25Z | FALSE | 26/01/2024 09:22:06 | 26/01/2024 14:58:35 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MzRhM2YxYzQtMTIzNy00YTY0LTg1NzEtMWExM2RlY2NiMjA3OjU3MDE2 | 26/01/2024 08:00:00 | -23.608098, -46.921562 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YWQxMDcxMjgtODI3MC00ZjY4LTkyOWMtOWUxOTk3MGEwMjQ3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/08/2025 09:45:44 | 2025-08-01T13:20:34.000Z | Equipamento liberado de forma condicional por irregularidade na altura, Valdemir ciente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ad107128-8270-4f68-929c-9e19970a0247 |  | 2025-08-01T12:35:01Z | 2025-08-01T12:08:49Z | FALSE | 01/08/2025 08:55:36 | 01/08/2025 10:20:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTdiZTFmZjQtYjYzMy00Y2I5LTk5ZWMtYjM4NDU3NTIyYmQyOjU3MDE2 | 01/08/2025 08:55:00 | -23.5958083, -46.6844974 | -23.68589, -46.60423 | -23.68546, -46.6042117 | {'coords': {'latitude': -23.68546, 'longitude': -46.6042117}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWQxODJkNWMtNDUzOS00MDRkLTlmNWEtYjQ3MDdhMzJmOTQ1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/12/2023 10:00:00 | 2024-01-03T16:00:00.000Z | IDENTIFICADO EVAPORADOR BLOQUEADO NOS DOIS REFRIGERADORES. FOI VERIFICADO QUE OS PARÂMETROS ESTAVAM CONFIGURADO ERRADO. FEITO O DESCONGELAMENTO DO EVAPORADOR E FEITO O AJUSTE DE PARAMETRIZAÇÃO EM TODOS OS REFRIGERADORES DO HOTEL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ad182d5c-4539-404d-9f5a-b4707a32f945 | MANUTENÇÃO EM 2 REFRIGERADORES NÃO ATINGE TEMPERATURA |  |  | FALSE | 03/01/2024 13:25:00 | 18/08/2025 10:38:18 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDI0Y2Y5MTEtYTU3Yi00MjVhLTk3MjEtMDU3YjE4MzNmNjAyOjU3MDE2 | 03/01/2024 10:00:00 | -26.948797, -48.630857 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YWQyY2Y2NzEtNGQwNS00NTQ2LTg3NzYtNDVmNzlkYjZjNmNjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/10/2023 12:39:39 | 2023-10-19T15:43:58.000Z | foi trocada duas portas dos armários da Leroy Merlin porém uma ficou faltando a trava vai ter que retornar ao cliente para colocar a trava conforme fotos acima | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ad2cf671-4d05-4546-8776-45f79db6c6cc | INSTALAÇÃO DUAS PORTAS DE ARMÁRIO | 2023-10-19T11:44:52Z | 2023-10-19T11:43:40Z | FALSE | 19/10/2023 08:43:38 | 19/10/2023 12:43:58 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MmJiZWQyZTUtZDQ3Zi00YWM4LThjZTctYTE4ZDM0NDAwMjIxOjU3MDE2 | 19/10/2023 11:00:00 | -23.513204, -46.684116 | -23.5129255, -46.6840671 | -23.5128567, -46.6841217 | {'coords': {'latitude': -23.5128567, 'longitude': -46.6841217}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YWQzMGRiZDctMzliOS00MmNlLWE5NzktNTcxYjdjNGE4NTNiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 13:17:50 | 2025-08-04T16:19:22.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ad30dbd7-39b9-42ce-a979-571b7c4a853b |  | 2025-08-04T10:30:15Z | 2025-08-04T10:06:16Z | FALSE | 01/08/2025 16:01:05 | 04/08/2025 13:22:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjZhMWQ4YjQtMjdiMS00NzZmLThlOWYtMGY3MmM4ZTA4ZjE2OjU3MDE2 | 04/08/2025 07:00:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.68559, -46.604355 | -23.6856323, -46.6044993 | {'coords': {'latitude': -23.6856323, 'longitude': -46.6044993}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWQzNzY2NGQtYzIyZC00NzQ5LWFmNmQtMDQ0Y2ViZTkzYTU2OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 13/11/2024 09:15:00 | 2024-11-13T14:09:00.000Z | trocado rodizio e refeito foi necessario a desmontagem do carrinho inteiro | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ad37664d-c22d-4749-af6d-044cebe93a56 | arrumar o rodizio do carrinho arrumar o rodizio do carrinho aberto desde 28.10 |  |  | FALSE | 12/11/2024 19:00:26 | 26/12/2024 15:52:35 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDhmMTRlYWQtNTU4Yi00YWZmLTgzYjctMmNiMzRhODg4NzA4OjU3MDE2 | 13/11/2024 09:15:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YWQzZDhkMjEtNzkxYS00NGViLTg2MTktYjUxMWI0MGI4N2Y4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/03/2024 10:52:00 | 2024-03-13T16:18:00.000Z | trocado HM pela de 100 porém a máquina estava funcionando e será necessário voltar pra programar ela | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ad3d8d21-791a-44eb-8619-b511b40b87f8 | RETORNO PARA ALTERAR PROGRAMAÇÃO DO IHM |  |  | FALSE | 13/03/2024 08:16:42 | 17/05/2024 09:03:42 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDljYzMxYTUtMDU5ZS00OGY3LTgyZDUtNTU1ZGJmMDA4ZTk4OjU3MDE2 | 13/03/2024 11:00:00 | -23.661814, -46.715758 |  | -23.661075, -46.7167767 | {'coords': {'latitude': -23.661075, 'longitude': -46.7167767}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWQ0MjgzNjctN2I0Ni00YTgwLWFkZTgtNjJlNzBlMjExOGY3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | ferias |  | 2024-11-25T16:59:53Z | FALSE | 04/10/2024 16:19:08 | 25/11/2024 13:59:53 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzQyYTdjNDAtMzNmOS00OGZlLWIzZGEtYTMxY2E5YTI1Nzg1OjU3MDE2 | 18/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '4b87c556-11ce-4b27-b1d3-7405db60993e', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YWQ1ZDBkOGMtMWE3Yi00YjIwLWE5NDAtOTQyMWM2ODFkOWQ2OjU3MDE2 | 540 | 1 | done | 16/05/2025 15:57:40 | 2025-05-16T18:58:47.000Z | trocado registro que estava danificado e o mesmo voltando a funcionar ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ad5d0d8c-1a7b-4b20-a940-9421c681d9d6 | 16/05 retorno com a peça, valvula do forno e manipulador e refazer as conexoes do fogao | 2025-05-16T14:32:36Z | 2025-05-16T12:03:54Z | FALSE | 13/05/2025 09:58:24 | 16/05/2025 15:58:47 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDgzNTQ1NmEtZWE4OC00OWNkLWI2MmMtZWYxZjk1MTY2YjliOjU3MDE2 | 16/05/2025 12:45:00 | -22.930817, -47.119782 | -22.9310604, -47.1198927 | -22.9309983, -47.1198967 | {'coords': {'latitude': -22.9309983, 'longitude': -47.1198967}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWQ2ZmNhYTUtNjhjMy00MWRjLTlhYmQtNjBiMmZhMzQ3MGFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 20/09/2023 07:00:00 | 2023-09-20T10:01:00.000Z | [5 empty] | TRUE | 20/09/2023 08:05:07 | 30/10/2024 14:58:13 | {} | OTI2ZDM1OTItMTQ5My00YzAwLWJmOGQtM2Q3ZGRhOWY1ZTU5OjU3MDE2 | 20/09/2023 08:00:00 | -23.590429, -46.673047 |  |  |  | Cancelada | Não encontrado
YWQ3MDFhN2YtZDk1ZS00YWEyLTkyMjgtYWRiY2FlNDQ5ZGI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/11/2023 16:02:00 | 2023-11-23T19:06:00.000Z | ao chegar na loja, equipamento operando normalmente, segundo relatos de loja, equipamento demora para ligar, realizado limpeza nos bicos e reajustado ignitores, equipamento está em operação normal | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ad701a7f-d95e-4aa2-9228-adbcae449db9 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  |  | FALSE | 23/11/2023 09:41:10 | 05/12/2023 17:45:32 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MWFmZjEzNDQtY2JhMi00MmJhLWE4NDgtZjZhOTE5Nzg0ZWQxOjU3MDE2 | 23/11/2023 13:00:00 | -22.942709, -47.191512 | -22.9331281, -47.0783368 | -22.9329848, -47.0780748 | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 19.8, 'altitude': 710.2, 'latitude': -22.9329848, 'longitude': -47.0780748, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWQ3MDcxMDUtNmVkNi00MTY3LTk2YmUtMjBkNzBhMWRkYjIwOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 19/03/2025 08:00:00 | 2025-03-19T17:00:00.000Z | Cliente : Condomínio Fazenda Dois Marias TFK - Não está rodando Barulho na máquina Equipamento com engrenagem e motor solto, feito o reparo e aperto equipamento segue operando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ad707105-6ed6-4167-96be-20d70a1ddb20 |  |  |  | FALSE | 19/03/2025 16:01:14 | 24/03/2025 09:40:54 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Nzk5Yzc5MzUtYmY4MS00YjU1LWFhZjMtNzZiYjVlZmVkMGQxOjU3MDE2 | 19/03/2025 08:00:00 | -22.704227, -46.984895 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWQ3MmU3NDItZTNjNi00MmI0LWI5OGYtZjFkOWEzZmMwNGM0OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-10-03T18:20:08Z | FALSE | 03/10/2025 08:56:17 | 03/10/2025 15:20:08 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NzM4M2IxZmYtZmIwYy00YjcxLTk1MjEtOTlmZmNmMjEzNTEyOjU3MDE2 | 03/10/2025 09:08:00 | -27.665871, -48.484081 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
YWQ4NzBiMzUtODMxNC00ZmYxLThjZjUtNjIwYzMxZDRkOWJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/06/2024 09:00:00 | 2024-06-13T18:00:00.000Z | ATENDIMENTO REALIZADO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ad870b35-8314-4ff1-8cf5-620c31d4d9be |  |  |  | FALSE | 13/05/2024 15:36:53 | 08/11/2024 23:03:20 | {} | ZWVjNzlkMDktNjM1Zi00NmE5LWJmZDktNDAzYjQyYzBkNDlkOjU3MDE2 |  | -23.010476, -46.979138 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
YWQ4YWJjODgtYjA4ZC00NjUwLWFiNmMtNWVkMDVkODE5ZjhhOjU3MDE2 | 540 | 100 | on-route | [6 empty] | 2024-11-08T16:51:31Z | FALSE | 22/10/2024 15:56:09 | 08/11/2024 13:51:31 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjIzNDVmYjgtNzQxYS00NjE1LThkOTMtMjliYzA5Y2NiNmRjOjU3MDE2 | 25/10/2024 05:30:00 | -23.595641, -46.689183 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | A caminho | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YWQ5N2Y1NGEtOTIyZC00NDA2LTgzMTQtY2VhN2ViOTA2YjRiOjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 07/08/2024 10:34:27 | 31/10/2024 14:07:16 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MzlkMGE3N2EtYzBiZS00OTFkLWE4NTQtOGUyN2I1M2U1MmU3OjU3MDE2 | 07/08/2024 10:30:00 | -23.624668, -46.580458 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YWQ5OGI0NzMtNjkyMC00ZWU3LTg5ZTUtMDE2ZjQxYzVmYjU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/06/2024 08:00:00 | 2024-06-06T17:00:00.000Z | FEITO A LIMPEZA DOS EQUIPAMENTOS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ad98b473-6920-4ee7-89e5-016f41c5fb59 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CORTINAS DE AR DA CENTRAL |  |  | FALSE | 22/07/2024 22:41:40 | 22/07/2024 22:46:56 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MGZiZDFjZDQtMTM0NC00YzY2LThlNDgtNWRjNmExYWJkNTFlOjU3MDE2 |  | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YWQ5YmEzZWEtZDg0OC00ZTJlLWE1NWUtMzk4MTU5ZmEzMTBiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/09/2023 10:01:40 | 2023-09-01T15:14:15.000Z | feito transporte, montagem e instalação do freezer. equipamento funcionando perfeitamente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ad9ba3ea-d848-4e2e-a55e-398159fa310b |  | 2023-09-01T11:38:22Z | 2023-09-01T11:38:04Z | FALSE | 01/09/2023 08:38:00 | 01/09/2023 12:14:15 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDM5ZjVjNjItYzk1MS00NDJhLWI1ODgtYjg0NzUxYWVlZDc2OjU3MDE2 | 01/09/2023 08:00:00 | -23.565715, -46.683502 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6116172, 'longitude': -46.6813161}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWQ5ZTVhMzMtMjg2MS00ZGJlLWJiY2EtY2EzYzA2NDhlMThkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/11/2023 15:07:32 | 2023-11-07T20:14:06.000Z | foi verificado que as resistência estavam queimadas foram trocadas ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ad9e5a33-2861-4dbe-bbca-ca3c0648e18d | MANUTENÇÃO PISTA QUENTE, TROCA DE RESISTÊNCIA | 2023-11-07T13:18:26Z | 2023-11-07T13:18:23Z | FALSE | 07/11/2023 09:24:48 | 07/11/2023 17:14:06 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YmQxY2FlMWYtZWU2NC00YzdiLWI2NzEtYjQ3YTQ5M2ZkZDQ4OjU3MDE2 | 07/11/2023 15:00:00 | -23.624593, -46.702457 | -23.6234228, -46.7012916 | -23.6236014, -46.7026816 | {'coords': {'latitude': -23.6236014, 'longitude': -46.7026816}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWRhOGRiODAtNjFhOC00OGQzLWI1ZDAtOGM3YTE0MTU1MzU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2023 09:08:00 | 2023-11-14T14:28:00.000Z | feito reparo no ventilador do compressor trocado tubo capilar filtro feito carga de fluido e feito vaca no sistema. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ada8db80-61a8-48d3-b5d0-8c7a14155355 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR |  |  | FALSE | 14/11/2023 07:50:13 | 05/12/2023 17:01:25 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YzFiZmQ1OGMtMDZlZS00ZjMxLTk2MmQtMjgzMjkwMjA5OTFmOjU3MDE2 | 14/11/2023 08:30:00 | -23.582417, -46.650206 | -23.5824821, -46.6501405 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YWRiNTEzMDYtOTM5Yi00M2U5LWE1MDMtNzYzNTc3ZGJlMGM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2023 09:12:36 | 2023-10-17T14:02:12.000Z | trocada as resistência das pistas aquecida. ficando a ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/adb51306-939b-43e9-a503-763577dbe0c8 | MANUTENÇÃO PISTA AQUECIDA | 2023-10-17T10:55:07Z | 2023-10-17T10:53:32Z | FALSE | 16/10/2023 08:42:37 | 17/10/2023 11:02:12 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzUwZWRlYzMtM2FhNS00MGYwLTkxOTYtMTQ1NjNjMWFmYzFhOjU3MDE2 | 17/10/2023 09:00:00 | -23.58765, -46.655807 |  | -23.5886183, -46.6540667 | {'coords': {'latitude': -23.5886183, 'longitude': -46.6540667}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWRiNTc5MTktNTc3Ny00YjA3LWE4YWEtMTZjMTMwYzhiNzc3OjU3MDE2 | 60 | 0 | canceled | 29/04/2025 08:00:00 | 2025-04-29T15:20:00.000Z | Demanda sendo tratada no chamado V99FCB3OEM |  | COLOCAR CONTROLADOR, SENSOR TEMPERATURA E RELE E DISPLAY |  |  | FALSE | 22/04/2025 16:19:17 | 29/04/2025 11:55:59 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | N2FiN2M2NmItNjU0NC00MzI5LTg3NDgtODVhNjFlYjZlMmU4OjU3MDE2 | 29/04/2025 08:00:00 | -8.051246, -34.883101 |  |  |  | Cancelada | TERCEIRO
YWRiYjdmMTItYzYwNi00NzYzLThkOGMtYWExMjA2MTcyYjg2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/06/2023 13:31:50 | 2023-06-12T16:32:03.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/adbb7f12-c606-4763-8d8c-aa1206172b86 |  | 2023-06-12T16:27:29Z | 2023-06-12T16:27:24Z | FALSE | 12/06/2023 13:26:27 | 12/06/2023 13:32:03 | MTM5Mjk0OjU3MDE2 | ZWNhMWQ1NWUtZWExNy00MzAwLTlkYzUtMzE4ZDQwMWRkMmIxOjU3MDE2 |  | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'coords': {'speed': 1.83, 'heading': 205.68, 'accuracy': 21.6, 'altitude': 799.3, 'latitude': -23.6862709, 'longitude': -46.6045838, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.3}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YWRkNzNkYTItMDk3ZS00NTM4LWI2NzUtMjg2NWU2YTkyZjkzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/11/2023 12:07:50 | 2023-11-29T15:08:26.000Z | acompanhando George | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/add73da2-097e-4538-b675-2865e6a92f93 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR | 2023-11-29T15:07:36Z | 2023-11-29T15:07:20Z | FALSE | 29/11/2023 07:13:32 | 29/11/2023 12:08:26 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZDYwYWY1ZTYtZDFiMi00YmRmLTlmMzktNjFiMmYxMWViYmQ0OjU3MDE2 | 29/11/2023 08:00:00 | -23.588652, -46.671063 | -23.6222673, -46.8217049 | -23.6222917, -46.8216867 | {'coords': {'latitude': -23.6222917, 'longitude': -46.8216867}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YWRkZGI5NGEtNzQ1Yy00YmY4LWI3ODYtNzBmMWEzNTE0ZmZhOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 10:21:32 | 01/11/2024 10:21:32 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDgyZmI5ZjEtYjhhZS00Mzg0LTkyZTctYThlODcxMDE3ZDkwOjU3MDE2 | 28/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ceb17601-1b15-4d93-804f-6241a06fd2b1', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YWRlMjU3MDUtY2YwNS00MDk2LTg4NTktOTJlMDRkOGI2ZDAxOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 04/02/2025 15:03:00 | 2025-02-04T18:52:00.000Z | foi feito a fixação dos trilhos da gaveta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ade25705-cf05-4096-8859-92e04d8b6d01 | problemas nas gavetas, soltas |  |  | FALSE | 30/01/2025 15:34:12 | 10/02/2025 17:57:47 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NDU3MWNjOGQtNWZlYi00MTE5LWE1NmYtNGUzY2UyOGY1ZjgzOjU3MDE2 | 04/02/2025 15:03:00 | -23.582394, -46.71365 | -23.5823951, -46.7136753 | -23.6266844, -46.6759379 | {'coords': {'latitude': -23.6266844, 'longitude': -46.6759379}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YWRlN2ExMTQtNzkzNS00OGYwLTlkMDUtODUwNzJkMjU3YWUwOjU3MDE2 | 540 | 2 | done | 18/06/2025 16:43:26 | 2025-06-19T01:29:40.000Z | foi instalado o compressor novo. feito todos os procedimentos e teste e equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ade7a114-7935-48f0-9d05-85072d257ae0 | Continuação da vista do dia 16/06. Deverá ser feita a troca do compressor. Toninho | 2025-06-17T20:29:55Z | 2025-06-17T20:29:20Z | FALSE | 13/06/2025 17:50:18 | 18/06/2025 22:29:40 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MmFhMzBiOGMtMTQzOC00ODNhLWFjNzktYzUzMzgzZjZiMDhmOjU3MDE2 |  | -22.671337, -45.556951 | -22.6913114, -45.5606574 | -23.674265, -46.5417233 | {'coords': {'latitude': -23.674265, 'longitude': -46.5417233}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWRlOTM0ODMtYmYxYi00MGZlLWIwYzEtMGU3M2FkMDQyMThkOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 30/04/2025 23:00:00 | 2025-05-01T05:00:00.000Z | FOI VERIFICADO NO LOCAL QUE O FREEZER NÃOPASSAVA PELA PORTA DFE ACESSO AS ESCADAS DO ANDAR DE CIMA, SENDO NECESSARIO DESOBSTRUÇÃO PARA MOVIMANTAÇÃO DO EQUIPAMENTO. FOI TIRADO AS MEDIDAS E SOLICITADO A LOJA PARA ADEQUAÇÃO. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ade93483-bf1b-40fe-b0c1-0e73ad04218d | INSTALAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DO FREEZER PARA O ANDAR DE CIMA DA LOJA |  |  | FALSE | 02/06/2025 12:48:25 | 02/06/2025 12:50:50 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NTNjYTkxMWItZTA1My00YzVmLWFjOWItZTQ1ZmI3MDFiNjE0OjU3MDE2 | 30/04/2025 23:00:00 | -23.5058253, -46.8331127 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YWRlYTg3NzUtZmQyNC00ZTAxLThjZDAtNTU5MWM5NmE4ZjdiOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 12/03/2025 08:00:00 | 2025-03-12T20:00:00.000Z | manuntençao em equipamentos corretiva em balcao refrigerado no Novotel em recife com substituiçao de filtro secador, aplicador de bomba de vacuo , carga de gas refrigerante | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/adea8775-fd24-4e01-8cd0-5591c96a8f7b | nao gela |  |  | FALSE | 23/04/2025 15:39:52 | 29/04/2025 17:17:53 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | M2M1NTk1ZTktMmJiYi00ZThiLTk3OGQtNDM2M2E5MWFlYmUwOjU3MDE2 | 10/03/2025 08:00:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YWRmMTI0N2QtY2FlZC00NTI1LWI1ZTQtMDcwZGU3MDZlYjFhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2023 12:59:45 | 2023-10-13T17:26:49.000Z | foi detectado que motor está em curto fios da entrada de tensão tocando na carcaça e entra em curto foi realizado o isolamento do fios e desligado o motor forno operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/adf1247d-caed-4525-b5e4-070de706eb1a |  | 2023-10-13T15:58:55Z | 2023-10-13T15:58:47Z | FALSE | 13/10/2023 08:32:23 | 13/10/2023 14:26:49 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OTcyNDdlZjQtYzZjYy00ODRkLTkzNTMtNWY4NWUyMmY5NWM1OjU3MDE2 | 13/10/2023 08:00:00 | -23.966068, -46.330098 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YWUwZGY5M2ItMzFiNi00YjIxLWE0NWUtZDhjNmJiYjAwNTg4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/03/2024 09:00:00 | 2024-03-04T13:00:00.000Z | FEITO A VEDAÇÃO O PEQUENO FURO METÁLICO DO RESERVATÓRIO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ae0df93b-31b6-4b21-a45e-d8c6bbb00588 | RETORNO PARA VER VAZAMENTO NO RESERVATÓRIO DA SUQUEIRA |  |  | FALSE | 17/03/2024 03:09:39 | 17/03/2024 03:11:01 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZjM3YTU4YTctMmFmYi00N2RjLThjYmUtZTA5MmQ2NmNmOTY2OjU3MDE2 | 04/03/2024 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  | {} | Concluída | HYDRO
YWUxNWEzZWUtZDEzYS00ZjkwLWExNzAtMDc2YzQ2MmY0MDA2OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Conclusão instalação |  |  | TRUE | 18/09/2024 16:03:11 | 31/10/2024 15:22:00 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NjMyYTE4ZjYtMjgwNy00YTQxLWE2MjEtYjE0ODg4ZGE1MTlhOjU3MDE2 | 24/09/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YWUxZTUyYWEtZTAwYy00MmE1LWEzY2MtODlkYTVkOGM3ZTMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/03/2024 13:54:59 | 2024-03-14T18:41:01.000Z | foi constatado que condensadora estava estava bloqueada de sujeira. foi limpo o condensadora mas é necessário fazer a limpeza com produtos especiais para refrigeração. foi deixado equipamento em funcionamento equipamento atingiu temperatura de menos 16.5 graus | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ae1e52aa-e00c-42a5-a3cc-89da5d8c7e32 | MANUTENÇÃO GERAL NO REFRIGERADOR | 2024-03-14T12:59:20Z | 2024-03-14T12:58:50Z | FALSE | 14/03/2024 09:53:45 | 14/03/2024 15:41:01 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NmE1ZTkzNGEtYmI4NC00Y2JmLWJmZWYtNjhhN2JhMmMxZWZmOjU3MDE2 | 14/03/2024 14:00:00 | -23.508702, -46.650998 | -23.5084922, -46.651173 | -23.5084057, -46.6514944 | {'coords': {'latitude': -23.5084057, 'longitude': -46.6514944}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YWUyZGZjZjItM2U4Yi00MjUzLTk0YTctMTUxOWIyNDM0ZTA2OjU3MDE2 | 240 | 3 | done | 23/05/2025 09:35:00 | 2025-05-23T12:58:00.000Z | Foi colocado proteção maior sobre a resistência, tudo de inox no dreno e niple de latão na entrada. equipamento não foi testado, vai ser usado na feira na expor imigrantes. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ae2dfcf2-3e8b-4253-94a7-1519b2434e06 | 22/05 levar peça que ficará pronta da produçao |  |  | FALSE | 22/05/2025 14:53:23 | 26/05/2025 08:59:19 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWRhYzJhY2YtZGQxZC00M2Q4LTkzODktMjNmNGI1Y2Y1NTZlOjU3MDE2 | 23/05/2025 09:00:00 | -23.6759519, -46.6201827 | -23.676075, -46.620015 | -23.6760486, -46.6205846 | {'coords': {'latitude': -23.6760486, 'longitude': -46.6205846}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWUzOGJiNGYtOTUzYi00MTMwLThiZGItOTEzODZmNjc4ZWRiOjU3MDE2 | 700 | 100 | canceled | 30/09/2024 07:00:00 | 2024-09-30T10:05:00.000Z | [5 empty] | TRUE | 17/09/2024 18:11:09 | 31/10/2024 16:00:52 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Y2YyNTZmZTMtZmVkOS00ODk3LWFmMzEtYTk4NWFjN2NkOWU5OjU3MDE2 | 30/09/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Cancelada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWU0MDIyNjMtNjU1NC00OWVjLTljNmEtMDA1ZmI2YzVjMGM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/08/2023 07:00:00 | 2023-08-18T10:01:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ae402263-6554-49ec-9c6a-005fb6c5c0c4 | Vitrine não está funcionando. |  |  | FALSE | 18/08/2023 07:38:17 | 29/04/2024 17:45:29 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NzJiYTc3ZDItNDMxMC00MmM0LTg2ODMtY2U5ODMwYzhhMDQyOjU3MDE2 | 18/08/2023 08:00:00 | -23.541024, -46.734023 |  |  | {} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YWU1YmQ3OTEtYjAzMS00MGM0LTliNTktN2VlOGY4YjhjNmM3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 27/09/2024 15:53:26 | 27/09/2024 18:24:13 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MjU0ZjUwNzktYWVkMS00YWQwLTlkNDQtYjAzZjE4MDZiM2U1OjU3MDE2 | 04/10/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YWU2ZGEzNzItMGI1OS00M2U3LTgzZTItODgxZjFhNzA0YWI3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 14:04:49 | 2025-08-21T17:08:36.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ae6da372-0b59-43e7-83e2-881f1a704ab7 |  | 2025-08-21T16:31:18Z | 2025-08-21T14:58:01Z | FALSE | 21/08/2025 11:48:42 | 21/08/2025 14:08:36 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmUzMzI1MWItMmFmNy00YmUyLWIwMzctZThiOTAxOTE0YmY1OjU3MDE2 | 21/08/2025 11:48:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6856378, -46.6045284 | -23.6856559, -46.6043529 | {'coords': {'latitude': -23.6856559, 'longitude': -46.6043529}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWU3NDRjNDQtNTc1YS00NmVhLTkyZGQtZWNmNmRmMDllZDkzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/07/2025 13:48:59 | 2025-07-25T16:51:15.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ae744c44-575a-46ea-92dd-ecf6df09ed93 |  | 2025-07-23T16:44:53Z | 2025-07-23T16:39:39Z | FALSE | 23/07/2025 12:39:36 | 25/07/2025 13:51:15 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2RkYTEzYzEtZTkyYS00NjI3LTkzNWYtMTA3MWJkNTFhNGUxOjU3MDE2 | 25/07/2025 07:42:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855457, -46.6043684 | -23.685538, -46.6044795 | {'coords': {'latitude': -23.685538, 'longitude': -46.6044795}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWU3NGU2MTMtMmIyYi00NDc4LWFmZTMtODYxMThhOTE0NTc0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/08/2024 16:26:45 | 2024-08-20T19:27:54.000Z | acompanhando o técnico wanderson | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ae74e613-2b2b-4478-afe3-86118a914574 | Contato Nathalia, no 4º andar | 2024-08-20T19:26:35Z | 2024-08-20T19:26:25Z | FALSE | 19/08/2024 17:12:22 | 20/08/2024 16:27:54 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MjNhMmE3NzAtYTdlOC00NjU0LWFhN2YtM2NmMDg4ZTg2Nzg2OjU3MDE2 | 20/08/2024 08:30:00 | -23.631301, -46.709262 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YWU3NmI0N2QtMmU2OS00ZThkLTk0ZjYtNDBhYjdjNjBjMGViOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/09/2025 11:30:44 | 2025-09-03T14:33:58.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ae76b47d-2e69-4e8d-94f6-40ab7c60c0eb |  | 2025-09-03T13:44:54Z | 2025-09-01T10:41:38Z | FALSE | 01/09/2025 07:39:11 | 03/09/2025 11:43:54 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODYxMDg0MzYtY2VmZS00M2JjLWI1ZjktM2M1MjhjYzZlYTY4OjU3MDE2 | 01/09/2025 07:39:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6855217, -46.60447 | -23.6854433, -46.6044817 | {'coords': {'latitude': -23.6854433, 'longitude': -46.6044817}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWU3NzczNmEtNmZjOS00N2QyLTk4MmMtMDAxZjk0OWY5NWI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/09/2025 15:45:24 | 2025-09-16T18:51:44.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ae77736a-6fc9-47d2-982c-001f949f95b5 |  | 2025-09-16T18:43:25Z | 2025-09-16T18:05:14Z | FALSE | 16/09/2025 14:53:57 | 16/09/2025 16:34:55 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDI3MTJlNGYtYjc3MS00ZWQyLWFlNDktOTY3YmM3NWVmYmIyOjU3MDE2 | 16/09/2025 14:53:00 | -23.5664037, -46.68083679999999 | -23.6855767, -46.6044283 | -23.6856383, -46.6043083 | {'coords': {'latitude': -23.6856383, 'longitude': -46.6043083}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWU3OWU3NzktMzA5Ni00ZGY0LTkxNzctYjdjN2NmYjlmNTgxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/07/2023 09:21:00 | 2023-07-26T15:00:00.000Z | foi entregue o equipamento para Maria foi estalado no local como segui a foto | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ae79e779-3096-4df4-9177-b7c7cfb9f581 | ENTREGA DE EQUIPAMENTO. |  |  | FALSE | 26/07/2023 09:07:55 | 14/08/2023 09:03:13 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MmY2ZWU5MDUtY2MyYy00NGZlLWIzOWItYTA3YTBiMzAwYTcwOjU3MDE2 | 26/07/2023 09:30:00 | -23.075814, -47.726278 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YWU3ZTY5ZWYtZTg4ZS00Y2M4LWE3YWQtNGJkY2FhMTQ5YjgzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/01/2024 11:13:00 | 2024-01-04T20:23:00.000Z | foi substituído a gaxeta laranja da porta foi jumpeado o fim curso foi realizada a limpeza e a preventiva do equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ae7e69ef-e88e-4cc8-a7ad-4bdcaa149b83 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TROCA DE COMPONENTES |  |  | FALSE | 04/01/2024 09:24:48 | 07/06/2024 18:57:01 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjA1ZTBkNjEtZDE2My00NWQyLWI3ZTEtOWI3ZGE3YmMzOTY2OjU3MDE2 | 04/01/2024 10:00:00 | -23.564021, -46.656014 | -23.5641078, -46.6561159 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YWU4NjFhNmYtMzk0MC00MDk1LWIzYjEtYzZhYmVmYTIyYjZiOjU3MDE2 | 120 | 100 | reported | 24/10/2024 13:31:59 | 2024-10-24T16:31:59.000Z | retornar no cliente com os rodízios.. |  | parafuso do rodizio levar RODIIZIO COM FREIO |  |  | TRUE | 21/10/2024 15:35:09 | 20/11/2024 11:21:54 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZTQ0OTYzYzUtMGUxOC00YmY3LWE3YWItMGFmYjIzZjc0NzdlOjU3MDE2 | 24/10/2024 12:15:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Reportada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YWU5MzhlZjYtMTExYy00MDMxLTlhMmUtY2I3MjFiMzAyZjE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/10/2024 09:00:00 | 2024-10-30T17:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL EM TODOS OS EQUIPAMENTOS PREVISTOS EM CONTRATO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ae938ef6-111c-4031-9a2e-cb721b302f15 | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL EM TODOS OS EQUIPAMENTOS PREVISTOS EM CONTRATO |  |  | FALSE | 14/11/2024 09:19:04 | 14/11/2024 09:20:06 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MmI3NThhM2QtOTdkNS00YWQxLTlmY2MtMWZjOWUwODA3NjE2OjU3MDE2 | 30/10/2024 09:00:00 | -23.631454, -46.708356 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YWVhNWE2NjktZTIxYy00NGY4LTlhM2EtOGU5NjhhMDExNzg0OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 22/05/2025 07:00:00 | 2025-05-22T13:00:00.000Z | atendimento realizado ajustado roldanas,ajustes nas gavetas,balcao vzamento, dobras nas chapas, desconectou mangueira evaporadora colocado no lugar. fixado, colocado nivel ,portas desalinhadas colocados no lugar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aea5a669-e21c-44f8-9a3a-8e968a011784 | 20/05 previsao de atendimento 23/05 22/05 Agendado com cliente devido ser shophing as 7:00 terça feira 27/05 passado os dados para autorizaçao de entrada dos tecnicos. |  |  | FALSE | 19/05/2025 13:00:59 | 04/06/2025 16:29:08 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OGViMDI1ODMtZTkyMi00ODlhLTgwZTQtYzViYmMxNGY4ZjMzOjU3MDE2 | 22/05/2025 07:00:00 | -30.0311372, -51.1550376 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YWVhNzZmOTMtYjZkOS00MjY3LTgzODAtMjJkOTNmNmY2OGU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/02/2024 16:18:25 | 2024-02-26T19:59:29.000Z | devido ao horário de chegada não foi possível fazer muita coisa apenas fizemos o cronograma de trabalho para a semana. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aea76f93-b6d9-4267-8380-22d93f6f68e5 | Instalação Camaras | 2024-02-26T11:45:17Z | 2024-02-26T11:45:07Z | FALSE | 26/02/2024 08:43:44 | 26/02/2024 16:59:29 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZmY1ZTU2ZTgtZTYxMC00NTZkLWJiZDMtM2ZiYThjMDFiNGUzOjU3MDE2 | 26/02/2024 09:00:00 | -22.596962, -44.979669 | -22.5970361, -44.979507 | -22.5760057, -44.9574056 | {'coords': {'latitude': -22.5760057, 'longitude': -44.9574056}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YWVhOGY3ZWYtMjU2Zi00ZDBhLWJmMGUtNjdlMzQ1NTdkZGFhOjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 24/09/2024 17:07:30 | 31/10/2024 15:30:14 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NjVmNDgxZmQtMWM4MS00N2RjLWIwODItM2FiMmYyYmNjNWU1OjU3MDE2 | 26/09/2024 15:00:00 | -23.546577, -46.638632 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWVjNDk1MWYtNzAwOC00N2ZmLWI2MzAtYWEyYTA5NzA2NTdlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/11/2023 11:27:41 | 2023-11-10T14:31:04.000Z | cabo de transformador solto | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aec4951f-7008-47ff-b630-aa2a0970657e | MANUTENÇÃO MAÇANETA TROCA DE MICRO SUITE | 2023-11-10T14:27:40Z | 2023-11-09T16:03:26Z | FALSE | 09/11/2023 12:54:01 | 10/11/2023 11:31:04 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YjhiNWVmZWItZTMwYi00ODk2LWI0YTItNWNhOTUyNWRiOTg5OjU3MDE2 | 10/11/2023 10:00:00 | -23.997682, -46.257088 | -23.9976194, -46.2572263 | -23.9976393, -46.2572575 | {'coords': {'speed': 0.57, 'heading': 354.71, 'accuracy': 9.6, 'altitude': 8.4, 'latitude': -23.9976393, 'longitude': -46.2572575, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWVjYjk5MWUtYjZlNy00YjQyLTk1OWQtMDMyYTFjODdkOGViOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 09/09/2025 14:19:29 | 2025-09-09T17:20:17.000Z | Equipamento com montagem eletrônica no cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aecb991e-b6e7-4b42-959d-032a1c87d8eb |  | 2025-09-08T16:13:41Z | 2025-09-08T13:39:24Z | FALSE | 08/09/2025 08:42:21 | 09/09/2025 16:59:33 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MDk3ZTEzZGUtMmE0Yi00MzhkLWIxMWEtOTQ0MGQwYWQ4YzBiOjU3MDE2 | 08/09/2025 08:42:00 | -22.7840792, -47.1929779 | -23.685595, -46.6049517 | -23.6856838, -46.6048542 | {'coords': {'latitude': -23.6856838, 'longitude': -46.6048542}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YWVjZGZjNDktYTM2OC00ZTk0LWFiYzYtMTliOGM2Y2YwNDA4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/12/2023 12:00:00 | 2023-12-06T18:00:00.000Z | VERIFICADO QUE O BOTÃO DE EMERGÊNCIA ESTAVA ACIONADO, FAZENDO QUE A MAQUINA NÃO FUNCIONASSE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aecdfc49-a368-4e94-abc6-19b8c6cf0408 | MANUTENÇÃO ECO 100 |  | 2023-12-12T09:35:12Z | FALSE | 07/12/2023 08:48:33 | 12/12/2023 06:35:12 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZTE4Y2YxMTEtMjVmYy00ZjY2LTg4ZDAtOWVkZTc4NDE2ZjI5OjU3MDE2 | 06/12/2023 12:00:00 | -23.591312, -46.68339 |  |  |  | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YWVkMGU3YzktMDEwOS00ZGM1LWFmNzgtNDg2YjBkY2FlNjMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/02/2025 08:00:00 | 2025-02-12T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aed0e7c9-0109-4dc5-af78-486b0dcae630 | lava louca fez limpeza |  |  | FALSE | 12/02/2025 15:31:11 | 17/04/2025 10:52:10 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDJkODA5OGEtNjllNS00NjBhLWEzM2UtMzQ0YWY4OGRiMWJmOjU3MDE2 | 12/02/2025 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | TERCEIRO
YWVkNDg1MzUtMzU5Ny00OGU4LTliZTktZDkyMmYyZjAzMTZjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/12/2023 12:51:00 | 2023-12-14T17:54:00.000Z | foi realizado a troca da residência do ar e reajustado o ignitor de gás máquina operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aed48535-3597-48e8-9be9-d922f2f0316c | RETORNO PARA TROCAR RESISTÊNCIA |  |  | FALSE | 14/12/2023 10:07:26 | 05/01/2024 14:54:47 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YWZmMTJjZjItNGU4Ny00NGM4LWI1NjEtMTE5NTRkYzQ5NmVmOjU3MDE2 | 14/12/2023 13:00:00 | -23.658502, -46.478381 | -23.5707354, -46.6792138 | -23.6581166, -46.4741138 | {'coords': {'latitude': -23.6581166, 'longitude': -46.4741138}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YWVkYjI4NjMtNWM3Ni00NzUxLTgyZTQtMTNlMGRiODRlODAxOjU3MDE2 | 420 | 100 | canceled | 13/09/2024 09:45:00 | 2024-09-13T12:46:00.000Z |  |  | atendimento ja concluido |  |  | TRUE | 10/09/2024 14:18:29 | 31/10/2024 15:14:04 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTcwZjg1MzgtN2QzZi00NTFiLWIxYWItYThkNDhlZTE0MDhmOjU3MDE2 | 13/09/2024 16:30:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Cancelada | T02 - DAVID AFONSO
YWVlNmMzNDctZmMwYi00ODVhLWEwNzQtMTdkODFjYTNjZmVhOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 30/01/2025 14:00:00 | 2025-01-30T19:30:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aee6c347-fc0b-485a-a074-17d81ca3cfea | Revisão de refrigeradores - Atingir temperatura e vazamento. |  | 2025-02-26T11:47:08Z | FALSE | 30/01/2025 09:34:09 | 26/02/2025 08:47:08 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NmFiYzJlMDktNGM3Zi00NmY2LTliZjQtNmYxYjRiOGQzZjAwOjU3MDE2 | 30/01/2025 14:00:00 | -23.60243, -46.647565 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWVlZDRiZWYtOGY2YS00YjVmLTlmZjAtMTVmYjgwODI0YTQxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/01/2024 09:17:59 | 2024-01-16T19:03:29.000Z | foi dado a continuidade da instalação das cantoneiras do teto da câmara de congelados, foi passado o silicone nas cantoneiras e nas emendas dos painéis da câmara fria.. falta passar silicone nas cantoneiras do chão e instalar a porta da câmara de congelados o Eng. Fernando não assinou o relatório devido a falta de organização | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aeed4bef-8f6a-4b5f-9ff0-15fb80824a41 | Continuidade acabamento câmara | 2024-01-16T10:58:09Z | 2024-01-16T10:57:56Z | FALSE | 16/01/2024 07:52:40 | 16/01/2024 16:03:29 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YmE3NGE4ZTctNmE0MC00YWU4LThjOWItMWFkZGY4ZGMwYTA5OjU3MDE2 | 16/01/2024 08:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.5619548, -46.6676289 | -23.5616293, -46.6676591 | {'coords': {'latitude': -23.5616293, 'longitude': -46.6676591}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YWVmMWNjMGEtNWZjZS00ZDU2LWJiN2YtYjdiMDcwMmYyMTA1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/09/2025 09:37:48 | 2025-09-26T12:43:54.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aef1cc0a-5fce-4d56-bb7f-b7b0702f2105 |  | 2025-09-26T12:33:32Z | 2025-09-26T12:33:24Z | FALSE | 26/09/2025 09:25:12 | 26/09/2025 09:43:54 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZmFmNWE4MzktNThkYy00NjQ2LWEwNTAtNjJlOGUzZWFmOGE3OjU3MDE2 | 26/09/2025 09:25:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.685595, -46.6044233 | -23.685575, -46.6043883 | {'coords': {'latitude': -23.685575, 'longitude': -46.6043883}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWVmY2Q2YTktZDM0OC00NGZlLTk4NzUtYTcwMzA0MmIxM2Q3OjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 21/05/2025 00:00:00 | 2025-05-21T03:00:00.000Z | Feito uma preventiva no equipamento. Porém, identificado a necessidade de regularizar a flauta do equipamento. O mesmo está fora de garantia. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/aefcd6a9-d348-44fe-9875-a703042b13d7 |  | 2025-05-21T12:37:11Z | 2025-05-21T12:36:52Z | FALSE | 19/05/2025 12:18:33 | 23/06/2025 17:32:51 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NjIwYmYwMDQtODg1OS00NDgyLTllMDctZDVjN2I0OThiZjM3OjU3MDE2 | 21/05/2025 08:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWYxMDM4YmMtMTA3Yy00OGE2LWJhZWUtNjA4NWVjNWYyZmU3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/03/2024 09:51:00 | 2024-03-27T18:02:00.000Z | foi acompanhado a máquina recicladora e verificado que o motor Siroco estava com barulho e oscilando a corrente. foi trocado o mesmo de acordo com ( Lorival e Elton em conversa na fábrica). após a troca foi acompanhado o processo durante 3 horas e a mesma não parou . vai ficar em OBS. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/af1038bc-107c-48a6-baee-6085ec5f2fe7 | RETORNO PARA MANUTENÇÃO DA ECO MAQUINA VOLTOU A PARAR O CICLO |  |  | FALSE | 27/03/2024 08:53:35 | 17/05/2024 09:03:42 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDljYzMxYTUtMDU5ZS00OGY3LTgyZDUtNTU1ZGJmMDA4ZTk4OjU3MDE2 | 27/03/2024 10:00:00 | -23.661814, -46.715758 |  | -23.6760693, -46.6960248 | {'coords': {'latitude': -23.6760693, 'longitude': -46.6960248}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWYxNzAyMzMtOWMzNS00YTNlLTlkZTItMzk3NmIxOWUxZjY2OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTAÇAO |  |  | FALSE | 01/11/2024 10:39:58 | 01/11/2024 10:39:58 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MGNiMzI5YjAtNWI0Yi00MTEyLWE5MjEtZGNhZTAyNmJhOWQ0OjU3MDE2 | 04/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YWYyYWRhNDItOWMxZS00NmM5LThhNGUtNmNhMTU3NGE5MDc3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/09/2025 13:06:41 | 2025-09-11T17:29:39.000Z | Foi ajustado a manivela de acionamento do dosador ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/af2ada42-9c1e-46c9-8a4e-6ca1574a9077 | desalinhado o dosador | 2025-09-11T14:52:23Z | 2025-09-11T11:39:56Z | FALSE | 10/09/2025 18:08:58 | 11/09/2025 14:29:39 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OWNhMDE1Y2YtYWJkNS00OGQxLWI3MTgtZDM4YTc2OWQyZDhmOjU3MDE2 | 11/09/2025 08:00:00 | -23.315371, -46.873741 | -23.33632, -46.852385 | -23.3405333, -46.8468367 | {'coords': {'latitude': -23.3405333, 'longitude': -46.8468367}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWYyZDM2YmUtYTRmMi00ZjExLWEwZTAtNDQxNGIzNjJjMmNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 22/11/2024 18:08:36 | 26/11/2024 17:21:09 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NzBmYWRiYjktYTMzNS00M2RkLTlhYzUtNjZlNDY0YzExNzJmOjU3MDE2 | 25/11/2024 07:00:00 | -13.003061, -38.483175 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
YWYzNDVkZmUtM2ExZC00Mjg4LTk4MWUtMTNmZjhkYTczZTA1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/09/2023 09:58:00 | 2023-09-27T16:20:00.000Z | Foi trocada unidade condensadora e filtro secador,feito limpeza no sistema e vácuo e carga de fluido refrigerante R134A . equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/af345dfe-3a1d-4288-981e-13ff8da73e05 | Trocar componentes na assistência. |  | 2023-10-03T19:20:02Z | FALSE | 22/09/2023 07:29:09 | 03/10/2023 16:20:02 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MjU4OTExODEtY2Y0Ni00ZmE0LTlhZDQtOTRlMTljNGI2ZGY3OjU3MDE2 | 27/09/2023 08:00:00 | -23.554049, -46.255618 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWYzZDkyYjItMzg5ZS00MjZkLTliN2ItOGRmNDM1YTM1ZWExOjU3MDE2 | 120 | 100 | canceled | 23/10/2024 16:15:00 | 2024-10-23T19:15:00.000Z | [5 empty] | TRUE | 23/10/2024 10:12:16 | 20/11/2024 13:17:21 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDdiYWIyMzEtNDA1Mi00ZDYzLTlhNDAtMmMzZDAzYzQ1ZTliOjU3MDE2 | 23/10/2024 16:15:00 | -23.601505, -46.468079 |  |  | {} | Cancelada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YWY0NmNjOWYtOWFmOS00Y2ZhLWJiYzYtMTNlN2ZiZDkwOWI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/08/2023 18:08:23 | 2023-08-31T21:13:17.000Z | foi realizado instalação do forno ,fritadeiras fogões | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/af46cc9f-9af9-4cfa-bbc6-13e7fbd909b9 |  | 2023-08-31T11:04:48Z | 2023-08-31T11:04:43Z | FALSE | 31/08/2023 07:34:46 | 31/08/2023 18:13:17 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MGE3NjU3ZGEtOWQyNS00YjFkLWI1NTItZWEwNjk0YTNmZDllOjU3MDE2 | 31/08/2023 07:00:00 | -23.58765, -46.655807 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YWY0N2M0NGMtMjdjYy00MmEwLWFmYzAtMjY4MjU3NTE5MmY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/08/2023 10:48:32 | 2023-08-04T14:26:04.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/af47c44c-27cc-42a0-afc0-2682575192f8 | EQUIPAMENTO EM CURTO, DESLIGANDO DISJUNTOR GERAL. | 2023-08-04T10:35:57Z | 2023-08-04T10:35:52Z | FALSE | 04/08/2023 07:35:46 | 04/08/2023 11:26:04 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MzIwZTkwMTEtZmY5MS00ZTM3LThlMTItMjA4Yjc1NjMyNjE0OjU3MDE2 | 04/08/2023 08:00:00 | -22.936882, -47.160331 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 11.6, 'altitude': 631.8, 'latitude': -22.9250164, 'longitude': -47.1277993, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWY0OGMwOWQtNmY2MC00MTI0LWEzNGUtNGM2NDRhYzZmYWI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2025 11:53:35 | 2025-09-22T15:02:39.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/af48c09d-6f60-4124-a34e-4c644ac6fab8 |  | 2025-09-22T14:51:33Z | 2025-09-22T12:57:55Z | FALSE | 22/09/2025 09:54:57 | 22/09/2025 12:02:39 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTZkODY2NDAtZDUxYy00OGIwLTg0YzctY2ZhOWM5Y2QzOWI1OjU3MDE2 | 22/09/2025 09:54:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.68558, -46.6044617 | -23.6855533, -46.6044433 | {'coords': {'latitude': -23.6855533, 'longitude': -46.6044433}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YWY0OWExYzAtMjE1Zi00NGMyLTk5OWEtNmY1ZjE0NTE3N2M1OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 16/01/2025 11:15:00 | 2025-01-16T17:00:00.000Z | Forno foi realizado ajuste no trinco da maçaneta O mesmo encontrava-se folgado e a porta estava aberta aparecendo no painel digital do mesmo Foi ajustado e forno funciona normalmente Porém lateral do forno encontra-se amassada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/af49a1c0-215f-44c2-999a-6f5f145177c5 | LEVAR O MOTOR |  |  | FALSE | 15/01/2025 17:37:08 | 10/02/2025 19:49:41 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDQ1NWYwYjMtNGYwMi00NTUzLTg4YTAtYTYyMjMyNmM0OTBlOjU3MDE2 | 16/01/2025 11:15:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWY1MGYxNmQtMTRmNS00MWYyLWI4NjQtMTFjNzAwNzhmNDg0OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 18/02/2025 14:07:00 | 2025-02-18T17:39:54.000Z | foi verificado o fogão de 4bocas sendo necessário trocar as torneiras do mesmo. orçamento. sobre os refrigeradores e necessário fazer preventiva nós condensadora passar orçamento separado dos serviços. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/af50f16d-14f5-41f2-b864-11c70078f484 |  | 2025-02-18T14:59:43Z | 2025-02-18T10:58:58Z | FALSE | 18/02/2025 07:55:15 | 18/02/2025 14:39:54 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Yjk3YWRlMmUtNDVjNi00MjY3LWIzYmItOGY4ZTcwYjA5NmVlOjU3MDE2 | 18/02/2025 15:00:00 | -23.529311, -46.69339 | -23.5295963, -46.6934506 | -23.5434734, -46.7023733 | {'coords': {'latitude': -23.5434734, 'longitude': -46.7023733}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWY1ZjM4NDctZTZmNy00ZTdmLThkOGEtN2Y3ZGZlZjdjMjk4OjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 22/11/2024 11:00:00 | 2024-11-22T15:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/af5f3847-e6f7-4e7f-8d8a-7f7dfef7c298 | troca phu de cajamar |  |  | FALSE | 21/11/2024 19:30:10 | 26/12/2024 11:22:27 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Y2VkYzg0ZWEtZDJkMC00MDQ1LWFiYTAtZThkOWY2MzRiOTFhOjU3MDE2 | 22/11/2024 11:00:00 | -23.409036, -46.858139 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWY2OTQxN2ItYjAxMy00NzA3LTkzOTgtOWFmNDVmMzY5MTNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2023 14:07:59 | 2023-09-22T19:00:05.000Z | cafeteira entregue, vão ver o local para ela ser instalada. o gel foi entregue também. o local das câmaras e em outro restaurante vão marcar para colocar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/af69417b-b013-4707-9398-9af45f36913f |  | 2023-09-22T14:20:28Z | 2023-09-22T14:20:21Z | FALSE | 22/09/2023 11:03:54 | 22/09/2023 16:00:05 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZjczODIxYTEtOTNjNC00YWNjLTkyZGMtZWIwMjU3MjkwOTRkOjU3MDE2 | 22/09/2023 11:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWY3M2U0OGYtMGEwNS00NDI0LTk1ODQtZjczMDQ0YWI1YmZhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/02/2024 09:33:00 | 2024-02-15T14:57:00.000Z | acompanhamento com o Toninho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/af73e48f-0a05-4424-9584-f73044ab5bfa | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO FREEZER |  |  | FALSE | 15/02/2024 07:41:00 | 08/04/2024 13:13:08 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MWExM2ZiZTItMTc0MC00ODBiLWJmODUtMjBmYzhiMWQzOTlmOjU3MDE2 | 15/02/2024 09:00:00 | -23.623699, -46.703368 | -23.6257107, -46.7062392 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YWY5YmE2OGMtODdkNS00YzNiLWI0ZDEtODA0MDgxNWQ1YWUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 01/03/2024 16:16:31 | 2024-03-01T19:16:31.000Z | já finalizado/ field repetido |  | MANUTENÇÃO PISTA AQUECIDA TROCAR RESISTÊNCIAS ADESIVAS |  |  | TRUE | 01/03/2024 07:40:06 | 18/04/2024 15:46:22 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZDQ2YzEzOWQtMjg0Ni00ZTRlLWE2YTEtOTg2YTc1NDU5MTg2OjU3MDE2 | 01/03/2024 16:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Reportada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YWZhMWQ0ZGMtYTA3MC00ZDYxLTljN2QtYTg1ZDI4NzJmM2UwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/07/2024 12:20:02 | 2024-07-01T16:34:29.000Z | foi substituído 4 proteção do micro suítes eletrodo faiscador não está faiscando,foi posicionado corretamente lavanca estava mau reajustada fritadeira funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/afa1d4dc-a070-4d61-9c7d-a85d2872f3e0 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA COLOCAR CHAPA DO MICROSUIT E REPOSCIONAR O COMPONENTE | 2024-07-01T15:19:53Z | 2024-07-01T15:19:48Z | FALSE | 01/07/2024 10:43:25 | 01/07/2024 13:34:29 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | M2RlYThlODAtYjFiZC00NDg0LWJlM2QtZDIxZTQ4Yzk4MTBlOjU3MDE2 | 01/07/2024 13:00:00 | -22.533141, -47.386109 | -22.5338456, -47.3863122 | -22.5325557, -47.3859898 | {'coords': {'latitude': -22.5325557, 'longitude': -47.3859898}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YWZhMjRiZmMtZmQ4Yi00OWJiLTlmYWEtYzgyOGQ4MjIzMDQxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/06/2024 10:43:13 | 2024-06-05T14:18:58.000Z | colocado as roldanas que estava danificada feito teste funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/afa24bfc-fd8b-49bb-9faa-c828d8223041 | RETORNO PARA TROCAR ROLDANAS | 2024-06-05T12:42:35Z | 2024-06-05T12:32:45Z | FALSE | 05/06/2024 09:30:28 | 05/06/2024 11:18:58 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDA5MmM2NGUtYzQ3NS00MDY3LWJlMDQtZWQ5NDViNDY0NTA0OjU3MDE2 | 05/06/2024 10:30:00 | -23.563617, -46.68862 | -23.5638892, -46.6886874 | -23.5312284, -46.6582822 | {'coords': {'latitude': -23.5312284, 'longitude': -46.6582822}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWZhNWE0MjgtMDBiYy00NmI5LWFmYWUtNGQ4NjNkZTgyMTgwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/11/2024 19:59:20 | 2024-11-26T23:14:00.000Z | foi substituídas as tampa do refrigerador | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/afa5a428-00bc-46b9-afae-4d863de82180 | balcao refrigerador do chicken esta com a tampa de proteçao do compressor faltando | 2024-11-26T10:28:46Z | 2024-11-26T10:27:23Z | FALSE | 21/11/2024 18:21:06 | 26/11/2024 20:14:00 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OTFmODJiMmUtZmMwZS00N2RmLWI3ODgtZWQzYzA3YTdlYzM1OjU3MDE2 | 26/11/2024 13:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YWZhNWMwZTAtYTE5MC00M2QyLWE1ZDgtNjgzZTcwNWFiYWQyOjU3MDE2 | 60 | 6 | pending |  |  |  |  | Carrinho com problema nas rodas. Contato +55 11 96982-2879 Thiago tecnico esteve hoje 29/09 recolheu a rodinha para fazer pedido | 2025-09-22T10:13:30Z | 2025-09-22T10:13:20Z | FALSE | 18/09/2025 11:41:35 | 29/09/2025 18:41:22 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTk1NTMyYzgtOWVhYi00YTAyLTgzYjYtOGZmYTYzN2Y3NTY3OjU3MDE2 |  | -23.591086, -46.673622 |  |  | {} | Pendente | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWZhYWJmMjktZDhlNy00OTY5LWI3YTMtZjMyYzcwMGI2NjE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 24/07/2023 07:57:49 | 24/07/2023 09:08:21 | {} | ZjY2NjE3OWItZTJhOC00ZDQ1LTg2YzgtZmM3OTQwMzk5MzM0OjU3MDE2 | 24/07/2023 08:00:00 | -23.510819, -46.614224 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
YWZhZmU3NzktOWZhMy00MGUyLWJkY2QtNzlhY2M5ZWI0MDFmOjU3MDE2 | 540 | 100 | canceled | 08/10/2024 08:00:00 | 2024-10-08T11:30:00.000Z | duplicidade |  | P11048 001 001 HOTEL SESC GUADALUPE NRUEZZ0B0012 FRZH. 2P CD ENC. LISO "TOPFRIO" 1500 x 700 x 900 PC 26/10/2022 24/10/2022 |  |  | FALSE | 07/10/2024 16:26:29 | 08/08/2025 13:38:02 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NWU4M2IwZDctYmNhMC00MmM4LWFmMmMtNjdhODQxNWI5YTFhOjU3MDE2 | 08/10/2024 07:00:00 | -8.667249, -35.082394 |  |  |  | Cancelada | TERCEIRO
YWZiMGQwODQtNmJlYi00Nzc2LWEwY2YtYzVkMDU3MDJiNmM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | forno nao liga |  |  | FALSE | 12/11/2024 16:21:09 | 23/12/2024 10:40:30 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | M2ZhMTcxM2QtNDhlMi00ZGI0LWFiODgtY2M5ZmJlNTZjZGZiOjU3MDE2 | 13/11/2024 11:15:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YWZiMTNkN2ItMDExOC00ZjA0LTlmZTMtNzJlYmJiNmQ0ZGE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/03/2024 11:28:00 | 2024-03-15T19:20:00.000Z | colocado conjunto de HM ok cliente vai fazer a compostagem pra verificar se ficou ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/afb13d7b-0118-4f04-9fe3-72ebbb6d4da4 | RETORNO PARA COLOCAR IHM CONFIGURADO |  |  | FALSE | 15/03/2024 10:26:03 | 17/05/2024 09:03:42 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDljYzMxYTUtMDU5ZS00OGY3LTgyZDUtNTU1ZGJmMDA4ZTk4OjU3MDE2 | 15/03/2024 13:00:00 | -23.661814, -46.715758 | -23.6610283, -46.7168617 | -23.6610583, -46.7168567 | {'coords': {'latitude': -23.6610583, 'longitude': -46.7168567}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YWZiZGM5N2MtYTIyYy00ZDU1LTk2MDgtN2MyYzg4NjZiYjU3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/04/2024 15:00:00 | 2024-04-01T19:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE CALCÁRIO EXTERNO NA MAQUINA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/afbdc97c-a22c-4d55-9608-7c2c8866bb57 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA MAQUINA DE LAVAR DA NETTER NA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 16/04/2024 12:32:10 | 16/04/2024 12:34:25 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NDI3M2FkMTAtNjlmOC00NmZjLWEzNjEtYjg0NzZmNGI0MzU5OjU3MDE2 | 01/04/2024 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YWZkMTQ0MzgtNDk1YS00ODExLTk4YWYtMDg4ODY1YTZiMzFiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/08/2025 13:51:34 | 2025-08-13T16:54:35.000Z | Equipamento 380V trif transformado para 220V trif, e alocado de estoque para cliente. Acompanha 02 limitadores e 01 pá misturadora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/afd14438-495a-4811-98af-088865a6b31b |  | 2025-08-13T16:55:12Z | 2025-08-13T15:44:05Z | FALSE | 13/08/2025 10:23:14 | 13/08/2025 13:56:40 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ODM2ZDI3YzYtMmFiNy00MjE3LTg3NmYtOWRjNzEyNzUxZjkzOjU3MDE2 | 13/08/2025 10:22:00 | -25.467323, -49.280313 | -23.685875, -46.6046917 | -23.6859117, -46.60467 | {'coords': {'latitude': -23.6859117, 'longitude': -46.60467}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YWZkNDRjYmMtOTc5Yy00NTE0LWI4ZGQtZDcwNmU2NjFmNzczOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/02/2025 08:00:00 | 2025-02-12T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/afd44cbc-979c-4514-b8dd-d706e661f773 | TERMOSTATO LEVAR E TERMOSTATO DE SEGURANÇA E REFRIGERADOR NAO LIGA |  |  | FALSE | 11/02/2025 12:28:41 | 17/04/2025 10:48:13 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NzRkZDEwOTUtMmI0MC00MjRkLTk2MDYtZDE4NGM5MDU3MjMxOjU3MDE2 | 12/02/2025 10:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YWZkZGEzYzEtYTAwNC00N2IxLTkyMWQtODk1M2ViYjAzODNhOjU3MDE2 | 540 | 1 | done | 02/05/2025 08:00:00 | 2025-05-02T14:00:00.000Z | 02/05 peças soltas, reapertado os fios | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/afdda3c1-a004-47b1-921d-8953ebb0383a | 28/04/2025 - Micro ventilador separada para substituição, verificando data para execução (provavelmente 02/05). |  |  | FALSE | 11/04/2025 17:08:41 | 13/05/2025 12:22:31 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MjNhYzUyMTQtODMzOS00MTVmLTlmNzMtZDhjYzIzZWI1NWYxOjU3MDE2 | 02/05/2025 08:00:00 | -23.372338, -46.844661 |  |  | {} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YWZlNGFkOWQtNDg4ZC00ODgzLWI0NjktNTI1MmI2N2Q1NmM5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/12/2023 12:56:14 | 2023-12-04T18:18:34.000Z | foi dado as instruções como usar a caldeira | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/afe4ad9d-488d-4883-b469-5252b67d56c9 | INSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE CALDEIRA | 2023-12-04T13:12:22Z | 2023-12-04T11:45:28Z | FALSE | 04/12/2023 08:39:49 | 04/12/2023 15:18:34 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NGNlZWM2ZTAtOWZhMy00OWY1LThiOTQtNDA4ZjIwYTJkZGMyOjU3MDE2 | 04/12/2023 10:00:00 | -23.115234, -47.214797 |  | -23.1141183, -47.212715 | {'coords': {'latitude': -23.1141183, 'longitude': -47.212715}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YWZlNTlkOTktOTE4My00OTdhLTg3N2MtNjlkOGY5MWFkNmM2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/01/2025 08:00:00 | 2025-01-28T18:00:00.000Z | trocado helice | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/afe59d99-9183-497a-877c-69d8f91ad6c6 | problema na helice |  |  | FALSE | 27/01/2025 16:43:59 | 10/02/2025 18:43:46 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZGE3OTU3YzUtZmM4Ni00MjEzLWE0MmUtMzhlNjg0NzE2NjJiOjU3MDE2 | 28/01/2025 08:00:00 | -23.50195, -46.837203 |  |  |  | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YWZmZjRiODQtOGJiNS00ZDZmLWE3OWQtNDk1YzdkOGQ0YjViOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/06/2024 08:00:00 | 2024-06-17T14:00:00.000Z | IDENTIFICADO MUITO CALCÁRIO INTERNAMENTE DO EQUIPAMENTO, QUE CAUSOU QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS. FOI TROCADO AS RESISTÊNCIAS E OS FILTROS E FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/afff4b84-8bb5-4d6f-a79d-495c7d8d4b5b | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CAFETEIRA DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 22/07/2024 23:41:12 | 22/07/2024 23:51:21 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MDUzNDJiNWEtODk1Mi00NDA1LWE5NzgtODZjMzZiYmZkM2FkOjU3MDE2 | 17/06/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YjAwODg3OTYtOGNhZC00Njc3LTllN2UtZGY1MWEyMTA4YTEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/11/2023 14:18:00 | 2023-11-06T18:04:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b0088796-8cad-4677-9e7e-df51a2108a13 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR |  | 2023-12-18T11:59:47Z | FALSE | 06/11/2023 12:58:52 | 18/12/2023 08:59:47 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MWIyZjFiZGEtZjc3OS00MmQxLWFiZTctMDkzNWUzOTg5ZGIwOjU3MDE2 | 06/11/2023 14:00:00 | -23.57126, -46.65778 | -23.5713203, -46.6578433 | -23.5713202, -46.6578489 | {'coords': {'latitude': -23.5713202, 'longitude': -46.6578489}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjAxMDcwNzYtODQyOC00ZDg3LWJmY2ItNjcyYmE2NDFlNTY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/12/2024 11:00:00 | 2024-12-11T17:00:00.000Z | trocado resistencia e termostato | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b0107076-8428-4d87-bfcb-672ba641e567 | resistencia 1m cabo 1 termostato |  |  | FALSE | 11/12/2024 12:18:31 | 07/01/2025 14:51:14 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTg0NjA3N2EtY2YzZS00ODdjLWJhNDMtNjQwY2Y1MjZiNWM3OjU3MDE2 | 11/12/2024 11:00:00 | -12.976123, -38.513539 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YjAxMGY3MWYtMTgyZi00MWRiLWI2ODUtMTA5ZGJiMjAyODVkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/01/2025 08:00:00 | 2025-01-29T17:00:00.000Z | orientado a cliente sobre a pressão do gás, cliente solicitou a empresa de gas fazer regulagem MARCIO SUPERVISOR ACOMPANHOU O ATENDIMENTO COM A CLIETE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b010f71f-182f-41db-b685-109dbb20285d | Fogão baixa pressão e espremedor |  |  | FALSE | 29/01/2025 18:16:01 | 10/02/2025 16:27:33 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YTQ3MzE5YWEtOTdmOS00MWYxLThmOGYtNzI1MWZiZjcxM2I0OjU3MDE2 | 29/01/2025 08:00:00 | -7.984834, -38.299248 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YjAxMjJjNjUtYjNlYS00Y2UwLWFlMzgtZTFlYWNmYzgzODE5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 14:10:45 | 2025-09-10T17:14:56.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b0122c65-b3ea-4ce0-ae38-e1eacfc83819 |  | 2025-09-10T17:08:15Z | 2025-09-10T12:43:00Z | FALSE | 09/09/2025 15:16:36 | 10/09/2025 14:18:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTIxOGI0ZWItNWZmMS00MjU1LWI0ZDAtMzI2NTRkYzQ2YzczOjU3MDE2 | 09/09/2025 15:16:00 | 0, 0 | -23.6856194, -46.6044041 | -23.6855665, -46.6044173 | {'coords': {'latitude': -23.6855665, 'longitude': -46.6044173}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjAxNWFkNDEtMmM2OC00Njc3LWJiMGMtZDllN2FmZDFlOGMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/09/2024 16:09:00 | 2024-09-24T19:22:00.000Z | foi feito readequação da gaveta topbox para funcionar como refrigerador. feito teste de funcionamento ok e nescessário fazer polimento e limpeza na fábrica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b015ad41-2c68-4677-bb0c-d9e7afd1e8c3 | MANUTENÇÃO TOPBOX |  |  | FALSE | 20/09/2024 12:32:29 | 08/11/2024 19:06:38 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Yzk2MGQ1NDYtODc0Mi00NWU2LTg2NWItYzAwODc4ZThhMDBlOjU3MDE2 | 24/09/2024 19:15:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6862156, -46.604735 | -23.6861723, -46.6048013 | {'coords': {'latitude': -23.6861723, 'longitude': -46.6048013}, 'offline': True, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YjAxNzM5N2QtYjMyZS00NTliLTk0ZjQtNWYwMzlhNWJjNzgyOjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 05/08/2025 08:00:00 | 2025-08-05T13:00:00.000Z | Efetuado ajuste na porta para eliminar o vão e executado ajuste na borracha de vedação. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b017397d-b32e-459b-94f4-5f039a5bc782 | Envio do novo Carrinho quente frio do São Camilo. Aguardando data prevista de expedição TROCADO EQUIPAMENTO E COLOCADO E CORTADO A BORRACHA DE VEDAÇAO DA PORTA r$ 280,00 |  |  | FALSE | 23/06/2025 12:16:15 | 08/08/2025 14:59:58 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NDhkMTFiMzItNzRhZS00ZWEzLWJiMjgtNzY2OTgwYTNiMGIwOjU3MDE2 | 05/08/2025 10:00:00 | -20.385462, -43.419987 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YjAxZWEzYTktOTIzYi00NWViLThiZGEtZTU5MzhlOWE5MGEyOjU3MDE2 | 60 | 5 | done | 14/10/2025 14:37:13 | 2025-10-14T17:42:40.000Z | chegando no cliente detectei que a maquina estava com alarme se sobre carga acionado foi realizado o reset na máquina e a mesma estava ok porém estava com sobrecarga no painel por conta do adulbo estar duro no cilindro o cliente me passou que deixou o adulbo no cilindro desde final de semana por conta disso maquina estava com essa mensagem foi realizado descarte do adulbo e feito um novo ciclo maquina operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b01ea3a9-923b-45eb-8bda-e5938e9a90a2 | nao esta funcionando , e nao descarta | 2025-10-14T13:49:32Z | 2025-10-13T11:15:33Z | FALSE | 09/10/2025 11:05:27 | 15/10/2025 07:07:28 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OGFhYmE1YmUtMjA3ZC00MTBmLThhNDgtZWU0MGVlN2VmMTA2OjU3MDE2 | 13/10/2025 14:00:00 | -23.680609, -46.696069 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YjAyZjIzYjAtMTQ1NC00OGEwLWJhMDktNzAyMTg5NzA5MTZhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/09/2025 08:00:00 | 2025-09-11T19:00:00.000Z | FEOI FEITO A TROCA DO CONJUNTO DE MANCAIS JUNTO COM TÉCNICO MARCOS FEITO AVALIAÇÃO MECANICA E ELETRICA DO EQUIPAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b02f23b0-1454-48a0-ba09-70218970916a | MANUTEÇÃO E AVALIAÇÃO ECO 300 TROCA DOS CONJUTOS DE MANCAIS |  |  | FALSE | 19/09/2025 11:31:16 | 19/09/2025 11:33:33 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NTZhMmY2ODktMGQxYS00ZDQwLWJhMzYtMGYyNDJkOWQ0ZjY2OjU3MDE2 | 08/09/2025 08:00:00 | -22.957419, -43.405448 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YjAzNDZjYjItNDA2MC00MDI5LWJiMDEtODRmNzYzMjVhMTAyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/02/2025 08:00:00 | 2025-02-25T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b0346cb2-4060-4029-bb01-84f76325a102 | MANUTENÇÃO ECO 300 |  |  | FALSE | 25/02/2025 11:51:00 | 17/04/2025 11:17:45 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODNmMzNjNmUtODk4Ni00ODI0LThmNTEtMGE4ZGIxYjRiZTFkOjU3MDE2 |  | -22.957419, -43.405448 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YjAzNGVlYTYtZGQyMC00NmY1LTgxMmMtNThlNGUxNjM4MmJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/11/2023 13:00:00 | 2023-11-27T16:30:00.000Z | FEITO CONSERTO NA CORRENTE E RECOLOCADO NO EQUIPAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b034eea6-dd20-46f5-812c-58e4e16382bb | MANUTENÇÃO CORRETIVA PALETEIRA CORRENTE DE ACIONAMENTO QUEBRADA |  |  | FALSE | 15/12/2023 18:50:29 | 15/12/2023 18:53:18 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | M2JiZDE0MDMtNWEzNy00NDdjLTg0YjMtYWZmNjNkNjNlNDQ2OjU3MDE2 | 27/11/2023 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YjAzYzgwMjctMjc3Mi00ZTlkLWEzNTItOWM1NGE3ZTg2ZDcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2023 11:00:00 | 2023-11-14T14:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b03c8027-2772-4e9d-a352-9c54a7e86d70 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR |  |  | FALSE | 17/11/2023 18:47:04 | 17/11/2023 18:47:59 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ODg1ZGExODUtMmQ0MC00NTk3LThmZjEtZDU5OTY2YTM2MTkxOjU3MDE2 | 14/11/2023 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YjA0NDQ1MDktMDRhYi00OThhLTllYWItNGE0YTEyNWEzOWJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 16:48:04 | 2025-10-13T19:57:40.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b0444509-04ab-498a-9eab-4a4a125a39ba |  | 2025-10-13T19:46:34Z | 2025-10-13T19:46:19Z | FALSE | 13/10/2025 16:45:57 | 13/10/2025 16:57:40 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTUyNDlhMjctMzMzMC00YTNhLWI1ZGMtYzQzZGVkMTE4MGZjOjU3MDE2 | 13/10/2025 16:45:00 | -23.5296339, -47.4755079 | -23.6856567, -46.60437 | -23.6856733, -46.604265 | {'coords': {'latitude': -23.6856733, 'longitude': -46.604265}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjA0ZTk1N2EtYjZlNC00NTE0LWE4YjktNThhMzY1N2Q3YWI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 16:18:00 | 2023-09-28T19:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b04e957a-b6e4-4514-a8b9-58a3657d7ab7 | MANUTENÇÃO GELADEIRA ESTOQUE COM TEMPERATURA ALTA |  |  | FALSE | 27/09/2023 17:44:07 | 08/10/2023 18:34:53 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YmM4NmI0MDEtZDBjNC00MGJhLWI1ZjYtMmMwYmYyODA3YWViOjU3MDE2 | 28/09/2023 10:00:00 | -23.588009, -46.653839 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5886973, 'longitude': -46.6545429}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjA1NWY2YjQtMTBjMi00MGRmLThlNmYtZTVjMDM0MDVkZGE0OjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 05/06/2024 10:36:50 | 2024-06-05T15:46:54.000Z | foi instalado uma máquina redutora de 100kg e dado treinamento de operação da máquina | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b055f6b4-10c2-40df-8e6f-e5c03405dda4 | Instalação ECO 100 + conversão 220v -> 380v | 2024-06-05T13:36:33Z | 2024-06-05T13:36:26Z | FALSE | 05/06/2024 09:57:00 | 05/06/2024 12:46:54 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YTI2ZjhhMTQtYjkyOC00NDIyLTkwNWEtNTY4ODJiYWM2OTM3OjU3MDE2 | 05/06/2024 10:00:00 | -23.49134, -46.771911 | -23.4911708, -46.7725177 | -23.4909148, -46.770995 | {'coords': {'latitude': -23.4909148, 'longitude': -46.770995}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YjA1N2E4YTgtYjBjOC00ZWMyLTkyMDYtNmQ4OGIxNDBiOWRiOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 26/08/2024 13:36:40 | 2024-08-26T19:06:40.000Z | foi substituído maçaneta da porta da composteira equipamento funciona normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b057a8a8-b0c8-4ec2-9206-6d88b140b9db |  | 2024-08-26T15:24:11Z | 2024-08-26T15:24:11Z | FALSE | 23/08/2024 17:16:36 | 26/08/2024 16:06:40 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MTc0MzdlMWItZjQwMC00OWZiLTg1OWEtMTY3YjI2ZmE2OWI1OjU3MDE2 | 26/08/2024 15:00:00 | -23.682244, -46.68861 | -23.6513848, -46.7144214 | -23.6859922, -46.6869145 | {'coords': {'latitude': -23.6859922, 'longitude': -46.6869145}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YjA2MzFmOGItZWI0Yy00YTQ3LTlhMDAtNzRlYzYzYjU4MTEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/06/2024 13:17:23 | 2024-06-12T16:56:39.000Z | Preventiva | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b0631f8b-eb4c-4a47-9a00-74ec63b58113 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-06-12T12:43:41Z | 2024-06-12T12:43:20Z | FALSE | 12/06/2024 09:42:12 | 12/06/2024 13:56:39 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OTk3MDJjMjEtYTE0ZS00ODY2LWE3ZTQtY2JmMDUyZTRmMzI2OjU3MDE2 | 12/06/2024 11:00:00 | -23.591043, -46.689135 | -23.59082, -46.6908866 | -23.5908456, -46.6909305 | {'coords': {'latitude': -23.5908456, 'longitude': -46.6909305}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YjA2OWNjZTktZTM5ZC00YWZhLThmMWUtODQ5MDFkMWJhZGRmOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 26/11/2024 09:30:00 | 2024-11-26T14:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b069cce9-e39d-4afa-8f1e-84901d1baddf | horizontal cuba cheiro queimado, feito diagnostico levar controlador digital e soltar o tampo e rebitar feito diagnostico pelo Daniel que trabalha com samuel |  |  | FALSE | 22/11/2024 16:57:49 | 26/12/2024 15:34:49 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODU0M2QwYzgtYmE5ZC00MzllLTg0MWMtN2FiOWE4MDI0YzU1OjU3MDE2 | 26/11/2024 09:30:00 | -23.082925, -47.204029 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YjA2YzA2M2QtN2FiYi00NTgwLTlkMjUtYzZkNWYzZGQzMjgwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2023 10:00:00 | 2023-11-16T17:00:00.000Z | FEITO NOVAMENTE AJUSTES. EQUIPAMENTO AGORA ESTA FUNCIONANDO NORMALMENTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b06c063d-7abb-4580-9d25-c6d5f3dd3280 |  |  |  | FALSE | 09/01/2024 17:28:29 | 10/01/2024 10:21:11 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YmYwOTU4ZWYtYWRhZC00NTQ2LTk2MWEtN2JmYTg5NzY0NTE2OjU3MDE2 | 14/11/2023 10:00:00 | -8.049568, -34.88203 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YjA3ZTFiOWItZmRhOS00ZmZiLTg0MzgtYTFjOGVjYzgzYzg4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2023 09:13:03 | 2023-09-19T16:20:53.000Z | frigideira basculante não estava ligando e chapas laterais solta foi feito o reparo dos mesmo,fogão de indução duas bocas estava com cabo de alimentação derretido e o equipamento estava em curto foi feito o reparo do mesmo, conservador de frituras estava sem aterramento no equipamento foi feito o reparo no mesmo. ficou pendente a vinda de um técnico em refrigeração para está fazendo uma manutenção em câmaras frias, e em mais 4 gavetas top box | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b07e1b9b-fda9-4ffb-8438-a1c8ecc83c88 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS | 2023-09-19T11:14:08Z | 2023-09-19T11:14:02Z | FALSE | 19/09/2023 08:10:22 | 19/09/2023 13:20:53 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MjQzMGYzZjItNmNmYi00YjQ4LWI1ZWQtN2I1YjQ1ODhlZGE5OjU3MDE2 | 19/09/2023 09:00:00 | -23.628314, -46.663653 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.62837, 'longitude': -46.664365}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YjA4MzEzNjQtNzE2OS00YTlkLTk5NWUtYjIyNGJkMDllMzdlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/10/2025 15:53:53 | 2025-10-07T19:00:49.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b0831364-7169-4a9d-995e-b224bd09e37e |  | 2025-10-07T18:53:41Z | 2025-10-07T12:43:27Z | FALSE | 07/10/2025 09:36:40 | 07/10/2025 16:00:49 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OWRmM2FhN2YtNDM3ZC00ZTY3LTk0MzEtN2IxMDU3OTk4NGE3OjU3MDE2 | 07/10/2025 09:36:00 | -23.3324734, -51.1719678 | -23.685665, -46.6043517 | -23.6856317, -46.6044633 | {'coords': {'latitude': -23.6856317, 'longitude': -46.6044633}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjA4ZTNhNWEtMGQ3Zi00NTQzLWEyMTAtZjZjZTZhNzI4Mjk3OjU3MDE2 | 60 | 1 | reported | 24/06/2025 17:00:00 | 2025-06-24T20:01:00.000Z | SEM AUTORIZAÇAO |  | RETROFIT- TRABALHO NOTURNO SEM AUTORIZAÇAO | 2025-06-24T18:07:22Z | 2025-06-24T18:06:39Z | FALSE | 24/06/2025 11:26:37 | 24/06/2025 18:14:03 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MmNjMjQ5YjktNzYzZi00YzQ0LWI1YTEtMDFiZGI0Nzk4MTU1OjU3MDE2 | 24/06/2025 17:00:00 | -23.588815, -46.680577 |  |  | {} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YjA5MTg0MTQtNDgwZS00NzUzLThiOGQtMTFlMjU1NGI3ZWRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2023 11:24:25 | 2023-10-06T17:39:22.000Z | máquina composteira o sensor da porta de descarte estava fora da posição foi realizado o alimento dos sensores máquina operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b0918414-480e-4753-8b8d-11e2554b7edc | ACOMPANHAMENTO MANUTENÇÃO ECO 100 | 2023-10-06T13:32:08Z | 2023-10-06T11:15:31Z | FALSE | 06/10/2023 07:52:41 | 06/10/2023 14:39:22 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NjZjMGY0OTItZDdiMS00MzM4LTk5OTMtYzllM2U4NmQyYmIwOjU3MDE2 | 06/10/2023 13:00:00 | -23.591312, -46.68339 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5918755, 'longitude': -46.6905971}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YjA5YTJhODYtOTA2MS00MDg1LThhOTYtNzJhYmE3NmM1Zjc0OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-16T10:24:34Z | FALSE | 12/09/2025 15:37:18 | 16/09/2025 07:24:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzE1ZTJhNWMtN2E5Mi00ZTExLTlmNjUtZDUwNzRlYmFlNTNlOjU3MDE2 | 12/09/2025 15:37:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
YjBhYThiOWEtZjQ2NS00MjQ5LTg4YTAtOTliZmEzN2RiNzdkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/02/2025 16:00:00 | 2025-02-24T20:00:00.000Z | feito manuseio nos parametros retornar amanha para 25/02 para verificar se esta ok Isis Paiva +55 11 99297-6511 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b0aa8b9a-f465-4249-88a0-99bfa37db77d | Com relação à câmara de hortifruti, só parou de funcionar. Já olhamos o disjuntor, mas está ligado. Só não está gelando. Pode ser gás |  |  | FALSE | 21/02/2025 14:50:57 | 17/04/2025 11:05:04 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Yzk5MzU3ODUtYjVhYi00MzY3LTg1MWUtYmE5NTYyOTM2MzQ4OjU3MDE2 | 24/02/2025 16:00:00 | -23.372338, -46.844661 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YjBiMGM2ZDQtNjJkMC00NGU3LTk1Y2MtMzk2OWE4YjY1YmMzOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 25/07/2025 16:09:04 | 2025-07-25T19:27:18.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 01 bandeja e 2 prateleiras perfuradas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b0b0c6d4-62d0-44e7-95cc-3969a8b65bc3 |  | 2025-07-25T19:27:31Z | 2025-07-25T18:59:25Z | FALSE | 25/07/2025 15:13:46 | 25/07/2025 16:30:46 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | M2FiNjA2YjMtNDMxYy00Yjk1LTlmN2UtNjVhZjFhYTlmYjRiOjU3MDE2 | 25/07/2025 15:57:00 | -23.5417362, -46.5761099 | -23.6861028, -46.6047631 | -23.6859783, -46.6047667 | {'coords': {'latitude': -23.6859783, 'longitude': -46.6047667}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YjBiYzRiOGMtOGZlYi00Njg0LWJmZDYtNzFkOTkwOTNjYzQ1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/03/2024 13:37:00 | 2024-03-28T17:55:00.000Z | foi verificado que a unidade condensado está sem compressão provavelmente paleta da mesma quebrada. Será necessário trocar a mesma. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b0bc4b8c-8feb-4684-bfd6-71d99093cc45 | MANUTENÇÃO PASSTROUGH FRIO |  |  | FALSE | 28/03/2024 09:59:59 | 09/07/2024 11:59:27 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDUxNjI2ZjctMGQxMy00OGE0LWFiOTMtOTUyMjc4ZDRjYzEwOjU3MDE2 | 28/03/2024 14:00:00 | -23.663872, -46.569345 | -23.6636956, -46.5687897 | -23.66084, -46.5671683 | {'coords': {'latitude': -23.66084, 'longitude': -46.5671683}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YjBjNWRmMGMtMjZjNS00ZWI3LTkxY2ItZDUyN2UwZDlmYjVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/04/2024 16:00:32 | 2024-04-17T19:08:44.000Z | foi instalado os equipamentos acima relacionados em fotos relatório não assinado pois não tinha sinal de telefone. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b0c5df0c-26c5-4eb7-91cb-d527e0d9fb5c | instalação | 2024-04-17T12:48:05Z | 2024-04-17T12:48:00Z | FALSE | 17/04/2024 08:28:06 | 17/04/2024 16:08:44 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NjJhZTBmZWItMDNhMy00M2UyLThhN2ItNTc0MDg3NTEwMjNiOjU3MDE2 | 17/04/2024 09:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YjBlZWVjNzktZGFjYy00OWJhLTg5ZGUtMzRmNmYwY2NhOWFhOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 09/09/2024 06:52:28 | 2024-09-09T21:48:27.000Z | foi trocado os bicos injetores do fogão foi trocado três queimadores porém foi regulado a chama das 6 bocas dos fogões. ao regular o bico injetor do fogão foi notado que a pressão possivelmente estava forte demais fazendo com que a chama pagasse porém foi consultado com o cliente e a pressão de saída dos botijões de GLP foi constatado 1.7 kg de pressão na linha foi feito uma chamada por telefone para encarregado Renatinho o mesmo informou que possivelmente estava alto porém pediu para que aumentasse o bico injetor pois poderia ser falta de pressão suficiente foi feito o ajuste conforme recomendação do encarregado Renatinho da fábrica ao fazer o aumento de injeção de gás foi conseguido regular as chamas dos fogões foi trocado também alguns queimadores pois achamos que estava muito amarela e consegui regular as chamas porém o cliente ao colocar a panela duas bocas do fogão de 6 bocas duas ficavam amarelas foi feito todo o ajuste possível dentro dos meus conhecimentos para corrigir porém ao retirar a panela a chama volta ao normal ficando azul não consegui deixar essas duas bocas com azul celeste. cliente informou desde a minha chegada o que ela realmente queria era a troca do fogão mesmo com o ajuste mesmo as funcionárias dela relatando que está melhor do que estava antes mesmo assim a cliente não está satisfeita com o luto negociar a troca de um fogão do mesmo jeito que ela tem aqui. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b0eeec79-dacc-49ba-89de-34f6f0cca9aa | INTEGRAÇAO AS 8:30,HS LEVAR IN JETORES E BOCAS | 2024-09-07T02:35:48Z | 2024-09-07T02:35:46Z | FALSE | 05/09/2024 16:36:44 | 09/09/2024 18:48:27 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Zjc2MWE3MWQtNDExOS00NDVmLWFkZmUtNzNlY2M3NmMwNGEyOjU3MDE2 | 09/09/2024 05:00:00 | 0, 0 | -22.8727929, -49.6049981 | -22.8742034, -49.6008372 | {'coords': {'latitude': -22.8742034, 'longitude': -49.6008372}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YjEwMGYwNTctNTViZC00ZDgwLTkxNzMtODVlN2ZmZjM0OWY0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 07/07/2023 12:35:46 | 02/10/2024 10:25:01 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjIzN2MyOTEtMDg5Zi00NmY4LWE3ZGUtZDYwMTFmYjJkYzRhOjU3MDE2 | 13/07/2023 07:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YjEwMjZiMjEtYjE5ZS00YmNhLWJlYjktMTA1MzcwNjYwYTI0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/01/2025 10:50:00 | 2025-01-10T18:14:00.000Z | chapa veio com inejtores de gas natural, ocasionando empretejamento do equipamento tendo que fazer uma limpeza e tendo que fazer a troca dos injetores e com as duas torneiras moles ocasionando vazamento de gas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b1026b21-b19e-4bca-beb9-105370660a24 | vazamento de gas |  |  | FALSE | 31/01/2025 12:06:22 | 31/01/2025 16:51:27 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDBjZDRlYzgtNjcyYi00MDQyLTgyMzUtMWY4OGQ4N2RhMmQwOjU3MDE2 | 30/01/2025 10:50:00 | -18.730432, -48.370393 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YjEwNDY5YWMtZGFjYi00ZWJjLWJjNjAtYWQyMjhkYjEzNzc0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/06/2024 22:00:00 | 2024-06-08T01:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO REGISTRO, COLOCADO A MANTA DE SILICONE E FEITO A INSTALAÇÃO DA CALHA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b10469ac-dacb-4ebc-bc60-ad228db13774 | IDA PARA TROCAR REGISTROS E COLOCAR MANTA DE SILICONE, ALÉM DA CALHA |  |  | FALSE | 17/06/2024 10:39:37 | 17/06/2024 10:40:38 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDA0NGYyZDMtM2UwZC00NzZkLTkzZTktYWFiNWY1ZTFmNWU2OjU3MDE2 | 06/06/2024 22:00:00 | -23.409036, -46.858139 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YjExNGRkODItNGFmZC00OTRjLTg1NzktMDg3NWMyMjRjNzkyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | ferias |  | 2024-10-15T17:03:22Z | FALSE | 04/10/2024 16:19:08 | 15/10/2024 17:22:25 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzQyYTdjNDAtMzNmOS00OGZlLWIzZGEtYTMxY2E5YTI1Nzg1OjU3MDE2 | 16/10/2024 10:45:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '4b87c556-11ce-4b27-b1d3-7405db60993e', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjExNzZjZTAtN2QxNC00MWE2LTgxZDgtM2Q0NTQzMmEzNDAzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2023 17:32:01 | 2023-09-19T00:03:37.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b1176ce0-7d14-41a6-81d8-3d45432a3403 |  | 2023-09-18T16:12:42Z | 2023-09-18T16:12:38Z | FALSE | 18/09/2023 08:55:14 | 19/09/2023 08:25:29 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | M2NiMDA4NjMtOTRlYy00OTM1LWI1YjYtZTllYTcyYzMxNjRkOjU3MDE2 | 18/09/2023 08:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  | {'coords': {'latitude': -22.2292804, 'longitude': -49.9165415}, 'offline': True} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YjEyMDRlMzQtMzFiMy00NTllLTkyYjItNmUyMjgzMDQyMjllOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/08/2025 09:30:09 | 2025-08-08T12:36:05.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b1204e34-31b3-459e-92b2-6e228304229e |  | 2025-08-08T11:03:22Z | 2025-08-08T11:03:10Z | FALSE | 08/08/2025 07:44:39 | 08/08/2025 09:36:05 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjAxM2YyYTktZWM5My00NDhiLTg3N2MtNjFjZjNmNmVkMTQ5OjU3MDE2 | 08/08/2025 07:44:00 | -12.2859699, -55.2978394 | -23.6856657, -46.6046115 | -23.6855836, -46.6044927 | {'coords': {'latitude': -23.6855836, 'longitude': -46.6044927}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjE0NmYzODQtNWUzMS00OWM4LWIzOTAtZDAzNTljNmEzOWI2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 15:14:12 | 2025-08-04T18:18:19.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b146f384-5e31-49c8-b390-d0359c6a39b6 |  | 2025-08-04T17:20:19Z | 2025-08-04T17:19:15Z | FALSE | 04/08/2025 14:14:32 | 04/08/2025 16:30:33 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTNlYzQ0MGQtYjkxYy00NDUyLThjYmQtMDk5OGI5ZDFiYjhlOjU3MDE2 | 04/08/2025 14:14:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6855, -46.6043467 | -23.685625, -46.60439 | {'coords': {'latitude': -23.685625, 'longitude': -46.60439}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjE0YWY2MzktNGQ3YS00OTM5LWIwMTUtOWE0NDJmZTRkZmNiOjU3MDE2 | 120 | 100 | canceled | 18/02/2025 08:00:00 | 2025-02-18T11:01:00.000Z | endereço errado |  | nao fecha |  | 2025-02-17T21:50:46Z | FALSE | 17/02/2025 18:44:41 | 17/02/2025 18:50:46 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NTUwNTBiNTMtNmViMC00MjU3LThjYzUtNDUxYTBkYmJjYmE4OjU3MDE2 | 18/02/2025 08:00:00 | -23.577949, -46.687246 |  |  |  | Cancelada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YjE0ZTAxMzgtMDE5NC00ZGI3LWIyODQtYWRhYzdmMzFjMDYzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/12/2023 11:19:17 | 2023-12-11T17:25:09.000Z | acompanhando o Toninho | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b14e0138-0194-4db7-b284-adac7f31c063 | ACOMPANHAR RETROFIT DO REFRIGERADOR | 2023-12-11T14:18:33Z | 2023-12-11T14:18:29Z | FALSE | 11/12/2023 09:52:28 | 11/12/2023 14:25:09 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjBmY2MyMjAtNDEwYi00ZGI1LWExZDktNDY4MDVlNTczNjU0OjU3MDE2 | 11/12/2023 10:00:00 | -23.563617, -46.68862 |  | -23.5636731, -46.6888336 | {'coords': {'latitude': -23.5636731, 'longitude': -46.6888336}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YjE1NjY5ZjMtN2U5Yi00NmJkLWJiYWQtYzM5NWMxMjk5ZjY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO FOGAO A GAS E REFRIGERADOR |  |  | FALSE | 22/09/2023 16:38:13 | 31/03/2025 15:42:15 | {} | OWRiZWE3MzYtZGEyYy00ODQ5LTkxNDYtZjE1OGRlY2I4OWMyOjU3MDE2 |  | -20.740858, -48.913604 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
YjE2NDVjNDctOWQ4Ny00NmQ1LThiNzgtMGIzM2Y2ZGYyNGU2OjU3MDE2 | 540 | 100 | in-progress | 28/11/2024 08:06:49 |  |  |  |  | 2024-11-28T10:47:49Z | 2024-11-27T21:57:09Z | FALSE | 22/11/2024 16:49:23 | 28/11/2024 08:06:49 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MWU3M2E4MDgtNzMwNy00YjllLWE5OTUtNDU1YjZhZmQ4ZWQyOjU3MDE2 | 28/11/2024 07:00:00 | -20.558349, -47.380429 | -20.5579817, -47.3807933 |  | {'coords': {'latitude': -20.5579817, 'longitude': -47.3807933}} | Em andamento | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YjE3MDA1ZDMtMTY3MS00NzdlLTgxZmEtOWZkMzljZGU0MmRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/05/2024 13:49:36 | 2024-05-01T16:50:41.000Z | acompanhando instalação | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b17005d3-1671-477e-81fa-9fd39cde42dd | INSTALAR UMA ESTANTE E UM ESGUICHO E POSICIONAR MESAS | 2024-05-01T16:49:21Z | 2024-05-01T16:49:01Z | FALSE | 01/05/2024 10:38:38 | 01/05/2024 13:50:41 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | M2E5ZjRjZTgtMzYwNS00NmFjLWJiMTgtOGZmZDAzNmQwN2YzOjU3MDE2 | 01/05/2024 13:00:00 | -23.670018, -46.449807 | -23.6702265, -46.4493732 | -23.6702272, -46.4493698 | {'coords': {'latitude': -23.6702272, 'longitude': -46.4493698}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YjE3MDc0MjMtM2RmZS00MDA4LWEzZGEtMmEzOTkyYmYwZTA0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/03/2025 08:00:00 | 2025-03-17T14:00:00.000Z | Mercearia francês feita a troca da mola de torção da maçaneta do forno porta funcionando normalmente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b1707423-3dfe-4008-a3da-2a3992bf0e04 | o forno ele está oscilando temperatura |  |  | FALSE | 13/03/2025 18:44:22 | 19/03/2025 19:51:02 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NTU4ZDY3NjMtOWVlOS00ODQ0LTllYTEtZmVjNDU2OGVhZmQyOjU3MDE2 | 17/03/2025 08:00:00 | -23.595711, -46.665552 |  |  |  | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YjE3MWFkZWMtNTQwOC00ZGFhLTk4MjAtMWM4MTQ4YTliNmE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/10/2025 13:20:11 | 2025-10-01T16:28:08.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b171adec-5408-4daa-9820-1c8148a9b6a4 |  | 2025-10-01T16:18:51Z | 2025-10-01T14:23:25Z | FALSE | 01/10/2025 11:09:02 | 01/10/2025 13:28:08 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzM5Nzc5MTEtNzc1Yi00OTIxLThmMzEtYTQ3MGQyMTQ0ODk2OjU3MDE2 | 01/10/2025 11:08:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6855767, -46.6044033 | -23.6855933, -46.604415 | {'coords': {'latitude': -23.6855933, 'longitude': -46.604415}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjE3YWU5YTYtMzJhMS00YTU3LWIxZDEtYzU5ZWM0NTA2YjJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/02/2024 10:02:53 | 2024-02-27T21:59:23.000Z | Foi arrancado as películas de proteção dos painéis da Câmara de congelado câmera de resfriado 1 e 2 foi passado por um expansível nas brechas que haviam e foi colocado filtro visor de líquido separador de óleo nas câmaras de climatização Câmara de lixo Câmara de resfriados e a Câmara de resfriado de carnes. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b17ae9a6-32a1-4a57-b1d1-c59ec4506b2b | instalação camaras | 2024-02-27T13:02:28Z | 2024-02-27T13:02:19Z | FALSE | 27/02/2024 09:24:37 | 27/02/2024 18:59:23 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MjEzMGFiMmYtOGY3ZC00YmU2LWI3YjEtYzQ1OGMzZGJiOWQwOjU3MDE2 | 27/02/2024 09:24:00 | -22.596962, -44.979669 |  | -22.5760065, -44.9573944 | {'coords': {'latitude': -22.5760065, 'longitude': -44.9573944}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YjE3Y2YxZjUtN2Q2Mi00YWNlLTkwZTYtZmRmMmQ2Yzg0ZWQ2OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-25T17:35:37Z | TRUE | 25/08/2025 14:31:07 | 25/08/2025 14:35:37 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDg4ZDE5YjUtMGY0NS00NDUwLTlkNWQtZmExZTFkNDIyZjhjOjU3MDE2 | 25/08/2025 14:31:00 | -23.545834, -46.650403 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
YjE3ZDNkMTUtOTYyMi00YzYzLTk4ZGUtZjZhMmNlODYwMDk1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2023 16:00:00 | 2023-09-13T19:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b17d3d15-9622-4c63-98de-f6a2ce860095 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CORTINA DE AR DO PA 06 |  |  | FALSE | 19/09/2023 08:18:34 | 19/09/2023 08:20:06 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjNhNmUyMjUtYjc1NC00MjgzLWEyMGMtNjEwODMxMWI5YmY1OjU3MDE2 | 13/09/2023 16:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YjE4ZjNkY2YtNTRkMi00YjMwLWEyOGEtZWYyMTk3NjZiOGQyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/07/2025 14:49:58 | 2025-07-14T18:03:09.000Z | foi constatado vazamento na conexão de cobre . refeito a conexão feito teste e eliminado vazamento ficando ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b18f3dcf-54d2-4b30-a28a-ef219766b8d2 | vazamento de agua | 2025-07-14T15:25:02Z | 2025-07-11T19:47:01Z | FALSE | 10/07/2025 17:37:09 | 14/07/2025 15:03:09 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjM1ODA3ODktNzg3OC00YmFmLTliMmQtOWI3OTJkZmNkYjg4OjU3MDE2 | 14/07/2025 09:00:00 | -23.622059, -46.563099 | -23.6223927, -46.5625441 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YjE4ZjZhNWMtMmMwZi00MTYzLWI4Y2MtNjlkZDk5MzFmZDEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/04/2024 08:00:00 | 2024-04-16T13:00:00.000Z | FEITO ANALISE DO BALDE E FOI LEVADO DE VOLTA PARA FÁBRICA PARA CONSERTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b18f6a5c-2c0f-4163-b8cc-69dd9931fd12 | MANUTENÇÃO TFK BALDE COM PORBLEMAS |  |  | FALSE | 13/05/2024 17:30:27 | 14/06/2024 16:14:02 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZGMyOGQ3MWQtY2YzOC00MTE3LWI1MDUtNzdiYTgxNTQ0MzFkOjU3MDE2 | 16/04/2024 08:00:00 | -23.572842, -46.642558 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YjE5YTdmNGMtY2QzMy00MTIyLTg4ZTItMTMwZTJlNTZmZjM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | retirar a phu |  |  | TRUE | 17/09/2024 13:26:16 | 31/10/2024 15:15:50 | {} | MDc5YmZmNmItMDIyMy00YTVlLThjZGQtNTEwOGU1NDgwM2E1OjU3MDE2 |  | -23.711427, -46.543609 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
YjE5ZDM5NTgtNTliMy00Njg0LWEzODktOWVmYjZkMGNiOWYzOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 27/09/2024 15:53:26 | 27/09/2024 18:24:13 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MjU0ZjUwNzktYWVkMS00YWQwLTlkNDQtYjAzZjE4MDZiM2U1OjU3MDE2 | 02/10/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YjFhNDQxMTgtMmQ4Ni00NjRjLTg0M2QtMmUxZTAxNjQ5YWFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/02/2024 14:25:51 | 2024-02-22T19:59:41.000Z | fritadeira funcionando normalmente primeira cuba está mal contato no faiscador necessário a troca | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b1a44118-2d86-464c-843d-2e1e01649aae | MANUTENÇÃO FRITADEIRA 3 CUBA DESLIGANDO O FOGO SOZINHO | 2024-02-22T16:12:19Z | 2024-02-22T11:39:49Z | FALSE | 22/02/2024 08:16:52 | 22/02/2024 16:59:41 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OTYzOTgyYjctM2IxNi00YzJkLWI1NjctZDk5M2UyN2FiNTVjOjU3MDE2 | 22/02/2024 13:00:00 | -23.664752, -46.459273 | -23.664547, -46.4604973 | -23.6861767, -46.6043467 | {'coords': {'latitude': -23.6861767, 'longitude': -46.6043467}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YjFhZGMwOTktZjE5Yi00YmViLWFiNjYtNDE3M2U5ZDllNjYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/06/2024 15:00:00 | 2024-06-04T18:30:00.000Z | LIMPEZA, TESTES E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b1adc099-f19b-4beb-ab66-4173e9d9e660 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PASSTROUGH FRIO |  |  | FALSE | 22/07/2024 20:42:44 | 22/07/2024 20:44:41 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YmU5MmI5MjUtMmNlOC00YzFiLTg1MzAtOGY5NDg1NzFlMjMzOjU3MDE2 | 04/06/2024 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YjFiN2IwYTEtMGIzNy00MjVjLWJiZWQtZjdhYzhkNjE2MTY0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/03/2025 08:00:00 | 2025-03-17T19:00:00.000Z | realizado troca compressor com unidade, consertado vazamento carga fuido r134, valor de carga 250,00 valor do serviço 880,00+ deslocamento 352,00+250 (mao de obra) iremos pagar assistencia tecnica 1482,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b1b7b0a1-0b37-425c-bbed-f7ac8d616164 | P13664 9 10 SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA WRVT.00020 REFRIG VT PREMIUM 2 P GDE IN 1400 x 800 x 2100 PC 20/11/2024 29/11/2024 1 25.246,94 As portas estão tortas/ E segundo me falaram o equipamento está sem o fio terra/nao gela |  |  | FALSE | 09/12/2024 16:11:11 | 25/04/2025 18:11:39 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTY1ZTc1MjEtMzhmZS00OWZmLTk0YzQtOGQyNWMwMjUyYmJjOjU3MDE2 | 15/01/2025 08:00:00 | -26.905933, -48.677233 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YjFiZjdlNTAtOTgxYi00YmUwLThiMTgtZTY0MWIzYjcyNDQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/03/2024 07:00:00 | 2024-03-26T11:00:00.000Z | NÃO FOI ENCONTRADO BARULHO NO EVAPORADOR DO FREEZER, PODE TER SIDO PROVOCADO POR OBJETO ESTRANHO. O VAZAMENTO DO FREEZER FOI PROVOCADO POR MAL POSICIONAMENTO DA BANDEJA DE RESPINGOS. O VAZAMENTO NO REFRIGERADOR ACONTECE EM FUNÇÃO DO POSICIONAMENTO INCORRETO DA BANDEJA DE EVAPORAÇÃO. A BANDEJA ESTAVA TORTA E A TUBULAÇÃO NÃO ENCOSTAVA NO FUNDO O SUFICIENTE PARA EVAPORAR A ÁGUA DO DEGELO. INFORMAÇÕES CONFORME RELATÓRIO TÉCNICO DA EMPRESA GS MANUTENÇÃO, DO TÉCNICO GENILSON, ASSINADO PEDRO DE HENRIQUE DE SOUZA ASSIS, NO DIA 26/03/2024 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b1bf7e50-981b-4be0-8b18-e641b3b72444 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR (VAZAMENTO DE ÁGUA NO CHÃO DE BAIXO DO REFRIGERADOR) MANUTENÇÃO FREEZER ( BARULHO NO EVAPORADOR E VAZAMENTO) |  |  | FALSE | 16/04/2024 18:54:36 | 16/04/2024 19:13:04 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZTg2MTRhZjctNjBjNy00NjUzLWI3YzktZjg0ZjViZjhlOWZkOjU3MDE2 | 26/03/2024 07:00:00 | -12.708638, -38.307073 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YjFjMDY2YWQtZjYwYy00NDI3LThhMjQtNmQ2N2ZhMDgzYjU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/02/2025 08:00:00 | 2025-02-03T20:00:00.000Z | Estamos em contato com @fqueiroga@sescpe.com.br, pois conforme vídeo em anexo do inicio de fevereiro 03/02 estamos aguardando a infra estrutura hidráulica na unidade para seguirmos com esta instalação. Felipe ficou de avisar quando esta adaptação hidráulica estivesse OK, caso já tenha ocorrido ja programamos a instalação imediatamente. Fico a disposição para qualquer esclarecimento adicional. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b1c066ad-f60c-4427-8a24-6d67fa083b59 | deslocamento e visita guadalupe, e nao estava pronto os pontos hidraulicos R$ 791,00 |  |  | FALSE | 10/02/2025 18:25:16 | 13/05/2025 10:18:13 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YmMyZWQwMjUtYjEzZi00MjE3LWJjNDctNzIxNGIwYWVjYjFjOjU3MDE2 | 03/02/2025 08:00:00 | -8.667249, -35.082394 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YjFjNTZhZjMtOTUwNi00YmQ4LTkwMzMtYTU4YTlhNTUyODJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/07/2023 10:05:00 | 2023-07-11T14:59:00.000Z | feito a troca do tecla mais giro e colocado na tomada 220v. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b1c56af3-9506-4bd8-9033-a58a9a55282e |  |  |  | FALSE | 11/07/2023 08:29:28 | 01/08/2023 14:20:56 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YmVkMGE3ZTItZjc2YS00MzQ5LWE0ZDItNjliNzA1YmEzMTNhOjU3MDE2 | 11/07/2023 09:00:00 | -23.531733, -46.658447 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 16.1, 'altitude': 743.5, 'latitude': -23.5317738, 'longitude': -46.6584832, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.5}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YjFlOTRkZjktOGU2NC00ZjVmLTg0NmUtODNmNWQwZjI5MWQ5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 14:58:47 | 2025-08-22T18:05:50.000Z | Equipamento reprovado por falta de check-list. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b1e94df9-8e64-4f5f-846e-83f5d0f291d9 |  | 2025-08-22T16:33:12Z | 2025-08-22T16:12:00Z | FALSE | 22/08/2025 12:15:07 | 22/08/2025 15:05:50 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTE3YzhkZmUtNDMyYS00N2QyLWFiZjktOThhN2RjZWM1NmY0OjU3MDE2 | 22/08/2025 12:14:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.6856333, -46.604305 | -23.6855917, -46.6043118 | {'coords': {'latitude': -23.6855917, 'longitude': -46.6043118}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjFlZjU2ZjUtYmVlNC00ODZlLThhOWItYjc3YzgxM2UwNTc5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/04/2024 09:38:59 | 2024-04-23T18:41:14.000Z | foi instalado a pista nova de protótipo.e trocado duas resistência de outras duas . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b1ef56f5-bee4-486e-8a9b-b77c813e0579 | TROCAR PISTA AQUECIDA | 2024-04-23T12:18:54Z | 2024-04-23T12:18:30Z | FALSE | 22/04/2024 15:51:45 | 23/04/2024 15:41:14 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YWQzN2QzM2ItZjVkYS00N2JkLTkxYWItMjczNTMzYmVhMWI1OjU3MDE2 | 23/04/2024 07:30:00 | -23.624593, -46.702457 | -23.6232546, -46.7016819 | -23.6228261, -46.7018444 | {'coords': {'latitude': -23.6228261, 'longitude': -46.7018444}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YjFmMGJlNzEtMmIyMS00ZmE3LTk1YTYtNjU5NjNlYjVhOTk5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/09/2025 09:23:25 | 2025-09-08T12:24:38.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b1f0be71-2b21-4fa7-95a6-65963eb5a999 |  | 2025-09-05T18:37:16Z | 2025-09-05T18:26:09Z | FALSE | 05/09/2025 15:24:42 | 08/09/2025 13:44:18 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWYwNzRkZTMtMDMzNi00YzE5LWFmY2ItNmU3NDgyNWY2YzlkOjU3MDE2 | 05/09/2025 15:24:00 | 0, 0 | -23.68562, -46.6044 | -23.6856133, -46.60429 | {'coords': {'latitude': -23.6856133, 'longitude': -46.60429}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjIwMzk5MjMtNmM1NC00Nzk0LThkNDMtMDE1MjUzMGFkMTJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/12/2023 10:30:00 | 2023-12-16T14:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E DESTRAVAMENTO DO MOTOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b2039923-6c54-4794-8d43-0152530ad12e | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA DA PA 06 UM DOS MOTORES TRAVADO |  |  | FALSE | 19/12/2023 10:24:00 | 19/12/2023 10:26:49 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | OGY1ZGJiMjQtNDc2MS00ZTFlLWJkNmUtYjczZTdhY2NmNDA1OjU3MDE2 | 16/12/2023 10:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YjIwZGVlZjgtYjA5ZS00ZGNiLWFlYTYtYzdhZjQxNGRjNWIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/12/2023 09:16:00 | 2023-12-01T14:38:00.000Z | equipamento vai ficar em obs para verificar se parou o vazamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b20deef8-b09e-4dcb-aea6-c7af414dc5b0 | MANUTENÇÃO TOPBOX |  |  | FALSE | 01/12/2023 07:36:52 | 02/02/2024 15:45:07 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTQ2NWRmMjQtMTY0Ni00ZDlhLTk2OTQtY2UxYjljY2UxOTlkOjU3MDE2 | 01/12/2023 09:00:00 | -23.657278, -46.69523 | -23.6570383, -46.6947835 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YjIwZTEzNWUtZmNlZC00NjQ2LTg3YWQtMTJkMzk0Y2I3NDA1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | SAIR MAIS CEDO CASAMENTO |  | 2024-11-27T10:12:42Z | FALSE | 25/11/2024 08:52:58 | 27/11/2024 07:12:42 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OGM3MWJkZTQtOGM5Zi00Nzg0LWIxY2YtNjEwMmU5MzM0YTJjOjU3MDE2 | 29/11/2024 15:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjIwZWIyYjQtNjAzNi00NzlkLWE1YmEtODI0Yjk3YzIzZDUyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 15:30:12 | 2025-08-21T18:36:17.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b20eb2b4-6036-479d-a5ba-824b97c23d52 |  | 2025-08-21T18:29:09Z | 2025-08-21T17:18:51Z | FALSE | 21/08/2025 14:04:47 | 21/08/2025 15:36:17 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGU2M2M4ZmQtOTYwNy00YmQ3LTlmZTQtNWMyYTE1NTY1OWVkOjU3MDE2 | 21/08/2025 14:04:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6858559, -46.6043104 | -23.6857222, -46.6044452 | {'coords': {'latitude': -23.6857222, 'longitude': -46.6044452}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjIxNzgxMGYtNzUzYy00MjQ3LWIyYzgtNzRhZjYyYzFhNTIxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 08:01:55 | 2025-09-04T11:08:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b217810f-753c-4247-b2c8-74af62c1a521 |  | 2025-09-04T11:00:29Z | 2025-09-03T17:33:58Z | FALSE | 03/09/2025 14:33:47 | 04/09/2025 08:08:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZmJlM2IxMmYtMTRmZS00MGRiLWI2YTktNWQwNjU2Mzc4MTE1OjU3MDE2 | 03/09/2025 14:33:00 | -23.596308, -46.655761 | -23.685535, -46.6044117 | -23.685535, -46.6044383 | {'coords': {'latitude': -23.685535, 'longitude': -46.6044383}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjIyMzhiYjItZDcyOS00YmQxLTgwYzgtOGVlNDIzYzg4OTgxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/11/2023 17:13:07 | 2023-11-13T20:14:03.000Z | deslocamento,topema para cruzeiro sp | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b2238bb2-d729-4bd1-80c8-8ee423c88981 |  | 2023-11-13T15:25:21Z | 2023-11-13T15:25:11Z | FALSE | 13/11/2023 11:18:22 | 13/11/2023 17:14:03 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MDc3YjczZGMtYjUxMy00YjBjLWI0NmYtZTRhZjRjZTdhYTgzOjU3MDE2 | 13/11/2023 11:00:00 | -22.569381, -44.956415 | -22.5746936, -44.9636232 | -22.5747433, -44.9635738 | {'coords': {'latitude': -22.5747433, 'longitude': -44.9635738}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YjIyNGMxNTYtYzVhNC00OGNkLWI4YTctNmUzM2I5OWFiMzEwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 02/10/2023 17:06:44 | 01/10/2024 18:10:35 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ODU3NzA3ZmItYTgyYi00ZjQwLThmNGYtYjQ5NzNiM2VmNGZjOjU3MDE2 | 02/10/2023 07:00:00 | -14.150298, -39.112735 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
YjIzNGIyYjEtYTU1Mi00ZWZmLWE1NWYtMmQyYTc0NWIyYTU5OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 07/08/2025 13:54:19 | 29/09/2025 15:26:13 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YWNiOGU4MDMtNDYxMy00MDgyLTgwMTctYWM3NDk1ZjUzN2VjOjU3MDE2 | 07/08/2025 13:54:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
YjI0ODQzZjktMTRlMC00YWM5LWFlMjItNThiZmE4NWFmMDEzOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 04/11/2024 12:17:00 | 2024-11-04T16:46:00.000Z | foi verificado outro equipamento e o mesmo encontrava-se com o controlador queimado devido a água no mesmo. foi trocado o controlador mediante a orçamento passado pela (Adriana). o equipamento voltando a funcionar e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b24843f9-14e0-4ac9-ae22-58bfa85af013 | fogao 04 injetor regulagem e bocas -grelha regulagem |  |  | FALSE | 29/10/2024 15:46:14 | 20/11/2024 13:20:47 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjE3ODhkMDktMWQyMi00MDJiLWJjMDktYTI2N2FhOGM4NTNiOjU3MDE2 | 04/11/2024 08:00:00 | -23.59103, -46.673358 | -23.5909923, -46.673207 | -23.5912534, -46.6747865 | {'coords': {'latitude': -23.5912534, 'longitude': -46.6747865}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YjI1YzFmNjItZDYzNi00ZmVhLTk1NzItMTI5OTdmNTAwZTNhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/10/2025 13:38:41 | 2025-10-03T16:40:52.000Z | Equipamento de reforma liberado conforme desenho. Acompanha teste de resíduo e bandeja. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b25c1f62-d636-4fea-9572-12997f500e3a |  | 2025-10-03T17:01:33Z | 2025-09-30T11:59:00Z | FALSE | 30/09/2025 08:19:22 | 03/10/2025 14:02:03 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MzFhNTg3NGQtMWYxMS00ZGZkLTkyNjYtMTU4NDQ2ZDdlMWUzOjU3MDE2 | 30/09/2025 08:19:00 | -19.9854235, -43.9396505 | -23.6858217, -46.60457 | -23.6858433, -46.60453 | {'coords': {'latitude': -23.6858433, 'longitude': -46.60453}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YjI3YmFhNDUtZWZlNi00YmMyLTg5ZGYtYTEyN2FmOGMwMzJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/06/2024 11:52:21 | 2024-06-07T15:03:24.000Z | feito vistoria, o ponto é preciso mudar pois a alimentação que vem do quadro entra em um filtro de linha e sai para steck fêmea para depois alimentar o equipamento, o certo e ter um ponto direto sem filtro ou tomadas adicionais para não sobrecarregar o circuito | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b27baa45-efe6-4bc2-89df-a127af8c032d | VERIFICAR PISTA AQUECIDA VERIFICAR PARTE ELÉTRICA E EVIDENCIAR COM FOTOS. | 2024-06-07T12:31:09Z | 2024-06-07T12:31:07Z | FALSE | 07/06/2024 09:22:13 | 07/06/2024 12:03:24 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YmZhY2FhNTMtZmQ1ZC00ZDk4LThhZWItZWQ1NjllNTAzY2YxOjU3MDE2 | 07/06/2024 14:00:00 | -23.535501, -46.771134 | -23.5358184, -46.7716324 | -23.5358185, -46.7715968 | {'coords': {'latitude': -23.5358185, 'longitude': -46.7715968}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YjI3ZmEyY2YtMjg1Mi00NDYyLTkyOWQtZDcwY2VlYmI1ODc0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/08/2025 15:28:40 | 2025-08-15T18:32:51.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido desalinhamento das gavetas previstas em projeto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b27fa2cf-2852-4462-929d-d70ceebb5874 |  | 2025-08-15T18:46:39Z | 2025-08-14T15:13:53Z | FALSE | 14/08/2025 09:18:45 | 15/08/2025 15:48:06 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZDA3MDQwMjMtZGNhOC00ZTA2LTg2NGItZmEzYzQ3ODRiNjAzOjU3MDE2 | 14/08/2025 09:18:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6858567, -46.6047883 | -23.6858455, -46.6047538 | {'coords': {'latitude': -23.6858455, 'longitude': -46.6047538}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YjI4YjdjY2ItY2FmOC00NDNhLTgyZTgtYTQ5MjIzOTdlNDAzOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 12/09/2023 08:43:04 | 30/10/2024 14:41:57 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YTRhMGY5ZmMtODA1YS00YzkzLTljY2ItZDc0NGU1MWRhMmYwOjU3MDE2 | 12/09/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YjI4ZDk2MmItMWMzYS00MzkwLTk1MGMtNGU4NjVhOWU1ZmMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/09/2023 12:27:38 | 2023-09-27T15:39:02.000Z | Realizado troca do carro de filtragem. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b28d962b-1c3a-4390-950c-4e865a9e5fc2 |  | 2023-09-27T15:27:33Z | 2023-09-11T12:55:27Z | FALSE | 28/08/2023 04:01:48 | 27/09/2023 12:39:02 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MWUzODU0ZTEtODFiNy00ZTAzLWIyM2ItZDY1NmU4YWZkZDJmOjU3MDE2 | 27/09/2023 08:00:00 | -23.409036, -46.858139 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 10.9, 'altitude': 758.2, 'latitude': -23.4091431, 'longitude': -46.8586907, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YjI5MTIxNjYtMjUwYy00OTZhLWIzMmMtMmJjYTI2ZmU1NDgxOjU3MDE2 | 60 | 0 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao SPUE.140337 BANHO MARIA P/ CARRINHO DE SOBREMESAS as 14:00 procurar JOSE MARCOS NA LOJA |  |  | FALSE | 08/05/2025 18:14:56 | 08/05/2025 18:14:56 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YTBlNmQxODAtMjdkNy00NmVhLWEzMzYtYzE5NzE0ZWRlMGY0OjU3MDE2 | 09/05/2025 14:00:00 | -23.657793, -46.5970405 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YjI5MWE5ZTMtMzhlMS00YTBmLWFjZWYtMThmNWMwNDcxMTUxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/07/2025 09:04:16 | 2025-07-21T12:22:31.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Avaria no tampo, menor que a estrutura. Sendo enviado no modelo Remoto, montagem na obra. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b291a9e3-38e1-4a0f-acef-18f5c0471151 |  | 2025-07-21T11:25:22Z | 2025-07-21T11:24:07Z | FALSE | 21/07/2025 07:14:09 | 21/07/2025 09:22:31 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NWYyYTJjOTEtNDdjOC00MWMzLWI0MDgtYzU5NTI0NWI0MDc5OjU3MDE2 | 21/07/2025 07:15:00 | -23.6610168, -46.7041749 | -23.685805, -46.604695 | -23.6858362, -46.6047888 | {'coords': {'latitude': -23.6858362, 'longitude': -46.6047888}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YjI5ZmM1MTgtYTQwMy00ZDg2LWFlZTYtMmQ1ODdmMDFjZDJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/11/2024 09:59:18 | 2024-11-22T14:45:16.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b29fc518-a403-4d86-aee6-2d587f01cd2e | nao gela, dentro do equipamento quente | 2024-11-22T09:31:54Z | 2024-11-22T09:29:53Z | FALSE | 13/11/2024 11:02:51 | 22/11/2024 11:45:16 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NWRkMDMzMGYtYWQ2MC00ZGViLTlmNzgtYzNjMDAxN2U0MDdkOjU3MDE2 | 22/11/2024 07:45:00 | -23.558353, -46.70861 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjJhMjQ1YjQtNzIxNy00MzQyLTlkMDAtNWU3ZjViOWRiNmIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 21/08/2023 10:03:53 | 02/10/2024 11:16:16 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZDU4NjdjNTktMDA2Ny00ZTE2LWJhMWQtYmFiMDE3ZDdlN2NlOjU3MDE2 | 21/08/2023 07:00:00 | -23.560429, -46.669619 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YjJhY2ZjNjYtY2FjNi00NjE2LWFiZmItZTU4ODE3NTI1NjA0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/07/2024 13:47:15 | 2024-07-18T17:29:11.000Z | foi feita a troca de uma válvula americana do módulo bar colocado a tampa do refrigerador e o controlador que estava solto e ligado o fio do refrigerador da área de cima que estava sem funcionar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b2acfc66-cac6-4616-abfb-e58817525604 | MANUTENÇÃO MODULO BAR COM VAZAMENTO | 2024-07-18T16:46:16Z | 2024-07-18T16:46:09Z | FALSE | 18/07/2024 13:38:12 | 18/07/2024 14:29:11 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDA0ZjFmYzYtNjRhNS00Yzk4LWFlMWUtNmViM2U0MmIyNWU4OjU3MDE2 |  | -23.584171, -46.67927 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YjJjMWIyNmMtZWQzZS00M2M5LWEyZjEtMWJiMDZmMGQ3NDBiOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 09/06/2025 08:00:00 | 2025-06-09T12:00:00.000Z | 09/06 tecnico esteve ao local e necessario trocar resistencia em w pista aquecida +termostato | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b2c1b26c-ed3e-43c9-a2f1-1bb06f0d740b | 09/06 tecnico esteve ao local e necessario trocar resistencia em w pista aquecida +termostato |  |  | FALSE | 05/06/2025 17:53:45 | 10/06/2025 16:17:51 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NmQxMWUxMTAtMmVhMC00MTU1LTgzODEtZWYwNmMwMzY0MTFiOjU3MDE2 | 09/06/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YjJjNjBmMTYtMDJiMy00Mzk2LWJiNDktMzc2NGYwYjdjOTg4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/05/2024 11:51:00 | 2024-05-06T15:08:00.000Z | compressor do freezer está com paletas internas quebradas passando da baixa para a alta. necessario trocar uma unidade condensadora de 3/4 para gás 404A. necessário fazer limpeza interna e externa com 141b e trocar filtro. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b2c60f16-02b3-4396-bb49-3764f0b7c988 | MANUTENÇÃO FREEZER. EQUIPAMENTO COM ALTA TEMPERATURA |  |  | FALSE | 02/05/2024 12:52:33 | 14/06/2024 15:54:16 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Zjc4NDMwMzEtN2E3MS00NTBjLWFmYzctZDVhMGM4NDUwNDgwOjU3MDE2 | 06/05/2024 11:30:00 | -23.62481, -46.704217 | -23.6259718, -46.7057198 | -23.6257259, -46.7054836 | {'coords': {'latitude': -23.6257259, 'longitude': -46.7054836}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YjJjNmNiNmEtMzhiOC00MzlmLWFlOGMtM2Q1NmFiNzQ0ZDRjOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 19/11/2024 07:15:00 | 2024-11-19T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b2c6cb6a-38b8-439f-ae8c-3d56ab744d4c |  |  |  | FALSE | 14/11/2024 18:23:20 | 26/12/2024 15:52:35 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NDhmMTRlYWQtNTU4Yi00YWZmLTgzYjctMmNiMzRhODg4NzA4OjU3MDE2 | 19/11/2024 07:15:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YjJjYjI3ZGQtNzlkOC00MDQzLTgzMDgtOGIzZTczZWE4ZmU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/08/2023 12:48:48 | 2023-08-18T19:52:59.000Z | Ao chegar no cliente e verificar a câmara de congelados, foi identificado o evaporador bloqueado de gelo na parte de baixo, devido a resistência estar queimada ( estourada), necessário trocar a resistência. feito o desbloqueio de gelo do evaporador. balcão 3 portas foi verificado a controladora MT 512 em curto, feito a troca do mesmo e o equipamento voltou a funcionar.. cliente solicita as capas protetoras das controladoras.. cliente solicita também as peças com urgência.. ass: Wanderson/ Diógenes | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b2cb27dd-79d8-4043-8308-8b3e73ea8fe6 | Equipamento não funcionando. | 2023-08-18T12:32:56Z | 2023-08-18T12:32:54Z | FALSE | 18/08/2023 09:13:38 | 18/08/2023 16:52:59 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NmE2MGZmMGQtODc5MC00YjYyLTllNDEtMmY0YWI4ODM3MzFhOjU3MDE2 | 18/08/2023 09:30:00 | -22.618989, -47.85068 |  |  | {'coords': {'speed': 24.12, 'heading': 107.17, 'accuracy': 9.6, 'altitude': 540.5, 'latitude': -22.7607684, 'longitude': -47.4615396, 'speed_accuracy': 1.16, 'heading_accuracy': 0.05, 'altitude_accuracy': 32.5}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjJkMjNiOWYtNWJkMi00NTMwLTgyNmYtNTQ0Nzc3OTUyODg2OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 22/10/2024 10:39:00 | 2024-10-22T18:07:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b2d23b9f-5bd2-4530-826f-544777952886 | problema na pista |  |  | FALSE | 21/10/2024 18:13:40 | 03/04/2025 16:26:46 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZjBhZDk5NDItNTYyMi00YjFiLWEyNzAtYzAwMjEyZWJkZmQ1OjU3MDE2 | 22/10/2024 11:02:00 | -23.426234, -46.480008 | -23.424369, -46.4743902 |  | {'coords': {'latitude': -23.424369, 'longitude': -46.4743902}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YjJkYzY3YzYtZGU2MC00MjZmLWEyZTQtNWFhNGRjNjY0NzllOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/08/2023 14:53:00 | 2023-08-25T20:02:00.000Z | foi instalado uma cortina de PVC na camara de resfriados e por falta de material não será possível instalar a cortina de PVC n acamara de congelados. cliente reclamou do mancal que foi quebrado pelo técnico da topema entre fevereiro e março que já foi colocado em relatório e não foi trocado cliente também reclamou do vazamento deixado desde a instalação da torneira do misturador que não foi arrumada e está com vazamento na oringui. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b2dc67c6-de60-426f-a2e4-5aa4dc66479e | Aplicar filtro das câmaras. |  | 2023-09-18T11:54:22Z | FALSE | 25/08/2023 09:24:16 | 18/09/2023 08:54:22 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YTdhMzNmOTMtM2M5OC00MmJlLTg3ZjgtMWQzOGM4OTYzODNmOjU3MDE2 | 25/08/2023 13:00:00 | -23.336392, -46.10939 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.3225832, 'longitude': -46.1028541}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YjJlNTUwZGItN2FhMi00NWQ3LWJhMzktZGNmZGViNmE5OWIxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/09/2025 15:10:12 | 2025-09-12T18:13:50.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b2e550db-7aa2-45d7-ba39-dcfdeb6a99b1 |  | 2025-09-12T18:04:50Z | 2025-09-12T18:04:32Z | FALSE | 12/09/2025 15:04:09 | 12/09/2025 15:13:50 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODg3MDA5YzUtNzljNi00NTNhLWJiYjgtMDFjM2IzNjJmMWI0OjU3MDE2 | 12/09/2025 15:04:00 | -22.8458394, -47.1601601 | -23.6858095, -46.6047083 | -23.6857682, -46.60462 | {'coords': {'latitude': -23.6857682, 'longitude': -46.60462}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjJlYzgyMDItNzJlNi00ZGQyLWIzNWItMzViMTRjYTdhZWM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/02/2025 08:00:00 | 2025-02-06T19:00:00.000Z | Conserto da parte elétrica do termostato do balcão de encosto refrigerado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b2ec8202-72e6-4dd2-b35b-35b14ca7aec4 | PROBLEMA NO TERMOSTATO |  | 2025-02-26T11:46:46Z | FALSE | 23/01/2025 19:26:08 | 26/02/2025 08:46:46 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDQ3ZThkOWQtZDFiZC00MmVhLTlkM2EtNDNkY2UxZGRjYmY2OjU3MDE2 | 06/02/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YjJmNWUwNTYtNjY0Ni00M2NmLTkwYjgtNmRiYzc4MGQxNDM5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 13/12/2024 11:45:00 | 2024-12-13T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b2f5e056-6646-43cf-90b8-6dbc780d1439 | instalaçao |  |  | FALSE | 10/12/2024 17:19:58 | 26/12/2024 15:14:45 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YzgxNDY4OGUtYjUzNi00ZGMzLTkxOWEtZjI2ODRiOWIwZDk1OjU3MDE2 | 13/12/2024 11:45:00 | -23.602786, -46.666471 |  |  | {} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YjMwY2JkY2EtMGMzOS00NTkwLTg5YjQtYzZlZTlkNjdjYWI4OjU3MDE2 | 60 | 0 | canceled | 14/04/2025 11:50:00 | 2025-04-14T15:20:00.000Z | Demanda já em atendimento no chamado APQERCU_W |  | Este forno só liga e desliga Não faz as outras funções |  |  | FALSE | 10/04/2025 16:21:20 | 16/04/2025 13:26:29 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTk3YzU0ZTctNmE5Ni00MTNhLTg5NGYtNzU2MTdkNGNhMDE4OjU3MDE2 | 14/04/2025 08:00:00 | -9.012716, -35.221395 |  |  |  | Cancelada | TERCEIRO
YjMxM2Y1NDktYzg3Zi00ODVkLWFlZTAtNzliNzA1YjEyZGRlOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-18T13:16:34Z | 2025-08-08T14:18:50Z | FALSE | 08/08/2025 08:18:27 | 18/08/2025 10:16:34 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NTZkZjFlMWItYjc0NS00ODQyLWE4YjAtY2Q0OGExMTNlN2EyOjU3MDE2 | 08/08/2025 08:18:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
YjMxZDE1YjctNjhiMi00OTA2LTg4MmQtM2NiY2NmYTllNTM2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/10/2025 10:22:41 | 2025-10-01T13:30:29.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b31d15b7-68b2-4906-882d-3cbccfa9e536 |  | 2025-10-01T13:20:42Z | 2025-10-01T13:14:13Z | FALSE | 01/10/2025 10:13:01 | 01/10/2025 10:30:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWUyZDU0NDAtM2ZjOC00YTQ5LWE3NTEtOGNjNzYzOTY1NjNhOjU3MDE2 | 01/10/2025 10:12:00 | -23.6102791, -46.6958555 | -23.6854798, -46.6044867 | -23.6857, -46.6045167 | {'coords': {'latitude': -23.6857, 'longitude': -46.6045167}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjMyMjEyNGEtN2ZmMS00MzE4LThkOTAtMjgyOWQ5MjA5ZDc4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/09/2025 14:29:26 | 2025-09-03T17:30:50.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. obs: só foi criado uma atividade. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b322124a-7ff1-4318-8d90-2829d9209d78 |  | 2025-09-03T16:05:43Z | 2025-09-03T16:04:47Z | FALSE | 03/09/2025 11:59:53 | 03/09/2025 14:30:50 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjcwYTYyZGItODAyZS00ZDEwLTg3NTUtMzBhYTA1ODg5ZjgzOjU3MDE2 | 03/09/2025 11:59:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6857034, -46.6043334 | -23.685626, -46.6042509 | {'coords': {'latitude': -23.685626, 'longitude': -46.6042509}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjMyMzUyZjYtNDVkYi00ODIwLWJjNjQtMGMwZWYwYWJjMThmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Acompanhamento do quiosque Baked Potato - na fábrica |  |  | TRUE | 22/12/2023 13:25:16 | 25/01/2024 11:31:21 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZmEzZjhiMDQtOGY5MC00MjNkLThhNWMtYjBhNzcxZWYwMTM2OjU3MDE2 | 22/12/2023 10:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YjMyYWRiNzktY2NmNS00Y2M5LTk5NjktOTc5MjhkMjRkZjY3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/08/2023 07:00:00 | 2023-08-25T10:01:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b32adb79-ccf5-4cc9-9969-97928d24df67 | Estufa dando choque. |  |  | FALSE | 25/08/2023 07:38:49 | 28/08/2023 16:05:34 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OTVmM2JlZDItMjRhZC00MzBkLTg4MzAtMDhjOTk2ODBkMjUwOjU3MDE2 | 25/08/2023 08:00:00 | -23.580267, -46.692213 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YjM0M2FlODgtYzhmNy00MzIzLThlNDItZDEyNGM4NzA0YTAwOjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 26/06/2025 15:15:24 | 2025-06-26T23:59:05.000Z | resistência em fuga novamente, verificar com o fornecedor pois não e a primeira já tem várias com o mesmo problema | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b343ae88-c8f7-4323-8e42-d124c8704a00 | cliente informa que nao esta funcionando Rua aurora Soares Barbosa 775 - prédio rubi Ele não está ligando e a tampa de vedação para escoamento de água não veio 11 97651-5591 ~Ludmila Zamboni | 2025-06-26T12:08:38Z | 2025-06-26T12:07:21Z | FALSE | 25/06/2025 14:57:10 | 26/06/2025 20:59:05 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZjdhMWI0YzAtNjY4My00ZjNmLWI2MzctM2NjMWY0YmM3ODY3OjU3MDE2 | 26/06/2025 08:00:00 | -23.547481, -46.765088 | -23.5486812, -46.7725075 | -23.6659283, -46.519135 | {'coords': {'latitude': -23.6659283, 'longitude': -46.519135}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YjM0NWFlYTUtMTA2NS00OTQyLWI5ZjktZmE5N2M0NTYwYTIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/11/2023 11:00:00 | 2023-11-17T14:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b345aea5-1065-4942-b9f9-fa97c4560a20 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR |  |  | FALSE | 15/12/2023 17:43:03 | 15/12/2023 17:44:21 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjliMmQxYWQtMjNmZC00NjA1LTgzZjEtZjEzN2M2NzMyZjc4OjU3MDE2 | 17/11/2023 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YjM0ODlmNGMtZTkzNi00Nzg3LWJmOGItZWNjYjM1MTdlOTE4OjU3MDE2 | 240 | 2 | done | 30/09/2025 00:00:00 | 2025-09-30T03:00:00.000Z | peça entregye pelo correio equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b3489f4c-e936-4787-bf8b-eccb3517e918 | retornar com peças cabo flexivel antichama. Enviar novamente, fio antichamas com a espessura maior. | 2025-07-30T11:34:07Z | 2025-07-29T15:39:13Z | FALSE | 24/07/2025 18:34:55 | 08/10/2025 19:28:13 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZTU2MTgxMWUtNjZjMS00Y2UwLTgxYjMtYWE0YWZhODMxZDFkOjU3MDE2 | 30/09/2025 08:00:00 | -14.8928132, -40.8451325 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YjM0YTY3ZWQtYTE1ZS00NmU1LWI2NzItOGI0YmZkNjE5ZjRjOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 28/11/2024 16:18:00 | 2024-11-28T19:19:00.000Z | acompanhando o Wanderson. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b34a67ed-a15e-46e5-b672-8b4bfd619f4c |  |  |  | FALSE | 27/11/2024 19:16:11 | 23/12/2024 13:36:38 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YzlmMWFhODEtNTExZC00Nzg3LTkxNzEtYzg4ZWExNjFjOGQ1OjU3MDE2 | 28/11/2024 10:15:00 | -23.518382, -46.616975 | -23.6399867, -46.6412847 | -23.6400666, -46.6411832 | {'coords': {'latitude': -23.6400666, 'longitude': -46.6411832}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YjM1MjUxOTktYzNjZi00NGQyLWJmNDItZGVjMGJjN2UxMWZmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO VITRINE EXPOSITORA DESARMANDO DR |  |  | TRUE | 04/06/2024 08:34:16 | 09/07/2024 09:08:12 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OTQ4YjQ3YjctMGQ2Mi00Y2RiLTg2MzUtM2JjZjg4M2JmOGU4OjU3MDE2 |  | -23.592237, -46.833023 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YjM2MGY5NTMtZGU4MC00OTcwLWFhMjUtZWQ5NDMxZGI3MjQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2023 14:25:42 | 2023-09-25T18:37:01.000Z | Foi trocado microventilador e hélice do forno mini bust ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b360f953-de80-4970-aa25-ed9431db7247 |  | 2023-09-25T16:23:24Z | 2023-09-25T15:52:41Z | FALSE | 25/09/2023 09:29:51 | 25/09/2023 15:37:01 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YmRiM2Q0MGQtZjAyNy00M2E3LWFlMmQtNDdhMTJkNzNhN2MxOjU3MDE2 | 25/09/2023 14:00:00 | -23.181239, -46.901075 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YjM2MmYyYWEtYzI1YS00Mjk3LTk2NWItYWE5MTJhNGNlZWVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/02/2025 16:00:00 | 2025-02-14T20:00:00.000Z | retirada para conserto na fabrica- ENTREGAMOS 01 E RETIRAMOS OUTRA RETIRADA 14/02 E DEVOLVIDO 14/03 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b362f2aa-c25a-4297-965b-aa912a4ceeee | P13557 005 04.3 SCANIA NETFVG0B0002 ESTUFA VT 1 PT GD - PREMIUM 700 x 800 x 2050 PC 18/11/2024 16/12/2024 5,000 51.431,15 Roxo ENVP Expedido para Cliente |  |  | FALSE | 09/01/2025 16:26:11 | 14/04/2025 15:22:22 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | N2VjODM0NDUtNzg3OS00YTJkLTkzNGQtOGViYzc4MDRjNTEyOjU3MDE2 | 14/02/2025 08:00:00 | -23.71126, -46.564472 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YjM2OTVjNTEtNzgxMC00ZDFmLWFlOTQtMzM4MzU5ZDYwNzM1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/07/2025 10:23:26 | 2025-07-17T14:17:30.000Z | Equipamento com aprovação condicional na pessoa do Sr.Diego. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b3695c51-7810-4d1f-ae94-338359d60735 |  | 2025-07-17T11:44:11Z | 2025-07-17T14:29:07Z | FALSE | 17/07/2025 07:09:17 | 17/07/2025 11:29:07 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NzFlYmZlMjUtZDQzYS00YjEwLThjMzUtOTY1ZDFhMzViNmEwOjU3MDE2 | 17/07/2025 07:10:00 | -22.4988964, -44.0625531 | -23.6858609, -46.6048464 | -23.6858125, -46.6046646 | {'coords': {'latitude': -23.6858125, 'longitude': -46.6046646}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YjM3NjRiZjMtMDBlOC00YmYyLThmNWItNzRlMTA1NTdlNTFjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/08/2025 07:14:58 | 2025-08-20T10:22:41.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b3764bf3-00e8-4bf2-8f5b-74e10557e51c |  | 2025-08-19T12:39:24Z | 2025-08-19T12:39:16Z | FALSE | 19/08/2025 09:24:18 | 20/08/2025 07:26:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDY4MzY4NTUtNDBkYy00NjU3LThmYWUtYzQ5MDNhZDc2N2Y4OjU3MDE2 | 18/08/2025 09:24:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6858972, -46.6046632 | -23.685945, -46.6046158 | {'coords': {'latitude': -23.685945, 'longitude': -46.6046158}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjM4NmIzOGUtMWFhYS00NzM3LWE1N2ItYTE2M2YzMTYzY2NiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/04/2024 14:37:06 | 2024-04-13T17:51:05.000Z | foi feito as instalações do fogão, chapa quente, fritadeira, pista fria, pista aquecida, 1 refrigerador de 3 portas ,1 gabinete com duas cubas, 1mesa com cuba 1 mesa de centro e 1 mesa lisa com encosto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b386b38e-1aaa-4737-a57b-a163f3163ccb | instalação | 2024-04-13T17:36:56Z | 2024-04-13T17:36:42Z | FALSE | 12/04/2024 19:00:18 | 13/04/2024 14:51:05 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NGRmZTRkZmItMzRmZi00MTM4LTk0NDAtMDgwMmEyODQyZDkzOjU3MDE2 |  | -22.745508, -45.096635 | -22.7505981, -45.1004719 | -22.7504867, -45.1005217 | {'coords': {'latitude': -22.7504867, 'longitude': -45.1005217}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YjM5MzFhNTUtNGFjMi00MWE5LWExYzktYTRhZDAzOTFmYTdlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 11:29:53 | 2025-08-25T14:34:01.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b3931a55-4ac2-41a9-a1c9-a4ad0391fa7e |  | 2025-08-25T14:27:33Z | 2025-08-25T11:44:35Z | FALSE | 25/08/2025 07:55:54 | 25/08/2025 11:34:01 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjVjYTQxYjYtNjg2Mi00N2IwLWExNzItNTJhY2Q3ZjljYTRkOjU3MDE2 | 25/08/2025 07:55:00 | -23.342365, -46.845021 | -23.6856917, -46.6043433 | -23.6856717, -46.6044467 | {'coords': {'latitude': -23.6856717, 'longitude': -46.6044467}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjM5Nzc0MTgtODA4Mi00Zjg4LWJiMDYtNzA5NWY4OTg2NTFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/12/2023 13:31:51 | 2023-12-18T18:49:00.000Z | feito a retirada do equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b3977418-8082-4f88-bb06-7095f898651c | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO DE TFK | 2023-12-18T16:23:12Z | 2023-12-18T16:21:44Z | FALSE | 18/12/2023 08:17:48 | 18/12/2023 15:49:00 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NGFlMDlmZDItNjNmNi00ZTQ1LTkzN2EtZGY1NDY1NWExMTlhOjU3MDE2 | 18/12/2023 10:00:00 | -22.378152, -47.559568 |  | -23.2237813, -46.9069345 | {'coords': {'latitude': -23.2237813, 'longitude': -46.9069345}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YjNiMzU0ZWMtNjNjZi00MWYwLTkyOTMtNjQ2ODIxYmMwNThmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 10:21:32 | 01/11/2024 10:21:32 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDgyZmI5ZjEtYjhhZS00Mzg0LTkyZTctYThlODcxMDE3ZDkwOjU3MDE2 | 26/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ceb17601-1b15-4d93-804f-6241a06fd2b1', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YjNiOTAwNGEtYTVhMy00ZDY4LThlOGQtZDhjOWFmMjQ3ZGFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 16/05/2024 08:40:27 | 27/08/2024 12:45:28 | {} | ZGYzYjY5YmItN2QzZi00M2I5LTgwYjQtNzg4ODk5OGMyM2MxOjU3MDE2 |  | -7.978393, -35.074302 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
YjNiZWZmOGEtOTZmMS00NjA3LWIxMmYtZTdmNTJhZDA4OTUyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 13:18:15 | 2025-10-13T16:20:48.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b3beff8a-96f1-4607-b12f-e7f52ad08952 |  | 2025-10-13T14:59:18Z | 2025-10-13T14:56:16Z | FALSE | 13/10/2025 11:53:14 | 13/10/2025 13:20:48 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODcxYTc1ZWYtNGM4Ny00OGE4LTgzODEtOTJiMmJhODg3Y2VmOjU3MDE2 | 13/10/2025 11:53:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6856033, -46.6044383 | -23.685635, -46.6044683 | {'coords': {'latitude': -23.685635, 'longitude': -46.6044683}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjNjNjg2OWItZjg3Yi00ZjcyLWI5NzYtMDk1Y2I1YTJmMmEwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/08/2023 10:32:29 | 2023-08-24T18:29:10.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b3c6869b-f87b-4f72-b976-095cb5a2f2a0 |  | 2023-08-24T11:54:08Z | 2023-08-24T11:53:08Z | FALSE | 24/08/2023 08:41:15 | 24/08/2023 15:29:10 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZTczZjRhN2UtYjQ2Yy00MDRkLTk0YWEtY2ExMDVkMWRlMWU5OjU3MDE2 | 24/08/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'speed': 1.99, 'heading': 318.51, 'accuracy': 20.1, 'altitude': 737.4, 'latitude': -23.5739943, 'longitude': -46.6885279, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 22.4}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YjNkMzZhODUtZWViMi00OTllLWJlZGUtZWVkODAyNTNiYWZmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/02/2025 08:00:00 | 2025-02-20T17:00:00.000Z | PORTAS NAO FECHAM FOI FEITO A REGULAGEM NAS PORTAS E REGULADO TEMPERATURA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b3d36a85-eeb2-499e-bede-eed80253baff | porta nao fecha 21 99859-8903 ~Lorrane Osawa 🌸🌻 |  |  | FALSE | 14/02/2025 11:29:24 | 05/03/2025 18:35:11 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDRhMDdiYWItZGM1NS00MzA3LThmOGMtMzMwYWM3YzYwMWE5OjU3MDE2 | 20/02/2025 08:00:00 | -23.009026, -43.297901 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YjNkODUxZmMtNWIzYy00YWFkLWFjZjItYzBiNDc1NTg1MWU3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | TRUE | 01/12/2023 07:38:22 | 25/01/2024 11:36:19 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YmRhMDQ1YzktMzg3ZS00NzMyLTgxZjctZTQ3YTI1M2ZlZGMwOjU3MDE2 | 01/12/2023 10:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YjNlMDI0NjYtM2VlZi00NzcwLWI0YjYtNWU4MTE1MmU4MDAwOjU3MDE2 | 240 | 2 | done | 16/05/2025 11:03:00 | 2025-05-16T14:32:00.000Z | Foi trocado unidade condensadora e filtro secador feito carga de fluido refrigerante. equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b3e02466-3eef-4770-b4b6-5e81152e8000 | 15/05 previsao de atendimento 16/05 troca unidade+filtro+capilar |  | 2025-05-26T11:44:52Z | FALSE | 15/05/2025 11:40:09 | 26/05/2025 08:44:52 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDJlMTVmZTktZjI4Yi00NzdjLTgyMzMtMDk1ODEyYjQxYzNkOjU3MDE2 | 16/05/2025 08:00:00 | -23.530069, -46.655386 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YjNlMzRhYTAtZjEzMC00YTIzLTk2YWUtZGVlOGZiMWY0ZDA3OjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 30/01/2024 14:12:06 | 2024-01-30T19:49:39.000Z | foi montado oito estantes quatro planos ficou pendente a montagem de uma estante por ter vindo com as colunas erradas relatado em cima em fotos em anexos foi instalado prateleiras elevadas sobre tubo as mesmas anexados em fotos acima não foi possível instalar um esguicho por não ter ponto de hidráulica adequado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b3e34aa0-f130-4a23-96ae-dee8fb1f4d07 | Continuidade instalação | 2024-01-30T17:11:51Z | 2024-01-30T17:00:07Z | FALSE | 29/01/2024 15:55:49 | 30/01/2024 16:49:39 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MzUwMDU1YWEtYjJjMC00OTIwLWE5MGUtYzBiMTczMWNlYTFiOjU3MDE2 | 30/01/2024 08:00:00 | -23.554186, -46.492578 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YjNmZTljOWQtY2FhNi00ZmFkLTg0MGQtODJmZDM1NmRiMmY1OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-08T14:18:50Z | FALSE | 08/08/2025 08:06:22 | 08/08/2025 11:18:50 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NGRmNGMyYjMtMDMzMy00OWM4LThiMjAtODJlMTM4NzAzNWRlOjU3MDE2 | 08/08/2025 08:06:00 | -23.685995, -46.604639 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
YjQwYWExNDktZTc5NC00NjQwLTliOGItMTJiYzQyOGY2MzUyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2023 10:54:21 | 2023-09-18T14:16:40.000Z | instalação do balcão refrigerado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b40aa149-e794-4640-9b8b-12bc428f6352 |  | 2023-09-18T13:53:48Z | 2023-09-18T13:53:42Z | FALSE | 18/09/2023 08:52:37 | 18/09/2023 11:19:24 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZjQ2N2JmZjktZjg4NC00OGNlLTg4ZmQtMjdhOTE0N2JjNmQ0OjU3MDE2 | 18/09/2023 08:00:00 | -23.559659, -46.675747 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YjQxNjZkNTItOGFkMi00MDU0LWIxM2EtNWQ0YzIwYmU5ZWEwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/09/2025 09:03:12 | 2025-09-02T12:05:19.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 15KG de sabugo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b4166d52-8ad2-4054-b13a-5d4c20be9ea0 | Check-list | 2025-09-02T11:45:40Z | 2025-09-02T11:45:37Z | FALSE | 02/09/2025 08:45:28 | 02/09/2025 09:05:19 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YThjNzk4OWYtZTVlZi00NDMwLWE5YmQtY2Q5YzU5OWE5ZjljOjU3MDE2 | 02/09/2025 08:45:00 | -21.6701677, -49.7485459 | -23.6859645, -46.6047198 | -23.6858345, -46.6047417 | {'coords': {'latitude': -23.6858345, 'longitude': -46.6047417}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YjQxNjgxOWMtOWU0Yi00M2Y4LThlZGEtYjdjNDQyZjNkMTgzOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 22/10/2024 08:33:00 | 2024-10-22T23:03:00.000Z | acompanhando David. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b416819c-9e4b-43f8-8eda-b7c442f3d183 | instalaçao |  |  | FALSE | 18/10/2024 17:56:28 | 28/10/2024 15:34:20 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZjY5MWU5YjctYWFkNi00ODM5LWI2ZGItMGY0MDg0OTUxYzVjOjU3MDE2 | 22/10/2024 07:00:00 | -22.671337, -45.556951 | -22.6960831, -45.5605824 | -22.7217529, -45.5638619 | {'coords': {'latitude': -22.7217529, 'longitude': -45.5638619}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YjQxNzIwNTMtMTFjMy00MzkyLWIwMzUtMzA0N2JmNWJkZTk1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/11/2023 12:04:00 | 2023-11-29T16:43:00.000Z | cliente solicita com urgência! | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b4172053-11c3-4392-b035-3047bf5bde95 | FAZER MEDIÇÕES DAS PORTAS DOS ARMARIOS |  |  | FALSE | 29/11/2023 11:15:04 | 05/12/2023 12:54:49 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | M2RiYzdiODctYmVhYy00ZDJiLTg1ODYtMGJjMDY5MDI0OTNmOjU3MDE2 | 29/11/2023 13:00:00 | -23.628314, -46.663653 |  | -23.6280752, -46.6636186 | {'coords': {'latitude': -23.6280752, 'longitude': -46.6636186}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjQxYjY0MzQtZDdhMS00N2JmLWIxOWQtNzM2ZTE3MGJhNWE4OjU3MDE2 | 120 | 100 | reported | 22/10/2024 15:02:00 | 2024-10-22T18:05:00.000Z | faltou escada e estrutura |  | P13400 002 02 ALICE MONTE LÍBANO SCOE.132318 COIFA ENC C/ FILTRO E ILUM 3200 x 1600 x 595 PC 11/10/2024 11/10/2024 1,000 10.129,45 Roxo ENVP Expedido para Cliente |  |  | FALSE | 21/10/2024 17:37:11 | 22/10/2024 16:07:23 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTk5ZGE3OTctM2Y0ZS00ZjJkLWFkOWUtMmViMmFjZmVhNWE5OjU3MDE2 | 22/10/2024 15:00:00 | -23.595641, -46.689183 |  |  | {} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YjQyMjdiYWEtNjUzZS00MGFkLThjMzEtMGJkNzAzYzNiYzI4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2025 09:23:11 | 2025-09-04T13:18:12.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b4227baa-653e-40ad-8c31-0bd703c3bc28 | Check-list | 2025-09-03T18:49:43Z | 2025-09-03T18:49:25Z | FALSE | 03/09/2025 15:49:13 | 04/09/2025 10:18:12 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZjkzMWZjNGItYzU4MC00ZjUwLTgzZTAtYTNjNjA5YjhjYzI0OjU3MDE2 | 03/09/2025 15:48:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6859605, -46.6047654 | -23.6859, -46.6047617 | {'coords': {'latitude': -23.6859, 'longitude': -46.6047617}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YjQyNmVlMDEtYTdlZS00YjMwLWFlNmMtY2Y1OGEyYWE3ZDY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/08/2023 12:57:05 | 2023-08-18T17:31:01.000Z | colocada corrente do motor | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b426ee01-a7ee-4b30-ae6c-cf58a2aa7d65 | Finalizar preventiva | 2023-08-18T15:07:26Z | 2023-08-18T15:07:18Z | FALSE | 18/08/2023 12:06:54 | 18/08/2023 14:31:01 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDg2ZTJiNzQtMDk4NS00ZjgxLThlOGQtMTc1NTc1ODViYzRmOjU3MDE2 | 18/08/2023 12:30:00 | -23.652824, -46.714351 |  |  | {'coords': {'speed': 0.07, 'heading': -1, 'accuracy': 9.5, 'altitude': 739.1, 'latitude': -23.6518003, 'longitude': -46.7145691, 'speed_accuracy': 0.29, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YjQyOTY5NDEtZGVkNy00MTFmLWEyMDEtZGRiMmUxNjYxZWY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/07/2023 12:34:00 | 2023-07-04T19:33:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b4296941-ded7-411f-a201-ddb2e1661ef5 |  |  |  | FALSE | 04/07/2023 08:12:08 | 03/08/2023 14:36:30 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YjkwOTE3ZjYtZDk1YS00ZDA2LTlhMmItZjZmNWQzN2JjYmE3OjU3MDE2 | 04/07/2023 10:00:00 | -22.763707, -45.595214 |  |  | {'coords': {'speed': 32.94, 'heading': 209.04, 'accuracy': 1.5, 'altitude': 780.5, 'latitude': -23.6440676, 'longitude': -46.3917315, 'speed_accuracy': 1.2, 'heading_accuracy': 1.3, 'altitude_accuracy': 3.9}, 'offline': True} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YjQyY2I4YTItY2U4NC00Zjg2LTgwNGItYWFmMjU4ZWNhNzhmOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 18/06/2025 08:00:00 | 2025-06-18T16:00:00.000Z | SERVIÇO: #Retirada das torneiras , mangueiras e cifoes hidráulicos, #desfixação e afastamento dos equipamentos de parede . # colocação e adequação de reforços ( fornecidos por topema) # recolocação de mangueiras e torneiras e refixação dos equipamentos e mobiliários . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b42cb8a2-ce84-4f86-804b-aaf258eca78f | REALIZAR REFORÇO EM TODAS AS TORNEIRAS DAS CUBAS |  |  | FALSE | 03/07/2025 13:06:59 | 03/07/2025 13:07:42 | {} | ZDQ4ZmI3NTQtZjI4OC00ZWM2LTg5OTktOWU4MDMzMmE0ZGZjOjU3MDE2 | 18/06/2025 08:00:00 | -29.4317513, -49.8870327 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
YjQzMzFmZDgtZmUzZS00YTI0LWFhZDYtMjg0NzZhZTFmYTVhOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 04/11/2024 15:21:56 | 2024-11-04T18:21:56.000Z | não foi possível chegar no local no horário |  |  | 2024-11-04T18:21:29Z | 2024-11-04T10:16:45Z | FALSE | 30/10/2024 17:04:44 | 04/11/2024 15:21:56 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OWNkYzgwMGQtZWE2MC00MGY3LWEyZjUtZjI0MDdjMGFkMWRlOjU3MDE2 | 04/11/2024 07:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Reportada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YjQzM2JlNjUtNWI2YS00ZDhkLTkwOTgtYWVhZWVjMGIzMGYwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 09:07:21 | 2025-08-04T12:08:50.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b433be65-5b6a-4d8d-9098-aeaeec0b30f0 |  | 2025-08-04T11:30:17Z | 2025-08-04T10:58:18Z | FALSE | 04/08/2025 07:55:02 | 04/08/2025 09:08:50 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTk4MTZjNmUtYTQ5Yy00NjI1LWFjMDMtMmFlZGJmOWZjY2RhOjU3MDE2 | 04/08/2025 07:54:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6855955, -46.604408 | -23.6856785, -46.6044685 | {'coords': {'latitude': -23.6856785, 'longitude': -46.6044685}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjQzODdlM2QtZTU1NC00NDZlLTk1OGUtOGRhMTI3MTEzNzlkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/08/2023 08:31:29 | 02/10/2024 10:26:36 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZjU1MjgyYjUtNWQzMi00NjU5LWI3YmUtNmYyZTE4MjhjODA4OjU3MDE2 | 04/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
YjQzYTA4MGYtY2U4ZC00MTRjLTljOWEtOTNkMGFiN2ZiOWM2OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 03/04/2025 08:00:00 | 2025-04-03T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b43a080f-ce8d-414c-9c9a-93d0ab7fb9c6 | O ventilador de dentro do freezer que fica os gelos, parou. Está descongelado, tirei os gelos e coloquei na câmara. |  |  | FALSE | 03/04/2025 09:52:24 | 17/04/2025 13:08:35 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzM3ZjdjMDAtZmRhNy00MDc4LTlmODktMjg2YzA5NWY0YTI0OjU3MDE2 | 03/04/2025 14:00:00 | -23.582394, -46.71365 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjQzYmUzZjctNTg0Yy00M2RmLWJiOGItNmE3NmQ3YzJjYTdlOjU3MDE2 | 60 | 1 | in-progress | 17/07/2025 16:34:31 | [6 empty] | TRUE | 17/07/2025 11:32:31 | 17/07/2025 16:50:34 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NTNjNmYxMzgtYmYxYi00YzM5LTlhZjMtYzk0NzUyZGU1ZjI1OjU3MDE2 | 17/07/2025 11:35:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6856048, -46.6043884 |  | {'coords': {'latitude': -23.6856048, 'longitude': -46.6043884}, 'offline': True} | Em andamento | Michael Diogenes Guimarães
YjQ0MGEyZWUtY2IzMC00NDNiLThiOTgtMjY1MmYxNzNjYzhmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 12/09/2025 13:40:38 | 29/09/2025 16:55:35 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODgxZTczMTMtZGMzYi00ODZkLTk0MjAtNjliZTU4NjI1NjE2OjU3MDE2 | 12/09/2025 13:40:00 | -23.545834, -46.650403 |  |  |  | Agendada | Deivid - Qualidade
YjQ0MWNiMTUtOTk1Yi00Zjc4LWI3M2EtMGVjZWI3ZDdiYTkyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/09/2023 10:22:12 | 2023-09-08T13:22:30.000Z | canecelado atendimento, indo para Limeira e Cajamar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b441cb15-995b-4f78-b73a-0eceb7d7ba92 |  | 2023-09-08T10:39:01Z | 2023-09-08T10:38:52Z | FALSE | 06/09/2023 10:04:17 | 08/09/2023 10:22:30 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MjdiODUyNWItOGJmNC00MTViLWFhNWItYzI2N2Q5NWMwNmZlOjU3MDE2 | 08/09/2023 13:00:00 | -23.682244, -46.68861 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 19.7, 'altitude': 750.9, 'latitude': -23.5353589, 'longitude': -46.6766939, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 7.4}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YjQ0MjI1YmItZGY4ZC00MWNjLWE2ZmMtOGNjZjY5OWRkY2EyOjU3MDE2 | 120 | 3 | done | 01/09/2025 08:45:00 | 2025-09-01T13:00:00.000Z | atendimento realizado , tecnico identificou que outro tecnico fez o isolamento de fios, foi manuseado a chapa novamente e feito isolamento , chapa funcionando 1- Quadro esta ligado para todos os equipamentos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b44225bb-df8d-41cc-a6fc-8ccf699ddca2 | julio acompanhar o eletricista na quinta feira 11 96502-8753 ~𝗞𝗮𝗶𝗸𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗵𝗮 |  | 2025-08-19T11:52:55Z | FALSE | 11/08/2025 17:37:15 | 02/09/2025 12:30:02 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NjAwYWIwZjItNTc3My00MDU3LTkxMGMtNGM0MmMwY2IzZTM3OjU3MDE2 | 01/09/2025 08:45:00 | -22.957298, -43.177043 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YjQ0Y2VjZjYtY2U5OC00YzE3LWI2MDEtYWQwNzA2MDg5ZDBkOjU3MDE2 | 540 | 2 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 10/06/2025 16:18:56 | 13/06/2025 16:57:59 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NTY4MGIzMDktMGMwMC00MWM0LWE3NGQtZDA5NDczYTllMjAxOjU3MDE2 |  | -23.178376, -50.306909 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YjQ1YWYxMDUtNmEwNy00NjE1LTkyZDQtM2I2M2MzNWZjODc0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/09/2023 09:40:21 | 2023-09-12T15:04:36.000Z | foi instalado o suporte refrigerador | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b45af105-6a07-4615-92d4-3b63c35fc874 | Falar com Fernanda | 2023-09-12T12:40:14Z | 2023-09-12T12:39:55Z | FALSE | 12/09/2023 07:27:27 | 12/09/2023 12:04:36 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NGMwMDE2YTUtNjJjNy00YjQ3LWIyNDgtOTcyMzg3YjcxNjI2OjU3MDE2 | 12/09/2023 08:00:00 | -23.534577, -46.633955 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5329556, 'longitude': -46.6334248}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YjQ1ZjM0YmYtNGE1My00MTM4LWI3ZmEtZGVlMWE1NjhiNzE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/11/2024 11:00:00 | 2024-11-20T15:00:00.000Z | FEITO A TROCA DOS MICROVENTILADORES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b45f34bf-4a53-4138-b7fa-dee1a568b715 | RETORNO PARA TROCAR OS MICROVENTILADORES DO EQUIPAMENTO |  |  | FALSE | 26/11/2024 10:46:33 | 26/11/2024 10:50:00 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YjViN2ZlNmItMjZkOS00ZmIxLTlkYWUtMzBiYjA4MjljNzFmOjU3MDE2 | 20/11/2024 11:00:00 | -23.518382, -46.616975 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YjQ3OTk2MDgtOWNiNi00NGZkLWI3YTQtNTAxZDU4YmMyMDA2OjU3MDE2 | 1 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação Obra completa P12259 |  |  | TRUE | 05/01/2024 17:50:46 | 30/10/2024 15:23:43 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZWY5MTdlYWMtNWEwOC00ODE1LWIxZDAtODU1YWFjZjdjNzYxOjU3MDE2 | 08/01/2024 07:00:00 | -22.48846, -48.564739 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YjQ3ZDVkY2QtZjdjZC00ODZkLTlhZmYtZWM5Nzk2NGE3NWU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2025 14:05:32 | 2025-10-03T17:12:29.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b47d5dcd-f7cd-486d-9aff-ec97964a75e8 |  | 2025-10-03T16:19:02Z | 2025-10-03T14:49:36Z | FALSE | 03/10/2025 11:41:15 | 03/10/2025 14:12:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjQ4NGIzNWYtY2I0Yy00OWE5LThiZDItMGM1OGY0MDI0YzRhOjU3MDE2 | 03/10/2025 11:41:00 | -9.403339899999999, -40.49798 | -23.6856377, -46.6043894 | -23.6855167, -46.6044183 | {'coords': {'latitude': -23.6855167, 'longitude': -46.6044183}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjQ4MjRhNTgtZDQ5Ny00OWRmLWFiMDUtOGI5N2Y5YWNjZGEwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Conclusão instalação |  |  | TRUE | 18/09/2024 16:03:11 | 31/10/2024 15:22:00 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NjMyYTE4ZjYtMjgwNy00YTQxLWE2MjEtYjE0ODg4ZGE1MTlhOjU3MDE2 | 23/09/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YjQ4ODA1MzUtNzE1Mi00ODllLTgzYjQtMDMyMjZlYmYxZjM0OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 21/01/2025 11:15:00 | 2025-01-21T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b4880535-7152-489e-83b4-03226ebf1f34 | queimou novamente trocado fonte |  |  | FALSE | 20/01/2025 18:02:04 | 23/01/2025 18:21:51 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | Yjk4MTkyNTktMjM0Ny00ZmIxLThkMWMtZDQ1NTk1MWE5MzRkOjU3MDE2 | 21/01/2025 11:15:00 | -23.4924, -46.852546 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YjQ4YmM4YWQtZmYxYi00OTQ0LTkxNDItMDViNzhmYWRjZTE0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 07:39:11 | 2025-08-18T10:53:50.000Z | Equipamento liberado de forma condicional. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b48bc8ad-ff1b-4944-9142-05b78fadce14 |  | 2025-08-15T18:50:26Z | 2025-08-15T13:29:27Z | FALSE | 15/08/2025 09:33:27 | 18/08/2025 09:11:40 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjllMjBjZjEtNDMxOC00NDY1LTljYzQtM2M4MGE1NjYxNzhkOjU3MDE2 | 15/08/2025 09:33:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6857399, -46.6043642 | -23.6856695, -46.6044481 | {'coords': {'latitude': -23.6856695, 'longitude': -46.6044481}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjQ4YmRhMjctYmIxMC00ZjYyLTkzNmMtMGY4ZDVlNTk2OWM0OjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 29/07/2024 15:56:36 | 2024-07-29T18:58:48.000Z | Realizado ajuste de pressão de gás | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b48bda27-bb10-4f62-936c-0f8d5e5969c4 |  | 2024-07-29T11:11:02Z | 2024-07-29T11:10:49Z | FALSE | 29/07/2024 08:10:41 | 29/07/2024 15:58:48 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MzQ5YmY5NWQtMjNhZC00NWE1LTg0OGItOGQyZTEwNTU5ZWMzOjU3MDE2 | 29/07/2024 09:30:00 | -23.56662, -46.654109 | -23.6859768, -46.6044224 | -23.6859764, -46.6044232 | {'coords': {'latitude': -23.6859764, 'longitude': -46.6044232}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YjQ5Nzg2MzgtM2RmNi00MDgxLTllNWEtMDhlYjk2OTg1MTY5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/09/2023 10:59:36 | 2023-09-06T17:34:48.000Z | foi reposicionado equipamento no local para graniteiro vir tirar as medidas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b4978638-3df6-4081-9e5a-08eb96985169 |  | 2023-09-06T11:37:06Z | 2023-09-06T11:36:54Z | FALSE | 06/09/2023 08:19:24 | 06/09/2023 14:34:48 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZGUyZmY2MzUtNDViZi00MjQ0LTkyMzQtZTZjNWEzODRmMzM0OjU3MDE2 | 06/09/2023 07:00:00 | -26.948797, -48.630857 |  |  | {'coords': {'latitude': -26.9502957, 'longitude': -48.6303726}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YjQ5YWZhMGItOTQ4Zi00ZGZlLWJmM2QtZDM3Y2IwM2VmYjFhOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 27/09/2024 17:20:55 | 20/11/2024 11:27:01 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MDMxNWQwMWUtMDg1ZS00YjMyLTlhYmItNGE1YjcyYmNjYjFkOjU3MDE2 | 04/10/2024 07:00:00 | -19.523654, -48.038862 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YjRhMGZhMzAtNjE2My00Y2Q5LTgzZDUtNWJjNjFmZTY4NmY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/04/2024 11:11:10 | 2024-04-08T18:46:34.000Z | foi passado silicone na área externa da câmara frigorífica foi retirado a cantoneira da área interna da câmara frigorífica foi constatado que a câmara de congelados estava com uma fissura devido a estocagem bater no painel da câmera frigorífica fazendo com que ela afastasse do piso foi passado silicone nessa festa foi passado silicone na cantoneira novamente foi arrebitado e passado silicone nas extremidades na cantoneira de resfriado. foi informado ao cliente que caso venha ocorrer novo vazamento que acionasse a topema para retirada da cantoneira e que solicitasse a um profissional de impermeabilização que fizesse a mesma impermeabilização das fissuras pois quando foi feito o contrapiso e o piso por um profissional do cliente, não foi feito a impermeabilização para evitar que a água transpassasse pelas fissuras entre painel da câmera e o piso da câmara. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b4a0fa30-6163-4cd9-83d5-5bc61fe686f8 | MANUTENÇÃO CAMARA DE CONGELADOS FINALIZAR VEDAÇÃO | 2024-04-08T14:10:59Z | 2024-04-08T14:10:32Z | FALSE | 08/04/2024 09:28:19 | 08/04/2024 15:46:34 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Y2EzYmM4OWItZDMyNS00MGU4LWJkYTUtZWI2ZjBlNmYxM2Y2OjU3MDE2 | 08/04/2024 11:00:00 | -23.610367, -46.696645 | -23.6467014, -46.6709776 | -23.6260401, -46.6961436 | {'coords': {'latitude': -23.6260401, 'longitude': -46.6961436}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YjRiNmVmYTctZjUyNS00NDAwLThhZmMtY2UxYjUwNmJkNTkzOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-11-12T21:34:01Z | FALSE | 01/11/2024 10:21:30 | 12/11/2024 18:34:01 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDgyZmI5ZjEtYjhhZS00Mzg0LTkyZTctYThlODcxMDE3ZDkwOjU3MDE2 | 12/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ceb17601-1b15-4d93-804f-6241a06fd2b1', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YjRjNGM0YTEtMWY2OS00MWNlLWJmYmItZjk1YzE0YjM4YjRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/10/2023 11:05:21 | 2023-10-20T15:32:42.000Z | foi aferido a pressão de sucção e a mesma estava em 28 PSI foi deixado com 22 PSI. devido ao tempo externo estar frio noa foi possível fazer o seu resfriamento porque quando estiver no tem externo quente haverá diferença de pressões. foi agendado pela topema o retorno ao cliente na segunda feira para fazer o superaquecimento e o subresfriamento da máquina e acerta a pendência de temperatura da câmara. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b4c4c4a1-1f69-41ce-bfbb-f95c14b38b4f | MANUTENÇÃO CAMARA FRIA | 2023-10-20T14:05:11Z | 2023-10-20T14:04:59Z | FALSE | 20/10/2023 10:38:28 | 20/10/2023 12:32:42 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NTM3YzQzMTItMmRkNC00Y2JmLTkxOTYtZmJlYjljMjA5ZmFkOjU3MDE2 | 20/10/2023 11:00:00 | -23.573999, -46.688554 | -23.573976, -46.6885507 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YjRjODNkMzktMmJhOC00YmZlLTllZmEtNDJhNWQ4NDNjOTYzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 06/08/2025 10:33:08 | 2025-08-06T13:34:53.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b4c83d39-2ba8-4bfe-9efa-42a5d843c963 |  | 2025-08-06T12:45:29Z | 2025-08-06T12:42:20Z | FALSE | 06/08/2025 09:26:25 | 06/08/2025 10:38:13 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzI5OGY3ZTAtYTcxZS00MDIwLWI5MjEtMGQ2ZTk3YzVhYmI0OjU3MDE2 | 06/08/2025 09:26:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6856067, -46.6044483 | -23.6855667, -46.6045217 | {'coords': {'latitude': -23.6855667, 'longitude': -46.6045217}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjRkNDMzODctNjQ0Yy00MzM3LWFkOGEtMmVlNGM2MGQ1MTMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2025 11:57:03 | 2025-10-16T14:59:40.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b4d43387-644c-4337-ad8a-2ee4c60d5131 |  | 2025-10-16T14:49:50Z | 2025-10-16T14:49:41Z | FALSE | 16/10/2025 11:49:23 | 16/10/2025 11:59:40 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzQxMjk2NTYtMjMyMS00NjA1LWJjN2EtNzEwYWZmMmNkMjlmOjU3MDE2 | 16/10/2025 11:49:00 | -23.55599, -46.71339099999999 | -23.685565, -46.604435 | -23.6856199, -46.6043684 | {'coords': {'latitude': -23.6856199, 'longitude': -46.6043684}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjRkNTUzZTAtN2E4Mi00MGQ2LWJjMmUtNDBjZDk3NDQxOWI4OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 13/09/2024 12:00:00 | 2024-09-13T16:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b4d553e0-7a82-40d6-bc2e-40cd974419b8 | levar a resistencia e contadora |  |  | FALSE | 12/09/2024 10:06:28 | 08/11/2024 22:05:30 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTU5Y2E0MzctOTRiZC00OWVhLWEwMDItNTdkM2JhNjZlNDhlOjU3MDE2 | 13/09/2024 12:00:00 | -23.222748, -47.05751 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YjRkNmVjMTUtODljZi00NjM5LWJlYmItYzQ4YWMwMjFhOWZkOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 03/09/2025 13:53:57 | 2025-09-03T17:01:03.000Z | E necessário trocar conjunto de microventilador do evaporador,voltar co. peça e dê outro equipamento 2portas com pista. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b4d6ec15-89cf-4639-bebb-c48ac021a9fd | refrigerador nao refrigera | 2025-09-03T14:34:09Z | 2025-09-03T14:34:02Z | FALSE | 03/09/2025 10:24:22 | 03/09/2025 14:01:03 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZWM5ZGM3ODktNzYyYS00NWRjLThlMTUtMzJlNzQyYzc5Njg4OjU3MDE2 | 03/09/2025 11:00:00 | -23.561004, -46.697241 | -23.62463, -46.6969983 | -23.6249667, -46.70195 | {'coords': {'latitude': -23.6249667, 'longitude': -46.70195}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YjRkZjliODgtYmZiNi00YTI1LWEyYzUtNmMwMzI4MDRiM2JiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2023 15:39:47 | 2023-10-06T18:40:11.000Z | acompanhando João. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b4df9b88-bfb6-4a25-a2c5-6c032804b3bb | ACOMPANHAR JOAO INSTALAÇÃO FOGÃO | 2023-10-06T18:39:38Z | 2023-10-06T15:47:13Z | FALSE | 06/10/2023 08:18:14 | 06/10/2023 15:40:11 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | N2IzMjI5ZTgtOWE1Ny00MzljLWJkZDYtNjE4MDQ1ODkyOTM2OjU3MDE2 | 06/10/2023 11:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5286133, 'longitude': -46.3606733}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YjRlMmY3YzktNjE5OS00Yjg1LWI0ZGQtYTQ4YzhkNWVmMmNiOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 16/01/2025 11:18:00 | 2025-01-16T16:18:00.000Z | É nescessário retornar ao cliente com mais um técnico para podermos fazer os alinhamentos e regulagem das portas de 4 estufas . Obs: horários de manutenção das 07:00 as 10:00 e das 14:00 as 17:00 por conta do horário de almoço dos funcionários | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b4e2f7c9-6199-4b85-b4dd-a48c8d5ef2cb |  |  |  | FALSE | 15/01/2025 17:22:21 | 04/02/2025 18:51:54 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YmQ0YjMyM2YtMDAxZi00N2Y4LWI2YzAtMzRkNWQ1NmM5MGFlOjU3MDE2 | 16/01/2025 10:00:00 | -23.71126, -46.564472 |  | -23.5857706, -46.5882333 | {'coords': {'latitude': -23.5857706, 'longitude': -46.5882333}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YjRlM2Y1YzYtZTA1MC00MzM3LTgyYzktZmMyY2JhNjhhODcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2025 13:14:55 | 2025-09-22T16:20:32.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b4e3f5c6-e050-4337-82c9-fc2cba68a870 |  | 2025-09-22T17:21:46Z | 2025-09-22T10:50:45Z | FALSE | 22/09/2025 07:49:28 | 22/09/2025 14:22:28 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDc1YzQxY2MtZGU1YS00NmY5LTg4ZjctZTMzMjYwYTY2ODczOjU3MDE2 | 22/09/2025 07:49:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6856017, -46.6043817 | -23.6856767, -46.604265 | {'coords': {'latitude': -23.6856767, 'longitude': -46.604265}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjRlNjE3ZmUtMjFjZC00MWQyLWIxMDYtYmUyZDNjMzdhZjg2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/10/2025 07:07:13 | 2025-10-08T10:13:29.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b4e617fe-21cd-41d2-b106-be2d3c37af86 |  | 2025-10-02T14:11:51Z | 2025-09-29T16:11:15Z | FALSE | 29/09/2025 11:21:05 | 08/10/2025 07:13:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZGJmNjdkOWEtNTA3Yi00ZWE5LWE4YjItMTE1ZTljMTJkMzI0OjU3MDE2 | 29/09/2025 11:20:00 | -22.891788, -47.062789 | -23.6855683, -46.6044683 | -23.6855933, -46.6044233 | {'coords': {'latitude': -23.6855933, 'longitude': -46.6044233}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjRmNDcwN2MtNmYxNC00YWExLWFiOWQtZjljODY2YmEwY2YzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2025 09:48:16 | 2025-10-06T13:07:29.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b4f4707c-6f14-4aa1-ab9d-f9c866ba0cf3 |  | 2025-10-06T12:48:08Z | 2025-10-06T12:32:42Z | FALSE | 06/10/2025 09:31:25 | 06/10/2025 10:07:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWZjMzI4ZmMtMjI0MC00N2EwLTg1NDctYjhiMzNlYjkyMjJjOjU3MDE2 | 06/10/2025 09:31:00 | -9.403339899999999, -40.49798 | -23.6856433, -46.6044333 | -23.685595, -46.6044517 | {'coords': {'latitude': -23.685595, 'longitude': -46.6044517}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjRmN2I4MjctYTE1Zi00MTM5LWI0NjctZDA4OTRjMzdiMTIyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Continuidade instalação |  |  | TRUE | 30/08/2024 15:21:30 | 31/10/2024 16:53:49 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjEwZjIyZDEtNDdkYi00Nzg0LWE3NjgtZDBkNmRjZTgxZTM2OjU3MDE2 | 06/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YjRmYWE2Y2YtYjUyYS00MjFjLWEyODMtMWVlYWY0MzYwMmMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/09/2023 10:00:00 | 2023-09-21T14:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO ROLAMENTO DA COMPOSTEIRA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b4faa6cf-b52a-421c-a283-1eeaf43602c0 | MANUTENÇÃO COMPOSTEIRA 4 |  |  | FALSE | 17/10/2023 12:26:25 | 17/10/2023 12:31:59 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MzQyMDdkNGYtMDZmMS00ZWM2LTg0ZDItOGY3MDdjYzhmN2FkOjU3MDE2 | 21/09/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YjUwMmM5MWUtNTQyMC00OWRiLWEzNDUtMGNmMTE5MTFmYjYxOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Continuidade instalação |  |  | TRUE | 01/09/2024 21:22:19 | 31/10/2024 16:53:20 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NWExYzgwMTctNTZiYS00M2JkLWI2Y2MtOTBmOGU5NWM2ZTQ3OjU3MDE2 | 05/09/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YjUwMzk1MjctMDIxMC00OGY3LThjYzktNDlhYzk5YzViNTlmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 23/09/2025 07:21:31 | 23/09/2025 07:21:31 | {} | OWM0OGVmNDAtODcyNC00Y2M4LWEwYWQtNGQ0NzYzNGMwOTQ3OjU3MDE2 |  | -14.8856525, -40.82737849999999 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
YjUwNzZlMGQtZTJmNC00MjI0LThlZDUtNjJhYjkxZmU3NzdhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/08/2023 09:27:00 | 2023-08-14T11:37:00.000Z | estamos esperando a terraforme ser reformada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b5076e0d-e2f4-4224-8ed5-62ab91fe777a | EQUIPAMENTO NÃO ESQUENTA. |  |  | FALSE | 08/08/2023 15:32:19 | 28/08/2023 08:40:34 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NGI5MjBjYmUtODc5MS00MjcxLWFhZjYtZjQyZGFhZmQxZDZmOjU3MDE2 | 09/08/2023 08:00:00 | -23.592808, -46.711706 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YjUxMGUyOWMtYzFlYy00NGRhLTg1ODAtNjJmNGFjZDFhMzU1OjU3MDE2 | 400 | 100 | done | 23/10/2024 20:32:44 | 2024-10-23T23:36:47.000Z | feito a troca dos injetores das bocas e regulagem das mesmas ficando ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b510e29c-c1ec-44da-8580-62f4acd1a355 | vzamento de gas e barulho, levar 06 injetores e 01 mangueira metal 3/4 | 2024-10-22T10:10:00Z | 2024-10-21T16:08:51Z | FALSE | 17/10/2024 16:52:53 | 23/10/2024 20:36:47 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODdkZTdjYjUtM2MwOC00ODRlLThlODAtNzZhMTQ1MTgwNTUzOjU3MDE2 | 23/10/2024 07:30:00 | -23.099121, -48.922879 | -23.6742683, -46.5415267 | -23.6742331, -46.5416476 | {'coords': {'latitude': -23.6742331, 'longitude': -46.5416476}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YjUxOWJjNmUtOTU3Yi00ZGY2LWI4NDItNTliZjQ3NWQ2ZGIxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/08/2023 13:50:00 | 2023-08-22T17:29:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b519bc6e-957b-4df6-b842-59bf475d6db1 | PROBLEMA DE FUNCIONAMENTO VITRINE FRIAS QUE NÃO ESTÃO RESFRIANDO |  |  | FALSE | 22/08/2023 08:37:33 | 28/08/2023 14:48:23 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OTgwMzAxYzEtZDU3MS00MDhiLWJkNGMtODg3ZTMxYWEzNzEzOjU3MDE2 | 22/08/2023 09:00:00 | -23.541024, -46.734023 |  |  | {'coords': {'speed': 4.13, 'heading': 145.33, 'accuracy': 9.6, 'altitude': 723.7, 'latitude': -23.5419416, 'longitude': -46.7307868, 'speed_accuracy': 1.6, 'heading_accuracy': 0.37, 'altitude_accuracy': 4.7}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjUxZDQyYWQtZDE3ZS00MDhiLWFlMjctMTRjZWE2NmZhZmU3OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | Cliente Sr informa: Pelo acompanhou ele fez o serviço mas uma das geladeiras continua sem baixar a temperatura ela chega no mínimo 10 graus |  | 2025-08-29T16:09:55Z | TRUE | 28/08/2025 16:58:40 | 29/08/2025 13:09:55 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NjU3ZmQ5M2UtYjlmZC00NTdmLTlmM2EtZGI0YzE2MmZhMGQ3OjU3MDE2 | 29/08/2025 08:00:00 | -9.012716, -35.221395 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
YjUyMGI1YzAtMjU5NC00YTE5LTkwZjgtZTQxOTUxNmZjZTAwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/06/2023 08:00:00 | 2023-06-16T18:30:00.000Z | REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b520b5c0-2594-4a19-90f8-e419516fce00 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA CORTINA DE AR DO PA 06 |  |  | FALSE | 19/09/2023 08:13:28 | 20/09/2023 08:08:53 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | OTg3OGI5MmItNjI0YS00NTFjLThlODktMzA4ZTU0YzgzZDA3OjU3MDE2 | 13/06/2023 15:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YjUyMGMxMmQtZDlmMy00NmY1LWE5MDYtNmY0NjU3YTI1NzU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 10/01/2025 08:00:00 | 2025-01-10T12:00:00.000Z | [5 empty] | FALSE | 26/12/2024 12:15:57 | 10/02/2025 20:39:00 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MWMzM2E0ODMtZGUwNy00MjdlLWFjMDEtMTIzM2EyNmM4MTIzOjU3MDE2 | 10/01/2025 08:00:00 | -23.567892, -46.701502 |  |  | {} | Cancelada | T02 - DAVID AFONSO
YjUyMGQ4M2ItYWZlMC00ZDYzLWE4YmMtMmFhMTFkM2JiNmYwOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [5 empty] | 2024-12-26T10:44:28Z | 2024-12-26T10:44:22Z | FALSE | 19/12/2024 15:34:35 | 26/12/2024 07:44:28 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YjEwMzIyMGYtOGFmOC00Y2RjLTgxYWItOTY2ZjU1ZTQyNTg1OjU3MDE2 |  | -23.595007, -46.68245 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YjUyYWY4NTItZjdhMS00Nzg0LTlhZTMtNThkMWM1OGFmZWM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/08/2023 08:22:19 | 01/08/2023 08:30:20 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NWY5OTdkZjktNGJhNC00ZThjLTg5OGItMDQ2NzM1NTc2NTFiOjU3MDE2 | 01/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
YjUzZTc0ZTItNmQyZC00NzNlLWJmY2MtOTY4MTA4NDg4M2IzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/03/2024 21:25:41 | 2024-03-08T00:27:49.000Z | montagem quiosque | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b53e74e2-6d2d-473e-bfcc-9681084883b3 | instalação quiosque | 2024-03-08T00:24:39Z | 2024-03-08T00:24:28Z | FALSE | 07/03/2024 09:43:53 | 07/03/2024 21:27:49 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | M2E0YjhkN2EtMjdlOS00NzhjLThhMDktOTZlZGE4ZTljMjkwOjU3MDE2 | 07/03/2024 09:45:00 | -22.888288, -48.440983 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YjU0ODRkN2ItNTk5ZS00NmQwLTliNzAtZDkxYWYwNzUzZTk0OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 06/03/2025 10:00:00 | 2025-03-06T20:00:00.000Z | Conferência geral dos equipamentos Refrigeradores e Freezers: Realizado revisão das gaxetas de todos os refrigeradores e freezers, e conferencia interna dos equipamentos. Todos funcionando perfeitamente. Chapa elétrica: Avaliação e teste de funcionamento Caldeira: Avaliação geral e teste de funcionamento Fogões: Realizado teste de vazamento de gás em todos os fogões. Não foi encontrado nenhum vazamento. Em um dos fogões foi encontrado uma boca apagada. Foi feito e corretiva e deixado funcionando. Pias de Assepicia: Foi realizado a revisão geral das pias. Foi trocado um acionador de uma das pias e deixado funcionando. Em uma outra pia foi identificado a necessidade de trocar a válvula na próxima visita. Liquidificador: Conferencia geral e elétrica do liquidificador industrial da Bermar Fornos 20GN da Topema: foi realizado a manutenção corretiva nos três fornos da Topema, na qual foi reconfigurado a parte elétrica dos equipamentos e trocado as contrtoladoras e feito nova parametrização. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b5484d7b-599e-46d0-9b70-d91af0753e94 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS |  |  | FALSE | 01/04/2025 16:47:45 | 04/04/2025 11:42:59 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YWYxOTZmNWUtMzg4ZS00MDA4LWEyMWUtNThhMzg5MTMzNDhhOjU3MDE2 | 06/03/2025 10:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YjU1OWNlNjgtOGY0Ni00YTliLWFkNjMtZWEzODFjNjQ3ZmViOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2025 09:49:16 | 2025-10-16T12:51:46.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b559ce68-8f46-4a9b-ad63-ea381c647feb |  | 2025-10-16T12:06:22Z | 2025-10-16T12:06:12Z | FALSE | 16/10/2025 09:05:40 | 16/10/2025 09:58:20 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Nzg1ZWM4NTAtNzQyMy00NjE1LThjYjAtNGU2NTQwYTBjOGJkOjU3MDE2 | 16/10/2025 09:05:00 | -23.55599, -46.71339099999999 | -23.6855633, -46.6043433 | -23.6855567, -46.6043517 | {'coords': {'latitude': -23.6855567, 'longitude': -46.6043517}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjU1ZTRhZTQtZjkyZC00ZGM4LTgxZjUtYzkzZTExNjEwN2VjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/12/2023 10:00:00 | 2023-12-01T14:00:00.000Z | FOI FEITO PARAMETRIZAÇÃO, E FOI AVALIADO QUE DEVEMOS TROCAR EM BREVE A UNIDADE CONDENSADORA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b55e4ae4-f92d-4dc8-81f5-c93e116107ec | MANUTENÇÃO FREEZER HORIZONTAL PAROU DE RESFRIAR |  |  | FALSE | 06/12/2023 12:30:03 | 10/01/2024 10:46:43 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZmIwYzFmOGMtZDg5NC00OWMyLWJhYTQtZGQ1ODk5MDAzN2M0OjU3MDE2 | 24/11/2023 10:00:00 | -8.049568, -34.88203 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YjU2MzJmMDItNDFjZC00M2U2LTkwY2ItYjk2MmE1YTk1NjViOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2023 12:00:00 | 2023-08-29T16:00:00.000Z | FEITO UM REPARO NA BORRACHA DA CORREIA PARA QUE FUNCIONE ATÉ QUE CHEGUE A CORREIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b5632f02-41cd-43e6-90cb-b962a5a9565b | CORREIA ESTOURADA DA FATIADORA |  |  | FALSE | 29/08/2023 16:39:53 | 07/09/2023 15:06:56 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZDg3OWI3OTQtNjM5MC00ZGMzLTkyNWUtMjRiMDliNzQyYmI0OjU3MDE2 | 29/08/2023 12:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YjU2OWZhZDQtMzU0ZS00YTcxLTkzYjMtMjUwYTY5MzVmNDI0OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 24/08/2025 22:00:00 | 2025-08-25T10:00:00.000Z | FOI FEITO A MONATEGEM DOS DOIS POSTES E FEITO AS TOMADAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b569fad4-354e-4a71-93b3-250a6935f424 | RETORNO PARA INSTALAR OS DOIS POSTES E TOMADAS |  |  | FALSE | 04/09/2025 13:07:16 | 04/09/2025 13:07:59 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZGY0OTkzZWEtZGQ4NC00MzI0LWJkNmItNjc2OTU3NDY0OWYzOjU3MDE2 | 24/08/2025 22:00:00 | -23.592237, -46.833023 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YjU2ZjUxYzctZGVmZS00ZWViLTk2YWEtM2JkZTE1MDQ2ZWJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/08/2024 16:28:11 | 2024-08-20T19:28:41.000Z | acompanhando o técnico wanderson | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b56f51c7-defe-4eeb-96aa-3bde15046ebf | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR | 2024-08-20T19:28:04Z | 2024-08-20T19:26:25Z | FALSE | 20/08/2024 08:10:40 | 20/08/2024 16:28:41 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NDUxNmJkMDctMDc3MC00OGQxLWI0N2ItYTE3Y2UzNGE4YmVkOjU3MDE2 | 20/08/2024 11:00:00 | -23.584252, -46.679249 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YjU2ZjVjNzYtYzEyNy00YjZhLWI2NmQtNWJmYTdjMjNhMWJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/01/2024 12:08:05 | 2024-01-15T15:19:27.000Z | foi foi instalado o caldeirão citado acima em imagens reposicionado e feito teste em um pastru aquecido. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b56f5c76-c127-4b6a-b66d-5bfa7c23a1ba | Instalação caldeirão | 2024-01-15T15:07:51Z | 2024-01-15T11:25:27Z | FALSE | 15/01/2024 08:04:41 | 15/01/2024 12:19:27 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MjM3ZGFmMzAtMDI2MS00YTljLWJiNmYtZDkzYTliZmUwYzc2OjU3MDE2 | 15/01/2024 08:30:00 | -23.571017, -46.681752 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YjU3MjNmNzMtZmIxMi00NTA2LTg0ZTUtNWU0ODU4NmU0M2FhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/02/2024 11:53:38 | 2024-02-27T17:09:42.000Z | feito a troca do motor e teste do mesmo ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b5723f73-fb12-4506-84e5-5e48586e43aa | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO COM ANTONIO EM FORNO COMBINADO | 2024-02-27T14:52:58Z | 2024-02-27T14:52:10Z | FALSE | 27/02/2024 08:17:41 | 27/02/2024 14:09:42 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ODIwOWVlMzAtMWEwOC00OTg0LTkzNjUtMGY1MmQyN2E1OGE1OjU3MDE2 | 27/02/2024 11:00:00 | -23.970012, -46.187258 | -23.9782631, -46.189547 | -23.6858383, -46.6044617 | {'coords': {'latitude': -23.6858383, 'longitude': -46.6044617}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YjU3MzU4NDUtYmI2NC00OTcyLWI2ZWQtYmZlMjUyZWJiODM1OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-21T19:12:40Z | 2025-08-21T18:28:25Z | FALSE | 21/08/2025 15:23:41 | 21/08/2025 16:12:40 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2YyOTRhNzUtOGQ5MC00MTZiLWFiZDMtYmE3MGRjMGNiNDkwOjU3MDE2 | 21/08/2025 15:23:00 | -1.4246261, -48.4580227 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
YjU3M2VkM2UtYTcwOS00ZjlhLTg4NTUtZDQ5ZmQ2NzQxZDA3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/08/2024 08:00:00 | 2024-08-12T13:00:00.000Z | A FRITADEIRA ESTAVA COM TERMINAIS DO CONTATOR SOLTO. FOI REAPERTADO E EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b573ed3e-a709-4f9a-8855-d49fd6741d07 | A FRITADEIRA ESTAVA COM TERMINAIS DO CONTATOR SOLTO. FOI REAPERTADO E EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR |  |  | FALSE | 11/09/2024 11:57:04 | 21/10/2024 12:43:01 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NTgzMmUwY2ItMmJmMS00MTgwLWI0ZjYtYWVhN2E4ZDY1ODUzOjU3MDE2 | 12/08/2024 08:00:00 | -12.99414, -38.457946 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YjU3ZmIwMjYtYTYyNS00MjIzLWI2M2EtZmI1ODE2OTkxZDNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/03/2024 08:00:00 | 2024-03-14T15:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b57fb026-a625-4223-b63a-fb5816991d3f | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PASSTROUGH QUENTE |  |  | FALSE | 17/03/2024 04:29:51 | 17/03/2024 04:31:50 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZjlmZGI4OTMtN2NmZi00NDhjLWEyZDEtNzlhODQzNmFhNTI5OjU3MDE2 | 14/03/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YjU4MWRmN2ItZTllMC00YTg5LWIzNzItZjA5MjRiYTAzY2JlOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 07/06/2024 12:02:59 | 2024-06-07T16:32:30.000Z | foi instalado as chapas acima em fotos ficou pendente instalação de duas chapas por não bater furação da torneira e de uma tomada é preciso que faça uma nova Chapa. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b581df7b-e9e0-4a89-b372-f0924ba03cbe | instalação acabamentos | 2024-06-07T15:02:31Z | 2024-06-07T15:02:21Z | FALSE | 06/06/2024 09:01:27 | 07/06/2024 13:32:30 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MjY5NzE5ZjAtMGQxYy00Y2QzLWFiNTctYjQ2NDRiYWNmMjAyOjU3MDE2 | 07/06/2024 13:00:00 | -23.568209, -46.663328 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YjU4NWJkZjItNzNmNy00YzQxLWI1NTctNjRmOGI2ZWVkZDkxOjU3MDE2 | 60 | 0 | canceled | 28/04/2025 08:00:00 | 2025-04-28T15:20:00.000Z | Chamado sendo atendido no QVVIUYQYP |  | troca da resistencia |  | 2025-04-28T16:12:59Z | FALSE | 24/04/2025 17:17:49 | 28/04/2025 13:12:59 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OTA3ZGQzYzgtZmM1OS00NWI1LWE2YWQtMGY1MDFlMGI1NzZlOjU3MDE2 | 28/04/2025 14:00:00 | -23.54939, -46.636582 |  |  |  | Cancelada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YjU4N2IyYzgtMmI2Yy00ZjRmLWI0NDYtM2VjZGRiOTU5YTUzOjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 14/04/2025 13:17:00 | 2025-04-14T19:49:00.000Z | motor do carrinho de filtragem está queimado precisa ser retirado carrinho para a topema e trocar esse motor marcar dia para a retirada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b587b2c8-2b6c-4f4f-b446-3ecddb959a53 | ATENDIMENTO NO GUARUJA |  |  | FALSE | 11/04/2025 18:13:53 | 16/04/2025 17:00:48 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YmQ2MTg4YzctOTkyMy00YmNjLTk2ODAtYzUzNWEwNGIwZDk1OjU3MDE2 | 14/04/2025 13:15:00 | -23.9976824, -46.25708849999999 | -23.9976057, -46.2572562 | -23.6743586, -46.5414835 | {'coords': {'latitude': -23.6743586, 'longitude': -46.5414835}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YjU4ZjFhNDAtMDhmMi00NTlkLTg4ZjMtMWQ3NDY3MDc1MTQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/08/2024 13:41:00 | 2024-08-08T16:43:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b58f1a40-08f2-459d-88f3-1d7467075142 | MANUTENÇÃO CARRINHO COLOCAR PROTEÇÃO DE BORRACHA NO BATENTE VERIFICAR PORTA DESALINHADA |  | 2024-09-16T10:51:56Z | TRUE | 08/08/2024 07:32:35 | 31/10/2024 16:59:44 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NWQ0MjAyOTEtZWJjYi00NDE2LWEzMzgtOGVhZDM3YTNmYWVlOjU3MDE2 |  | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjU5M2QxY2YtMzEzMi00YTE0LWJiNTgtNmFkY2YyNTRlYTFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/02/2024 08:30:00 | 2024-03-14T12:00:00.000Z | INSTALAÇÃO DE BOTÃO LIGA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b593d1cf-3132-4a14-bb58-6adcf254ea1f | MANUTENÇÃO COOKTOP INDUÇÃO |  |  | FALSE | 14/03/2024 11:00:00 | 18/08/2025 10:46:58 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | Y2IyYzNkODEtMjhiNC00ZDE1LTg1MjMtNTI0N2MzNTYzOTQ4OjU3MDE2 | 14/03/2024 08:30:00 | -24.721066, -53.743752 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YjU5YjJjMTgtZGE3ZC00OGYzLTlkYzUtMzI0NDcxYTQ1ZTZmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | termomecanica |  |  | FALSE | 03/12/2024 18:40:32 | 03/12/2024 18:40:32 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NmEyZmQ0N2MtYWJlZC00ODI4LWI4Y2MtNjIzM2MyNGRlODI1OjU3MDE2 | 04/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YjVhZTIzYmYtODNlNy00NmRhLTgyYzMtMmMxOWFjM2JmYjM0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/08/2025 14:01:10 | 2025-08-20T17:18:28.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b5ae23bf-83e7-46da-82c3-2c19ac3bfb34 |  | 2025-08-20T16:07:34Z | 2025-08-20T12:01:21Z | FALSE | 20/08/2025 09:00:57 | 20/08/2025 16:24:54 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjY3ZGQyOTItNjJjMi00ZWEzLTgwZTMtN2JhMDc1OGQxMmEwOjU3MDE2 | 20/08/2025 09:00:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6856443, -46.6042079 | -23.685515, -46.6042917 | {'coords': {'latitude': -23.685515, 'longitude': -46.6042917}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjViMTE2NDEtYTkyMS00NTEwLWFmZWUtZDYyYWRlMGQ2YjgzOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 28/05/2025 13:35:00 | 2025-05-28T17:22:00.000Z | foi constatado que o micro ventilador estava queimado sendo necessário trocar a peça . reagendar para troca do mesmo. micro ventilador do evaporadora) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b5b11641-a921-4510-afee-d62ade0d6b83 | horario comercial |  | 2025-05-30T19:57:22Z | FALSE | 27/05/2025 18:00:26 | 30/05/2025 16:57:22 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MzQ1NGY5ZWMtZmVmOS00NjBiLWJmZjMtMTQ2YjAxNWY1YjkwOjU3MDE2 | 28/05/2025 14:00:00 | -23.551183, -46.699717 | -23.5510979, -46.6994112 | -23.550837, -46.6996849 | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '5f2ba71d-e440-4d29-8be1-c281e3601f16', 'origin': 'organization'}}, 'coords': {'latitude': -23.550837, 'longitude': -46.6996849}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4579190}, 'location': {'id': '55239e1a-4491-45ce-ad1d-b015187bd214'}, 'callbacks': ['warg'], 'equipments': [{'id': '38339045-c098-41f7-b192-7f07e391b226', 'name': 'SRUE.135497 - REFRIG TOP FRIO HZ 2P CABINE ESQUERDA ENC C/ CUBA E FECHAMENTO NO MOTOR E PISTA FRI', 'notes': None, 'qrCode': None, 'imageUrl': None}], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YjVjMTNmNTEtNjc2OS00Yjc1LWI3ZGQtODhkMDYwMmI4NzUxOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | FERIAS |  | 2025-01-02T11:11:50Z | FALSE | 29/11/2024 17:43:44 | 02/01/2025 08:11:50 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODhiNDExYzUtNWI4Yy00ZmM1LThjNDMtMWNhZDgwY2VjZDllOjU3MDE2 | 11/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ff854c1c-2a6f-4c0a-8e00-8b915442b060', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjVjMzVhMDQtZTc4Mi00ODVmLWExZTAtZGNkZDliZjNmNmY2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/11/2023 12:01:10 | 2023-11-29T15:11:03.000Z | fritadeira rompeu o fio por possível motivo de águas como pode ver em anexos acima por dentro do painel da fritadeira temos fetijos de água. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b5c35a04-e782-485f-a1e0-dcdd9bf3f6f6 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA | 2023-11-29T12:53:48Z | 2023-11-29T12:53:25Z | FALSE | 29/11/2023 07:49:25 | 29/11/2023 12:11:03 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZWU5Mjk3ZDMtYzM1Zi00YmZjLTk0MjctMjgwY2RjZDE0NjI3OjU3MDE2 | 29/11/2023 09:00:00 | -23.563617, -46.68862 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YjVjNmQ0M2QtZDgwMC00MDVlLThhOWItMTk5MTkxZmU5NmQ4OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 04/10/2024 16:44:00 | 2024-10-07T14:01:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b5c6d43d-d800-405e-8a9b-199191fe96d8 | duas portas está com compressor em curto necessário trocar a unidade de 1/3hp freezer vertical está com baixo rendimento necessário colocar um pouco de fluido R404A. |  | 2024-10-15T17:03:33Z | FALSE | 01/10/2024 12:47:14 | 15/10/2024 14:03:33 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MjhkYTFlMTgtNzQyYy00ZGExLTkzMmQtZTkyN2U0NDkwM2JlOjU3MDE2 | 04/10/2024 09:15:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjVjY2Y3NzQtMTcwMy00ZGYzLThhNGUtMmRiY2QzYzNkNzFkOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 20/12/2024 15:00:00 | 2024-12-20T19:00:00.000Z | manuntençao estufa banho maria loja piadina | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b5ccf774-1703-4df3-8a4e-2dbcd3c3d71d | manuntençao estufa, fio solto |  |  | FALSE | 16/01/2025 16:33:11 | 17/01/2025 16:04:38 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDA0NGIwYjAtY2U4YS00OWEzLTg5ZTktZmY5YzAzZWJjY2JmOjU3MDE2 | 20/12/2024 15:00:00 | -23.5518, -46.722133 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YjVkMmM0NDEtMGY5OC00NTY4LWIwOTYtYTM0ZjY3MzM4ZjdmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/06/2024 13:05:00 | 2024-06-24T12:28:00.000Z | não foi possível instalar as gaxetas devido à medida estar errado.. está maior.. e também não foi possível instalar a mangueira de dreno do forno devido à medida também está errada.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b5d2c441-0f98-4568-b096-a34f67338f7f | RETORNO PARA LEVAR MANGUEIRA CORRETA E GAXETAS | 2024-06-24T15:32:23Z | 2024-06-24T15:32:21Z | FALSE | 20/06/2024 14:19:31 | 24/06/2024 12:32:23 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODE2NGRhY2UtYzVlOC00OWQxLThlOTktZWM4MGU5OWYxYWIxOjU3MDE2 | 21/06/2024 15:00:00 | -23.631454, -46.708356 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjVkYTVlM2ItMmM0MC00ODBlLWIxYzMtN2MxYjFjMjk4OTljOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/10/2023 09:00:00 | 2023-10-25T12:30:00.000Z | VERIFICADO VAZAMENTO DO ROLAMENTO DIREITO DO TANQUE DO LADO ESQUERDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b5da5e3b-2c40-480e-b1c3-7c1b1c29899c | MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPOSTEIRA 2 |  |  | FALSE | 16/11/2023 16:30:56 | 16/11/2023 16:32:32 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NmRmN2I1YWEtMGRhNC00NTU5LWJkMDMtYmJiZDFjMmMyZjI1OjU3MDE2 | 25/10/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YjVkZGFjNzYtOTYzOS00YmI5LTljZjUtNWU3M2I3MDJhZDE3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 13:09:50 | 2025-07-29T16:16:38.000Z | Equipamento será enviado para Sitrad | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b5ddac76-9639-4bb9-9cf5-5e73b702ad17 |  | 2025-07-25T17:42:41Z | 2025-07-25T12:52:44Z | FALSE | 25/07/2025 08:22:34 | 29/07/2025 13:26:39 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MjlmNTZjZDgtZTE3MC00MTE4LWExODktYzc4MmQxZjMwMDc2OjU3MDE2 | 29/07/2025 07:04:00 | -15.8052726, -47.895187 | -23.685955, -46.6047067 | -23.6859618, -46.6047078 | {'coords': {'latitude': -23.6859618, 'longitude': -46.6047078}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YjVlNjdiZDYtYmFkYS00NjgwLWIyZjUtZDE3MjM1MmZjOTcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/10/2023 08:00:00 | 2023-10-31T18:00:00.000Z | FOI IDENTIFICADO PROBLEMA NO CHICOTE ELÉTRICO DO EQUIPAMENTO. FEITO A TROCA DO MESMO E EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b5e67bd6-bada-4680-b2f5-d172352fc970 | MANUTENÇÃO TFK |  |  | FALSE | 04/10/2023 13:00:59 | 05/12/2023 12:28:33 | {} | MzA5ZGJmNjItOWViZC00YmViLTg1MzUtNmFlODdkODY2ZWJjOjU3MDE2 |  | -23.582485, -46.605665 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
YjVmYTFhMDUtMGIxZC00NDJjLTg2ZDktNzUwNjQ4MzY1MWE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/12/2023 08:00:00 | 2023-12-22T12:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b5fa1a05-0b1d-442c-86d9-7506483651a5 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DESCASCADOR DE BATATAS |  |  | FALSE | 16/01/2024 15:15:28 | 16/01/2024 15:21:51 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MDM1NGUzNGYtN2JjYi00Zjg2LWE4MzMtOTc1MWYwMjQxNWUyOjU3MDE2 | 22/12/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YjYwMGIyMzctYzY2Yi00YzQ2LThjZDItOWNkNjJhMjc4NzE4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 10:41:29 | 2025-08-18T13:52:54.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b600b237-c66b-4c46-8cd2-9cd62a278718 |  | 2025-08-15T10:30:14Z | 2025-08-14T17:52:01Z | FALSE | 14/08/2025 14:22:55 | 18/08/2025 11:52:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWNkMDVmYjUtZDBkNy00ZWIxLWJlNDctYzczYjMxODliZTQzOjU3MDE2 | 14/08/2025 14:22:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6856778, -46.6045149 | -23.6857371, -46.6046433 | {'coords': {'latitude': -23.6857371, 'longitude': -46.6046433}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjYwMjhjOTktOTI4ZS00ODc0LWJlNmMtM2I3NzI3OWIxNWRlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/08/2023 08:00:00 | 2023-08-04T14:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b6028c99-928e-4874-be6c-3b77279b15de | Equipamento caindo temperatura |  |  | FALSE | 04/08/2023 07:54:31 | 31/03/2025 15:29:51 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YjY2MjkwYWEtZGQ1MC00N2MyLWEwZWMtNWY1MjEwMjk1YWJjOjU3MDE2 | 04/08/2023 13:00:00 | -23.623699, -46.703368 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YjYwNmVjODgtYjA4My00NWFiLWFjNGQtMDJhMmY0NjhjNzcyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/01/2025 13:00:00 | 2025-01-10T17:45:00.000Z | TROCADO MOLA DA PORTA (BORRACHA PRETA) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b606ec88-b083-45ab-ac4d-02a2f468c772 | MOLA DA PORTA |  |  | FALSE | 09/01/2025 18:24:42 | 10/02/2025 20:05:28 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NGUxOGEzNTYtZTUzNS00YzJlLTkwYWUtYzIyYWQyYzVjZDEyOjU3MDE2 | 10/01/2025 14:45:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YjYwZDQwMDktNmRkNS00ZmZkLTkyODItYjk2NGViNzJmNzk5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/04/2024 12:41:33 | 2024-04-29T17:51:51.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b60d4009-6dd5-4ffd-9282-b964eb72f799 | MANUTENÇÃO RAMPA AQUECIDA TROCAR TERMOSTATO | 2024-04-29T14:03:54Z | 2024-04-29T14:03:48Z | FALSE | 29/04/2024 10:00:25 | 29/04/2024 14:51:51 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzYwMGQ5NzMtNDFiOC00YmI3LWJjNjAtZThlNjNkODAyYTI3OjU3MDE2 | 29/04/2024 11:00:00 | -22.867901, -45.260179 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjYxZTJhZWEtODQxNy00NzAyLWIyMGEtNTdjZDQ2MDFmM2MwOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-07-18T19:17:46Z | 2025-07-18T14:20:23Z | TRUE | 18/07/2025 10:46:52 | 31/07/2025 09:56:32 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MWE3NjI0YTQtMWEzNC00NjZjLWE2NWItZjBhMzE3Njc4Yzc2OjU3MDE2 | 18/07/2025 10:46:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
YjYyMzFlOTctZTQ3Ny00MjViLWI4YWYtZWMxZWE1NWMxNDk1OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 31/10/2024 15:01:47 | 2024-10-31T18:13:11.000Z | foi trocado o cabo de alimentação de 10 amperes pelo de 20 amperes,foi detectado que o plug de alimentação do cliente e de uso residencial por isso o mesmo está derretendo foi aconselhado ao cliente colocar um plug industrial ou até mesmo um plug esteck 220. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b6231e97-e477-425b-b8af-ec1ea55c1495 | para vistoriar a tomada do banho Maria | 2024-10-31T14:29:09Z | 2024-10-31T12:10:12Z | FALSE | 28/10/2024 18:16:36 | 31/10/2024 15:13:11 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZmJiYTgxYzMtYzZkNS00Y2M2LWI5MzctMGEyOWMwZjFhZGNmOjU3MDE2 | 31/10/2024 11:15:00 | -23.600811, -46.469453 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YjYyNDhkYzctNTcxNi00MzJhLWI4ZjAtNzQxYTgwMTA1MDk3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 07/05/2024 08:22:29 | 27/08/2024 12:44:29 | {} | NzJlZWVlOWItZmFmNS00ZDM1LWEzMzQtNGI5ODUzNzFkOGYxOjU3MDE2 |  | -23.548312, -46.759324 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
YjYyNjk1OGYtZDNiNC00NTBmLTkyOTItMzQ4NzZlOGMxM2ViOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/05/2025 08:00:00 | 2025-05-03T14:00:00.000Z | FOI DETECTADO QUE O SENSOR DE TEMPERATURA ESTAVA MUITO PRÓXIMO DA RESISTENCIA, FAZENDO COM QUE O TERMOSTATO DESLIGASSE E DEIXANDO O EQUIPAMENTO FRIO. FOI FEITO O REPOSICIONAMENTO E DEIXADO O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b626958f-d3b4-450f-9292-34876e8c13eb | MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA NA PISTA AQUECIDA DO SALÃO DO COPA EQUIPAMENTO PAROU DE ESQUENTAR E O HOTEL ESTAVA CHEIO PISTA QUENTE NOVA, RECEM CHEGADA NO COPA, ATENDIMENTO EM GARANTIA |  |  | FALSE | 08/07/2025 14:08:52 | 08/07/2025 14:12:10 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZDVmZjM4YjQtNjU1ZC00OGM1LWIzMzEtNzU3YWQ0Y2VjNGZiOjU3MDE2 | 03/05/2025 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YjY0NjdhODUtNmJiOS00MjcxLTk1OTctYzA4MDhmMDU1MjcwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/07/2025 16:07:28 | 2025-07-30T19:14:39.000Z | Equipamento liberado conforme. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b6467a85-6bb9-4271-9597-c0808f055270 |  | 2025-07-30T18:52:42Z | 2025-07-30T18:50:08Z | FALSE | 30/07/2025 15:12:20 | 30/07/2025 16:14:39 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2U1NDJjNTYtY2M2Zi00ZTU3LTkzNWItMDcyNjAyMDk2YTMyOjU3MDE2 | 30/07/2025 15:12:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6854317, -46.6043883 | -23.6855812, -46.6044631 | {'coords': {'latitude': -23.6855812, 'longitude': -46.6044631}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjY1MmYwYzMtYjFjYy00OWM2LTljNzMtMTQ3MmQ2MWY0NWY3OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 17/10/2024 14:53:00 | 2024-10-17T19:05:00.000Z | foi verificar vitrine a mesma estava com a parte superior desligada por isso que não estava gelando foi ligada a mesma e aí assim voltou a funcionar , porém ela está vazia sem troca de calor com alimentos. a vitrine não vai ficar no local vai ser traspotada para outro local a onde vai ser colocado mantimentos. OBS vitrine funcionando e atingindo a temperatura. (vazia ). | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b652f0c3-b1cc-49c6-9c73-1472d61f45f7 | somente verificar com a Jessica |  | 2024-11-04T20:29:17Z | FALSE | 17/10/2024 08:44:18 | 04/11/2024 17:29:17 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDExZTA3MmQtZDVlMC00ZGJiLTlkMTQtZTBmZDIxY2YyNGFiOjU3MDE2 | 17/10/2024 13:00:00 | -23.482958, -46.551757 | -23.4830683, -46.5515917 | -23.4835795, -46.5519467 | {'coords': {'latitude': -23.4835795, 'longitude': -46.5519467}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YjY1Mzk3MjYtNDdmNi00YzNhLTg2ZjgtNGUyMDJkNmYwZTA1OjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [5 empty] | 2024-12-27T10:58:43Z | 2024-12-27T10:58:37Z | FALSE | 19/12/2024 15:34:35 | 27/12/2024 07:58:43 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YjEwMzIyMGYtOGFmOC00Y2RjLTgxYWItOTY2ZjU1ZTQyNTg1OjU3MDE2 |  | -23.595007, -46.68245 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YjY1ZjNlNGYtNWIxYy00ZmVhLWJhM2EtNmI4OTc3MjMxNDJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2025 08:22:05 | 2025-10-09T11:25:08.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b65f3e4f-5b1c-4fea-ba3a-6b897723142a |  | 2025-10-09T10:38:24Z | 2025-10-09T10:38:15Z | FALSE | 09/10/2025 07:36:37 | 09/10/2025 08:25:08 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWQ2NmEzNzAtMzFkOS00MmI3LWEwMTgtODkzZDJlMDVjZGI4OjU3MDE2 | 09/10/2025 07:36:00 | -23.6098485, -46.6530898 | -23.685595, -46.6043517 | -23.685665, -46.60441 | {'coords': {'latitude': -23.685665, 'longitude': -46.60441}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjY3MGNhZTEtNmNiMi00ZTcyLTkwY2EtMjY4Nzg5ZDQzMzQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/07/2024 12:49:10 | 2024-07-17T15:57:59.000Z | *Conforme foi conversado no início da obra os painéis da câmara fria, não seria apropriado para colocar como piso painel. o correto seria refazer o piso concretado e com impermeabilização.. * Freezer vertical 1 porta: não foi possível fazer a manutenção no equipamento devido estar na garantia de uma outra empresa, cliente disse que vai solicitar a outra empresa para vir fazer a manutenção.. * Cliente solicita orçamento para fazer preventiva nos equipamentos.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b670cae1-6cb2-4e72-90ca-268789d43347 |  | 2024-07-17T13:51:51Z | 2024-07-17T13:12:39Z | FALSE | 17/07/2024 10:08:01 | 18/07/2024 15:36:36 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OTRjN2QxYmYtMWZlZC00MGUxLTljN2YtMTM1NmUzZjM4MDIyOjU3MDE2 | 17/07/2024 12:00:00 | -23.559523, -46.675596 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjY3MWY2NTMtZGIyYi00YTg4LTg4ZWUtZGRjODU2NWNkZWE4OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 29/11/2024 12:41:00 | 2024-11-29T17:48:00.000Z | trocado controlador e rebitado a mesa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b671f653-db2b-4a88-88ee-ddc8565cdea8 | levar controlador digital e soltar o tampo e rebitar |  | 2025-01-02T11:12:09Z | FALSE | 26/11/2024 16:16:47 | 02/01/2025 08:12:09 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODU0M2QwYzgtYmE5ZC00MzllLTg0MWMtN2FiOWE4MDI0YzU1OjU3MDE2 | 29/11/2024 07:00:00 | -23.082925, -47.204029 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjY3OTg0NjgtMWFiNy00ZWNkLTk0YjItODg1YjA1ODU0ZTNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2023 09:57:15 | 2023-10-17T21:00:21.000Z | foi instalado os equipamentos anexados em fotos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b6798468-1ab7-4ecd-94b2-885b05854e3d |  | 2023-10-17T12:19:10Z | 2023-10-17T12:18:59Z | FALSE | 17/10/2023 08:16:42 | 17/10/2023 18:00:21 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NGRkZWFjNWQtYzE3Yy00OTUxLTk5NzUtMmQ2NTcwMzIyY2NiOjU3MDE2 | 17/10/2023 07:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  | -23.5272659, -46.3628617 | {'coords': {'latitude': -23.5272659, 'longitude': -46.3628617}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YjY4ZWQ1ODUtYTc2Yi00MGYzLTk0YTgtOTJjOTg3MjAzOTQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/09/2025 13:53:00 | 2025-09-12T17:10:54.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b68ed585-a76b-40f3-94a8-92c987203947 |  | 2025-09-12T16:50:43Z | 2025-09-12T16:50:25Z | FALSE | 12/09/2025 13:37:06 | 12/09/2025 14:10:54 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjI3NGE1MTEtYjZiYi00MTk1LWE1OTctZjM0ZTdjZmZiMjBiOjU3MDE2 | 12/09/2025 13:35:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6858233, -46.6050517 | -23.6855683, -46.604425 | {'coords': {'latitude': -23.6855683, 'longitude': -46.604425}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjY5NTY2MmUtNjE3Yy00ZWZmLWFhOTAtOTFkZDQzMmEzM2M5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2025 14:23:30 | 2025-09-15T17:32:13.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b695662e-617c-4eff-aa90-91dd432a33c9 |  | 2025-09-15T17:21:26Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 08:58:01 | 15/09/2025 14:32:13 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWVjMTJkZWMtYzNiZC00MzMzLTgxZjktNDQ4YmNiZTIwZDIxOjU3MDE2 | 15/09/2025 08:57:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6855467, -46.6043933 | -23.68568, -46.6043367 | {'coords': {'latitude': -23.68568, 'longitude': -46.6043367}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjY5ODM3MmQtMzEzMi00NDRhLWEzZGQtYWZlMjllZWM1NTExOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 14:13:24 | 2025-09-23T17:15:40.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b698372d-3132-444a-a3dd-afe29eec5511 |  | 2025-09-23T17:01:27Z | 2025-09-23T17:00:57Z | FALSE | 23/09/2025 13:59:22 | 23/09/2025 14:15:40 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjA0NzIwMGMtZGMxZC00ZjhhLTg1NDItNGUzNjZiYmRmNmEyOjU3MDE2 | 23/09/2025 14:00:00 | -14.8856525, -40.82737849999999 | -23.6855817, -46.6043533 | -23.685515, -46.6044733 | {'coords': {'latitude': -23.685515, 'longitude': -46.6044733}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjZkMDA5NjEtZGZmMi00MWE1LWFiNjMtZjMxNjkzYTlhYTU5OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 02/04/2025 10:00:00 | 2025-04-02T18:00:00.000Z | Acionador de joelho com muita pressão de água foi instalado regulador de pressão nos 3 equipamentos. Instalado registro fecho rápido e reguladi a pressão da água Disjuntor do Comando do forno desarmado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b6d00961-dff2-41a5-ab63-f31693a9aa59 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 1° SEMANA DE ABRIL NO COPA |  |  | FALSE | 22/04/2025 11:02:32 | 22/04/2025 11:04:18 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OTkxZjJmMDgtMDkwNS00MDdiLTgyODItYmQ2Mzg2NWY3MmFmOjU3MDE2 | 02/04/2025 10:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YjZkNmNjODMtYzI5Mi00ZGNiLWE5NDAtZTcwYjI2MTBlOTUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/09/2025 13:08:03 | 2025-09-26T16:13:59.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b6d6cc83-c292-4dcb-a940-e70b2610e950 |  | 2025-09-26T16:07:51Z | 2025-09-26T14:32:25Z | FALSE | 26/09/2025 11:29:36 | 26/09/2025 13:13:59 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjEzY2NhYjYtMDNhMC00YmI0LWJiMmEtZmU0ZmJmZDU5NTFhOjU3MDE2 | 26/09/2025 11:29:00 | -20.5990863, -51.61488629999999 | -23.6855684, -46.6044238 | -23.6855967, -46.6044517 | {'coords': {'latitude': -23.6855967, 'longitude': -46.6044517}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjZkYjdiMjYtZWJlYy00NTI5LWFkZjctYTMzNmFjNDI4NGU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/07/2023 09:07:00 | 2023-07-28T14:00:00.000Z | Equipamento sendo nescessário prever preventiva. o refrigerador 3portas com pista estava com a resistência das portas cortada em curto . devido a o local ser quente não a necessidade de trocar pois não irá suar . foi feito preventiva no refrigerador da 4 portas. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b6db7b26-ebec-4529-adf7-a336ac4284e8 |  |  |  | FALSE | 27/07/2023 16:43:40 | 30/08/2023 15:28:02 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NmYxYjk3NDItNmM2OC00ZTRmLThjN2YtMjVjZjQxMWJhOTljOjU3MDE2 | 28/07/2023 08:00:00 | -23.63979, -46.672474 |  |  | {'coords': {'speed': 0.12, 'heading': 159.56, 'accuracy': 2.3, 'altitude': 777.2, 'latitude': -23.6454913, 'longitude': -46.6718601, 'speed_accuracy': 0.8, 'heading_accuracy': 156.7, 'altitude_accuracy': 70.2}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YjZlMWM1YWQtNzUwOS00ZTM5LTk2MzQtNzllMmI4OTdkZjc1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2023 14:30:41 | 2023-09-22T19:13:35.000Z | feito a instalação dos equipamentos. para teste,o cliente a inda vai decidir onde instalar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b6e1c5ad-7509-4e39-9634-79e2b897df75 |  | 2023-09-22T14:42:28Z | 2023-09-22T14:42:19Z | FALSE | 22/09/2023 11:04:22 | 22/09/2023 16:13:35 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MzkyOTdiYjEtZWQyZC00Y2I4LWE0ODQtMzgzNjczZmRlY2IxOjU3MDE2 | 22/09/2023 11:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {'coords': {'speed': 27.62, 'heading': 148.02, 'accuracy': 1.4, 'altitude': 777, 'latitude': -23.2088138, 'longitude': -46.9245843, 'speed_accuracy': 0.9, 'heading_accuracy': 0.8, 'altitude_accuracy': 3.9}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YjZmM2YzNjItZjVkNi00NTRmLTk1YjEtMjZhYzY1MDBiNmI3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 14:56:13 | 2025-08-05T18:15:47.000Z | Equipamento em retrabalho, falta bandeja. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b6f3f362-f5d6-454f-95b1-26ac6500b6b7 |  | 2025-08-01T16:34:51Z | 2025-08-01T11:37:07Z | FALSE | 01/08/2025 08:09:08 | 05/08/2025 15:15:47 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MWY1MGQ3ODgtZjJlOC00YzE5LWI4NjQtOTE0MzcwZTY5ZDdmOjU3MDE2 | 01/08/2025 08:09:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858916, -46.6046817 | -23.6859, -46.604905 | {'coords': {'latitude': -23.6859, 'longitude': -46.604905}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YjZmN2I2YTItYWYzZS00NjRmLWE1YTgtMmFlNGMwZmM5MDM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/10/2025 08:47:17 | 2025-10-01T11:52:22.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b6f7b6a2-af3e-464f-a5a8-2ae4c0fc9034 |  | 2025-09-30T12:52:39Z | 2025-09-30T12:33:47Z | FALSE | 30/09/2025 09:31:31 | 01/10/2025 08:52:22 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWIyOGU2NWUtZGZjMy00M2QwLWJkZjYtZGQ0N2U4OTUxNTlhOjU3MDE2 | 30/09/2025 09:31:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855333, -46.604555 | -23.6855483, -46.6045017 | {'coords': {'latitude': -23.6855483, 'longitude': -46.6045017}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjcwYjZkMjgtOWRlMS00YmU0LThiYzAtMWRmNTNmYjI1MzYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/12/2023 10:00:00 | 2023-12-12T17:00:00.000Z | IDENTIFICADO PROBLEMA NO INJETOR FEITO A TROCA DO INJETOR POR UM MAIOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b70b6d28-9de1-4be4-8bc0-1df53fb25360 | MANUTENÇÃO CHAR BROILER EQUIPAMENTO DEMORANDO MUITO PARA ASSAR O ALIMENTO |  |  | FALSE | 19/12/2023 14:55:11 | 22/12/2023 08:55:56 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTI1Y2ZkMzQtODcyNy00YTM3LTg5YTUtZTRmMWZiN2ViNDJhOjU3MDE2 | 12/12/2023 10:00:00 | -14.280124, -38.994636 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YjcxMjdlYWYtMzFjZS00OGE3LTkxOGEtMTYzNWZkMDE2OWUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/12/2023 11:14:09 | 2023-12-01T14:36:02.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b7127eaf-31ce-48a7-918a-1635fd0169e0 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA VERIFICAR CAMARAS FRIA | 2023-12-01T10:56:09Z | 2023-12-01T10:55:58Z | FALSE | 01/12/2023 07:39:13 | 01/12/2023 11:36:02 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NWFmYWVhNTItYzYwNi00ZDMyLTlhYzYtMDE4NTU0NDc0NWNkOjU3MDE2 | 01/12/2023 10:00:00 | -23.18495, -46.892796 | -23.2050749, -46.8918945 | -23.2060196, -46.8918943 | {'coords': {'speed': 0.93, 'heading': 80.13, 'accuracy': 8, 'altitude': 792.3, 'latitude': -23.2060196, 'longitude': -46.8918943, 'speed_accuracy': 0.28, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 89.8}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YjcxNGU5NDUtZDNkZC00N2VmLTg2MjAtMDhlZjgwMTY2NDA4OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Fernando da hopi Hari prox passos:: ligar o equipamento segunda-feira 28/10 Ele teve algum problema com equipamentos da topema que entregaram novos e já veio dando dor de cabeça para ele segunda-feira mais rápido possível para ligar os equipamentos e fazer um teste porém lá só dá para ligar os equipamentos que estão na parede |  | 2024-10-28T10:54:57Z | FALSE | 24/10/2024 18:49:55 | 28/10/2024 07:54:57 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MTViNTM3OTUtMjFjMy00NzIxLTk4MzctZTM4N2EyM2E5MmMzOjU3MDE2 | 28/10/2024 05:45:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  |  | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YjcxZjZkNTgtOTc5MC00MjdhLTlmODEtZDJjZTAyZjlhNTA0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/02/2024 10:42:00 | 2024-02-02T16:07:00.000Z | Realizado troca do módulo de ignição e mangueira flexível | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b71f6d58-9790-427a-9f81-d2ce02f9a504 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA CARRINHO COM PROBLEMA NA MANGUEIRA DUAS CUBAS COM MAL FUNCIONAMENTO |  |  | FALSE | 02/02/2024 09:14:52 | 07/02/2024 07:55:09 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OTJhZDc5ZGYtYTM4Yy00MzNkLWE4MTQtZmIxZWZkZDBkYjg0OjU3MDE2 | 02/02/2024 11:00:00 | -23.997682, -46.257088 | -23.9974407, -46.256633 | -23.9974653, -46.2565706 | {'coords': {'speed': 0.04, 'heading': -1, 'accuracy': 3.4, 'altitude': 7.1, 'latitude': -23.9974653, 'longitude': -46.2565706, 'speed_accuracy': 0.19, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.5}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YjcyOWI1NTQtOTkwYy00MjZmLWE4YzktYjZjYmQ0OWI2NzhmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/08/2025 15:40:35 | 2025-08-14T18:45:14.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b729b554-990c-426f-a8c9-b6cbd49b678f |  | 2025-08-14T18:46:48Z | 2025-08-14T17:52:01Z | FALSE | 14/08/2025 14:29:49 | 14/08/2025 15:51:14 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OGJhNDdkZGItOTU5ZS00M2Q5LWFhYmEtYTcwZmYyN2ZkNjJmOjU3MDE2 | 14/08/2025 14:29:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6857137, -46.6043444 | -23.6857192, -46.6043855 | {'coords': {'latitude': -23.6857192, 'longitude': -46.6043855}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
Yjc0MmNiOTktOTQzNC00MTczLWFjYzYtNmVkMGY0MmQ4NDBjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/07/2024 11:14:00 | 2024-07-29T16:49:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b742cb99-9434-4173-acc6-6ed0f42d840c | CAMARA VOLTOU A SUBIR A TEMPERATURA |  | 2024-09-16T10:52:19Z | FALSE | 29/07/2024 08:57:19 | 16/09/2024 07:52:19 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | Y2IxNTM2Y2QtMWRlOC00YjVmLWE4ZDAtZWZlM2RkYzI5NDkwOjU3MDE2 | 29/07/2024 10:00:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Yjc0NGNjYjgtYzg3Yi00NWY0LTkxNWEtYTg3MDkyZWViODVkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Continuidade instalação |  |  | TRUE | 01/09/2024 21:22:19 | 31/10/2024 16:53:20 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NWExYzgwMTctNTZiYS00M2JkLWI2Y2MtOTBmOGU5NWM2ZTQ3OjU3MDE2 | 05/09/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
Yjc0OWNjYTMtNTY1MS00ZTk4LWEzNmQtMjJhZTVjMzlkN2FmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 03/04/2024 09:41:36 | 31/10/2024 13:41:19 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | N2E3YTgyNTAtY2U2Mi00YmRmLTg3ODMtNDA2NmYzNDFlY2RlOjU3MDE2 | 03/04/2024 09:40:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
Yjc0YjM2YTItMjIxNS00MWNkLTg3OGUtYWQ4NDQxNTY3YTBmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 15:50:21 | 2025-08-25T18:56:14.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b74b36a2-2215-41cd-878e-ad8441567a0f |  | 2025-08-25T14:13:15Z | 2025-08-25T13:17:43Z | FALSE | 25/08/2025 09:56:13 | 25/08/2025 15:56:14 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWFiN2Y2YTktMzc5OC00NmU1LWJiODYtNDI1YzcyOGEwYzY1OjU3MDE2 | 25/08/2025 09:56:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.6856383, -46.604355 | -23.6856133, -46.6043583 | {'coords': {'latitude': -23.6856133, 'longitude': -46.6043583}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Yjc1MzBmZDMtZDcwOS00ZjAyLWFmZGUtZWM4ZWIyMmEyYmM1OjU3MDE2 | 380 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 12/08/2024 07:44:03 | 31/10/2024 14:10:15 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZTFhNzBhMmQtOGNjZS00MTNlLWJhMTEtNzFmM2E2OTM5ODcwOjU3MDE2 | 12/08/2024 07:30:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  |  | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
Yjc1NDFlZmEtNjNkYy00NDM5LWIzZGYtMjJkZTU2NTE2NWNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 23/02/2024 10:51:18 |  |  |  | Conclusão instalação |  |  | TRUE | 23/02/2024 09:16:33 | 30/10/2024 16:36:26 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MDIyOWIxZWQtZDc4My00ZDY1LTg5OGQtMDllMmFlZWI5MThhOjU3MDE2 | 23/02/2024 09:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Em andamento | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
Yjc1ZTYzZTctMjI2Ni00YTk2LTlkYjktMTZhMmRkZGZkMjEyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/03/2025 12:00:00 | 2025-03-30T17:00:00.000Z | FOI IDENTIFICADO QUE O SENSOR DE INDUÇÃO ESTAVA FORA DE POSIÇÃO. FOI FEITO REPOSICIONAMENTO E DEIXADO O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b75e63e7-2266-4a96-9db9-16a2dddfd212 | TFK PAROU DE PROCESSAR O ALIMENTO E NÃO ESTAVA REALIZANDO A ROTAÇÃO DO RASPADOR |  |  | FALSE | 07/08/2025 13:18:36 | 07/08/2025 13:19:57 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MjE1MzlhNTMtYTE3NC00ZTljLWI4ZWYtZTNjMmU4MTk3ZWI0OjU3MDE2 | 30/03/2025 12:00:00 | -15.7673391, -47.9362312 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
Yjc2NDFkYzItMzVkOS00NDIzLWJhNzgtZDMzODBmYmM3YWRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 18/03/2024 11:25:00 | 2024-03-18T14:28:00.000Z | não foi realizado o serviço por conta que o cliente está usando o fogão foi agendado para o próximo dia |  | RETORNO PARA VERIFICAR NOVA FALHA NAS CHAMAS APAGANDO |  |  | TRUE | 18/03/2024 08:16:13 | 18/04/2024 15:44:43 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OTgzMDRkN2ItZWJkOS00NTUxLTg4M2UtYmQ1ODI5MGEzODVmOjU3MDE2 | 18/03/2024 10:00:00 | -23.073388, -46.998884 | -23.0731378, -46.998648 | -23.073095, -46.998625 | {'coords': {'latitude': -23.073095, 'longitude': -46.998625}} | Reportada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
Yjc2ODY0OGUtNTFiOC00MzU4LWIyOWItODM3N2UwZmNhY2M2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 15:28:19 | 2025-08-04T18:32:20.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b768648e-51b8-4358-b29b-8377e0fcacc6 |  | 2025-08-04T17:40:00Z | 2025-08-04T17:19:15Z | FALSE | 04/08/2025 14:12:48 | 04/08/2025 16:39:20 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzYwNzBjYTgtYWIzNS00YmRhLWE4NGYtY2VmM2E2MDliYTI3OjU3MDE2 | 04/08/2025 14:12:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6856284, -46.6045002 | -23.6857689, -46.6042426 | {'coords': {'latitude': -23.6857689, 'longitude': -46.6042426}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
Yjc2YTU4ZDItZGI4Ny00MzNiLWIwNzYtYWJiYjQyZDNhMDliOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/01/2024 11:30:00 | 2024-01-17T15:45:00.000Z | FOI SUBSTITUÍDO O BOTÃO LIGA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b76a58d2-db87-433b-b076-abbb42d3a09b | MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DA CAMARA |  | 2024-02-16T11:17:33Z | FALSE | 17/01/2024 09:51:19 | 16/02/2024 08:17:33 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDI5YjgxYzItYjAzYi00MmY4LWEzMWQtZjAwNzgxNzJiNmMzOjU3MDE2 | 17/01/2024 11:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Yjc3MmVhYjgtOTIyNi00OTRiLTg2ODItNTI5ZjQ1NjNiYTUyOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | peço a gentileza de enviar os nomes dos técnicos que irão nos apoiar. Precisamos dessas informações até o dia 10 de outubro de 2024, pois o credenciamento encerra nessa data. |  |  | TRUE | 09/10/2024 18:21:47 | 31/10/2024 16:46:17 | {} | NTdmYjgzY2ItOGVkYy00OWJhLTg2MzgtY2U3MWE1ZWRiMTAyOjU3MDE2 | 10/10/2024 07:00:00 | -23.510601, -46.612058 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
Yjc3YzE4NzUtY2JhOC00Y2ZjLTk1NTAtZWYyZWY4ZWQxNDgzOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 18/04/2025 08:56:09 | 2025-04-18T11:57:28.000Z | Feito reparo do bico injetor de água e verificado carrinho que estava com rodízio travado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b77c1875-cba8-4cfc-9550-ef2ef8ed1483 | -Estamos com um carrinho de recolha com a roda travada. -A Hélice do forno que foi trocada está fazendo bastante barulho. | 2025-04-17T15:31:31Z | 2025-04-17T15:31:25Z | FALSE | 17/04/2025 12:00:42 | 18/04/2025 08:57:28 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZWVlY2I5NWEtODk3MS00MjIwLTk0Y2YtZGQxMTFjMmI4OTlmOjU3MDE2 | 18/04/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Yjc3ZDcyOTItYjEzNi00NGJkLWE0OTItMTZiOGQ2MzJhNzFlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 14:20:53 | 2025-08-26T17:29:13.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b77d7292-b136-44bd-a492-16b8d632a71e |  | 2025-08-25T16:52:58Z | 2025-08-25T15:46:06Z | FALSE | 25/08/2025 12:06:35 | 26/08/2025 14:55:04 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGVhYTgyYmUtMGI0Mi00YjY4LWIyNjItODA5MzYyNWJjMjk3OjU3MDE2 | 25/08/2025 12:06:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6858001, -46.6043259 | -23.6856768, -46.6044511 | {'coords': {'latitude': -23.6856768, 'longitude': -46.6044511}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
Yjc3ZDg3MTQtMGJkNi00MGY2LTliMDItNWRiOWM4ODI2MDA5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2023 14:52:00 | 2023-10-11T00:42:27.000Z | foi posicionados os equipamentos relatados em fotos acima em anexos todos os mesmo não foi testado por não ter energia elétrica no cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b77d8714-0bd6-40f6-9b02-5db9c8826009 |  | 2023-10-10T15:35:12Z | 2023-10-10T12:49:52Z | FALSE | 10/10/2023 09:45:55 | 10/10/2023 21:42:27 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YmE3OTE2MmItOWE5ZS00NjJjLTkzMzktMzgwNTAxMzViYTNmOjU3MDE2 | 10/10/2023 09:00:00 | -23.324569, -47.326806 |  | -23.5274233, -46.3631433 | {'coords': {'latitude': -23.5274233, 'longitude': -46.3631433}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
Yjc3ZWUwNjgtMWY5Ni00NmRiLWI2MWItNzdhYTE2Nzk2NmE0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 08:59:00 | 2025-08-22T12:01:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b77ee068-1f96-46db-b61b-77aa167966a4 |  | 2025-08-22T11:55:04Z | 2025-08-20T19:05:55Z | FALSE | 20/08/2025 14:32:37 | 22/08/2025 09:01:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2Q4NDhhOTctOTc4OC00YzNjLTgzMmYtYzYyNWRjMzY4NjlmOjU3MDE2 | 20/08/2025 14:32:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.6857404, -46.6043009 | -23.6857675, -46.6043867 | {'coords': {'latitude': -23.6857675, 'longitude': -46.6043867}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Yjc5NGIyOTMtZTAzMS00MWU3LWI5MGEtZmU0MzEzOWMyMDEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/03/2024 09:47:35 | 2024-03-26T19:57:54.000Z | foi feito as instalações dos equipamentos conforme o layout, ficou faltando fazer a instalação de duas mãos francesas debaixo do tampo que não foi entregue na obra e ficou pendente a instalação de uma prateleira elevada porque o eletricista ficou de passar a fiação elétrica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b794b293-e031-41e7-b90a-fe43139c2013 | instalação | 2024-03-26T12:47:14Z | 2024-03-26T12:47:05Z | FALSE | 26/03/2024 08:49:19 | 26/03/2024 16:57:54 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MDgxZWNlNzYtNWRhNy00MjhkLWExNWItZTY2NjY5NDQ1MDViOjU3MDE2 | 26/03/2024 09:00:00 | -23.568209, -46.663328 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YjdhMzk0MjctMGVjZi00MWQ3LTk0MDktOGExMjAyNzU1ZWFkOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 19/12/2024 15:34:35 | 20/12/2024 12:17:17 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YjEwMzIyMGYtOGFmOC00Y2RjLTgxYWItOTY2ZjU1ZTQyNTg1OjU3MDE2 |  | -23.595007, -46.68245 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YjdiMmU1NzEtNzAzZC00MjEzLWI1NzktMGRjNjBkZmJjNTVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/06/2024 08:00:00 | 2024-06-12T12:00:00.000Z | FEITO REVISÃO GERAL E TENSIONAMENTO NA CORREIA DO MOTOR DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b7b2e571-703d-4213-b579-0dc60dfbc55c | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA PALETEIRA DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 22/07/2024 23:27:36 | 22/07/2024 23:30:02 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MDg3YTM0MjUtY2JlZC00ZWFhLWExNjYtZDA2YjQ5NzlmMzI1OjU3MDE2 | 12/06/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YjdiNmUyYTktM2MzOS00ZTQxLWIxOWUtYmNhMDBiZWI3ZTg3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação |  |  | TRUE | 20/12/2023 10:48:12 | 30/10/2024 15:21:06 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YjRkYzk0OTctYjkwYS00ZjlmLWI2NGYtNDJhODQ5NzNkNDlmOjU3MDE2 | 20/12/2023 13:00:00 | -23.566735, -46.679231 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YjdjNWRkYjEtNDcyMi00OTQwLWIwNjgtZjMzNWQwY2RlZmRjOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-25T17:35:37Z | TRUE | 25/08/2025 14:34:26 | 25/08/2025 14:35:37 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Zjg4M2Y0ZjktMzA4OS00NmQ1LWE0YjItZTBkYThiNmU5ZWRhOjU3MDE2 | 25/08/2025 14:34:00 | -23.545834, -46.650403 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
YjdkNjg1Y2EtMjY2OC00ZmEyLWI0Y2YtY2Y5ZDA2NGU4ZjBhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/09/2025 14:24:01 | 2025-09-12T17:33:48.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b7d685ca-2668-4fa2-b4cf-cf9d064e8f0a |  | 2025-09-12T17:22:35Z | 2025-09-12T16:50:25Z | FALSE | 12/09/2025 13:39:23 | 12/09/2025 14:33:48 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzQwZWM4ZmEtNDAzNS00ZWYyLTkxN2MtNzU5M2FkZTUwYTRkOjU3MDE2 | 12/09/2025 13:39:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.686145, -46.6047989 | -23.6858564, -46.6046354 | {'coords': {'latitude': -23.6858564, 'longitude': -46.6046354}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjdkYjI0MTktZjIxYi00YjMyLTlkZWQtN2E5OTdmZGU4MGExOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/09/2023 08:15:42 | 2023-09-01T22:23:27.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b7db2419-f21b-4b32-9ded-7a997fde80a1 |  | 2023-09-01T11:15:37Z | 2023-08-30T23:53:21Z | FALSE | 29/08/2023 12:44:23 | 01/09/2023 19:23:27 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZTExMDM0NzItOWRhZS00YmEwLTliZjUtNTBiYzM3OWE5MTZjOjU3MDE2 | 01/09/2023 07:00:00 | -23.566565, -46.649603 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YjdmMjJhY2YtOGQwMy00YWNhLWE1NmUtMDkxN2Q3MzFlOWY4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/09/2025 15:24:27 | 2025-09-24T18:26:36.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b7f22acf-8d03-4aca-a56e-0917d731e9f8 |  | 2025-09-05T15:46:50Z | 2025-09-05T10:48:48Z | FALSE | 05/09/2025 07:47:02 | 24/09/2025 15:26:36 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZmI5ZjZiYWItZGZlNS00MjJiLTg1YWYtYWQyNTA0MTk0MzUyOjU3MDE2 | 05/09/2025 07:46:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6857183, -46.6046533 | -23.6857133, -46.604765 | {'coords': {'latitude': -23.6857133, 'longitude': -46.604765}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YjgwMGM0MWMtZjM3Mi00Mzg3LTg1NWUtMDc1ZjEwNmM4MjM5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/10/2023 11:08:39 | 2023-10-18T14:14:50.000Z | foi realizado a troca do micro switch terra form está ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b800c41c-f372-4387-855e-075f106c8239 | MANUTENÇÃO TFK | 2023-10-18T13:28:48Z | 2023-10-18T13:28:45Z | FALSE | 18/10/2023 09:49:07 | 18/10/2023 11:14:50 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzA4ZmE3OTgtMjJkMi00YTliLWE1NGQtZGYyNGY4NzdlOWM0OjU3MDE2 | 18/10/2023 10:00:00 | -23.407274, -46.849421 | -23.4911091, -46.766662 | -23.4213576, -46.7932028 | {'coords': {'latitude': -23.4213576, 'longitude': -46.7932028}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YjgwMGNjZTYtMmM4ZC00YmNjLWI5NTEtYzUxZmI1MWI0NjIzOjU3MDE2 | 240 | 2 | done | 04/08/2025 11:23:17 | 2025-08-04T16:58:08.000Z | válvula do forno com defeito interno quando abaixar ela apaga e fica vazando . necessário trocar componente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b800cce6-2c8d-4bcc-b951-c51fb51b4623 | CEI Cláudia Maria Luz Xavier Rua Fares Abib, 197- Conjunto Residencial Parque São Bento CEP 13058-147 Telefone e WhatsApp: 37359028 | 2025-08-03T14:29:18Z | 2025-08-03T14:28:57Z | FALSE | 01/08/2025 17:06:59 | 28/08/2025 16:24:37 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWE4MDAyZWQtYTllNy00NWIzLTlmZWEtZjUwOGEyZDdhYWE0OjU3MDE2 | 04/08/2025 08:00:00 | -22.92719, -47.125427 | -22.9662832, -47.1998337 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YjgwYWQ4OGMtNWYxYS00MDk1LTkxM2YtMTdjZGZhYWY0OTE5OjU3MDE2 | 300 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Cnpj: 05.675.929/0002-15 Associação Casa de Apoio Romeiros Nossa Senhora Aparecida Rua Presidente Roosevelt 148 Centro Limeira 19 3792-3304 bompratolimeira@hotmail.com Horário de funcionamento: 06:00 às 16:00 Equipamento: Passthrough duplo |  |  | TRUE | 09/09/2024 15:39:01 | 20/11/2024 11:44:09 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDQzNmE5NDktZjY5Ny00OWZjLWIyMWMtMzA0NWZhZjRhZDQwOjU3MDE2 | 15/10/2024 10:45:00 | -22.559624, -47.402121 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YjgwZTNmNWEtMDk1NS00YzVlLWE0ODQtYzA0OWNlZGJhMDgyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 15:08:24 | 2025-09-18T18:25:39.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b80e3f5a-0955-4c5e-a484-c049cedba082 |  | 2025-09-17T18:48:56Z | 2025-08-28T12:01:07Z | FALSE | 28/08/2025 08:21:40 | 18/09/2025 15:25:39 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZDEzYjE1Y2YtMzRhOS00ZjcwLWEzZTMtZTgwODdmZTIwNGE3OjU3MDE2 | 28/08/2025 08:21:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.685745, -46.60464 | -23.6858283, -46.6047233 | {'coords': {'latitude': -23.6858283, 'longitude': -46.6047233}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YjgxOGU0YTItZmUzZC00OTk5LTllNWEtYzVmODMwZjIzZWZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2023 09:00:00 | 2023-09-22T13:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO ROLAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b818e4a2-fe3d-4999-9e5a-c5f830f23efb | MANUTENÇÃO COMPOSTEIRA 5 |  |  | FALSE | 13/10/2023 14:22:30 | 13/10/2023 14:44:53 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NmU4ZDhlMmMtNjZhMy00NTVjLWFhZjQtN2RjZDYxMWY2YzUwOjU3MDE2 | 22/09/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YjgzODliMDgtMmQ4My00M2U1LWFiZWQtZjFhYjdhODgyODAzOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 13/09/2024 08:00:00 | 2024-09-13T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b8389b08-2d83-43e5-abed-f1ab7a882803 | Atendimento realizado trocado motor juntamente com os reparos |  |  | TRUE | 21/08/2024 14:51:20 | 31/10/2024 15:13:09 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NjFiNDBjYWMtNDRjNS00ZmVmLWE4NWEtZGM5ZjExODUxYmE1OjU3MDE2 | 13/09/2024 08:00:00 | -16.013755, -48.058573 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Yjg0N2RkNTgtMjJkMi00NDFiLWI3ZDMtOGYyYWJlMDlhNzhhOjU3MDE2 | 360 | 100 | in-progress | 06/02/2024 09:49:20 |  |  |  | Instalação camara de lixo e fixação das unidades |  |  | TRUE | 05/02/2024 09:51:46 | 30/10/2024 15:35:04 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MzE4MWE1YTgtODNiOC00OGIwLThiZGMtM2ZjYzRhMTUyYTkyOjU3MDE2 | 06/02/2024 07:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.5617344, -46.6678186 |  | {'coords': {'latitude': -23.5617344, 'longitude': -46.6678186}} | Em andamento | T02 - DAVID AFONSO
Yjg1MGQ2ZTYtNzRjYS00ZmZhLWIzNzUtNTNjN2FiMmZjMmZhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/06/2025 05:00:00 | 2025-06-28T16:00:00.000Z | Chapa a Gás - Verificadas gaxetas e suporte das portas; - Recolocação de parafuso ausente e reaperto dos fixadores; - Limpeza técnica da unidade condensadora; - Testes de tensão e corrente nas resistências; - Verificação de funcionamento do termostato da pista aquecida; - Status: Equipamento em funcionamento. Fogão Industrial 6 bocas - Verificada regulagem da mistura de ar; - Inspeção e ajuste nas capas espalhadores, registros e reguladores; - Limpeza dos queimadores; - Regulagem de entrada de ar e verificação de manípulos; - Status: Produto em funcionamento. 􀠿􀡀 Fritadeira Elétrica – Topema Innovations - Testes de tensão, corrente e funcionamento dos termostatos; - Estrutura, cestos e resistência sem observações; - Status: Equipamento em funcionamento. 􀠿􀡀 Refrigerador de Alimentos - Verificadas gaxetas e suportes da porta; - Teste da controladora e forçador do evaporador; - Observação: Não foi possível verificar a UC (Unidade Condensadora) por falta de liberação da área superior do refeitório; - A equipe de segurança solicitará os documentos exigidos pela NR-33 para próxima visita; - Status: Equipamento em funcionamento (com ressalva quanto à UC). 􀠿􀡀 Balcão Refrigerado - Limpeza da unidade condensadora; - Verificação de gaxetas, suportes e fechamento das portas; - Status: Produto em funcionamento. Cubas e Mesas - Vistoria geral; - Verificação de portas, suportes e estrutura; - Nenhum parafuso solto ou avarias encontradas; - Status: Equipamentos em funcionamento. Conclusão Todos os equipamentos inspecionados encontram-se em pleno funcionamento. Os ajustes e limpezas realizados aumentam a eficiência e segurança operacional da cozinha. Recomenda-se nova vistoria da UC do refrigerador de alimentos assim que a liberação for autorizada. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b850d6e6-74ca-4ffa-b375-53c7ab2fc2fa | Manutenção preventiva em todos os equipamentos |  |  | FALSE | 01/07/2025 17:50:52 | 01/07/2025 18:05:27 | {} | ZmE3NjFmZjAtNDE4MS00OTFkLTg1ZjktNDUxMjI1Njk3ZTY5OjU3MDE2 | 28/06/2025 05:00:00 | -22.745508, -45.096635 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
Yjg1MjYwMWYtZjA3OC00MDY5LTg0NjMtMmUxYTUwNWFhY2IxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/12/2023 10:50:28 | 2023-12-15T18:01:48.000Z | foi dado continuidade no acabamento das câmaras frigoríficas de resfriados e congelados. matérial de instalação ( tubulação de cobre e cabos elétricos ) ainda não chegou no cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b852601f-f078-4069-8463-2e1a505aacb1 | instalar portas da câmara e realizar acabamentos. | 2023-12-15T13:50:19Z | 2023-12-15T13:50:16Z | FALSE | 15/12/2023 08:09:40 | 15/12/2023 15:01:48 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Yjk1ZjliNzMtZDE4My00MzMzLWEwNWItN2MwMDM1NmFkZjlkOjU3MDE2 | 15/12/2023 09:00:00 | -23.611335, -46.698026 | -23.6256032, -46.6995415 | -23.6254326, -46.699317 | {'coords': {'latitude': -23.6254326, 'longitude': -46.699317}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
Yjg1MjZmZDYtYmEyNC00MzNkLTgzODUtZjE2MDM5NDkxZTliOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 11/03/2024 10:21:17 |  |  |  | instalação de equipamentos e regulagens |  |  | TRUE | 11/03/2024 09:33:41 | 30/10/2024 16:39:29 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NWRhM2VmNTItMGY2OS00ZDkwLWI2ZTEtYjRjYjAxMzY3NzQ4OjU3MDE2 | 11/03/2024 09:00:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.68618, -46.6046042 |  | {'coords': {'latitude': -23.68618, 'longitude': -46.6046042}, 'callbacks': ['warg']} | Em andamento | T02 - DAVID AFONSO
Yjg1ODg2ZWEtNGNlOC00NTY5LWI1NDUtNWU4YzNiYWVkNDIxOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 20/05/2025 10:38:01 | 2025-05-20T16:14:52.000Z | Foi verificado a fritadeira e regulado os parâmetros da controladora. também foi aferido e dado instruções a respeito da temperatura dos refrigeradores. foi feito um vídeo de como proceder para medir a temperatura dos equipamento, orientado a gerente (Aline) a respeito. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b85886ea-4ce8-4569-b545-5e8c3baed421 |  | 2025-05-20T11:41:57Z | 2025-05-20T10:55:46Z | FALSE | 14/05/2025 19:12:19 | 20/05/2025 13:14:52 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MGJiZjc2NDEtZjUwNi00ZDA4LWE2MmYtNjQyM2I2Y2VhNmE1OjU3MDE2 |  | -23.365673, -46.117788 | -23.3328952, -46.1367975 | -23.3885341, -46.2752629 | {'coords': {'latitude': -23.3885341, 'longitude': -46.2752629}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Yjg3OWNlZjctZTA3Ni00MDk4LWJjYzEtYjE3NWM2OTk4MWY3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/07/2025 13:09:21 | 2025-07-18T16:39:34.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Sendo enviado desmontado, montagem será feita na obra. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b879cef7-e076-4098-bcc1-b175c69981f7 |  | 2025-07-18T19:08:17Z | 2025-07-18T10:54:38Z | FALSE | 18/07/2025 07:29:05 | 18/07/2025 16:09:12 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDlkZGI3NzQtMWZjZC00Njk1LWFkYmMtZDhiMDdiMzA4ODFjOjU3MDE2 | 18/07/2025 07:30:00 | -23.6610168, -46.7041749 | -23.6858774, -46.6047456 | -23.6858437, -46.6047223 | {'coords': {'latitude': -23.6858437, 'longitude': -46.6047223}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Yjg4YTdkMWItMjUzZS00YjgzLWI5YjctMDA4OTE1ZjgxOGIzOjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Conclusão Instalação |  |  | TRUE | 08/07/2024 10:21:24 | 31/10/2024 14:04:56 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MTU2N2I3ZWQtN2MzYi00MTQwLWE0OWYtNjVjYzYzYmY0NGFhOjU3MDE2 | 08/07/2024 09:00:00 | -23.584252, -46.679249 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
Yjg5MzYwOTktMWM2ZS00ODA0LWE0ZmItNmM2ODQ1NGVhOTY0OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 27/02/2024 11:58:08 | 2024-02-27T15:07:26.000Z | foi substituído o forno 10 genes foi realizado a regulagem de chamas do fogões estava funcionando uma boca agora está funcionando todas todos os equipamentos funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b8936099-1c6e-4804-a4fb-6c68454ea964 | Instalação Forno, regulagem chama do fogão, orientação balcões refrigerado/congelado | 2024-02-27T14:53:45Z | 2024-02-27T14:53:42Z | FALSE | 27/02/2024 11:28:51 | 27/02/2024 12:07:26 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjNkNjNhZTgtOTI3OS00ZWM2LWFmZGMtZjg4ZTA4MDY0Njk3OjU3MDE2 | 27/02/2024 09:00:00 | -21.751696, -41.334601 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
Yjg5NTcyYTQtN2JlZS00M2ZiLTg4ZjAtMGIwYTgyMTdjMDc4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/09/2025 14:02:39 | 2025-09-17T17:05:52.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b89572a4-7bee-43fb-88f0-0b0a8217c078 |  | 2025-09-17T18:56:01Z | 2025-09-17T14:04:34Z | FALSE | 17/09/2025 10:55:49 | 17/09/2025 15:56:40 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjA0Mjk0N2ItZWVmOS00NzdkLWJiYWEtZWNjOGJiOTQ3N2VjOjU3MDE2 | 17/09/2025 10:55:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856883, -46.60434 | -23.6856317, -46.6043683 | {'coords': {'latitude': -23.6856317, 'longitude': -46.6043683}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
Yjg5OGQ1MTMtMzljZS00ODlmLWFiYWYtNzlhODE0ZWUzODAzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/02/2024 08:00:00 | 2024-02-12T12:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA MAÇANETA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b898d513-39ce-489f-abaf-79a814ee3803 | MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPOSTEIRA 1 DA COZINHA CENTRAL MAÇANETA DA TAMPA DO TANQUE QUEBRADA |  |  | FALSE | 16/02/2024 18:01:33 | 16/02/2024 18:03:37 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZThjOWE5NDEtNjQ2ZS00YjA2LWExZWMtM2E1MDM0MDEyMTZlOjU3MDE2 | 12/02/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Yjg5OGZjYjAtNDAyYy00YzdjLTk0Y2ItYTIyMDU1NmJjMzc3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/08/2023 11:15:42 | 2023-08-28T15:26:38.000Z | feito limpeza no condensado, equipamento funcionando e atingindo temperatura. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b898fcb0-402c-4c7c-94cb-a220556bc377 | EQUIPAMENTO NÃO ATINGINDO TEMPERATURA. | 2023-08-28T11:15:42Z | 2023-08-28T11:15:38Z | FALSE | 28/08/2023 07:42:10 | 28/08/2023 12:26:38 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NmJlMzhlZmUtMmJlZS00ZWZlLThhYjgtN2UwYjg2MjczZmFjOjU3MDE2 | 28/08/2023 08:00:00 | -23.559153, -46.582831 |  |  | {'coords': {'speed': 1.66, 'heading': 297.11, 'accuracy': 1.6, 'altitude': 737.5, 'latitude': -23.5853943, 'longitude': -46.6680153, 'speed_accuracy': 0.6, 'heading_accuracy': 13.9, 'altitude_accuracy': 1.6}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
Yjg5ZTM5NTktMWM3Ny00MTA3LWEwODQtMjM1NzY2MmVhMmZhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/12/2023 10:33:12 | 2023-12-19T18:03:25.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b89e3959-1c77-4107-a084-2357662ea2fa | RETORNO PARA FINALIZAR MANUTENÇÃO DA CAMARA DE CONGELADOS E TROCAR A RESISTENCIA DO DRENO | 2023-12-19T11:48:00Z | 2023-12-19T11:47:59Z | FALSE | 19/12/2023 08:40:58 | 19/12/2023 15:03:25 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YjM3NWFhOTUtODVhZC00MmFiLTlkNzEtNDAzMTQ0MDFlNjg4OjU3MDE2 | 19/12/2023 11:00:00 | -23.18495, -46.892796 | -23.2059307, -46.892083 | -23.2060703, -46.8921341 | {'coords': {'latitude': -23.2060703, 'longitude': -46.8921341}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjhhYjRiZGQtMWFmNC00M2NhLThkY2QtOTg2MjAzZDU0YjE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2025 15:22:47 | 2025-08-29T18:23:53.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Sendo enviado sem plaqueta técnica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b8ab4bdd-1af4-43ca-8dcd-986203d54b16 | Check-list | 2025-08-29T18:15:52Z | 2025-08-29T18:15:47Z | FALSE | 29/08/2025 15:15:37 | 29/08/2025 15:23:53 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YTQ3MWEyYzItZGE3NS00ZDVmLWE5YzctZTJjN2RjOTllNTE3OjU3MDE2 | 29/08/2025 15:15:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856105, -46.6044239 | -23.6856461, -46.604427 | {'coords': {'latitude': -23.6856461, 'longitude': -46.604427}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YjhiMDUzZTQtYTg5NS00MzgxLTkxZDYtYWExYTkzZjVkNzkwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/02/2025 08:00:00 | 2025-02-06T18:00:00.000Z | TROCADO REAPERTO SEQUENCIA ERRADA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b8b053e4-a895-4381-91d6-aa1a93f5d790 | FORNO COMBINADO SO FUNCIONA VAPOR OU A SECO |  | 2025-02-26T11:46:46Z | FALSE | 23/01/2025 19:08:33 | 26/02/2025 08:46:46 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTVhZWM5N2YtNDEyNC00MmE4LTk1ZjItMDQ5Y2Q2MjZiMGE4OjU3MDE2 | 06/02/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YjhiYTE3MTUtZjIwMi00NTVmLTk1MTQtMTdlNTQ5ODc1MzY2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 13:32:54 | 2025-08-26T16:37:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b8ba1715-f202-455f-9514-17e549875366 |  | 2025-08-25T16:52:03Z | 2025-08-25T15:46:06Z | FALSE | 25/08/2025 12:05:24 | 26/08/2025 14:48:08 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWYxZWY0MGMtMTFmMC00ZGE5LWFlYTgtYTkzYzlmYmQyMjFlOjU3MDE2 | 25/08/2025 12:05:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6858056, -46.6043622 | -23.6857223, -46.6043808 | {'coords': {'latitude': -23.6857223, 'longitude': -46.6043808}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjhjNjMyYzctMDBhMy00OTgwLTg1MGQtNDJiNWJjZWYwZWMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/06/2024 11:30:00 | 2024-06-10T14:50:00.000Z | FEITO RECOLOCAÇÃO DO EIXO, DOS MANCAIS, TAMPA DO TANQUE, TAMPA DE ESVAZIAMENTO E OS ROLAMENTOS FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL, E TESTES DE FUNCIONAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b8c632c7-00a3-4980-850d-42b5bcef0ec1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA COMPOSTEIRA RESERVA DA COZINHA EXPANSÃO |  |  | FALSE | 22/07/2024 23:05:21 | 22/07/2024 23:09:40 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | Mjc3Nzg5YmEtYjk1My00N2U3LWJhYjctNGE2ZTFlODI2NzNmOjU3MDE2 | 10/06/2024 11:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YjhjZWFkNzgtYTdmOC00ZGJhLThhMmYtM2RlNTIzNjYwODVkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/10/2023 12:07:00 | 2023-10-27T15:45:00.000Z | feito avaliação e troca da membrana,e constatado defeito da válvula solenóide e precisa voltar para trocar de peças. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b8cead78-a7f8-4dba-8a2f-3de52366085d | MANUTENÇÃO FORNO BRASCHEFF | 2023-11-07T11:56:09Z | 2023-11-07T11:55:16Z | FALSE | 27/10/2023 08:21:18 | 07/11/2023 08:56:09 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZjZhZDYwZTEtNTUwNy00ZDFhLWJiNmUtZjhkMTJiYTU4NjYyOjU3MDE2 | 27/10/2023 10:30:00 | -23.603129, -46.776039 |  | -23.5732993, -46.6891892 | {'coords': {'latitude': -23.5732993, 'longitude': -46.6891892}, 'offline': True} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YjhkMWM2M2EtY2RmYi00NzgzLWIwYjgtNjYzNzY1MzNkMzNhOjU3MDE2 | 60 | 2 | canceled | 24/06/2025 00:00:00 | 2025-06-24T03:00:00.000Z | Testando atividades |  | Testando atividades |  |  | TRUE | 24/06/2025 13:55:54 | 21/08/2025 15:54:12 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ODM1NTY3NGItMzM2MC00YjM3LTk2NjUtYzg0ZjgwMjk5ZmE1OjU3MDE2 |  | -23.245618, -47.064924 |  |  | {} | Cancelada | TERCEIRO
YjhkY2MwOWItYTA1ZS00NDI3LThjNzgtMzI3NGEwMjVhYTc2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | TRUE | 13/09/2023 10:36:29 | 28/09/2023 11:09:48 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NjI5OTk3OGQtMTA4Ni00Y2FkLWExNTgtODQyZDg3ZjczZDU4OjU3MDE2 | 04/10/2023 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjhkZjQzODgtZTBlYy00NzNhLWFiZWYtNmY3NjBkNGI1ODYwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | trabalho interno |  |  | FALSE | 04/12/2024 17:29:37 | 04/12/2024 17:29:37 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MmIxMjQ0N2UtYzJlNy00N2Q3LTkyNTUtMTI4YWUzMjIwOGRjOjU3MDE2 | 05/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '0d907e30-f7fb-4cb9-8044-4002226cb68b', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YjhlMTI0ZjctMzA4MS00NjUwLTkwMmYtMGMxYTZmNGE4ZGQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/04/2024 10:12:31 | 2024-04-12T14:16:10.000Z | foi verificado que as molas da porta do forno estava quebrada. foi trocado as mesmas e o forno voltando a fechar normalmente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b8e124f7-3081-4650-902f-0c1a6f4a8dd6 | MANUTENÇÃO FECHADURA DO FORNO | 2024-04-12T11:50:51Z | 2024-04-12T11:33:13Z | FALSE | 12/04/2024 08:16:30 | 12/04/2024 11:16:10 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTMzODI3ZDQtZmNjNy00NTJjLTg1NmYtZjBiNmQxNTIzYmY2OjU3MDE2 | 12/04/2024 10:00:00 | -23.526945, -46.565531 | -23.5255828, -46.56588 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YjhlNmFlZWUtNGMyYS00YTg4LTlhOTItNDBmOWFlZTJlMmJjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/09/2025 11:00:31 | 2025-09-26T14:03:42.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b8e6aeee-4c2a-4a88-9a92-40f9aee2e2bc |  | 2025-09-26T15:50:03Z | 2025-09-25T14:36:03Z | FALSE | 25/09/2025 11:32:06 | 26/09/2025 12:50:23 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YzE5NGM1ZDMtOWE0Ni00MDI5LTlkY2EtODVmNWQzMjdlMjlmOjU3MDE2 | 25/09/2025 11:31:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857217, -46.6046683 | -23.6857483, -46.60476 | {'coords': {'latitude': -23.6857483, 'longitude': -46.60476}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YjhmNmY2Y2ItMjcxZC00YWZiLWE1ODMtOTRiYmM3MTZmMTNiOjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 16/06/2025 10:00:00 | 2025-06-16T19:00:00.000Z | Considerações: Compressor estava travado, desarmando IDR no pico de partida. Ao analisar o sistema identificado lubrificação contaminada (óleo muito carbonizado), parece não ter havido limpeza do sistema, não houve troca do filtro secador. Efetuado a limpeza de todo o sistema, preparando o mesmo para recebimento do novo compressor. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b8f6f6cb-271d-4afb-a583-94bbc716f13b | 13/06 Atendimento com tecnico Daniel acompanhado com time da Elgin |  |  | FALSE | 13/06/2025 17:22:52 | 23/06/2025 14:00:03 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | OWQ3YjQwYTMtYzk1NS00OGU1LWEzZmUtOTA4NTkxMTRlMDlmOjU3MDE2 | 16/06/2025 08:00:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YjkwY2UwM2QtMzM0Ny00MjEwLWFkNzUtNWJhYjk1ZWRmNDFlOjU3MDE2 | 60 | 0 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 21/03/2025 16:31:23 | 21/03/2025 16:31:23 | {} | N2RhYTE4YTEtMDc4Ni00YzFmLTk1M2YtZjQ0MTYxOTExOTNkOjU3MDE2 | 21/03/2025 17:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | Não encontrado
YjkwZDA1ZmEtZWYzNC00ODYxLWJhNmEtMGZhNTk1MGFlNmM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/08/2023 13:05:00 | 2023-08-16T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b90d05fa-ef34-4861-ba6a-0fa5950ae6c7 | Vazamento de gás. |  |  | TRUE | 15/08/2023 16:28:03 | 28/08/2023 10:38:20 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MTc0ZGQ0MmYtMjQ1My00NTVmLWExZTktNDVhNjc3NjMyMTUzOjU3MDE2 | 16/08/2023 13:00:00 | -24.004769, -46.408586 |  |  | {'coords': {'speed': 0.08, 'heading': -1, 'accuracy': 2.6, 'altitude': 7.9, 'latitude': -24.005062, 'longitude': -46.4086883, 'speed_accuracy': 0.9, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.1}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YjkwZTM2ZDMtMjhjMS00NWU3LWI3NTAtYjQwYWQ4OTQxYWUzOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 08/11/2024 08:00:00 | 2024-11-08T11:20:00.000Z | ag.aprovaçao de entrada |  |  |  | 2024-11-08T12:30:11Z | FALSE | 01/11/2024 16:26:53 | 08/11/2024 09:30:11 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YzMzN2RkZDUtNmZiYy00NjZiLThiYTEtMTExNTlkYjJkY2JlOjU3MDE2 | 08/11/2024 02:30:00 | -23.52234, -46.704791 |  |  | {} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
YjkxOWRjMzctMzgwMy00N2I5LWI0N2MtYjc4MTNlYTYxNWNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/02/2024 14:00:34 | 2024-02-19T20:31:57.000Z | foi instalado o evaporador da câmara de congelados.. feito a instalação das válvulas de expansão e feito soldas.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b919dc37-3803-47b9-b47c-b7813ea615ca |  | 2024-02-19T11:56:28Z | 2024-02-19T11:56:17Z | FALSE | 19/02/2024 08:33:47 | 19/02/2024 17:31:57 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODcxMWU5MDgtNTliNS00Y2RjLWExMjktMDMzNDcyZTdmOTM3OjU3MDE2 |  | -22.569381, -44.956415 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjkxYTIxYzctMjFiNy00ZGU5LWI1Y2EtNWExYzMwOTU0OTUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/10/2025 09:22:36 | 2025-10-15T12:25:57.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 3 réguas para GN's | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b91a21c7-21b7-4de9-b5ca-5a1c30954950 | Check-list | 2025-10-15T12:12:14Z | 2025-10-15T12:12:12Z | FALSE | 15/10/2025 09:12:01 | 15/10/2025 09:36:55 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OTljZDlkMjAtMzdkNS00YWExLTg5MTAtZWI4NGNlYjI0NTVkOjU3MDE2 | 15/10/2025 09:11:00 | -23.5617565, -46.6800845 | -23.6857217, -46.6047 | -23.68582, -46.6047167 | {'coords': {'latitude': -23.68582, 'longitude': -46.6047167}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YjkxZTdkZDYtMjk4Ny00NmE1LTlmZjItMmExYmNiNjk3OGM0OjU3MDE2 | 60 | 0 | scheduled |  |  |  |  | Precisa de manutenção geral na estufa, levantar tudo que precisa ser feito e trocado | 2025-04-04T11:36:18Z | 2025-04-04T11:24:51Z | FALSE | 28/03/2025 20:13:15 | 04/04/2025 08:36:18 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NmE0YTRmZTMtYzdkNS00MjMyLWJiOTAtNjAzYTIwNmRlNjc5OjU3MDE2 | 04/04/2025 14:00:00 | -23.625246, -46.700624 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjkyYjI4ODUtM2IwOS00ZWZiLWJhOGUtMzM3ZDdkM2Y4OGViOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/01/2025 08:00:00 | 2025-01-08T17:00:00.000Z | Retirada de batedeira, com desgaste no eixo e engrenagem de rotação, forçado. Serviço de substituição de peças danificadas , montagem e entrega logal | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b92b2885-3b09-4efb-ba8e-337d7d3f88eb | Principalmente das batedeiras que estou sem na confeitaria acionado a garantia |  |  | FALSE | 09/12/2024 17:44:18 | 14/01/2025 10:57:29 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjYxZWNkODQtNmY2Yy00ZDQxLWIzNmYtZjM5NWMyNjdiMTJlOjU3MDE2 | 08/01/2025 08:00:00 | -8.065379, -34.872273 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YjkzZDE5NTAtZjQxOC00NDhlLWI4N2YtMmMwMWZlNmE2NTI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/08/2024 14:03:36 | 2024-08-22T17:53:58.000Z | foi feita a preventiva da geladeiras limpar unidades condensadoras verificadas gaxetas todos estão atingindo temperatura e funcionamento corretamente. ficaram todas as gaxetas das portas da geladeira será necessário trocar apenas uma gaxeta de uma geladeira de quatro portas em frente a cozinha quente. forno está com um teste danificado tá sendo levado para fábrica para fazer o reparo para ser trazido de volta. cliente perguntou sobre a operação do polidor de talheres o mesmo não está polindo os talheres e saindo com resíduo tipo pozinho foi extraído ao cliente a informação para as pessoas responsáveis do equipamento para tirada de dúvidas. foi preso o suporte da torneira que estava folgado na área de lavagem. máquina de gelo está com um dos ventiladores da unidade condensadora queimado necessário executar a troca o mais rápido possível. frigideira basculante grande ainda encontra-se inativa devido ao furo que há na sua extremidade foi já passado para o teu tema na semana passada e foi repassado na manhã de hoje vamos aguardar o retorno de um soldador. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b93d1950-f418-448e-b87f-2c01fe6a6526 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-08-22T17:03:16Z | 2024-08-22T12:31:22Z | FALSE | 22/08/2024 09:01:37 | 22/08/2024 14:53:58 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTkzYzhlMzQtMzViMS00M2NiLWI5ODctYjY4OTYyNTg5MDQzOjU3MDE2 |  | -23.628414, -46.663991 | -23.6278913, -46.6640381 | -23.6975956, -46.6026554 | {'coords': {'latitude': -23.6975956, 'longitude': -46.6026554}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
Yjk0MTYzMjQtOGZlYy00OTlhLThhNGEtNmU0ZWE0MWYyMzg2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/08/2023 10:00:00 | 2023-08-03T16:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b9416324-8fec-499a-8a4a-6e4ea41f2386 | FOGÃO APAGANDO SOZINHO |  |  | FALSE | 03/08/2023 08:01:52 | 03/08/2023 15:26:13 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZTM4MmQwOTEtOWMzOS00MDE1LTkwZWQtYmViYjE2MGUzOGNkOjU3MDE2 | 03/08/2023 08:30:00 | -23.58749, -46.67261 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
Yjk0ZGQ1NDQtYmRkMC00MGI1LWFlODYtMDU5NTQ0N2E2YWZmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2025 15:15:10 | 2025-09-22T18:36:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b94dd544-bdd0-40b5-ae86-0595447a6aff |  | 2025-09-22T18:10:55Z | 2025-09-22T17:57:19Z | FALSE | 22/09/2025 14:20:42 | 22/09/2025 15:36:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTdjMzliMzgtNTk5MC00NzVhLWJmYWEtZjQ3MjUzM2Q4Y2M4OjU3MDE2 | 22/09/2025 14:20:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855583, -46.6043533 | -23.6856033, -46.6043267 | {'coords': {'latitude': -23.6856033, 'longitude': -46.6043267}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Yjk1YzJhMDQtZGVjZS00N2U1LWE0ZTctOTlhZTBmMjNlY2YyOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 30/04/2024 08:00:00 | 2024-04-30T13:00:00.000Z | ORÇAMENTO NÃO FOI APROVADO |  |  |  |  | TRUE | 25/04/2024 10:59:54 | 06/05/2024 13:03:57 | {} | ZjQ1MGFiYWQtOTk4Zi00ZjIzLWI4YmUtZjc3ZmJjOTc0NGUzOjU3MDE2 | 25/04/2024 15:00:00 | -20.965508, -56.640965 |  |  |  | Cancelada | Não encontrado
Yjk3NTAyMmEtMzRlMi00ZGQyLWEwMTktMTlkMjcyZGYxYzJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/01/2025 11:25:13 | 2025-01-14T15:23:44.000Z | foi reinstalado o puxador de um carrinho e reapertado o parafusos de 6 carrinhos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b975022a-34e2-4dd2-a019-19d272df1c2b | carro de inox que soltou o parafuso | 2025-01-14T12:58:43Z | 2025-01-14T12:58:36Z | FALSE | 14/01/2025 09:11:32 | 14/01/2025 12:23:44 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDQyY2ExYWUtMmEyZS00MDEyLTgyOGItN2YwM2U1ZWQ5NDYwOjU3MDE2 | 14/01/2025 11:00:00 | -23.591086, -46.673622 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
Yjk4M2M5ZDgtZjU5MC00M2I1LWE3MDUtOGQwMWM4YTEwNmMxOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 16:48:06 | 07/11/2024 11:53:49 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YzMzN2RkZDUtNmZiYy00NjZiLThiYTEtMTExNTlkYjJkY2JlOjU3MDE2 | 05/11/2024 08:45:00 | -23.52234, -46.704791 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
Yjk4NTUwZWItOWYwYy00MGU0LWIwOGQtMzJkZjZlYTgwZjk2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/04/2024 12:41:55 | 2024-04-26T17:43:47.000Z | .foi realizado os teste,em toda parte elétrica,e mecânica,sem nenhuma novidade, feito por uma hora de teste,sem novida. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b98550eb-9f0c-40e4-b08d-32df6ea80f96 | MANUTENÇÃO ECO RESIDUO PASTOSO | 2024-04-26T15:41:41Z | 2024-04-26T13:59:59Z | FALSE | 25/04/2024 09:09:12 | 26/04/2024 14:43:47 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OWQ1OTg3ZGUtYjhhNy00MDA2LTgyOTAtMzA0YTIzMjdlZjY5OjU3MDE2 | 26/04/2024 13:00:00 | -23.652824, -46.714351 | -23.636605, -46.7358567 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
Yjk4OGI0ZmMtZmUwMC00MmNiLTk4N2ItMjVkNTgxYzg2NWVlOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-16T10:24:34Z | FALSE | 12/09/2025 15:46:16 | 16/09/2025 07:24:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Mzk3MWFiOTItZWNkNy00MGY5LTkyZTYtNjgxNGJmMDc2NmRmOjU3MDE2 | 12/09/2025 15:46:00 | -20.2763851, -42.0544994 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
Yjk4OTYzYjEtYjM3Mi00MTZjLTkzMDgtYzAxODcwMGUxMzkxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/02/2024 22:23:00 | 2024-02-21T01:29:00.000Z | boa noite todas as informações estão no fild do Diógenes | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b98963b1-b372-416c-9308-c018700e1391 |  |  |  | FALSE | 19/02/2024 16:50:19 | 14/03/2024 10:22:33 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ODQ2MDBiMjEtNDcyNy00NWE4LWFkMDktNGMyY2IwNDA3MDhkOjU3MDE2 | 20/02/2024 07:00:00 | -24.721066, -53.743752 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
Yjk5MzI0N2MtMDgwYi00MGUwLWE5MjEtYzJhNjY4MDMwYzEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/01/2025 10:00:00 | 2025-01-14T14:00:00.000Z | ANEXADO MESA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b993247c-080b-40e0-a921-c2a668030c13 | peça solta |  |  | FALSE | 14/01/2025 09:21:14 | 10/02/2025 19:58:55 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NGEyYTQyYTUtN2I3Ni00MDA4LTlkNjUtMzk2MjIzNDMwMDM2OjU3MDE2 | 14/01/2025 10:00:00 | -23.516413, -46.622037 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
Yjk5NDk3MTYtOWY3ZC00OTMyLWE4MTctYjg1OGE2ZjgxNjI4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 14:25:15 | 2025-10-02T17:27:18.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b9949716-9f7d-4932-a817-b858a6f81628 |  | 2025-10-02T17:20:51Z | 2025-10-02T12:36:52Z | FALSE | 02/10/2025 09:32:35 | 02/10/2025 14:27:18 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTNjY2ZmZGUtMzUzMC00NTI4LTkyZWItMGJmYTY3MjQyYzZhOjU3MDE2 | 02/10/2025 09:32:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855067, -46.6044933 | -23.6856083, -46.6043517 | {'coords': {'latitude': -23.6856083, 'longitude': -46.6043517}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjlhM2Q4ZDAtOWU2Yy00YzQ0LWFjZjQtZmE5ZTM5MDlkYzkzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/04/2024 09:52:31 | 2024-04-11T18:50:29.000Z | feito limpeza nos equipamentos de refrigeração, feito limpeza na unidade condensadora do freezer vertical com desincrustante.. feito um ajuste na gaveta top box, pois a mesma não estava abrindo e não estava chegando na temperatura.. trocado a mola da porta do refrigerador HZ, pois a mesma estava ruim e não estava fechando a porta corretamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b9a3d8d0-9e6c-4c44-acf4-fa9e3909dc93 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-04-11T12:31:27Z | 2024-04-11T12:30:51Z | FALSE | 11/04/2024 09:23:30 | 11/04/2024 15:50:29 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OGUwYTc5YjAtZWZhMy00ZjdjLWFkYzgtMjIwZjFiYzZlMzc5OjU3MDE2 |  | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YjlhOTRlNmUtYjMwOS00N2I4LTljMTEtYzE3YWVmNDIxZTk1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2025 08:35:00 | 2025-10-16T11:38:00.000Z | Equipamento em retrabalho | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b9a94e6e-b309-47b8-9c11-c17aef421e95 |  |  | 2025-10-16T11:44:29Z | FALSE | 09/10/2025 07:40:00 | 16/10/2025 08:44:29 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NjI0NTVmNjAtYWNhZi00MDc2LWI2N2EtZWRmMzlhYjNkZjFmOjU3MDE2 | 09/10/2025 07:40:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858033, -46.60468 | -23.6858233, -46.6046233 | {'coords': {'latitude': -23.6858233, 'longitude': -46.6046233}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YjliMWE3YzYtOTU0YS00NjM1LThiNTItMmU0YzFlNTEzMmNkOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | agendado com a cliente 31/07 quinta feira |  |  | FALSE | 22/07/2025 18:05:38 | 22/07/2025 18:05:38 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YTExMmFkNDktMjYyZi00NWVhLWE0Y2YtMjIyZGY1MDc0MjJhOjU3MDE2 |  | -23.404885, -46.651003 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YjliMzM3ZDctNWNhYi00MTZiLWIzOGUtMmVlZjExNjdlNzNlOjU3MDE2 | 180 | 0 | scheduled |  |  |  |  | Troca de componentes do conjunto da maçaneta e correção de vazamento na mangueira do esguicho |  |  | FALSE | 28/04/2025 10:36:27 | 28/04/2025 10:36:27 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Mjc5MjE1YTgtNzg5NC00MGNhLWJkOTUtNDg4YWMwZWU0Y2MxOjU3MDE2 | 28/04/2025 13:30:00 | -22.920212, -47.302467 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
YjliNmI1ZGQtMWJhOS00ODk0LWIzZmUtNTIyMmU2NGQ0NTA2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/09/2025 09:54:49 | 2025-09-03T12:56:40.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b9b6b5dd-1ba9-4894-b3fe-5222e64d4506 |  | 2025-09-02T13:16:22Z | 2025-09-02T13:07:09Z | FALSE | 02/09/2025 09:52:42 | 03/09/2025 09:56:40 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODdkYzMyYWMtZjk1Zi00ODAwLWFhNTMtMjJlM2ExNjI4ZDAzOjU3MDE2 | 02/09/2025 09:52:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6855333, -46.6043517 | -23.68557, -46.6044233 | {'coords': {'latitude': -23.68557, 'longitude': -46.6044233}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YjliYTAzMjMtYWJkNy00MTllLThjMDgtZmZkZGEwZWM5ODE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/07/2023 11:10:14 | 2023-07-11T19:33:15.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b9ba0323-abd7-419e-8c08-ffdda0ec9816 |  | 2023-07-11T14:10:11Z | 2023-07-11T14:10:08Z | FALSE | 11/07/2023 08:58:42 | 11/07/2023 16:33:15 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MzFiYTdjNjctN2JiMy00MzUyLWJlZjAtNzI2NmM3Yjc3MTI0OjU3MDE2 | 11/07/2023 09:00:00 | -23.629774, -46.627816 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 28.8, 'altitude': 768.8, 'latitude': -23.6297905, 'longitude': -46.6277503, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YjliYzI0NTEtN2NhNy00MDFhLWE4ZWEtODBjY2Y3NDIyZTlkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 16:43:54 | 12/11/2024 18:24:45 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MjE1OTE1YjktZTMzNC00MWM1LTgxODMtOTBmNDYyMjg3MzExOjU3MDE2 | 04/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YjljZmY4ODAtZGJlMi00YWMxLWEwZWMtZmViMmJkMjIxN2IzOjU3MDE2 | 120 | 100 | canceled | 12/08/2024 17:55:00 | 2024-08-12T20:55:00.000Z | [5 empty] | TRUE | 12/08/2024 07:46:49 | 31/10/2024 14:10:28 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ODgxYzY3ZWUtMjk4NC00YWRkLWIxNGMtMjIzMWU2N2IxMWZkOjU3MDE2 | 12/08/2024 10:30:00 | -23.551872, -46.721986 |  |  |  | Cancelada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YjlkNGZmNmUtOTQ0OS00NjgwLWFiMWEtYjUxM2U3OTk1NzQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/03/2024 13:00:24 | 2024-03-06T19:47:34.000Z | foi trocado 1 torneiras 3 sensores do fogão feito teste equipamento funcionando ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b9d4ff6e-9449-4680-ab1a-b513e7995748 |  | 2024-03-06T15:58:50Z | 2024-03-06T10:11:28Z | FALSE | 05/03/2024 18:05:20 | 06/03/2024 16:47:34 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWIxMDcwNjMtYzJmZS00MzJhLWFhZjctMGJmZjg2ODAwOTJhOjU3MDE2 |  | -23.411742, -51.939823 |  | -23.4215834, -51.937385 | {'coords': {'latitude': -23.4215834, 'longitude': -51.937385}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YjllZTYzMjctZTE2Yi00MDA3LTk0NzYtODJiNzBlNTk4OTI3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 10:21:32 | 01/11/2024 10:21:32 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDgyZmI5ZjEtYjhhZS00Mzg0LTkyZTctYThlODcxMDE3ZDkwOjU3MDE2 | 27/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ceb17601-1b15-4d93-804f-6241a06fd2b1', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YjlmMWEzOGYtZWZlMy00ZTBkLWIxOTMtZjlmMGFjMWZmMWE4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/04/2024 10:00:00 | 2024-04-08T15:00:00.000Z | FEITO A TROCA DE COMPONENTES ELETRICOS E LIMPEZA DO EQUIPAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/b9f1a38f-efe3-4e0d-b193-f9f0ac1ff1a8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA LIQUIDIFICADOR DA COZINHA CENTRAL MAQUINA PARADA |  |  | FALSE | 16/04/2024 13:49:14 | 16/04/2024 13:52:01 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YzcxY2NjODctOTdiNS00YTkyLTg1NjQtZGViY2VjYjNlYWVlOjU3MDE2 | 08/04/2024 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YmEwNDMyMjctZDdjYi00ZGRkLWEyMTYtOTA0YWFhNGZlNmYwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | 2 máquinas do gd paradas novamente, u ma não está descartando |  |  | TRUE | 02/10/2024 12:47:35 | 28/10/2024 12:35:40 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OWE5N2NmZTktY2FhOC00OWM2LWIyNWUtMzg3M2E2Yzc3NWE4OjU3MDE2 | 03/10/2024 07:45:00 | -23.68084, -46.68787 |  |  |  | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YmEwY2Y3OGUtZmI0Ni00OTFkLWFlZjctN2YwMzY0M2QyM2YwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2025 10:58:45 | 2025-10-10T14:05:07.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ba0cf78e-fb46-491d-aef7-7f03643d23f0 |  | 2025-10-09T19:34:45Z | 2025-10-09T19:23:40Z | FALSE | 09/10/2025 16:23:00 | 10/10/2025 11:05:07 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDU2OTIyZmEtNTVlOC00NjU4LTlkMjYtYjMzODliOTZjZWM3OjU3MDE2 | 09/10/2025 16:22:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.6855951, -46.6044101 | -23.685545, -46.6043417 | {'coords': {'latitude': -23.685545, 'longitude': -46.6043417}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmExNTU0NTktMTQ1Mi00NWQ0LThmYWMtOTMxOWY3NGE5NjU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/10/2025 07:20:05 | 2025-10-14T10:32:12.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ba155459-1452-45d4-8fac-9319f74a9658 |  | 2025-10-14T10:19:55Z | 2025-10-14T10:19:47Z | FALSE | 14/10/2025 07:19:26 | 14/10/2025 07:32:12 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTk0NmU4MDctZmI0Ny00MDYzLWIyYjYtYjBjYTkyMTU3MzVjOjU3MDE2 | 14/10/2025 07:19:00 | -23.6288924, -46.69354999999999 | -23.6856083, -46.6046033 | -23.685505, -46.604415 | {'coords': {'latitude': -23.685505, 'longitude': -46.604415}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmEyMGNjMWQtZjdiZC00MmYwLWIxNDgtMmY0ZGViNGYyM2E0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/05/2024 12:38:35 | 2024-05-06T20:14:31.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ba20cc1d-f7bd-42f0-b148-2f4deb4f23a4 | LIMPEZA DAS FRITADEIRAS | 2024-05-06T13:01:24Z | 2024-05-06T13:01:21Z | FALSE | 06/05/2024 08:28:24 | 06/05/2024 17:14:31 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OWRiOGRmMDItNmU4Ny00NGQ2LTk0OGEtMjIwMzAyNzgwN2FjOjU3MDE2 | 06/05/2024 09:00:00 | -23.664752, -46.459273 | -23.664638, -46.460176 | -23.6629218, -46.4118311 | {'coords': {'latitude': -23.6629218, 'longitude': -46.4118311}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YmEyZDc3NDMtZGJkYy00YTI3LTljM2YtMzQ4MGJjN2UxNzdkOjU3MDE2 | 320 | 100 | done | 27/04/2024 11:47:04 | 2024-04-27T18:16:09.000Z | feito as instalações de 1 tampo com cuba, , 1 gabinete neutro, feito o fechamento das pistas fria e quente e passado silicone entre um equipamento e outro. pedido da Mycaela. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ba2d7743-dbdc-4a27-9c3f-3480bc7e177d | Conclusão de instalação + revisão equipamentos + instalação de termometros CHEGAR NO MÁXIMO ÀS 9H | 2024-04-27T14:46:54Z | 2024-04-27T14:46:46Z | FALSE | 26/04/2024 16:34:30 | 27/04/2024 15:16:09 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MDE5NjIzYmYtMmIyYS00ZDMxLTk2NDgtZDVlOTMxMjk4Njc2OjU3MDE2 | 27/04/2024 06:00:00 | -22.745508, -45.096635 | -22.7505868, -45.1004697 | -23.0719654, -45.6184413 | {'coords': {'latitude': -23.0719654, 'longitude': -45.6184413}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YmEzMmUzZjMtZWYyMy00NDU4LTliMTktYWExOGI1YjYwZTdmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/02/2025 08:00:00 | 2025-02-05T20:00:00.000Z | TROCADO GAXETA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ba32e3f3-ef23-4458-9b19-aa18b5b60e7f | em curto |  |  | FALSE | 04/02/2025 11:00:35 | 15/04/2025 18:44:30 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MWZhMzYwYjUtNTJiMy00MGI5LWE0ZjEtNWVhN2RjNGYxNjU3OjU3MDE2 | 05/02/2025 08:00:00 | -26.905933, -48.677233 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YmE1ZTNhNzctYzZiOS00NGQ4LThmMTQtZTY2MzY5ODRiNjcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 21/12/2023 08:00:00 | 2023-12-21T11:10:00.000Z | adiado para dia 22 |  | MANUTENÇÃO ECO TROCA DAS PÁS |  |  | TRUE | 21/12/2023 17:15:00 | 25/01/2024 11:33:05 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YTQ1YmRkZDMtOGI4MC00N2VmLThlNGYtYTRkNDNlZDZlOWQyOjU3MDE2 | 21/12/2023 10:00:00 | -23.706483, -46.609314 |  |  | {} | Cancelada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YmE2M2ZmNGMtNzVhNC00MThjLTg3ODgtYjdhNDM5OWY2ZWU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/08/2023 15:24:55 | 2023-08-15T18:29:08.000Z | cabo de ligação em contato com a rebarba da chapa ocasionou o curto circuito. foi reparo e deixado equipamento em funcionamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ba63ff4c-75a4-418c-8788-b7a4399f6ee8 | Equipamento não gela | 2023-08-15T10:58:16Z | 2023-08-15T10:57:53Z | FALSE | 14/08/2023 13:57:38 | 15/08/2023 15:29:08 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZjEyMjViN2QtZjMzNy00ODg1LWIwMzktZGI3OGU0YzYzZmRhOjU3MDE2 | 15/08/2023 08:00:00 | -23.559846, -46.676616 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 17.4, 'altitude': 767.9, 'latitude': -23.5596741, 'longitude': -46.676578, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.2}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YmE3NjY1YmEtOGVlMy00ZjZjLThmMGMtZDlkYjc2MDY5MzcxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/07/2025 14:10:19 | 2025-07-24T17:19:32.000Z | Em retrabalho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ba7665ba-8ee3-4f6c-8f0c-d9db76069371 |  | 2025-07-24T17:31:43Z | 2025-07-24T13:30:38Z | FALSE | 24/07/2025 10:08:58 | 24/07/2025 14:32:29 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YmY2N2FkZGItMGMxOC00Zjk4LWI2NzQtY2RjNDUxYjU2MDMwOjU3MDE2 | 24/07/2025 10:08:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858862, -46.6045828 | -23.6859247, -46.6046391 | {'coords': {'latitude': -23.6859247, 'longitude': -46.6046391}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YmE3NjkzY2MtYTIyZC00NmViLWI2OWItNmZjNjlkNWMzYzExOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 16:29:59 | 2025-09-23T19:31:09.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ba7693cc-a22d-46eb-b69b-6fc69d5c3c11 |  | 2025-09-23T19:27:44Z | 2025-09-23T18:42:00Z | FALSE | 23/09/2025 15:41:18 | 23/09/2025 16:31:09 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDFiMzdkNmYtYjhlNC00MDViLWJkNTgtMzMxZTE0NWUxZDhkOjU3MDE2 | 23/09/2025 15:41:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.685595, -46.6043783 | -23.6856084, -46.6044217 | {'coords': {'latitude': -23.6856084, 'longitude': -46.6044217}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmE3YzgxMTMtNzAxZC00NjA5LThmNGQtYzZlMjcyYmEyNzljOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 10/10/2024 18:56:52 | 08/11/2024 19:45:31 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NzExYjAwZWEtYzQyMy00NTI5LThiMWItZDYxNTBiN2QzZjg4OjU3MDE2 | 11/10/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YmE4ODM5NDQtYTE2ZC00NTNiLWFmZDAtNjdmYmI3NTQ5MDkzOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 01/10/2025 10:12:52 | 2025-10-01T13:16:25.000Z | Equipamento de reforma liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ba883944-a16d-453b-afd0-67fbb7549093 | Equipamento reforma. ( a etiqueta de identificação do equipamento é modelo antigo sem QR-code, porém N° de série da OP é P1455701001 conforme a 1° atividade gerada em 17/07/25) | 2025-10-01T12:55:49Z | 2025-09-25T13:40:39Z | FALSE | 25/09/2025 08:09:11 | 01/10/2025 10:24:40 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NWZmNWU3OGYtZTQ3ZS00ZGM0LWIxZDUtYTdlNDJhZjQ5NTQwOjU3MDE2 | 25/09/2025 08:09:00 | -25.6627127, -53.8091354 | -23.6857917, -46.604575 | -23.6858633, -46.6045 | {'coords': {'latitude': -23.6858633, 'longitude': -46.6045}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YmE5NzkxYTYtM2ZmZS00NmQ4LWJmMjctODI2NDcyNzUwZjIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 16/01/2024 07:52:38 |  |  |  | Remanejamento das unidades condensadoras da Pinacoteca |  |  | TRUE | 15/01/2024 16:14:28 | 25/01/2024 11:24:23 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZDNhNTRlYjYtZDhhMi00ODFiLWEzNzMtNjJjODJhOGExZWQ3OjU3MDE2 | 16/01/2024 08:00:00 | -23.534577, -46.633955 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Em andamento | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YmE5YzEzYzMtOGI0ZC00ZWU3LWJmMGUtMjMyYzFjM2Y4NTg3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/08/2023 08:07:36 | 2023-08-10T19:32:28.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ba9c13c3-8b4d-4ee7-bf0e-232c1c3f8587 |  | 2023-08-10T11:06:59Z | 2023-08-10T11:05:38Z | FALSE | 08/08/2023 15:54:06 | 10/08/2023 16:32:28 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YjM1NDZjMzAtNjQwYy00ZGUzLTg5Y2MtNjM3NGU0YzBmZjBkOjU3MDE2 | 10/08/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 14.1, 'altitude': 728.3, 'latitude': -23.5739454, 'longitude': -46.6885593, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.8}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YmFhM2RkZjAtOWEwNC00NGI2LWFkOTAtYTc4MTE0NjY0NzgyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/07/2024 10:55:41 | 2024-07-08T14:03:16.000Z | realizado a troca da posição do sensor | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/baa3ddf0-9a04-44b6-ad90-a78114664782 | MANUTENÇÃO PISTA AQUECIDA AQUECENDO DEMAIS VERIFICAR CONTROLADORA N1030 | 2024-07-08T12:09:44Z | 2024-07-08T12:09:36Z | FALSE | 08/07/2024 08:21:50 | 08/07/2024 11:03:16 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDk2NDJlNTAtNmE1My00OTk2LTlkMTctYTY4YThlY2ZmYmQ2OjU3MDE2 | 08/07/2024 11:00:00 | -23.966174, -46.322061 | -23.9661117, -46.322065 | -23.9662328, -46.3217904 | {'coords': {'latitude': -23.9662328, 'longitude': -46.3217904}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YmFhNTE4NzgtMzY0ZC00ZDkwLWFiOTAtNjU5MDc0MTAwNWI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/11/2023 14:34:30 | 2023-11-07T17:53:56.000Z | acompanhar o Jonas na instalação dos equipamentos rede D'Or Ribeirão Pires | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/baa51878-364d-4d90-ab90-6590741005b7 |  | 2023-11-07T17:34:12Z | 2023-11-07T17:33:55Z | FALSE | 07/11/2023 09:49:40 | 07/11/2023 14:53:56 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NmFhNzEwMDEtYjU5Yy00NzE2LWJkYzgtMGQyNWQzNWMwZjFiOjU3MDE2 | 07/11/2023 08:00:00 | -23.713731, -46.420165 | -23.7141694, -46.4207925 | -23.7142685, -46.4208223 | {'coords': {'latitude': -23.7142685, 'longitude': -46.4208223}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YmFhYjRjOTgtOTdjZS00MDAwLWJiYzUtY2QyYTBiMTA0ZjQxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/05/2024 09:31:19 | 2024-05-24T17:37:23.000Z | foi feita a preventiva na suqueira limpo o condensadores e a hélice e o compressor estava com sujeira poderia verificado que a suqueira está com a borracha desgastada e faz com que o líquido necessário trocar a borracha de saída de líquido foi feita a preventiva na geladeira que fica atrás da pista aquecida e banho maria condensador estava sujo foi limpo geladeira está operando normalmente. foi feita preventiva dos fogões trocado o bico injetor o outro fogão foi feita preventiva dele também limpa o bico dado a regulada na entrada de ar pois estava voltando fundo está operando normalmente. foi feita a preventiva das câmaras frigoríficas e constatado que o dreno da Câmara de congelados estava com o dreno solto foi erguido o dreno para cima pois estava acumulando a água fazendo com que congelasse o dreno. foi aberto mais um buraco constatado que o cano estava desnivelado a entrada do dreno. foi colocado acima do nível para que a água não venha acumular mais água. porém foi constatado também que o isolamento térmico do tubo de sucção da Câmara de congelados precisa ser trocado por um tubo esponjoso de 19 MM de espessura e medida de 5/8, terá que ser passado cola parou mesmo não vier a abrir e escorrer água. foi fita preventiva no processador de alimentos porém o mesmo está com a placa danificada os fim de cursos estão atuando normalmente porém a placa entra energia 220 nela e não sai 220 porém todos os contatos de proteção estão operando normalmente e não fazem com que a placa acione necessário trocar a placa do processador. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/baab4c98-97ce-4000-bbc5-cd2a0b104f41 | MANUTENÇÃO PREVENIVA | 2024-05-24T12:31:08Z | 2024-05-24T12:30:53Z | FALSE | 24/05/2024 06:52:09 | 24/05/2024 14:37:23 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZDlmMTJhMzMtMjUyMC00OTY3LWIzOTctZjAyYThhZTVkNmYwOjU3MDE2 | 24/05/2024 10:00:00 | -23.18495, -46.892796 | -23.2057589, -46.8923345 | -23.2053684, -46.8916702 | {'coords': {'latitude': -23.2053684, 'longitude': -46.8916702}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YmFhYmMwMjYtNzkwMy00ZGM1LTgwZDktNTQ5OTA3MGE5MWQwOjU3MDE2 | 60 | 3 | pending |  |  |  |  | Troca de resistência. Contato: +55 11 99879-5775 |  |  | FALSE | 30/09/2025 15:31:17 | 30/09/2025 15:31:23 | {} | MTJiYWQzNmUtMTQyNS00ZmNjLWFmM2YtYzg0NDhhYzg5NGM3OjU3MDE2 |  | -23.041483, -47.001795 |  |  | {} | Pendente | Não encontrado
YmFhYzM5YjktNzc5OS00ZjgyLWEyMDUtZWMxYTFmNDExNjE0OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 23/12/2024 11:00:00 | 2024-12-23T15:00:00.000Z | mola da porta-reapertado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/baac39b9-7799-4f82-a205-ec1a1f411614 | nao fecha direito |  |  | FALSE | 17/01/2025 17:09:43 | 24/01/2025 11:22:48 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDBjOTZlNGUtMzNkMC00N2M1LWIzOWItNjEwNGNlZDI3ZjgwOjU3MDE2 | 23/12/2024 08:00:00 | -12.976123, -38.513539 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YmFhYzQxMzctYTQyYi00YzFjLWJjN2MtNzY4Mjk2NjAwZDUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/11/2024 12:31:14 | 2024-11-07T16:01:17.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/baac4137-a42b-4c1c-bc7c-768296600d53 | EQUIPAMENTO COM PROBLEMA NO REGISTRO PELO GAS DIREITO-GIRAM EM FALSO DESLIGANDO | 2024-11-07T12:42:29Z | 2024-11-07T12:23:46Z | FALSE | 06/11/2024 12:00:07 | 07/11/2024 13:01:17 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NjBiNzJhNDktYjZkMy00ZTM4LWIzZDgtMGJkNmMwMDMzMzNmOjU3MDE2 | 07/11/2024 09:45:00 | -23.49553, -46.634937 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YmFhZDgxNDktMWE4Yy00M2JhLTgxMTUtYTI3Y2JiYTM4ODA5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/07/2025 15:22:59 | 2025-07-18T18:47:56.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/baad8149-1a8c-43ba-8115-a27cbba38809 |  | 2025-07-18T17:15:15Z | 2025-07-18T16:33:47Z | FALSE | 18/07/2025 08:07:11 | 18/07/2025 15:47:56 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2JlYjU3NzgtYzEwMS00OGU2LWI2NjAtZDI0ZjYxNDcyZjc5OjU3MDE2 | 18/07/2025 08:10:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.685657, -46.604524 | -23.6857917, -46.60463 | {'coords': {'latitude': -23.6857917, 'longitude': -46.60463}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmFiMGUwMDItMGI5My00MzA3LTg4YmItMzNkNjA5NDI2YTdkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2023 15:12:00 | 2023-09-22T18:18:18.000Z | foi realizado a instalação da composteira instalado tomada steck limitador de distância de 30 cm foi instalado máquina testada ligada equipamento funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bab0e002-0b93-4307-88bb-33d609426a7d |  | 2023-09-22T10:33:47Z | 2023-09-22T10:33:28Z | FALSE | 21/09/2023 16:14:21 | 22/09/2023 15:18:18 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZGY5MTA4ZmUtYzBjZS00YWFjLWI1NzYtYzM3Y2U2YjdmMDAyOjU3MDE2 | 22/09/2023 07:00:00 | -18.609531, -49.507639 |  |  | {'coords': {'latitude': -21.2710713, 'longitude': -48.3404757}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YmFiMzQzYjktNjZlNS00ZWU1LWFiYmUtOTYyYTZhN2ZlYmU1OjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Continuidade camara |  |  | TRUE | 19/01/2024 07:48:07 | 30/10/2024 15:27:12 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NTA2ODg1ZjQtMjczNi00ZmQ1LTlkMmEtNWUyNjAzODYyYzM0OjU3MDE2 | 19/01/2024 08:00:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
YmFiODE3NjctZGZkMC00OGU0LThkNGYtYTdiYjY1NjViNmYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/04/2024 11:56:15 | 2024-04-15T16:46:34.000Z | feito a regulagem do termostato da fritadeira, as duas cubas atingiram a temperatura de 200 c- e feito a regulagem da chapa quente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bab81767-dfd0-48e4-8d4f-a7bb6565b6f2 | regulagem chapa francesa, checagem fritadeira | 2024-04-15T13:14:41Z | 2024-04-15T12:02:35Z | FALSE | 15/04/2024 09:01:33 | 15/04/2024 13:46:34 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZTBjYjE1YWMtOTJjMi00ODJjLWJkNmMtZTJkZWRhZGI2MGEyOjU3MDE2 | 15/04/2024 09:00:00 | -23.587689, -46.680986 | -23.5875816, -46.6804036 | -23.5847969, -46.6832334 | {'coords': {'latitude': -23.5847969, 'longitude': -46.6832334}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YmFiODgxNzQtZGYwYy00YTU5LWJhNWMtMzNlYTEzNDAwMjM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/10/2023 09:30:00 | 2023-10-23T13:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA CORREIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bab88174-df0c-4a59-ba5c-33ea13400238 | MANUTENÇÃO CORRETIVA BATEDEIRA |  |  | FALSE | 16/11/2023 12:51:29 | 16/11/2023 12:52:47 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MmVlZGY5OWUtOTExMC00MWI1LWIwYzgtZTg4ZDU2YjlmYWU2OjU3MDE2 | 23/10/2023 09:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YmFjM2Y0YzEtYjkyYS00ODVkLWIzODYtODkzNzE5ZWU5NGJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/08/2023 12:01:44 | 2023-08-14T15:32:11.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bac3f4c1-b92a-485d-b386-893719ee94ba | Equipamento não funciona / deseja lâmpadas. | 2023-08-14T13:30:02Z | 2023-08-14T13:23:53Z | FALSE | 14/08/2023 10:14:07 | 14/08/2023 12:32:11 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NmEwNGExNDYtODViMS00ZmZhLThkYzAtYzlhMTAxNmM2MjFmOjU3MDE2 | 14/08/2023 10:30:00 | -23.529311, -46.69339 |  |  | {'coords': {'speed': 0.01, 'heading': -1, 'accuracy': 2.7, 'altitude': 752.8, 'latitude': -23.5295612, 'longitude': -46.693422, 'speed_accuracy': 2.1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 11}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YmFjNjA1NWEtNDI1MS00YTMxLWI3Y2EtNWMwNzEzOWMyZDdkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | voltsr com escada |  |  | FALSE | 22/10/2024 15:56:08 | 30/10/2024 08:49:28 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZjIzNDVmYjgtNzQxYS00NjE1LThkOTMtMjliYzA5Y2NiNmRjOjU3MDE2 | 25/10/2024 07:00:00 | -23.595641, -46.689183 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YmFjZGM4MDQtYjczMC00ZjE1LWEyYzAtMTk4OTFjMDZjOGM2OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 08/11/2024 17:27:35 | 12/11/2024 18:24:45 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjE1OTE1YjktZTMzNC00MWM1LTgxODMtOTBmNDYyMjg3MzExOjU3MDE2 | 11/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YmFkMDNjY2ItNjJmNC00YTMwLWJjMGQtMDJhZTMwYTFjNzEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/08/2023 13:15:00 | 2023-08-02T17:03:00.000Z | foi trocado tampo do refrigerador ok favor retirar o tampo que foi trocado João 996257335 se possível ligar antes | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bad03ccb-62f4-4a30-bc0d-02ae30a1c713 | Instalar tampo no refrigerador. |  |  | FALSE | 02/08/2023 07:40:06 | 28/08/2023 08:19:57 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDZiYjNkYWItNzM2ZC00ZDM2LWJiM2EtMGJiNzUwZTc5MTMzOjU3MDE2 | 02/08/2023 11:00:00 | -23.545182, -46.643069 |  |  | {'coords': {'speed': 0.25, 'heading': 41.36, 'accuracy': 18.9, 'altitude': 753.7, 'latitude': -23.5459259, 'longitude': -46.6432418, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.7}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YmFkMGQ5MzYtYTdjZC00NTY5LWJjMTgtNTU5MWY3YjZlNzM5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/11/2023 09:42:27 | 2023-11-07T15:44:41.000Z | foi constatado que a excesso de água na bandeja e a descarga do compressor não é suficiente para fazer com que a água acumulada na bandeja evapore necessário colocar uma mangueira de dreno na saída do evaporador até o local de esgoto que fica do lado na pia | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bad0d936-a7cd-4569-bc18-5591f7b6e739 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR COM VAZAMENTO | 2023-11-07T12:42:16Z | 2023-11-07T12:42:13Z | FALSE | 07/11/2023 09:26:32 | 07/11/2023 12:44:41 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YzQzOGNhNmEtMGJiYS00MWIzLWIzNTEtYmE3YmY0NjY2ZThmOjU3MDE2 | 07/11/2023 10:30:00 | -23.628314, -46.663653 | -23.6282912, -46.6641094 | -23.6279943, -46.6639041 | {'coords': {'latitude': -23.6279943, 'longitude': -46.6639041}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YmFkOTdkMjMtZTU0OS00OGM0LWI4NGQtMmUzNjJiZjNlM2JkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/09/2025 15:19:11 | 2025-09-30T18:25:56.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bad97d23-e549-48c4-b84d-2e362bf3e3bd |  | 2025-09-30T18:18:40Z | 2025-09-30T17:12:10Z | FALSE | 30/09/2025 14:07:15 | 30/09/2025 15:25:56 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDQ4MWU1ZGYtNGE1OC00YjA1LTk3NWYtMTAyY2ZkOTVhZTcyOjU3MDE2 | 30/09/2025 14:07:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.6855567, -46.6043267 | -23.6856333, -46.6043667 | {'coords': {'latitude': -23.6856333, 'longitude': -46.6043667}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmFlNDg4ZmEtMzg2NC00NmMxLTk3ZjYtMzc0MGZjYjE3MTYyOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 04/04/2025 13:46:09 | 2025-04-04T16:55:42.000Z | mini forno para pizza que não ligava foi detectado que o termostato de segurança estava queimado foi desabilitado o mesmo e orientado o cliente fazer a troca equipamento ficou funcionando sem o termostato de segurança, salamandra foi trocado um termostato de 50 a 300 equipamento ficou em perfeita condições. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bae488fa-3864-46c1-97f6-3740fcb17162 | A salamandra não esquenta na totalidade | 2025-04-04T11:10:41Z | 2025-04-04T10:06:40Z | FALSE | 01/04/2025 20:05:42 | 04/04/2025 13:55:42 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZTc2MDdmNTgtNzVkMC00ZjI1LTgzNDEtY2MxNGNmMjk0MTg2OjU3MDE2 | 04/04/2025 14:00:00 | -23.60556, -46.669457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YmFlNWUxMTctN2I1Yy00OWY4LTg0YWItNDJlZjkzMWQ2ZGY5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/07/2023 10:19:00 | 2023-07-28T16:14:00.000Z | precisa de outro termostato, pois o esta não atua. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bae5e117-7b5c-49f8-84ab-42ef931d6df9 |  |  |  | FALSE | 28/07/2023 07:26:54 | 05/09/2023 16:43:13 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MGMxODM2ZDUtNWViOC00MjgwLWEwZWQtNWRjZTU5NzdjOWRhOjU3MDE2 | 28/07/2023 08:00:00 | -22.866992, -45.259936 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 20.9, 'altitude': 538.6, 'latitude': -22.8681311, 'longitude': -45.2590717, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.4}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YmFlYjk1MGQtNjg3ZC00MDY1LTgwYTAtY2E3NjYzY2VlYTIxOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-10-01T19:19:19Z | FALSE | 01/10/2025 16:09:23 | 01/10/2025 16:19:19 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDdlODY4NjYtZjEzYy00MjQzLTllZDctNWYyODRhMjkzMGQyOjU3MDE2 | 01/10/2025 16:09:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
YmFmNzRjZWMtZmExYS00MmY2LWJkNDItZmFhMzNhZjFjOWJkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 08/11/2024 17:44:31 | 08/11/2024 17:44:31 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NTg2NGFhODYtNWU2YS00NTVjLWJmMzctZDk2NjczNzU4ZDcwOjU3MDE2 | 11/11/2024 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YmFmN2IxNDctOWY1Zi00OGZjLTlmMjItYTVjZDZkYWM5ZTE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2025 09:07:07 | 2025-09-19T12:15:22.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/baf7b147-9f5f-48fc-9f22-a5cd6dac9e15 |  | 2025-09-19T12:02:31Z | 2025-09-19T12:02:21Z | FALSE | 19/09/2025 08:59:31 | 19/09/2025 09:15:22 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWZkYTk5YzgtZjE1Ny00MTc5LWJlMTUtZTMxZGYzZjkzNjZiOjU3MDE2 | 19/09/2025 08:59:00 | -23.5595825, -46.6596086 | -23.6856212, -46.604449 | -23.6855883, -46.6044033 | {'coords': {'latitude': -23.6855883, 'longitude': -46.6044033}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmFmZWU2ZGItODkyZi00NTEwLWJmNWYtMjk1MTIyNDdlMGIyOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 28/10/2024 07:00:00 | 2024-11-04T20:00:00.000Z | trocado as bandejas e furado os injetores ficando 1 semana para manuntençao equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bafee6db-892f-4510-bf5f-29512247e0b2 | FOGAO PROBLEMA CHAMA -AUXILIO DO DIEGO TEMOS QUE FABRICAR TDG AGUARDANDO A FABRICAÇAO PARA ENVIO DO TECNICO NOVAMENTE e 02 GELADEIRAS |  |  | FALSE | 24/10/2024 18:20:29 | 19/03/2025 18:44:16 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZDVmY2RkZjUtYjMzMC00NDQxLTkyM2UtYzg0YmZhNWRlMzI4OjU3MDE2 | 28/10/2024 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YmIwMjY1NDUtODY0ZS00MGRjLWJhNzQtNmFjYzA0MThjNjVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/03/2024 21:00:00 | 2024-03-16T02:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO DISJUNTOR EQUIPAMENTO FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bb026545-864e-40dc-ba74-6acc0418c65c | RETORNO COM TÉCNICO TERCEIRO FÁBIO PARA FINALIZAR MANUTENÇÃO VALOR TOTAL DO SERVIÇO:R$500,00 |  |  | FALSE | 20/03/2024 09:53:16 | 20/03/2024 09:55:43 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NjRkYTU1ZGItMjk4ZS00N2Q1LWI0Y2EtYTM0MTQxMzlmZTI0OjU3MDE2 | 15/03/2024 21:00:00 | -23.6916, -46.623328 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YmIwNjZkYzMtOTZkMC00ZTk1LTliZTUtNDgwM2E4NTI1NGJmOjU3MDE2 | 420 | 100 | done | 12/09/2024 19:53:00 | 2024-09-13T01:25:00.000Z | foi feito o acompanhamento da máquina e os abastecimentos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bb066dc3-96d0-4e95-9be5-4803a85254bf | Acompanhamento DRAGÃO - E-suites - TOPEMA ENERGIA |  |  | TRUE | 10/09/2024 08:52:44 | 31/10/2024 16:50:04 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZDY1Nzg1ODMtMWMyOS00NmQ3LTliYWMtMzRhMzg4NDg5MWY3OjU3MDE2 | 12/09/2024 16:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  | -23.6282967, -46.6647283 | {'coords': {'latitude': -23.6282967, 'longitude': -46.6647283}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YmIwYTlmMzAtNWViMS00OGVmLWI5MGUtODkwNGViOWZlOWIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/08/2023 11:57:00 | 2023-08-21T15:44:00.000Z | verificação/ equipamento funcionando normalmente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bb0a9f30-5eb1-48ef-b90e-8904eb9fe9b3 | Equipamento não funciona. |  |  | FALSE | 21/08/2023 08:03:01 | 28/08/2023 14:37:53 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZjdkZTg2ZDYtZjM4NC00YzM2LTllOWEtNjkyYzhjZDE5NzQ0OjU3MDE2 | 21/08/2023 08:30:00 | -23.58749, -46.67261 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 2.5, 'altitude': 735, 'latitude': -23.5874617, 'longitude': -46.67251, 'speed_accuracy': 1.3, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 11}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YmIxN2Q0ZDgtNDc3Yi00ZjM0LWEyYjUtNzAzNjZkMmViZDBhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/02/2024 10:00:00 | 2024-02-05T14:00:00.000Z | FEITO A TROCA DAS CHAVES E DO BICO INJETOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bb17d4d8-477b-4f34-a2b5-70366d2ebd0a | MANUTENÇÃO CORRETIVA FOGÃO 6 BOCAS DA COZINHA CENTRAL DUAS CHAVES DANIFICADA E BICO INJETOR ENTUPIDO |  |  | FALSE | 16/02/2024 17:18:19 | 16/02/2024 17:21:22 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZWMzNjcxMjUtMDQwMC00YTEwLWIzZjQtYTY2MDQ5NThhMDBjOjU3MDE2 | 05/02/2024 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YmIyOGU5Y2EtNmM3OS00MGIyLWJhMjUtODVjZDBjNjRmMDA1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/02/2024 10:29:54 | 2024-02-07T20:16:25.000Z | foi concluída a instalação da unidade condensadora de congelados a mesma foi pressurizada deixado por 3 horas pressurizado e a mesma foi feito vácuo amanhã cedo será feita a carga de fluido refrigerante foi feito a instalação mecânica da unidade condensadora da Câmara de lixo resfriados a mesma foi conectada cabos e tubulação de cobre junto à máquina passar dos cabos elétricos. amanhã será dado a carga de fruido de refrigerante r404a na unidade condensadora de congelados. ficará faltando a conexão entre a tubulação da Câmara de lixo evaporador ficará pendente para dar continuidade amanhã o fechamento das cantoneiras das câmaras de lixo passar o silicone fazer vácuo pressurização na câmera na tubulação da unidade da Câmara de lixo e carga de fluido de refrigerante. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bb28e9ca-6c79-40b2-ba25-85cd0c64f005 | terminar camara de lixo e executar ligação de congelado e refrigerado | 2024-02-07T12:35:02Z | 2024-02-07T12:34:54Z | FALSE | 07/02/2024 09:19:43 | 07/02/2024 17:16:25 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Zjg0MTczNDAtZmI2Zi00MGU5LThiNDctNGYzOTIyNjcyYzE0OjU3MDE2 | 07/02/2024 09:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.5617832, -46.6678504 | -23.561978, -46.6677258 | {'coords': {'latitude': -23.561978, 'longitude': -46.6677258}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YmIyYzUwYjQtYmM3Ny00N2YxLTgxZTMtN2RhNDY3ZGVlMzViOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | montagem Equipotel |  |  | TRUE | 12/09/2024 14:25:17 | 31/10/2024 15:12:24 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDEwYTlmYzMtNDBhZC00OTViLTkzZGEtMDYwMzlmZWU4MTg4OjU3MDE2 | 16/09/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YmIyZDhkN2ItNjVlMC00YTBkLTkyN2YtMzU1M2VjNGU4OTBhOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 08/02/2024 11:58:25 | 2024-02-08T17:07:27.000Z | acompanhando toninho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bb2d8d7b-65e0-4a0d-927f-3553ec4e890a | Acompanhamento instalação balcão desmontado | 2024-02-08T10:23:31Z | 2024-02-08T10:23:21Z | FALSE | 05/02/2024 09:32:12 | 08/02/2024 14:07:27 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | OWE3MDFjZTMtYjg5MS00NzgzLTk0OTUtOTFkNmVkZjY1NzA5OjU3MDE2 | 08/02/2024 07:00:00 | -23.454698, -47.443754 | -23.4543059, -47.4439197 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YmIzNjY1NGYtN2U2NS00OGEwLTk3NTItNjIzYTE0ZmQxOGMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/09/2023 08:27:25 | 2023-09-14T22:05:51.000Z | foi despressurizado a câmara de congelados não houve vazamento e devido a chuva não foi possível fazer o acabamento externo devido a chuva. foi feito acabamento nas evaporadoras. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bb36654f-7e65-48a0-9752-623a14fd18c0 |  | 2023-09-14T11:27:17Z | 2023-09-13T01:34:57Z | FALSE | 12/09/2023 11:25:11 | 14/09/2023 19:05:51 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTgyZWRlZDktOGFhMy00MzQxLTliMjktMWVhYTA1MjhkYWUxOjU3MDE2 | 14/09/2023 07:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  | {'coords': {'latitude': -22.229471, 'longitude': -49.916539}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YmI0ZjU1ODQtNjkwYS00MmRhLTllMGItOTgxZTAxMDlmZmFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/06/2024 13:00:00 | 2024-06-27T18:00:00.000Z | FEITO REPOSICIONAMENTO DO SENSOR, DESBLOQUEADO O EVAPORADOR E DEIXADO O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bb4f5584-690a-42da-9e0b-981e0109ffaf | MANUTENÇÃO FREEZER HORIZONTAL EQUIPAMENTO NÃO ESTA CONGELANDO |  |  | FALSE | 27/06/2024 09:18:33 | 11/07/2024 07:57:46 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjNlN2UyZjMtYjg4NC00NGZhLWEyYmItMzE2ODYyODhkOGJmOjU3MDE2 | 27/06/2024 13:00:00 | -23.62481, -46.704217 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YmI1YzJkYWUtZTA2ZC00MzcxLWExMjAtOWZiZWIwOWE5MTFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/10/2024 08:00:00 | 2024-10-11T13:00:00.000Z | porta vidro entregue ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bb5c2dae-e06d-4371-a120-9fbeb09a911c |  |  |  | FALSE | 12/08/2024 12:01:30 | 07/01/2025 11:05:35 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Y2VhOWRhNmEtMjNlNi00YThjLTgzZjMtYzZmZDBhZDI1MjdjOjU3MDE2 | 11/10/2024 08:00:00 | -20.896622, -51.382001 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YmI2N2NhNWMtOWRhMy00NWNiLWFjY2MtOTA4YTY3YjIwNjUxOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 04/06/2025 15:56:22 | 2025-06-04T19:05:50.000Z | Equipamento Reprovado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bb67ca5c-9da3-45cb-accc-908a67b20651 |  | 2025-06-04T18:48:02Z | 2025-06-04T16:45:08Z | FALSE | 04/06/2025 12:59:31 | 04/06/2025 16:05:50 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MDQzZTI0MWQtYTJjMS00YzkzLWE3OTQtYjZlMzY2OGYwY2MxOjU3MDE2 | 04/06/2025 14:00:00 | -27.804045, -50.303037 | -23.6858755, -46.6046082 | -23.6858513, -46.6045765 | {'coords': {'latitude': -23.6858513, 'longitude': -46.6045765}} | Concluída | TERCEIRO
YmI3MDVlOTYtOWJhOS00ODJkLThhYmMtY2U1MGZkZGYxMmZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/07/2024 08:00:00 | 2024-07-20T13:00:00.000Z | FEITO REPARO NO VAZAMENTO DE GÁS E RECARGA DE GÁS NO EQUIPAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bb705e96-9ba9-482d-8abc-ce50fddf12fb | RETORNO PARA REALIZAR REPARO NO VAZAMENTO DE GÁS E RECARGA DE GÁS NO EQUIPAMENTO |  |  | FALSE | 26/07/2024 14:05:00 | 26/07/2024 14:05:42 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NjM0MzUzZTktYjQyMy00YjM4LWE2NmYtMTUxZGU0ZDhiNjJiOjU3MDE2 | 20/07/2024 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YmI4NGVhNjMtMGNiNi00NjYzLTg1MmMtMjY1M2YyODhkYzYyOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 19/09/2024 08:40:00 | 2024-09-19T11:41:00.000Z | deslocamento até o cliente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bb84ea63-0cb6-4663-852c-2653f288dc62 | Devido ao histórico apresentado e importância deste atendimento, estamos deslocando os tecnicos de nossa fabrica aqui em SP para correção. A visita está agendada para 19/09. |  | 2024-10-15T10:57:48Z | FALSE | 05/09/2024 18:10:29 | 15/10/2024 07:57:48 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Yjc4ZGZkODUtZThjNy00MmZmLWI2NmEtZTUzMjFkZGMzMmIxOjU3MDE2 | 19/09/2024 07:00:00 | -28.28916, -49.938221 | -28.2889256, -49.9380151 | -28.288926, -49.9379966 | {'coords': {'latitude': -28.288926, 'longitude': -49.9379966}, 'offline': True} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YmI5MDI5ZWItZWIyMC00NzkzLTkzYmItZWU3M2Y0YjJmYmNmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 14:30:09 | 2025-08-26T17:33:58.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bb9029eb-eb20-4793-93bb-ee73f4b2fbcf |  | 2025-08-25T16:47:37Z | 2025-08-25T15:46:06Z | FALSE | 25/08/2025 12:29:58 | 26/08/2025 14:55:51 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OWE5ZmU0YTktZDU1YS00MWM0LWJmNDgtNTgxNTIzMGNiZDg5OjU3MDE2 | 25/08/2025 12:29:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857968, -46.6043952 | -23.6858414, -46.6042953 | {'coords': {'latitude': -23.6858414, 'longitude': -46.6042953}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmJhNWJkYjEtYjM0Ni00OTMwLWI3MmQtNjY2ZDg2YjgwZDk4OjU3MDE2 | 320 | 100 | scheduled |  |  |  |  | PROJETO TESTE SANTA CASA |  | 2024-11-12T11:03:33Z | FALSE | 06/11/2024 17:35:26 | 12/11/2024 08:03:33 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OTg3NDVjMDUtNzU4Yi00NTIzLThlYjAtYmMwMGZiZGRlY2Q2OjU3MDE2 | 07/11/2024 09:45:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
YmJhZjk0YjItZjRkZi00MjQ5LTliOGYtY2RmNDgwZmIwY2U2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/04/2024 07:00:00 | 2024-04-04T13:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA PIA E FEITO A INSTALAÇÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bbaf94b2-f4df-4249-9b8f-cdf480fb0ce6 | Substituição de pia de assepsia entrega e coleta + instalação |  |  | FALSE | 03/04/2024 17:38:25 | 29/04/2024 18:44:18 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZTg5Y2VmZWYtYTg2ZS00ZWJhLWIwYzgtMmY5ZWVhMDU2YzU1OjU3MDE2 | 04/04/2024 07:00:00 | -23.62481, -46.704217 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YmJiOTNjNDAtMDNkZS00MjFhLWJkYzYtYTI0ZmEwMjEzMGYwOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 19/03/2025 15:12:38 | 2025-03-19T18:29:26.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bbb93c40-03de-421a-bdc6-a24fa02130f0 |  | 2025-03-19T11:33:51Z | 2025-03-19T11:33:37Z | FALSE | 17/03/2025 17:24:12 | 19/03/2025 15:29:26 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZDRiOWUyZTEtZWI3OC00OThkLTg5ZjQtMjI0NTRmYzQ4MDc3OjU3MDE2 | 19/03/2025 08:00:00 | -23.530069, -46.655386 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YmJjMjM5OTktZmE5ZC00MTI0LTlkNzctYTI5OTA3ODlmZjZlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 16/07/2025 14:50:52 | 2025-07-16T17:58:06.000Z | Equipamento reprovado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bbc23999-fa9d-4124-9d77-a2990789ff6e |  | 2025-07-16T17:58:49Z | 2025-07-16T17:03:35Z | FALSE | 16/07/2025 13:53:02 | 16/07/2025 15:00:28 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MTkzMmE1NWYtMmQ3OC00ZDFhLTgzMjktZWEwYjI2YmNjZDUzOjU3MDE2 | 16/07/2025 14:10:00 | -26.9590167, -52.53366320000001 | -23.6858314, -46.604736 | -23.6859048, -46.6047519 | {'coords': {'latitude': -23.6859048, 'longitude': -46.6047519}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YmJjNjgwZjItOTJmOS00NmVjLTg4NzEtZDIxYmQzMGUzYmEwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/11/2023 14:07:22 | 2023-11-15T22:08:55.000Z | trocado filtro secador efeito limpeza no sistema refrigerador vertical. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bbc680f2-92f9-46ec-8871-d21bd30e3ba0 | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO FREEZER | 2023-11-15T11:54:29Z | 2023-11-15T11:54:25Z | FALSE | 15/11/2023 08:06:57 | 15/11/2023 19:08:55 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OWNlM2Y3NGYtYmM1ZC00ZDFmLThhYmYtMzY1YTRhZGQ1MzQzOjU3MDE2 | 15/11/2023 15:30:00 | -22.116959, -51.40615 | -22.1169684, -51.4061505 | -22.1169239, -51.4061222 | {'coords': {'latitude': -22.1169239, 'longitude': -51.4061222}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YmJjYTY5YWYtNTBhNi00ZTJkLTk0MTMtYjk1MGJmMzZjODQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | pending |  |  |  |  | balcao nao refrigera |  |  | FALSE | 12/11/2024 16:21:09 | 23/12/2024 10:40:30 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | M2ZhMTcxM2QtNDhlMi00ZGI0LWFiODgtY2M5ZmJlNTZjZGZiOjU3MDE2 |  | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Pendente | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YmJlMjc1NTktZDZlMC00MjJkLTlmNjItNTcyMzM2MmM1NjU3OjU3MDE2 | 60 | 2 | scheduled |  |  |  |  | retirar steamer |  |  | FALSE | 30/09/2025 18:16:12 | 30/09/2025 18:31:22 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NTg4ODNhZDgtNWJhMy00YTgyLWE0ZTEtZTg0M2FiMWViYjdiOjU3MDE2 | 01/10/2025 08:30:00 | -23.488129, -46.549194 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YmJmZjBmOTAtMGNiOC00YWFkLTg3OWUtNjhjYWZkMzQ4ZWY3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 15/08/2024 09:25:10 | 31/10/2024 16:59:31 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDczZWJhNjEtYzUyMi00MTEwLWEyMmMtNzc1MjI4NjNjMGQyOjU3MDE2 | 15/08/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YmMwOGIzZDktNGI4Ni00NDg4LTg5NWQtOGM4YjhjNTEyMjVhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/08/2025 16:14:32 | 2025-08-12T19:16:42.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bc08b3d9-4b86-4488-895d-8c8b8c51225a |  | 2025-08-12T16:45:59Z | 2025-08-12T16:05:26Z | FALSE | 12/08/2025 12:22:28 | 12/08/2025 16:16:42 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTJkOWJjYTgtNDUyNC00NDc2LWIwY2QtMjc4M2RjYzc0ZDc4OjU3MDE2 | 12/08/2025 12:22:00 | -23.51595, -46.1795747 | -23.6855733, -46.604395 | -23.6856936, -46.6043448 | {'coords': {'latitude': -23.6856936, 'longitude': -46.6043448}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmMwYzhkZTUtYzVkZS00NGI3LTlhYmYtZGFiMjI0YmI1NTk4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | troca de módulos shopping praça da moça |  |  | TRUE | 29/01/2024 09:40:21 | 30/10/2024 15:31:31 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZmIyZDlhYmUtZjE3OS00M2UyLWE5ODMtMWEwZjhhZDgzNWI2OjU3MDE2 | 29/01/2024 22:00:00 | -23.6916, -46.623328 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YmMxOTQ1ZjAtN2RkMy00Zjc1LWFmYjQtZmU2OTVkYTIzNGExOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/08/2023 08:49:23 | 2023-08-31T18:27:50.000Z | instalado todos os equipamentos de acordo com o projeto do cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bc1945f0-7dd3-4f75-afb4-fe695da234a1 |  | 2023-08-31T11:00:19Z | 2023-08-31T11:00:06Z | FALSE | 31/08/2023 07:33:12 | 31/08/2023 15:27:50 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZDQwNWZiM2QtZDhhYS00NGMwLWJmZmYtY2M5NmM1ZTk4MDU3OjU3MDE2 | 31/08/2023 07:00:00 | -23.58765, -46.655807 |  |  | {'coords': {'speed': 4.64, 'heading': 162.73, 'accuracy': 1.9, 'altitude': 780.8, 'latitude': -23.6080122, 'longitude': -46.6526906, 'speed_accuracy': 1.9, 'heading_accuracy': 13.8, 'altitude_accuracy': 11.8}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YmMxYTU1YTEtNDU0Ny00NTQ0LTgwNjctZGFmODBmZWIxMjFhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/08/2023 08:31:50 | 02/10/2024 10:25:48 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MzJhYWJkYjMtYWY4NC00YmRkLWI5MWEtYjZiZmNmMTRmYzFjOjU3MDE2 | 02/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  |  | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YmMxZDFmODctMmQzYy00YTU0LTllNjItM2UwMjIxMWRjZGU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2023 10:51:48 | 2023-09-18T14:15:25.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bc1d1f87-2d3c-4a54-9e62-3e02211dcde5 |  | 2023-09-18T13:51:44Z | 2023-09-18T13:50:51Z | FALSE | 18/09/2023 08:51:54 | 18/09/2023 11:15:25 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MTAzY2ZjNWYtODFkOS00ZTgyLWFmYTktYzQ1YzdiMDZhYTZlOjU3MDE2 | 18/09/2023 08:00:00 | -23.559659, -46.675747 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 16, 'altitude': 767.4, 'latitude': -23.5599537, 'longitude': -46.6765158, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.6}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YmMyNjNiMGEtYmUxNC00ZTFhLWEyNTEtMWQ3ZWMzNzhiMmU5OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | cheiro forte | 2025-10-16T12:09:43Z | 2025-10-16T11:58:44Z | FALSE | 16/10/2025 08:58:29 | 16/10/2025 09:09:43 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OGM0OTlhMGQtMmE5MS00ODNiLTg0NjctMzZlZGM3MDY0ZGI3OjU3MDE2 | 16/10/2025 15:00:00 | -23.5629855, -46.6727813 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YmMzZDQxNzUtZTkyZi00MzgzLTg5MWQtOGUzYzEyY2E2Nzg1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/05/2024 09:34:47 | 2024-05-13T15:11:02.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bc3d4175-e92f-4383-891d-8e3c12ca6785 | MANUTENÇÃO FRIGIDEIRA TROCAR RESISTENCIAS EQUIPAMENTO NÃO AQUECENDO POR COMPLETO | 2024-05-13T12:11:19Z | 2024-05-13T12:10:13Z | FALSE | 13/05/2024 08:30:34 | 13/05/2024 12:11:02 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YmQ5OWI4OTUtODg3YS00Y2Q4LTg4MTktNDU5YjI4YjY4ODIxOjU3MDE2 | 13/05/2024 09:30:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YmM0MTczNDYtNTg5Zi00NGI1LWFkNDEtZmUwZWQ3ODg3ZjYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/01/2024 11:56:05 | 2024-01-11T18:53:01.000Z | colocado as cantoneiras na parte do chão da câmara fria de resfriados. pessoal da obra colocou um material dentro da câmara e irá retirar só amanhã, devido a isso não foi passado o silicone nas cantoneiras.. pessoal da obra finalizou o piso da câmara de congelados. finalizado a instalação do quadro elétrico e passado os cabos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bc417346-589f-44b5-ad41-fe0ed7887f62 | Continuidade CAMARA FOGAR |  |  | FALSE | 10/01/2024 08:19:33 | 17/01/2024 11:59:44 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | M2RiZGUxZTQtNjkwYS00MzAyLWI3YzctYzZhZDdhODhkYzI3OjU3MDE2 | 11/01/2024 10:00:00 | -23.56194, -46.667805 |  | -23.6165096, -46.6274408 | {'coords': {'latitude': -23.6165096, 'longitude': -46.6274408}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YmM0YzE2ZDUtODRlYy00ZTliLTljYTItMzExYjQzYmNjZTQ3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 15:26:08 | 2025-08-22T18:37:30.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido desalinhamento das gavetas conforme projeto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bc4c16d5-84ec-4e9b-9ca2-311b43bcce47 |  | 2025-08-22T19:02:41Z | 2025-08-20T11:37:01Z | FALSE | 20/08/2025 07:43:19 | 22/08/2025 16:03:48 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | M2FkOWZiMTctMmNiOC00NGJiLWE5ZjgtZTY3MjA0MThiNWQzOjU3MDE2 | 20/08/2025 07:43:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.6858963, -46.6047077 | -23.6858746, -46.6046946 | {'coords': {'latitude': -23.6858746, 'longitude': -46.6046946}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YmM2MmM3ZmItNzNjZC00ZTY0LWI5MWItZTU2MTM5MzQzZjE5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/09/2025 15:27:27 | 2025-09-30T18:43:15.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bc62c7fb-73cd-4e64-b91b-e56139343f19 |  | 2025-09-30T18:26:33Z | 2025-09-30T17:12:10Z | FALSE | 30/09/2025 14:09:00 | 30/09/2025 15:43:15 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2IwNzMwM2UtYmNkZC00ODVhLWEyNWMtZmNhYjU1Yjc3MmMwOjU3MDE2 | 30/09/2025 14:08:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.6855433, -46.604385 | -23.685605, -46.6044367 | {'coords': {'latitude': -23.685605, 'longitude': -46.6044367}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmM2NDNmMWQtYTAzMy00Y2Y4LTg3NWUtMGUwNGExYjVlZDIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/11/2023 13:19:11 | 2023-11-06T16:29:21.000Z | loja já havia feito reparo do mesmo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bc643f1d-a033-4cf8-875e-0e04a1b5ed20 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA | 2023-11-06T15:52:01Z | 2023-11-06T15:51:40Z | FALSE | 06/11/2023 12:43:10 | 06/11/2023 13:29:21 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YjQ0YTIxM2ItYTA4OC00YjlkLTg3YzQtNGI5MTA5MjJjMTc1OjU3MDE2 | 06/11/2023 14:00:00 | -23.628314, -46.663653 | -23.6279024, -46.6643876 | -23.6279902, -46.6637746 | {'coords': {'speed': 0.6, 'heading': 8.76, 'accuracy': 26.4, 'altitude': 789.7, 'latitude': -23.6279902, 'longitude': -46.6637746, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.2}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YmM3MDlkZWEtOThkNC00NGZkLWJkZDItMmQ1MDU5YzBjZmM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/11/2023 08:00:00 | 2023-11-08T12:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA LAMPADA DE 20W | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bc709dea-98d4-44fd-bdd2-2d5059c0cfc8 | MANUTENÇÃO CORRETIVA RAMPA AQUECIDA |  |  | FALSE | 17/11/2023 16:15:10 | 17/11/2023 16:17:14 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YmJjZTViOWUtY2RiMC00ZjM4LTk4NTgtNGYzYTJkYWYwZjc2OjU3MDE2 | 08/11/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YmM4NDE1MDEtOTM2MS00OWY2LTlkYjItMGMwYmNjZGZhMGUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/02/2025 08:00:00 | 2025-02-25T13:00:00.000Z | feito manuseio nos parametros retornar amanha para 25/02 para verificar se esta ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bc841501-9361-49f6-9db2-0c0bccdfa0e0 | P13574 001 001 SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A NETSZZ0B0002 SECADOR E ESTERILIZADOR DE TALHERES 610 x 660 x 350 PC 18/11/2024 26/11/2024 1,000 17.680,81 Roxo ENVP Expedido para Cliente |  |  | FALSE | 21/02/2025 14:50:58 | 17/04/2025 11:05:04 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Yzk5MzU3ODUtYjVhYi00MzY3LTg1MWUtYmE5NTYyOTM2MzQ4OjU3MDE2 | 25/02/2025 13:45:00 | -23.372338, -46.844661 |  |  | {} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YmM4NzI3NzctMDFiMi00YWI4LTk2NjEtZjcyMTI3NWVmNDkzOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO CAMARA FRIA |  |  | TRUE | 10/10/2023 09:39:02 | 31/03/2025 16:12:05 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NjgzOTc3YjktYWMwMC00MDNlLTk5NjYtMWFmMDliOTNlYzZmOjU3MDE2 | 10/10/2023 13:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
YmM5M2NlYjAtM2Y1ZS00NThmLTg1MzUtMGQ1NjNlNzM3YjI4OjU3MDE2 | 540 | 1 | scheduled |  |  |  |  | levar wanderson e pegar a peça : Rua tamainde 138 Carrão Falar com a Sami ou com o Dalton Engevibra 35 9754-8808 ~Rafael Bonaldo RAZÃO SOCIAL: HN VILAGE LTDA CNPJ: 00.713.456/0001-07 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5189383860051 NOME FANTASIA: HOTEL VILAGE ENDEREÇO: AV. VEREADOR EDMUNDO CARDILLO, 3500 CIDADE: POÇOS DE CALDAS BAIRRO: PARQUE VIVALDI LEITE RIBEIRO CEP: 37706-106 |  |  | FALSE | 25/09/2025 12:25:30 | 01/10/2025 17:19:02 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | Njc4MjI4NDEtZDIwYi00MDk4LTg4N2UtNGMxZTY5MGVkM2YxOjU3MDE2 | 02/10/2025 07:00:00 | -21.8100371, -46.5569114 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YmM5OGZjNzktMzk4Ni00YWEyLWJlN2MtMGRlMTNmMjQ4MGFiOjU3MDE2 | 60 | 1 | reported | 13/09/2025 07:44:37 | 2025-09-13T10:44:37.000Z | reagendado |  | Carro desalinhado-MANHA | 2025-09-11T10:25:19Z | 2025-09-11T10:25:11Z | FALSE | 09/09/2025 15:01:24 | 13/09/2025 07:44:37 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDE2YmQ0NWMtMjMxMi00NmNmLWE3ZDEtNzM5ZGM1NmM0YjVlOjU3MDE2 | 12/09/2025 08:00:00 | -23.6320473, -46.722561 |  | -22.5840365, -44.9612202 | {'coords': {'latitude': -22.5840365, 'longitude': -44.9612202}} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YmM5OTIyZmYtZGQxMS00ZWU1LTg0YTUtNTVlMDA3ZjJiNTYwOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 13/12/2024 17:06:15 | 06/01/2025 18:03:47 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZDA3MWE1NTMtYjFmOS00OTljLWFkNjEtYzFlNzQ5MGMxOTlhOjU3MDE2 | 16/12/2024 08:00:00 | -21.203689, -47.821973 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YmM5YWNkNDMtN2NiYi00ZWNjLTliZWMtZTE0NTVjMzU4ZTE5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 10:51:56 | 2025-09-18T14:11:30.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bc9acd43-7cbb-4ecc-9bec-e1455c358e19 |  | 2025-09-18T13:31:18Z | 2025-09-18T13:30:38Z | FALSE | 18/09/2025 10:11:16 | 18/09/2025 11:11:30 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NjA3NDc0MDMtYTdlMC00YTVlLWJkOGMtZGFiZTMxN2QxNzFhOjU3MDE2 | 18/09/2025 10:11:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855567, -46.6043467 | -23.6856033, -46.6043683 | {'coords': {'latitude': -23.6856033, 'longitude': -46.6043683}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmM5YWQyNmEtNTIyNC00MDZmLTkwODAtYWZlMzZmNWQ1YzMwOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 10/12/2024 20:02:00 | 2024-12-10T23:15:00.000Z | forno 1 foi realizada a troca das mangueiras a mesma estava com a fissura e estava fazendo água forno funcionando normalmente forno 2 forno de 20 GNs três motor estão em curto necessário substituir o mesmo e necessário fazer uma solda no forno carrinho de filtragem da fritadeira necessário substituir o carrinho de filtragem ou a bomba do mesmo motor está funcionando porém a bomba não aciona | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bc9ad26a-5224-406f-9080-afe36f5d5c30 | levar a prateleira, ver vazamento, falar com Diego |  |  | FALSE | 21/11/2024 19:12:09 | 14/04/2025 15:37:19 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YzMyYmZhYWItNzhkNS00YThmLWI1ZWMtNDJhM2Y4NGM1ZTMxOjU3MDE2 | 10/12/2024 07:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YmM5YmUwMjItNzJjYy00ZWZiLThiYjgtNjQ0OWI1N2UwNzQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇAO |  |  | FALSE | 11/10/2024 16:47:16 | 03/12/2024 15:49:02 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NWUxYzRjMTItNDlmNC00YWE3LThjN2YtN2RiZjM4NDNjNTQwOjU3MDE2 | 16/10/2024 07:00:00 | -23.490982, -46.63195 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YmNiNjJjYmYtYTQ3Ny00MGJkLTgzNDMtZjBiYTVjMzc5ZThlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/10/2023 11:16:00 | 2023-10-19T19:24:00.000Z | necessário a troca do motor e placa da terra form estou levando a terra form pra a firma para reparos porém 1 foi entregue ao cliente uma terra form nova | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bcb62cbf-a477-40bd-8343-f0ba5c379e8e | INSTALAÇÃO DE BALDE NA TFK |  |  | FALSE | 19/10/2023 08:55:48 | 02/11/2023 10:15:32 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MGU4MDA0YTItZWI4My00NTMxLTlhYzYtNTM5OWFhMjhkY2NiOjU3MDE2 | 19/10/2023 12:00:00 | -22.345311, -46.932671 | -22.3452852, -46.9327352 | -23.521214, -46.5595061 | {'coords': {'latitude': -23.521214, 'longitude': -46.5595061}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YmNiODY1MTUtNGUwZC00NDJmLTljNTItNDM4ZmFhMDJiMGVkOjU3MDE2 | 480 | 100 | done | 11/12/2024 11:44:12 | 2024-12-11T18:10:11.000Z | foi instalados os equipamentos que estavam no local conforme o layout e projeto foi ligado todas as geladeiras estão em funcionamento atingindo temperatura corretamente vai ser Deixado Para amanhã para ser instalado dois armários de inox pois a parede drywall e não há reforço na parede drywall terá instalado amanhã também uma prateleira que também não há reforço no drywall e tem que vamos instalar duas estantes que não vieram Parafusos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bcb86515-4e0d-442f-9c52-438faa02b0ed |  | 2024-12-11T11:00:53Z | 2024-12-11T10:59:37Z | FALSE | 19/11/2024 17:18:48 | 11/12/2024 15:10:11 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YTUyZTJlMmEtYzY2Yi00NDFjLWFlOTktYTg4YTQxMTk4Zjk0OjU3MDE2 | 11/12/2024 08:00:00 | -22.847504, -47.063707 | -22.8474617, -47.0621172 | -22.8476857, -47.0612122 | {'coords': {'latitude': -22.8476857, 'longitude': -47.0612122}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YmNjYzAwZWMtMmY1Ny00MjYxLWIwMWQtZjEzOWMyZGM3NjIyOjU3MDE2 | 60 | 5 | done | 27/08/2024 17:52:00 | 2024-08-27T20:54:00.000Z | trazer mangueira corrugada de 40mm e uma resistência de dreno | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bccc00ec-2f57-4261-b01d-f139c2dc7622 | Manutençao da mangueira do dreno da camera fria |  | 2024-09-17T00:27:06Z | FALSE | 26/08/2024 16:11:56 | 16/09/2024 21:27:06 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTk2MjdmMmYtZTQ2My00OTVmLWJjNWItYjBkYWIyYmZlNTJlOjU3MDE2 | 27/08/2024 16:00:00 | -23.573999, -46.688554 | -23.7132791, -46.5519534 | -23.713275, -46.5519511 | {'coords': {'latitude': -23.713275, 'longitude': -46.5519511}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YmNjZGFlYjYtOTI2Ny00OTZhLTlmMWQtNWQ3Yzg3ZmIzZDNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/01/2025 08:00:00 | 2025-01-22T14:00:00.000Z | feito carga de gas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bccdaeb6-9267-496a-9f1d-5d7c87fb3d3a | na loja da sede a gerente informou que o balcão da Topema que fica ao lado do forno não está resfriando e os produtos estão descongelando |  |  | FALSE | 21/01/2025 17:40:59 | 10/02/2025 09:31:38 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MTQ3NWE2MjgtZmExNC00Njc3LWI4NzAtNzcyOGM1ZGNmZjEzOjU3MDE2 | 22/01/2025 08:00:00 | -23.573397, -46.655473 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YmNkZGY5MmUtOWU4OS00ZmQwLWE2YWEtZWM2MjIxZDNkMDQwOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 08/01/2025 08:15:00 | 2025-01-08T14:00:00.000Z | Foi detectado que o cabo do chicote estava danificado, estava em curto danificou a placa Foi substituído a placa e o chicote TFK funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bcddf92e-9e89-4fd0-a6aa-ec6221d3d040 | retirar a maquina , da últimas vezes que usei, coloquei aquela palha/folhas do milho e no fim do ciclo elas estava escuras mas inteiras ainda. nao sei se foi por nao estar aquecendo direito (do defeito de antes) ou se a faca que estava fazendo falta para triturar melhor |  |  | FALSE | 07/01/2025 18:28:36 | 10/02/2025 20:16:19 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MzFjMDM0MmUtMGNmNy00MTcwLWEyZmItYTNjZjMxYjJiZDU4OjU3MDE2 | 08/01/2025 08:15:00 | -23.656814, -47.084363 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YmNmNTllNmMtMTljNi00MTUwLWE4OTItZWU5YjY5ZTdkMWY0OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 07/08/2025 15:32:59 | 2025-08-07T18:32:59.000Z | retorno bk nordetina troca de unidade Trocado unidade , retornar para realizar o carga de gas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bcf59e6c-19c6-4150-a892-ee9b69e7d1f4 | retorno bk nordetina troca de unidade Trocado unidade , retornar para realizar o carga de gas | 2025-08-07T13:33:00Z | 2025-08-07T13:01:31Z | FALSE | 07/08/2025 10:00:50 | 11/08/2025 17:10:02 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NTgwZjg0MTktMGZjNC00YTY2LWEyNmEtMTg0MzBiMTdkOWY2OjU3MDE2 | 07/08/2025 13:00:00 | -23.510725, -46.430978 | -23.5104862, -46.4311507 |  | {'coords': {'latitude': -23.5104862, 'longitude': -46.4311507}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YmNmZDQwNGMtNzMwOS00N2Q4LWI5ZjgtZWI0NjRhMDU5ZjBkOjU3MDE2 | 560 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Conclusão instalação |  |  | TRUE | 13/09/2024 18:02:03 | 31/10/2024 15:12:50 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YjA1NWNhOWYtODNiNy00NGU3LTlhMzItZTE1NGUzNGQ5NjA4OjU3MDE2 | 18/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YmNmZTQ4OGQtYTM5Zi00MDg4LTg1ZmItYWVlNzkxZjc0ZmZhOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 24/01/2025 15:00:00 | 2025-01-25T13:00:00.000Z | FEITO MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO, CONFORME ORIENTAÇÃO DA TOPEMA feito reaperto de todos terminais elétricos reapertado e lubrificado corrente do motor feito todos os testes de medição das resistencias. Foi feito revisão geral na elétrica e mecânica e feito higienização. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bcfe488d-a39f-4088-85fb-aee791f74ffa | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | FALSE | 14/03/2025 13:37:21 | 07/04/2025 17:27:14 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODgyNDVlMzAtNmFlOS00NjQzLTkxMzQtMmNlMDk1ZDU1MjM2OjU3MDE2 | 24/01/2025 15:00:00 | -16.013755, -48.058573 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YmQxNDJiNTctNDYwOC00OTk3LThhNjEtYjI0YWEzZWFjZTI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/04/2024 11:32:16 | 2024-04-18T14:34:10.000Z | acompanhando João regulagem de chamas fogão escola Ana brasil. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bd142b57-4608-4997-8a61-b24aa3eace26 | RUA ANTONIA AVELAR RIDAL S/N PARQUE VISTA ALEGRE | 2024-04-18T12:26:06Z | 2024-04-18T12:25:59Z | FALSE | 18/04/2024 09:13:24 | 18/04/2024 11:34:10 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MTQ0MWJlM2UtMmU1ZS00YzZhLTg4MDMtOTY5ZWE1YzI5ZDE2OjU3MDE2 | 18/04/2024 09:15:00 | -22.986077, -47.118606 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YmQxZjdkMDYtNmM2ZC00NjJmLTk1NDItZDBhYTU4MmFjMjY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/11/2023 08:30:00 | 2023-11-16T12:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bd1f7d06-6c6d-462f-9542-d0aa582ac268 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA VENTILADOR |  |  | FALSE | 17/11/2023 19:25:12 | 17/11/2023 19:26:19 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ODE3N2Q1MzgtNjAxYi00MmEwLWJjZjktN2M3MzU3M2Y1OTM5OjU3MDE2 | 16/11/2023 08:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YmQyZDlmNGMtOWIyYS00MzUwLTk3NmYtNTY3OWIzM2M1Y2QxOjU3MDE2 | 60 | 4 | done | 05/09/2025 09:13:29 | 2025-09-05T12:55:51.000Z | Foi ajustado a controladora para atender a cliente em 80 graus, porém a resistência que estava em curto está com pouca eficiência. quando vermos trocar a pista que falta trazer outra pra trocarmos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bd2d9f4c-9b2a-4350-976f-5679b33c5cd1 | o técnico veio ontem ajustou o equipamento porém a pista ainda não está atingindo os 80 C A pista está chegando a 76 C Não posso deixa-la abaixo de 80 | 2025-09-05T11:24:38Z | 2025-09-04T23:39:03Z | FALSE | 04/09/2025 13:02:53 | 05/09/2025 12:59:05 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzRiMTlhNjItNTIwYy00M2Y3LTkwYzktMDc2ZWVlZTY3YjBlOjU3MDE2 | 05/09/2025 08:00:00 | -23.624593, -46.702457 | -23.6235467, -46.7017567 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YmQyZTBmY2QtYzI2MS00MTljLThjYTYtY2EyN2E3ZmQ3Mjg3OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 21/02/2025 08:00:00 | 2025-02-21T13:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bd2e0fcd-c261-419c-8ca6-ca27a7fd7287 | Equipamento desligado Equipamento desarmando : E fazendo desarmar a loja geral |  |  | FALSE | 19/02/2025 18:20:13 | 17/04/2025 11:02:42 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YWIyZTgxY2YtN2M5Ny00MjZhLWJhNDUtYTc2ZDNjMDMzMWM1OjU3MDE2 | 21/02/2025 09:30:00 | -23.482958, -46.551757 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YmQzMzcxMDYtNTA0Zi00Y2UzLTljMjgtOTE4MTcwM2RkZWE0OjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 05/02/2025 14:47:00 | 2025-02-05T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bd337106-504f-4ce3-9c28-9181703ddea4 | Diagnóstico ECO |  |  | FALSE | 05/02/2025 08:09:02 | 05/03/2025 07:20:41 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YTRjNzM4MjYtNDQ1ZC00ZTA1LWFiMjgtZmE4NjgyYjFjZTYxOjU3MDE2 | 05/02/2025 13:00:00 | -23.444185, -46.717976 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YmQ0OGZhODYtOWM4OS00NGQ4LTk5NDgtOGExNDc0MTdmODljOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/05/2024 13:00:00 | 2024-05-16T17:00:00.000Z | FOI VERIFICADO QUE AS CASTANHAS DA PORTA DA COMPOTEIRA ESTÃO COM PROBLEMA, FAZENDO COM QUE PARE O FUNCIONAMENTO NO MEIO DO CICLO. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bd48fa86-9c89-44d8-9948-8a147417f89c | MANUTENÇÃO ECO NÃO ESTA SECANDO A AGUA DOS RESIDUOS | 2024-06-25T17:37:35Z | 2024-06-03T13:50:33Z | FALSE | 16/05/2024 09:45:13 | 25/06/2024 14:37:35 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Mjc0N2IyM2UtMzUwMy00M2NjLWFiYWEtYzNiMjMyYWY1MWQ3OjU3MDE2 | 16/05/2024 13:00:00 | -21.799248, -47.903687 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YmQ0ZmQ3NTktM2ViNS00N2QyLWExZDktZDFlMWQwNzIzM2JlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/05/2024 15:00:00 | 2024-05-16T18:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bd4fd759-3eb5-47d2-a1d9-d1e1d07233be | MANUTENÇÃO FOGÃO VERIFICAR SITUAÇÃO |  |  | TRUE | 13/05/2024 16:10:27 | 14/06/2024 16:13:33 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZWE1Y2EwM2ItN2RkYi00ZDdkLTljMjEtMWVkZDY3M2VjNGE3OjU3MDE2 | 16/05/2024 13:00:00 | -23.612498, -46.680248 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YmQ1ZTZmZWUtZTE1Ni00YWY5LWJlMjYtODE4YjkxYmYxZmM3OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 17/07/2025 14:46:30 | 2025-07-17T20:11:38.000Z | foi trocada a resistência da pista e equipamento voltando a funcionar normalmente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bd5e6fee-e156-4af9-be26-818b91bf1fc7 | voltar para trocar a resistencia-tem que ser depois das 15:00hs | 2025-07-14T11:24:12Z | 2025-07-10T10:56:31Z | FALSE | 08/07/2025 18:33:41 | 17/07/2025 17:11:38 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MWRjOGNhZmYtNmU2NS00MmYwLTk4OTMtYjQ5NTE1ZWUyZDMwOjU3MDE2 | 17/07/2025 15:00:00 | -23.592523, -46.638744 | -23.5916233, -46.6393533 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YmQ2MjdkZDAtMGZlMi00ZTVmLTljNGMtZTI1OGFjY2E5YjI3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/07/2025 12:58:38 | 2025-07-28T16:38:16.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bd627dd0-0fe2-4e5f-9c4c-e258acca9b27 |  | 2025-07-28T17:22:58Z | 2025-07-28T14:06:33Z | FALSE | 28/07/2025 08:03:37 | 28/07/2025 15:14:45 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YzkxZDVhOWUtNjYyOC00ZTAwLTlhODQtN2I0NjU3Y2M2MTk5OjU3MDE2 | 28/07/2025 08:03:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858683, -46.6046617 | -23.6860367, -46.6046601 | {'coords': {'latitude': -23.6860367, 'longitude': -46.6046601}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YmQ2N2FkNzEtMWM4MS00YmU0LWE2ZGUtOWEwYzE0NmRjMDY0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/07/2025 09:23:18 | 2025-07-21T12:48:03.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Sendo enviado no modelo Remoto. Avaria no tampo, menor que a estrutura. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bd67ad71-1c81-4be4-a6de-9a0c146dc064 |  | 2025-07-21T11:25:10Z | 2025-07-21T11:24:07Z | FALSE | 21/07/2025 07:11:56 | 21/07/2025 11:03:47 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZmU0YmY2NmEtZGQyZi00MjlhLWFjNWQtZTE5NWM5MTNjMmI4OjU3MDE2 | 21/07/2025 07:15:00 | -23.6610168, -46.7041749 | -23.685855, -46.6046917 | -23.6858167, -46.6046617 | {'coords': {'latitude': -23.6858167, 'longitude': -46.6046617}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YmQ2ZWI0ZWUtZTdlNC00ZmEwLWI0Y2UtYzYwNTEwNDZlYmIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/03/2024 15:07:00 | 2024-03-05T20:37:00.000Z | necessário troca do micro switch e sensores | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bd6eb4ee-e7e4-4fa0-b4ce-c6051046ebb3 | MANUTENÇÃO TFK MAQUINA VOLTOU RECENTEMENTE DE CONSERTO DA FÁBRICA, PORÉM APÓS CICLOS CONTINUA APRESENTANDO PROBLEMAS NA HORA DE FORMAR O ADUBO. DEIXA PASTOSO E MUITO LIQUIDO |  |  | FALSE | 05/03/2024 13:04:30 | 25/03/2024 09:17:02 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YzE1Njc1YWItMjc2Mi00MzFmLThhMTctNjg3MGVhNDEwYmJhOjU3MDE2 | 05/03/2024 15:00:00 | -23.592539, -46.669455 | -23.5921117, -46.6704933 | -23.6455291, -46.6354288 | {'coords': {'latitude': -23.6455291, 'longitude': -46.6354288}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YmQ3YTAwMWQtMDc5YS00MjFhLWEzNTctMmM0ZTE1YjU3NWQzOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 07/11/2024 11:54:24 | 07/11/2024 11:54:24 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MzBlNTljNDEtMWRlYi00NDEyLTk0ZWYtM2I1YjU4OTAyZDZiOjU3MDE2 | 07/11/2024 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YmQ3ZDRkZGMtMWNlYy00ZmQyLTk1NDItZTRmNjNlNDJhOTczOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/04/2024 12:31:42 | 2024-04-04T15:42:26.000Z | foi instalado o fogão 6 bocas com forno regulado chama e feita a troca da usina do mesmo conforme fotos acima. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bd7d4ddc-1cec-4fd2-9542-e4f63e42a973 | instalação do fogão | 2024-04-04T15:31:16Z | 2024-04-04T15:30:39Z | FALSE | 04/04/2024 11:20:31 | 04/04/2024 12:42:26 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NDAyNjk2ODctMjY4MC00NzkzLTljZDctNjg3ZjA4NzcxZDZmOjU3MDE2 | 04/04/2024 11:11:00 | -22.966235, -47.199717 | -22.9661649, -47.1999167 | -22.9663319, -47.1996037 | {'coords': {'latitude': -22.9663319, 'longitude': -47.1996037}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YmQ4M2YyNjEtYzFiNi00NmI0LTgyYjMtMGE1YzMxNDFlYmQyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/09/2025 00:00:00 | 2025-09-25T03:00:00.000Z | foi orietnado cliente a desvaziar o equipamento e realizar novamente o processo, orientaçao tecnico Felipe | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bd83f261-c1b6-46b4-82b3-0a5c3141ebd2 | foi orietado cliente a desvaziar o equipamento e realizar novamente o processo, orientaçao tecnico Felipe |  | 2025-09-26T16:23:01Z | FALSE | 25/09/2025 16:45:28 | 26/09/2025 13:23:01 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OWYzMzIwZTctY2ZiNi00MTlhLWFjMDctYjA3NzJhOTM0ZDIyOjU3MDE2 | 25/09/2025 08:00:00 | -22.9513659, -43.3710604 |  |  | {} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YmQ5ZTEzMWItNzRkZS00YTFhLWIyNGQtOTMyNzgzMWM3NDkxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/05/2024 11:53:06 | 2024-05-14T18:34:00.000Z | foi trocada a maçaneta do forno foi reparado que a hélice do forno está com folga foi tentar fazer o reaperto pois a mesma não apertou necessário trocar a hélice do forno da prática por uma nova. foi trocado três registros e três botões da chapa quente feito teste de vazamento feito teste de funcionamento ambas estão ok. foi trocado a correia da batedeira planetária e ajustado o alinhamento entre correia e motor | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bd9e131b-74de-4a1a-b24d-9327831c7491 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-05-14T12:16:05Z | 2024-05-14T12:08:05Z | FALSE | 14/05/2024 09:06:00 | 14/05/2024 15:34:00 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MmRiMmQ3YzEtOTgxMS00MWZiLWE4ODEtNjEwMmFjZmJiNjQzOjU3MDE2 | 14/05/2024 10:00:00 | -23.18495, -46.892796 | -23.2061019, -46.8922456 | -23.2051087, -46.891616 | {'coords': {'latitude': -23.2051087, 'longitude': -46.891616}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YmRhNjFjYjItZWQ1Mi00YjdmLTkwMTUtNzU3OTZhZDZiZjQ1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 31/07/2025 08:00:00 | 2025-07-31T19:00:00.000Z | Manutenção preventiva quadro elétrico câmara de congelados. Estufa aquecida, botão liga e desliga danificado, foi realizado a substituição do botão, fornecer novo botão para a próxima visita Resistência do banho Maria foi realizado manutenção equipamento ok, tivemos históricos se queima de resistências verificar com engenharia do hospital se há necessidade de fornecer outras resistências de reserva. Verificado refresqueira e a mesma está ok sem vazamento e gelando normalmente. Retirado inversor de frequência após testes na tomada ar externo e coifa , equipamentos funcionou sem infunenciar no fogão com 30 hz metade da rotação do motor. Descascador de legumes esta sem força Engrenagem do descascadore espanada equipe de manutenção irá encaminhar para manutenção direto por eles. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bda61cb2-ed52-4b7f-9015-75796ad6bf45 | 2° MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO MÊS DE JULHO NO HOSPITAL UNIVERSITARIO (FUNDAÇÃO DR. JAYME) |  |  | FALSE | 07/08/2025 12:44:15 | 04/09/2025 12:47:08 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MmMzNTdlMDEtMWYyMy00YTJiLTkwNjctMzQ5ZjdkMTI5YzM2OjU3MDE2 | 31/07/2025 08:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YmRhZTQ2ZTktN2NkMC00YjZkLWJkMDYtODFhYmIwNTNiYjI0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/10/2023 14:00:00 | 2023-10-25T17:30:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bdae46e9-7cd0-4b6d-bd06-81abb053bb24 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA COMPOSTEIRA 03 |  |  | FALSE | 16/11/2023 16:35:34 | 16/11/2023 16:39:36 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZWM0YjU5YjMtYWFiOC00MzY1LThmMTgtOGQyYzUwZTI0YzYyOjU3MDE2 | 25/10/2023 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YmRiYjIwMWMtMmEzYS00MWYzLTliN2UtZjA2ZDc1NjY0MThhOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 20/05/2025 14:00:00 | 2025-05-20T17:40:00.000Z | referente: refrigeradores: feito um vídeo de como proceder para medir a temperatura dos equipamento, orientado a gerente (Aline) a respeito. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bdbb201c-2a3a-41f3-9b7e-f06d7566418a | referente: refrigeradores: feito um vídeo de como proceder para medir a temperatura dos equipamento, orientado a gerente (Aline) a respeito. |  |  | FALSE | 14/05/2025 19:18:18 | 20/05/2025 18:01:27 | {} | NDVkOGNkNWYtMzkzNy00NDA2LTlmZGUtZjAxODk0NjFlY2UzOjU3MDE2 | 20/05/2025 14:00:00 | -23.365673, -46.117788 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
YmRiYjU3MjEtMWM2Ny00YjU0LWFjYTAtMDQ5YTYxN2QxMTAzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/08/2023 08:50:31 | 2023-08-31T18:10:01.000Z | unidade condensadora em curto. equipamento de locação topema. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bdbb5721-1c67-4b54-aca0-049a617d1103 |  | 2023-08-31T10:46:32Z | 2023-08-31T10:46:21Z | FALSE | 31/08/2023 07:33:34 | 31/08/2023 15:10:01 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWI4OTc0NGQtMWVkMC00ODE5LWI4Y2EtM2ViZDRmNGQ2MzE0OjU3MDE2 | 31/08/2023 07:00:00 | -23.58765, -46.655807 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5880872, 'longitude': -46.6536563}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YmRiYzZkZDItNzA0Ny00YTk1LTk3NmYtMTQ2Zjk2ZDNhZDI1OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 13/11/2024 09:56:27 | 2024-11-13T12:56:56.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bdbc6dd2-7047-4a95-976f-146f96d3ad25 | DESCANSO DEVIDO TRABALHAR NOTURNO |  |  | TRUE | 12/11/2024 18:45:14 | 11/12/2024 14:11:39 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZWM2NzQzZTUtYWRmZS00YmU1LWFjM2YtYjkzMGY3NmMxNTYyOjU3MDE2 | 13/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.674222, -46.5417476 | -23.6742217, -46.54175 | {'coords': {'latitude': -23.6742217, 'longitude': -46.54175}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YmRjMTYwODYtOTkwYi00OTgyLWE5NmYtMzcyMDc1YmU5YmU4OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 28/07/2025 16:46:45 | 2025-07-28T19:57:57.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 02 vidros. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bdc16086-990b-4982-a96f-372075be9be8 |  |  |  | TRUE | 28/07/2025 11:06:07 | 29/07/2025 14:03:45 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | OTc4Y2ZlMDMtOTM0Yi00MzdlLWFlMTktZjFlZjJhZTVlNTQ3OjU3MDE2 | 28/07/2025 11:05:00 | -23.6020501, -46.69253339999999 | -23.685805, -46.6047317 | -23.6858683, -46.6047483 | {'coords': {'latitude': -23.6858683, 'longitude': -46.6047483}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YmRjM2IzYjktNjhmNy00ZjM4LWEwOTQtZGVlNWVmZmU4ZDU2OjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 28/05/2025 14:22:58 | 2025-05-28T17:33:46.000Z | foi verificado que o termostato estava regulado no máximo assim congelado os alimentos. foi regulado para o minino e vai ficar em teste para ver se atende o cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bdc3b3b9-68f7-4f38-a094-dee5effe8d56 |  | 2025-05-28T17:22:21Z | 2025-05-28T00:46:21Z | FALSE | 27/05/2025 18:02:05 | 28/05/2025 14:33:46 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MmIwMzIwMzktZDJmMi00NjQ0LTlmMDItZmMxMWU2NzUzNjRhOjU3MDE2 | 28/05/2025 14:00:00 | -23.551183, -46.699717 | -23.5507932, -46.6996243 |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '21f04ed7-ccc3-4feb-b1cc-5454378f38cf', 'origin': 'organization'}}, 'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4579190}, 'location': {'id': '55239e1a-4491-45ce-ad1d-b015187bd214'}, 'callbacks': ['warg'], 'equipments': [{'id': '1e7a5250-c7e5-444e-a0d3-d4fe92271e7e', 'name': 'NRUEZZ0B0034 - FRZH. 2P CE ENC. CUBA 34X40X14 &quot;TOPFRIO&quot;', 'notes': None, 'qrCode': None, 'imageUrl': None}], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YmRjODU2ZGYtNDJlOC00YzkxLWFmNmItNWExNDVmZDYyNWFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/02/2024 12:19:00 | 2024-02-07T22:11:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bdc856df-42e8-4c91-af6b-5a145fd625ac | CONTINUAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO NAS CAMARAS |  |  | FALSE | 07/02/2024 10:47:47 | 14/03/2024 12:37:00 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NjU5NGVjNDEtYTUxZi00ZGNkLTkzNGItNTFhZTNhNTgwYWRjOjU3MDE2 | 07/02/2024 12:30:00 | -22.618989, -47.85068 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YmRkNDI2NmYtYWI4OS00M2I3LThhNTYtMjU4OTRiMDBjNDY2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/12/2023 08:00:00 | 2023-12-26T18:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL TAGS: 36 / 55 E 690 / 58 / 97 E 98 /397 / 634 E 390 / 809 424 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bdd4266f-ab89-43b7-8a56-25894b00c466 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CORTINAS DE AR DA COZINHA CENTRA |  |  | FALSE | 16/01/2024 16:54:08 | 16/01/2024 16:58:00 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZTY5YjUzNjAtNzY3Zi00MzUzLTg0ODQtNDc2YjIyNjE1ZGQ0OjU3MDE2 | 26/12/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YmRkNmZmNTYtYTM5MS00MzM0LTk3ZDktN2JlNGQ2N2QyZmIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | entrega e instalação de armários (em substituição que foi enviado errado) |  |  | TRUE | 13/03/2024 14:33:13 | 31/10/2024 13:37:43 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YzhmYTkzYjQtMzAwNC00YzJiLTg1OWEtY2YwNzVjMzJkMzE1OjU3MDE2 | 13/03/2024 14:30:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YmRlOGFhOTUtNjA4Mi00M2U1LWEyM2QtZTllMjZjNTlhYTk0OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 10/03/2025 08:00:00 | 2025-03-10T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bde8aa95-6082-43e5-a23d-e9e26c59aa94 | Recebemos o carro estufa da Topema e a engenharia ligou na rede elétrica, porem o carro não liga. Engenharia elétrica orientou que o suporte da Topema precisa vir configurar a temperatura e o painel visor, pois não esta ligando. |  |  | FALSE | 10/03/2025 09:27:29 | 17/04/2025 12:29:25 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NmY0N2FkOTMtZTVhOC00YWFkLWE0YTgtMDRkMjQyMjQ1NThkOjU3MDE2 | 10/03/2025 08:00:00 | -22.951598, -47.189006 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YmRlZTE4ZTQtNDYxMC00ZjU3LTk5Y2YtNjZmNDJmYWYxNDYxOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Acompanhamento DRAGÃO - E-suites - TOPEMA ENERGIA |  |  | TRUE | 10/09/2024 08:52:44 | 31/10/2024 16:50:04 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZDY1Nzg1ODMtMWMyOS00NmQ3LTliYWMtMzRhMzg4NDg5MWY3OjU3MDE2 | 10/09/2024 16:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YmRmNTk5MTctZjhiZi00Y2YxLWIxOWItNGMwNmUwN2ZkNzJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/12/2023 14:59:10 | 2023-12-18T19:51:06.000Z | foi montada a evaporadora do ar-condicionado da cozinha show | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bdf59917-f8bf-4cf1-b19b-4c06e07fd72b | Manutenção ar-condicionado sala TOPEMA |  |  | TRUE | 18/12/2023 14:47:25 | 03/01/2024 16:25:16 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZWIwNTEwMWUtYTFhYi00ZDRhLWI0M2UtODRjMDNjZTUzZDQ4OjU3MDE2 | 18/12/2023 13:30:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6860629, -46.6050008 | -23.6859317, -46.604665 | {'coords': {'latitude': -23.6859317, 'longitude': -46.604665}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YmRmNjYzZjYtOTQyMy00ZGZkLWE5OTgtODNlNTdiNzNlYzJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/09/2025 10:40:56 | 2025-09-29T13:52:54.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bdf663f6-9423-4dfd-a998-83e57b73ec2d |  | 2025-09-29T13:08:10Z | 2025-09-29T13:08:00Z | FALSE | 29/09/2025 09:22:31 | 29/09/2025 10:52:54 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODkyODUzNTQtNzM1Zi00MjM3LTkzNjQtMGE3OWFlNmFkYmI0OjU3MDE2 | 29/09/2025 09:22:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856044, -46.6044046 | -23.6857083, -46.6044267 | {'coords': {'latitude': -23.6857083, 'longitude': -46.6044267}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmUwOGYyOTAtNzRlYS00MDNkLWEyYzQtMTQzZWEzZDIxMWQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2023 13:00:00 | 2023-09-18T16:30:00.000Z | TROCADO TORNEIRA DE PLÁSTICO QUE ESTAVA COM PROBLEMA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/be08f290-74ea-403d-a2c4-143ea3d211d2 | MANUTENÇÃO REFRESQUEIRA COM TORNEIRA COM VAZAMENTO |  |  | FALSE | 17/10/2023 12:16:09 | 17/10/2023 12:17:51 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NzExZDc0YWUtODRkOC00NGM2LWIxY2YtZjBhZTVmMDcxNmM4OjU3MDE2 | 18/09/2023 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YmUwOWEwZTctZmI4OC00OTU1LWJjZmEtZmExMWE0MDU1MWQ2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/09/2025 13:32:38 | 2025-09-17T16:36:49.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/be09a0e7-fb88-4955-bcfa-fa11a40551d6 |  | 2025-09-17T17:34:37Z | 2025-09-17T14:08:28Z | FALSE | 17/09/2025 11:06:05 | 17/09/2025 15:35:14 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGViZDQ4YWUtNjY1NS00NDMyLWJmNjgtMmIxNzFlNDZhZDMzOjU3MDE2 | 17/09/2025 11:06:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855683, -46.6044117 | -23.6855833, -46.6043467 | {'coords': {'latitude': -23.6855833, 'longitude': -46.6043467}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmUwY2Y2Y2MtODBlMS00NzY0LTkwMjEtMWI1NGFlNGQ1ZGUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/09/2023 14:19:00 | 2023-09-21T19:33:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/be0cf6cc-80e1-4764-9021-1b54ae4d5de1 | Equipamento não atingindo temperatura. |  | 2023-10-16T17:29:58Z | FALSE | 21/09/2023 09:58:41 | 16/10/2023 14:29:58 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NGEwMDIzZDctMDVkOC00MTAyLTg5OGItNzNkODlkMDQ4OGE0OjU3MDE2 | 21/09/2023 13:00:00 | -23.565352, -46.65626 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5652839, 'longitude': -46.6562452}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YmUxMWMzY2EtNDAyMC00YmY3LWFkM2MtZDY5OWQ2ZTNkMmNkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/08/2025 11:07:19 | 2025-08-11T14:09:11.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/be11c3ca-4020-4bf7-ad3c-d699d6e3d2cd |  | 2025-08-11T12:52:17Z | 2025-08-11T12:49:28Z | FALSE | 11/08/2025 09:36:42 | 11/08/2025 11:22:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2UwOWQ5YjYtYTVjZi00YTlhLWExMjgtMzIxODRiMzE5MzY5OjU3MDE2 | 11/08/2025 09:36:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6856183, -46.6044067 | -23.6856183, -46.6044067 | {'coords': {'latitude': -23.6856183, 'longitude': -46.6044067}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmUxMjQ1MzQtNmRlMS00MTZiLTkzYTgtNjE1NWExOGY0ODRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/01/2024 11:52:14 | 2024-01-05T17:10:24.000Z | foi verificado a câmera de congelado mau cheiro. foi constatado mau cheiro e a mesma estava broqueado o evaporador devido a resistência de dreno estar em curto. foi trocado a mesma e voltando a funcionar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/be124534-6de1-416b-93a8-6155a18f484a | ANALISE DA CAMARA DE CONGELADOS. REALATO DE SUSPEITA DE INFILTRAÇÃO | 2024-01-05T11:45:10Z | 2024-01-05T11:40:46Z | FALSE | 05/01/2024 08:40:26 | 05/01/2024 14:10:24 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjQ1MDkwOWItNmY5MC00OTU4LThhMjktNTQyN2NjZjk4OGRkOjU3MDE2 | 05/01/2024 11:00:00 | -22.618989, -47.85068 | -22.6407506, -47.8554404 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YmUyNTBjN2YtYTE1Ny00M2M0LTkzNTgtYjg0MmRjN2FkZTFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/08/2023 12:10:07 | 2023-08-17T15:36:22.000Z | Realizada troca de Resistência do equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/be250c7f-a157-43c4-9358-b842dc7ade1f | RESISTENCIA QUEIMADA | 2023-08-17T11:22:43Z | 2023-08-17T11:22:33Z | FALSE | 17/08/2023 08:22:08 | 17/08/2023 15:14:46 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ODkxNDQ3YWItYjIzMy00Yzg3LTg2YTUtYTBmODRkZDc2MGQ1OjU3MDE2 | 17/08/2023 09:00:00 | -22.771353, -45.599954 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 22.5, 'altitude': 1674.5, 'latitude': -22.7623823, 'longitude': -45.5922472, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.9}, 'offline': True} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YmUyNmI5MmMtNTc1ZS00MGM0LTg5ZDMtNzM1YWYzM2NjMDc3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 18/10/2024 17:48:47 | 20/11/2024 11:22:26 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NmFhZjAwMzYtNDBiNy00ZGYxLTlmZmMtMTYxMjc2ZDAyOTExOjU3MDE2 | 24/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '863b5391-7e28-4c10-91ce-3759aa253a7c', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YmUyZWE3NWItZmNmNi00ZWYxLWEwYjMtMmYyNjRiMzQ4ZTExOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 24/02/2025 11:58:39 | 2025-02-24T14:58:39.000Z | reagendado |  | arrumar a camara | 2025-02-24T22:32:10Z | 2025-02-24T14:56:02Z | FALSE | 21/02/2025 16:31:47 | 24/02/2025 19:32:10 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NGJmZTA3OTItZmUwYi00MTVkLThjODUtMjQ3ODVlNDZlYTU0OjU3MDE2 | 24/02/2025 08:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Reportada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YmUyZmQ0ZmEtNzNjNC00NWVhLThmNTItOWEwMmI4OWM1NjIxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2023 11:00:00 | 2023-09-13T14:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/be2fd4fa-73c4-45ea-8f52-9a02b89c5621 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA PIA DO PA 06 |  |  | FALSE | 15/09/2023 17:53:32 | 15/09/2023 17:55:20 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MzdlYWU3MTQtNzk0Yi00Y2Q0LTg4MzYtMDIwYmZhMDk4MTFjOjU3MDE2 | 13/09/2023 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YmUzMDRkNGUtMjZlZi00NGMxLWIwZjYtNTMzYTQyMjZjNjYwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 13:31:47 | 2025-08-07T16:34:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/be304d4e-26ef-44c1-b0f6-533a4226c660 |  | 2025-08-07T16:54:13Z | 2025-08-07T16:53:30Z | FALSE | 07/08/2025 12:13:43 | 07/08/2025 13:54:52 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NWRkMmI2NGMtYWMyMi00MWZkLWJmYzQtYTY2MTU3N2YyOGE1OjU3MDE2 | 07/08/2025 12:13:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6854967, -46.60442 | -23.6854967, -46.60442 | {'coords': {'latitude': -23.6854967, 'longitude': -46.60442}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmUzOTU1MDMtOTAxNy00YTg1LWFjZjItYzNjNzk2YWE0NDM5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/09/2025 16:30:14 | 2025-09-30T19:32:30.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/be395503-9017-4a85-acf2-c3c796aa4439 |  | 2025-09-30T19:30:03Z | 2025-09-30T17:12:10Z | FALSE | 30/09/2025 14:10:00 | 30/09/2025 16:32:30 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTFiZGI3MTUtZmY1Zi00NTI0LWJiZWMtZGQ2MmY0OTQ2OWJlOjU3MDE2 | 30/09/2025 14:09:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.6856967, -46.6043433 | -23.6855967, -46.6043467 | {'coords': {'latitude': -23.6855967, 'longitude': -46.6043467}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmUzY2FhZmMtZGNmMS00ZjY2LTlhMjgtODJjYmE0MjlhZWIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/08/2023 15:54:05 | 02/10/2024 11:15:05 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MDM5YjlkNTctMmY2YS00OTI5LTk3MTYtOTIwYjBhOGUzZWQzOjU3MDE2 | 09/08/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YmU0ZTg5NmEtYzk5NS00MzZlLThjYzctYzA5NTQwZGE3ZGI4OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 23/12/2024 08:00:00 | 2024-12-23T12:00:00.000Z | mola-solta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/be4e896a-c995-436e-8cc7-c09540da7db8 | nao fecha direto |  |  | FALSE | 17/01/2025 17:06:58 | 24/01/2025 11:22:48 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDBjOTZlNGUtMzNkMC00N2M1LWIzOWItNjEwNGNlZDI3ZjgwOjU3MDE2 | 23/12/2024 08:00:00 | -12.976123, -38.513539 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YmU1OWQ5ZTUtNDlmYy00ZDM4LWFjZTAtNDAxMjk1ZGQ1Y2FjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/02/2025 15:27:34 | 2025-02-05T19:54:36.000Z | Ferrofort São João da barra/RJ Foi feita a preventiva na composteira Foi limpado os filtros ventiladores motor engrenagem corrente painel elétrico Gaxetas Feito e aperto no painel elétrico Tomadas steck E parafuso da máquina Composteira funcionando normalmente feito todos os testes que não ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/be59d9e5-49fc-4d38-ace0-401295dd5cac | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REALIZAR AJUSTE NA PORTA | 2025-02-04T09:58:30Z | 2025-02-04T09:58:13Z | FALSE | 03/02/2025 16:15:00 | 05/02/2025 16:54:36 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NjdiNWJkYTYtOGFlMy00YmQ2LThiNmItYzZjMzRhY2UxNGE0OjU3MDE2 | 05/02/2025 13:00:00 | -21.634891, -41.044284 |  | -21.7255441, -41.0969972 | {'coords': {'latitude': -21.7255441, 'longitude': -41.0969972}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YmU2MTI0ZDktODk1My00MmYxLWI0YjEtNTdiOTI2NTg5NmRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 14:00:42 | 2025-09-23T17:16:12.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/be6124d9-8953-42f1-b4b1-57b9265896dd | Check-list | 2025-09-23T14:05:09Z | 2025-09-23T14:05:08Z | FALSE | 23/09/2025 11:05:03 | 23/09/2025 14:16:12 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZTE0NDQ4NTgtM2U4Yy00MGM4LTgyYTEtYzJlN2YyMWNmMjFjOjU3MDE2 | 23/09/2025 11:04:00 | 0, 0 | -23.6857683, -46.6047783 | -23.685742, -46.6047179 | {'coords': {'latitude': -23.685742, 'longitude': -46.6047179}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YmU2NjVjODYtZDA1Ny00YTIwLWIxMjctYzIyMzc1MjhlZDAyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/08/2023 10:33:00 | 2023-08-01T16:04:00.000Z | foi trocada controladora digital e adicionado proteção em acrílico. a queima foi ocasionada por água na mesma foi orientado a respeito. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/be665c86-d057-4a20-b127-c2237528ed02 | Equipamento não mostrando temperatura. |  |  | FALSE | 01/08/2023 07:54:07 | 28/08/2023 08:18:18 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YmNiOTRkNTMtNDg3Yy00MDVmLWFjNWYtYmU1OGUzOTY3OTdkOjU3MDE2 | 01/08/2023 08:00:00 | -22.902358, -47.070894 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 682.7, 'latitude': -22.9019917, 'longitude': -47.0704733, 'speed_accuracy': 0.7, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 4}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YmU3YzVlMjQtZWJkNi00MmJmLWI0YWMtMGY3ZWNjM2EzZmFkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/09/2025 14:01:55 | 2025-09-29T17:13:26.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/be7c5e24-ebd6-42bf-b4ac-0f7ecc3a3fad |  | 2025-09-29T16:22:58Z | 2025-09-25T14:16:10Z | FALSE | 25/09/2025 11:07:41 | 29/09/2025 14:56:02 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZjZkNTA2MDAtNTRiZC00YWY1LWJiN2UtNzE0M2ViMDgyZTE2OjU3MDE2 | 25/09/2025 11:07:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6857317, -46.6048083 | -23.6858067, -46.604865 | {'coords': {'latitude': -23.6858067, 'longitude': -46.604865}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YmU4NmJkMDgtMzdkYy00ZWQ2LTk3MzItZjY2MzYxMDA3MWQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/10/2025 09:05:56 | 2025-10-01T12:14:44.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/be86bd08-37dc-4ed6-9732-f663610071d0 |  | 2025-10-01T12:04:11Z | 2025-10-01T12:04:05Z | FALSE | 01/10/2025 09:03:46 | 01/10/2025 09:14:44 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTVkYzVmOWEtMDVjMi00M2Q5LTkwNDUtYzYwOTMzZThhMzIxOjU3MDE2 | 01/10/2025 09:03:00 | -22.674568, -41.9993236 | -23.68556, -46.6045217 | -23.6854567, -46.6044333 | {'coords': {'latitude': -23.6854567, 'longitude': -46.6044333}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmU4ZmE4NjUtOTA0MC00MzQyLTgzMmEtODg0MDU0ZmJiODc0OjU3MDE2 | 180 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao de trilho |  |  | TRUE | 09/08/2024 07:47:20 | 31/10/2024 15:17:48 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OTVkNTk4ZDQtMTUzZS00YTRlLWJiYmMtNzU3NzliMjE1MTY3OjU3MDE2 | 19/09/2024 10:00:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
YmU4ZmNiZjctYjY3Yy00ZWQxLTlhMTQtNDRkZjRhMjk4MjlkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/04/2024 18:00:00 | 2024-04-29T23:00:00.000Z | FEITO TROCA DAS MOLAS DAS FECHADURAS E DEIXADO AS GAVETAS FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/be8fcbf7-b67c-4ed1-9a14-44df4a29829d | CONTRATADO TÉCNICO EXTERNO ALEX VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$250,00 |  |  | FALSE | 24/04/2024 16:03:56 | 22/05/2024 12:15:00 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MmJhZTRhNzAtMGE1OC00NWE0LWExNDYtYThhYTA1OTEzMGI2OjU3MDE2 | 29/04/2024 15:00:00 | -12.969442, -38.474857 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YmU5OTY1ZmItYTcyNi00YmE0LThhYzUtNWE4NjhjZDAxMzQ1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 14:49:08 | 2023-09-28T18:53:57.000Z | não foi possível concluir a intenção dos equipamentos por conta que a obra não estava finalizanda entramos em contato com a arquiteta Maria Júlia e ela informou que ia pedir um novo agendamento cliente siente de uma nova cobrança de instalação | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/be9965fb-a726-4ba4-8ac5-5a868cd01345 |  | 2023-09-28T17:06:46Z | 2023-09-28T12:12:27Z | FALSE | 28/09/2023 09:07:52 | 28/09/2023 15:53:57 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MmU5NTRiZDgtYzRiMi00ODhmLWJkYzEtYTc2OWI4ODRlODdmOjU3MDE2 | 28/09/2023 14:00:00 | -23.578007, -46.662365 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 750.7, 'latitude': -23.5779901, 'longitude': -46.662255, 'speed_accuracy': 1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.7}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YmU5YzljZGMtYWQ0My00MTdhLWI3ZmUtZDVhNDE0MzVlNWJiOjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/09/2024 18:08:39 | 31/10/2024 16:50:46 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MzgzNjZjNmItODgzNy00MTVlLTllNmYtMzAwNjllYmNhZGUzOjU3MDE2 | 09/09/2024 07:00:00 | -22.985867, -47.137563 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YmU5ZjQyODUtZGRiMS00ZTZiLWI5ZDYtMzA0NjRkM2JjMWQwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Conclusão instalação |  |  | TRUE | 18/09/2024 16:03:11 | 31/10/2024 15:22:00 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NjMyYTE4ZjYtMjgwNy00YTQxLWE2MjEtYjE0ODg4ZGE1MTlhOjU3MDE2 | 27/09/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YmVhMDZhZGQtOTk5NS00MDljLWI4NDktZGMwNmE2YWQ3NTIyOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/08/2024 10:57:21 | 31/10/2024 14:08:26 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ODE4MTljYTItMGQ3Mi00ZjgwLWI4Y2UtMzhhYjczOTIyMzFhOjU3MDE2 | 08/08/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YmVhODRkZWYtNWQ2NC00MWNmLWE1ZjctZjE5YmVjZGNjOGU4OjU3MDE2 | 180 | 100 | reported | 26/09/2024 09:11:00 | 2024-09-26T12:11:00.000Z | não há porta |  | retornar com a peça correta Diego analisando para vermos se iremos refazer porta ou furaçao |  |  | FALSE | 12/09/2024 14:17:24 | 08/11/2024 19:09:13 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDU2NjQ4NmEtNzEwZC00Y2VlLWEyMjEtN2Y4ZjRlNDBjZjAwOjU3MDE2 | 26/09/2024 09:00:00 | -23.518382, -46.616975 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6861703, 'longitude': -46.6048069}} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YmVhOTJlMWUtYjFjYi00Y2QyLTliMGUtYzIxNDE3OGE4Y2EwOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/09/2025 09:45:27 | 01/09/2025 09:48:36 | {} | ODE3MjA1ZjItZTI4YS00OTFiLTgyY2UtZjlkYmZhNGI3YmQ1OjU3MDE2 | 01/09/2025 09:45:00 | -23.545834, -46.650403 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
YmViM2I1ODktY2UzMS00M2VhLTg3OTAtMjVkOWEyMzhjNTAzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/10/2023 10:48:41 | 2023-10-18T14:08:10.000Z | foi realizado a troca do termostato | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/beb3b589-ce31-43ea-8790-25d9a238c503 | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO FRITADEIRA | 2023-10-18T13:48:31Z | 2023-10-18T13:27:52Z | FALSE | 18/10/2023 08:31:28 | 18/10/2023 11:08:10 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MjVhZjY3YjItMDBmNi00NzI4LWEwODktZTc0ZTk5NWQ5ZmVlOjU3MDE2 | 18/10/2023 09:00:00 | -23.55456, -46.649977 | -23.5262866, -46.6310256 | -23.4943266, -46.7614078 | {'coords': {'latitude': -23.4943266, 'longitude': -46.7614078}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YmViNDkwMjgtNjA0ZS00NmNjLTg1OTEtZDA5Y2I2YTczMzZkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/09/2025 14:42:57 | 2025-09-29T17:54:14.000Z | foi entregue a tfk para cliente o nome quem recebeu Paulo Soares segurança | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/beb49028-604e-46cc-8591-d09cb6a7336d | CLIENTE INFORMA QUE ESTA MAIS 12 HORAS NO MESMO CICLO cliente espera no maximo ate as 16 | 2025-09-17T21:02:25Z | 2025-09-17T21:02:20Z | FALSE | 17/09/2025 17:41:42 | 29/09/2025 14:54:14 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MTc0NGRkODctNTliYS00NGY5LTk5MjAtYzhjYTNlYzg0ZTk1OjU3MDE2 | 29/09/2025 13:00:00 | -23.567908, -46.679659 | -23.5767033, -46.3548683 | -23.5767033, -46.3548683 | {'coords': {'latitude': -23.5767033, 'longitude': -46.3548683}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YmViNTIyNDAtMWUzMC00ZTNjLWE0M2QtY2U2ZmYzZWIxZDdhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 09:00:00 | 2025-08-05T16:00:00.000Z | Montagem de protetor salivario pista fria área de distribuição Instalação de luminaria pista fria área distribuição Desmontagem de protetor salivario e encaminhado suporte pista aquecida para topema para adaptação Foi verificado medidas da nova grelha do chabooler deixado no cliente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/beb52240-1e30-4e3c-a43d-ce6ff3eb1d7a | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 2° SEMANA DE AGOSTO NO COPA |  |  | FALSE | 07/08/2025 12:51:42 | 07/08/2025 12:52:44 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YTA5YTBmZmYtOGI1Zi00ZjI0LWFkN2UtMzg2YzExOTY0MWEyOjU3MDE2 | 05/08/2025 09:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YmViOGU3YTUtOTNmYy00NjM0LWJkMmEtYjcwNzMwMzEyMGQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/07/2024 10:41:15 | 2024-07-29T15:14:22.000Z | tubo interno do forno obstruído. foi feito a limpeza do mesmo voltando a fazer vapor normalmente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/beb8e7a5-93fc-4634-bd2a-b707303120d2 | FORNO PAROU NOVAMENTE DE SOLTAR VAPOR | 2024-07-29T12:49:12Z | 2024-07-29T12:32:24Z | FALSE | 29/07/2024 09:32:18 | 29/07/2024 12:14:22 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YmMzOWI5MzEtYzQ4NC00NjAzLWE3NTktNTE2YmUxZjkzMjFkOjU3MDE2 | 29/07/2024 10:30:00 | -23.613417, -46.68632 | -23.6134838, -46.6863965 | -23.6116952, -46.6812875 | {'coords': {'latitude': -23.6116952, 'longitude': -46.6812875}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YmVjMjRjMzYtMDMyMy00MGJkLWI1MjQtOWNkNjBiZTViMWM1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/10/2023 12:49:12 | 2023-10-23T17:19:26.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bec24c36-0323-40bd-b524-9cd60be5b1c5 |  | 2023-10-23T15:10:59Z | 2023-10-23T15:10:52Z | FALSE | 23/10/2023 10:52:12 | 23/10/2023 14:19:26 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NWJlNTg4Y2YtOTMwYS00ZmVlLWJiNDQtZTY3YTU5NDE1NTBiOjU3MDE2 | 23/10/2023 11:00:00 | -23.508935, -46.667966 | -23.5092472, -46.66914 | -23.5091061, -46.670333 | {'coords': {'latitude': -23.5091061, 'longitude': -46.670333}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YmVjMzUzODMtYjU2My00YjBmLWI1ZjYtNzZkZjViZDVlNWQ5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/08/2025 07:24:34 | 2025-08-08T10:25:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bec35383-b563-4b0f-b5f6-76df5bd5e5d9 |  | 2025-08-07T18:25:16Z | 2025-08-07T18:17:37Z | FALSE | 07/08/2025 15:12:36 | 08/08/2025 07:39:24 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmI2NGMzODMtZTMxOS00YTRkLWI2MzAtZjIyNGNmNTM3MjVhOjU3MDE2 | 07/08/2025 15:12:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856236, -46.6044265 | -23.6856616, -46.6044935 | {'coords': {'latitude': -23.6856616, 'longitude': -46.6044935}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmVjM2Y1ODQtYTlmZC00ZjZmLThmYTItYzMyOWZmZDhhYjVkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/07/2023 08:15:16 | 2023-07-12T19:34:32.000Z | instalação dos itens acima dos anexos necessário a volta ao cliente para finalização da obra . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bec3f584-a9fd-4f6f-8fa2-c329ffd8ab5d |  | 2023-07-12T10:24:52Z | 2023-07-12T10:24:46Z | FALSE | 07/07/2023 11:32:35 | 12/07/2023 16:34:32 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NjY4YjA3ZTAtMjk0My00MDg3LTljNDgtNmE4YzAxNzUyMzAxOjU3MDE2 | 12/07/2023 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 19.5, 'altitude': 768.8, 'latitude': -23.62989, 'longitude': -46.6275391, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YmVjYWMyNTctZGQxZC00ZTI2LTg5YTItMDUzYzA2MzBiZWVhOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-28T12:01:07Z | FALSE | 28/08/2025 08:18:31 | 28/08/2025 09:01:08 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | N2E2MmYxN2YtYTRiMi00NTY5LWIyNDItOTRhZWM2ZWE0Njk3OjU3MDE2 | 28/08/2025 08:18:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
YmVjYzU2MTEtYmUxZi00MzNhLTk4YzEtM2EyMjJiOTQyYTcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/07/2023 10:00:00 | 2023-07-10T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/becc5611-be1f-433a-98c1-3a222b942a70 |  |  |  | FALSE | 07/07/2023 12:41:20 | 08/08/2023 09:53:56 | {} | ODY5MjgyMWItZThkNi00NzMxLThiZDktNTdlNjQ2ZmU5ZTkxOjU3MDE2 | 10/07/2023 10:00:00 | -27.00249, -48.626444 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
YmVkMTI3YTYtZmRjYi00NDEzLThkMDQtMTIwMjc4ZWIwYjE2OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 20/02/2025 14:29:00 | 2025-02-20T18:43:00.000Z | foi trocado o controlador digital do refrigerador horizontal de 3 portas.Pista fria que o cliente disse que não estava funcionando ao chegar ao cliente encontramos o equipamento funcionando normalmente acompanhamos o equipamento por todo o período do almoço e ficou funcionando corretamente.o técnico de refrigeração Wanderson detectou que o compressor do equipamento possa ter desarmado por alta temperatura do compressor devido o espaço confinado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bed127a6-fdcb-4413-8d04-120278eb0b16 | retornar com peças |  |  | FALSE | 13/02/2025 16:47:43 | 17/04/2025 11:00:39 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YmVhYTUyNDgtMjRjMS00ZmZjLWIyZDctOTUwNWZhMDgyOWI0OjU3MDE2 | 20/02/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YmVlMDg3MjAtMTYzNy00OTA0LTg2MjYtOWY0ZGE1YWM4Zjg4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2025 13:00:54 | 2025-09-19T16:03:19.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bee08720-1637-4904-8626-9f4da5ac8f88 | Check-list | 2025-09-19T13:52:39Z | 2025-09-19T13:52:27Z | FALSE | 19/09/2025 10:52:04 | 19/09/2025 13:03:19 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NTI4NDU4YzgtM2U5NS00NDdjLWE2YTYtYTU3MzBjZGNlNzEzOjU3MDE2 | 19/09/2025 10:51:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.685789, -46.6047786 | -23.6858294, -46.6047362 | {'coords': {'latitude': -23.6858294, 'longitude': -46.6047362}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YmVlOTUyYWYtY2VlNi00OGZkLWIwNDYtYWE4ZDQ3NzYyOGFkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 09:27:02 | 2025-08-18T12:28:47.000Z | Equipamento de reforma liberado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bee952af-cee6-48fd-b046-aa8d477628ad |  | 2025-08-18T13:15:38Z | 2025-08-18T13:15:38Z | FALSE | 18/08/2025 08:33:23 | 18/08/2025 10:16:00 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZjFhYTNiYTUtNjZkMC00YjEzLTkyMDMtODg1NjJhYWFmMDMyOjU3MDE2 | 18/08/2025 08:33:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6856474, -46.6043329 | -23.6855956, -46.6046968 | {'coords': {'latitude': -23.6855956, 'longitude': -46.6046968}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YmVmNDg3YTAtZDdiMS00ZDE3LThlNDYtMTc5ZmQ5OGE1YTJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/08/2023 08:31:34 | 09/08/2023 16:21:25 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZjU2Mjg3MDYtZDBlOC00Y2ZkLWJhYmQtZWMwNmJmZTVkOGFhOjU3MDE2 | 15/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
YmVmNjc1YTctZWE5YS00MGRkLTliMzgtMzI2NzcyMmQ4MWRlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2024 10:00:00 | 2024-09-19T17:00:00.000Z | REALIZADO MANUNTENÇAO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bef675a7-ea9a-40dd-9b38-3267722d81de | CLIENTE ENTROU NO RECLAME AQUI FOI TROCADO NO PASSADO COM CLIENTE P13025 001 001 NADIEGE CAZUZA NRLO2Z0E0002 TERRAFORM 5KG RECICLADORA DE RESIDUOS ORGANICOS INOX 220V 335 x 390 x 460 PC 16/06/2024 02/05/2024 autorizado pelo Nelson |  |  | FALSE | 18/09/2024 11:34:12 | 08/11/2024 22:00:08 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MWFmYzY3ZWMtM2NhMC00MWQ0LTg3ODgtZTdjYjZmNTFlMDY0OjU3MDE2 | 19/09/2024 15:00:00 | -23.371417, -46.104692 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YmVmZDkwMjEtYTQzNi00ZWUyLTliZDAtN2I4NDEzNDE4OWIwOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 26/11/2024 08:57:00 | 2024-11-26T13:51:00.000Z | foi verificado o equipamento e o mesmo encontra-se com o compressor com a paleta interna danificada sendo necessário trocar. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/befd9021-a436-4ee2-9bd0-7b84134189b0 | equipamento parado contato Alexandra Savino Rede Dor +55 11 99601-8131 |  |  | FALSE | 25/11/2024 19:10:20 | 27/12/2024 11:07:05 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTRlZDBjZGYtMmQ0My00MDI2LTk2NzAtM2U3YjVhMjJjZTgwOjU3MDE2 | 26/11/2024 06:30:00 | -23.591414, -46.703819 | -23.5914386, -46.7037198 | -23.5898617, -46.704375 | {'coords': {'latitude': -23.5898617, 'longitude': -46.704375}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YmVmZmNjMzgtMjllMC00MjE5LTkxNTQtNDdiMjJhY2JlZmI1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/09/2025 10:11:45 | 2025-09-04T13:13:01.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/beffcc38-29e0-4219-9154-47b22acbefb5 |  | 2025-09-01T17:50:06Z | 2025-09-01T17:32:16Z | FALSE | 01/09/2025 14:25:01 | 04/09/2025 10:13:01 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2MxYjZkZWItMjQ5OC00OTY4LTgzMDktZmFhMDJjN2I4NzlkOjU3MDE2 | 01/09/2025 14:24:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6855711, -46.6043858 | -23.6856393, -46.6046149 | {'coords': {'latitude': -23.6856393, 'longitude': -46.6046149}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmYwMTUyYjctMGUyMi00ZjNiLTg3YzMtZGYwOGJkZDhmYzYyOjU3MDE2 | 60 | 0 | scheduled |  |  |  |  | 28/04/2025 - Aguardando emissão da NF de transporte pelo cliente para recolhermos uma pista para reparo em fábrica. Iremos deixar uma "tampa" no local para cobrir o vão. |  |  | TRUE | 24/03/2025 19:03:14 | 20/08/2025 08:49:38 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YjE4ZmYyYmEtNGVjMS00NTQxLWI5ZDctNjMwNDVkYWM1NDZhOjU3MDE2 | 30/05/2025 15:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YmYwMWJhYzItYTAzZC00MTE1LWIwZWUtMDM3MTI3ZmUxMjIxOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 22/10/2024 08:00:00 | 2024-10-22T13:00:00.000Z | TROCADO A BORRACHA E COLOCADO SILICIONE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bf01bac2-a03d-4115-b0ee-037127fe1221 |  |  |  | FALSE | 21/10/2024 15:10:50 | 08/11/2024 21:45:16 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YTM4NWQyZjktNWI3MC00OTk2LTk0ZTAtYzYyN2VlODNmZmIwOjU3MDE2 | 22/10/2024 08:00:00 | -20.458491, -54.615641 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YmYxMjRmNTYtOTVlZS00MjE2LWI5YjEtZTc4YzAyYjkyNTJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 25/09/2024 09:00:00 | 2024-09-25T13:00:00.000Z | VISITA CANCELADA DEVIDO A SOLICITAÇÃO DA CENTRAL DO SANTANDER PARA ATENDIMENTO EM SANTENDER INTERLAGOS |  |  |  |  | TRUE | 19/09/2024 16:49:08 | 08/11/2024 10:45:51 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MDAzYWE3MjYtZDViMC00NzljLWE0MjEtMWE2NDJjODY0OWYzOjU3MDE2 | 25/09/2024 09:00:00 | -23.591043, -46.689135 | -23.5919865, -46.6906037 |  | {'coords': {'latitude': -23.5919865, 'longitude': -46.6906037}} | Cancelada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YmYyZDQwMjYtYjkzOS00NDJiLTg5ZTEtMThkZTM1NzlhNTFkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 14:38:03 | 2025-08-04T18:13:21.000Z | retirado para fábrica para manutenção. devido a não poder fazer reparos no local . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bf2d4026-b939-442b-89e1-18de3579a51d | Precisamos de avaliação e envio da proposta para manutenção do equipamento abaixo: EQUIPAMENTO: DILUIDOR DE SOBREMESAS LIQUIDAS PATRIMÔNIO: 220233 DEFEITO: CATRACAS DANIFICADAS Em caso de dúvidas técnicas ligar no número (19) 3343-8331 – BERONALDO Para realizar a visita ao hospital, se dirigir diretamente ao setor de Engenharia das 8h às 11h ou das 13h às 16h00. Em caso de visita informar na Recepção do setor de Engenharia o número do processo: SST 53904 - DILUIDOR DE SOBREMESAS Em caso da realização de conserto dentro da Instituição, precisaremos que seja enviado os documentos de uma das categorias do Manual em anexo, por gentileza, peço que avaliem a sua categoria e se tem todos os documentos para fornecimentos, dúvidas pode falar com a nossa equipe de Segurança do Trabalho (19) 3343-8133 / 8460. | 2025-08-03T14:29:28Z | 2025-08-03T14:28:57Z | FALSE | 31/07/2025 17:44:39 | 04/08/2025 15:13:21 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | N2ZmMjJhYmUtOTdjZS00MzkxLTkzMTUtNDNmZmE0ZjRhN2VmOjU3MDE2 | 04/08/2025 09:00:00 | -22.951598, -47.189006 | -22.9194493, -47.12124 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YmYyZmZkYjAtMTNjMi00MTMxLWJmZmItZjgyNTFkZWQyOGEwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/12/2023 13:00:00 | 2023-12-08T17:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bf2ffdb0-13c2-4131-bffb-f8251ded28a0 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MAQUINA DE GELO |  |  | FALSE | 18/12/2023 13:27:44 | 18/12/2023 13:30:23 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZTJhMGY1OWYtMDQ5Ny00ODM0LThiNGUtNzc4Y2RkNjg0MDdhOjU3MDE2 | 08/12/2023 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YmYzMTM4ZWUtZGZkNC00OTBkLWE1NzgtY2E1MDc0YzI4OWRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/09/2023 13:31:36 | 2023-09-27T17:21:18.000Z | feito a nivelação da porta e regulagem do equipamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bf3138ee-dfd4-490d-a578-ca5074c289dd | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO | 2023-09-27T14:12:16Z | 2023-09-27T14:12:07Z | FALSE | 27/09/2023 11:11:38 | 27/09/2023 14:21:18 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OTY2NDFhYzktMmE4OC00OTJhLWJlNjItYjBiZGU3ZmU0NjRiOjU3MDE2 | 27/09/2023 13:30:00 | -23.60243, -46.647565 |  |  | {'coords': {'speed': 0.09, 'heading': -1, 'accuracy': 1.9, 'altitude': 746, 'latitude': -23.6068932, 'longitude': -46.6273915, 'speed_accuracy': 0.7, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2.1}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YmYzYTQ0NGEtMmRkZS00ZWY2LThlMDgtZWM5ZTNkZjAyMzE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | INSTALAÇÃO TERCEIRO PAVIMENTO |  |  | TRUE | 03/04/2024 09:40:49 | 31/10/2024 13:41:27 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YzU0OGJkY2QtZGI5OC00NTlmLTgzNjItNDRlOTVjYTY5MDBkOjU3MDE2 | 03/04/2024 09:40:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YmYzYjM3Y2QtNmM2YS00MGI3LThmOTMtOWM0MWRmODAxYmUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/08/2023 11:52:00 | 2023-08-21T14:57:00.000Z | equipamento está funcionando normalmente sem defeito. alinhado com o cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bf3b37cd-6c6a-40b7-8f93-9c41df801be3 | Equipamento não funciona. |  | 2023-08-21T17:09:20Z | FALSE | 21/08/2023 08:09:42 | 21/08/2023 14:09:20 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OGNkZTg4NmMtZWFlYy00YzAxLWFjYWMtMmI3ZjYwMTUwNGJhOjU3MDE2 | 21/08/2023 08:00:00 | -23.58749, -46.67261 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 13.6, 'altitude': 735, 'latitude': -23.5874885, 'longitude': -46.6725509, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YmYzZmQ0MjEtYjRjNy00N2ZmLWIzZTgtMzY1ODU0MjFmYTk5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/08/2025 10:58:55 | 2025-08-08T14:01:21.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bf3fd421-b4c7-47ff-b3e8-36585421fa99 |  | 2025-08-08T11:21:31Z | 2025-08-08T11:03:10Z | FALSE | 08/08/2025 07:55:22 | 08/08/2025 11:08:43 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjNmZjA3YjMtZDlmMS00MjljLWJjMGQtZDU4YTlmODRkYmE5OjU3MDE2 | 08/08/2025 07:55:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855033, -46.6042967 | -23.6855167, -46.6043233 | {'coords': {'latitude': -23.6855167, 'longitude': -46.6043233}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmY1MDVkOTUtMDM1Ni00OTlhLWEyYzgtZDdlYTVjMTJiZjZmOjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação de armários, falar com engenheiro Alysson ou Josman |  |  | TRUE | 12/09/2024 14:10:15 | 31/10/2024 16:49:12 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MzIyMzBlZWItMDk1Ni00MGFhLThjN2QtYTdjODEzNzMyNzVjOjU3MDE2 | 12/09/2024 07:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YmY1MGNjNTctZDg4ZS00Mjc2LTgyYzAtNDcxMzBhZjU2YTIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/01/2024 15:19:09 | 2024-01-18T19:22:59.000Z | impedido pelo cliente pois, não tinha como fazer acompanhamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bf50cc57-d88e-4276-82c0-47130af56a23 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA ECO | 2024-01-18T18:18:52Z | 2024-01-18T11:54:35Z | FALSE | 18/01/2024 08:13:23 | 18/01/2024 16:22:59 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NzNiMzNhMGYtMzIxNy00YzdkLTk0OGUtZTUwNzVlZGM1MzU2OjU3MDE2 | 18/01/2024 13:00:00 | -23.550442, -46.717166 | -23.5504317, -46.71758 | -23.6857383, -46.6045983 | {'coords': {'latitude': -23.6857383, 'longitude': -46.6045983}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YmY1NGQyMDctMDM3NC00NGU5LWJlNDAtMGJmNzU4NzYyNjk4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2025 14:44:44 | 2025-10-03T17:49:18.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bf54d207-0374-44e9-be40-0bf758762698 |  | 2025-10-03T17:25:40Z | 2025-10-03T17:25:34Z | FALSE | 03/10/2025 14:25:23 | 03/10/2025 14:49:18 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjcwMTAyZWMtYmQ4YS00ZjMwLWI5NDktZDk3MzcyZDBiYWUyOjU3MDE2 | 03/10/2025 14:25:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6855267, -46.6043917 | -23.6855033, -46.6044917 | {'coords': {'latitude': -23.6855033, 'longitude': -46.6044917}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmY2ZWRmNTItMGI1Ny00NmQ5LWE3ZjAtMjRkMjUyNzc5ZTVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/07/2024 10:18:22 | 2024-07-18T14:30:49.000Z | foi trocado a resistência que estava em aberto (curto) . feito teste equipamento funcionando normalmente e atingindo a temperatura ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bf6edf52-0b57-46d9-a7f0-24d252779e5a | MANUTENÇÃO FORNO MINI BOOST TEMPERATURA NÃO ESTÁ SUBINDO | 2024-07-18T12:25:21Z | 2024-07-18T11:43:34Z | FALSE | 18/07/2024 08:43:30 | 18/07/2024 11:30:49 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MGNjNzI2YTctMjIyZi00MTk5LTgyMTMtNTg3NDFjNzhkZDIwOjU3MDE2 | 18/07/2024 10:00:00 | -23.534267, -46.669755 | -23.5343043, -46.6698348 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YmY3MmRkNTgtYWJkMS00YzQxLTllZmUtNjQ4MzExNzdiZTExOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/03/2024 09:44:00 | 2024-03-14T15:26:00.000Z | foi verificado composteira a mesma está com problema na HM sendo necessário trocar pela atualizada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bf72dd58-abd1-4c41-9efe-64831177be11 | MANUTENÇÃO AQUECEDOR |  |  | FALSE | 14/03/2024 07:56:55 | 20/03/2024 07:49:36 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDhmMzkxZDktZDlhMy00MTJmLWI5MDgtZTI3NmM1ZDA5M2FhOjU3MDE2 | 14/03/2024 10:00:00 | -23.54034, -46.27079 | -23.5342546, -46.2794077 | -23.5412137, -46.335395 | {'coords': {'latitude': -23.5412137, 'longitude': -46.335395}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YmY3NTEwOTQtMjA4OS00ZWE1LTk4MDItMjk3NzZiMDY4NDVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/02/2025 08:00:00 | 2025-02-21T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bf751094-2089-4ea5-9802-29776b06845e | levar sapatas maiores esta dando diferença |  |  | FALSE | 20/02/2025 15:38:59 | 17/04/2025 11:03:48 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MzgxNDFlNjAtYzYwNy00YmMxLWIxYzgtODBhZDQ3ZjJjYThiOjU3MDE2 | 21/02/2025 08:00:00 | -23.564846, -46.692317 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YmY3ZDdhMTYtMzQwNy00MzVmLWJjZmEtZDJlZWVlMzAxZGIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/02/2024 16:29:22 | 2024-02-20T19:35:22.000Z | não possível ligar o forno o mesmo 220v e tomado do cliente e 380v | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bf7d7a16-3407-435f-bcfa-d2eeee301db3 | Instalação Forno | 2024-02-20T19:29:02Z | 2024-02-20T19:29:00Z | FALSE | 19/02/2024 16:49:09 | 20/02/2024 16:35:22 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | N2JlNTIwNjMtZjAxYy00ZTUxLWE5ZDEtMmE2MzQxNGE4YTNiOjU3MDE2 | 20/02/2024 16:00:00 | -23.611335, -46.698026 | -23.5874583, -46.6812533 | -23.5970832, -46.6747156 | {'coords': {'latitude': -23.5970832, 'longitude': -46.6747156}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YmY4NThmZGQtNjkxMS00MWQ5LWIwZTctM2NiMzIxNWY2NDE4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 16/05/2024 16:26:13 | 27/08/2024 12:45:17 | {} | YzZkNDdjZGItMDJiMS00Mzc1LWJkNDktOTE3ODhlZjAzYTNiOjU3MDE2 |  | -23.551586, -46.813459 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
YmY4Njk3NzMtMGNiZS00YzE0LWIxZWMtZjcyODhlYWRkZjhlOjU3MDE2 | 480 | 100 | in-progress | 26/11/2024 09:00:00 | [6 empty] | FALSE | 19/11/2024 15:55:35 | 26/11/2024 17:26:24 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | Yjg5NGVhMzktOWJjYS00ODJiLTkxNjQtMzk4Y2E0N2I0NjNkOjU3MDE2 | 26/11/2024 08:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {} | Em andamento | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YmY4OGZhNWUtMTNiYS00NDc2LWIyMTYtYTBkOWMzODg1ZTZhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/11/2023 11:18:46 | 2023-11-21T14:20:46.000Z | instalação pingadeira | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bf88fa5e-13ba-4476-b216-a0d9c3885e6a | INSTALAÇÃO DA GRELHA | 2023-11-21T10:52:33Z | 2023-11-21T10:52:31Z | FALSE | 21/11/2023 07:49:26 | 21/11/2023 11:20:46 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | N2I3OGQ3NjAtNGQxNi00YmE4LTg1ZjYtOTA5ZGEyOGE5YTkyOjU3MDE2 | 21/11/2023 08:30:00 | -23.582417, -46.650206 | -23.5825296, -46.6502 | -23.58252, -46.6502021 | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 17.4, 'altitude': 761.8, 'latitude': -23.58252, 'longitude': -46.6502021, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 2}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YmY4OTBkNmEtNGQ3Yi00ZGVmLTgzZDYtYTJkMTQ0YTJiMDcyOjU3MDE2 | 540 | 100 | in-progress | 23/10/2024 08:34:00 |  |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 18/10/2024 17:56:28 | 28/10/2024 15:34:20 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZjY5MWU5YjctYWFkNi00ODM5LWI2ZGItMGY0MDg0OTUxYzVjOjU3MDE2 | 23/10/2024 07:00:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Em andamento | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YmY4OTllM2UtNTA3ZC00MTkwLWIzZmYtYmZlOWQ5NWUxOTIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/07/2024 11:27:51 | 2024-07-25T14:29:29.000Z | foi colado a fita de led novamente e feito regulagem das travas castanhas da porta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bf899e3e-507d-4190-b3ff-bfe9d95e1920 | LED CAINDO, PORTA DA EXPOSITORA NÃO FECHA | 2024-07-25T14:19:26Z | 2024-07-25T14:17:58Z | FALSE | 25/07/2024 11:09:42 | 25/07/2024 11:29:29 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZTZhMDE0YTYtNjk3YS00MzU0LTg3NTctYWE0NWU4ZmY3NjdmOjU3MDE2 | 25/07/2024 10:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YmY5YWI4Y2ItMWIzYy00Y2ZhLWJiYjYtNTg2YjdjOGFmYmI3OjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Retorno instalação |  |  | TRUE | 09/02/2024 09:29:44 | 30/10/2024 16:15:59 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZGJiYTU0ZTMtZjRkYy00NmFjLWEzNDAtMTNhMjNlNGY4ZTEzOjU3MDE2 | 09/02/2024 07:00:00 | -20.896622, -51.382001 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YmZhM2EyNjYtMTAyYy00OTc5LTljNWYtNDk5ZWU0NGI1MDk2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 09:01:08 | 2025-09-18T12:25:42.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bfa3a266-102c-4979-9c5f-499ee44b5096 |  | 2025-09-18T12:00:24Z | 2025-09-17T14:04:34Z | FALSE | 17/09/2025 10:49:54 | 18/09/2025 09:25:42 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmVhNjgzM2EtYzIxYi00NDQ5LWIxNTItOTBmMTNhYzkzZTY5OjU3MDE2 | 17/09/2025 10:49:00 | -23.5664037, -46.68083679999999 | -23.6854817, -46.6044467 | -23.6855083, -46.6044033 | {'coords': {'latitude': -23.6855083, 'longitude': -46.6044033}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmZiM2IyNWYtZjgyMi00ZTM2LWFmYmQtOWRkYjRhNDMyOTFhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/08/2025 16:13:54 | 2025-08-14T19:20:38.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bfb3b25f-f822-4e36-afbd-9ddb4a43291a |  | 2025-08-14T18:51:27Z | 2025-08-14T18:51:19Z | FALSE | 14/08/2025 15:50:39 | 14/08/2025 16:20:38 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTIzOTZhZDYtOWYwYi00M2Q1LTgxOGUtNDQ1YzMxZmJiNjIyOjU3MDE2 | 14/08/2025 15:50:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6858376, -46.6041302 | -23.6857151, -46.6043883 | {'coords': {'latitude': -23.6857151, 'longitude': -46.6043883}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmZiNGVhNmYtZDdmMS00MjdkLWIwNmEtZGFhZmI0ZDA1ZDkxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/10/2023 08:30:00 | 2023-10-19T12:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bfb4ea6f-d7f1-427d-b06a-daafb4d05d91 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR |  |  | FALSE | 16/11/2023 11:21:15 | 16/11/2023 11:23:54 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NDRhMjJiNWQtYjZkMi00MDI3LTk2MTktYzU5OWUzZDM5NmMwOjU3MDE2 | 19/10/2023 08:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YmZiN2Q0YmItZjY2OC00MmFjLTk0MzMtZDM1YjdjNzQ2MzM4OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 23/07/2025 10:58:03 | 2025-07-23T14:27:51.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos no interno, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bfb7d4bb-f668-42ac-9433-d35b7c746338 |  | 2025-07-23T14:06:11Z | 2025-07-23T14:06:11Z | FALSE | 23/07/2025 10:55:34 | 23/07/2025 12:08:30 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MDcwZGI2YzUtNDVlMS00MjNkLWJhYjgtZjgxMzVlMjM2NzBmOjU3MDE2 | 23/07/2025 10:55:00 | -23.6265, -46.723548 | -23.6858967, -46.6046783 | -23.6858968, -46.6046561 | {'coords': {'latitude': -23.6858968, 'longitude': -46.6046561}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YmZkNmI2N2YtNzRkOS00N2FmLTg4OWQtN2NjMTM0N2FlNzg0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 10:22:01 | 2025-07-29T13:29:58.000Z | Falta Sitrad. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bfd6b67f-74d9-47af-889d-7cc1347ae784 |  | 2025-07-29T14:38:25Z | 2025-07-28T14:06:33Z | FALSE | 28/07/2025 07:52:38 | 29/07/2025 11:38:33 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZmZmNjlkOGUtMDJiNC00ZDdiLTliN2ItNTE1ZWUxODMwMTEzOjU3MDE2 | 29/07/2025 07:06:00 | -23.685995, -46.604639 | -23.6858983, -46.60474 | -23.68594, -46.604775 | {'coords': {'latitude': -23.68594, 'longitude': -46.604775}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YmZlMDBjZWEtMzNlZi00ZTllLWIwNDMtNWM1Mjk4NjExYzEyOjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 03/12/2024 11:15:00 | 2024-12-03T16:12:00.000Z | instalado o vidro do forno | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bfe00cea-33ef-4e9e-b043-5c5298611c12 | instalar forno enviado o vidro-Sr Domingos vai enviar de manha |  |  | FALSE | 21/11/2024 19:23:34 | 07/01/2025 12:12:23 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YThmYmY5NmEtMjA5MC00OTQ5LThmY2QtYjNhNmY5NWNkYmNjOjU3MDE2 | 03/12/2024 11:15:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YmZlNDU0NjAtMGI4ZS00ZTdmLWE1MTItODZjZDQxZjZlODBjOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 12/09/2023 12:06:00 | 2023-09-12T15:06:00.000Z | impossíbilidade de fazer outro |  |  |  |  | TRUE | 12/09/2023 11:25:09 | 31/10/2024 17:00:24 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NmYyZjI0MTItOTRlNi00Nzc4LWE3ZTQtMTdiZjhiYjNmYjVhOjU3MDE2 | 12/09/2023 07:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5328133, 'longitude': -46.6331506}} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
YmZmMDhhZWEtNmM2My00Mjg5LWJjMjYtNjU2Yzg2NmFkNGEyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 11/09/2025 08:25:50 | 2025-09-11T11:28:57.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bff08aea-6c63-4289-bc26-656c866ad4a2 |  | 2025-09-11T11:24:03Z | 2025-09-02T16:48:45Z | FALSE | 02/09/2025 12:07:16 | 11/09/2025 08:28:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWJkZDBjZWEtMjJkYS00NTRmLTkyOWUtNWQyZTk1NTg2M2YwOjU3MDE2 | 02/09/2025 12:07:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6860558, -46.6047636 | -23.6861352, -46.6047894 | {'coords': {'latitude': -23.6861352, 'longitude': -46.6047894}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YmZmNjQ5MWItNDJkZS00ZDAwLTg4ZDItZTc4YWMwOTA0OWU0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/04/2024 10:33:23 | 2024-04-23T13:35:10.000Z | não foi possível executar o serviço devido o horário. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bff6491b-42de-4d00-88d2-e78ac09049e4 | TROCAR PISTA AQUECIDA | 2024-04-23T13:33:11Z | 2024-04-23T13:33:00Z | FALSE | 22/04/2024 15:52:43 | 23/04/2024 10:35:10 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZDdlZDVmOGItZTA5YS00OGE0LTg4NjctNGM4MjJjMDg0N2RiOjU3MDE2 | 23/04/2024 07:30:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YmZmZDIzNjYtOGEzZi00NjA2LWIwNzYtZGNiZTQ3MDc1MTJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/08/2024 09:44:55 | 2024-08-08T12:46:49.000Z | motor da coifa está com o retentor furado e vazando água foi passado ao cliente e o mesmo vai acionar a manutenção da coifa. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/bffd2366-8a3f-4606-b076-dcbe4707512a | MANUTENÇÃO DE EMERGENCIA NA COIFA LEVAR PEÇA SOLDADA PARA O FORNO | 2024-08-08T12:44:47Z | 2024-08-08T12:44:27Z | FALSE | 08/08/2024 07:31:11 | 08/08/2024 09:46:49 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Mjc5YjM2YWEtOTQ4Yi00MTU3LWIwZGMtOGNlZmZmYmU2M2M3OjU3MDE2 |  | -23.628414, -46.663991 | -23.6284006, -46.664274 | -23.6283903, -46.6643542 | {'coords': {'latitude': -23.6283903, 'longitude': -46.6643542}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YzAwYzNmYjgtMDNjMi00YzMyLWIzZWYtN2IyZjVlZTNjNzY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/07/2024 13:30:00 | 2024-07-04T18:00:00.000Z | FEITO REAPERTO DOS PARAFUSOS E DEIXADO O EQUIPAMENTO FIRME | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c00c3fb8-03c2-4c32-b3ef-7b2f5ee3c768 | MANUTENÇÃO FOGÃO EQUIPAMENTO DESALINHADO E BAMBO, E COM PARAFUSOS FALTANDO |  |  | FALSE | 04/07/2024 09:44:18 | 12/08/2024 17:50:46 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZTllNGVmMzktZWZiYS00NzBmLWFmYzUtOGFkODliOWQ3Njg4OjU3MDE2 | 04/07/2024 13:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  |  | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YzAxOTM3M2EtMjQxOS00NjU3LWIyNjAtMjNjNDljOGJiMGZkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação dos equipamentos / avaliação pontos de instalação |  |  | TRUE | 02/02/2024 17:46:22 | 30/10/2024 15:33:04 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZjhmY2E5ZTUtZTEyMC00MzEzLTg2ZDctMzcxYzlhMGIxZDBmOjU3MDE2 | 05/02/2024 07:00:00 | -23.590429, -46.673047 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YzAxZDU1MmUtN2YzNy00Yjg4LTg4YTUtYWE2OTRjODNmNDM5OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 25/08/2023 07:00:00 | 2023-08-25T10:00:00.000Z | Cliente precisou finalizar o acabamento da porta de resfriados na noite anterior, por conta do tamanho da porta ter ficado maior, e não da encaixe. E como precisa aguardar o processo de secagem, não foi possível voltarmos ao atendimento hoje. |  |  |  |  | TRUE | 24/08/2023 15:21:43 | 02/10/2024 11:17:52 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZTgzNTgwOTUtYjkzNy00OTE4LWJkMzEtYmJmZDBkYWQwZWZhOjU3MDE2 | 25/08/2023 13:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  |  | Reportada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YzAyMTlhMzAtOTFmYy00NzYxLWI4YjYtNTA5NDg1YzAyNDIxOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 13/09/2024 15:00:00 | 2024-09-13T23:00:00.000Z | INSTALADO E REGULADO DOIS FOGÕES 1 4 BOCAS 1 6 BOCAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c0219a30-91fc-4761-b8b6-509485c02421 | INSTALADO E REGULADO 2 FOGÕES DE FABRICAÇÃO TOPEMA FORNECIDO VALVULA REGULADORA DE GÁS MANGUEIRA DE GÁS CONEXÕES VALVULA DE FECHO RÁPIDO DESLOCAMENTO DE ILHÉUS x EUNÁPOLIS (246KM IDA E 246KM VOLTA) |  |  | FALSE | 18/09/2024 13:17:01 | 18/09/2024 13:18:43 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NmUyN2UxMDEtODM4Zi00YTkwLTk0Y2YtODc5NjRmNjhjMTJkOjU3MDE2 | 13/09/2024 15:00:00 | -16.378085, -39.581901 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YzAzMDc1YzUtZmRlMS00MTA1LThhMTUtMjQ5MDBkMDcxMzdkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/07/2023 10:00:00 | 2023-07-24T16:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c03075c5-fde1-4105-8a15-24900d07137d |  |  |  | FALSE | 24/07/2023 07:38:54 | 14/08/2023 09:49:40 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDk4MmJiMmMtNzAzYi00ZDg0LWJiNDMtZmQ5ZjA3N2E5OTY2OjU3MDE2 | 24/07/2023 08:00:00 | -22.618989, -47.85068 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 20, 'altitude': 800.8, 'latitude': -23.6862634, 'longitude': -46.6047438, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YzAzNTlhNzAtMjA2OS00MThkLTlkMjYtYjg1Yzc3ODdmN2ZkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/06/2025 15:38:04 | 2025-06-20T18:59:36.000Z | Equipamento liberado para expedição | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c0359a70-2069-418d-9d26-b85c7787f7fd |  | 2025-06-20T18:26:14Z | 2025-06-20T18:25:11Z | FALSE | 20/06/2025 15:03:37 | 20/06/2025 15:59:36 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ODIzMjVkODAtNTViZC00NWJjLTg5ZTMtZWRjMThjOGViMTRlOjU3MDE2 | 20/06/2025 15:30:00 | -20.385462, -43.419987 | -23.6858227, -46.6048368 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | TERCEIRO
YzAzOTc1MTItMWUyMi00NGFkLWE5ZjYtYjAxMzRhM2M1OTFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/08/2024 10:00:00 | 2024-08-23T13:05:00.000Z | necessário trocar o controlador n1030 o mesmo está com mal contato | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c0397512-1e22-44ad-a9f6-b0134a3c591f | MANUTENÇÃO PHU VERIFICAR MAL FUNCIONAMENTO | 2024-08-23T13:00:45Z | 2024-08-22T18:13:00Z | FALSE | 22/08/2024 14:45:43 | 27/08/2024 11:57:54 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | N2Y5YjM5NTctNGY4MS00OTMxLWJhYzctNDhmYWI4YjlmYjZkOjU3MDE2 |  | -23.664752, -46.459273 | -23.5345365, -46.6332094 | -23.5226547, -46.6304805 | {'coords': {'latitude': -23.5226547, 'longitude': -46.6304805}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YzA0MjE4MTAtMTZmZi00MmY0LWJkOTktNjI5YWRmZjZiYmY5OjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 10/06/2025 08:51:00 | 2025-06-12T19:57:00.000Z | foi feito manutenção geral nos seguintes equipamento. chapa quente chapa estriada. fogão elétrico refrigerador horizontal fogao 5.178,70 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c0421810-16ff-42f4-bd99-629adff6bbf9 |  |  | 2025-06-23T15:25:40Z | FALSE | 06/06/2025 16:05:58 | 31/07/2025 16:52:29 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTY4MGIzMDktMGMwMC00MWM0LWE3NGQtZDA5NDczYTllMjAxOjU3MDE2 | 09/06/2025 08:00:00 | -23.178376, -50.306909 | -23.1335443, -50.3935005 | -23.6742315, -46.5416989 | {'coords': {'latitude': -23.6742315, 'longitude': -46.5416989}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YzA0NWFlMTctYjBiZi00ZjJkLThjM2EtYzc3ZGE2N2Q3ZjI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/10/2023 19:28:49 | 2023-10-04T22:35:22.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c045ae17-b0bf-4f2d-8c3a-c77da67d7f27 | AJUSTE DE CARRINHOS BUFFET | 2023-10-04T12:52:05Z | 2023-10-04T12:52:01Z | FALSE | 04/10/2023 09:51:52 | 04/10/2023 19:35:22 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MDM3MjBiM2MtODM1YS00ZTRiLTkyZWEtZDY3YTVjOTM5OWFlOjU3MDE2 | 04/10/2023 10:30:00 | -23.629905, -46.736396 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 13.2, 'altitude': 751.3, 'latitude': -23.7033997, 'longitude': -46.7488837, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YzA0OTdmMzMtNTBhYi00MDNhLWE2NGYtNTIzOTIyMDM5NzhhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/05/2024 15:34:00 | 2024-05-10T19:11:00.000Z | foi trocado a resistência do pastru aquecido porém o fio de ligação está rompido fazendo com que após a resistência ser ligada fecha curto com a lata internamente dentro do vão onde o fio foi passado necessário trocar a fiação por uma nova. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c0497f33-50ab-403a-a64f-52392203978a | RETORNO PARA TROCAR AS RESISTENCIAS |  | 2024-06-03T16:52:59Z | FALSE | 10/05/2024 07:21:32 | 03/06/2024 13:52:59 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Nzk3NDRiYWYtMjQ1Yy00YzkwLWEzZTYtODY4OWViOTVmYzZjOjU3MDE2 | 10/05/2024 13:30:00 | -23.713731, -46.420165 | -23.7142174, -46.4207559 | -23.6970791, -46.442468 | {'coords': {'latitude': -23.6970791, 'longitude': -46.442468}, 'offline': True} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YzA2OTk2ZjAtZmNlNy00MTRlLWE0ZWQtZTQ4ZTNiNTExY2JjOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 22/09/2023 07:14:00 | 2023-09-22T10:14:00.000Z | não será atendida hoje por estar em atendimento de emergência em Marília |  |  |  |  | TRUE | 19/09/2023 15:32:24 | 09/10/2023 16:07:59 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZWY0MDgyMzMtZGI3Yi00OTIzLWJhMDktZDNkMThhMjgzNmFlOjU3MDE2 | 22/09/2023 08:30:00 | -23.534577, -46.633955 |  |  | {'coords': {'latitude': -22.229198, 'longitude': -49.9165219}} | Reportada | T02 - DAVID AFONSO
YzA3YmZmNzAtNjBhOC00MzQ4LWE5MWItMjlmY2JhNWZlMWE5OjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação Obra + orientação de uso e limpeza FALAR COM GERALDO - 96588-1010 Não tem gás na obra, daremos seguimento sem. |  |  | TRUE | 24/01/2024 17:57:37 | 30/10/2024 15:29:10 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | N2U5YjE3MTgtYTVkNC00NWM5LTlmMmUtZTczNDIwMjMzMzRhOjU3MDE2 | 25/01/2024 07:00:00 | -23.608098, -46.921562 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YzA4MTE0MWQtOTNiNi00YTllLWExZTctNmYzYzg4ZWNhNGI3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/10/2025 08:10:56 | 2025-10-03T11:17:07.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c081141d-93b6-4a9e-a1e7-6f3c88eca4b7 |  | 2025-10-02T11:17:09Z | 2025-10-02T11:16:59Z | FALSE | 02/10/2025 08:08:41 | 03/10/2025 08:17:07 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTU0N2NkYzgtOTAwOC00Y2EwLWI1YWEtMzAzODM5NTMzM2UwOjU3MDE2 | 02/10/2025 08:08:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.6856183, -46.6043333 | -23.6854433, -46.604375 | {'coords': {'latitude': -23.6854433, 'longitude': -46.604375}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzA4Mzk5YmYtNzFjOS00MWMxLTlhNTItZGQ0NTM1N2M5MWJkOjU3MDE2 | 540 | 1 | done | 16/06/2025 00:00:00 | 2025-06-16T03:00:00.000Z | realizado limpeza no produto para colocação do compressor , deslocamento 143kmx 2 -343,20 mao obra 650,00+ NITROGENIO 100,00+PRODUTO LIMPEZA 160,00 TOTAL 1.253,20 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c08399bf-71c9-41c1-9a52-dd45357c91bd | Alinhado visita em conjunto com a Elgim para entender o motivo dos danos em dois compressores. Direcionado a Engedan para analise do problema e limpeza do sistema. |  |  | FALSE | 13/06/2025 17:50:18 | 27/06/2025 12:36:40 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MmFhMzBiOGMtMTQzOC00ODNhLWFjNzktYzUzMzgzZjZiMDhmOjU3MDE2 | 16/06/2025 10:00:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YzA4OWRlZmEtNDJmNy00NzA3LTg4NGEtM2U0OTYzMGNlYTVmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/10/2025 13:13:00 | 2025-10-15T16:16:50.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c089defa-42f7-4707-884a-3e49630cea5f |  | 2025-10-15T14:57:59Z | 2025-10-15T14:47:11Z | FALSE | 15/10/2025 11:45:42 | 15/10/2025 13:16:50 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWIwYmIyN2ItYmQ1NC00OWE2LTkwMmMtOGE3OWU1YzVjMDA5OjU3MDE2 | 15/10/2025 11:45:00 | -22.8875422, -47.06894279999999 | -23.6856733, -46.6044883 | -23.6856417, -46.6045133 | {'coords': {'latitude': -23.6856417, 'longitude': -46.6045133}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzA4ZDhiNjQtMmE4My00MjIwLTk4YzYtOGMzMzE2ZWRiNjliOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [5 empty] | 2025-09-19T18:25:20Z | 2025-09-19T18:25:06Z | FALSE | 19/09/2025 15:19:27 | 19/09/2025 15:25:20 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjFiMzFjMmQtZjlmMi00Y2NmLTk1ZmQtMWIzY2ZhOGZiZDNiOjU3MDE2 | 19/09/2025 15:19:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
YzA5MjFjOTctZTliZi00NzVmLTk4ZDAtYWYzZWIxZTMzOTNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/04/2024 19:51:00 | 2024-04-29T22:52:00.000Z | deslocamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c0921c97-e9bf-475f-98d0-af3eb1e3393d | DESLOCAMENTO PARA ATENDIMENTO EM FORNO COMBINADO |  |  | TRUE | 29/04/2024 12:04:03 | 13/05/2024 11:42:53 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MWUyMWY1MzItMjZkYy00MTA3LWIwNzAtZjliM2E4NGQyMDljOjU3MDE2 | 29/04/2024 14:00:00 | -22.230854, -49.924879 | -22.2198619, -49.9431421 | -22.2198617, -49.9431422 | {'coords': {'latitude': -22.2198617, 'longitude': -49.9431422}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YzA5ZGZiYzktYzkwMi00MjM0LWEzOTAtMWVmNTE5ZWFlYjA3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/08/2023 12:11:00 | 2023-08-04T15:56:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c09dfbc9-c902-4234-a390-1ef519eaeb07 | Plantão no horario de almoço, pra acompanhar o retorno das trocas realizadas no dia anterior. |  |  | FALSE | 04/08/2023 10:52:49 | 05/09/2023 16:30:51 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YWE2MDM3MWUtYmQ2NC00MWFlLTgwZDMtYWI0NDE0ZGI5NTM1OjU3MDE2 | 04/08/2023 11:30:00 | -23.621575, -46.70159 |  |  | {'coords': {'speed': 0.06, 'heading': -1, 'accuracy': 12.8, 'altitude': 755.4, 'latitude': -23.6235883, 'longitude': -46.7018967, 'speed_accuracy': 3.7, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 101.1}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YzBhODM5ZGEtZDNiOC00MzljLTgxZDUtNjg1NzM5NDUwYzhjOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 08/11/2024 10:49:00 | 2024-11-08T16:23:00.000Z | foi trocado bucha de latão na fritadeira e não houve vazamento de óleo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c0a839da-d3b8-439c-81d5-685739450c8c | Estamos com um problema na fritadeira. Ela está vazando e ainda está na garantia. Sexta dia 8/11 às 10 hrs. |  |  | FALSE | 31/10/2024 16:23:13 | 10/02/2025 20:22:12 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjI5YmMyMjctYTNkOS00NGUzLTk3ZGQtY2EwOTlhMWJiZmFkOjU3MDE2 | 08/11/2024 08:30:00 | -23.626231, -46.688188 | -23.6221533, -46.6987717 | -23.6210742, -46.6996535 | {'coords': {'latitude': -23.6210742, 'longitude': -46.6996535}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YzBiNmE2MmUtMGFlYy00ZGQ3LWJlZDEtOTNmOTYzM2QxZjgyOjU3MDE2 | 240 | 0 | canceled | 14/05/2025 00:00:00 | 2025-05-14T03:00:00.000Z | Cliente não entrou mais em contato, problema aparentemente resolvido |  | o equipamento fica oscilando do nada volta a funcionar (esquentar) e de repente trava e fica sem aquecer |  |  | FALSE | 09/05/2025 11:56:49 | 11/08/2025 12:07:56 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Y2FhNzFmZTktMThjYy00ZWRlLWI0MDgtMzVhY2RlMmRhZDZhOjU3MDE2 |  | -25.430533, -49.2734262 |  |  |  | Cancelada | TERCEIRO
YzBjMGNmZDgtMDZiYy00YjdlLWJiMzUtNTVjMWRlZTJiMjIwOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 21/10/2024 20:00:00 | 2024-10-21T23:01:00.000Z | acompanhando David. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c0c0cfd8-06bc-4b7e-bb35-55c1dee2b220 | instalaçao |  |  | FALSE | 18/10/2024 17:56:28 | 28/10/2024 15:34:20 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZjY5MWU5YjctYWFkNi00ODM5LWI2ZGItMGY0MDg0OTUxYzVjOjU3MDE2 | 21/10/2024 07:30:00 | -22.671337, -45.556951 | -22.7217074, -45.5637994 | -22.7218217, -45.5637933 | {'coords': {'latitude': -22.7218217, 'longitude': -45.5637933}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YzBjMzg2ZDEtYWZhYS00ZTk5LThjMTYtODNkOGFjYmIwOWZmOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-09-12T17:59:57Z | 2025-09-10T12:43:11Z | FALSE | 08/09/2025 16:06:12 | 12/09/2025 14:59:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTYxNjBhOTEtOTNkNS00ZDExLTk3Y2EtMGFkMzEyN2ZhYmQ0OjU3MDE2 | 08/09/2025 16:06:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
YzBjNzA5ODEtODEzYi00ODM5LWI3ZTEtNWFlOWQyOWQ2MWJmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/10/2025 09:38:54 | 2025-10-15T12:49:55.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c0c70981-813b-4839-b7e1-5ae9d29d61bf |  | 2025-10-15T12:38:48Z | 2025-10-14T16:10:45Z | FALSE | 14/10/2025 12:30:15 | 15/10/2025 09:49:55 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZmE0NDEyMmEtNzBlZC00YzI5LWJmNTAtZDlmNmRhNGIzYTEzOjU3MDE2 | 15/10/2025 08:08:00 | -23.5264665, -46.6810974 | -23.6854683, -46.6044333 | -23.6855833, -46.6043483 | {'coords': {'latitude': -23.6855833, 'longitude': -46.6043483}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzBkNWVlNTgtYjNjOC00OGJkLWFlYzctMjY1ODdmYzhiYzBlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 11:12:07 | 2025-09-18T14:29:32.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c0d5ee58-b3c8-48bd-aec7-26587fc8bc0e |  | 2025-09-18T13:38:50Z | 2025-09-18T13:30:38Z | FALSE | 18/09/2025 10:23:36 | 18/09/2025 11:29:32 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWQ4NWQyNTEtMjlhMy00NWE3LWExMTItN2FmMDE0MTcwN2U0OjU3MDE2 | 18/09/2025 10:23:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855483, -46.6044867 | -23.6855767, -46.6044417 | {'coords': {'latitude': -23.6855767, 'longitude': -46.6044417}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzBlM2I0YjgtOThlMi00ZDQ5LWJlYmQtMWM1ODBjNGMzN2Y2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 10:05:59 | 2025-08-04T13:13:40.000Z | Deivid | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c0e3b4b8-98e2-4d49-bebd-1c580c4c37f6 |  | 2025-08-04T10:06:34Z | 2025-08-04T10:06:16Z | FALSE | 01/08/2025 15:41:35 | 04/08/2025 10:13:40 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2NlYzMyNjMtOTk3ZC00Y2E1LTgxZjYtODA2NTE0NjE2ODQ1OjU3MDE2 | 04/08/2025 07:00:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6855925, -46.604472 | -23.6857193, -46.6044349 | {'coords': {'latitude': -23.6857193, 'longitude': -46.6044349}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzBlZjA0MTQtOGEyMS00MjhlLWIyZTctNTE5NDQ1NWU1OTc0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 17/05/2024 11:16:17 | 27/08/2024 12:45:36 | {} | NmNkNTI3MWEtMDlkYS00OWI1LTlkYTgtMDVmZTU0MjJlZDZhOjU3MDE2 |  | -23.475466, -47.441782 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
YzBmMWFlNjQtNzJkYy00NjljLWJhNDQtOTUzMWRjY2EwYmVjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/07/2025 13:56:54 | 2025-07-25T16:59:05.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c0f1ae64-72dc-469c-ba44-9531dcca0bec |  | 2025-07-23T16:46:25Z | 2025-07-23T16:39:39Z | FALSE | 23/07/2025 12:37:08 | 25/07/2025 13:59:05 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODI3YmE0Y2UtNTkxMC00ZDFmLTkzMjMtN2JkOTMzNWIxYzdkOjU3MDE2 | 25/07/2025 07:41:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6853823, -46.6043705 | -23.6854045, -46.6043978 | {'coords': {'latitude': -23.6854045, 'longitude': -46.6043978}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzBmNDQwZDAtY2MxYy00MjE4LTlmNTUtNjAzOGI2OGY3Njg5OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 11/04/2025 12:25:00 | 2025-04-11T19:00:00.000Z | retornar com micro mais potente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c0f440d0-cc1c-4218-9f55-6038b68f7689 | camera nao refrigera |  |  | FALSE | 10/04/2025 16:41:51 | 11/04/2025 17:07:26 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NTNmYzZjOWQtZDVmYy00ZTQyLWE0MWUtYzMxNzZkZjZiZTIwOjU3MDE2 | 11/04/2025 08:00:00 | -23.372338, -46.844661 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YzEwMWE4OTQtZDYwMS00N2U5LTlkZTgtNjc3Y2QwNzJjZGZhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 09:52:08 | 2025-09-23T13:00:31.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c101a894-d601-47e9-9de8-677cd072cdfa |  | 2025-09-23T12:47:05Z | 2025-09-23T10:26:21Z | FALSE | 23/09/2025 07:21:31 | 23/09/2025 10:00:31 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OWM0OGVmNDAtODcyNC00Y2M4LWEwYWQtNGQ0NzYzNGMwOTQ3OjU3MDE2 |  | -14.8856525, -40.82737849999999 | -23.685595, -46.604395 | -23.685585, -46.6044083 | {'coords': {'latitude': -23.685585, 'longitude': -46.6044083}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzEwYWEyZDgtMjBiZS00ZDc2LTgyNjgtYjdkNmFmOTgwNTc0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | pré agendar instalação para o pedido P13275 - Clube Pinheiros a partir de 10/10. Equipamentos com previsão de entrega: 09/10. |  |  | FALSE | 09/10/2024 17:57:06 | 08/11/2024 19:47:54 | {} | NzI3MWYzNTAtZTg0Yy00MzdhLTkyNTktYTcwY2RkMzI5NGU2OjU3MDE2 | 11/10/2024 07:00:00 | -23.490982, -46.63195 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
YzEwYmQ0NTEtNWQ2ZC00MGE2LWI5YjAtMzY0MGEzMjJiZjEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/01/2024 10:00:00 | 2024-01-02T14:00:00.000Z | RETIRADO O PARAFUSO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c10bd451-5d6d-40a6-b9b0-3640a322bf13 | MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPOSTEIRA 2 EIXO DO TANQUE COM PARAFUSO QUEBRADO DENTRO DA PEÇA E 2 MANCAIS QUEBRADOS |  |  | FALSE | 18/01/2024 12:07:20 | 18/01/2024 12:12:05 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NjZmYjJiOTctODFmNC00ODMxLWI1NTktMTY5MTRlYzU4MTU5OjU3MDE2 | 02/01/2024 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YzExNzg2NWQtMjlmOS00NWZmLTg0MTItOGEwNjJiOTUxNzhiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2023 15:36:00 | 2023-08-29T18:46:00.000Z | foi trocada controladora devido a água na mesma (sem garantia). equipamento funcionando e atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c117865d-29f9-45ff-8412-8a062b95178b | Equipamento desligando sozinho. Trocar controladora B538065 |  | 2023-08-30T16:48:16Z | FALSE | 29/08/2023 14:09:28 | 30/08/2023 13:48:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YjdmZDQwMDktN2I5Zi00MjljLWJkMjItOTE4ZDYyNGZkM2NmOjU3MDE2 | 29/08/2023 14:10:00 | -23.49553, -46.634937 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.4956024, 'longitude': -46.6349091}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YzExY2M0OTItODJmOS00NGEzLWIzYWUtMjE4MzA0MWI2NWZhOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 25/10/2024 07:00:00 | 2024-10-25T10:15:00.000Z | [5 empty] | FALSE | 21/10/2024 17:55:40 | 30/10/2024 15:57:02 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OTE4MTRlODgtY2NkZi00YjNiLThlMTctMmYzYTI0NWNmMzAwOjU3MDE2 | 25/10/2024 07:45:00 | 0, 0 |  |  | {} | Reportada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YzEyMTIwNDctNmIzNC00NGM5LTkwMTQtZjU4Y2M0NGM2MWZlOjU3MDE2 | 60 | 101 | done | 08/09/2023 09:22:00 | 2023-09-08T12:57:00.000Z | Foi regulado a pressão do gás que estava acima de dois kg deixado em 1.9 kg foi resperto a fechadura da porta que estava solta.e deixado equipamento em funcionamento. sinaleira com emissor de som está queimada não saindo o aleta. necessário efetuar a troca. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c1212047-6b34-44c9-9014-f58cc44c61fe |  | 2023-10-27T13:28:45Z | 2023-10-27T13:28:41Z | FALSE | 08/09/2023 09:22:16 | 27/10/2023 10:28:45 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTdiYzA1YmYtYTlmYS00M2IyLWE5YTMtMjMxMDc3ZTUwYzUwOjU3MDE2 | 08/09/2023 08:00:00 | -23.658502, -46.478381 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6581483, 'longitude': -46.4739883}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YzEyYzQ5MzMtZmI0ZC00N2JhLWJhZGUtZjMwNWU0YThmZDgzOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 22/01/2025 14:00:00 | 2025-01-22T19:00:00.000Z | trocado unidade | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c12c4933-fb4d-47ba-bade-f305e4a8fd83 |  |  |  | FALSE | 21/01/2025 11:30:32 | 23/01/2025 17:21:50 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTljY2E0YzUtN2ZkMS00NTAyLTk2MjMtNjhlN2ZjYWQzZGMzOjU3MDE2 | 22/01/2025 12:15:00 | -23.490982, -46.63195 |  |  | {} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YzE0NTEwNGMtMzZkMC00MDI2LWEwYmItODRlMDkzOThjMTA1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/11/2023 09:00:00 | 2023-11-23T13:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c145104c-36d0-4026-a0bb-84e09398c105 | MANUTENÇÃO CORTADOR DE FRIOS |  |  | FALSE | 15/12/2023 18:32:25 | 15/12/2023 18:33:42 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZWI0ZjYzZjUtYmE3Yi00NDg1LTljYmYtZjQ3MDBiNzFlMDE0OjU3MDE2 | 23/11/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YzE0NmEwNGUtZDk3NC00MmYwLTkyZGUtNGM3OGU1MWNiMGRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/12/2023 11:00:00 | 2023-12-12T14:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c146a04e-d974-42f0-92de-4c78e51cb0dc | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FORNO ELETRICO |  |  | FALSE | 19/12/2023 09:24:21 | 19/12/2023 09:25:05 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YTkyZDUwMWQtOTBlYy00OThiLTlmM2YtZGQyODBkY2ZkNmQwOjU3MDE2 | 12/12/2023 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YzE0OWNjNmItZWY5Zi00YjA2LTkxNmItZjdkNzRiNzAwZWI2OjU3MDE2 | 60 | 3 | scheduled |  |  |  |  | As grades continuam caindo. Contato:11 91400-3200 | 2025-10-13T11:15:13Z | 2025-10-13T11:15:00Z | FALSE | 10/10/2025 11:38:20 | 13/10/2025 08:15:13 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MTQ5MGEyNmQtZjI4OC00ZTRmLWE4NTQtZDVhOTI1MWU2Yzk2OjU3MDE2 | 13/10/2025 14:00:00 | -23.576909, -46.688083 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YzE0ZGY3MTUtMTNiMC00NGZiLWEyYmQtM2U0MDcwNWU5NzU3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | PREVENTIVA |  |  | TRUE | 01/11/2024 16:55:22 | 06/11/2024 09:21:45 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjI4OTM0ZjctNDYzYi00NzIxLWEzMTAtYjA0MzEwMDQ4ZjM3OjU3MDE2 | 08/11/2024 07:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YzE2MWM0MWYtNGJjNi00NTYyLTgwYjEtNjZmODg2NTE5MTZlOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 28/10/2024 12:29:00 | 2024-10-28T22:32:03.000Z | foi trocado a válvula de expansão da câmera de congelados foi pressurizado com 35 kg de pressão não foi detectado vazamento foi deixado em standybard de 3 horas pressurizado pressão não caiu foi deixado unidade condensadora fazendo vácuo até amanhã de manhã. foi instalado a mesa de apoio do Charlie Brolly | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c161c41f-4bc6-4562-80b1-66f88651916e |  | 2024-10-28T22:30:39Z | 2024-10-28T22:30:18Z | FALSE | 25/10/2024 17:37:51 | 28/10/2024 19:32:03 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZjY5MWU5YjctYWFkNi00ODM5LWI2ZGItMGY0MDg0OTUxYzVjOjU3MDE2 | 28/10/2024 07:00:00 | -22.671337, -45.556951 | -22.6962609, -45.5600331 | -22.7364375, -45.5883939 | {'coords': {'latitude': -22.7364375, 'longitude': -45.5883939}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YzE3MGUzNzktOTY2OC00YzNmLTllOGUtNWYxNWVkY2U2ODU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/01/2024 14:55:49 | 2024-01-09T19:10:29.000Z | realizado análise de equipamento ajustes e troca. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c170e379-9668-4c3f-9e8e-5f15edce6858 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-01-09T17:55:22Z | 2024-01-09T17:55:03Z | FALSE | 09/01/2024 11:08:11 | 09/01/2024 16:10:29 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MWNlNWFlNGQtYWJkYS00ZTE2LWJiMDQtYzYxNTAyMGE3OTIyOjU3MDE2 | 09/01/2024 10:00:00 | -23.628414, -46.663991 | -23.6280656, -46.663841 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YzE3NjcxMTMtZDgxZC00ZWM0LTlkMTctNmJjNzA0ODhiOWZlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/11/2024 16:29:00 | 2024-11-28T19:34:00.000Z | foi detectado que transformador fonte placa entrar em curto foi necessário fazer a tirada para a fábrica para ser reformada a Tfk | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c1767113-d81d-4ec4-9d17-6bc70488b9fe | Máquina da sede que foi feita a manutenção está fazendo um barulho muito forte Av Juscelino Kubitscheck n 2041 |  |  | FALSE | 28/11/2024 13:05:57 | 07/01/2025 12:04:24 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODVhNzJlMTUtNGQzNy00MjIwLWE0ZDktNGZkM2ZhOTM1Yzc5OjU3MDE2 | 28/11/2024 10:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YzE3YWFjZDQtMWQzNi00YTczLTgwYzQtZjg5YzQ2MjQ4YWY2OjU3MDE2 | 560 | 100 | done | 13/01/2025 09:00:00 | 2025-01-13T19:05:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c17aacd4-1d36-4a73-80c4-f89c46248af6 | Refrigerador não atinge temperatura + Diagnóstico equipamentos diversos. 1. Rua Olavo Bilac, 26 - Vila Sofia, São Paulo - CEP: 04671-050 (URGENTE, NÃO ESTÁ REFRIGERANDO) 2. Rua João de Souza Dias, 851 - Campo Belo, São Paulo - CEP: 04618-003 (REVISÃO PREVENTIVA) 3. Rua Arlindo Veiga dos Santos, 125 - Jardim Marajoara, São Paulo Cep: 04671-300 (REVISÃO PREVENTIVA) |  |  | FALSE | 13/01/2025 09:10:33 | 10/02/2025 09:07:47 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YzUzNTQ0ZGItYzdjMi00YTcwLWJiYTUtOWM2MmVhZmY1NzI0OjU3MDE2 | 13/01/2025 09:00:00 | -23.657278, -46.69523 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YzE4MjFmM2QtMjNhZi00ODFlLTk5NDktM2UyZGIyM2ZmMzk3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/07/2023 10:42:00 | 2023-07-25T19:10:00.000Z | feito os reparos equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c1821f3d-23af-481e-9949-3e2db23ff397 |  |  |  | FALSE | 25/07/2023 08:59:09 | 02/11/2023 10:00:30 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OTUyZjAyODUtNDk0OS00NDI5LTkyNmYtNjAwZjkxNGEzMDI1OjU3MDE2 | 25/07/2023 09:00:00 | -23.589406, -46.679766 |  |  | {'coords': {'speed': 0, 'heading': -1, 'accuracy': 2.4, 'altitude': 724.6, 'latitude': -23.590155, 'longitude': -46.6803017, 'speed_accuracy': 1.6, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 12.2}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YzE4Mzg0Y2QtZmM3MS00MzQzLTljMjAtODZhNGVhNmEwOTYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/02/2025 08:00:00 | 2025-02-12T13:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c18384cd-fc71-4343-9c20-86a4ea6a0961 | P13079 065 19.06 GNI12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SFTE.129648 FRITADEIRA ELETRICA FULL NEW MONSTER LINE 18LTS C/ GAB FECHADO 350 x 770 x 920 PC 05/08/2024 16/09/2024 1,000 9.742,01 Verde ENVP Finalizado por Reunião de Obras |  |  | FALSE | 11/02/2025 12:28:41 | 17/04/2025 10:48:13 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NzRkZDEwOTUtMmI0MC00MjRkLTk2MDYtZDE4NGM5MDU3MjMxOjU3MDE2 | 12/02/2025 10:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YzE4Y2RjY2EtM2I0MS00ZWJjLThmZTEtZmMwMzBkMzU4NzgxOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 22/07/2025 17:07:18 | 22/07/2025 17:07:18 | {} | YTlkY2E4NjEtMWZmYi00YTNmLWE0OGMtM2QwYTI4ZGRjMmNkOjU3MDE2 |  | -23.6759519, -46.6201827 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
YzE4ZDQ1NzYtY2NmYi00M2EzLTgzNDMtOGNhMThlNmFkNzVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/12/2023 09:38:02 | 2023-12-21T17:00:57.000Z | Foi colocada as resistência que foram usinadas, bucha de naylon,junta e proteção de inox para as resistência. feito teste equipamento funcionando ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c18d4576-ccfb-43a3-8343-8ca18e6ad75e | MANUTENÇÃO CALDEIRA TROCA DAS RESISTÊNCIAS | 2023-12-21T11:40:08Z | 2023-12-21T11:39:30Z | FALSE | 21/12/2023 08:03:07 | 21/12/2023 14:00:57 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NmQ0MDIyZjMtMmNjYi00MGM0LThhODEtMGIzOWU0NjBiNzAyOjU3MDE2 | 21/12/2023 10:00:00 | -23.616334, -46.55786 | -23.6149505, -46.5612449 | -23.6174168, -46.556905 | {'coords': {'latitude': -23.6174168, 'longitude': -46.556905}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YzE5MWI0N2UtYTgyYy00NDljLTljYzUtN2Y1MTJiMDRmYWY2OjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 19/05/2025 15:05:27 | 2025-05-19T18:08:18.000Z | colocação de trava de contenedor de duas PHU | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c191b47e-a82c-449c-9cc5-7f512b04faf6 |  | 2025-05-19T13:56:19Z | 2025-05-19T13:54:58Z | FALSE | 16/05/2025 16:57:49 | 19/05/2025 15:08:18 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OTMyNTg5MGEtNDM4Zi00NTc1LWJjMjktYzhjOWNlNzYyODM2OjU3MDE2 | 19/05/2025 08:00:00 | -23.655662, -47.186025 | -23.6861458, -46.6046795 | -23.6861601, -46.6047077 | {'coords': {'latitude': -23.6861601, 'longitude': -46.6047077}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YzE5YmQ0MmYtNWQ0Zi00YTM3LTkxMGYtZGQwNWJhY2NiMzJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/10/2023 10:30:00 | 2023-10-20T14:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c19bd42f-5d4f-4a37-910f-dd05baccb32d | MANUTENÇÃO PREVENTIVA FORNO ELÉTRICO |  |  | FALSE | 16/11/2023 12:37:39 | 16/11/2023 12:39:19 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | Yzk0MWIxM2ItM2I0MS00NzdlLTkwMzktMjhiNWJmZjE4YWMyOjU3MDE2 | 20/10/2023 10:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YzE5ZjBiMDktZTUxYy00YTgxLWFmYjYtOWE1NjUwZWNmY2VmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/09/2025 10:17:11 | 2025-09-23T13:25:12.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c19f0b09-e51c-4a81-afb6-9a5650ecfcef |  | 2025-09-23T13:15:48Z | 2025-09-23T13:15:39Z | FALSE | 23/09/2025 10:15:25 | 23/09/2025 10:25:12 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjYzODdjMzMtMGE0OC00YzYwLTg0NDktMmY0MWUxYTQ1NWQzOjU3MDE2 | 23/09/2025 10:15:00 | -14.8856525, -40.82737849999999 | -23.685555, -46.6043183 | -23.6855283, -46.60432 | {'coords': {'latitude': -23.6855283, 'longitude': -46.60432}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzFhNjRlM2UtYjNjNy00MGMwLTg5YWUtYmI4ZWQxZjRmODdmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2023 07:44:08 | 2023-10-10T12:36:24.000Z | endereço errado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c1a64e3e-b3c7-40c0-89ae-bb8ed1f4f87f |  | 2023-10-10T10:43:37Z | 2023-10-10T10:42:44Z | FALSE | 10/10/2023 07:29:32 | 10/10/2023 09:36:24 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MTdmODQ0NGUtNWU1OC00MDViLTkyODAtOWQ3MTNmZDQwNjdjOjU3MDE2 | 10/10/2023 07:00:00 | -23.966068, -46.330098 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.9660862, 'longitude': -46.3323344}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YzFhZDFmN2QtMDE5ZS00NzhkLWFlN2YtNmNhMWE1ZjljYjUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/05/2024 14:32:00 | 2024-05-10T13:03:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c1ad1f7d-019e-478d-ae7f-6ca1a5f9cb53 | MANUTENÇÃO CALDEIRA NÃO ESTA ESQUENTANDO |  | 2024-07-29T10:56:35Z | FALSE | 09/05/2024 08:35:43 | 29/07/2024 07:56:35 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YTYwZWY5MTUtYzNmOS00YTQzLWJiNzItMThkMDBlMzdlZjI5OjU3MDE2 | 10/05/2024 10:00:00 | -23.68191, -46.650162 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YzFiM2E5YWUtN2EzMS00OWQwLWJkMGMtYmNhZmIwMDZjMjcyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/09/2023 17:26:48 | 2023-09-27T20:31:49.000Z | foi realizado a instalação dos armários foram instalados as prateleiras foi realizado o alinhamento do equipamentos obs: chamado foi realizado no dia anterior a essa data | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c1b3a9ae-7a31-49d0-bd0c-bcafb006c272 |  | 2023-09-26T13:18:15Z | 2023-09-26T13:16:45Z | FALSE | 26/09/2023 10:15:02 | 27/09/2023 17:31:49 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZWU0NTdjYmQtMDcwNy00NmY0LTg1MTctZTQ2MGM0NTA0MmMwOjU3MDE2 | 27/09/2023 10:00:00 | -23.590429, -46.673047 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YzFjZGFlN2YtOTZmMy00MzgzLTlkNzMtY2EzZjRkZmZmODRmOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 27/08/2025 11:34:33 | 2025-08-27T14:43:03.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c1cdae7f-96f3-4383-9d73-ca3f4dfff84f |  | 2025-08-27T14:12:30Z | 2025-08-27T14:11:58Z | FALSE | 27/08/2025 11:11:47 | 27/08/2025 11:43:03 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDE4MmQ3NTAtMGI4YS00ZTk5LTg2YzQtZDdmNzdmYTBkNTAyOjU3MDE2 | 27/08/2025 11:11:00 | -23.1004811, -47.0089125 | -23.6856, -46.604465 | -23.685575, -46.6044317 | {'coords': {'latitude': -23.685575, 'longitude': -46.6044317}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzFkNzUyODMtM2ZjNy00NWY0LTgzZjEtYzAxZjJlZThhYTE3OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 25/03/2025 08:00:00 | 2025-03-25T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c1d75283-3fc7-45f4-83f1-c01f2ee8aa17 | Essa estufa está no bar do aliança salvador A temperatura Max e 35 graus |  |  | FALSE | 24/03/2025 19:58:22 | 17/04/2025 13:05:41 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OGJkZGJlODAtMjc2NS00ODRiLWI0NmYtOTJhMzFiOTc2MWE4OjU3MDE2 | 25/03/2025 08:00:00 | -12.999094, -38.477464 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YzFkZDFlZDMtZjc0Ny00NzQxLTkzNWMtNzM4ZTRhOWE0MzdhOjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 06/08/2025 11:54:42 | 2025-08-06T16:28:53.000Z | reapertado novamente a haste da válvula. vamos fazer uma haste nova para trocar. eliminado vazamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c1dd1ed3-f747-4741-935c-738e4a9a437a | vazamento banho maria | 2025-08-06T14:54:35Z | 2025-08-06T14:54:30Z | FALSE | 06/08/2025 11:41:45 | 07/08/2025 15:16:27 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTAxNGJmOTgtZjc0Ni00NzE5LWIyZTgtYThjNTkwZWQ4NDY4OjU3MDE2 | 06/08/2025 14:00:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.615945, -46.7130283 | -23.488345, -46.5492548 | {'coords': {'latitude': -23.488345, 'longitude': -46.5492548}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YzFkZWM5MDMtYWEyNi00OTRiLWIwYWEtY2Q1YWJkYzBkMTFhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/11/2023 08:30:00 | 2023-11-28T12:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c1dec903-aa26-494b-b0aa-cd5abdc0d11a | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PASSTROUGH QUENTE |  |  | FALSE | 15/12/2023 19:14:01 | 15/12/2023 19:15:33 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZDk5M2Y3NjYtZmFkNS00MmUzLTg5NjctOTA4YTYxYzAzNzkyOjU3MDE2 | 28/11/2023 08:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YzFlMzZlZWMtNjYyYy00MDk5LWI5OWMtMWQwZWZhMjQ5YTU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/10/2023 09:30:06 | 2023-10-18T13:28:40.000Z | trocado termostato feito teste funcionando e Atingindo a temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c1e36eec-662c-4099-b99c-1d0efa249a59 | RETORNO PARA MANUTENÇÃO FRITADEIRA | 2023-10-18T11:28:15Z | 2023-10-18T10:31:11Z | FALSE | 17/10/2023 08:47:57 | 18/10/2023 10:28:40 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YTNlYmZmODYtNmVmYy00OTRkLTk4MGQtMjRiYTZiMmJhYjlkOjU3MDE2 | 18/10/2023 08:00:00 | -23.55456, -46.649977 | -23.5540933, -46.6504567 | -23.5543922, -46.6499813 | {'coords': {'latitude': -23.5543922, 'longitude': -46.6499813}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YzFlNDJlMWEtNzliZC00ZjRkLWE4MzUtMGE5YmRlMTk4YzJjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/09/2025 16:38:03 | 2025-09-30T19:40:56.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c1e42e1a-79bd-4f4d-a835-0a9bde198c2c | Check-list | 2025-09-30T19:22:42Z | 2025-09-30T19:22:35Z | FALSE | 30/09/2025 16:22:21 | 30/09/2025 16:40:56 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MDkxOGUyYjgtMDE5NC00ZmExLWI1NzEtZjgxMjhjYmZlZWYxOjU3MDE2 | 30/09/2025 16:21:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6857017, -46.6047817 | -23.68576, -46.6048383 | {'coords': {'latitude': -23.68576, 'longitude': -46.6048383}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YzFmYzIxN2ItYzUwNS00ODc2LWI5ODgtYjgyZGI1MWY5YTEwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/10/2025 13:42:00 | 2025-10-08T16:47:07.000Z | Equipamento liberado,foi feito o retrabalho e será enviado ao cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c1fc217b-c505-4876-b988-b82db51f9a10 |  | 2025-10-08T16:40:29Z | 2025-10-08T16:38:03Z | FALSE | 08/10/2025 13:32:54 | 08/10/2025 13:47:07 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODI3NjhkZmMtOTk3Yi00OTEyLTg0YzYtNzFlYjk4NmUwOTZlOjU3MDE2 | 08/10/2025 13:32:00 | -23.3324734, -51.1719678 | -23.6854933, -46.6043967 | -23.6855933, -46.6043883 | {'coords': {'latitude': -23.6855933, 'longitude': -46.6043883}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzIwMjA5NzgtOTQ3Ni00ZWQzLTlkNjgtZmQyN2FkY2RkMGIxOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação |  |  | TRUE | 21/12/2023 07:37:01 | 30/10/2024 15:21:22 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZWVmMThkOGYtZWUyZi00ODQ0LWE1NDgtNThmNzEzMzFiNDcxOjU3MDE2 | 21/12/2023 08:00:00 | -23.566735, -46.679231 |  |  |  | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YzIwMzAwNTMtYjNjMS00OTE0LWFmNTYtYzRlYWNkMzI1YTc0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/09/2025 16:19:11 | 2025-09-24T19:37:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c2030053-b3c1-4914-af56-c4eacd325a74 |  | 2025-09-24T19:17:35Z | 2025-09-24T19:06:11Z | FALSE | 24/09/2025 15:42:53 | 24/09/2025 16:37:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDUyMmVlNWMtZjlkMC00NzM3LWIwOWItOWFmNzMyZTNkNzg3OjU3MDE2 | 24/09/2025 15:42:00 | -23.1765873, -45.8208272 | -23.6855183, -46.6042233 | -23.6855317, -46.6043983 | {'coords': {'latitude': -23.6855317, 'longitude': -46.6043983}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzIwYjBhZWMtZGUwZS00M2I3LWI0MmEtNWRjMTgyYWU3YWJkOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 28/11/2024 21:55:29 | 2024-11-29T07:45:58.000Z | foi trocado o TGD da fritadeira porém a chamas não ficou de acordo, o jacaré resolveu que iremos colocar um novo na fritadeira. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c20b0aec-de0e-43b7-b42a-5dc182ae7abd | preventiva | 2024-11-29T00:53:36Z | 2024-11-29T00:52:35Z | FALSE | 27/11/2024 17:51:44 | 29/11/2024 04:45:58 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZjAwNTI4OTQtMTIxYi00YWRhLTg0NDgtY2E3MWNlNjAwMzhlOjU3MDE2 | 28/11/2024 07:00:00 | -23.997682, -46.257088 | -23.9976311, -46.257252 | -23.674205, -46.5416433 | {'coords': {'latitude': -23.674205, 'longitude': -46.5416433}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YzIxZDA5ZmMtMjg0ZS00OWUzLTg5Y2MtYTY3YWY1NDA5MjBkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2023 23:59:31 | 2023-11-15T03:00:45.000Z | chegado no hotel em governador Valadares | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c21d09fc-284e-49e3-89cc-a67af540920d |  | 2023-11-14T14:59:18Z | 2023-11-14T14:59:07Z | FALSE | 14/11/2023 11:49:23 | 15/11/2023 00:00:45 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDg4MmZhZTctOTBhZC00N2MwLWI5ODYtMzVhNzMxMTgxZDNiOjU3MDE2 | 14/11/2023 07:00:00 | -16.593028, -39.097922 | -18.8542354, -41.9492264 | -18.854206, -41.949146 | {'coords': {'latitude': -18.854206, 'longitude': -41.949146}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YzIxZDU2OGYtZjE4YS00YTQ3LWE0ODMtOWE0NTg3MmFhMGVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/09/2024 13:08:00 | 2024-09-03T16:16:00.000Z | armário de alumínio três portas necessário uma prateleira no meio dele cliente reclama que não tem prateleira o cliente comprou com a prateleira no meio fazendo a divisória foi reajustado o imã da porta a mesma não estava fechando porém é necessário trocar o imã de vedação da porta , o imã é muito pequeno portas também estava desalinhada a mesma foi reajustada e realinhada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c21d568f-f18a-4a47-a483-9a45872aa0ec | desalinhado portas |  |  | FALSE | 02/09/2024 10:54:39 | 08/11/2024 19:04:56 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZWRlMWMzNjgtYmY5NC00NjRhLWJlZjktNjNmYTk1MzFkYmUxOjU3MDE2 | 03/09/2024 13:00:00 | -23.55796, -46.660845 | -23.5195492, -46.6214985 | -23.523802, -46.5614513 | {'coords': {'latitude': -23.523802, 'longitude': -46.5614513}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YzIyM2IzZTEtYzcyOC00ZDM0LTgyM2EtMmJiYmZiYTBmNmE5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/09/2025 10:05:29 | 2025-09-10T13:09:49.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c223b3e1-c728-4d34-823a-2bbbfba0f6a9 |  | 2025-09-10T13:05:06Z | 2025-09-10T12:41:49Z | FALSE | 10/09/2025 08:36:11 | 10/09/2025 10:09:49 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDk2ODIxNTQtM2NiYy00MGJkLWI2NDktMWJmOGIwYTZjNmU0OjU3MDE2 | 10/09/2025 08:35:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6856067, -46.60427 | -23.6855883, -46.604485 | {'coords': {'latitude': -23.6855883, 'longitude': -46.604485}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzIyYWQxNTAtMmMxMy00N2E4LWE3MzEtZjRjNTZiZTNkNDlhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 16/10/2025 11:11:42 | 2025-10-16T14:14:06.000Z | CLIENTE: Grand hyte Maquina de 100kl Chegando no cliente observei que máquina não ligava e existia uma mensagem na tela Foi detectado que botão de emergência estava folgado Por conta disso a cliente Não conseguia ligar a maquina Foi realizado o reparo máquina composteira funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c22ad150-2c13-47a8-a731-f4c56be3d49a | Uma das máquinas aqui está com uma mensagem fixa que consta aberta mas não tem nenhuma porta aberta | 2025-10-16T12:10:11Z | 2025-10-16T12:09:19Z | FALSE | 16/10/2025 09:03:42 | 16/10/2025 11:14:06 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NjZjOGE5YjMtNDE4NS00MmE1LWI5NjctZDgwZTJkMmJmZTE1OjU3MDE2 | 16/10/2025 09:00:00 | -23.616803, -46.69775 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YzIyZWY0ODUtNjNhYi00YzE5LThkOTgtMDgxYzY0MmEzNWFjOjU3MDE2 | 120 | 1 | done | 08/08/2025 00:00:00 | 2025-08-08T03:00:00.000Z | Problema era um disjuntor desligado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c22ef485-63ab-4c19-8d98-081c642a35ac | A luz de acionamento na máquina da direita nao acenda |  | 2025-08-08T15:09:51Z | FALSE | 06/08/2025 18:08:51 | 13/08/2025 16:05:12 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZDRkYjc2ZWEtNjI4MC00Y2IxLWI0YzItMzdjNGEzMDVmM2JmOjU3MDE2 | 08/08/2025 08:00:00 | -12.976435, -38.513896 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | TERCEIRO
YzIzMzYzMWEtMjhkNC00ZDg2LWJkNDctZmM3ZjkzM2E4YTA5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2023 08:00:00 | 2023-09-15T11:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c233631a-28d4-4d86-bd47-fc7f933a8a09 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO ESTERILIZADOR DE FACAS DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 19/09/2023 09:47:14 | 19/09/2023 09:50:20 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NDM4ZDAzZWQtZGVlZS00ZDAwLWIwOTktN2E3ODViYzg3NTVjOjU3MDE2 | 15/09/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YzIzOTQ0ZjctYWQ4OS00NjlkLWI0YTctMTZhNGRkNTUxZGUyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/02/2024 11:50:23 | 2024-02-16T17:44:43.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c23944f7-ad89-469d-b4a7-16a4dd551de2 | MANUTENÇÃO EXPOSITOR DE SALADA E SUSHI | 2024-02-16T11:55:01Z | 2024-02-16T11:54:24Z | FALSE | 16/02/2024 08:52:26 | 16/02/2024 14:44:43 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | OWIyYjg5OTQtNzRiMC00MTEzLThjNTctMmVjYzM1NTczZDgxOjU3MDE2 | 16/02/2024 11:00:00 | -22.920212, -47.302467 | -22.9017038, -47.3205037 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YzI0MjczOTEtMTUwNS00ZGM3LThkNGQtMDZiMzQxODkwYjJlOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 06/02/2025 09:54:03 | 2025-02-06T13:41:55.000Z | foi colocado a prateleira no balcão neutro | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c2427391-1505-4dc7-8d4d-06b341890b2e | prateleira do balcao neutro | 2025-02-06T11:21:35Z | 2025-02-05T18:01:35Z | FALSE | 05/02/2025 14:54:16 | 06/02/2025 13:49:49 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDE5YWVhYTMtMzQ1MS00MmM3LWE3YTItOGZhMzBjM2JiZDI1OjU3MDE2 | 06/02/2025 08:00:00 | -23.55796, -46.660845 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YzI0NWMwZWQtOTM1NC00ZGFlLTllYWEtNzBjYWVkNWY3YzMxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/09/2025 09:59:42 | 2025-09-03T13:07:03.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c245c0ed-9354-4dae-9eaa-70caed5f7c31 |  | 2025-09-02T13:31:55Z | 2025-09-02T13:07:09Z | FALSE | 02/09/2025 09:50:20 | 03/09/2025 10:07:03 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTM0MTQzZjEtZjc2Yi00MTllLTk0MjEtYzI4MDNlYjg5NjY1OjU3MDE2 | 02/09/2025 09:50:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.68559, -46.604395 | -23.6855733, -46.6043683 | {'coords': {'latitude': -23.6855733, 'longitude': -46.6043683}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzI0NzVlNjUtYjQwMS00MmFhLWIyZWItMThiYmNiMjg2MDMwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/09/2025 09:49:08 | 2025-09-26T13:03:04.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c2475e65-b401-42aa-b2eb-18bbcb286030 |  | 2025-09-26T12:45:13Z | 2025-09-26T12:44:08Z | FALSE | 26/09/2025 09:35:48 | 26/09/2025 10:03:04 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2M5MzA1YTUtNTViZC00ODhjLWJiODYtZmZlMGVlZjY5NzBlOjU3MDE2 | 26/09/2025 09:35:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6855417, -46.6044183 | -23.6855767, -46.6043267 | {'coords': {'latitude': -23.6855767, 'longitude': -46.6043267}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzI1MmRmZTUtYWViOC00Y2EzLTg2MWUtZDcyNDA3YmFjM2FmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/08/2025 09:10:10 | 2025-08-14T12:18:40.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c252dfe5-aeb8-4ca3-861e-d72407bac3af |  | 2025-08-14T12:02:38Z | 2025-08-13T17:57:09Z | FALSE | 13/08/2025 14:08:22 | 14/08/2025 09:56:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODk3MGRjM2QtZmFjMS00MjFlLWFjNDctOGJjOTljYjBkODJlOjU3MDE2 | 13/08/2025 14:08:00 | -23.51595, -46.1795747 | -23.6856761, -46.6045917 | -23.6859024, -46.6044477 | {'coords': {'latitude': -23.6859024, 'longitude': -46.6044477}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzI1ODZmYzctOWEyNC00M2QzLTlkZjMtZWMyNzUyMzMwN2EwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/12/2023 13:00:00 | 2023-12-21T19:00:00.000Z | VERIFICADO QUE O SENSOR DE INDUÇÃO ESTAVA MUITO ACIMA, FAZENDO COM QUE DANIFICASSE O MESMO. FEITO A TROCA DO SENSOR E AJUSTE DE POSICIONAMENTO E EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c2586fc7-9a24-43d3-9df3-ec27523307a0 | MANUTENÇÃO TFK |  | 2024-01-08T12:27:47Z | FALSE | 21/12/2023 09:22:52 | 08/01/2024 09:27:47 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ODQyZGFmZGUtYmNmNi00MmIyLWEwMjYtNWYwMzNhYjg2YThmOjU3MDE2 | 21/12/2023 13:00:00 | -23.636683, -46.735572 |  |  |  | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YzI1YTJjNzEtNmZiOS00YzllLWE2M2EtYjcwYTNmYjJhZGU2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/10/2025 15:10:36 | 2025-10-15T18:13:55.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha teste de resíduo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c25a2c71-6fb9-4c9e-a63a-b70a3fb2ade6 |  | 2025-10-15T18:01:16Z | 2025-10-08T18:27:05Z | FALSE | 08/10/2025 14:38:07 | 15/10/2025 15:34:34 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | Y2QxMjc0YjMtOGI3MS00MmYyLWFjZTMtOGZhNTgxOTA4MTg4OjU3MDE2 | 08/10/2025 14:38:00 | -23.6267262, -46.7319549 | -23.6858217, -46.6045717 | -23.6858217, -46.6045717 | {'coords': {'latitude': -23.6858217, 'longitude': -46.6045717}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YzI2MGI4OTEtMTAyMS00ODM1LTlmMTEtNDMwMzBkY2RhZjkyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/08/2023 09:51:00 | 2023-08-21T13:24:00.000Z | feito a avaliação do equipamento, necessário troca dos seguintes Resistência tipo W e sensor | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c260b891-1021-4835-9f11-43030dcdaf92 | Equipamento não funciona. |  |  | FALSE | 16/08/2023 11:44:17 | 09/10/2023 14:32:48 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MzQ1MGExYzktZGM3Ni00NTM5LWEzNjEtOTNkMjY5MGU2MzcxOjU3MDE2 | 21/08/2023 08:00:00 | -24.006817, -46.430952 |  |  | {'coords': {'speed': 1.03, 'heading': 107.59, 'accuracy': 28.1, 'altitude': 8.6, 'latitude': -24.0075889, 'longitude': -46.4307427, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}, 'offline': True} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YzI2NzJmZmYtNzZhYS00NGM3LWIzMzAtOWU3NGNhNjYxNzI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 23/08/2024 16:35:31 | 31/10/2024 14:33:50 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MGM2M2YwYTctY2I4MC00OTAzLWJiY2ItNjM1MTc0NGI2MThjOjU3MDE2 | 26/08/2024 14:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YzI2NzY0N2UtODFmNi00YTJkLWFlMGUtNTM3ZDQxY2ZlOThiOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 26/08/2024 07:09:18 | 31/10/2024 16:57:43 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | M2JjMWNiM2UtNGEyYS00OGFmLWE2MmEtNWViNmMzMDM4NWYxOjU3MDE2 | 29/08/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YzI2YmIwMTUtMmJhYS00NjIzLThkN2YtN2U1OGQ5Mjg1ZGU2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/09/2025 08:23:27 | 2025-09-22T11:25:55.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha bandeja e teste de resíduo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c26bb015-2baa-4623-8d7f-7e58d9285de6 |  | 2025-09-22T11:08:08Z | 2025-09-16T14:10:28Z | FALSE | 16/09/2025 09:19:06 | 22/09/2025 08:25:55 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MDViMGJmYTAtOWYxMi00MDk4LThlYzgtMTlkYTdhODY0ZjAzOjU3MDE2 | 16/09/2025 09:18:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.685825, -46.60457 | -23.685825, -46.60457 | {'coords': {'latitude': -23.685825, 'longitude': -46.60457}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YzI2ZTA2MGUtZDUwZS00OTRhLTk3MTYtY2YxYWM4MDAzYjI2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/02/2024 13:42:06 | 2024-02-21T18:04:37.000Z | foi realizado a limpeza e preventiva da cuba da fritadeira limpeza nós queimadores ,bicos engetores orings estão danificados e queimador está funcionando ruim porém fritadeira está com todas cubas operando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c26e060e-d50e-494a-9716-cf1ac8003b26 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA TERCEIRA CUBA SUBINDO FOGO NA PARTE DE TRÁS | 2024-02-21T15:43:36Z | 2024-02-21T13:48:02Z | FALSE | 21/02/2024 09:27:25 | 21/02/2024 15:04:37 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YTNlOWVhNjctODM4Mi00ODliLWEwODAtYjI0MGM0YmRlMjBjOjU3MDE2 | 21/02/2024 13:00:00 | -23.409036, -46.858139 | -23.4071659, -46.8580545 | -23.4088451, -46.8584648 | {'coords': {'latitude': -23.4088451, 'longitude': -46.8584648}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YzI3NjgzMmQtNjAwZC00NDNjLWI2MjgtY2FmNzViNTdjZDVlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/11/2024 10:26:09 | 01/11/2024 10:26:09 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NWJkN2E4MjUtOTMzYi00NDNiLWE3YzgtMTQ0ZGM0ZWM5NzIwOjU3MDE2 | 04/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '2b94d307-be00-401e-ae61-cfcb6125c40a', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YzI3YjA4MGQtYzIwMC00NGY1LWJkZDEtZTk3YjZhYTUzMWRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/10/2025 14:09:18 | 2025-10-15T17:11:00.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c27b080d-c200-44f5-bdd1-e97b6aa531dc |  | 2025-10-15T16:58:32Z | 2025-10-15T16:58:13Z | FALSE | 15/10/2025 13:56:23 | 15/10/2025 14:11:00 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWE1MTIxZWQtN2E4Mi00OTMxLTkwZDktNWRjYTAxZjUyNTk0OjU3MDE2 | 15/10/2025 13:56:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.6855883, -46.60447 | -23.685675, -46.60441 | {'coords': {'latitude': -23.685675, 'longitude': -46.60441}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzI4MTkyMDctZWY0Ny00MDAzLTkyY2EtMGI4ZDdmYzQ4OWRlOjU3MDE2 | 541 | 100 | done | 18/11/2024 10:58:00 | 2024-11-18T14:05:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c2819207-ef47-4003-92ca-0b8d7fc489de |  |  | 2025-01-02T11:12:22Z | FALSE | 13/11/2024 14:17:12 | 02/01/2025 08:12:22 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NzE2MzI0NzQtMzRkZS00YzM0LTkzYjktNzA3MmY0MzRlNTdkOjU3MDE2 | 18/11/2024 10:00:00 | -23.584572, -46.685125 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YzI5MjNjMTYtYzYyOC00M2ExLWJiMjItMDczMTdkZGQ5NWJlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/06/2025 10:00:00 | 2025-06-03T15:40:00.000Z | feito manuntençao no forno feito regulagem, aumentamos a chama | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c2923c16-c628-43a1-bb22-07317ddd95be | 03/06 cliente informa que chefe da cozinha : fogo baixo depois que realizamos manuntençao |  |  | FALSE | 15/07/2025 16:04:44 | 15/07/2025 16:06:34 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NDdlODgxYjgtZGE5Zi00MGUxLWJmNTYtZDRjZGMzZDNlMjI2OjU3MDE2 | 03/06/2025 10:00:00 | -23.49553, -46.634937 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YzI5MzVjZDMtNWQ4YS00YzU0LWJiNDAtMGRhOTU3NWJlZDE1OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 14/11/2024 19:00:00 | 2024-11-15T07:00:00.000Z | atendimento com jacare | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c2935cd3-5d8a-4c54-bb40-0da9575bed15 | atendimento com jacare |  |  | FALSE | 08/11/2024 17:41:15 | 26/12/2024 15:17:25 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODlmZGU0NDgtYzAzYy00ZWQxLWE0NzAtYTRkZjY0NmNiNWMyOjU3MDE2 | 14/11/2024 19:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  | {} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YzJhYmYwMTEtNDk5NC00NzJhLWFhMTMtZDBiYWUwOTczYWIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/01/2025 12:30:00 | 2025-01-10T17:00:00.000Z | TROCADO HELICE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c2abf011-4994-472a-aa13-d0bae0973ab2 | LEVAR 01 HELICE |  |  | FALSE | 09/01/2025 18:24:42 | 10/02/2025 20:05:28 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NGUxOGEzNTYtZTUzNS00YzJlLTkwYWUtYzIyYWQyYzVjZDEyOjU3MDE2 | 10/01/2025 12:30:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YzJhZDNiMmUtN2Y1Yy00YjQ2LTkwMTItNWM0MzA4MjQ5MjE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/09/2023 08:00:00 | 2023-09-26T11:01:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c2ad3b2e-7f5c-4b46-9012-5c4308249214 |  |  |  | TRUE | 22/09/2023 07:25:15 | 09/10/2023 15:26:59 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MzJjYWQ4NmMtODRjYi00ZmMyLThjYmEtNjg1NzdhZmJhMGZiOjU3MDE2 | 26/09/2023 08:00:00 | -23.590429, -46.673047 |  |  | {} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YzJhZjEyZDItOWY0Ni00MWFiLWFhNDktNmMwYjFiZjlhNzdhOjU3MDE2 | 240 | 100 | canceled | 02/12/2024 11:11:00 | 2024-12-02T15:15:00.000Z | duplicidade |  | vidro caiu , defeito é que o equipamento está derrubando os demais disjuntores da cozinha. A Caldeira está com baixa isolação |  |  | FALSE | 28/11/2024 18:50:05 | 07/01/2025 12:36:43 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZTY0OTA5YmItMjljOC00ZGNkLTgxNTktNzEwYTM3ODVmNzEyOjU3MDE2 | 02/12/2024 12:15:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  |  | Cancelada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YzJiNTVlMTItMGVlZi00NjBhLTg3ODItZjc3ODVmMDhmYmU2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 06/10/2025 11:32:28 | 2025-10-06T14:35:23.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c2b55e12-0eef-460a-8782-f7785f08fbe6 |  | 2025-10-06T13:34:43Z | 2025-10-06T13:18:34Z | FALSE | 06/10/2025 09:05:03 | 06/10/2025 11:35:23 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZjQwN2E4YzctN2FiMy00ZTQyLWJjNDEtMWJmN2QxNmJhYTZhOjU3MDE2 | 06/10/2025 09:04:00 | -9.403339899999999, -40.49798 | -23.685755, -46.6047167 | -23.685755, -46.6047167 | {'coords': {'latitude': -23.685755, 'longitude': -46.6047167}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YzJiYWZiY2ItZWRlNS00MTEwLWEwYTgtOTEyNWU0YzFiYzI1OjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 13/10/2025 08:24:45 | 2025-10-13T11:25:05.000Z | Troca de resistência | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c2bafbcb-ede5-4110-a0a8-9125e4c1bc25 | cliente informa que cai djuntor Estamos com essa estufa desarmando o disjuntor, necessário a visita do técnico para avaliação na garantia. | 2025-10-06T10:45:24Z | 2025-10-06T10:44:50Z | FALSE | 03/10/2025 18:00:16 | 13/10/2025 08:25:05 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YWE1NGQ0YzUtN2M3Yy00YjE1LWI3ZTYtMTBiNmE1MWZkMThiOjU3MDE2 | 06/10/2025 14:00:00 | -23.5986013, -46.6764586 | -23.6860517, -46.6044683 | -23.6860517, -46.6044683 | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '0fd0648a-716b-4ac4-813f-628ba55b030d', 'origin': 'company'}}, 'coords': {'latitude': -23.6860517, 'longitude': -46.6044683}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YzJiZGMxOTItMzQ1NS00YzUwLTgxOTItNDRlMDFlMTkyNDRkOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 06/02/2025 13:50:11 | 2025-02-06T16:55:35.000Z | foi feita a troca de três registros um botão e feito reaperto em todos os registros de dois fogões. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c2bdc192-3455-4c50-8192-44e01e19244d | retornar com peças registro | 2025-02-06T16:49:59Z | 2025-02-05T17:55:39Z | FALSE | 05/02/2025 14:55:24 | 06/02/2025 13:55:35 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MWY5OTkzMTktYjY1ZC00ODBlLTg2YmYtMmZlNzZlMDZhYzRmOjU3MDE2 | 06/02/2025 13:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YzJjMWQ2MTItZjk2ZS00NjE5LTk2OTEtYzY1YjA1MTNhNGIxOjU3MDE2 | 240 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 15/08/2024 09:29:33 | 31/10/2024 16:59:07 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | OGU2YzE5ZTktNGVjNy00YjVhLWEwZTctYzdjZDhiMTNhODBmOjU3MDE2 | 19/08/2024 09:00:00 | -23.599001, -46.650243 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YzJjZDZhYWEtYzc2ZS00YjMzLThhMjktZTQzNTFiYTU0ZTYzOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 23/09/2025 10:00:00 | 2025-09-23T14:30:00.000Z | Técnico Carlos fez a manutenção e equipamento está funcionando. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c2cd6aaa-c76e-4b33-8a29-e4351ba54e63 | Cliente informou que fritadeira está soltando a solda. Contato:+55 11 99879-5775 Patrícia |  |  | FALSE | 19/09/2025 14:46:18 | 29/09/2025 15:48:38 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MTJiYWQzNmUtMTQyNS00ZmNjLWFmM2YtYzg0NDhhYzg5NGM3OjU3MDE2 | 23/09/2025 08:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YzJkZWZmYTYtMTNjMi00MGE3LWEwNjgtYmZkOTJmZTEyMzBlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 06/08/2025 13:53:46 | 2025-08-06T16:58:17.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c2deffa6-13c2-40a7-a068-bfd92fe1230e |  | 2025-08-06T16:52:45Z | 2025-08-06T16:52:40Z | FALSE | 06/08/2025 10:54:09 | 06/08/2025 13:58:17 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTg1YzcyMjktZGJkNi00OTlhLTk2ZGMtNTk3NWEyYjIxODE3OjU3MDE2 | 06/08/2025 10:54:00 | -23.588515, -46.6807391 | -23.6856442, -46.6045421 | -23.6856067, -46.60446 | {'coords': {'latitude': -23.6856067, 'longitude': -46.60446}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzMwNDZlYjYtZTE3OC00ZDhiLWJmODktMjBkZjg2MGI4N2IyOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 22/12/2023 08:00:00 | 2023-12-22T11:30:00.000Z | VISITA CANCELADA SERÁ AVALIADO O REPOSICIONAMENTO DA UNIDADE CONDENSADORA |  | Verificar câmara CONGELADO |  |  | TRUE | 22/12/2023 08:35:26 | 25/01/2024 11:31:36 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YmRhOGUzOTQtMzgwYS00MjdlLTgxNzQtZTg4MWZmZmUwOGYzOjU3MDE2 | 22/12/2023 09:00:00 | -23.534577, -46.633955 |  |  |  | Cancelada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YzMwODlhNmMtMGE4NC00YzRkLTk1MzMtOWI3ZTk0MzhkMzY2OjU3MDE2 | 240 | 4 | done | 26/05/2025 11:14:13 | 2025-05-26T15:27:07.000Z | foi retirada a resistência que estava menor e colocada a resistência correta no cozedor ficando ok . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c3089a6c-0a84-4c4d-9533-9b7e9438d366 | 26/05 retrofit -melhoria em campo | 2025-05-26T12:21:58Z | 2025-05-26T12:21:07Z | FALSE | 26/05/2025 08:59:19 | 26/05/2025 12:27:07 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NWRhYzJhY2YtZGQxZC00M2Q4LTkzODktMjNmNGI1Y2Y1NTZlOjU3MDE2 | 26/05/2025 09:00:00 | -23.6759519, -46.6201827 | -23.6761083, -46.6201333 | -23.6889043, -46.5970382 | {'coords': {'latitude': -23.6889043, 'longitude': -46.5970382}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YzMwZDc1NjEtOGUzMi00MDNhLWEwM2ItNmE4Nzk4NmI3YjIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2025 08:29:11 | 2025-09-25T11:31:24.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c30d7561-8e32-403a-a03b-6a87986b7b23 |  | 2025-09-25T11:23:45Z | 2025-09-25T11:04:24Z | FALSE | 25/09/2025 07:53:58 | 25/09/2025 08:31:24 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmY0YWZiMTYtNzkwMy00MjEzLWFjMzctNjg5NTQ2ZjY3ODljOjU3MDE2 | 25/09/2025 07:53:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6856283, -46.604395 | -23.6855333, -46.6044267 | {'coords': {'latitude': -23.6855333, 'longitude': -46.6044267}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzMxNGVlNTUtYWMyOC00NGY5LTllZTQtNzAwN2Q0MmVlYjI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 04/10/2024 18:27:34 | 08/11/2024 19:45:31 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NzExYjAwZWEtYzQyMy00NTI5LThiMWItZDYxNTBiN2QzZjg4OjU3MDE2 | 07/10/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YzMyZDcwNWYtNjMzNi00NjYzLWJmMTUtYTcyZjQ4YmM5NDBjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2025 15:09:50 | 2025-10-03T18:30:13.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c32d705f-6336-4663-bf15-a72f48bc940c |  | 2025-10-03T17:38:11Z | 2025-10-03T17:37:54Z | FALSE | 25/09/2025 08:01:41 | 03/10/2025 15:30:13 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZmE5Njc3MWMtMWQ3NS00Mzk2LTk4MmMtNzY0ZWU4MDE0NGFiOjU3MDE2 | 25/09/2025 08:01:00 | -14.8856525, -40.82737849999999 | -23.6854862, -46.6044749 | -23.6856067, -46.6044067 | {'coords': {'latitude': -23.6856067, 'longitude': -46.6044067}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzMzODcyYTItZGZhOS00NGUzLThlZTItOGNkM2RlMTQ4Yzc4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/09/2023 09:00:00 | 2023-09-08T13:00:00.000Z | TROCADO DOIS MANCAL DA COMPOSTEIRA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c33872a2-dfa9-44e3-8ee2-8cd3de148c78 | MANCAL QUEBRADO |  |  | FALSE | 15/09/2023 16:31:07 | 15/09/2023 16:34:45 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MDFjNWE1ZmUtMjI2Ny00ZDNkLWFlMjEtYjgwMmM0YjUzM2Q3OjU3MDE2 | 08/09/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YzM1YTZhMTUtNzFiYS00NmViLWJkN2YtZjVjMTcyMzUwOWVjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | TRUE | 22/11/2024 16:52:59 | 26/11/2024 17:24:05 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NTEwYmVlYjAtYmM4Mi00NzRjLTk5MmItODU5MTE3ZTcwYjJmOjU3MDE2 | 26/11/2024 10:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YzM2NTZhYjMtMTY5Mi00NTU5LWJkZDgtNDExOGQ5NDcwOWJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2025 08:01:20 | 2025-08-29T11:08:21.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado,sem plaqueta técnica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c3656ab3-1692-4559-bdd8-4118d94709bb | Check-list | 2025-08-29T10:59:02Z | 2025-08-29T10:58:41Z | FALSE | 29/08/2025 07:58:15 | 29/08/2025 08:08:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzdjZjdjZTItM2QyZi00ZjcyLTlmY2UtMjYyMmQ4OGE5MDk5OjU3MDE2 | 29/08/2025 07:56:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6854983, -46.6044533 | -23.6855317, -46.6044467 | {'coords': {'latitude': -23.6855317, 'longitude': -46.6044467}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzM2NmU3ZDUtNTRhMC00ODc4LWFhMzYtODEwZjMzYmI4NzdhOjU3MDE2 | 300 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 04/11/2024 10:02:07 | 28/11/2024 16:13:40 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NGQ3NzVkMDgtMTIwNy00YjdlLWE4ODgtYTFmZTFmZjU5NjE4OjU3MDE2 | 04/11/2024 10:00:00 | -23.535205, -46.683153 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YzM2OGU4YTUtNzEwOC00MjNjLTk1ZTMtMDkyZjE1OWE2MjJlOjU3MDE2 | 120 | 3 | scheduled |  |  |  |  | verificar a ´porta 54,66,71 e 78 |  | 2025-08-29T16:09:55Z | FALSE | 22/08/2025 16:50:47 | 29/08/2025 13:09:55 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZmFiYWVhNWUtODhiNS00ZDQwLTg1YzMtZTQzZjg3NGQzZTZmOjU3MDE2 |  | -30.0793103, -51.24739090000001 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
YzM3MGM5OGEtZjAwMy00MWEzLTkxMWItNTQ5ZGNmMDQzZWRmOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Atila fazer orçamento e agendar visita técnica. |  |  | TRUE | 19/09/2024 14:05:11 | 20/11/2024 11:44:01 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OTUxMTM4NDQtMDQwMy00ZDg3LWE4YTUtMzIzM2MwOTdmMjhiOjU3MDE2 | 28/10/2024 12:30:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
YzM3ZGM3MmMtMTU4YS00N2E4LWE0NjYtMTNmNTBiY2VhZjNhOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-28T13:04:54Z | FALSE | 27/08/2025 16:10:50 | 28/08/2025 10:04:54 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTgzMjY4OTItNDM1Ny00ZGFiLWExMzItYjgyMmMyODhlZWExOjU3MDE2 | 25/08/2025 16:03:00 | -21.6701677, -49.7485459 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
YzM4OWQ2NDMtMjgyYi00OTY2LThhM2EtNjgzMGU5YmY3ODUzOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Chamado para orientação e regulagem dos equipamentos posterior à entrega. |  |  | TRUE | 01/09/2024 21:30:09 | 31/10/2024 14:51:39 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MDY2NTIxOGQtYWQ5OS00ZTVmLTk5OTItMGM3NmYxMDg5ZDM5OjU3MDE2 | 01/09/2024 10:00:00 | -12.976435, -38.513896 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
YzM4YTA1MTYtOGVmNS00ZDcwLWJiYWMtMGMzNzNkYmJmNjgzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/04/2024 11:00:00 | 2024-04-08T15:00:00.000Z | FEITO AJUSTE NO QUADRO DE ENERGIA E MAQUINA VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c38a0516-8ef5-4d70-bbac-0c373dbbf683 | MANUTENÇÃO CORRETIVA RAMPA REFRIGERADA DISPAROU QUADRO DE ENERGIA |  |  | FALSE | 16/04/2024 13:39:36 | 16/04/2024 13:41:52 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MTRlMTE5NTItZTVlZi00ODMyLWFhNmUtNTY3ZTE2MzM5ZjM2OjU3MDE2 | 08/04/2024 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YzM4Yjg0NTUtOTZkYi00ODk3LThlNjgtNjgwODFmY2YyMGU0OjU3MDE2 | 60 | 3 | done | 14/07/2025 17:14:20 | 2025-07-14T20:15:54.000Z | foi trocado o tampo, unidade condensadora e feito parte elétrica total do equipamento de acordo com a engenharia. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c38b8455-96db-4897-8e68-68081fcf20e4 | Substituição do compressor, instalação de pista refrigerada e rodízios do refrigerador/saladeira | 2025-07-14T20:14:04Z | 2025-06-29T23:32:36Z | FALSE | 27/06/2025 10:26:00 | 14/07/2025 17:15:54 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MmNjMjQ5YjktNzYzZi00YzQ0LWI1YTEtMDFiZGI0Nzk4MTU1OjU3MDE2 | 01/07/2025 23:00:00 | -23.588815, -46.680577 | -23.6742033, -46.5416617 | -23.6742045, -46.5417111 | {'coords': {'latitude': -23.6742045, 'longitude': -46.5417111}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YzM5MzQ5MmMtMjM5Mi00NmE0LWE4NzItZWY5YjIwY2U1ODMxOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 15/08/2024 12:22:54 | 31/10/2024 16:58:50 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NzFhMWY4NzctNmZlZC00ZWViLWI3MzMtOTMyMzFmNDQxNjhiOjU3MDE2 | 19/08/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YzM5NGI1MDQtMmRlMS00ZDFhLWFmYzAtYTM4M2ZjYWJhNDFiOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [5 empty] | 2025-09-26T17:17:07Z | 2025-09-26T17:16:47Z | FALSE | 26/09/2025 14:15:59 | 26/09/2025 14:17:07 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2Y5NmE2NWEtYzAxOC00YWE0LTkwMDUtYTEwNjM2N2I3OTc3OjU3MDE2 | 26/09/2025 14:15:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
YzM5NjkxNWMtMDU5OS00MGVmLWFkMjMtMTdmNTc4OGJiMzU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2025 16:24:08 | 2025-09-22T19:29:10.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c396915c-0599-40ef-ad23-17f5788bb358 |  | 2025-09-22T19:16:19Z | 2025-09-22T19:05:08Z | FALSE | 22/09/2025 16:01:30 | 22/09/2025 16:29:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTA3M2M2MmUtMTI0MS00YjIzLTg4OTktZWYxN2RkMTQ1YjIxOjU3MDE2 | 22/09/2025 16:01:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6856717, -46.6043133 | -23.6856833, -46.60454 | {'coords': {'latitude': -23.6856833, 'longitude': -46.60454}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzM5ODE1NjYtNzI4Yy00ODFiLTk1YmUtOWI5OWNlNDVlNzc1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/08/2025 07:06:20 | 2025-08-08T10:09:36.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c3981566-728c-481b-95be-9b99ce45e775 |  | 2025-08-07T18:50:13Z | 2025-08-07T18:37:47Z | FALSE | 07/08/2025 15:35:44 | 08/08/2025 07:38:26 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmNhMDc3MTUtYTQ1Ny00M2IwLThkNDAtODM2YzRiOTc5ZjZmOjU3MDE2 |  | -7.198141, -48.217157 | -23.6855533, -46.6044417 | -23.6857189, -46.6044044 | {'coords': {'latitude': -23.6857189, 'longitude': -46.6044044}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzNhZDcxZTUtOGJhYS00YTU0LWI2ZTUtNGE3NWU0ODQ3OTI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/01/2024 11:23:35 | 2024-01-31T18:42:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c3ad71e5-8baa-4a54-b6e5-4a75e4847927 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-01-31T13:01:07Z | 2024-01-31T13:00:58Z | FALSE | 31/01/2024 09:41:17 | 31/01/2024 15:42:00 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NzdkZDdjZjctNzM0Mi00MjY1LWE0NTgtOTNkZmM1ZDc4YjQ4OjU3MDE2 | 31/01/2024 11:00:00 | -23.18495, -46.892796 | -23.20607, -46.89181 | -23.2061767, -46.89187 | {'coords': {'latitude': -23.2061767, 'longitude': -46.89187}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YzNiY2VkYzMtNDFiMC00YWU2LTg3OTctODk4OTg3Njg5Yjk0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/08/2023 08:31:51 | 02/10/2024 10:26:18 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NmQ0MTg3YTYtNjZmZS00NDg2LWFkNTMtNzhmNjJhOTE2NjMyOjU3MDE2 | 03/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  |  | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YzNiZDhjMjgtYTFkOS00YTE1LTlhYzAtN2RjNzI5ZDJjYmJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2025 10:23:54 | 2025-10-16T13:25:31.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c3bd8c28-a1d9-4a15-9ac0-7dc729d2cbbb |  | 2025-10-16T13:00:44Z | 2025-10-16T12:06:12Z | FALSE | 16/10/2025 09:03:54 | 16/10/2025 10:25:31 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzEyNTZlYzMtNDczYi00MWU5LTg3MDYtN2FiMzFiNzIwZDEzOjU3MDE2 | 16/10/2025 09:03:00 | -23.55599, -46.71339099999999 | -23.685565, -46.6043317 | -23.685565, -46.6043317 | {'coords': {'latitude': -23.685565, 'longitude': -46.6043317}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzNjODc0YTEtY2U5Ni00NWM0LTlmNGItZDA3ZmM1ZWQ5ZGRhOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 31/10/2024 07:00:00 | 2024-10-31T20:00:00.000Z | realizado as manuntençaoes necessaria equipamentos ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c3c874a1-ce96-45c4-9f4b-d07fc5ed9dda | realizado as manuntençaoes necessaria equipamentos ok |  |  | FALSE | 30/10/2024 16:36:42 | 20/11/2024 13:00:06 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZDY5NmI0YzgtODU1OC00MzAyLWE2MjAtZDY3YmFmYzBkMWM3OjU3MDE2 | 31/10/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YzNjZGI2ZDktNTM4Ny00NDlhLTk2NWYtODI5ZDJhOTM2NDBhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/09/2023 10:00:00 | 2023-09-26T14:00:00.000Z | MANUTENÇÃO RAMPA AQUECIDA DO PA 04 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c3cdb6d9-5387-449a-965f-829d2a93640a | MANUTENÇÃO RAMPA AQUECIDA |  |  | FALSE | 17/10/2023 12:39:34 | 17/10/2023 12:41:41 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NTQ1Yjk2ZDAtMWFkOS00MThkLWExY2EtZTA3ZjAxODk3ZTdhOjU3MDE2 | 26/09/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YzNkZDgwMjktZjhhNi00MWFjLWJkZTYtYjE4ZDg1ODQxYWJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2025 08:49:38 | 2025-09-19T11:56:38.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c3dd8029-f8a6-41ac-bde6-b18d85841aba |  | 2025-09-19T11:47:32Z | 2025-09-19T11:46:14Z | FALSE | 19/09/2025 08:42:25 | 19/09/2025 08:56:38 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OWQyY2MxY2EtMmFkNC00ODI2LWE5OGUtMGI2YzYwNTIzNDA0OjU3MDE2 | 19/09/2025 08:42:00 | -23.5595825, -46.6596086 | -23.685575, -46.60441 | -23.685605, -46.6044633 | {'coords': {'latitude': -23.685605, 'longitude': -46.6044633}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzNkZWJlMTctODU4MC00ZjczLWI5NWItNDg0MzUxMTcxMWEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 23/10/2023 08:00:00 | 2023-10-23T14:00:00.000Z |  |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA COZINHA COMPLETA |  |  | TRUE | 18/10/2023 13:34:32 | 23/10/2023 07:20:48 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MjM3NjQxYmQtNjNhYy00ODA4LTgyMmUtN2QwMGRmOWY5NDYyOjU3MDE2 | 23/10/2023 08:00:00 | -22.838691, -47.038394 |  |  | {} | Cancelada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YzNmODQzZTktYjA4YS00YWFmLWI3OWEtMzZlYjhmOGJkNzdiOjU3MDE2 | 120 | 1 | done | 07/04/2025 15:00:00 | 2025-04-07T19:00:00.000Z | O técnico informou que precisa trocar o compressor. Segue anexo o orçamento, cliente não aprovou ainda | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c3f843e9-b08a-4aaf-b79a-36eb8f8bd77b | Compressor parte em 10 segundos e desliga e não gela - O técnico informou que precisa trocar o compressor. Segue anexo o orçamento, cliente não aprovou ainda |  |  | FALSE | 01/04/2025 11:59:34 | 17/04/2025 11:13:24 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTRhNGQ3NDAtNjE4Zi00ZmU3LTgwZjgtNWZmNTM4YzcyZDdkOjU3MDE2 | 07/04/2025 15:00:00 | -23.559846, -46.676616 |  |  | {} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YzNmZDJkNGQtYWVhMy00ZmU1LWI5YjQtYzc2MGE3MTg3Zjg1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/08/2023 08:00:00 | 2023-08-30T12:00:00.000Z | FEITO A LIMPEZA EM TRÊS CORTINAS DE AR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c3fd2d4d-aea3-4fe5-b9b4-c760a7187f85 | LIMPEZA NAS CORTINAS DE AR NA COZINHA EXPANSÃO |  | 2023-08-30T17:19:41Z | FALSE | 30/08/2023 10:58:31 | 30/08/2023 14:19:41 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NjAyMmVlZWUtMjA4Ny00ZDNkLTkxMWEtMmY0YjY0NWJhNDBkOjU3MDE2 | 30/08/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YzQwNDY3NGItZWYzZi00MTQyLTg2ZTUtOTQ5MzUwNzgwMDU2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/08/2024 16:18:51 | 2024-08-14T19:44:54.000Z | foi trocado o queimador do fogão e trocado os botoes da chapa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c404674b-ef3f-4142-86e5-949350780056 | RETORNO PARA TROCAR OS BOTÕES DOS REGISTROS E O QUEIMADOR | 2024-08-14T18:50:36Z | 2024-08-14T11:42:39Z | FALSE | 14/08/2024 08:41:45 | 14/08/2024 16:44:54 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjkxMmZhOTktMzgxZi00ZGEyLTk4NDQtOGU4OGZjZGNmMGNlOjU3MDE2 | 14/08/2024 16:00:00 | -23.531526, -46.684269 | -23.5315669, -46.6842058 | -23.5300427, -46.683472 | {'coords': {'latitude': -23.5300427, 'longitude': -46.683472}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YzQwYzQyNTctZjJlMy00OTFlLTkzNDItYWM1NmIzNDZiZWMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/02/2024 09:00:00 | 2024-02-06T13:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA BORRACHA DE VEDAÇÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c40c4257-f2e3-491e-9342-ac56b346bec0 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA DO PA 04 BORRACHA DE VEDAÇÃO DANIFICADA |  |  | FALSE | 16/02/2024 17:39:45 | 16/02/2024 17:41:43 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MWQ4M2U5MjEtMTNhMy00YzQyLTlkODYtNmEzZmEyMWJjMzZkOjU3MDE2 | 06/02/2024 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YzQxOTJlMzAtNzIxZS00M2Y1LWEwNWYtYTdmMjBjMzNhOGUwOjU3MDE2 | 540 | 6 | on-route | [5 empty] | 2025-09-05T11:15:02Z | 2025-09-05T11:13:30Z | FALSE | 04/09/2025 16:23:15 | 05/09/2025 09:25:18 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MTY0MWQwYzQtNTYxNC00NWZmLWJmNzQtNDNlMzZkNjhkNzczOjU3MDE2 | 05/09/2025 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6157183, 'longitude': -46.6631017}} | A caminho | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YzQxOWMwN2YtZmQwYi00YzNlLWJlYjktODAxMDdlNWU0ZjJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2023 15:27:52 | 2023-10-06T19:16:04.000Z | feito ajuste no micro suite, devido a distância do travamento o mesmo não ligava.feito teste equipamento ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c419c07f-fd0b-4c3e-beb9-80107e5e4f2e | ACOMPANHAMENTO MANUTENÇÃO TFK | 2023-10-06T17:46:37Z | 2023-10-06T13:29:39Z | FALSE | 06/10/2023 10:23:34 | 06/10/2023 16:16:04 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MWQxNGE5OGEtNGY4Mi00OTIxLTk5ZjQtNTg4YTZkMTU3NDgxOjU3MDE2 | 06/10/2023 14:00:00 | -23.67249, -46.629026 |  |  | {'coords': {'speed': 7.96, 'heading': 163.56, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 831.6, 'latitude': -23.6774848, 'longitude': -46.6276057, 'speed_accuracy': 2.3, 'heading_accuracy': 7.5, 'altitude_accuracy': 18.3}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YzQxYWUxYmUtYjcxMC00ZjZhLWIxMTQtOTY0ZGVlYjAxN2M4OjU3MDE2 | 300 | 100 | done | 01/02/2024 10:07:11 | 2024-02-01T19:10:11.000Z | foi tirado o plástico de uma câmera e tampar dos buracos com pu. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c41ae1be-b710-4f6a-b114-964deeb017c8 | Acabamento e ajustes técnicos (placas com furos) | 2024-02-01T11:17:22Z | 2024-02-01T11:17:11Z | FALSE | 01/02/2024 08:12:02 | 01/02/2024 16:10:11 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MjU4ZjI0NDUtMjAzZC00MzhlLWFlMTctYTQ1NzkwZWUxNjNiOjU3MDE2 | 01/02/2024 08:10:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YzQxZGNjMjMtOTgxZi00OTJiLTlmM2ItYWYxZjA3ZTQ0NmU3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/12/2023 11:00:00 | 2023-12-22T15:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c41dcc23-981f-492b-9f3b-af1f07e446e7 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA VARIOCOOK |  |  | FALSE | 16/01/2024 16:07:52 | 16/01/2024 16:11:34 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | OWI3MTkzZDUtYzRkZi00NDE1LTlkYzctOTEwMDcwYTllZWZhOjU3MDE2 | 22/12/2023 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YzQxZTU5MDktZThlNS00ZmVjLWFmY2UtNjU0MzcyMWI0YjA3OjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 14/02/2024 10:51:32 | 2024-02-15T10:20:21.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c41e5909-e8e5-4fec-afce-6543721b4b07 | Continuidade instalação | 2024-02-14T13:51:31Z | 2024-02-14T13:50:01Z | FALSE | 14/02/2024 10:42:35 | 15/02/2024 07:20:21 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDk3YmJmYWItYTc5Yy00ZTViLTkzMWMtMDFhZDcxODUwOGY4OjU3MDE2 | 14/02/2024 08:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YzQyYTE2NWMtOGZkMC00ODAzLWE2M2EtMGY3MjdmYTNiODE3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/01/2025 09:00:00 | 2025-01-19T17:00:00.000Z | MANUTENÇÃO DE EMERGENCIA NA CAMARA FOI ENCONTRADO O VENTILADOR QUE AJUDA NA TEMPERATURA DA SALA FORA DA POSIÇÃO COM ISSO O COMPRESSOR ESTAVA DESLIGAMENTO POR TEMPERATURA ALTA. FOI TRAVADO NA POSIÇÃO CORRETA. FEITO LIMPEZA NA CONDENSADORA CÂMARA FRIA CONGELADOS, PARA MELHORAR O RENDIMENTO, OBSERVAÇÃO NECESSÁRIO REALIZAR A MUDANÇA DA CONDENSADORA DE LOCAL, OU INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA, PORQUE A TEMPERATURA DE CONDENSAÇÃO É GRANDE E ALÉM DE NÃO FUNCIONAR CORRETAMENTE PODE DANIFICAR COMPRESSOR. APÓS A LIMPEZA DA CONDENSADORA TEMPERATURA DA CÂMARA ABAIXOU | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c42a165c-8fd0-4803-a63a-0f727fa3b817 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 3° SEMANA DE JANEIRO NO COPA ATENDIMENTO DE URGENCIA NO DOMINGO |  |  | FALSE | 29/01/2025 12:25:59 | 29/01/2025 13:57:32 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OWE4MGVhNDUtNmYxMC00YjljLTg2MzUtM2Y1MTU2YjQ0NjJiOjU3MDE2 | 19/01/2025 09:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | TERCEIRO
YzQyYzU5YjQtZDk1MC00YTgyLWFkMWUtZGQ3MjJmZmU4MzA2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | CONTINUIDADE INSTALAÇÃO CAMARA |  |  | TRUE | 03/01/2024 11:34:43 | 30/10/2024 15:22:48 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MDE1ZWE4NDAtMDdiNi00ZDg2LTkxOGItZWFiNjE5MTA1YWExOjU3MDE2 | 03/01/2024 08:00:00 | -23.611335, -46.698026 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
YzQyY2ZkNTktNDhjYi00OWUwLThkYTktMTQ2MTA3YTJiYTZiOjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 17/07/2024 08:40:38 | 31/10/2024 14:05:32 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZmE1MDk5ZjEtZWUxZi00MjI4LWI4ZmYtMTQwZDhhNDYyZGYzOjU3MDE2 | 17/07/2024 08:40:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YzQ0MmUzNjQtMzc4ZC00NThmLTg5MmItODBkZDJhYjliZDEwOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 21/11/2024 08:00:00 | 2024-11-21T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c442e364-378d-458f-892b-80dd2ab9bd10 |  |  |  | TRUE | 14/11/2024 18:23:20 | 26/12/2024 15:52:35 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NDhmMTRlYWQtNTU4Yi00YWZmLTgzYjctMmNiMzRhODg4NzA4OjU3MDE2 | 21/11/2024 08:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YzQ0YTY4NDItNDRlYy00YTA3LWFjNTgtNmU2ZTI0YzExZDc3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/10/2025 10:12:23 | 2025-10-03T13:20:48.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c44a6842-44ec-4a07-ac58-6e6e24c11d77 |  | 2025-10-03T13:11:50Z | 2025-10-03T12:45:14Z | FALSE | 03/10/2025 09:28:11 | 03/10/2025 10:20:48 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDMwZGM3OTctZTgyYi00ZDYzLWE2NDYtNDZmNzA5YTllNDMzOjU3MDE2 | 03/10/2025 09:28:00 | -23.5417362, -46.5761099 | -23.6855683, -46.6043367 | -23.685525, -46.60439 | {'coords': {'latitude': -23.685525, 'longitude': -46.60439}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzQ1MmVjN2ItZDUyMi00M2Y0LWI2OGEtNjMzMWQ4MGYxODQxOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 25/09/2024 14:00:00 | 2024-09-25T17:30:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c452ec7b-d522-43f4-b68a-6331d80f1841 | 0800 as 10:00hs |  |  | TRUE | 24/09/2024 10:15:07 | 26/12/2024 14:21:34 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YjQ5NzRmNDEtZGUwMS00Yjk1LWJlYmMtMmI4MDRmNWZhNmU5OjU3MDE2 | 25/09/2024 08:00:00 | -23.599433, -46.616412 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YzQ1NTFjYzMtMjkxNy00NTMyLTg5MWMtNTBmZjg3ZGE2YWM2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/04/2024 16:10:02 | 2024-04-15T19:11:08.000Z | copanhando Jonas na instalação dos equipamentos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c4551cc3-2917-4532-891c-50ff87da6ac6 | instalação | 2024-04-15T19:09:33Z | 2024-04-15T12:03:23Z | FALSE | 15/04/2024 08:58:12 | 15/04/2024 16:11:08 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ODMyMmQ5NmMtOGFlMi00MDRmLTlmZWItZjJmNjI1ZDcxOWJkOjU3MDE2 | 15/04/2024 09:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YzQ2NzI0YTMtMzViYi00ZDU2LWE4NmQtNGQyMmMyODg4MjZiOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação |  |  | TRUE | 08/08/2024 09:36:58 | 31/10/2024 14:07:29 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YTc1MWIwMjEtODNjNi00OWExLWFkYzYtY2JhM2NlYzU2YzViOjU3MDE2 | 07/08/2024 08:00:00 | -20.456696, -54.600688 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
YzQ2OTg0M2UtOTljYi00OGVjLTllY2MtYWExMDhhZDJkNWEzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/07/2025 12:30:00 | 2025-07-24T19:00:00.000Z | FOI DESEMBALADO O EQUIPAMENTO FOI NECESSARIO REALIZAR A INVERSÃO DE FASES FOI VERIFICADO OS PARAMETROS E CONFIGURAÇÃO EQUIPAMENTO TESTADO E PRONTO PARA USO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c469843e-99cb-48ec-9ecc-aa108ad2d5a3 | CONTRATADO TÉCNICO EXTERNO JULIO RECEBER A MÁQUINA NOVA E INSTALAR APÓS TROCA DOEQUIPAMENTO |  |  | FALSE | 07/08/2025 10:58:39 | 07/08/2025 11:00:15 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | OWY4NGY3NTUtMDc2YS00NjBiLTg2M2EtOGU2NTAyMjFkMGRhOjU3MDE2 | 24/07/2025 12:30:00 | -22.957419, -43.405448 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YzQ3ODNmMmQtNDgwYS00Y2E0LWFkZWUtZWExZGUwZTdlYzRjOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 07/11/2024 08:00:00 | 2024-11-07T11:01:00.000Z | [5 empty] | FALSE | 01/11/2024 16:48:06 | 07/11/2024 11:53:49 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YzMzN2RkZDUtNmZiYy00NjZiLThiYTEtMTExNTlkYjJkY2JlOjU3MDE2 | 07/11/2024 07:00:00 | -23.52234, -46.704791 |  |  | {} | Reportada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YzQ4YTIwYjMtZmNiMS00NzZhLWEyOTItYTEzMzNkZjFjNjY5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/07/2023 09:54:35 | 2023-07-17T21:51:45.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c48a20b3-fcb1-476a-a292-a1333df1c669 |  | 2023-07-17T12:54:32Z | 2023-07-17T12:54:28Z | FALSE | 14/07/2023 12:16:21 | 17/07/2023 18:51:45 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | N2I1MDljYWItZTZiMi00ZjZhLWJjNDUtMjg4NjI1ZGRhOWZkOjU3MDE2 | 17/07/2023 07:00:00 | -15.629495, -54.175121 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 15.4, 'altitude': 363.8, 'latitude': -15.883432, 'longitude': -52.2943176, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YzQ5M2Q4ZDItNWJlZi00NGQxLWE2MjMtNWQ3ZTAzNTdmZmRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 22/11/2024 18:08:36 | 26/11/2024 17:21:09 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NzBmYWRiYjktYTMzNS00M2RkLTlhYzUtNjZlNDY0YzExNzJmOjU3MDE2 | 30/11/2024 07:00:00 | -13.003061, -38.483175 |  |  | {} | Agendada | TERCEIRO
YzQ5OWUxZTMtNTlhZi00NWMzLTk0ZGQtZDAwMzE2ZTRkNjkzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 07:11:50 | 2025-08-19T10:24:12.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c499e1e3-59af-45c3-94dd-d00316e4d693 |  | 2025-08-15T13:29:34Z | 2025-08-15T13:29:27Z | FALSE | 15/08/2025 09:39:54 | 19/08/2025 08:15:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmFlMDE4MzMtMDViNi00MTkxLTg2ZTctZGIxZmFiNzA4YzE5OjU3MDE2 | 15/08/2025 09:39:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.68563, -46.6043717 | -23.68562, -46.6042733 | {'coords': {'latitude': -23.68562, 'longitude': -46.6042733}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzRhMTY5MDItN2ZlZC00OTE5LTg2MDItZmZjOTMzMTdlNjdjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | descanso devido trabalhou dia 20 |  | 2024-11-23T00:46:56Z | FALSE | 21/11/2024 19:35:51 | 22/11/2024 21:46:56 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | M2Y3NTU2MDgtZDUzNS00MDU3LTllNDktOTAwOTIxYmVmNWMwOjU3MDE2 | 22/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '50d6cf2e-4a74-4480-83d8-e93ec308c54b', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
YzRhNGMwNWUtMzRmNi00ODE2LWE0ZjYtNDY4OWEwZTE5MDc4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/10/2023 11:29:00 | 2023-10-05T15:05:00.000Z | foi trocado os tampos do refrigeradores porém um veio com a medida errada favor acompanhar as fotos acima nos anexos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c4a4c05e-34f6-4816-a4f6-4689a0e19078 |  |  |  | FALSE | 05/10/2023 11:00:32 | 02/11/2023 09:10:59 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YzY0OWQ3ODUtNjJmYy00YTQwLTlhZTYtZGY0M2E5MTcyYzQxOjU3MDE2 | 05/10/2023 11:00:00 | -23.590429, -46.673047 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5908497, 'longitude': -46.6735319}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YzRhNTY2YTktMjE2Yy00OGZmLWEyM2QtNDQ0NWIwZjBmNGFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/12/2023 10:33:47 | 2023-12-29T14:24:47.000Z | foi feito teste e contato placa com defeito. foi substituída a mesma voltando a operar. cliente vai fazer o teste completo após o réveillon. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c4a566a9-216c-48ff-a23d-4445b0f0f4ac | MANUTENÇÃO TFK MAQUINA QUANDO LIGA ASCENDE LUZ DE TEMPERATURA E NÃO FUNCIONA | 2023-12-29T13:26:06Z | 2023-12-29T13:26:04Z | FALSE | 29/12/2023 10:17:14 | 29/12/2023 11:24:47 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YWI5ZmM4ZjQtMjUyOS00NjM0LWI0MjYtNzZlZWE0ZWY2MWY0OjU3MDE2 | 29/12/2023 09:00:00 | -23.584476, -46.675053 | -23.5843, -46.6747001 | -23.5841612, -46.6753744 | {'coords': {'latitude': -23.5841612, 'longitude': -46.6753744}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YzRhNmY3MDYtZTVlYS00OTVjLWFmODUtMDhkZjcwMjczMDU1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 10:18:26 | 2025-08-22T13:19:47.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c4a6f706-e5ea-495c-af85-08df70273055 |  | 2025-08-21T10:17:54Z | 2025-08-20T19:05:55Z | FALSE | 20/08/2025 15:50:01 | 22/08/2025 10:19:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Yzc1NmIzMWMtNGIxMy00ODFkLWJhOGQtYWY2MWUzOTI2ZTEyOjU3MDE2 | 20/08/2025 15:49:00 | -23.342365, -46.845021 | -23.6856783, -46.6043838 | -23.6857434, -46.604347 | {'coords': {'latitude': -23.6857434, 'longitude': -46.604347}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzRiY2M4MTktY2M0Ny00NGQ5LTkzZGEtMTVhZDE5NmRhNWJmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação camara |  |  | TRUE | 17/01/2024 11:23:27 | 25/01/2024 11:24:13 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NTYwZWI0YzItNTYwZC00NjU0LWE3MzAtYThhZmQxN2YwODE2OjU3MDE2 | 17/01/2024 11:00:00 | -22.48846, -48.564739 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YzRjNzNmZmQtYmYxYy00N2MyLThkZTEtZWE1NjVhMTNlYjk1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/10/2023 10:28:12 | 2023-10-30T19:35:03.000Z | foi trocado uma unidade condensadora 3/4 R404A no freezer. porém a temperatura não conseguiu atingir -18, pela válvula de expansão estar com orifício inadequado. orifício é 0.1 foi tirado o superaquecimento e está em 14K superaquecimento esta pedindo para acrescentar mais liquido na linha. a válvula de expansão é da Elgin e a mesma não abre mais que 4 voltas. necessário voltar para retirar a válvula de expansão de dentro do evaporador, trocar por uma válvula de expansão da danfoss ts2 sem equalizador e instalar na parte de cima do evaporador com orifício 0.2 da carga de fluido R404A. tirar superaquecimento e deixar com 8K | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c4c73ffd-bf1c-47c2-8de1-ea565a13eb95 | MANUTENÇÃO FREEZER | 2023-10-30T12:11:37Z | 2023-10-30T12:08:37Z | FALSE | 30/10/2023 08:59:30 | 30/10/2023 16:35:03 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NzFhNTdlMjEtMDdlOS00YWIyLTk3ZGYtZDNkMzQxOTg1MDgyOjU3MDE2 | 30/10/2023 10:00:00 | -23.565352, -46.65626 | -23.5653691, -46.6562379 | -23.5654515, -46.6562643 | {'coords': {'latitude': -23.5654515, 'longitude': -46.6562643}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YzRjOTNjMTUtZTFjMy00ZjllLTgwZWItYTUzOGExNWM5YTY5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/06/2024 09:00:00 | 2024-06-20T14:40:00.000Z | REALIZADO ADEQUAÇAO REGULAGEM | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c4c93c15-e1c3-4f9e-80eb-a538a15c9a69 |  |  |  | FALSE | 20/06/2024 10:19:33 | 08/11/2024 23:02:03 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NzE3YWFiZDQtYTkyNi00M2E1LThjNWItMzc4YWM1MmQ2ZTQyOjU3MDE2 | 20/06/2024 11:00:00 | -22.959561, -47.088351 |  |  |  | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YzRkNTQzMDItNmQ0OS00ZmE5LTg3ZjYtOTljMzA1ODU3MzgzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 14/10/2025 10:37:37 | 2025-10-14T13:39:44.000Z | foi realizado a entrega do balde na residência do cliente porém o balde está na portaria | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c4d54302-6d49-4fa9-87f6-99c305857383 | Levar componentes e trocar balde. Contato: +55 11 98868-7997 | 2025-10-14T13:37:14Z | 2025-10-14T10:39:26Z | FALSE | 13/10/2025 15:31:30 | 14/10/2025 10:39:44 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MTczNmY0ZDgtNDBhOC00ZmEwLWE3N2EtZDk3OGY5ZmQzOGI2OjU3MDE2 | 14/10/2025 08:00:00 | -23.584691, -46.686367 | -23.5166733, -46.91716 | -23.5166733, -46.91716 | {'coords': {'latitude': -23.5166733, 'longitude': -46.91716}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YzRkNmRkYzAtMjUxYi00N2FiLTkxNDktOGMxNjQ2ZDRkYmNlOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 13/09/2024 16:00:00 | 2024-09-13T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c4d6ddc0-251b-47ab-9149-8c1646d4dbce | problema na fritadeira e no local tem 02 cubas paradas quando liga nao da temperatura e faz um barulho |  |  | FALSE | 12/09/2024 17:23:32 | 08/11/2024 22:08:39 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZmJjZDMyZjUtYjIyYi00NWQ3LWJkNGQtMGMwMTk2ZDdmNGQwOjU3MDE2 | 13/09/2024 16:30:00 | -23.409036, -46.858139 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YzRlOTk1MGEtODM1NS00ZGY2LTg5YmEtODE1ZDIyNDA3NDk0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/04/2025 08:00:00 | 2025-04-10T20:00:00.000Z | entregamos as 03 estufas somente faltando 01 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c4e9950a-8355-4df6-89ba-815d22407494 | Estamos com 4 unidades em funcionamento portas desalinhadas e borracha de vedação da porta com defeito |  |  | FALSE | 09/01/2025 16:24:22 | 14/04/2025 15:22:22 | {} | N2VjODM0NDUtNzg3OS00YTJkLTkzNGQtOGViYzc4MDRjNTEyOjU3MDE2 | 10/04/2025 08:00:00 | -23.71126, -46.564472 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
YzRlYTgzMTEtMjhhNy00NmIxLWExYmYtOTAxZjA0ZjBjNzQ5OjU3MDE2 | 120 | 0 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 25/04/2025 18:49:31 | 25/04/2025 18:49:31 | {} | NGU2NGFkOGEtZmJmNi00MjU4LWE2ZmItZDFlMmJmYTNhNjFhOjU3MDE2 |  | -23.591414, -46.703819 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
YzRlZDk2ZmEtYzkyYi00NzE0LWE4NDktOTJhNmE4MmJmZDA0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/03/2024 15:02:11 | 2024-03-07T03:07:31.000Z | foi realizado a instalação do quiosque o tablado parte elétrica os painéis obra em andamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c4ed96fa-c92b-4714-a849-92a6a82bfd04 | INSTALAÇÃO QUIOSQUE | 2024-03-06T15:51:36Z | 2024-03-06T15:51:24Z | FALSE | 06/03/2024 08:51:41 | 07/03/2024 00:07:31 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OGMwYjg1NmItNTc3Ny00OWU4LWE1NGQtYjBjNzY2YWM3NTk5OjU3MDE2 | 06/03/2024 08:00:00 | -22.888288, -48.440983 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YzRmOWQ3ZGUtYzNhMy00ZTc1LWFiMDQtZjhkYzAxNDhmMDdhOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 17/09/2024 12:43:10 | 2024-09-17T16:42:41.000Z | equipamento estava com micro switch amassado foi substituído feito teste de funcionamento e equipamento está funcionando corretamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c4f9d7de-c3a3-4e75-ab04-f8dc0148f07a |  | 2024-09-16T21:48:53Z | 2024-09-16T21:48:45Z | FALSE | 16/09/2024 11:28:49 | 17/09/2024 13:42:41 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MWZjNTM0YTItYjRlOC00NzZjLTg0NWQtZjMxNGY4N2YyNTc1OjU3MDE2 | 17/09/2024 08:15:00 | -23.636683, -46.735572 | -23.6366266, -46.7357152 | -23.6361567, -46.7360314 | {'coords': {'latitude': -23.6361567, 'longitude': -46.7360314}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YzUwMjE2YzgtNDQ3Yi00NGZhLTk0MTMtMDNiZjc3NjBkYTA1OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 06/10/2025 07:46:43 | 2025-10-06T10:48:05.000Z | troca de fechadura | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c50216c8-447b-44fa-9413-03bf7760da05 | RETORNAR COM CONJUNTO COMPLETO MOLA | 2025-09-30T15:50:44Z | 2025-09-30T15:50:38Z | FALSE | 29/09/2025 18:38:53 | 06/10/2025 11:15:38 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTgyN2U4YTctNWEyMC00NDY0LTg2YjItOGEwNDUwOWVhMmJmOjU3MDE2 | 30/09/2025 07:43:00 | -23.597073, -46.651404 | -23.6861833, -46.6044483 | -23.6861833, -46.6044483 | {'coords': {'latitude': -23.6861833, 'longitude': -46.6044483}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YzUwN2ExOWYtMDQ3YS00ODQyLThmN2UtZmE0ZmMwMTY5ODNmOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 03/12/2024 13:36:00 | 2024-12-03T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c507a19f-047a-4842-8f7e-fa4fc016983f | roda na encosta no chao-faze3r ajuste fixar o vidro -levar veitosa frigideira cai a tensao geladeira nao gela |  |  | FALSE | 02/12/2024 17:45:21 | 26/12/2024 15:45:08 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YTMyODE0YTYtMWUzMi00NWU5LTk2ZmEtM2VhZWUwYWI2YmZlOjU3MDE2 | 03/12/2024 09:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YzUxZWJmMDItZGZkYS00YmE0LWJlMDYtMDBlMmUwMjE1NjZjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 13/12/2024 17:00:01 | 13/12/2024 17:00:01 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YTJkNjhjYzctMWIwZS00M2M3LTkxZjYtNzliYTc0NWVjOGM1OjU3MDE2 | 20/12/2024 08:00:00 | -23.113387, -48.940994 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YzUyZTVlMmUtNjlkMC00NDM3LWI4NmEtNDI4MDg4MjliOTVhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 14:27:25 | 2025-08-19T17:30:12.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c52e5e2e-69d0-4437-b86a-42808829b95a |  | 2025-08-19T19:25:09Z | 2025-08-14T15:13:53Z | FALSE | 14/08/2025 08:39:37 | 19/08/2025 16:25:31 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YzhiMzU3ZGEtYTNjYi00NDBjLTk3ZjAtNGVkZWFlNzJkMjNjOjU3MDE2 | 14/08/2025 08:39:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6860101, -46.6047628 | -23.685873, -46.6046454 | {'coords': {'latitude': -23.685873, 'longitude': -46.6046454}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YzUzM2I3MGEtM2Y2YS00ZDYyLThkYzEtMDgwMjFmY2UzN2Q0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 14:35:59 | 2025-10-02T17:41:52.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c533b70a-3f6a-4d62-8dc1-08021fce37d4 |  | 2025-10-02T17:35:52Z | 2025-10-02T13:32:16Z | FALSE | 02/10/2025 10:03:35 | 02/10/2025 14:41:52 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTgyNTRjOGItZDcyZC00OTViLWFlMmItNzIwNThkNWE1OTY5OjU3MDE2 | 02/10/2025 10:03:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855096, -46.6044769 | -23.6855317, -46.6044633 | {'coords': {'latitude': -23.6855317, 'longitude': -46.6044633}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzU0YTY4NjItNjczNy00OWJlLWIyOWItZjIyMGYwNTU4YjM2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/01/2025 10:50:00 | 2025-01-30T18:14:00.000Z | Refeito as fiações do degelo-Colocado fio siliconado de alta temperatura-Colocado um eletrodo flexível Retirado o EPS danificado-Completado com PUR expansível | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c54a6862-6737-49be-b29b-f220f0558b36 | teremos que refazer as fiações do degelo |  |  | FALSE | 31/01/2025 15:05:39 | 31/01/2025 15:09:34 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjlmZjA2M2MtZWE1MS00NDk1LTk4NmMtZmY5ZWQ0OGI1MmRmOjU3MDE2 | 30/01/2025 10:50:00 | -5.072379, -42.795168 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YzU1ODc0NTItMjc1Zi00N2Y3LTkzZjMtMGJmOTI0MWJkMzlkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/07/2025 14:07:12 | 2025-07-25T17:10:20.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c5587452-275f-47f7-93f3-0bf9241bd39d |  | 2025-07-23T16:39:56Z | 2025-07-23T16:39:39Z | FALSE | 23/07/2025 12:42:22 | 25/07/2025 14:10:20 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWI0YTg0NjEtMjVhNy00MGVmLWJkZWYtYTE0NmU4MTVlNDA1OjU3MDE2 | 25/07/2025 07:43:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6856561, -46.60448 | -23.6855494, -46.6044508 | {'coords': {'latitude': -23.6855494, 'longitude': -46.6044508}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzU1ZjE5ZmYtODUxMC00MDBmLWExNjQtNzJhMjBjYjIzZTYxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 09:25:14 | 2025-07-29T12:58:18.000Z | Equipamento em retrabalho | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c55f19ff-8510-400f-a164-72a20cb23e61 |  | 2025-07-29T13:01:26Z | 2025-07-29T13:01:25Z | FALSE | 29/07/2025 08:03:10 | 29/07/2025 10:01:36 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | N2NmNjdhOTUtNjZlNC00NDg1LWFjMTEtZGVjYjMwZDQwODk4OjU3MDE2 | 29/07/2025 08:02:00 | -23.685995, -46.604639 | -23.6858283, -46.6046967 | -23.6858422, -46.6047353 | {'coords': {'latitude': -23.6858422, 'longitude': -46.6047353}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YzU2MGFkMWUtNjM0OC00MDllLWI5ZDYtYjc5OTUyMDQzMjhmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2023 09:00:00 | 2023-11-14T12:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c560ad1e-6348-409e-b9d6-b7995204328f | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR |  |  | FALSE | 17/11/2023 18:21:33 | 17/11/2023 18:22:38 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NzE1MWFiZDEtYzJkYi00MDY2LTk3NTQtYTM2MDlmODJlMGI5OjU3MDE2 | 14/11/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YzU2ZmNiM2QtYWY4NS00Y2YzLWIzZjUtYTM5NDA0MmNkZTI0OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 27/09/2024 18:24:13 | 27/09/2024 18:24:13 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MjU0ZjUwNzktYWVkMS00YWQwLTlkNDQtYjAzZjE4MDZiM2U1OjU3MDE2 | 03/10/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YzU3M2UyYWYtZWJkZS00ZjdiLThmZTgtM2ViZjQ4YTQyOWE0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 08:22:03 | 2025-08-21T11:29:50.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c573e2af-ebde-4f7b-8fe8-3ebf48a429a4 |  | 2025-08-21T11:40:43Z | 2025-08-21T10:31:16Z | FALSE | 21/08/2025 07:19:49 | 21/08/2025 08:41:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTkxNTcxZTktYTEyNC00ZWY1LWE2OTEtZjA1OGNlMDhhYzdkOjU3MDE2 | 21/08/2025 07:19:00 | -1.4246261, -48.4580227 | -23.6855825, -46.6045873 | -23.6855133, -46.6044 | {'coords': {'latitude': -23.6855133, 'longitude': -46.6044}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzU3NTFjYWItNDdiNS00YzUwLThkZjQtZTJlZWE3MDdkNTFlOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 15/10/2024 11:14:41 | 2024-10-15T18:36:07.000Z | freezer vertical de uma porta está com unidade condensadora sem comprimir quebrado paleta interna ao abrir a unidade condensadora foi verificado que o capilar que um terceiro utilizou estava amassado ocasionando a quebra do compressor. foi trocado a unidade condensadora de 3/4 da tecumseh no freezer vertical de uma porta. foi retirado unidade condensadora velha feito limpeza com 141b feito vácuo teste de vazamento e organizado os fios e equipamentos está em funcionamento atingindo a temperatura de -18 graus negativo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c5751cab-47b5-4c50-8df4-e2eea707d51e | Cliente acionou nossos serviços após o diagnóstico da última visita | 2024-10-15T10:31:46Z | 2024-10-15T10:31:32Z | FALSE | 10/10/2024 12:23:06 | 15/10/2024 15:36:07 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NmMwNTBkMmMtYzU0Yi00NDA3LThhM2MtYTAxNTMzYWUyMGM2OjU3MDE2 | 15/10/2024 09:00:00 | -23.559846, -46.676616 | -23.5597339, -46.6765567 | -23.5601024, -46.6750048 | {'coords': {'latitude': -23.5601024, 'longitude': -46.6750048}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YzU4MjgyYjEtZTNkZS00OWE3LTg4MzktNzg5MzA2ZjkyM2NhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/06/2024 08:00:00 | 2024-06-07T15:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO PLUG INDUSTRAIL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c58282b1-e3de-49a7-8839-789306f923ca | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO PASSTROUGH QUENTE EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR |  |  | FALSE | 22/07/2024 22:54:15 | 22/07/2024 22:58:13 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MTVkMjFiNjYtNzFkYi00OTVmLWE4M2QtN2VlZjQ1NmFlNmQ4OjU3MDE2 | 07/06/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YzU4M2YzM2EtYTY5NS00YWI0LTgxZDMtMjQ0ZjgzZmZkYTY0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 09:31:34 | 2025-08-28T12:32:40.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c583f33a-a695-4ab4-81d3-244f83ffda64 |  | 2025-08-27T17:07:31Z | 2025-08-27T11:15:58Z | FALSE | 27/08/2025 07:35:43 | 28/08/2025 09:32:40 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTgzYjQ5MTgtNTBiNi00YzU2LTk5ZGItYTNkZTJkMGEzZDg3OjU3MDE2 | 27/08/2025 07:35:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856855, -46.6045239 | -23.6857477, -46.604315 | {'coords': {'latitude': -23.6857477, 'longitude': -46.604315}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzU5M2NhYjEtMmRjMC00ZWQ5LWI4YzAtMGE1YjdmYjE0YWRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 13/04/2024 06:00:00 | 2024-04-13T19:00:00.000Z | duplicidade |  | instalação |  |  | FALSE | 12/04/2024 18:59:27 | 08/11/2024 14:45:39 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NDdkNTgxY2ItODQzZS00ZWRkLTllNzAtZjdmMTJiZThkYWQyOjU3MDE2 | 13/04/2024 06:00:00 | -22.745508, -45.096635 |  |  |  | Cancelada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YzU5NDk2MDAtZDNmYy00ZDBhLTg3OWMtMjhhYWZkNDY1ZjA4OjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 01/12/2023 10:49:54 | 2023-12-01T14:16:59.000Z | sem autorização no cliente para executar o trabalho |  |  |  |  | TRUE | 01/12/2023 09:21:49 | 30/10/2024 15:19:12 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NzE0ZDQxZGUtNWU3OS00MTJmLTkxOTAtMjUyZTRkNWI2OThjOjU3MDE2 | 01/12/2023 10:00:00 | -23.541024, -46.734023 | -23.541285, -46.734535 |  | {'coords': {'latitude': -23.5453374, 'longitude': -46.7382453}} | Reportada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YzU5NTZkNGMtNWI2OC00MDUxLWE5YjUtNzcyNzc4NTY1ZTM3OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 27/11/2024 08:00:00 | 2024-11-28T17:00:00.000Z | equipamento entregue para cliente ao cliente 28/11 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c5956d4c-5b68-4051-a9b5-772778565e37 | P11491 001 001 GRAND PALLADIUM IMBASSAI RESORT & S NETSZZ0B0002 SECADOR E ESTERILIZADOR DE TALHERES 610 x 660 x 350 PC 08/05/2023 05/05/2023 2,000 28.458,00 Verde ENVP Finalizado por Reunião de Obras nao funciona veio pelo correio, nao foi dado entrada, e ninguem avisou a master, ficamos sabendo pelo email, esta internamente, diego realizando manuntençao, cobramos o termino para passar ao cliente |  |  | FALSE | 25/10/2024 17:53:39 | 17/04/2025 10:14:12 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZmVlYmMzZDEtNzc3ZS00NjU5LTljYmMtNzk3MDNmZDg3ODMzOjU3MDE2 | 27/11/2024 08:00:00 | -12.53218, -38.296038 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YzU5NTk4MDYtODBlZS00NzFkLWJlMjgtZWRhZWQ2YmI4MjVjOjU3MDE2 | 60 | 0 | pending |  |  |  |  | 21/05 Tecnico Sr ivo informou para manuntençao enviar termostato +resistencia, estou solicitando a expediçao o envio da peça para manuntençao, amanha coloco o rastreio do correio processo de troca, previsao ficar pronta da produçao 26/09 |  |  | FALSE | 20/05/2025 09:32:35 | 15/09/2025 18:49:18 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZmY2YjVhZjQtMjBkYi00OGNmLWJiNTgtM2UzZmNjYzY1NGU0OjU3MDE2 |  | -27.8004624, -50.3103954 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'f68e9e7f-7be9-4f07-b7bf-7a244b05a42a', 'origin': 'organization'}}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4834722}, 'location': {'id': '00a87b9e-8bb2-4a3c-b32b-902b82605968'}, 'callbacks': ['warg'], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Pendente | TERCEIRO
YzU5ZWRkZDMtMDE3Ny00ZDc5LWJmNzMtZjI2NWVhNzk3ZDAxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/09/2023 09:47:00 | 2023-09-04T14:04:00.000Z | equipamento não refrigera devido ao micro ventilador da unidade condensadora estar queimado. necessário efetuar a trocado do micro ventilador da unidade condensadora | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c59eddd3-0177-4d79-bf73-f265ea797d01 | Equipamento não atinge temperatura |  |  | TRUE | 04/09/2023 07:50:43 | 09/10/2023 15:34:37 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZTQ4MmVhNjQtNzBmMS00ZDNlLWFkNjktMTNhNTBmYThjMGYwOjU3MDE2 | 04/09/2023 08:00:00 | -23.968666, -46.186587 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.9684283, 'longitude': -46.1878315}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YzViMzM2YjUtZDNhNi00Y2NiLTk3NzQtMDM2YjlmNWEwZjFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/11/2023 15:00:00 | 2023-11-01T19:00:00.000Z | FEITO TROCA DA CORREIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c5b336b5-d3a6-4ccb-9774-036b9f5a0f1e | MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPOSTEIRA 2 |  |  | FALSE | 17/11/2023 11:06:49 | 17/11/2023 11:08:36 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | M2I5YjkyZGYtMmJhYS00ZjEzLTg1YzMtZTIwZjFmOWU4OGUzOjU3MDE2 | 01/11/2023 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YzViNjVlMzMtMzJjNS00NWNlLTkwYjAtNjQwZmQ5ZmM5YjhjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/12/2023 09:49:25 | 2023-12-05T18:13:47.000Z | acompanhando o George necessário a troca do motor | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c5b65e33-32c5-45ce-90b0-640fd9fc9b8c | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO ECO | 2023-12-05T10:55:59Z | 2023-12-05T10:55:29Z | FALSE | 05/12/2023 07:30:44 | 05/12/2023 15:13:47 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MDUxODI4NzktMmVhOS00NGRjLTgyN2YtNjg3MmU3OWNjZWM1OjU3MDE2 | 05/12/2023 10:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YzViYmRlNjYtMzY2OC00M2YyLTgzMGQtNGVlMjY2M2ZmYmZjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | almoxarifado |  |  | TRUE | 29/10/2024 17:29:25 | 20/11/2024 11:18:40 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NDhhNzY0M2UtOGZhMi00YWQ3LTkwYTctYzM2NTVjNWM3MmQ2OjU3MDE2 | 30/10/2024 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YzViZGUzOWEtZDlhZi00ZGU5LWJmNmYtMmM3MGZkMzUzZTM5OjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 07/02/2025 13:54:00 |  |  |  | VERIFICAR EQUIPAMENTO QUE NÃO CONSEGUE SECAR OS RESIDUOS RESIDUOS SEMPRE SAINDO PASTOSO |  |  | FALSE | 07/02/2025 12:11:05 | 15/04/2025 19:05:23 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZWMwZDMzMzEtZTc0ZS00ZWI3LWIxZDYtZjQ5ZGJmYTdlN2E3OjU3MDE2 | 07/02/2025 13:00:00 | -23.682244, -46.68861 | -23.6848126, -46.6871268 |  | {'coords': {'latitude': -23.6848126, 'longitude': -46.6871268}} | Em andamento | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YzViZWQzOTktMDU2Ni00ODdmLTg5Y2EtMjdmYTljY2U5YTcyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2023 09:14:07 | 2023-09-15T12:40:15.000Z | controladora fora dos parâmetros de temperatura. ajustando parâmetros 🆗 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c5bed399-0566-487f-89ca-27fa9cce9a72 | Procurar pelo Gerente Fábio dentro do Espaço Gourmet ( Lanchonete/ restaurante), na ausência deste, atende-los os Gerentes de loja Jorge ou Pedro | 2023-09-15T11:09:25Z | 2023-09-15T11:04:20Z | FALSE | 15/09/2023 08:00:33 | 15/09/2023 09:40:15 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZGJhNTg0YjktZjI3Mi00ZjU3LTk1YzAtZjQ4NzY3YTM3MTJiOjU3MDE2 | 15/09/2023 09:00:00 | -23.629774, -46.627816 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6317028, 'longitude': -46.6274369}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YzVjODY3YjItMzlmMS00NzIxLWFlYmUtN2U3MTVkNzIzNDEyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2024 08:00:00 | 2024-10-16T20:00:00.000Z | manunteçao preventiva regulagem de portas e sensores recicladoras reaperto de amortecedores de fechamento das portas maquina R1 conjunto micromotor e rotor parado suporte do micromotor com excesso de sujeira rotor travado realizado limpeza e troca do rotor drenos entupidos e foi realizado desentendimento e orientaçao de fazer tubulaçao troca de tubo de saida do trocador de calor produto pos processamento maquina 1realizado manuntençao preventiva a troca patente de nylon da porta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c5c867b2-39f1-4721-aebe-7e715d723412 | falei com Fabio irá passar se tem disponibilidade e valores de orçamentp valor pago ao terceiro R$ 1350,00+ fizemos adiantamento da comida + hospedagem e usou o carro da empresa para viagem |  |  | FALSE | 27/09/2024 17:33:34 | 20/11/2024 11:23:22 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODg2Mjg3OWMtYjQxMi00N2IxLWJmYzUtYzFhZDNkZjc3OGFjOjU3MDE2 | 16/10/2024 06:30:00 | -27.03437, -49.388463 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YzVjYTk1YTgtZGFmNy00ZjQ5LWI4NjAtODE5YWE0ZTcyYjA5OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 11/10/2024 09:27:00 | 2024-10-11T13:13:00.000Z | pista fria refrigerador horizontal balcão estava em curso não ligava o controlador foi verificado que o sistema estava com indício de água na parte do frost free foi retirado a água e seco os componentes ,equipamento funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c5ca95a8-daf7-4f49-b860-819aa4e72b09 | P12826 008 06 E DAT MOVEIS E DECORACOES SRHZ.120588 REFRIG HORIZ 4P CAB DIR C/ PISTA FRIA E BANC DE PREPARO "MAKE LINE" 2500 x 910 x 1220 PC 14/04/2024 24/05/2024 1,000 13.000,00 Verde ENVP curto circuito |  |  | FALSE | 10/10/2024 18:15:54 | 20/11/2024 13:34:55 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjRiOTJiNDktY2I2OC00MDk1LTlkYmItM2NhNTc4MTQzMjIxOjU3MDE2 | 11/10/2024 08:00:00 | -23.518382, -46.616975 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YzVjZTBhMTYtNjE0OS00NTQ4LTlmMmYtZDIyNDdmNmQ3ODMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/03/2024 10:36:13 | 2024-03-15T15:59:01.000Z | foi constatado que o dreno da câmara está com desnível interno e fazendo acúmulo de água e essa água acumulada cria gelo após a câmara sair do degelo fazendo o bloqueio do dreno. foi descongelado e passado para a manutenção e para a direção da cozinha. foi solicitado a topema que manda sse um orçamento para reparar esse dreno. Será necessário abrir um vão de 200x200mm para ter acesso ao dreno e fazer a inclinação suficiente para não acumular mais água. após isso vedar com espuma de expansão e vedar com chapa de 250x250mm com furo inclinado há 45gras de 1.1/2. rebitar e passar silicone para dar acabamento. foi constatado que a maçaneta do forno da prática está com componentes internos danificado. necessário trocar o kit da maçaneta. porta da geladeira está com a porta caindo e precisa instalar um poupe noite m5 está sendo levado com nota um liquidificador industrial | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c5ce0a16-6149-4548-9f2f-d2247f6d7833 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-03-15T11:31:48Z | 2024-03-15T11:31:46Z | FALSE | 15/03/2024 08:26:30 | 15/03/2024 12:59:01 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | M2YzZGVkYWItMzg4MS00YzE4LTg5YzctMmRhM2NkZDY1OWZlOjU3MDE2 | 15/03/2024 10:00:00 | -23.18495, -46.892796 |  | -23.2059646, -46.8923636 | {'coords': {'latitude': -23.2059646, 'longitude': -46.8923636}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YzVlNTZmMDktNmM5Zi00NTQ5LTkzNzEtNTg1M2U0ZTBhZTVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/02/2024 15:08:00 | 2024-02-28T18:49:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c5e56f09-6c9f-4549-9371-5853e4e0ae5e | Dreno da camara congelando + barulho nas hélices das camaras. |  |  | FALSE | 28/02/2024 09:04:10 | 14/03/2024 12:09:12 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YThmMjQwZTMtZGY1OS00N2I0LTk4NzItNjMwMjhjNzA4ZDQ1OjU3MDE2 | 28/02/2024 12:00:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YzVlYzY2NjEtZWViYi00NWQ0LWFlZGQtZDhjNDhiOWUzOGQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 30/10/2023 08:37:14 | 30/10/2024 15:09:59 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OGFhNTBjZjEtOWEzNi00N2RhLThjNTQtMTUwNjBkMTMyMzI5OjU3MDE2 | 30/10/2023 07:00:00 | -26.217832, -49.404215 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YzVlZGY2MmItMWNiYS00Y2E1LWE2MTktYzhkZGE2NTQ3ZGIwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 11:13:13 | 2025-08-18T14:21:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c5edf62b-1cba-4ca5-a619-c8dda6547db0 |  | 2025-08-18T12:24:32Z | 2025-08-18T12:23:04Z | FALSE | 18/08/2025 07:18:18 | 18/08/2025 11:53:22 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWQyNmU2N2ItMjRhNi00MWQ0LWI4N2EtNmM4NmZhNzM5NzMwOjU3MDE2 | 18/08/2025 07:18:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6857989, -46.6042253 | -23.6857194, -46.6043836 | {'coords': {'latitude': -23.6857194, 'longitude': -46.6043836}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzYwNDNiMDctNTUwNy00NTk1LTliMzktM2U3MDU0OTc0YjQ5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 28/02/2025 09:00:00 | 2025-02-28T19:00:00.000Z | trocado motor | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c6043b07-5507-4595-9b39-3e7054974b49 | motor queimado |  | 2025-03-24T10:50:19Z | FALSE | 07/02/2025 17:24:15 | 24/03/2025 07:50:19 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NWEzNjFhY2EtYjlkYy00NmJmLWExZDctNWI1YmU4NDAyYzk3OjU3MDE2 | 28/02/2025 08:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YzYwYzAwNzMtOTNjNC00OGY3LWEyZGQtODZjNDA5M2MwZDA1OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-18T13:17:25Z | 2025-08-08T14:18:50Z | FALSE | 08/08/2025 08:25:56 | 18/08/2025 10:17:25 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MzVlZTY2NTUtZWZmYi00Y2YxLTlhNmYtMTZkNzQ4YzAxMDQ3OjU3MDE2 | 08/08/2025 08:25:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
YzYxNTFiZjYtMTkyMS00MzQyLWFkZGMtN2ZjODk5YzU0NzVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/09/2025 08:57:10 | 2025-09-03T12:02:16.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c6151bf6-1921-4342-addc-7fc899c5475e |  | 2025-09-01T14:27:24Z | 2025-09-01T14:27:08Z | FALSE | 01/09/2025 11:26:52 | 03/09/2025 09:02:16 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDVmOWFlM2EtODc1Mi00YmNjLTg0NzAtZGM2YzY1N2Q3MWI2OjU3MDE2 | 01/09/2025 11:26:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6855723, -46.6044867 | -23.6856075, -46.6044965 | {'coords': {'latitude': -23.6856075, 'longitude': -46.6044965}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzYxZmMyZjMtOWRhMi00YTQ0LWEyMjUtYTE1ZTAyOGYyYjMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/03/2024 14:00:00 | 2024-03-01T18:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO ROLAMENTO GRANDE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c61fc2f3-9da2-4a44-a225-a15e028f2b30 | MANUTENÇÃO CORRETIVA LIQUIDIFICADOR DA COZINHA EXPANSÃO MOTOR TRAVADO |  |  | FALSE | 17/03/2024 02:48:01 | 17/03/2024 02:50:30 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MTZiMzM5ZDctZjhiOC00YmE1LTk3NzAtMTY4N2ZlOGQzZjFhOjU3MDE2 | 01/03/2024 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YzYzMDJlNjQtY2U4My00NDZkLThkZGUtYTUxNmMwNjIzYzFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/08/2023 08:00:18 | 2023-08-24T11:02:14.000Z | foi realizado a instalação dos equipamentos falta forno (iten 16) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c6302e64-ce83-446d-8dde-a516c0623c1d |  | 2023-08-24T10:59:46Z | 2023-08-24T10:59:38Z | FALSE | 22/08/2023 14:51:08 | 24/08/2023 08:02:14 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YmRlZDNjOTctN2QzZC00NzAzLTlhMjgtNGZiYzBiY2I3NTAzOjU3MDE2 | 24/08/2023 07:00:00 | -23.560429, -46.669619 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6861717, 'longitude': -46.6048967}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YzYzODYzMjQtMzk3ZC00ODhkLWE4MmMtZDNiNDRlYzU2YWFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/07/2023 11:00:00 | 2023-07-05T15:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c6386324-397d-488d-a82c-d3b44ec56aad |  |  |  | FALSE | 05/07/2023 07:44:00 | 08/08/2023 11:28:10 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ODUzZWUzY2QtMDliYy00MTJjLWE0MGEtNWQ3OTRmM2M4ZjFjOjU3MDE2 | 05/07/2023 10:00:00 | -23.580267, -46.692213 |  |  | {} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YzYzYTI4NjEtNGJmMi00OTA2LWEwYzQtOWM1ZjFlMzM3ZWMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2025 15:31:10 | 2025-09-15T18:41:01.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c63a2861-4bf2-4906-a0c4-9c5f1e337ec3 |  | 2025-09-15T18:29:18Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 08:52:39 | 15/09/2025 15:41:01 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2M5NDYwOGYtOWRkOS00ZDQxLTk1MmMtZGI4ZDgyMzU1YzM5OjU3MDE2 | 15/09/2025 08:52:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6855733, -46.6043417 | -23.6855333, -46.604275 | {'coords': {'latitude': -23.6855333, 'longitude': -46.604275}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzYzZGQ1NWMtMjg3MS00OWExLThjYWUtM2RlY2RlNTA3ZDU5OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 06/05/2025 16:00:00 | 2025-05-06T20:00:00.000Z | 06/05 enviado pelo correio sabugo para Sr edna | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c63dd55c-2871-49a1-8cae-3decde507d59 | 02/05 Joao Cury pediu para falar com a cliente e tecnico toninho orientar, entregamos a pouco tempo, iremos enviar o sabugo pelo correio 05/05 06/05 enviado pelo correio sabugo para Sr edna |  |  | FALSE | 02/05/2025 11:59:34 | 05/05/2025 18:12:04 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NzE2YWVkNWYtZTgwMi00ZmJmLWFjNGYtZGQ4MmJhN2EzMzA4OjU3MDE2 | 05/05/2025 08:00:00 | -8.059603, -34.897285 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YzY2MGU3OGYtZmQ1YS00ZDNjLWJjZDgtYzM0ZjAwYzY4NWQ2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 12:03:27 | 2025-08-19T16:20:21.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c660e78f-fd5a-4d3c-bcd8-c34f00c685d6 |  | 2025-08-15T13:29:41Z | 2025-08-15T13:29:27Z | FALSE | 15/08/2025 09:37:48 | 19/08/2025 13:25:20 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTI5YzBlNGEtYjA5Ni00MWVhLWJkZWUtMmQyNjU2N2U2Y2Q4OjU3MDE2 | 15/08/2025 09:37:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6857494, -46.604414 | -23.6858694, -46.6047807 | {'coords': {'latitude': -23.6858694, 'longitude': -46.6047807}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzY2OWU1ZjItZDc4NS00MGYyLTg1YmYtMzM1Zjc0Y2Y3MjE5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 11/11/2024 10:27:00 | 2024-11-11T16:00:00.000Z | popeyes Cajamar necessário trocar a resistência da phu na base superior ou substituir a p h u | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c669e5f2-d785-40f2-85bf-335f74cf7219 | nao esquenta a parte superior 02 cuba |  |  | FALSE | 08/11/2024 17:47:09 | 18/11/2024 10:05:59 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MTQ5ZmQ4YzAtNWEzOS00NTg1LTlhNDAtNWEzYWQxY2FkNDg0OjU3MDE2 | 11/11/2024 08:00:00 | -23.409036, -46.858139 | -23.4086137, -46.8585962 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YzY3OTlkMDgtNDY4YS00NjZhLWFmMDEtMjY5NDZhZTk0MTdiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/04/2024 09:54:39 | 2024-04-10T19:40:55.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c6799d08-468a-466a-af01-26946ae9417b | RETORNO PARA FINALIZAR OBRA | 2024-04-10T12:54:26Z | 2024-04-10T12:54:23Z | FALSE | 10/04/2024 09:21:50 | 10/04/2024 16:40:55 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NmFmYWY5NzAtMDQ0OS00OGZkLWFiYzItMjVjMGYwZTE5NTc2OjU3MDE2 | 10/04/2024 10:00:00 | -23.584706, -46.685191 |  | -23.584638, -46.6852271 | {'coords': {'latitude': -23.584638, 'longitude': -46.6852271}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YzY3YjJjMzctOTliNS00MDE5LWE1N2MtZmFkOTAzNjY2YTI0OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 28/07/2025 16:02:33 | 2025-07-28T19:04:49.000Z | Equipamento liberado com autorização do Sr.Diego. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c67b2c37-99b5-4019-a57c-fad903666a24 |  | 2025-07-28T19:01:19Z | 2025-07-28T19:01:16Z | FALSE | 28/07/2025 16:00:37 | 28/07/2025 16:04:49 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTkzMDJlMDAtNWQ4MS00ZWUzLWIxNWEtNWI0ODMzMjA4MGQyOjU3MDE2 | 28/07/2025 16:00:00 | -21.591969, -45.455689 | -23.6855377, -46.604283 | -23.685485, -46.6042767 | {'coords': {'latitude': -23.685485, 'longitude': -46.6042767}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzY4ODI1ZDQtNGQ5Yi00YmM3LWI2ZDUtYWZmZDVhM2UzYjFlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/06/2025 15:00:00 | 2025-06-26T22:00:00.000Z | Troca compressor frizzer metalfrio. Frizzeres estava com a troca de calor obstruída foi identificado causa da queima do compressor. Frizzer 2 também estava obstruída, foi retirado todo material porque pode danificar o outro compressor. Manutenção preventiva refrigerador cozinha. Teste de Vazamento. Verificação de borrachas das portas. Testes de funcionamento ok. Manutenção preventiva forno combinado. Testes de funcionamento ok. Verificação de borracha da porta ok. Manutenção preventiva máquina de lavar Netter. Equipamento funcionando normalmente. Realizado carga de gás com balança 120 gramas Foi colocado em funcionamento, necessário deixar equipamento funcionando e acompanhar por 2 dias para garantir o bom funcionamento do mesmo. Manutenção preventiva passthu refrigerado e aquecimento. Equipamento funcionandos normalmente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c68825d4-4d9b-4bc7-b6d5-affd5a3e3b1e | MANUTENÇÃO MENSAL NA KPMG |  |  | FALSE | 08/07/2025 09:27:48 | 08/07/2025 09:30:14 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YjcxNTQzNWItZWU1ZS00ZTlmLWE4ODUtMGVmYTJkYTc3ZTU2OjU3MDE2 | 26/06/2025 15:00:00 | -23.631454, -46.708356 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YzY4ZTgwYTctZDk4Yi00ZGQ1LTlhZDktZTI0Y2U3NTM1Y2E4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/08/2023 10:49:06 | 2023-08-31T19:36:44.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c68e80a7-d98b-4dd5-9ad9-e24ce7535ca8 |  | 2023-08-31T13:49:04Z | 2023-08-31T13:48:58Z | FALSE | 29/08/2023 17:34:54 | 31/08/2023 16:36:44 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MWE1YWFmYzAtMjY4OS00OTVhLTlkZWQtN2Y5OGM0MTliMTM4OjU3MDE2 | 31/08/2023 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YzY5MzNiOTMtY2NlMi00ZDcxLTlmZDgtYTUzNzIzMjk4ZmQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/09/2023 08:00:00 | 2023-09-27T14:00:00.000Z | instalado composteira nova no lugar da 6 enquanto chega as peças | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c6933b93-cce2-4d71-9fd8-a53723298fd2 | INSTALAÇÃO COMPOSTEIRA |  |  | FALSE | 13/10/2023 15:45:43 | 13/10/2023 15:46:41 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NDYxYjQ2ZjctMTI0NS00NjQ4LTgzYmYtYzA0M2NlNWVmMDAxOjU3MDE2 | 27/09/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YzZhNjliYmItODViOS00ZjgxLThiZTctODQ0NWY3NDQ1OWJmOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-08-04T18:35:11Z | TRUE | 04/08/2025 14:48:04 | 04/08/2025 15:35:11 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ODMzZDhiOGEtMzU0My00Yzk5LTg5ZjktZjRmZGM4ODY4NGNkOjU3MDE2 | 04/08/2025 14:47:00 | -7.198141, -48.217157 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
YzZhZWUwZjUtOTFiYS00Y2VhLWE4ZTktZDBmM2JjNmIyMDEzOjU3MDE2 | 540 | 100 | pending | [7 empty] | TRUE | 22/11/2024 18:06:33 | 26/11/2024 17:16:05 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YzhjNWJiNzAtZTg4OS00MDhkLWE3ODUtNDgxZjBkZDcwZjg5OjU3MDE2 |  | 0, 0 |  |  |  | Pendente | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YzZkMjdhYjEtYjYyNC00ODIzLWJiYWItMTE3MjUzZWVlNWI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 24/09/2024 07:00:00 | 2024-09-24T10:30:00.000Z | [5 empty] | TRUE | 19/09/2024 17:46:34 | 31/10/2024 15:25:27 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZWM4OTBiYjgtZWQwMi00YzZkLTk0ODktMjk5YzE3ZThjNTA5OjU3MDE2 | 24/09/2024 08:00:00 | -23.531529, -46.684258 |  |  |  | Cancelada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YzZkNzI4YjQtZWVjOC00ZDcwLWI0ZDYtMTM1YmI4YTZmNWNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 15:45:49 | 2025-10-13T18:48:49.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c6d728b4-eec8-4d70-b4d6-135bb8a6f5cb |  | 2025-10-13T18:45:04Z | 2025-10-13T18:44:44Z | FALSE | 13/10/2025 15:44:28 | 13/10/2025 15:48:49 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDE2ODZkNzAtMWVmNC00ZWY2LThkZDMtZGQxMjIyMmUzMWJlOjU3MDE2 | 13/10/2025 15:44:00 | -23.5296339, -47.4755079 | -23.6856167, -46.6043033 | -23.6856546, -46.6043713 | {'coords': {'latitude': -23.6856546, 'longitude': -46.6043713}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzZkYTEwYjItMmEwMy00YTYyLThmM2UtNjI1M2IwZTI3ZmM5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/08/2025 09:41:44 | 2025-08-28T12:47:59.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c6da10b2-2a03-4a62-8f3e-6253b0e27fc9 |  | 2025-08-27T17:01:11Z | 2025-08-27T11:15:58Z | FALSE | 27/08/2025 07:11:19 | 28/08/2025 09:47:59 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTdmOGM5ZDEtOTg0Yi00OGFkLTg5NTItZmEzYTUzZDYyZDc1OjU3MDE2 | 27/08/2025 07:11:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857661, -46.6042813 | -23.6856683, -46.6044817 | {'coords': {'latitude': -23.6856683, 'longitude': -46.6044817}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzZkYTg1ZTctMmQ5Yy00YmQ2LThlYzItNTRhYzA5NmNjNzViOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 24/09/2024 10:25:10 | 31/10/2024 16:47:51 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OGY2N2RkMjEtYjlmNS00NjhjLThjODItYTk1YjY3M2ZkMzNhOjU3MDE2 | 24/09/2024 15:30:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YzZkYWVmMGMtMDlhOS00OTY4LTkwOGUtZTlmNDVmYmE5ZmJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/11/2023 10:00:00 | 2023-11-07T15:30:00.000Z | FEITO A TROCA DA CORRENTE DO TANQUE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c6daef0c-09a9-4968-908e-e9f45fba9fba | MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPOSTEIRA 2 |  |  | FALSE | 17/11/2023 15:25:36 | 17/11/2023 15:45:45 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MTkxNzEwMmUtMTIzNi00ZmMxLThhODItMmEzNWZiN2E5NjQxOjU3MDE2 |  | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YzZkYmIzNDQtMDVkYy00ZTMxLWFhMDItNGJkMmVjZGRjM2NmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2025-02-18T10:07:12Z | FALSE | 17/02/2025 08:49:46 | 18/02/2025 07:07:12 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | N2Q3NWZlYWItMTYxZC00MDk5LWJhNGEtYjQ2ZDkzNjA1MzcxOjU3MDE2 | 19/02/2025 16:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YzZlMTBmOTUtOGQxYy00ZjZlLTg1ZWYtOTYyN2IzN2JjMWJkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 16:00:00 | 2025-09-18T20:30:00.000Z | FOI FEITO A SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA E DEIXADO A TAMPA EM PERFEITO ESTADO FOI VERIFICADO QUE A FACA DO BALDE ESTA QUEBRADA. SERÁ NECESSARIO AQUISIÇÃO DE UM NOVO BALDE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c6e10f95-8d1c-4f6e-85ef-9627b37bc1bd | MAQUINA COM PROBLEMA PARA FECHAR A TAMPA EM CHAMADA DE VÍDEO FOI IDENTIFICADO A NECESSIDADE DE TROCAR O MICROSWIT FOI ENVIADO AS PEÇAS E AGENDADO COM O TÉCNICO PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO |  |  | FALSE | 19/09/2025 17:22:54 | 19/09/2025 17:24:15 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YTFmMzk5N2YtNTg5My00ZjMxLWI4ODItZmEyYmU4MDJmMDNkOjU3MDE2 | 18/09/2025 16:00:00 | -25.0993784, -50.1582927 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
YzZlMjI2YmUtMDAxNC00YTJmLWI5N2UtMmEzYTgyMGJkY2FiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 30/09/2025 13:32:27 | 2025-09-30T16:44:49.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c6e226be-0014-4a2f-b97e-2a3a820bdcab |  | 2025-09-30T16:25:08Z | 2025-09-05T10:48:48Z | FALSE | 05/09/2025 07:48:07 | 30/09/2025 14:10:56 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MDFlMWIxM2MtZDRkNC00NDQ2LTg4ZjAtMzRlMTU2MmU1ODg1OjU3MDE2 | 05/09/2025 07:48:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6857383, -46.6047567 | -23.6856935, -46.6048655 | {'coords': {'latitude': -23.6856935, 'longitude': -46.6048655}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YzZlZWIyYWQtNDRlMy00ZDIxLTk5YWUtMTFhZmFkZDJjZTBkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/09/2023 11:49:00 | 2023-09-20T18:13:00.000Z | foi feita a revisão de todos os equipamentos que estavam com rebarba | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c6eeb2ad-44e3-4d21-99ae-11afadd2ce0d |  |  |  | FALSE | 20/09/2023 08:06:09 | 09/10/2023 15:26:59 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MzJjYWQ4NmMtODRjYi00ZmMyLThjYmEtNjg1NzdhZmJhMGZiOjU3MDE2 | 20/09/2023 08:00:00 | -23.590429, -46.673047 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5906717, 'longitude': -46.6741869}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
YzcxMjgyZjYtZTQ1Zi00ZTlkLWIzZDMtZDYwY2YwZjJhZTlmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação dos equipamentos / avaliação pontos de instalação |  |  | TRUE | 02/02/2024 17:45:49 | 30/10/2024 15:32:19 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDk1ZWY2MDItZTdiOC00MDkyLTg5MjgtM2E0YWU2YjIxNTJhOjU3MDE2 | 02/02/2024 07:00:00 | -23.590429, -46.673047 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YzcxM2NhODAtM2U4ZC00ZmYwLWE3NjktNTY1NzkxOTk1MmY5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2023 14:29:58 | 2023-11-14T17:39:37.000Z | foi feito a troca do motor. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c713ca80-3e8d-4ff0-a769-5657919952f9 | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO FORNO MINI BOOST | 2023-11-14T14:29:11Z | 2023-11-14T11:12:28Z | FALSE | 14/11/2023 07:58:22 | 14/11/2023 14:39:37 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YTQ1NGYwZDUtZGFlZC00NzY5LTliM2EtODU2NjdjZWY2NzE4OjU3MDE2 | 14/11/2023 14:00:00 | -23.544834, -46.660922 | -23.5447033, -46.6608762 | -23.5458482, -46.6566729 | {'coords': {'latitude': -23.5458482, 'longitude': -46.6566729}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YzcxZWI5NGMtNGNjNC00OTRjLTk2NjktNmNjYThkNWUyOGI0OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | equipamento estava travado e foi destravado o eixo testado o motor e o equipamento está em funcionamento. foi instruído ao cliente que não deixasse a câmara cheia de pelet para não travar o eixo. |  |  | TRUE | 22/11/2024 17:25:32 | 26/11/2024 08:45:44 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OGY3YjdkMzUtYmRlOS00M2UyLTk2ZjMtYzQ4NzE2OWNmYTQ5OjU3MDE2 | 26/11/2024 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YzcyY2NhMDQtZWFjMS00YzZhLWFiMjItZGQxNDJiZGQ0YzAzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/01/2024 10:32:16 | 2024-01-30T13:39:46.000Z | Feito movimentação de equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c72cca04-eac1-4c6a-ab22-dd142bdd4c03 | Troca de módulos quiosque Baked Praça da Moça | 2024-01-29T12:45:15Z | 2024-01-29T12:45:06Z | FALSE | 29/01/2024 09:39:25 | 30/01/2024 10:39:46 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OWQ3ZDY3YWMtOTYxNS00ODYxLTllYTctM2I5MWY1NGIzYzBhOjU3MDE2 | 29/01/2024 22:00:00 | -23.691219, -46.623533 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YzczNmFiZGUtMTMwMy00MzI2LTljNTctNTZmZjY3ZDMxYzJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/09/2023 07:47:46 | 2023-09-21T15:56:22.000Z | Foi feito a conversão de 220/380 instalado máquina a mesma funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c736abde-1303-4326-9c57-56ff67d31c2b |  | 2023-09-21T09:16:16Z | 2023-09-21T09:15:38Z | FALSE | 20/09/2023 16:31:25 | 21/09/2023 12:56:22 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YTkxZDEyZGUtM2Y3OC00YjIzLWE5OGItOTZiOTkyOTI5YjhjOjU3MDE2 | 21/09/2023 07:00:00 | -23.540288, -46.271173 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Yzc0ZjZmOTAtOWIxYy00ZTU4LWI1OWMtYjE1Y2FhODQ4M2FmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 14:35:04 | 2025-08-26T17:40:42.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c74f6f90-9b1c-4e58-b59c-b15caa8483af |  | 2025-08-25T16:44:54Z | 2025-08-25T15:46:06Z | FALSE | 25/08/2025 12:33:59 | 26/08/2025 14:56:22 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OWE0YzRjMDYtNGJhNC00YTVlLWJiZDEtMDFkNzZiM2YwZTNjOjU3MDE2 | 25/08/2025 12:33:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856827, -46.6044612 | -23.6858878, -46.6043495 | {'coords': {'latitude': -23.6858878, 'longitude': -46.6043495}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
Yzc1NDRkN2EtMGJmOC00ODcxLThhOTEtYWQzMTYwZjQ2Zjk4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/11/2023 09:00:00 | 2023-11-03T13:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA ROSCA DE PLÁSTICO 3/4 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c7544d7a-0bf8-4871-8a91-ad3160f46f98 | MANUTENÇÃO CORRETIVA DESCASCADOR DE BATATAS |  |  | FALSE | 17/11/2023 11:26:59 | 17/11/2023 11:46:46 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NGU4ZjcwODYtZDc1Yi00OWJlLWJiN2ItZGYzZmU5Yjk1MzBjOjU3MDE2 | 03/11/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Yzc2YjFhMWEtYjViMi00MjZhLWFmOTEtMWExNzhjZTI4NTQ5OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-26T19:19:10Z | 2025-08-25T19:34:43Z | FALSE | 25/08/2025 16:33:45 | 26/08/2025 16:19:10 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzUxYjk1ZWEtNmRkMC00ODY1LWI0ODQtM2E0NmFlNmFlNDRhOjU3MDE2 | 25/08/2025 16:33:00 | -23.5315646, -46.7816739 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
Yzc3MTU3YTgtZTk2ZC00MTQ1LTg3ODYtNjE4OTUzMGZjN2M2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/08/2023 08:43:57 | 2023-08-03T12:35:59.000Z | fazer orçamento de peças e manutenção geral | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c77157a8-e96d-4145-8786-6189530fc7c6 | EQUIPAMENTO FUNCIONA. FAZER PREVENTIVA | 2023-08-03T10:35:44Z | 2023-08-03T10:35:35Z | FALSE | 03/08/2023 07:34:27 | 03/08/2023 09:35:59 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZjdiNDE1ZGUtOGYzMS00ZmQ4LThlZTQtMDc4MTE3MGI3YWYwOjU3MDE2 | 03/08/2023 08:30:00 | -23.622061, -46.613566 |  |  | {'coords': {'speed': 0.14, 'heading': 200.48, 'accuracy': 30.3, 'altitude': 778.3, 'latitude': -23.6457187, 'longitude': -46.6298876, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Yzc3ZjAxYmQtY2QyYy00OWE3LWE4ODMtMTQ4ZjVjM2YwYjM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2025 14:50:44 | 2025-08-29T17:54:28.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado,sem plaqueta técnica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c77f01bd-cd2c-49a7-a883-148f5c3f0b38 |  | 2025-08-29T17:50:07Z | 2025-08-29T17:42:47Z | FALSE | 29/08/2025 14:42:02 | 29/08/2025 14:54:28 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjllNDJmYzctODg3My00MmFkLThjYjUtMzdmNDdiZjExODJiOjU3MDE2 | 29/08/2025 14:41:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.685655, -46.6044083 | -23.685565, -46.604495 | {'coords': {'latitude': -23.685565, 'longitude': -46.604495}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Yzc4NzI4NWQtMmNjNC00NzZlLWE1NmMtYmNhOGM2YTRiYWIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2025 10:46:58 | 2025-10-16T13:49:31.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c787285d-2cc4-476e-a56c-bca8c6a4bab0 |  | 2025-10-16T13:27:04Z | 2025-10-16T12:06:12Z | FALSE | 16/10/2025 09:02:18 | 16/10/2025 10:49:31 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODg4MjMzYzAtZmMzYS00MmVjLTg2NTktMGQzODI2ZTVmZjY1OjU3MDE2 | 16/10/2025 09:02:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.685535, -46.6042783 | -23.6855283, -46.604255 | {'coords': {'latitude': -23.6855283, 'longitude': -46.604255}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Yzc4ZTNjMjItNjhjNy00ZjBlLWJkMGEtMjY3N2I4YjAyNzAyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 11:40:17 | 2025-08-04T14:41:41.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c78e3c22-68c7-4f0e-bd0a-2677b8b02702 |  | 2025-08-01T11:21:41Z | 2025-08-01T11:21:34Z | FALSE | 01/08/2025 08:18:32 | 04/08/2025 11:41:41 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MGJiOWM3YWYtZTc0My00MjhhLWI0YWUtMzIxMjg3MzlhZDkyOjU3MDE2 | 01/08/2025 08:18:00 | 0, 0 | -23.685749, -46.6043536 | -23.6858463, -46.6044277 | {'coords': {'latitude': -23.6858463, 'longitude': -46.6044277}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Yzc5OTQzYzAtMDk5OC00ODI3LTk2NjgtYmFlMzJiYTVhOTFjOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 27/09/2023 17:21:38 | 2023-09-27T20:21:38.000Z | não fui a obra, foi agendado rede dor São Luís por conta disso eu estive trabalhando na rede D'Or São Luiz |  |  |  |  | TRUE | 26/09/2023 10:35:49 | 30/10/2024 15:07:16 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NWVjM2FkMDItNTk1Ny00ODc5LWEyMzctOWVhMDU5NmFmZjkzOjU3MDE2 | 26/09/2023 15:00:00 | -23.552702, -46.720315 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Reportada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YzdhNTFiNmMtNWE0Yy00YThlLWJjMTktZjNiOTdlNDQ1MzY1OjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 06/05/2025 09:01:04 | 2025-05-06T14:34:27.000Z | foi desmontado a placa para troca da mesma porém a nova placa veio com os conectores diferente. segundo o jacaré será nescessário refazer toda parte elétrica para poder colocar a placa nova. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c7a51b6c-5a4c-4a8e-bc19-f3b97e445365 | 05/05 troca de placa | 2025-05-06T12:00:28Z | 2025-05-06T12:00:18Z | FALSE | 05/05/2025 18:56:00 | 06/05/2025 11:34:27 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODI3NjYzNjAtNjRjZS00YTcwLTgyYzYtOTM1NTExZjZlODEzOjU3MDE2 | 06/05/2025 08:00:00 | -22.905082, -47.061333 | -22.9331692, -47.0782448 | -22.9803923, -47.1047174 | {'coords': {'latitude': -22.9803923, 'longitude': -47.1047174}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YzdiOTQ4NzEtNWRmZi00YzE3LWJkMjMtNTVjMzU5MWI1MjVkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/09/2024 18:07:38 | 31/10/2024 15:13:50 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MTlkYTI0YWMtNzA2Mi00NmExLTljMGQtNGYxZmE5NTZjY2EzOjU3MDE2 | 10/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YzdlMjk1MTUtZTczYi00M2E2LTljZjUtMWViNzIzZTQ3Yzk0OjU3MDE2 | 60 | 0 | scheduled |  |  |  |  | DIAGNOSTICO DE COIFA | 2025-03-28T14:26:28Z | 2025-03-28T14:25:54Z | FALSE | 27/03/2025 18:43:06 | 28/03/2025 11:26:28 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | M2Y0NThiZWUtNWZkYy00ZWE1LWFkOTktYTczNTkyOWUzZTI1OjU3MDE2 | 28/03/2025 14:45:00 | -23.495283, -46.852354 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YzdlNWI2N2MtNGIyNS00OWRiLWEyOWItMzg5NjMxZjg1ZjkyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2023 14:00:00 | 2023-09-13T17:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c7e5b67c-4b25-49db-a29b-389631f85f92 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA PASSTROUGH QUENTE DO PA 06 |  |  | FALSE | 19/09/2023 08:23:21 | 19/09/2023 08:30:14 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NTgwMDI4ZWQtYWIxMi00MmE3LTk3ZGQtYjY0MGZiNTdlYjIzOjU3MDE2 | 13/09/2023 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
YzdlZmVmOTEtZmViOS00M2JjLWJiNDUtMDM0ZmE1YTg0YzZhOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-26T19:22:57Z | 2025-08-25T19:41:55Z | FALSE | 25/08/2025 16:39:19 | 26/08/2025 16:22:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTQ5NjNlZGUtZGNiMC00NTEzLTg4YTQtZmEzMWU1MjkzYjZhOjU3MDE2 | 25/08/2025 16:39:00 | -23.5315646, -46.7816739 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
YzdmZTRhYWItNzEwYS00OTgxLTliZjEtNGI5NDhhNjc2N2Q4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/10/2025 13:35:11 | 2025-10-01T16:39:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c7fe4aab-710a-4981-9bf1-4b948a6767d8 |  | 2025-10-01T16:34:48Z | 2025-10-01T14:23:25Z | FALSE | 01/10/2025 11:13:25 | 01/10/2025 13:39:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MDk1MmQ5N2UtOGQ2MS00OTdiLTg4NjctMmI1ODMwZmUxZDUyOjU3MDE2 | 01/10/2025 11:13:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6855567, -46.6043983 | -23.6855983, -46.6044817 | {'coords': {'latitude': -23.6855983, 'longitude': -46.6044817}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzgwNjU0NmUtZTI4Yi00OGZjLWJhYzgtMTJiYzE3NTgyMzg3OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 16/10/2024 13:11:00 | 2024-10-16T16:17:00.000Z | retirada da gaveta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c806546e-e28b-48fc-bac8-12bc17582387 | pegar a gaveta saiu do trilho |  |  | FALSE | 14/10/2024 09:33:04 | 06/01/2025 17:51:57 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YjgxOTZmYTUtMDEyNi00ZWMwLTlkODItNTQ5ODUwMWJmMjRjOjU3MDE2 | 16/10/2024 10:45:00 | -23.581103, -46.678481 | -23.5811857, -46.678446 | -23.5811465, -46.6784042 | {'coords': {'latitude': -23.5811465, 'longitude': -46.6784042}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YzgwNzRhOGItNmFlYy00NDQ1LTk2OTYtNzExMDhmMGE3MTk2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 09:53:54 | 2025-09-18T12:56:28.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos e ponto amassado interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c8074a8b-6aec-4445-9696-71108f0a7196 |  | 2025-09-18T11:44:52Z | 2025-09-15T16:01:40Z | FALSE | 15/09/2025 08:50:03 | 18/09/2025 10:53:13 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZDQ0YTU1OTQtM2RiMi00ZTA3LWE1MGUtN2VhZjE1Nzc3ZGMwOjU3MDE2 | 15/09/2025 08:49:00 | -23.5664037, -46.68083679999999 | -23.6857667, -46.604845 | -23.6858433, -46.6047767 | {'coords': {'latitude': -23.6858433, 'longitude': -46.6047767}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
YzgwOTNkNTUtMmY0Yi00YjAzLThkZmUtNDZkNDUyNmZhZTllOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação pistas no móvel |  |  | TRUE | 08/09/2024 18:07:38 | 31/10/2024 15:13:50 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MTlkYTI0YWMtNzA2Mi00NmExLTljMGQtNGYxZmE5NTZjY2EzOjU3MDE2 | 09/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YzgwYjBjYzMtYzNjZC00MmQ0LTgxZjEtZjA1YmQyNzQzMmUwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 10:10:03 | 2025-08-25T13:11:25.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c80b0cc3-c3cd-42d4-81f1-f05bd27432e0 |  | 2025-08-25T10:37:45Z | 2025-08-22T18:56:18Z | FALSE | 22/08/2025 15:49:28 | 25/08/2025 10:11:25 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzViZTNlNTUtZmI3NS00MGU0LThlZmEtOTJiMTcwN2EwZWViOjU3MDE2 | 22/08/2025 15:49:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.685763, -46.6043958 | -23.6857421, -46.6043494 | {'coords': {'latitude': -23.6857421, 'longitude': -46.6043494}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzgwZDU0NjEtYzUyOC00N2ViLTk4NTYtZWJhYmQ5ZWVjMDQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/01/2024 16:25:27 | 2024-01-16T12:55:36.000Z | foi trocada a unidade condensado feito teste equipamento funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c80d5461-c528-47eb-9856-ebabd9eec048 | Garantia - Endereço: Rodovia Dr. Placido Rocha - KM 39 | 2024-01-15T11:10:10Z | 2024-01-15T11:10:06Z | FALSE | 15/01/2024 07:58:02 | 16/01/2024 09:55:36 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NjUyMzk4YmUtZDg4MS00YTU4LTk1YzUtNTg5MTYyZmRiOTc1OjU3MDE2 | 15/01/2024 08:00:00 | -23.557334, -46.627689 | -21.328655, -50.94911 | -21.3242202, -50.9578557 | {'coords': {'latitude': -21.3242202, 'longitude': -50.9578557}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YzgxMTE1NTAtODA3My00YWI0LTliY2UtZDU5M2Y2NTQwMTRjOjU3MDE2 | 120 | 100 | reported | 28/10/2024 07:30:00 | 2024-10-28T10:40:00.000Z | devido arrumar a unidade, reagendado com cliente outra data para troca do rodizio |  | arrumar o rodizio do carrinho |  |  | TRUE | 27/09/2024 15:38:02 | 26/12/2024 15:52:35 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDhmMTRlYWQtNTU4Yi00YWZmLTgzYjctMmNiMzRhODg4NzA4OjU3MDE2 | 28/10/2024 07:30:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Reportada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YzgxYjYwODYtZTJhZi00NmEwLWE4YTktZmE3MjIxMGU3YTZmOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 20/01/2025 10:39:41 | 20/01/2025 18:03:28 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YzMwMDk2ZWQtODYwNS00M2RhLWE2ZjUtMGRmZjFhNGU4MGM2OjU3MDE2 | 20/01/2025 10:15:00 | -23.550442, -46.717166 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YzgxY2QzMDItNWZkZC00MTFkLWE1ZDktODkxMzY3YWU2YzA5OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | TRUE | 11/10/2024 15:57:14 | 22/10/2024 12:17:16 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MWZiZTlhMzEtZTgzMy00ZmE5LWJlZjAtMmVhMjAxZWU1YjgyOjU3MDE2 | 17/10/2024 07:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YzgzYjNmNDAtNTE5OC00MDIyLWE0NDAtNWQ0YzdlYjhkMTVjOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 20/05/2025 11:47:01 | 2025-05-20T14:53:56.000Z | foi feita a troca da válvula de acionamento que estava com vazamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c83b3f40-5198-4022-a440-5d4c7eb8d15c |  | 2025-05-20T13:32:45Z | 2025-05-20T13:31:20Z | FALSE | 19/05/2025 10:56:29 | 20/05/2025 11:57:20 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MTlkNTIxMTAtZTVhMS00ZTdiLWI3Y2EtODg3Mjc0ZGYwMjllOjU3MDE2 | 20/05/2025 11:00:00 | -23.5986013, -46.6764586 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YzgzYzZiODktNTE5Zi00YzFjLWI1YzUtMDk1MTljMDA2MTU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/03/2024 09:47:13 | 2024-03-28T17:52:38.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c83c6b89-519f-4c1c-b5c5-09519c006159 | EQUIPAMENTOS FLAVORS - JOÃO CURY | 2024-03-28T12:46:58Z | 2024-03-28T12:45:58Z | FALSE | 28/03/2024 09:03:07 | 28/03/2024 14:52:38 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZDk2ZTQ5NWItMjQwNC00NzIwLThhYjgtYjc3ZDg2YjVkOTA2OjU3MDE2 | 28/03/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6856917, -46.6045317 | -23.8646202, -46.5733144 | {'coords': {'latitude': -23.8646202, 'longitude': -46.5733144}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
Yzg1OWQwOTAtYjgwMy00Mjk5LWE2N2MtZDE0MzQ3Y2U0ZmM2OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 13/11/2024 10:00:00 | 2024-11-13T14:09:00.000Z | trocado rodizio e refeito foi necessario a desmontagem do carrinho inteiro | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c859d090-b803-4299-a67c-d14347ce4fc6 | Desembargador Aguiar Valim , 104 - Torre 2 carro de inox aguardado o técnico procurar a nutricionista Janaina 98731-4835 arrumar o rodizio do carrinho arrumar o rodizio do carrinho aberto desde 28.10 |  |  | FALSE | 08/11/2024 17:38:37 | 26/12/2024 15:52:35 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NDhmMTRlYWQtNTU4Yi00YWZmLTgzYjctMmNiMzRhODg4NzA4OjU3MDE2 | 13/11/2024 09:15:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
Yzg1ZWMyYTEtYTRjNi00NDQ2LTllMWQtZTAwNDhhN2U4OWM1OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-09-08T17:04:43Z | FALSE | 08/09/2025 14:00:14 | 08/09/2025 14:04:43 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YWNkYjQxM2MtN2MyMS00MTc5LWEyNGYtZDYyYmY4YmY4YjYxOjU3MDE2 | 08/09/2025 14:00:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
Yzg3ODZhMDktYmFjNy00ZTczLWFkYTMtOWJhNjRkNjNmMTY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/12/2023 13:05:15 | 2023-12-14T16:54:39.000Z | acompanhando jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c8786a09-bac7-4e73-ada3-9ba64d63f165 | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO FRIGIDEIRA E DESISNTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LOCADOS | 2023-12-14T15:09:23Z | 2023-12-14T15:09:02Z | FALSE | 14/12/2023 11:40:40 | 14/12/2023 13:54:39 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZDc4NTVkMmEtMGIwMS00NzAyLWFkNTUtYTQ4NjE5YzNiY2ZmOjU3MDE2 | 14/12/2023 13:00:00 | -23.58765, -46.655807 | -23.587661, -46.6535383 | -23.5861045, -46.655258 | {'coords': {'latitude': -23.5861045, 'longitude': -46.655258}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
Yzg4MTJkNjgtYzBhOS00ODY0LWE3NmItMjMzN2ZkMWUwODA2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/09/2025 14:23:35 | 2025-09-17T18:46:49.000Z | Foi eliminado vazamento de fluido refrigerante feito retrabalho e equipamento funcionando ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c8812d68-c0a9-4864-a76b-2337fd1e0806 | pasthru aquecida | 2025-09-17T15:09:37Z | 2025-09-11T23:26:19Z | FALSE | 10/09/2025 18:52:02 | 18/09/2025 13:41:53 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ODQ4N2UwZDAtNzhmMC00ZTA3LWJkOWMtNmIwOTgwY2ExOGM5OjU3MDE2 | 17/09/2025 08:00:00 | -23.600051, -46.715246 | -23.6009127, -46.7160585 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Yzg4ODhhZDUtMjg3NC00MDgzLWEwNDItOGQzMDcyNzY1ZjQ1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/09/2025 08:44:48 | 2025-09-30T12:03:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c8888ad5-2874-4083-a042-8d3072765f45 | Check-list | 2025-09-30T11:43:40Z | 2025-09-30T11:43:33Z | FALSE | 30/09/2025 08:42:50 | 30/09/2025 09:03:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OWI0ZGE5NjEtODVmOC00ZDZjLWI1MWQtMmMwNzc0MWYyNzRjOjU3MDE2 | 30/09/2025 08:42:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.68546, -46.6043283 | -23.6855433, -46.6044533 | {'coords': {'latitude': -23.6855433, 'longitude': -46.6044533}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Yzg4OGY0N2YtMDQzMS00Y2ZmLTlmNjYtOTQ1NDcyMGNlMjgzOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 03/02/2025 12:04:00 | 2025-02-03T17:18:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c888f47f-0431-4cff-9f66-9454720ce283 | entrar pela rua alameda lorena, 16 novamente começou dar problemas e balcão refrigerado parado. |  | 2025-02-18T10:43:06Z | FALSE | 29/01/2025 17:48:18 | 18/02/2025 07:43:06 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MTQ3NWE2MjgtZmExNC00Njc3LWI4NzAtNzcyOGM1ZGNmZjEzOjU3MDE2 | 03/02/2025 08:00:00 | -23.573397, -46.655473 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Yzg4ZGYzMGMtYjAyZC00MTgyLTlhYzItYWNiNTkxMDZhYjgzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/11/2023 17:27:40 | 2023-11-01T20:38:59.000Z | foi isolado a caixa da evaporadora que estava sem silicone. foi retirado e colocado isolamento nas bordas fazendo com que a condensação acabasse. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c88df30c-b02d-4182-9ac2-acb59106ab83 | BALCÃO REFRIGERADO DE 4 PORTAS COM VAZAMENTO | 2023-11-01T20:27:28Z | 2023-11-01T12:24:26Z | FALSE | 01/11/2023 09:06:16 | 01/11/2023 19:35:16 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ODk5ZTljYTUtMWM3Ny00OTNkLTk2ZmUtMzhkMjJjNmUwZDQ4OjU3MDE2 | 01/11/2023 11:00:00 | -23.411742, -51.939823 | -23.4118378, -51.9398775 | -23.4118421, -51.9398789 | {'coords': {'latitude': -23.4118421, 'longitude': -51.9398789}, 'offline': True} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
Yzg4ZTMzNTctY2RhZi00NjVjLThlN2QtM2U5MThkZDYyMjcxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/05/2024 11:58:00 | 2024-05-24T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c88e3357-cdaf-465c-8e7d-3e918dd62271 | RETORNO PARA LEVAR O MOTOR E FINALIZAR O ATENDIMENTO |  | 2024-07-29T10:56:08Z | FALSE | 24/05/2024 06:43:42 | 29/07/2024 07:56:08 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NzQ1MGU1YWEtMWYwNS00OTljLTk1YjgtZTViMjEwMTgxYmYwOjU3MDE2 | 24/05/2024 10:00:00 | -23.542773, -46.317697 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Yzg5YzI0NGYtYzMwZS00Njg4LTlkYTMtZTEwZDk5Y2E2NTZkOjU3MDE2 | 240 | 0 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 14/03/2025 16:29:42 | 14/03/2025 16:56:00 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | Njc1MDE0N2UtNjdlMy00YWY0LWEwYjEtYjdkYmY1MzE2ZTRmOjU3MDE2 | 18/03/2025 08:00:00 | -23.567399, -46.689043 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YzhiNDg3NDYtNGIzNC00ZmM5LTljNmItMjdiNWRkNWJlODMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 19/06/2024 10:00:00 | 2024-06-19T13:01:00.000Z |  |  | REALIZAR LIMPEZA EM PONTOS QUE PARECEM FERRUGENS NOS EQUIPAMENTOS |  |  | FALSE | 19/06/2024 08:25:48 | 08/11/2024 14:44:48 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MGYxZWU1ODEtMmIyNC00NjkxLTg4Y2YtNGJlNjMzMDI0N2EyOjU3MDE2 | 19/06/2024 10:00:00 | -22.745508, -45.096635 |  |  |  | Cancelada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
YzhiOGZmODUtOThlNC00Zjg1LWE1NGMtNjVmMzZjNDc4OTBjOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 11/08/2025 18:06:33 | 11/08/2025 18:06:33 | {} | OGZhY2FiMGUtZmYxMi00ZDZjLThkOTktODZhYzc1NzhjMjA3OjU3MDE2 |  | -18.9573769, -48.27777510000001 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
YzhjMTU1NzAtOTY2OS00YWNmLTk3ZWYtNTA1YTZmYmZhZTcxOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-09-29T16:26:58Z | 2025-09-26T18:15:46Z | FALSE | 26/09/2025 15:02:56 | 29/09/2025 13:26:58 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OGYwN2I2OGYtYTAwMC00YTU0LTkxZTgtNjcxMzkyNjNjNGQ1OjU3MDE2 | 26/09/2025 15:02:00 | -23.5315646, -46.7816739 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
YzhlOTRlNGItZGY4Yy00MWE0LTg4NjMtMWNjZjgzMjE3NDI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2024 10:41:58 | 2024-09-19T15:32:55.000Z | fogão não funciona foi substituído o registro de gás da boca 6 o mesmo estava com vazamento foi detectado eu sou queimador não está funcionando corretamente necessário ser substituído fogão todas as bocas funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c8e94e4b-df8c-41a4-8863-1ccf83217425 | PROBLEMA NA VALVULA VAZAMENTO DE GAS | 2024-09-19T13:34:26Z | 2024-09-19T13:34:02Z | FALSE | 18/09/2024 11:03:00 | 19/09/2024 12:32:55 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjQ2MDZmMDgtOWIxNC00OGE5LTk3MDMtMzk3ZTc5N2EwNDU0OjU3MDE2 | 19/09/2024 12:30:00 | -23.95028, -46.29135 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YzhlYjA0YjctN2ZhZi00ZGMzLWE2NTMtMmFhMWFlMmYwZjJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/12/2023 10:57:13 | 2023-12-04T15:10:37.000Z | Foi verificado que o condensado estava obstruído comprometendo o funcionamento do freezer. feito limpeza do mesmo e reapertado as coneccies dos terminais ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c8eb04b7-7faf-4dc3-a653-2aa1ae2f0f2a | MANUTENÇÃO FREEZER | 2023-12-04T11:33:00Z | 2023-12-04T11:32:45Z | FALSE | 04/12/2023 08:30:15 | 04/12/2023 12:10:37 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZGJiNGRkNDMtNjIxNi00NjI1LWJmYzktNzQxOTAzMjgwNDQxOjU3MDE2 | 04/12/2023 10:00:00 | -23.597081, -46.674605 | -23.5972464, -46.6751735 | -23.5971789, -46.6751326 | {'coords': {'latitude': -23.5971789, 'longitude': -46.6751326}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
YzhlYmU1MTYtYjI4NS00N2E5LWJkOWYtMTEyMWI0Yjc5Yjc2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2024 08:00:00 | 2024-10-16T12:00:00.000Z | troca dos botoes | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c8ebe516-b285-47a9-bd9f-1121b4b79b76 | botoes caido |  |  | FALSE | 20/12/2024 15:02:47 | 20/12/2024 15:11:31 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDVkMzE3OTAtNGI0MC00ZDMxLWFlZDQtYWNkOGQ5ZDliOTZmOjU3MDE2 | 16/10/2024 08:00:00 | -12.976123, -38.513539 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YzhlZWZlMzgtYzg0MC00NDNkLTg1YWQtNWZhZjYwMzhiYWMwOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 13/08/2024 11:12:10 | 2024-08-13T14:17:14.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c8eefe38-c840-443d-85ad-5faf6038bac0 |  | 2024-08-12T15:45:43Z | 2024-08-12T11:35:10Z | FALSE | 12/08/2024 07:46:10 | 13/08/2024 11:17:14 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | N2Y0ZmY5NGYtOTNkYy00NDU5LWFhNGQtMWI1ODMzYzA0MTBiOjU3MDE2 | 13/08/2024 10:30:00 | -23.551872, -46.721986 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YzhmNWMzMjUtOTRmZS00ZTJjLTgzMjctNzRhNTRhN2QyMjMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/11/2023 12:48:34 | 2023-11-02T15:49:11.000Z | acompanhando jonas instalação lar do idoso rio de janeiro. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c8f5c325-94fe-4e2c-8327-74a54a7d2230 |  | 2023-11-02T15:48:02Z | 2023-11-02T15:47:59Z | FALSE | 30/10/2023 08:24:04 | 02/11/2023 12:49:11 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ODI4M2YzN2MtYjc0ZS00ZTAyLTk5ZmItMjFjZWNiYWI3NzEwOjU3MDE2 | 02/11/2023 07:00:00 | -22.966427, -43.19035 | -22.966301, -43.1905796 | -22.9662557, -43.1905263 | {'coords': {'latitude': -22.9662557, 'longitude': -43.1905263}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
YzkxM2YwNzUtMDUxYi00YzRkLWJmMjItZmQzNGUwZGRmNDQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/05/2024 10:40:04 | 2024-05-01T14:45:52.000Z | feito a colagem das resistência adesiva pois a mesma estavam caídas, passado a fita colante metálica necessário trocar 3 lâmpadas da pista aquecida.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c913f075-051b-4c4d-bf22-fd34e0ddf444 | ACOMPANHAR RETORNO PARA PASSAR FITA DE ALUMINIO | 2024-05-01T11:45:48Z | 2024-05-01T11:45:41Z | FALSE | 01/05/2024 08:29:54 | 01/05/2024 11:45:52 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OWYzZjk0MTYtMmRiMC00MzViLTliOWItMjc1Y2U2MDMyYWFjOjU3MDE2 | 01/05/2024 10:00:00 | -23.087076, -47.199831 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
YzkyNGNiZmUtNzNiYy00MmNiLTg0Y2EtODg5ZDNmMmQ0ZmM3OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 31/03/2025 10:57:05 | 2025-03-31T14:02:52.000Z | foi feita a substituição da tecla magiros obs.a tecla nova o cliente já tinha .cobra apenas mão de obra | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c924cbfe-73bc-42cb-84ca-889d3f2d4fc7 | Realizar a troca do botão liga e desliga (cliente vai fornecer o botão) Apenas trocar Equipamento: Multi-Grill - IR NO HORÁRIO QUE ABRE O SHOPPING | 2025-03-31T10:45:48Z | 2025-03-31T10:45:20Z | FALSE | 28/03/2025 16:57:26 | 31/03/2025 11:02:52 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MmEwZDUzZDktYjRmOS00MzllLWEzZWItMjc5YTRiZTkyZjRkOjU3MDE2 | 31/03/2025 10:00:00 | -23.626231, -46.688188 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
YzkyYjAzZWQtYWFmOS00NjlhLTg4ZWMtNTI5MDNkYmFjMTdmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/09/2025 08:34:58 | 2025-09-09T11:40:20.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c92b03ed-aaf9-469a-88ec-52903dbac17f |  | 2025-09-09T11:27:47Z | 2025-09-09T11:26:08Z | FALSE | 09/09/2025 08:04:35 | 09/09/2025 08:40:20 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTFiYTFiNWYtMTUwYS00YzBjLTgyNmEtYTkxMTliZGU4MTJlOjU3MDE2 | 09/09/2025 08:05:00 | 0, 0 | -23.6855571, -46.604492 | -23.685617, -46.6045621 | {'coords': {'latitude': -23.685617, 'longitude': -46.6045621}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzkzMWNhZjQtZTdhMS00M2EzLWE2MTAtMTM2MmFhZTA3ZGZjOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 05/05/2025 00:00:00 | 2025-05-05T03:00:00.000Z | Peça substituida porém, problema persiste. Necessário substituição do equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c931caf4-e7a1-43a3-a610-1362aae07dfc | 28/04/2025 - Identificado que problema esta na resistência. Necessário substituição. Adriana irá enviar resistência para fornecedor. 02/05-Previsao de chegar a peça pelo correio 02/05 previsao de atendimento 05/05 |  |  | FALSE | 15/04/2025 10:06:21 | 23/06/2025 12:11:36 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDhkMTFiMzItNzRhZS00ZWEzLWJiMjgtNzY2OTgwYTNiMGIwOjU3MDE2 |  | -20.385462, -43.419987 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
YzkzMWQwN2EtYTZiMC00MmJiLTkyZjYtNGFiODM0Njk1MzIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/04/2024 11:16:15 | 2024-04-01T15:00:52.000Z | foi constatado que o microventilador da unidade condensado estava queimado por falta de preventiva. foi trocado o mesmo e dado orientação para contratar uma preventiva. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c931d07a-a6b0-42bb-92f6-4ab834695320 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR HZ 2PT ANALISE | 2024-04-01T13:30:42Z | 2024-04-01T12:07:00Z | FALSE | 01/04/2024 09:06:46 | 01/04/2024 12:00:52 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTg1ZWJlMTktNWIyZS00N2E4LWI0NTgtODk1YmZkNWY4YjZlOjU3MDE2 | 01/04/2024 11:00:00 | -23.58749, -46.67261 | -23.58744, -46.6723983 | -23.5866425, -46.6721349 | {'coords': {'latitude': -23.5866425, 'longitude': -46.6721349}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Yzk0MThkODMtMzEwMS00YTkzLTgyMzktZTZmYWE3OGJlOTI5OjU3MDE2 | 180 | 2 | reported | 28/04/2025 11:00:00 | 2025-04-28T17:00:00.000Z |  |  | Finalização troca Unid. defeituosa |  |  | FALSE | 28/04/2025 16:34:30 | 29/04/2025 07:49:02 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NDU0ODhiOGItNjRhOC00MmFhLWE5ZDItM2MzNzZkNTc0YzZjOjU3MDE2 | 28/04/2025 09:00:00 | -23.529061, -46.645154 |  |  | {} | Reportada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Yzk0ZDI5ZDctNGM5Yi00YTRiLWI3MTUtMzRhNmMyNmZkM2FkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/05/2024 08:00:00 | 2024-05-13T14:00:00.000Z | VERIFICADO QUE OS TERMINAIS NÃO ESTAVAM DEVIDAMENTE ISOLADOS. FOI FEITO A ISOLAÇÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c94d29d7-4c9b-4a4b-b715-34a6c26fd3ad | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR EQUIPAMENTO DESARMANDO O DR |  |  | FALSE | 06/05/2024 08:27:13 | 16/05/2024 13:06:09 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NDc2M2YwNjMtMTI3Yi00YTc5LWFiYTMtMjY4OGM1NzAzOWU5OjU3MDE2 |  | -22.947433, -43.18339 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Yzk0ZmYyNWEtN2I0Yi00NWUyLWI4NjctYzIxZTRiYzE2ZjY3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 16/07/2025 14:11:31 | 2025-07-16T17:24:51.000Z | Equipamento reprovado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c94ff25a-7b4b-45e2-b867-c21e4bc16f67 |  | 2025-07-16T17:58:50Z | 2025-07-16T17:03:35Z | FALSE | 16/07/2025 13:51:42 | 16/07/2025 14:59:48 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZjdkNGE5YTUtOGMyNy00MGNkLWFjMjEtOTJiMGVjYzA4NTc3OjU3MDE2 | 16/07/2025 14:00:00 | -26.9590167, -52.53366320000001 | -23.6858067, -46.6047775 | -23.6858219, -46.6048875 | {'coords': {'latitude': -23.6858219, 'longitude': -46.6048875}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Yzk1NDc4ZmEtMTUxMy00MzcxLTllNTctYjU4OWJiZTVjMjA1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/12/2023 11:44:00 | 2023-12-06T16:31:00.000Z | feito a troca da contatora feito também a o conserto da mangueira do sistema da solenoide que também estava vazando e feito o teste do equipamento o mesmo ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c95478fa-1513-4371-9e57-b589bbe5c205 | MANUTENÇÃO FORNO 20GN |  |  | FALSE | 06/12/2023 09:40:47 | 04/01/2024 13:20:08 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MTk1YzBmYjMtNDcyNS00ZTRhLTljOGYtNWZjZGNlNzA1MGUyOjU3MDE2 | 06/12/2023 10:30:00 | -23.526252, -46.563541 | -23.5267438, -46.5646805 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
Yzk1OGQ5MjYtODQ2NS00MDk0LTliM2MtOWExMmM2YWFkYjIzOjU3MDE2 | 540 | 100 | in-progress | 23/09/2024 15:58:00 |  |  |  | treinamento |  |  | TRUE | 20/09/2024 12:29:14 | 31/10/2024 15:20:11 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OWJmMDBlY2EtNGRlMS00NzA1LTk0NDAtNWY0NmQzOTM1NmMyOjU3MDE2 | 23/09/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'f271719a-5909-4b0e-8ed6-5eeec76d52e9', 'origin': 'company'}}, 'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | Em andamento | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
Yzk1OTM2MGQtNjMyMS00ZGZiLWI2MjgtOTc1MTBmNWI5NTQzOjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação |  |  | TRUE | 14/02/2024 10:43:18 | 30/10/2024 16:34:52 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OGE0MjEzMWEtNDBlMy00OTFmLTkxOTgtOTE2MDFkMzVhODJlOjU3MDE2 | 14/02/2024 08:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
Yzk1OTRiMDctODZiNi00OTExLWJlYWMtYzJhYmMwNDY0YWU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/08/2024 08:00:00 | 2024-08-12T13:00:00.000Z | FRITADEIRA ESTAVA COM TERMINAIS DO CONTATOR SOLTOS, REINSTALAMODS TODOS OS EQUIPAMENTOS FICARAM EM FUNCIONAMENTO FRITADEIRA COBRADO 300,00 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c9594b07-86b6-4911-beac-c2abc0464ae5 | NAO FRITA |  |  | TRUE | 11/09/2024 10:39:56 | 11/09/2024 12:26:59 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MzQwM2ViOTItMWMzMS00YWJiLWIwYjEtMjZhNDY5Y2Y4NjAyOjU3MDE2 | 12/08/2024 08:00:00 | -12.923602, -38.479254 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Yzk2NDdiYTItN2IzZi00YWMzLTk2MmQtMWVmMjJiMWRmOTg4OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 01/10/2024 07:00:00 | 2024-10-01T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c9647ba2-7b3f-4ac3-962d-1ef22b1df988 | instalaçao |  |  | FALSE | 27/09/2024 15:38:01 | 26/12/2024 15:52:35 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NDhmMTRlYWQtNTU4Yi00YWZmLTgzYjctMmNiMzRhODg4NzA4OjU3MDE2 | 01/10/2024 07:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
Yzk2ZGJjMjktMjI3OC00MThiLThjOWQtMjFiNjVhM2NjNjVlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 07/10/2024 18:03:58 | 07/10/2024 18:03:58 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NDM0ZjZhNWEtNjQyYi00YjZmLWFkYzEtYzk4YjVjZTZjMzg3OjU3MDE2 | 08/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
Yzk3MWY4NGUtYWFiMS00YjYyLThjNDQtMTFlMmQwN2ZlMGQ0OjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 08/05/2025 12:50:48 | 2025-05-08T19:39:36.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c971f84e-aab1-4b62-8c44-11e2d07fe0d4 | 07/05 cliente informa que nao gela Horário que usamos o equipamento Das 10:00 até as 14:30 | 2025-05-07T22:57:29Z | 2025-05-07T22:57:25Z | FALSE | 07/05/2025 17:58:53 | 08/05/2025 16:39:36 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | Y2Q1NmFhMmItNGYzZi00NWVmLWI3OTYtOTIzMDZhZjY4MDU2OjU3MDE2 | 08/05/2025 08:00:00 | -22.7320205, -47.6374053 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Yzk3ZDMyNWItNTAxZC00Y2U1LTkzN2UtMmVmNTk2NmI2YzgzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/08/2024 16:17:05 | 2024-08-26T19:17:45.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c97d325b-501d-4ce5-937e-2ef5966b6c83 | MANUTENÇÃO CALDEIRA EQUIPAMENTO COM VAZAMENTO | 2024-08-26T15:18:56Z | 2024-08-26T15:17:05Z | FALSE | 13/08/2024 07:44:12 | 26/08/2024 16:17:45 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjQ4Y2ZkNjItMjBkMC00ODM0LTllYjAtMGNjMGJkMDYxOTE4OjU3MDE2 |  | -20.896622, -51.382001 | -23.6852833, -46.68718 | -23.6852833, -46.68718 | {'coords': {'latitude': -23.6852833, 'longitude': -46.68718}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
Yzk4MGJlZmMtMGJjYy00NzJjLWE1NGEtNzMwZGNjNGE2M2IwOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 10/01/2025 08:15:00 | 2025-01-10T13:15:00.000Z | TROADO REGUA Trocou a fonte e a plaquinha | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c980befc-0bcc-472c-a54a-730dcc4a63b0 | MANUNTENÇAO-REGUA |  |  | FALSE | 09/01/2025 18:19:49 | 10/02/2025 20:07:56 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTMzNzU3YjQtOGQ5Zi00YjEzLWFlNWItOTQ5NGRhYzI3MGRlOjU3MDE2 | 10/01/2025 08:15:00 | -23.711448, -46.543624 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Yzk4MjE1MTYtZjYwYi00YjhjLTliODctZGJlZjRjYzhkZTM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 31/07/2023 08:06:00 | 02/10/2024 10:25:08 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OTVlZjgyYzEtOGQyMy00YWUxLWJlYjYtZjgxYjFmNjRhMzY2OjU3MDE2 |  | -23.590429, -46.673047 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
Yzk5NTQ2MjMtZTFkNi00MWM4LWIwZDItZTI2ZTgyMTU5MGRlOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 30/05/2025 14:57:00 | 2025-05-30T18:17:00.000Z | Equipamento liberado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c9954623-e1d6-41c8-b0d2-e26e821590de |  |  |  | TRUE | 30/05/2025 14:56:14 | 01/07/2025 17:07:40 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | YzVhNDQ2OWEtNTM1NS00NTNiLWJmOGQtMGY5MzAwYTNiY2I2OjU3MDE2 | 30/05/2025 15:15:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.685994627728103, -46.60463858395815 | -23.685994627728103, -46.60463858395815 | {'coords': {'latitude': -23.685994627728103, 'longitude': -46.60463858395815}} | Concluída | TERCEIRO
YzlhNmEzNDEtNGUyYS00ZmY2LWFkNmMtMzQwZGQyOWM5MzA5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 17/09/2024 10:45:26 | 2024-09-17T14:10:50.000Z | junto ao Jonas feito ajuste de pressao do gás | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c9a6a341-4e2a-4ff6-ad6c-340dd29c9309 |  | 2024-09-17T09:51:41Z | 2024-09-17T09:51:29Z | FALSE | 16/09/2024 11:28:40 | 17/09/2024 11:10:50 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NWE5N2YzZjEtOGRkYy00MzI1LWJiNzEtN2ZmNjY0M2FiMTg4OjU3MDE2 | 17/09/2024 07:15:00 | -23.496028, -47.463654 | -23.4958431, -47.4634407 | -23.4958488, -47.4634422 | {'coords': {'latitude': -23.4958488, 'longitude': -47.4634422}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
YzlhNzNlYzgtZTNkNC00YTRlLThiN2EtZTg3MjE2ODE3NzI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/07/2023 10:21:00 | 2023-07-26T13:38:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c9a73ec8-e3d4-4a4e-8b7a-e87216817727 |  |  |  | FALSE | 26/07/2023 07:38:38 | 30/08/2023 07:39:26 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjdmZDQwMDktN2I5Zi00MjljLWJkMjItOTE4ZDYyNGZkM2NmOjU3MDE2 | 26/07/2023 11:00:00 | -23.49553, -46.634937 |  |  | {'coords': {'speed': 0.23, 'heading': 279.69, 'accuracy': 12.2, 'altitude': 792.3, 'latitude': -23.495595, 'longitude': -46.6349327, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YzliNDhmMzYtODI2Yi00ZjFiLTg4MTAtOWU1ODY3NmM2ZWM0OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 18/10/2024 07:37:00 | 2024-10-18T17:18:00.000Z | foi posicionado os equipamentos e testado fogão e geladeiras. foi concluída a mecânica da evaporado de congelados e resfriados e finalizado os quadros elétricos das duas Câmaras. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c9b48f36-826b-4f1b-8810-9e58676c6ec4 | instalaçao |  |  | FALSE | 14/10/2024 16:56:33 | 28/10/2024 15:34:20 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZjY5MWU5YjctYWFkNi00ODM5LWI2ZGItMGY0MDg0OTUxYzVjOjU3MDE2 | 18/10/2024 07:00:00 | -22.671337, -45.556951 | -22.721729, -45.5639474 | -22.7655007, -45.6128563 | {'coords': {'latitude': -22.7655007, 'longitude': -45.6128563}, 'offline': True} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YzliNzllNjMtNjZlNS00ZGM3LWI5ZTMtYWVmNmQ1ODQxYjUzOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 20/12/2024 10:00:00 | 2024-12-20T18:00:00.000Z | a unidade condensadora de 1/3 para gás refrigerante 134 a verificar a fiação elétrica junto do controlador MT 512 . Fazer a limpeza com 141b fazer vácuo e da carga de fluido refrigerante r134a. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c9b79e63-66e5-4dc7-b9e3-aef6d5841b53 | Troca micro-ventiladores do mesmo refrigerador |  |  | FALSE | 16/12/2024 07:04:29 | 26/12/2024 15:21:50 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Y2YxNzRjYmUtOGRiOS00OGZmLWJjZDEtMmIxMmZlNDNkYmZjOjU3MDE2 | 20/12/2024 08:15:00 | -23.631301, -46.709262 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
YzliOGRmYjUtYmI4Mi00YjRhLWFmMDMtOTJiMTgyNjJjODNmOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | TESTE |  |  | FALSE | 06/10/2025 15:30:57 | 06/10/2025 15:30:57 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NGRlMzJmZmEtOGFlNC00NzQ3LThlMmMtOGQxNzRkMDkzNzE3OjU3MDE2 |  | -3.108789, -47.673121 |  |  | {} | Agendada | HYDRO
YzljMjY5OGQtMDZmNy00YTZjLWI5NzItOGI3NzM5NDgwMzFhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 15:06:49 | 2025-08-05T18:31:33.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c9c2698d-06f7-4a6c-b972-8b773948031a |  | 2025-08-05T18:39:05Z | 2025-08-05T11:46:17Z | TRUE | 05/08/2025 07:46:59 | 05/08/2025 15:46:47 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZjBjMzYzOGEtOTdlOS00NTNiLTk4ZmEtZjEzMmU5MGE0YTdlOjU3MDE2 | 05/08/2025 07:46:00 | -19.6300954, -43.2275428 | -23.6857279, -46.6044211 | -23.685666, -46.6043172 | {'coords': {'latitude': -23.685666, 'longitude': -46.6043172}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzlkOTQxYmEtYjU2Yi00NzA0LTgzOGEtNDgxYjZiMmE0OTQzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/12/2023 11:46:38 | 2023-12-12T15:08:22.000Z | feito análise do equipamento resistência cabos e foi detectado que a tecla giro não funcionava a mesma foi trocada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c9d941ba-b56b-4704-838a-481b6b2a4943 | MANUTENÇÃO ESTUFA | 2023-12-12T14:45:52Z | 2023-12-12T12:34:21Z | FALSE | 12/12/2023 09:00:57 | 12/12/2023 12:08:22 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZmU3NGIxODEtMDViZi00YjliLTk1Y2ItYmJjMjE4ZTM2OTM5OjU3MDE2 | 12/12/2023 11:00:00 | -23.628314, -46.663653 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
YzlkYmEyMjItYTc1Yy00ODZiLWFmNTYtN2VhYzg3MzViZGUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2025 07:42:20 | 2025-10-16T10:57:02.000Z | Equipamento reprovado por falta de preenchimento de check-list. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c9dba222-a75c-486b-af56-7eac8735bde3 |  | 2025-10-16T10:41:25Z | 2025-10-16T10:41:18Z | FALSE | 16/10/2025 07:41:00 | 16/10/2025 07:57:02 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Mjc5OTViNTgtNGEyNy00MjcxLWJlOGItMzNlMDE0OGY0NTQxOjU3MDE2 | 16/10/2025 07:40:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855667, -46.6043283 | -23.6858193, -46.6044103 | {'coords': {'latitude': -23.6858193, 'longitude': -46.6044103}} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzlkZjBlN2UtYTFlZi00OTcxLTgxZWEtMjQ2MmQ5MmE3N2JlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/08/2025 14:06:15 | 2025-08-26T17:11:05.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado pelo,sem plaqueta técnica.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c9df0e7e-a1ef-4971-81ea-2462d92a77be |  | 2025-08-25T17:37:39Z | 2025-08-25T15:46:06Z | FALSE | 25/08/2025 12:27:56 | 26/08/2025 14:50:21 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmEyYjQyNWQtNTMzNC00NWVlLWIzZWMtMDYxOGExYzZiMjljOjU3MDE2 | 25/08/2025 12:27:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857467, -46.6042533 | -23.6856733, -46.6044267 | {'coords': {'latitude': -23.6856733, 'longitude': -46.6044267}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
YzlmMjBjYzYtMmVmMS00NDQ0LWJlODEtY2E3YTgxYWI1ZDk0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/08/2023 09:45:00 | 2023-08-01T14:14:00.000Z | não foi autorizado a retirada do equipamento gaveteiro refrigerado e necessário reagendar outra data com cliente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c9f20cc6-2ef1-4444-be81-ca7a81ab5d94 | RETIRADA DE EQUIPAMENTO. |  |  | FALSE | 01/08/2023 08:05:59 | 28/08/2023 08:16:53 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NzU3MzFhMzUtZGRjYS00OTU3LTk0YTAtMDdiMzg0ODIzNGExOjU3MDE2 | 01/08/2023 08:30:00 | -23.589406, -46.679766 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 20, 'altitude': 801.2, 'latitude': -23.686192, 'longitude': -46.6047203, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
YzlmOWRkY2EtOTc0ZS00MzY4LWFmMmMtN2JiOWQ1Mzk5ZTQ2OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 22/09/2025 09:03:00 | 22/09/2025 09:03:00 | {} | MGY5OWM0ZDMtMTQxNy00ZWY1LWI2MzQtOGY5YmFlZTNlNzU3OjU3MDE2 |  | -23.5315646, -46.7816739 |  |  |  | Agendada | Não encontrado
YzlmYTkwYjEtMTk2ZS00MzQxLTg2NGItMWJmNGYyZWFmMjA5OjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 27/06/2025 11:54:12 | 2025-06-27T16:39:54.000Z | foi verificado que está faltando uma tecla para a estufa só tem tecla para a pista fria. retornar e colocar uma tecla para a estufa. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/c9fa90b1-196e-4341-864b-1bf4f2eaf209 | PROCURAR Núbia Araújo -VERIFICAR A REAL NECESSIDADE DO CLIENTE Operações SP 11- 97495-4182 ¦11- 98099 -1163 | 2025-06-27T13:22:14Z | 2025-06-27T13:21:49Z | FALSE | 26/06/2025 16:23:43 | 27/06/2025 13:39:54 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTdjMWI2YzMtOWMyMS00MWY4LTkzNTItZWY2YWY3ZTgyNmQ4OjU3MDE2 | 27/06/2025 08:00:00 | -23.562348, -46.65587 | -23.5622966, -46.6557912 | -23.5758446, -46.6882321 | {'coords': {'latitude': -23.5758446, 'longitude': -46.6882321}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Y2EwMDQ4NGItNzI4ZS00OWYxLTk2NTEtNTQxMWEwYmExZDlmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2025 10:11:00 | 2025-10-10T13:16:00.000Z | Equipamento em retrabalho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ca00484b-728e-49f1-9651-5411a0ba1d9f |  | 2025-10-10T13:21:44Z | 2025-10-10T13:21:44Z | FALSE | 29/09/2025 08:28:03 | 10/10/2025 10:21:44 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ODk0YjBiM2EtZGFjNy00OGIzLWIyN2QtNDkxOTc0MzAyNWZlOjU3MDE2 | 29/09/2025 08:27:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.685775, -46.6046833 | -23.68582, -46.6046617 | {'coords': {'latitude': -23.68582, 'longitude': -46.6046617}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Y2EwMTQwY2EtZjI5Ny00MmIyLWJjMzEtMmNiMzg1MDEyYzhlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/10/2023 11:51:50 | 2023-10-04T15:18:01.000Z | foi feito a desinstalação do forno combinado para retirada, foi preciso desinstalar o esguicho, trinco da porta, mangueira de alimentação e tampa de ventilação dos motores | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ca0140ca-f297-42b2-bc31-2cb385012c8e |  | 2023-10-04T13:24:04Z | 2023-10-04T13:23:59Z | FALSE | 04/10/2023 10:20:58 | 04/10/2023 12:18:01 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MzJlOTA2NTctNzI4YS00NjJmLWI2ZmYtNGFjZmQ5N2ZjZTJjOjU3MDE2 | 04/10/2023 10:00:00 | -23.564819, -46.669276 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5644776, 'longitude': -46.6695253}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
Y2EwMjExMzQtZjQ3Ni00MzhjLWJjMTItNzg1MzQ3ZDE4ZmIxOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 10/09/2025 13:53:00 | 2025-09-10T17:14:20.000Z | Foi desbloqueado o evaporador e trocado o sensor que estava amassado. ligado o equipamento e o mesmo voltando a funcionar ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ca021134-f476-438c-bc12-785347d18fb1 | cliente informa: equipamento com 18graus acúmulo de gelo | 2025-09-09T14:53:05Z | 2025-09-09T14:01:43Z | FALSE | 09/09/2025 09:06:33 | 10/09/2025 14:14:20 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTBiNDE3MDYtYjFhYS00MjI1LThmM2QtYzc3MTE4Y2EzYjIwOjU3MDE2 | 10/09/2025 11:00:00 | -23.648401, -46.627173 | -23.5150983, -46.639305 | -23.5382983, -46.630935 | {'coords': {'latitude': -23.5382983, 'longitude': -46.630935}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Y2EwMmIzYjMtMWVlOS00NjJiLThiMzctNGM4ODQ4NmNhYTNjOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/09/2025 10:36:06 | 2025-09-26T13:45:38.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. Acompanha fechamento frontal que será montado na obra. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ca02b3b3-1ee9-462b-8b37-4c88486caa3c |  | 2025-09-26T15:49:39Z | 2025-09-25T16:25:56Z | FALSE | 25/09/2025 11:40:13 | 26/09/2025 12:50:03 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MjliMjk2OTctMGRmNC00YjVkLWIwMGUtNmQ5ZjJmYWJkNjU3OjU3MDE2 | 25/09/2025 11:40:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.685757, -46.6047063 | -23.6857267, -46.6046833 | {'coords': {'latitude': -23.6857267, 'longitude': -46.6046833}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Y2EwYTc3MDItOGM1Yy00NTQ2LTgyZWMtNGM0NTljODY5ZGY0OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 18/11/2024 18:16:43 | 18/11/2024 18:29:35 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NjY0MGRiOWQtMDFjMS00OTQ2LWI4NmItZDAxNjg4ZTUzNzA4OjU3MDE2 | 19/11/2024 10:15:00 | -22.569381, -44.956415 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
Y2EyNWRhMTktMmEzMy00NzIyLTlmZjktNTZkODA0ZTVjODgzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/09/2023 11:03:00 | 2023-09-18T14:49:00.000Z | foi feita a regulagem de chama do equipamento relacionado acima nos anexos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ca25da19-2a33-4722-9ff9-56d804e5c883 | Procurar por Antonio. | 2023-09-18T13:18:20Z | 2023-09-18T12:16:11Z | FALSE | 18/09/2023 09:12:25 | 09/10/2023 13:02:31 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MDk5NDA4NWEtMTQyOS00OWVjLThhMDctYTBjZGM0ZDZmMDljOjU3MDE2 |  | -23.58749, -46.67261 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5874326, 'longitude': -46.6725699}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
Y2EyYjUzZTAtYmI5MS00NTk2LWI5MzAtNDZjY2E1OGY0Y2FkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/06/2023 17:28:35 | 2023-06-12T20:31:53.000Z | sem gas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ca2b53e0-bb91-4596-b930-46cca58f4cad | Teste | 2023-06-12T20:27:47Z | 2023-06-12T20:27:24Z | FALSE | 12/06/2023 13:10:24 | 12/06/2023 17:31:53 | MTM5Mjk0OjU3MDE2 | MTk1NmI5ZDctMzJkYS00NzIwLWIzMzYtOWY4MjNiNDA1MWMwOjU3MDE2 |  | -22.942709, -47.191512 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 15.6, 'altitude': 798.9, 'latitude': -23.6862731, 'longitude': -46.6047166, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
Y2EzNTAxZTUtMzUwNS00ZTZlLTg1MGYtOTNlYzQ3OGU3OGYwOjU3MDE2 | 240 | 0 | scheduled | [5 empty] | 2025-07-07T10:50:03Z | 2025-07-07T10:46:12Z | FALSE | 30/05/2025 10:18:20 | 07/07/2025 12:03:13 | {} | ZDU1YTcyM2YtMjVkYy00MzFmLTkzNWItYTU5NTFjMWVhN2U5OjU3MDE2 |  | -23.5481431, -46.8838538 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
Y2EzNmZjNzAtODMxOC00YjYwLTg4NDQtOTJlMmVmMjU4MmQ3OjU3MDE2 | 60 | 1 | reported | 28/07/2025 08:41:51 | 2025-07-28T14:03:00.000Z | Aguardando equipamento |  |  | 2025-07-24T17:31:43Z | 2025-07-24T13:30:38Z | FALSE | 24/07/2025 10:07:01 | 28/07/2025 11:06:19 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YzE2NjlhYTAtNmUzMi00ZTJhLWEyNzYtMjlkZWI4NWNhMzIyOjU3MDE2 | 28/07/2025 07:05:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.68546, -46.6045333 | -23.6859017, -46.6047017 | {'coords': {'latitude': -23.6859017, 'longitude': -46.6047017}, 'offline': True} | Reportada | Michael Diogenes Guimarães
Y2EzZjVjYTktNTg0NC00NGViLWI0NjctODQ3ZTYzMjU3MDExOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/09/2025 13:43:24 | 2025-09-16T17:17:16.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno e ponto amassado externo, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ca3f5ca9-5844-44eb-b467-847e63257011 | Check-list | 2025-09-02T19:35:32Z | 2025-09-02T19:35:05Z | FALSE | 02/09/2025 16:33:37 | 16/09/2025 14:17:16 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YjI5MzVmMmUtN2YzMi00MzRiLTk3OTMtZmNkODE0YmViMGI4OjU3MDE2 | 02/09/2025 16:33:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6857233, -46.6047667 | -23.6857744, -46.6047542 | {'coords': {'latitude': -23.6857744, 'longitude': -46.6047542}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Y2E0OWM3MzYtYTdkNy00NGIwLTkwYTYtOWM2MGQ5ZTViNGVkOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | desmontagem equipotel |  |  | TRUE | 12/09/2024 14:26:32 | 31/10/2024 15:19:50 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZTY1Y2MxODEtYzgxMi00ZTk2LTgyYzktZWFkMjA0ODRkMzg1OjU3MDE2 | 20/09/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
Y2E0YTliNzYtY2M1Ny00MDJhLWFlMDEtMGJhOTVjZDAwNDI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2023 10:15:00 | 2023-10-06T13:34:00.000Z | não foi possível realiza o concerto, devido o cabo de alimentação e os bornes estão queimando. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ca4a9b76-cc57-402a-ae01-0ba95cd00427 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  |  | FALSE | 06/10/2023 07:44:30 | 02/11/2023 11:24:18 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZmJlZDE5OTEtNjNmNy00NmFiLWFkZGItODhhYTAyMTQ0NDdmOjU3MDE2 | 06/10/2023 09:00:00 | -23.524086, -46.690663 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 20.2, 'altitude': 739, 'latitude': -23.5240707, 'longitude': -46.6907312, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.2}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
Y2E1MDFiZjYtZTY5Yy00MjYyLWEzNTItODM1ZjVmZDc1ZTRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/07/2023 09:23:38 | 2023-07-20T13:32:15.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ca501bf6-e69c-4262-a352-835f5fd75e4c |  | 2023-07-20T11:12:53Z | 2023-07-20T11:12:32Z | FALSE | 20/07/2023 07:42:26 | 20/07/2023 10:32:15 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZWJiYTQ4ZmQtYjg0NC00Njc1LTkxMTYtNjhmZDE4ZTQyYzcyOjU3MDE2 | 20/07/2023 09:00:00 | -23.545182, -46.643069 |  |  | {'coords': {'speed': 1.16, 'heading': 190.42, 'accuracy': 20.7, 'altitude': 753.9, 'latitude': -23.5452494, 'longitude': -46.6429923, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.4}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
Y2E2NDYzOWYtMDU1YS00NGYwLTk1NTQtNDAyOGNkMTYxZGM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/10/2023 08:00:00 | 2023-10-19T11:30:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ca64639f-055a-44f0-9554-4028cd161dc7 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR |  |  | FALSE | 16/11/2023 11:12:32 | 16/11/2023 11:13:46 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZDNlNzYyMTUtZGQ0Ni00Y2RjLWIwNzAtZjhiZTJkNGE5NGQxOjU3MDE2 | 19/10/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Y2E3MTgyNzgtMTRlZC00NTk2LTlkMTktZTMyODkzMDJhNWI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/11/2023 09:24:55 | 2023-11-01T20:26:42.000Z | foi instalado um suporte de proteção para esconder a tubulação frigoríficas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ca718278-14ed-4596-9d19-e3289302a5b7 | MANUTENÇÃO BALCÃO REFRIGERADO | 2023-11-01T12:24:31Z | 2023-11-01T12:24:26Z | FALSE | 01/11/2023 09:04:29 | 01/11/2023 17:26:42 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YmFjODczOTctZGRmOC00Mjg3LThkYWYtMjZjYWM4MzUzNjlkOjU3MDE2 | 01/11/2023 10:00:00 | -23.411742, -51.939823 | -23.4118381, -51.9398799 | -23.4118461, -51.9398841 | {'coords': {'latitude': -23.4118461, 'longitude': -51.9398841}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
Y2E3NGUwOTgtYzk5MC00MzM0LTkwYjUtYWIyYzdjM2NkOWJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/12/2023 16:26:09 | 2023-12-06T19:30:13.000Z | foi instalado os equipamentos acima relatados em fotos.relatorio não foi assinado pois o responsável não se encontrava na obra . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ca74e098-c990-4334-90b5-ab2c7c3cd9ba | Nova Instalação P11987 - Procurar Marcelo | 2023-12-06T19:25:36Z | 2023-12-06T13:24:02Z | FALSE | 06/12/2023 08:00:27 | 06/12/2023 16:30:13 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | N2ExZWUyYWMtYjkxZi00NmVkLWJkNDgtYjAwOTAxMWM2MTZjOjU3MDE2 | 06/12/2023 10:00:00 | -23.554278, -46.492712 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
Y2E3Njc0YzAtZDZiOS00YjgyLTk5NDEtN2E1MGIyZTFmMzljOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 01/03/2024 14:00:00 | 2024-03-01T18:00:00.000Z |  |  | VERIFICAR FOGÃO COM PROBLEMA IDENTIFICAR PROBLEMA E PEÇAS QUE DEVERÃO SER SUBSTITUÍDAS |  |  | TRUE | 01/03/2024 10:58:16 | 18/04/2024 15:45:10 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MzZjMDA0OTktNDI4YS00ZDAwLWI3MTgtZGU2ZjZiZDJkYTBmOjU3MDE2 | 01/03/2024 14:00:00 | -23.342365, -46.845021 |  |  |  | Cancelada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Y2E4MWU5NWItOTY1Ny00ZjY2LWExZjgtMWMzZjZkNDQ3ZDQyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/09/2025 08:23:36 | 2025-09-24T11:26:46.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Sem sistema frost free, Sr.Diego ciente do envio. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ca81e95b-9657-4f66-a1f8-1c3f6d447d42 |  | 2025-09-23T19:02:04Z | 2025-08-28T12:01:07Z | FALSE | 28/08/2025 08:32:11 | 24/09/2025 08:26:46 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDJhZmU2NTItZjdhNC00N2RhLWFhMGQtOWY2ZjgzNWZjNDk4OjU3MDE2 | 28/08/2025 08:31:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6858033, -46.604755 | -23.6857217, -46.6047867 | {'coords': {'latitude': -23.6857217, 'longitude': -46.6047867}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Y2E4Y2FmMDUtNmFmMS00MWFkLTk4ZWMtYzA0MmI2MmFjNTkwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 03/09/2025 16:25:45 | 2025-09-03T19:46:20.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ca8caf05-6af1-41ad-98ec-c042b62ac590 |  | 2025-09-03T19:23:39Z | 2025-09-03T17:26:06Z | FALSE | 03/09/2025 14:25:56 | 03/09/2025 16:46:20 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWI1MGY5MmYtOGU3YS00MmZkLTlmOWItZDBlNGFjMzgwNjMwOjU3MDE2 | 03/09/2025 14:25:00 | -23.596308, -46.655761 | -23.6856967, -46.6044292 | -23.6856317, -46.6044117 | {'coords': {'latitude': -23.6856317, 'longitude': -46.6044117}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2FhOGNhZjgtOTAwOC00ZWRjLTlhMjQtNzM1NzNjYzk5MzBkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 06/08/2025 16:07:44 | 2025-08-06T19:14:29.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/caa8caf8-9008-4edc-9a24-73573cc9930d |  | 2025-08-04T16:42:52Z | 2025-08-04T14:06:57Z | FALSE | 04/08/2025 11:00:17 | 06/08/2025 16:14:29 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjhmYjU0ODEtNjdjMC00NDE4LWIyOGItMjhhOWRlNWQyMTA0OjU3MDE2 | 04/08/2025 11:00:00 | -12.2859699, -55.2978394 | -23.6857121, -46.6044786 | -23.6855967, -46.6045167 | {'coords': {'latitude': -23.6855967, 'longitude': -46.6045167}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2FhYTNiOGItNTI1OS00ZTUyLTgwN2MtODlkMjE3MWVhNGE2OjU3MDE2 | 59 | 100 | done | 16/08/2024 13:39:00 | 2024-08-16T17:09:00.000Z | feito reaperto parafuso 🔩 da estantes . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/caaa3b8b-5259-4e52-807c-89d2171ea4a6 |  |  |  | FALSE | 15/08/2024 09:44:12 | 08/11/2024 22:13:39 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YmY3MGE3MGQtYzdkNy00ZDRlLWIxMGEtMWU2OTM1MjQ1ODI1OjU3MDE2 | 16/08/2024 14:00:00 | -23.666603, -46.685792 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
Y2FjNWViMmMtZWUyZi00ZTRmLWFjZGMtNzJmZDI1ZGU2NjY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/01/2024 15:54:33 | 2024-01-24T19:07:58.000Z | levantamento de equipamentos trocadas gaxetas dos refrigeradores freezer feito a troca do termostato temporizador da fritadeira basculante feito análises para troca das castanhas da estufa e fazer a instalação do forno por falta de componentes tudo isso realizado no dia de hoje. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cac5eb2c-ee2f-4e4f-acdc-72fd25de6665 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS | 2024-01-24T12:29:17Z | 2024-01-24T12:29:12Z | FALSE | 24/01/2024 09:24:09 | 24/01/2024 16:07:58 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | OTJkMzY5YmItNGZkOC00YzFhLWEzNDMtN2I1OWFkYjIyOTQxOjU3MDE2 | 24/01/2024 09:00:00 | -23.628314, -46.663653 |  | -23.6287683, -46.6648433 | {'coords': {'latitude': -23.6287683, 'longitude': -46.6648433}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
Y2FjOGZjMzYtZTE5ZS00NTgzLTk2OGUtNTEwMWI1Y2VkMTVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/01/2025 09:00:00 | 2025-01-28T16:00:00.000Z | VERIFICAÇÃO DA CAMARA DE HORTIFRUTI REALIZADO LIMPEZA NA CONDENSADORA FEITO A TROCA DO TERMOSTATO DA PISTA AQUECIDA NECESSARIO TROCA DE ESGUICHO NA AREA DE LAVAGEM | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cac8fc36-e19e-4583-968e-5101b5ced15e | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 4° SEMANA DE JANEIRO NO COPA |  |  | FALSE | 06/02/2025 10:38:18 | 06/02/2025 10:41:04 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODM3Y2FkNjgtOTYwMS00MGQwLTlmODUtYzI0MTA2MTViZDU2OjU3MDE2 | 28/01/2025 09:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | TERCEIRO
Y2FjZDYyOTQtZDM1Zi00OTQ0LThhOGYtMjJmY2JmYmNkODllOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2023 08:00:00 | 2023-09-22T18:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cacd6294-d35f-4944-8a8f-22fcbfbcd89e |  |  |  | FALSE | 13/09/2023 08:31:27 | 31/03/2025 15:43:56 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OGViNWY5ZDUtZGE3OS00YjA1LWFhYmUtOTZiNDY2NzM4NDMwOjU3MDE2 | 22/09/2023 08:00:00 | -15.848241, -47.897557 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Y2FkMDhkYzAtOTE4ZC00Y2JiLWE2YTQtODFmOTljZGVjYjUzOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-10-09T17:37:27Z | FALSE | 09/10/2025 07:34:32 | 09/10/2025 14:37:27 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZTBhOTJiODUtN2YxZi00MDBkLWE4YzMtYzA3ZDA1NDM2NTM5OjU3MDE2 | 09/10/2025 07:34:00 | -23.5296339, -47.4755079 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
Y2FkNWU4ZWUtYWI1Yy00NTBkLThkZjEtZDdhYmJhYjE3ZjhlOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 29/04/2025 09:15:00 | 2025-04-29T17:00:00.000Z | TROCADO DJUNTOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cad5e8ee-ab5c-450d-8df1-d7abbab17f8e |  |  |  | FALSE | 22/04/2025 11:45:03 | 02/05/2025 11:51:55 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YjhiYmRkOTAtMzVmNC00ZTI2LWE4NDEtOTVhODcyMWVjOTJmOjU3MDE2 | 29/04/2025 09:15:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Y2FkYWJjZWEtYjU2My00NWUwLTgzMzUtNjgwOGNjNzc3MzFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [5 empty] | 2025-09-26T11:48:25Z | 2025-09-26T11:48:12Z | TRUE | 26/09/2025 08:47:08 | 26/09/2025 08:48:25 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTA2OWEzM2MtYWVkNC00MTdlLWI1OTAtY2M2ZWFhMTdjMDA1OjU3MDE2 | 26/09/2025 08:47:00 | -23.718626, -46.5605051 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
Y2FlMmFjMDMtYmU0ZS00NzQwLTliMmMtOWM2OWUyZTA3NzAzOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 26/08/2025 10:07:14 | 2025-08-26T13:41:42.000Z | verificado que o rebite da estrutura estava danificado. foifurado novamente e reciclado,fixado a porta no local ficando ok. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cae2ac03-be4e-4740-9b2c-9c69e2e07703 | porta caiu quase caiu no pe do funcionario | 2025-08-22T01:35:16Z | 2025-08-22T01:35:12Z | FALSE | 21/08/2025 12:42:48 | 27/08/2025 16:27:46 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTQ1OGQ1ZWQtNWRlOS00ZTBiLWE2NGItYTZiZWFiMzU1YzU4OjU3MDE2 | 26/08/2025 08:00:00 | -23.591489, -46.687814 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Y2FlYzI0MzctMWFjNC00Y2M0LTg1ZjItOGI4MzgxZjE1ZDZkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/02/2024 11:00:00 | 2024-02-20T14:30:00.000Z | FEITO A TROCA DO BOTÃO LIGA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/caec2437-1ac4-4cc4-85f2-8b8381f15d6d | MANUTENÇÃO CORRETIVA PASSTROUGH QUENTE DA COZINHA PA 04 BOTÃO DE LIGA E DESLIGA QUEBRADO |  |  | FALSE | 17/03/2024 01:05:43 | 17/03/2024 01:06:57 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjNkMmY2ZmItY2RmYy00ZWY4LWE5ZDUtMmM5N2M4NmIzNDJkOjU3MDE2 | 20/02/2024 11:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Y2FmMzNkMzktYTYwZi00ZDZjLTk4ZjgtMDk0ODliMGU3M2YzOjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 19/05/2025 07:00:00 | 2025-05-19T13:00:00.000Z | 19/05 tecnico aplicou a resistencia, equipamento ok , acplicado a peça | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/caf33d39-a60f-4d6c-98f8-09489b0e73f3 | tecnico esta retornando para aplicaçao da nova peça |  |  | FALSE | 12/05/2025 11:14:29 | 04/06/2025 16:35:36 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MGZkZDFmOGEtOGU5Mi00YTM1LWJhNmMtMzE2ZmU4NWQwOTgxOjU3MDE2 | 12/05/2025 08:00:00 | -14.8928132, -40.8451325 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
Y2IwZjkyMjgtZTk2OS00NGNkLTg0MmYtYjJlMmVlNmNhZGU0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/10/2024 08:20:00 | 2024-10-02T22:02:00.000Z | foi dado continuidade na instalação dos painéis da câmara frigorífica foi colocado o teto da Câmara de congelados o teto da Câmara de resfriados pendurado evaporador foi cortado todos os painéis de parede pois estavam com dois e 65 e não coube no teto por causa das tubulações foi cortado todos os 18 painéis de parede. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cb0f9228-e969-44cd-842f-b2e2ee6cade4 | instalaçao |  |  | FALSE | 27/09/2024 15:34:53 | 20/11/2024 12:38:02 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OWVkMTIyZGEtOWQ3NC00YjY5LWFjZDktYzRlZWVmMWYyYWJkOjU3MDE2 | 02/10/2024 07:00:00 | -22.671337, -45.556951 | -22.719539, -45.5637916 | -22.7364295, -45.588351 | {'coords': {'latitude': -22.7364295, 'longitude': -45.588351}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
Y2IyMTAyMjYtYWRiOS00ZTE3LTgwMGMtNmQyZDMxOTJhMDI4OjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 27/01/2025 11:44:35 | 2025-01-27T14:45:00.000Z | foi direcionado um serviço |  | reservado para folga felipe | 2025-01-27T14:44:26Z | 2025-01-26T22:39:41Z | FALSE | 11/11/2024 09:07:14 | 27/01/2025 11:45:00 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZWU5YTkwMjAtMzY3My00Yjk0LTliNmEtNTgwMGFiMWMwNjNiOjU3MDE2 | 27/01/2025 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'callbacks': ['warg']} | Reportada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
Y2IzMDQzN2ItYWM3OS00MDE1LWExNGItYTBkNDI1MzcyZjQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2023 14:43:36 | 2023-10-10T22:34:10.000Z | acompanhando o jonas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cb30437b-ac79-4015-a14b-a0d425372f47 |  | 2023-10-10T12:54:01Z | 2023-10-10T12:53:21Z | FALSE | 10/10/2023 09:46:43 | 10/10/2023 19:34:10 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YWY2NTg1MzEtMzRiNy00NzhjLTkxYzUtNTdjMDBhN2UxMWRlOjU3MDE2 | 10/10/2023 09:00:00 | -23.324569, -47.326806 |  | -23.6607402, -46.6335454 | {'coords': {'latitude': -23.6607402, 'longitude': -46.6335454}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
Y2IzNjU4MmYtZTViZC00OTAwLWIyNjYtYmIzNzZlZjU3OGY1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 10:20:41 | 2025-08-05T13:25:26.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cb36582f-e5bd-4900-b266-bb376ef578f5 |  | 2025-08-04T10:43:19Z | 2025-08-01T16:14:28Z | FALSE | 01/08/2025 12:05:32 | 05/08/2025 10:25:26 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2I0NGNmYjktOThiOS00YTA4LTlhYmYtMDdjOTlmYjU2YWI3OjU3MDE2 | 01/08/2025 12:05:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6855817, -46.6045455 | -23.6856433, -46.604628 | {'coords': {'latitude': -23.6856433, 'longitude': -46.604628}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2IzNmVkMjUtNzc3Ny00NDk2LWFjNTAtNWI1MGVlNzYwODQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | TRUE | 09/02/2024 08:53:54 | 27/08/2024 12:42:29 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YjhjMTQxM2EtOTI5YS00ZDA1LWEzZDYtOWMzOWM1MWI5MTkxOjU3MDE2 | 09/02/2024 10:30:00 | -23.18495, -46.892796 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Y2IzYjc2NmEtZDRkYi00NTRmLTk2ZTEtZWQ1MTNmNmExMzQ2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/09/2025 09:09:47 | 2025-09-12T12:15:18.000Z | Foi rebaixado a prateleira até o piso para caber a máquina. cliente vai fazer o teste porem de imediato acho que vai ficar assim sem necessidade de troca. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cb3b766a-d4db-454f-96e1-ed513f6a1346 | problema na mesa | 2025-09-11T23:24:05Z | 2025-09-11T23:23:44Z | FALSE | 11/09/2025 16:27:45 | 12/09/2025 09:15:18 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDBkNzU4YjAtY2VhNy00MmE0LTkwOTktOTQ2OTAwZTdkNzE0OjU3MDE2 | 12/09/2025 08:00:00 | -23.51595, -46.1795747 | -23.5154333, -46.1776075 | -23.5143918, -46.1786832 | {'coords': {'latitude': -23.5143918, 'longitude': -46.1786832}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Y2I0Zjg1M2QtYjg0Yi00MWEyLTk2MmYtN2QyNzc3YTFjZWZmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/04/2024 21:00:00 | 2024-04-02T02:00:00.000Z | FEITO REPARO ELÉTRICO E AJUSTES NA FIAÇÃO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cb4f853d-b84b-41a2-962f-7d2777a1ceff | MANUTENÇÃO DE EMERGÊNCIA NA COIFA PROBLEMA ELETRICO |  |  | FALSE | 19/04/2024 12:30:23 | 19/04/2024 12:34:43 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OGRlYjYwODAtNTIyNC00ZjI1LThmNGItYzliODFlMDYxYWJjOjU3MDE2 | 01/04/2024 21:00:00 | -23.534516, -46.772352 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Y2I1ZmE4OTctMDZiMy00N2E5LWJkZWYtNWUxNDQ1NWRlNmQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/02/2024 08:00:00 | 2024-03-14T11:30:00.000Z | FEITO A INSTALAÇÃO DE UM BOTÃO LIGA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cb5fa897-06b3-47a9-bdef-5e14455de6d0 | MANUTENÇÃO COOKTOP INDUÇÃO COLOCAR BOTÃO LIGA E DESLIGA |  |  | FALSE | 14/03/2024 10:43:47 | 18/08/2025 10:46:28 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YmVhZjFlMTUtZGM1Zi00NjAxLWI1NDAtNmExOGQwYzlmMWEwOjU3MDE2 |  | -24.721066, -53.743752 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
Y2I4MGVmMGQtYzZlNy00NzFhLTk0OWQtNGE3ZTNhNjRjMmE1OjU3MDE2 | 320 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação de armários no 2° PAV Falar com Engenheiro Alisson: 11 98808-5819 GOPP: Eduardo |  |  | TRUE | 11/09/2024 10:41:47 | 31/10/2024 16:49:49 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YjBkYzAxMjMtYjQ5NC00MDU2LTljYWItZWZiYmJjYTFhMDFmOjU3MDE2 | 11/09/2024 17:10:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Y2I4NDY4YjctZTlkMy00ZmJlLWI1MGQtOGZlZjE3Y2I4YmJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2024 08:00:00 | 2024-10-03T13:58:00.000Z | atendimento concluído trocado Fonte e o Trafo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cb8468b7-e9d3-4fbe-b50d-8fef17cb8bba | combinado com o tecnico Adriano previsao de atendimento 03 ou 04/10 |  |  | FALSE | 19/09/2024 12:08:14 | 20/11/2024 13:18:41 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YmQxYWYzNDgtYzc0ZC00MTBjLThlNDMtYzY1M2EyNmZiNGU3OjU3MDE2 | 03/10/2024 12:15:00 | -30.041497, -51.149126 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Y2I5ZTkwMjUtMjgwNy00ZDRhLWEzNDAtZDc1OTQ0ZTI2MWJmOjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação de armários, falar com engenheiro Alysson ou Josman |  |  | TRUE | 12/09/2024 14:10:15 | 31/10/2024 16:49:12 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MzIyMzBlZWItMDk1Ni00MGFhLThjN2QtYTdjODEzNzMyNzVjOjU3MDE2 | 12/09/2024 07:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  |  | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Y2JhYWI3MGItZmUzZC00MDllLWJiZjktMWYwNjA4NjVlNjM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/09/2024 11:11:38 | 2024-09-17T14:14:07.000Z | realizado substituição de porta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cbaab70b-fe3d-409e-bbf9-1f060865e637 | trocar a veneziana | 2024-09-17T09:52:33Z | 2024-09-17T09:51:29Z | FALSE | 16/09/2024 17:27:30 | 17/09/2024 11:14:07 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | Njg0ZWJiNDAtNDI2OC00ZmM3LWI2OWUtODc1NzhhODRhNDVjOjU3MDE2 | 17/09/2024 16:30:00 | -23.496028, -47.463654 | -23.495902, -47.4634231 | -23.495901, -47.4632889 | {'coords': {'latitude': -23.495901, 'longitude': -47.4632889}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Y2JiMWE1OTktNTE5ZC00NWZhLWEwNjktOGZiMGQwMzMwMTkxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/09/2023 10:17:21 | 2023-09-11T14:47:57.000Z | foi realizado a instalação e colocação da corrente que estava solta, foi esticado e posicionado o motor equipamento funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cbb1a599-519d-45fa-a069-8fb0d0330191 | Corrente está solta. | 2023-09-11T11:24:27Z | 2023-09-11T11:13:35Z | FALSE | 11/09/2023 08:01:08 | 11/09/2023 11:47:57 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MDZiM2RiZmEtNDkwYS00ZTA2LTliMDctOWE1NjE3NzI5YjZjOjU3MDE2 | 11/09/2023 08:00:00 | -23.660344, -46.836979 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.66049, 'longitude': -46.8416217}, 'offline': True} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
Y2JiNWRiZTMtNDVlMi00MjU5LWFhNDUtMzZjZDZmNWI0YTlkOjU3MDE2 | 60 | 6 | done | 24/09/2025 09:00:00 | 2025-09-24T13:22:00.000Z | Técnico julio fez os devidos tratamentos e resolveu o problema. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cbb5dbe3-45e2-4259-aa45-36cd6f5b4a9d | Cliente informa que equipamento está vazando resíduo. Acionamos o técnico Júlio para resolver. +55 21 99139-9170 |  |  | FALSE | 23/09/2025 13:01:15 | 25/09/2025 12:53:03 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | Y2Q1NTBlN2YtZDdiYi00MjhkLTgxMWUtYjhjYmFlNGNkZjFlOjU3MDE2 | 24/09/2025 08:00:00 | -22.957419, -43.405448 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
Y2JiOTRhYWEtNzdlNC00ZmEwLWJjZDYtNjg2MjkzNDdhYzYwOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 15/10/2024 07:00:00 | 2024-10-15T10:10:00.000Z |  |  | instalaçao |  |  | TRUE | 11/10/2024 15:57:14 | 22/10/2024 12:17:16 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MWZiZTlhMzEtZTgzMy00ZmE5LWJlZjAtMmVhMjAxZWU1YjgyOjU3MDE2 | 15/10/2024 12:15:00 | 0, 0 |  |  | {} | Reportada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
Y2JjN2E1N2YtODUyNy00MmZlLTgxYmUtYzIwYmJhNzI4NmE4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/09/2025 07:57:12 | 2025-09-01T11:05:43.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cbc7a57f-8527-42fe-81be-c20bba7286a8 |  | 2025-09-01T10:56:23Z | 2025-09-01T10:56:15Z | FALSE | 01/09/2025 07:55:55 | 01/09/2025 08:05:43 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YTdhZTMzYTAtZTExZC00Yjk0LTgxZTMtNTZjYWM4YWQzYTZmOjU3MDE2 | 01/09/2025 07:55:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.6857083, -46.6044317 | -23.6855971, -46.6044987 | {'coords': {'latitude': -23.6855971, 'longitude': -46.6044987}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2JjOGMxMzEtNzY3Ni00M2Q4LWEwNGQtN2VmOWViYjY2MTI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2025 13:44:13 | 2025-08-29T16:51:24.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cbc8c131-7676-43d8-a04d-7ef9ebb66125 |  | 2025-08-29T16:44:02Z | 2025-08-29T16:43:46Z | FALSE | 29/08/2025 13:43:29 | 29/08/2025 13:51:24 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDFjZTcwOGEtZGI3YS00NWU0LTgwZGYtOTVjYzdmMjNhM2QzOjU3MDE2 | 29/08/2025 13:43:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856617, -46.6045983 | -23.68561, -46.604585 | {'coords': {'latitude': -23.68561, 'longitude': -46.604585}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2JjY2YyZDYtZTQxMy00NDI1LWI5ZWEtZWU0YzhlNjk1OWU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/09/2023 12:19:40 | 2023-09-05T17:49:50.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cbccf2d6-e413-4425-b9ea-ee4c8e6959e5 | Equipamento não atinge temperatura. | 2023-09-05T15:19:30Z | 2023-09-05T12:26:48Z | FALSE | 04/09/2023 12:07:01 | 05/09/2023 14:49:50 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MzUyYjM4NTYtN2QyNC00NDQ1LTk0YzctZDY5Y2QwYmYyODZlOjU3MDE2 | 05/09/2023 14:00:00 | -23.629774, -46.627816 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 20.3, 'altitude': 768.2, 'latitude': -23.6294218, 'longitude': -46.6275521, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Y2JjZmMwYjAtOGE2OC00MmU2LWFhNTktYjgxYWZiZDk2ZmJhOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 21/05/2025 15:36:36 | 2025-05-21T18:41:11.000Z | Foi verificado que o terminal da lâmpada estava carbonizado e quebrado. foi trocado o terminal e refeito a ligação elétrica, voltando a funcionar normalmente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cbcfc0b0-8a68-42e6-aa59-b81afbd96fba |  | 2025-05-21T18:33:59Z | 2025-05-21T18:33:56Z | FALSE | 20/05/2025 18:20:22 | 21/05/2025 15:41:11 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDdlYmZhNzEtYjcxOS00YzA4LWFiNDktMDYxOWI2OWRjYjkyOjU3MDE2 | 21/05/2025 14:00:00 | -23.5518, -46.722133 | -23.5585138, -46.4458561 | -23.5585067, -46.4458633 | {'coords': {'latitude': -23.5585067, 'longitude': -46.4458633}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Y2JkNDZjZTUtMzczYi00NjYyLThkNzUtZGMwZTRjYmNhZTZkOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 03/12/2024 11:00:00 | 2024-12-03T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cbd46ce5-373b-4662-8d75-dc0e4cbcae6d | armario desalinhado |  |  | FALSE | 02/12/2024 17:45:22 | 26/12/2024 15:45:08 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YTMyODE0YTYtMWUzMi00NWU5LTk2ZmEtM2VhZWUwYWI2YmZlOjU3MDE2 | 03/12/2024 11:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
Y2JkNzFmM2QtOTZiMy00YmY4LTkyMmItZWI4MWUzODdiZGQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/08/2024 09:53:28 | 2024-08-19T13:29:13.000Z | foi trocado o conjunto de bucha e testado equipamento com água e o mesmo não apresentou vazamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cbd71f3d-96b3-4bf8-922b-eb81e387bdd8 | RETORNO PARA MANUTENÇÃO DA FRITADEIRA FRITADEIRA COMVAZAMENTO | 2024-08-19T12:53:16Z | 2024-08-19T10:56:31Z | FALSE | 19/08/2024 07:55:32 | 19/08/2024 10:29:13 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZmU2NzM2YTctOTliOC00ODFlLWE1MGMtMDg1MWE4YTMwM2RjOjU3MDE2 | 19/08/2024 10:00:00 | -23.623175, -46.69802 | -23.6243077, -46.6981125 | -23.6223586, -46.6987895 | {'coords': {'latitude': -23.6223586, 'longitude': -46.6987895}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
Y2JkZWU3MDMtYTI5NC00ZmVlLThhOTEtZTk1ODQyZDFkZGE5OjU3MDE2 | 80 | 100 | done | 28/08/2024 12:23:00 | 2024-08-28T15:56:00.000Z | foi verificado que o manipulador estava desgastando sem a meia cana rodando em falso, foi trocado o mesmo e regulado a chamas OBS reclamaram das grelha e do fogão, não tem o que fazer e contrução do mesmo projeto. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cbdee703-a294-4fee-8a91-e95842d1dda9 | Verificação do fogão, checagem dos bicos injetores, grelhas estão tortas? Botão esta girando em falso? levar botao e injetor |  |  | TRUE | 27/08/2024 16:21:47 | 31/10/2024 16:57:00 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | N2E5ZDNlOGUtMmQ4ZS00MjQ3LThjNGQtZGVmODAyZjQ3MThkOjU3MDE2 | 28/08/2024 12:00:00 | -22.966209, -47.199743 | -22.9664234, -47.2001815 | -22.91158, -47.1924233 | {'coords': {'latitude': -22.91158, 'longitude': -47.1924233}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Y2JlMzdiZjEtZTFlOS00NmQzLTgzNGQtZGRhNzg1OTY2YzU3OjU3MDE2 | 540 | 1 | done | 10/03/2025 08:00:00 | 2025-03-10T19:00:00.000Z | funcionarios rede dor tiraram as bocas para limpeza e teve fuga de gas, colocado no lugar , bombeiro acompanhou atendimento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cbe37bf1-e1e9-46d3-834d-dda785966c57 | vazamento de gas |  |  | FALSE | 21/03/2025 11:22:54 | 21/03/2025 11:29:16 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NmU4M2Q2YzktZmQ5MC00ZmM0LWE5MmQtOWNlOTllOGRlN2M5OjU3MDE2 | 10/03/2025 08:00:00 | -22.907408, -47.068646 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
Y2JlNWM3OTAtODFlOS00ZTA5LTk2ZWItN2I0MTVmOTNiY2JhOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/09/2025 13:50:11 | 2025-09-17T16:56:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cbe5c790-81e9-4e09-96eb-7b415f93bcba |  | 2025-09-17T18:53:23Z | 2025-09-17T14:04:34Z | FALSE | 17/09/2025 11:01:13 | 17/09/2025 15:53:54 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODFjZDAxOTUtYTEyNi00NDFhLWI0N2EtYzcwZmFlNzM2ZGZlOjU3MDE2 | 17/09/2025 11:01:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.685555, -46.604465 | -23.6855967, -46.6044117 | {'coords': {'latitude': -23.6855967, 'longitude': -46.6044117}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2JmODdjMWQtN2Y4MS00NTA5LWJlODYtYmQ4YmEzY2RhZTQ5OjU3MDE2 | 560 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Conclusão instalação |  |  | TRUE | 13/09/2024 18:02:03 | 31/10/2024 15:12:50 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YjA1NWNhOWYtODNiNy00NGU3LTlhMzItZTE1NGUzNGQ5NjA4OjU3MDE2 | 18/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
Y2MwMDllZjEtOWY2NS00NGUyLWI1OWYtZmI1OTBhYjNhYWVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/11/2024 07:30:00 | 2024-11-06T18:00:00.000Z | orientada cliente sobre os produtos que pode utilizar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cc009ef1-9f65-44e2-b59f-fb590ab3aaee | ponto de ferrugem previsao de atendimento 04/11 ou 05/11 tecnico samuel |  |  | FALSE | 30/10/2024 16:58:04 | 11/12/2024 17:32:43 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NTA3ZDZmNzQtNTcyNi00MWU0LThiNjQtNjI2OWE3NTY1ZTU1OjU3MDE2 | 06/11/2024 07:30:00 | -22.920212, -47.302467 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Y2MwY2E2YTMtNWFmMi00MTk1LThmZjctMzU0ZjM5YmRkMTRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/07/2024 13:30:00 | 2024-07-22T18:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO TERMOSTATO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cc0ca6a3-5af2-4195-8ff7-354f39bdd14a | MANUTENÇÃO PISTA AQUECIDA |  |  | FALSE | 12/08/2024 16:31:06 | 11/09/2024 11:26:17 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MjU4NDA3YmQtY2Y1MS00YjY0LTg5OTEtN2VmYTYxZjFkNmYxOjU3MDE2 |  | -8.065379, -34.872273 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Y2MxNDRkNzMtNWM0Ni00ZDZhLThmZjAtMzc2ZjZjZDI2M2IxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/07/2025 11:38:48 | 2025-07-16T14:45:56.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cc144d73-5c46-4d6a-8ff0-376f6cd263b1 |  | 2025-07-16T14:33:32Z | 2025-07-16T14:33:27Z | FALSE | 16/07/2025 09:09:40 | 16/07/2025 12:13:46 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OGNiYmIwYTctMDc1MS00ZDk1LWJmNTYtYjAzZDI4OWE0OGVlOjU3MDE2 | 16/07/2025 10:00:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6853966, -46.6043174 | -23.6856235, -46.6041692 | {'coords': {'latitude': -23.6856235, 'longitude': -46.6041692}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2MxNjY2N2QtNGU3OS00MjVlLTljOGQtMGEzMmIxZmE0ZWM4OjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 18/02/2025 09:57:19 | 2025-02-18T13:32:43.000Z | foi verificado o forno passar orçamento para troca de componentes. OBS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cc16667d-4e79-425e-9c8d-0a32b1fa4ec8 |  | 2025-02-18T10:59:23Z | 2025-02-18T10:58:58Z | FALSE | 18/02/2025 07:51:23 | 18/02/2025 10:32:43 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTlmZTNhNmYtMWNjOC00NWFlLTgzMDItZWM0NGI3N2ZiZWFjOjU3MDE2 | 18/02/2025 09:00:00 | -23.610367, -46.696645 | -23.6108556, -46.6969063 | -23.6106805, -46.6970733 | {'coords': {'latitude': -23.6106805, 'longitude': -46.6970733}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Y2MxZTMwNjMtNjc4OS00YzIyLWFjMjQtYmE4MTFlYzc0MGM1OjU3MDE2 | 60 | 0 | scheduled | [5 empty] | 2025-04-25T15:47:28Z | 2025-04-25T12:52:57Z | FALSE | 25/04/2025 08:15:42 | 25/04/2025 12:47:28 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OGZlMWQyMGEtY2YwMy00MDU2LTkwYTctMjliNWU4OGIyNWI0OjU3MDE2 |  | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Y2MyMWU4YzAtYzdjYy00ZWNiLTk1NmQtMTVkN2FkZjlhNmJiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/03/2024 13:00:00 | 2024-03-12T18:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL REGULAGEM NA CONTROLADORA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cc21e8c0-c7cc-4ecb-956d-15d7adf9a6bb | MANUTENÇÃO PREVENTIVA RAMPA FRIA DA COZINHA PA 04 |  |  | FALSE | 17/03/2024 04:14:38 | 17/03/2024 04:17:06 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NDMwMzI5ZGYtNmNmYi00MTYwLTk1NDktNzFhZGI4ZGI1YTNiOjU3MDE2 | 12/03/2024 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Y2MyZTIxZGYtODYyYS00Y2Q5LWE1NGEtYzgwOGE4MjgxZjY5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/01/2024 11:09:00 | 2024-01-17T21:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA VÁLVULA, MAS PESO DO ACIONADOR DEIXANDO A TORNEIRA ABERTA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cc2e21df-862a-4cd9-a54a-c808a8281f69 | MANUTENÇÃO PARTE HIDRÁULICA COM VAZAMENTO |  |  | FALSE | 17/01/2024 09:53:17 | 31/01/2024 10:29:23 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NWY3OTQ2Y2UtZTQ2NC00Y2VjLThkMTAtMDZmYzhkMTFlZTdiOjU3MDE2 | 17/01/2024 11:00:00 | -23.623699, -46.703368 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
Y2MzMDM0OTYtMGJlMS00MjMxLWE0ZDEtNWI2ZWY1N2ZhY2QzOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 26/08/2024 07:09:18 | 31/10/2024 16:57:43 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | M2JjMWNiM2UtNGEyYS00OGFmLWE2MmEtNWViNmMzMDM4NWYxOjU3MDE2 | 27/08/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Y2MzMzI3MTUtZWExMS00ZDc5LTg0ZmQtYTk0YTFmMTQxNWZkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 06/08/2025 16:53:13 | 2025-08-06T20:03:48.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cc332715-ea11-4d79-84fd-a94a1f1415fd |  | 2025-08-06T18:47:02Z | 2025-08-06T18:34:08Z | FALSE | 06/08/2025 15:31:19 | 07/08/2025 08:44:15 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | M2ViMTNlNjctZGU4Ny00MDU0LThjNjktMTUzZDkxMjk3ODQwOjU3MDE2 | 06/08/2025 15:31:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.68608, -46.6039645 | -23.6859969, -46.6046059 | {'coords': {'latitude': -23.6859969, 'longitude': -46.6046059}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2M0MTI1MmUtOGE1NS00MWNiLWE2YzktYzcwYzI4N2RmZTM0OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 28/11/2024 16:19:00 | 2024-11-28T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cc41252e-8a55-41cb-a6c9-c70c287dfe34 |  |  | 2025-01-02T11:12:11Z | FALSE | 10/12/2024 15:07:56 | 02/01/2025 08:12:11 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzlmMWFhODEtNTExZC00Nzg3LTkxNzEtYzg4ZWExNjFjOGQ1OjU3MDE2 | 28/11/2024 16:19:00 | -23.518382, -46.616975 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Y2M1OGY4NjMtMWQzYS00M2JiLWIyMGItZjY2ZjA4MjVjZTI0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/04/2024 13:00:00 | 2024-04-24T17:00:00.000Z | verificado que as contatoras devem ser substituídas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cc58f863-1d3a-43bb-b20b-f66f0825ce24 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  |  | FALSE | 24/04/2024 09:58:43 | 06/05/2024 13:30:20 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OGJhOWRmZTAtNjMzNS00ODU3LWIwOGMtODhiMjI5NzEyMDRjOjU3MDE2 | 24/04/2024 13:00:00 | -23.658157, -46.527571 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Y2M1ZjNkN2QtZjU3My00ZmEzLWE0NmEtNmI1MmQyMTgyYzQ1OjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 05/08/2024 11:05:36 | 2024-08-05T20:54:21.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cc5f3d7d-f573-4fa3-a46a-6b52d2182c45 | 2 Refrigeradores Horizontais não atinge temperatura 1 Freezer Vertical desarmando DR Fogões com chama baixa (regulagem) | 2024-08-05T13:32:39Z | 2024-08-05T13:32:30Z | FALSE | 05/08/2024 10:27:58 | 05/08/2024 17:54:21 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MTg2M2ExNWItYTY1Zi00ODE2LWI4MDEtMGUxZDI0ZjJlOGM4OjU3MDE2 | 05/08/2024 10:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Y2M2MjFiMzMtOTNjMS00M2YwLTgzOWQtODM1NWI1NTg3MDg4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/08/2023 09:28:00 | 2023-08-08T13:46:00.000Z | trocado resistência e fim de curso feito teste forno funcionando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cc621b33-93c1-43f0-839d-8355b5587088 | TROCA DE COMPONENTE: CHAVE FIM DE CURSO. B059210 - RESISTENCIA. B538982 - CHAVE FIM DE CURSO. |  |  | FALSE | 02/08/2023 10:36:06 | 28/08/2023 08:35:48 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzIyMzFlM2ItZjkzOS00ODdkLWJlMGEtYThhODQ1YjFjMWE5OjU3MDE2 | 08/08/2023 08:00:00 | -23.613409, -46.686323 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 13.4, 'altitude': 733.2, 'latitude': -23.6133915, 'longitude': -46.686265, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Y2M2MzFjZTctNjVhNi00MTBhLWEzNjAtMDNkZWE4MTQ1NjcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/12/2023 15:00:00 | 2024-01-05T19:00:00.000Z | IDENTIFICADO NECESSIDADE DE TROCAR O FAISCADOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cc631ce7-65a6-410a-a360-03dea8145670 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA VERIFICAR CUBA PARADA |  |  | FALSE | 05/01/2024 12:48:21 | 18/08/2025 10:37:22 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTEyNGNlZWYtODE3ZC00N2MxLWI2ODAtNDZkNGU0MzFiYjA1OjU3MDE2 | 05/01/2024 15:00:00 | -23.409036, -46.858139 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Y2M2MzY5YTctMGFkZC00OWI4LWE1YzAtNDgyYWVhM2FjNTRmOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 27/08/2025 19:13:41 | 2025-08-27T22:17:57.000Z | Realizado substituição de Stimer | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cc6369a7-0add-49b8-a5c0-482aea3ac54f |  | 2025-08-27T22:13:35Z | 2025-08-27T22:12:22Z | FALSE | 27/08/2025 18:53:55 | 27/08/2025 19:17:57 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTZlNDllNDAtY2M1NS00N2U5LTk4MWYtNWI1ZTgwNmE5ZTk3OjU3MDE2 | 27/08/2025 18:53:00 | -23.4885062, -46.5471644 | -23.488845, -46.5496755 | -23.4888328, -46.5496749 | {'coords': {'latitude': -23.4888328, 'longitude': -46.5496749}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Y2M3N2YzYTItZjliOS00NWI2LWFlNmItMWRiODNiYjYwYzliOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/10/2023 08:00:00 | 2023-10-04T18:00:00.000Z | FEITO MANUTENÇÃO PREVENTIVA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cc77f3a2-f9b9-45b6-ae6b-1db83bb60c9b | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | FALSE | 04/10/2023 11:46:04 | 06/10/2023 10:11:59 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OWFhZWNkY2EtNzNjMy00NWRmLTkzYzUtNWY4NGRmOWVjYzQ5OjU3MDE2 | 04/10/2023 13:00:00 | -23.628314, -46.663653 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
Y2M4M2E3NzMtNTMyMS00ZmVhLThmYzgtMDNhM2IzOGJhNDkzOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 12/09/2024 12:45:00 | 2024-09-12T17:00:00.000Z | trocado valvula | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cc83a773-5321-4fea-8fc8-03a3b38ba493 | necessário trocar a válvula solenoide, comprar a peça botao solto |  |  | FALSE | 11/09/2024 15:21:11 | 08/11/2024 19:11:00 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTIwNGZiZGEtYmVlZS00YjlkLTk1MDMtNDZiYzBjNjNmYTFjOjU3MDE2 | 12/09/2024 12:45:00 | -23.518382, -46.616975 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Y2M4NTFlMDgtZGY4NS00NTRjLWI4YjYtOWEwM2YxYzVkMTFlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/09/2024 18:07:38 | 31/10/2024 15:13:50 | {} | MTlkYTI0YWMtNzA2Mi00NmExLTljMGQtNGYxZmE5NTZjY2EzOjU3MDE2 | 09/09/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
Y2M4NmQwOTMtNjFmMy00MjM4LTg0NmQtMzBjMmNhOWE2OTFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 28/11/2023 07:46:52 | 30/10/2024 15:18:36 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YjNjNjhlNzMtYTcxMi00NWE2LWEwYTAtMTdjN2Q3NmM2YzFmOjU3MDE2 | 28/11/2023 07:00:00 | -23.55968, -46.69682 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Y2M5MWE5M2YtYTFlNC00MWFhLWFlODYtNjAwOWE4NzU3ZTdhOjU3MDE2 | 360 | 100 | scheduled |  |  |  |  | ACOMPANHAMENTO |  |  | TRUE | 06/06/2024 09:02:04 | 31/10/2024 13:57:38 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZTdmZTgwMDAtNjgzNi00MzE2LTkxN2MtMTY5ZTUzMmM5MjI5OjU3MDE2 | 06/06/2024 09:00:00 | -23.568209, -46.663328 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
Y2M5M2QxNDQtY2YzMS00Yjc3LWEzYTctMmY5YjU5MmI5YTBiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2023 08:00:00 | 2023-11-14T11:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cc93d144-cf31-4b77-a3a7-2f9b592b9a0b |  |  |  | FALSE | 17/11/2023 17:57:18 | 17/11/2023 17:58:27 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjIwYTdmOTQtOTk5Zi00Yjc5LTkzYmMtZDg0ZDQzYzBiMmFjOjU3MDE2 | 14/11/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Y2M5NTk2ZjUtOWQ3NC00ZjQyLTljMGMtY2FhMmQxNTM1NTVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2025 08:49:52 | 2025-10-10T11:57:04.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cc9596f5-9d74-4f42-9c0c-caa2d153555a |  | 2025-10-10T11:45:41Z | 2025-10-10T11:25:28Z | FALSE | 10/10/2025 08:22:22 | 10/10/2025 08:57:04 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Yzk0MmNhYTItMzI5Ny00OTIzLTg5OTQtOTUyZmE2MjczMzNjOjU3MDE2 | 10/10/2025 08:22:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.6855983, -46.6044683 | -23.6855533, -46.604445 | {'coords': {'latitude': -23.6855533, 'longitude': -46.604445}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2NhNjk0NmYtOTMwZi00MDlhLWI5YTctYTYyZGIwMDlkMWVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2025 09:32:19 | 2025-10-09T12:48:56.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cca6946f-930f-409a-b9a7-a62db009d1ee |  | 2025-10-09T12:32:07Z | 2025-10-09T12:11:23Z | FALSE | 09/10/2025 09:10:01 | 09/10/2025 09:48:56 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTZlZGNmNmItMDA4My00YWFmLTlmZDgtZWQwMjI1OWU5NzA1OjU3MDE2 | 09/10/2025 09:09:00 | -23.6288924, -46.69354999999999 | -23.68557, -46.6043983 | -23.6855785, -46.6043749 | {'coords': {'latitude': -23.6855785, 'longitude': -46.6043749}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2NhYTAxOTEtN2FjMy00ZDY2LTlhOGUtOWUzNGViY2M2MWZiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 07/08/2025 08:00:46 | 2025-08-07T11:14:35.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 02 limitadores e 01 pá misturadora. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ccaa0191-7ac3-4d66-9a8e-9e34ebcc61fb |  | 2025-08-05T19:40:12Z | 2025-08-05T19:10:15Z | FALSE | 05/08/2025 14:49:20 | 07/08/2025 08:52:52 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MTYzNWNlM2ItMzI4ZC00MzU2LWFmZmQtODA1YjI0YmEyM2ZkOjU3MDE2 | 05/08/2025 14:48:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6858696, -46.6047146 | -23.6858183, -46.6047867 | {'coords': {'latitude': -23.6858183, 'longitude': -46.6047867}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Y2NhYzY0OGMtMzMxZi00NGVjLTg0Y2ItZjVmZmRlYmI2OTkzOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 25/11/2024 14:36:00 | 2024-11-25T18:26:10.000Z | feito a configuração da controladora da vitrine, para 05 grals positivo, vitrine estava congelada, sugerir para o cliente deixa desligada para descongelar e ligar no dia seguinte.obs não pode usar tubo tocha por conta da movimentação de clientes. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ccac648c-331f-44ec-84cb-f5ffdebb6993 | Loja Casa Bauducco do Aeroporto GRU, o móvel expositor de bebidas está acumulando muito gelo terminal 03 | 2024-11-25T14:31:12Z | 2024-11-25T13:47:50Z | FALSE | 22/11/2024 16:54:55 | 25/11/2024 15:26:10 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NmI4NzI5MjctZjdiYy00MWY5LTk0YjItMWY4ZmFkNWZlNzhkOjU3MDE2 | 25/11/2024 08:00:00 | -23.482958, -46.551757 | -23.4241559, -46.4771002 | -23.4215987, -46.4763859 | {'coords': {'latitude': -23.4215987, 'longitude': -46.4763859}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
Y2NhZTRhNzItMzI3Yy00MjVlLTlmODEtYWViNzBlYjRiZDA3OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | descanso referente ao 02 feriados trabalhados mes de novembro do popeys |  |  | FALSE | 25/11/2024 08:26:52 | 25/11/2024 08:26:52 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NmM4YzQ3MDktOTBjMC00YjAyLTg2YmUtYTEzYWNmYzljZGQ0OjU3MDE2 | 27/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '4151987d-c04f-42c9-ab70-157a12e6ff42', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Y2NiNGIzMDgtNjNlYy00YWNhLWFkZDgtODBlZDIyZDc5YjkyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Check-list |  |  | TRUE | 02/09/2025 16:15:01 | 29/09/2025 11:53:58 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZDQxNjAxZmItODg2Yi00OWQ3LThhNDItNzliZTkyNGE0MzI5OjU3MDE2 | 02/09/2025 16:14:00 | -23.545834, -46.650403 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
Y2NiYWI0YTYtYjVkNi00ZDYxLTg0OWItMDk2MThmN2Y4MWUyOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 01/08/2025 12:11:45 | 01/08/2025 12:11:45 | {} | NTQ1NjU1MjUtZGRjYi00NWE3LWI3M2YtYzE5M2JlM2VjNWQ1OjU3MDE2 |  | -30.0253178, -51.1624681 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
Y2NjMWQ4MDAtNGMzNy00YWIxLTk4Y2QtODk3OTY3ZmVmMmU3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/10/2023 08:59:00 | 2023-10-05T15:34:00.000Z | foi realizado conversão de cabos 220v para 380v e trocado cabo de 4vias para 5 vias o equipamento foi testado e está funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ccc1d800-4c37-4ab1-98cd-897967fef2e7 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  |  | FALSE | 04/10/2023 15:40:03 | 02/11/2023 09:09:00 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | OWUwODk5ZjUtNGYzZS00YWJiLTk5MjAtOTdmNGRjNmYzMjhjOjU3MDE2 | 05/10/2023 07:00:00 | -21.212333, -47.817826 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
Y2NjMzNlMTctZTk4ZS00MTk2LWFmOGMtY2ZkY2I0ZjRjNmYxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/08/2023 14:19:00 | 2023-08-23T22:26:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ccc33e17-e98e-4196-af8c-cfdcb4f4c6f1 | Levar unidade. |  | 2023-10-16T20:21:10Z | FALSE | 23/08/2023 10:57:37 | 16/10/2023 17:21:10 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OTgwMzAxYzEtZDU3MS00MDhiLWJkNGMtODg3ZTMxYWEzNzEzOjU3MDE2 | 23/08/2023 14:30:00 | -23.541024, -46.734023 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5412907, 'longitude': -46.7341741}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Y2NjOWM2MmMtZjczZC00NjBmLWJiZGQtZTBmMWE5NDUwNzgxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 08/07/2025 13:00:00 | 2025-07-08T18:39:00.000Z | trocado botao liga e desliga, trocado o plug e a fiaçao, aumentou o fio para cliente utilizar o carrinho | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ccc9c62c-f73d-460f-bbdd-e0f1a9450781 | 01/07 cliente informa que nao funciona o quente e o frio |  | 2025-07-04T18:46:50Z | FALSE | 01/07/2025 11:30:50 | 08/07/2025 15:50:19 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | ZWQyZDZhOTYtNTQ4ZS00ZDJjLTk1YTgtMjM4MzdhMGQ4ZjQxOjU3MDE2 | 08/07/2025 08:00:00 | -15.7673391, -47.9362312 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
Y2NjZGExYzYtYjg3YS00MmQ0LWFlNDYtYjg2ZDg1NGE1NTk1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/05/2024 10:30:00 | 2024-05-02T14:00:00.000Z | FOI FEITO A VÍDEO CHAMADA COM LOURIVAL E IDENTIFICADO SOBRE CARGA. FEITO AJUSTES DE RESET E FINALIZADO O ATENDIMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cccda1c6-b87a-42d4-ae46-b86d854a5595 |  |  |  | FALSE | 30/04/2024 13:07:15 | 06/05/2024 13:14:56 | {} | MWQ5N2RjMjctOWI3NC00ZThiLWJhZTgtMTQ3NzFkODAzZDM3OjU3MDE2 |  | -23.596308, -46.655761 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
Y2NjZjUzMTMtZjkyZi00MDlhLWI1ODEtZTJkZDNmZWQzY2Y1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/10/2024 10:59:00 | 2024-10-07T15:32:00.000Z | foi trocada as controladoras que o (Diego da fábrica me entregou programada). feito teste com o termômetro do (Sérgio pires) conforme os vídeos nos anexos. Dado orientações a respeito de como fazer as medicações nos planos da PHU. responsável (chaiene). OBS Duto do ar condicionado na frente da PHU. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cccf5313-f92f-409a-b581-e2dd3fed3cf5 | levar o medidor do Serginho, levar a controladora que esta com Diego e orientar a mediçoes com pessoal da equipe |  |  | FALSE | 04/10/2024 18:08:54 | 20/11/2024 15:37:37 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NDc2ZjY3MDAtYzQwZi00ZmVkLWE2NmUtOWRhYjA2OTNmYmMzOjU3MDE2 | 07/10/2024 07:30:00 | -23.664752, -46.459273 |  | -23.6636507, -46.461293 | {'coords': {'latitude': -23.6636507, 'longitude': -46.461293}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Y2NlOGRkMmUtNTQ5OS00NTYwLTk5OGQtOTI2MzRiNmQwYjk3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 27/08/2025 07:23:34 | 2025-08-27T10:24:30.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cce8dd2e-5499-4560-998d-92634b6d0b97 |  | 2025-08-25T13:16:23Z | 2025-08-22T18:34:03Z | FALSE | 22/08/2025 15:28:30 | 27/08/2025 08:21:49 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjRkZjBkNjYtYjdkOC00YzI3LWE0M2UtMDNjNWQ5NDQyMzFkOjU3MDE2 | 22/08/2025 15:28:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6855533, -46.604445 | -23.6855633, -46.6044367 | {'coords': {'latitude': -23.6855633, 'longitude': -46.6044367}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2NlZjI5NDUtNGYwZC00NTMwLWJlZGMtMWU2NWExODFlMWZiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 15:02:56 | 2025-08-25T18:09:30.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ccef2945-4f0d-4530-bedc-1e65a181e1fb |  | 2025-08-25T16:53:46Z | 2025-08-25T15:46:06Z | FALSE | 25/08/2025 12:07:22 | 25/08/2025 15:09:30 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWIxNjNhODgtNjE2Zi00ZGFlLTg5ZGYtMTU0MzM2ZmQ4NWQ2OjU3MDE2 | 25/08/2025 12:07:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857916, -46.6043245 | -23.6857079, -46.6045286 | {'coords': {'latitude': -23.6857079, 'longitude': -46.6045286}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2NmYjk4MjEtM2RhMC00MWZjLWE0YjEtYzEwYjRmNmNlOWNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/01/2024 09:52:58 | 2024-01-11T13:44:09.000Z | Foi trocada resistência que estava queimada devido a falta de água no banho Maria ( mau uso) foi dada a orientação novamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ccfb9821-3da0-41fc-a4b1-c10b4f6ce9cb | MANUTENÇÃO BANHO MARIA TROCA DA RESISTENCIA | 2024-01-11T11:53:32Z | 2024-01-11T11:23:55Z | FALSE | 11/01/2024 08:12:18 | 11/01/2024 10:44:09 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZTVmNjZiZjMtYWVjYS00MzNlLWI3NDItODMzNTU0ZWU2Y2EzOjU3MDE2 | 11/01/2024 09:30:00 | -23.563617, -46.68862 | -23.5636216, -46.6886004 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Y2QwMDVhN2YtOTQ0MC00MTBhLWEzN2ItZGFlOGE2NjFjN2Y4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 04/10/2024 18:27:35 | 08/11/2024 19:45:31 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NzExYjAwZWEtYzQyMy00NTI5LThiMWItZDYxNTBiN2QzZjg4OjU3MDE2 | 10/10/2024 07:00:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
Y2QwMTk2ZTktY2ZjNS00MzBiLTgzM2QtNWJmOTZmM2QzYzQxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 16:21:00 | 2023-09-28T19:30:00.000Z | foi incontrado vazamento do lado direito da condensadora e feito o reparo, depois foi dado carga de fluido e acompanhamento do compressor chega a temperatura. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cd0196e9-cfc5-430b-833d-5bf96f3d3c41 | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1939 - Jardim Paulistano, São Paulo - São Paulo, 01452-001 |  |  | FALSE | 27/09/2023 17:45:18 | 09/10/2023 15:28:37 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZTNlZDA5ZGItMzhjYy00YTdmLWI2ZGYtYTZmNTM2NWJmODQzOjU3MDE2 | 28/09/2023 12:00:00 | -23.588009, -46.653839 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 15.5, 'altitude': 753.3, 'latitude': -23.5887012, 'longitude': -46.6545341, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
Y2QwNWY0NDktODdjNi00MzQ5LThiYjQtYTE1YTk0ODYyNzQ4OjU3MDE2 | 420 | 100 | done | 19/08/2024 07:00:00 | 2024-08-19T20:00:00.000Z | Instalação de prateleira e separação de equipamentos, intercorrências junto à obra. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cd05f449-87c6-4349-8bb4-a15a94862748 | INSTALAÇÃO |  |  | FALSE | 20/08/2024 08:11:19 | 20/08/2024 10:41:36 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YTY1YTYxODktNTNhNC00Yzg5LThlMjUtNjViMTlhOGE0NDRiOjU3MDE2 | 19/08/2024 07:00:00 | -12.976435, -38.513896 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
Y2QwOWRiODItNWQ4MC00MjU4LWJlMDctODk2YzRmMDc1NmVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/01/2024 09:26:52 | 2024-01-26T13:01:09.000Z | chapa que está em cima da gaveta vazou óleo em toda peças eletrônica da gaveta fazendo com que ela entrou em curto. sendo necessário retirar para fazer limpeza e troca de componentes. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cd09db82-5d80-4258-be07-896c4f0756ee | MANUTENÇÃO TOPBOX EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ LIGANDO | 2024-01-26T11:41:43Z | 2024-01-26T11:32:11Z | FALSE | 26/01/2024 08:04:03 | 26/01/2024 10:01:09 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | M2U4N2I5OWEtMWMzMi00MWRkLTg0M2MtODg1ZjhjNmVkZDNmOjU3MDE2 | 26/01/2024 09:00:00 | -23.589406, -46.679766 | -23.5895235, -46.6795952 | -23.5897988, -46.6799677 | {'coords': {'latitude': -23.5897988, 'longitude': -46.6799677}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Y2QxOTI1MWEtY2I3Yi00Zjg1LTg2NjEtNjU3ZTY1ZDlmMmNmOjU3MDE2 | 60 | 100 | pending |  |  |  |  | ENVIADO PARA FÁBRICA DIA 01/10 |  |  | TRUE | 01/10/2024 12:28:24 | 31/10/2024 16:42:12 | {} | N2FmNTVlYjUtZjVjOC00OTQ3LWE3ZDAtNzk3MmViN2E1MzNhOjU3MDE2 |  | -23.577773, -46.630426 |  |  |  | Pendente | Não encontrado
Y2QyN2Q5ZjEtYzk1NC00OWRmLTliMTQtYzE5NDkyNGQwYTY5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/09/2025 09:10:46 | 2025-09-17T12:15:01.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cd27d9f1-c954-49df-9b14-c194924d0a69 |  | 2025-08-08T11:14:40Z | 2025-08-08T11:03:10Z | FALSE | 08/08/2025 07:56:28 | 17/09/2025 09:15:01 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzQ5YTkyNTUtMjIyYi00ZmJiLWFlNGUtZjg3YTE0YjMwNTVhOjU3MDE2 | 08/08/2025 07:56:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6857933, -46.6049517 | -23.6857204, -46.6047272 | {'coords': {'latitude': -23.6857204, 'longitude': -46.6047272}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2QzYTQxZTUtZWIxNS00YTQ3LTk1YjgtM2EwYTg4ODdjMGIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/08/2023 07:00:00 | 2023-08-30T10:01:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cd3a41e5-eb15-4a47-95b8-3a0a8887c0b0 | B059195 - SOLEINÓIDE TÉCNICO TERCEIRO FABIO. |  |  | FALSE | 28/08/2023 09:50:10 | 01/09/2023 13:47:42 | {} | MDQ3M2ZlNTYtYmU4My00YWYxLThlZjMtYTI5ODgyN2RlYjIyOjU3MDE2 |  | -23.529389, -46.794187 |  |  | {} | Concluída | Não encontrado
Y2Q0YTg0NmYtZjljNy00ODRkLWI2MWMtNjkyMDc2ODhkOTgyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 16:34:52 | 2025-10-13T19:35:51.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. Acompanha 2 mão francesa | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cd4a846f-f9c7-484d-b61c-69207688d982 | Check-list | 2025-10-13T19:18:00Z | 2025-10-13T19:17:10Z | FALSE | 13/10/2025 16:12:44 | 13/10/2025 16:35:51 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MGY5NjkwODAtNTVhMC00YTgyLWI0ZmUtM2IxNmI4YzgyOTBiOjU3MDE2 | 13/10/2025 16:12:00 | -22.9839526, -43.2130894 | -23.6856933, -46.6043233 | -23.6856933, -46.6043233 | {'coords': {'latitude': -23.6856933, 'longitude': -46.6043233}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Y2Q1N2EwMGQtOTdjZi00ZjVlLTllYjgtZTM5MjczZDUyMzZkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 28/07/2025 11:24:07 | 2025-07-28T14:27:31.000Z | Equipamento liberado conforme desenho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cd57a00d-97cf-4f5e-9eb8-e39273d5236d |  | 2025-07-28T13:32:55Z | 2025-07-28T13:32:49Z | FALSE | 28/07/2025 10:18:29 | 28/07/2025 11:27:31 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MzkyZDljNTUtNGZlZi00ZjE1LTk1MzItYjg0Y2ZlNDIyNDQ4OjU3MDE2 | 28/07/2025 10:18:00 | -23.426234, -46.480008 | -23.6859927, -46.6046528 | -23.686084, -46.6045671 | {'coords': {'latitude': -23.686084, 'longitude': -46.6045671}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2Q2MWFiZGYtNzNhMS00MDRjLTgwMzktOTU5NTFmODlmZmViOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 04/08/2025 22:04:59 | 2025-08-05T01:06:35.000Z | Equipamento estava molhado internamente, realizado a troca das resistências equipamento operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cd61abdf-73a1-404c-8039-95951f89ffeb | trocar resistencia-caindo DR | 2025-08-04T16:20:49Z | 2025-08-04T16:20:45Z | FALSE | 04/08/2025 13:20:33 | 04/08/2025 22:06:35 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YzZmOTU2ZmItNzhkMi00OWMwLWI5M2MtOTJjNGFiODJhZDY4OjU3MDE2 | 04/08/2025 15:00:00 | -23.456671, -47.483063 | -23.6629441, -46.4118011 | -23.6629617, -46.4118183 | {'coords': {'latitude': -23.6629617, 'longitude': -46.4118183}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Y2Q2M2RlZDAtMTI1Ny00MTA2LTk5ZjAtODNkNzlhM2FmMGJiOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-10-01T19:19:19Z | FALSE | 01/10/2025 16:11:49 | 01/10/2025 16:19:19 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MWViMDdiNjEtMzUzZi00NTkzLTkyMjctZTI2MjAzODQzM2NjOjU3MDE2 | 01/10/2025 16:11:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
Y2Q2NWU2N2YtYTA3Yy00ZTVhLWI5ZWYtYjMwNjJhOThmNDkzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 24/05/2024 08:47:58 | 2024-05-24T12:21:34.000Z | foi feito uma verificação do forno,porém o mesmo não e fabricação nossa. vamos verificar o que vai ser feito a respeito com o Elton. obs Equipamento dando vários erros com vários códigos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cd65e67f-a07c-4e5a-b9ef-b3062a98f493 | MANUTENÇÃO FORNO | 2024-05-24T09:20:45Z | 2024-05-24T09:19:40Z | FALSE | 23/05/2024 17:24:27 | 24/05/2024 09:21:34 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Y2RjNDdkMDktNjYzOC00NTU5LThiY2UtNzk4ZDc3NWZhYzE5OjU3MDE2 |  | -23.631454, -46.708356 |  | -23.6318691, -46.7097237 | {'coords': {'latitude': -23.6318691, 'longitude': -46.7097237}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Y2Q2Nzg1OTYtMzEwZi00MTZhLTg5ZmEtOTkwZWZiM2U3MWJiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/08/2025 16:39:14 | 2025-08-12T19:40:33.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cd678596-310f-416a-89fa-990efb3e71bb |  | 2025-08-12T16:47:07Z | 2025-08-12T16:05:26Z | FALSE | 12/08/2025 12:27:32 | 12/08/2025 16:40:33 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2QxZjVjMGQtZDkzYS00M2U1LTg1NDYtNDQxZjhmZTVhMjhlOjU3MDE2 | 12/08/2025 12:27:00 | -23.51595, -46.1795747 | -23.6856239, -46.604577 | -23.68564, -46.6043817 | {'coords': {'latitude': -23.68564, 'longitude': -46.6043817}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2Q2YjE4OWUtNDM2Yi00NzllLTgxYjYtZWRhNjUyMTMyZWI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Posicionar mesa que foi entregue |  |  | FALSE | 04/12/2024 17:02:59 | 04/02/2025 18:42:48 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MmNhOTFhMTgtMTVlMC00ZWQ3LTlhMGMtNWVjNzUzZWM5Y2JmOjU3MDE2 | 05/02/2025 15:00:00 | -23.549802, -46.657907 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
Y2Q3Yzg3MmUtMTY1YS00YjRjLWEyMjgtYTlkZjRkNWEzNTg1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/09/2025 09:27:02 | 2025-09-26T12:33:00.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cd7c872e-165a-4b4c-a228-a9df4d5a3585 |  | 2025-09-26T12:25:38Z | 2025-09-26T12:24:00Z | FALSE | 26/09/2025 09:23:39 | 26/09/2025 09:33:00 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTk5ZWVkODMtNDY1NC00MWRjLWJkMGYtNGYwOGFkZDM1YTY0OjU3MDE2 | 26/09/2025 09:23:00 | -22.9628335, -43.1699634 | -23.6855883, -46.6044 | -23.685595, -46.6043717 | {'coords': {'latitude': -23.685595, 'longitude': -46.6043717}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2Q4NDk2NTYtODE5MS00NGZmLThmODctZmZlMWVlZmQ2MTZmOjU3MDE2 | 120 | 2 | done | 13/08/2025 15:21:00 | 2025-08-13T18:31:00.000Z | dado orientaçao via call sobre a utilizaçao, como e realizado o processo de colocaçao dos garfos e faca cliente reclamou sobre o excesso de sabugo fora da maquina iremos enviar um tecnico para fazer vedaçao | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cd849656-8191-44ff-8f87-ffe1eefd616f | Colocamos os talheres e eles não saem. Os garfos ficam agarrados fazer video conferencia com cliente 21 99442-0049 ~Marcelo Moraes |  | 2025-08-19T11:52:56Z | FALSE | 12/08/2025 09:26:42 | 19/08/2025 08:52:56 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MTk0N2QyNDUtZjkwNC00NWM4LWJhMWYtZDU2ZjQxNjk0ODI1OjU3MDE2 | 13/08/2025 14:00:00 | -22.9668963, -43.188648 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '1d372af1-f5d3-4a6f-9231-961fe837f1fd', 'origin': 'organization'}}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4817910}, 'location': {'id': '46ba3b7f-59af-46ab-957e-d8a5f52be9d9'}, 'callbacks': ['warg'], 'equipments': [{'id': '6ec51a3f-d2b5-45ca-873c-ee92a4fb1557', 'name': 'NETSZZ0B0002 - SECADOR E ESTERILIZADOR DE TALHERES', 'notes': None, 'qrCode': None, 'imageUrl': None}], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Concluída | TERCEIRO
Y2Q4OTI0ZDktMjljOS00MDBkLWFhYTAtYmYyMzU2YmExMGUzOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 02/10/2023 07:00:00 | 2023-10-02T10:00:00.000Z | cliente ira entrar em contato quando a obra estiver pronta pra receber a instalação. |  |  |  |  | TRUE | 02/10/2023 07:50:05 | 30/10/2024 15:08:05 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YWEyYmRjNjctOWMxNy00MmI4LWFjZjItMWEzZDhjNTM0NzZmOjU3MDE2 | 02/10/2023 07:00:00 | -23.578007, -46.662365 |  |  |  | Reportada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
Y2Q4OWE4NjUtMzllNC00ZGY0LTgwNWMtM2JlNzQzOGExOTY3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 14:36:08 | 2025-08-18T17:38:22.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cd89a865-39e4-4df4-805c-3be7438a1967 |  | 2025-08-18T14:51:52Z | 2025-08-15T16:24:54Z | FALSE | 15/08/2025 12:08:31 | 18/08/2025 15:19:41 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2M5MDUwOTgtZjdkOS00YmYwLTk0NDItNDkzODhhMjdmMGMzOjU3MDE2 | 15/08/2025 12:08:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6856508, -46.6044888 | -23.6856981, -46.6044592 | {'coords': {'latitude': -23.6856981, 'longitude': -46.6044592}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2Q5NWY5MTMtMzE1MS00MGY3LWI1NTYtMzk0N2Y0ODJiMjlkOjU3MDE2 | 480 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 15/01/2025 17:16:31 | 15/01/2025 17:16:31 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NzJlODQ4MGYtMGRhZS00ZWQwLWIwOTgtYTRlMzIyMTNkMzQwOjU3MDE2 | 16/01/2025 08:00:00 | -23.551183, -46.699717 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
Y2Q5Njk0NzgtNTY0Yi00ZDgyLWEyNWUtZDZiNDA2NmE0ZTZjOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 24/10/2024 15:59:15 | 2024-10-24T20:52:12.000Z | Hopi Hari O posicionamento dos equipamentos na cozinha Foi montado as estante porém tem algumas para terminar A obra não dá para ligar os equipamentos no momento porque a infraestrutura está terminando Porém os equipamentos da parede na próxima visita já já pode ser ligado necessário alinhar com a data para vir ligar os equipamentos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cd969478-564b-4d82-a25e-d6b4066a4e6c | P13333 001 01 HOPI HARI NETPZZ0C0004 ESTANTE INOX 4 PL PERF DESM TOPDIA - PREMIUM 1375 x 400 x 1750 PC 01/10/2024 18/10/2024 acompanhar a instalaçao | 2024-10-24T10:19:37Z | 2024-10-24T10:11:38Z | FALSE | 23/10/2024 16:56:13 | 24/10/2024 17:52:12 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzU4YTdkOTgtNjE5Mi00NTI3LWIwMTgtMjkxZTdhZDlmOTg5OjU3MDE2 | 24/10/2024 08:15:00 | -23.041483, -47.001795 |  | -23.7429714, -46.4901638 | {'coords': {'latitude': -23.7429714, 'longitude': -46.4901638}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
Y2RhZDMzNzMtNTY2Ni00MzYzLWIzM2EtOTIyYmJjZGMxNDE2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/01/2024 13:25:10 | 2024-01-29T16:46:46.000Z | foi resetado o equipamento e dado orientação a respeito da parte elétrica do cliente ( oscilação de tensão) proteger com disjuntor térmico para o equipamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cdad3373-5666-4363-b33a-922bbcdc1416 | MANUTENÇÃO TFK TFK NÃO ASCENDE AS LUZES E NÃO ESQUENTA | 2024-01-29T15:35:03Z | 2024-01-29T15:34:02Z | FALSE | 29/01/2024 12:24:13 | 29/01/2024 13:46:46 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDljNjg0NDYtZTA3OC00MDNkLWJkODctZGUyYTIzYzEwZWJjOjU3MDE2 | 29/01/2024 14:00:00 | -23.584476, -46.675053 | -23.5843116, -46.6749964 | -23.5852317, -46.6768603 | {'coords': {'latitude': -23.5852317, 'longitude': -46.6768603}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Y2RiMjIwM2ItMTQwMS00YjM2LWE2N2YtZjNmMjY1MTNmZTFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2025 15:09:28 | 2025-09-15T18:17:09.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cdb2203b-1401-4b36-a67f-f3f26513fe1f |  | 2025-09-15T18:07:30Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 08:55:15 | 15/09/2025 15:17:09 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YWU5NDdlNDMtMWYwNi00M2MyLWFhNjQtOTNhMTk3MDMzYzU0OjU3MDE2 | 15/09/2025 08:55:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.68559, -46.6042617 | -23.685515, -46.6044683 | {'coords': {'latitude': -23.685515, 'longitude': -46.6044683}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2RiNmYxNDAtMTYwOC00NjEyLWFmNTgtNjFjNDUwNzA1ZDdmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/02/2024 08:00:00 | 2024-02-09T19:00:00.000Z | LIMPEZA GERAL NOS EXAUSTORES E COLOCAR GRADES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cdb6f140-1608-4612-af58-61c450705d7f | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EXAUSTOR DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 16/02/2024 17:55:58 | 16/02/2024 17:58:39 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YWUzYTAxMjAtMGY1ZC00NTAxLWEyNmYtNmIwMjgxNGI3NjMyOjU3MDE2 | 09/02/2024 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Y2RiOGNjMDQtZWE5My00ZjQxLThmMDctM2EyNzY2MDI4NWUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/08/2024 10:00:00 | 2024-08-01T16:00:00.000Z | FOI REALIZADO ANALISE NO PAINELE NÃO FOI VERIFICADO NENHUM PROBLEMA. FOI DETECTADO QUE O DESARME ESTAVA OCORRENDO POR UM MAL CONTATO NA TOMADA STECK. FOI INFORMADO AO EDUARDO DELPHINO E O RESPONSAVEL DA EMPRESA PARA QUE FOSSE SUBSTITUIDO IMEDIATAMENTE ESTE COMPONENTE. FOI DETECTADO TAMBÉM QUE O MOTOR DA MÁQUINA ESTAVA GIRANDO MAS AS PÁS ESTAVAM SEM TRAÇÃO. AO ABRIR O EQUIPAMENTO FOI IDENTIFICADO QUE A ENGRENAGEM PRINCIPAL ESTAVA QUASE CAINDO DO EIXO E POR ISSO NÃO GIRAVA. A CHAVETA DA ENGRENAGEM FOI ACHADA NA PARTE EXTERNA DE ONDE FICA O EQUIPAMENTO. AO COLOCAR NO LUGAR O EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR CORRETAMENTE. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cdb8cc04-ea93-4f41-8f07-3a27660285e1 | MANUTENÇÃO ECO EQUIPAMENTO DESARMANDO |  |  | FALSE | 09/10/2024 13:17:31 | 09/10/2024 13:23:47 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YTVlZjBjMGUtNzliYS00MmQ4LThiYWQtOTI2ZTMzMzdmZTVjOjU3MDE2 | 01/08/2024 10:00:00 | -26.295365, -48.642171 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Y2RjNDcwYTUtZjYwNy00MTAzLThmMTAtZWM3NTM1OGM3ZDM2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/12/2023 10:47:32 | 2023-12-20T18:57:40.000Z | foi feito o caixote da câmara de congelados. falta os painéis para fazer o revestimento do Pillar. só apos a chegada das placas poderemos liberar par afazer o contra piso | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cdc470a5-f607-4103-8f10-ec75358c7d36 | instalação camara | 2023-12-20T13:47:09Z | 2023-12-20T13:47:02Z | FALSE | 20/12/2023 10:40:15 | 20/12/2023 15:57:40 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NzA2NmFiYWUtZTBmOC00ZWRkLWJiMDEtZDgxZjc1NjJlMjYzOjU3MDE2 | 20/12/2023 09:30:00 | -23.56194, -46.667805 |  | -23.5618012, -46.6679197 | {'coords': {'latitude': -23.5618012, 'longitude': -46.6679197}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
Y2RjNTEyNTgtY2Y0MC00ZGQwLThkZGUtZWQ5ZjkwNzI2MmQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | ACOMPANHAMENTO |  |  | TRUE | 10/06/2024 08:32:45 | 31/10/2024 13:58:31 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZjYzOGZkMmItY2FhZC00NWM4LWE3NTItZmRhMjBlMzA4MTlhOjU3MDE2 | 10/06/2024 09:00:00 | -23.534267, -46.669755 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
Y2RlZTJkYjEtMzE4Ny00MTIwLWFjNDAtNWE4ZGI0ZWNiYzhjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/01/2024 12:57:58 | 2024-01-18T16:01:35.000Z | realizado substituição do fogão e ajuste dos bicos injetores, para melhor proporção de chama ( anexo ) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cdee2db1-3187-4120-ac40-5a8db4ecbc8c | Substituição do FORNO | 2024-01-18T13:47:13Z | 2024-01-18T13:47:13Z | FALSE | 18/01/2024 07:50:19 | 18/01/2024 13:01:35 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NTVjM2RhMjQtNWY0Yy00YmZjLTk4ZmYtMmEzNTMxOWZmMDRjOjU3MDE2 | 18/01/2024 09:30:00 | -23.567399, -46.689043 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
Y2RlZThiMWYtNDExZi00ZDA1LWFhYzQtNmIwNzNjZGM4ODkwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/08/2023 19:00:00 | 2023-08-11T06:03:00.000Z | trocada pistas frias que foram fábricadas novas e fixado microventilador nas portas dos balcões de acordo com a engenharia. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cdee8b1f-411f-4d05-aac4-6b073cdc8890 |  |  |  | FALSE | 10/08/2023 10:32:17 | 31/03/2025 15:31:24 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MWRjYWRlYzMtZmMxMy00ZThkLWJhYmYtNzRiOTQwNTFiZWI5OjU3MDE2 | 10/08/2023 19:00:00 | -23.621575, -46.70159 |  |  | {'coords': {'speed': 0.18, 'heading': 240.85, 'accuracy': 1.9, 'altitude': 802.9, 'latitude': -23.6742969, 'longitude': -46.5416954, 'speed_accuracy': 1.1, 'heading_accuracy': 179.9, 'altitude_accuracy': 1.6}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Y2RmMTRhZTYtOTBiOS00N2E4LTkwODgtODgzZjhhODU5MDY5OjU3MDE2 | 540 | 1 | scheduled |  |  |  |  | Equipamento não liga. Contato: +55 74 9962-2226 Lúcia. |  |  | FALSE | 25/09/2025 10:24:04 | 10/10/2025 16:48:59 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NjgyNzM0Y2YtMThkNS00N2MyLWE5NzQtYTIyM2NkOTk3OGRlOjU3MDE2 | 27/10/2025 08:00:00 | -9.8652879, -39.8603781 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
Y2UwNzdhYjItMjgzYi00YWMzLTgyNDEtYmI4MTZhMjY0YjNkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 16/09/2025 15:02:07 | 2025-09-16T18:05:47.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno e ponto amassado externo. Acompanha 10 grades inox. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ce077ab2-283b-4ac3-8241-bb816a264b3d |  | 2025-09-02T18:30:28Z | 2025-09-02T10:15:59Z | FALSE | 01/09/2025 10:09:10 | 16/09/2025 15:05:47 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MjkxMGYwNWQtNGQ2Mi00NTA1LThjZDAtMDVkNzYyOTI0OWIyOjU3MDE2 | 01/09/2025 10:09:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.685765, -46.60475 | -23.6857097, -46.6047658 | {'coords': {'latitude': -23.6857097, 'longitude': -46.6047658}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Y2UxODRiMmQtZDU2MS00ZDdhLTk3OWUtOTJhYWRkZmJiMDE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/10/2024 07:02:00 | 2024-10-03T21:37:00.000Z | foi montado os caixotes da câmera de congelada cama de resfriado foi colocado o evaporador passado a tubulação frigorífica passados os cabos da evaporadora até a caixa de comando e cortado o vão da porta.. não há fotos pois o celular não consegue | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ce184b2d-d561-4d7a-979e-92aaddfbb015 | instalaçao |  |  | FALSE | 27/09/2024 15:34:53 | 20/11/2024 12:38:02 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OWVkMTIyZGEtOWQ3NC00YjY5LWFjZDktYzRlZWVmMWYyYWJkOjU3MDE2 | 03/10/2024 07:00:00 | -22.671337, -45.556951 | -22.7217323, -45.5639654 | -22.7217251, -45.5639357 | {'coords': {'latitude': -22.7217251, 'longitude': -45.5639357}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
Y2UxY2NjMGEtNjRjMS00NGNjLTkyMTUtNTYwMjgzODVjZjViOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/11/2023 13:39:00 | 2023-11-08T19:49:00.000Z | instalação de um forno e feito a troca do outro para reparo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ce1ccc0a-64c1-44cc-9215-56028385cf5b | SUBSTITUIÇÃO DO FORNO PARA TRAZER O DO RESTAURANTE PARA MANUTENÇÃO EM FÁBRICA |  |  | TRUE | 08/11/2023 09:45:23 | 05/12/2023 16:07:37 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MGFjOGFhY2QtZGFmNC00NTE5LWE3ZTAtMGYyMWI4Zjk4MTZlOjU3MDE2 | 08/11/2023 12:00:00 | -23.475466, -47.441782 |  | -23.4676421, -47.4203925 | {'coords': {'latitude': -23.4676421, 'longitude': -47.4203925}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
Y2UyNDk0ZjQtZDBjMy00OGE1LWFhMjUtODAwMGQ0MmIzOGI4OjU3MDE2 | 300 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 02/12/2024 10:35:47 | 11/12/2024 18:43:53 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZmQ5N2IzNzMtNzUzOS00ZmZlLWE0ZGQtMzY1MzZjZjY1MjQ0OjU3MDE2 | 11/12/2024 08:00:00 | -23.595007, -46.68245 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
Y2UyODQwMDctMGUwNi00ODk2LTk1NzItNGNiYWRiMWE0MGU3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/06/2024 11:43:00 | 2024-06-07T15:20:00.000Z | foi verificado que a máquina de compostagem está com o pino que segura o amortecedor da porta quebrado e não faz com que o amortecedor trabalho corretamente. necessário trocar o amortecedor e o engate tipo pinoda porta que encaixa o amortecedor. as máquinas estão funcionando normalmente sem novidades. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ce284007-0e06-4896-9572-4cbadb1a40e7 | MANUTENÇÃO ECO TROCAR MAÇANETA E AMORTECEDOR |  |  | FALSE | 07/06/2024 09:57:30 | 25/06/2024 10:47:22 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NmZmMTg4YTYtNmYxOS00MTFjLWExZGEtZTIyYTAzZDQwNWU3OjU3MDE2 | 07/06/2024 11:00:00 | -23.682244, -46.68861 | -23.682498, -46.689153 | -23.6812317, -46.6884603 | {'coords': {'latitude': -23.6812317, 'longitude': -46.6884603}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
Y2U1MDQ3NGItNWFjNC00NTEwLThjNmItMzYwODRjNWNjZTFiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/08/2025 10:11:45 | 2025-08-20T13:16:29.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ce50474b-5ac4-4510-8c6b-36084c5cce1b |  | 2025-08-18T18:16:59Z | 2025-08-15T16:24:54Z | FALSE | 15/08/2025 11:56:05 | 20/08/2025 13:05:23 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDhhYjU0ODMtMDhmNi00NjI2LThmNDUtNjM4NzY2MWIyNzhjOjU3MDE2 | 15/08/2025 11:56:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6855817, -46.604865 | -23.6855933, -46.6048967 | {'coords': {'latitude': -23.6855933, 'longitude': -46.6048967}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2U1ZDIxNjAtMTFhMy00NWE1LTlkMjYtNDIyNDJkMTBkNTY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/01/2024 07:00:00 | 2024-01-20T21:00:00.000Z | FEITO A INSTALAÇÃO E DEIXADO O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ce5d2160-11a3-45a5-9d26-42242d10d565 | INSTALAÇÃO DA FRITADEIRA DA VENÂNCIO |  |  | FALSE | 25/01/2024 16:16:27 | 25/01/2024 16:22:16 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | M2MxNWFhMzUtNTI3Yi00NDNlLThiZjMtMDJiMDUwOTdlOTIxOjU3MDE2 | 20/01/2024 07:00:00 | -22.230854, -49.924879 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Y2U2MzRiMzktMDQ2YS00YTVhLWEwNWQtMmFhMTBlOTNmNmE2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/07/2025 16:14:21 | 2025-07-21T19:21:43.000Z | Equipamento vai acompanhado de 3 cestos. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ce634b39-046a-4a5a-a05d-2aa10e93f6a6 |  | 2025-07-21T17:59:48Z | 2025-07-21T17:59:46Z | FALSE | 21/07/2025 14:42:20 | 21/07/2025 17:00:13 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODFjMTU0MzMtZWQ1My00NmUyLWIyZDQtMmVjYjdjMGMxNWJlOjU3MDE2 | 21/07/2025 14:44:00 | -22.8904052, -46.9399713 | -23.6856133, -46.604435 | -23.6855733, -46.6044233 | {'coords': {'latitude': -23.6855733, 'longitude': -46.6044233}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2U2NjJiZGYtMTgxMC00OGRjLTg5NzgtMzEzYWYyNmY1ZDdjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 25/10/2024 17:37:52 | 28/10/2024 15:34:20 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZjY5MWU5YjctYWFkNi00ODM5LWI2ZGItMGY0MDg0OTUxYzVjOjU3MDE2 | 29/10/2024 07:00:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  | {} | Agendada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
Y2U2NjgzNjgtNzg2OC00ODUxLWIyOWItMWVlMzZiY2UwNDk3OjU3MDE2 | 540 | 4 | done | 24/09/2025 08:00:00 | 2025-09-24T20:00:00.000Z | Foi trocado registro do fogão e regulado as chamas do mesmo . foi orientado sobre a colocação dos queimadores . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ce668368-7868-4851-b29b-1ee36bce0497 | VAZAMENTO DE GAS | 2025-09-23T10:39:00Z | 2025-09-23T10:04:14Z | FALSE | 19/09/2025 17:15:36 | 29/09/2025 15:51:31 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Y2YyZGJmMTItYTdlOS00NzMxLTg0NzYtZmQxNDMzNzg0ZDI0OjU3MDE2 | 24/09/2025 08:00:00 | -23.411742, -51.939823 |  |  | {} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Y2U2ZWNmODAtYTg5NC00MTk5LTg1NDEtYzE0ZGJjMGVmYjExOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/09/2025 10:51:03 | 2025-09-17T13:54:01.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno e ponto amassado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ce6ecf80-a894-4199-8541-c14dbc0efb11 | Check-list | 2025-09-17T13:11:06Z | 2025-09-17T13:10:56Z | FALSE | 17/09/2025 10:10:45 | 17/09/2025 10:54:01 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MGYxYTk3OTctOWMwZi00YzkzLWI4M2ItMjI5Y2YzNTUxNzI5OjU3MDE2 | 17/09/2025 10:10:00 | 0, 0 | -23.685765, -46.6047533 | -23.6858333, -46.60481 | {'coords': {'latitude': -23.6858333, 'longitude': -46.60481}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Y2U5MmJhYmUtNTJhZi00NGY5LWJjZDYtMDdlYWYyZWFhYmIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação prioridade térreo |  |  | TRUE | 08/04/2024 10:36:43 | 31/10/2024 13:42:03 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ODU1MjdmM2YtNWQ5YS00MzUxLThjMDUtYjNkNjM1ODlmNDI3OjU3MDE2 | 08/04/2024 10:35:00 | -23.584706, -46.685191 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
Y2U5ODFkMDctNjU5Yi00NTMyLWIxYTctNzMzNzVhYmI3MzcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2023 11:30:00 | 2023-11-14T15:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ce981d07-659b-4532-b1a7-73375abb7370 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR |  |  | FALSE | 17/11/2023 18:49:59 | 17/11/2023 18:50:55 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NWNiNGUyM2MtNzgxOS00MjZmLTk1ZDQtZDNkOWIzZGIyODkzOjU3MDE2 | 14/11/2023 11:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Y2U5OTA2YjEtNDk2ZS00NWFkLWE2OTAtNjU5NDZiOThiOWRiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/07/2024 10:00:00 | 2024-07-22T14:00:00.000Z | LIMPEZA, TESTES E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ce9906b1-496e-45ad-a690-65946b98b9db | MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM RAMPA AQUECIDA |  |  | FALSE | 22/07/2024 22:33:45 | 22/07/2024 22:35:00 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MDdmNDI2OWItODE4NC00YjMzLThhZmUtZWMxYTRmODMwMDgyOjU3MDE2 | 22/07/2024 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Y2U5YjE1OTgtODQ5NS00YzhiLTkwNTAtYTdmNWY5YzdhNGM5OjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 17/04/2025 12:08:56 | 2025-04-17T15:30:54.000Z | foi feita uma melhor isolação nas resistência.equipamento funcionando normal | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ce9b1598-8495-4c8b-9050-a7f5f9c7a4c9 | A pista quente não está aquecendo. Consegue nos ajudar com urgência para amanhã? Não temos como manter os alimentos quente. | 2025-04-17T11:16:16Z | 2025-04-17T11:16:00Z | FALSE | 16/04/2025 18:21:58 | 17/04/2025 12:30:54 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NmViM2M0OTMtMmQyZi00ZDlhLTg0ZjQtMTVlMDI3OWEwNzQ4OjU3MDE2 | 17/04/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
Y2VhMWVjYjItYjMwNC00MzcxLTkzMGEtZTc0NGFlMDE1MGUzOjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 26/08/2024 07:09:18 | 31/10/2024 16:57:43 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | M2JjMWNiM2UtNGEyYS00OGFmLWE2MmEtNWViNmMzMDM4NWYxOjU3MDE2 | 29/08/2024 07:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
Y2VhZWU1OTctNTlmYy00YjRjLWE3NjktZWVjNzIwYzE4Zjc1OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 01/10/2024 11:00:00 | 2024-10-01T17:30:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ceaee597-59fc-4b4c-a769-eec720c18f75 |  |  |  | FALSE | 01/10/2024 08:10:51 | 02/10/2024 07:08:24 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YTUyMTc1NWUtZjcwZi00Y2E4LWJiYWEtMmZlZDJmYzNlNmJlOjU3MDE2 | 01/10/2024 12:45:00 | -22.559624, -47.402121 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
Y2ViMGU2NzgtOWUzYi00Mzk4LWEyMDItNGI5ZGY2Yzc5NDFhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/11/2023 10:00:00 | 2023-12-01T19:00:00.000Z | FEITO MANUTENÇÃO EM 5 ARMARIOS FIXAÇÃO DOS TRINCO E ALINHAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ceb0e678-9e3b-4398-a202-4b9df6c7941a | FEITO MANUTENÇÃO EM 5 ARMARIOS FIXAÇÃO DOS TRINCO E ALINHAMENTO |  |  | FALSE | 01/12/2023 10:42:09 | 18/08/2025 10:26:01 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OGE5OWI2MGEtN2ZlMy00MjczLWE5MGQtMmRjZDk5Yzg2YzU2OjU3MDE2 | 01/12/2023 10:00:00 | -12.969442, -38.474857 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Y2ViYmFhM2UtNTYwOC00ZTk0LWJjOWMtNjVmNGRhN2YyMmU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/12/2024 08:00:00 | 2024-12-10T18:00:00.000Z | Código WRHZ.00126 Modelo: REFRIG HZ PREMIUM 3 PT BANC ENC (PREMIUM8) Diagnostico: não funciona Ação: trocado o micro ventilador, realizado preventiva, verificado os parâmetros, equipamento ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cebbaa3e-5608-4e94-bc9c-65f4da7f22e8 | P13254 001 001 DEVILLE - PORTO ALEGRE WRHZ.00126 REFRIG HZ PREMIUM 3 PT BANC ENC (PREMIUM8) 2000 x 700 x 850 PC 22/08/2024 29/08/2024 3,000 37.336,13 Verde ENVP Finalizado por Reunião de Obras |  |  | FALSE | 16/12/2024 19:20:05 | 18/12/2024 18:31:41 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YWRlZGE0MzYtN2QzZS00MDNhLWEyY2EtZjIyY2Y5ZGU2NmFjOjU3MDE2 | 10/12/2024 07:00:00 | -29.364646, -51.665769 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
Y2ViYzJlYjEtZTU3Yy00NGI1LTkzY2ItZmE0Nzg5OGQ2NGI2OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 19/11/2024 18:47:39 | 19/11/2024 18:51:13 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | N2VlZWFhMDAtZDk3OC00MmU5LThjZWUtYjIwNWNkZTViZDI3OjU3MDE2 | 21/11/2024 06:45:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
Y2VjMmI4NzAtYWM1OC00MWUwLWEwNWMtNGFhYjUzNDM2OWQwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | TRUE | 22/11/2024 16:52:59 | 26/11/2024 17:24:05 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NTEwYmVlYjAtYmM4Mi00NzRjLTk5MmItODU5MTE3ZTcwYjJmOjU3MDE2 | 26/11/2024 07:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
Y2VkYzI2NDQtYTUxZS00ZjA3LTgzZjUtMjQwMTVmOWJjOWI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/10/2025 14:30:41 | 2025-10-13T17:32:01.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cedc2644-a51e-4f07-83f5-24015f9bc9b5 |  | 2025-10-13T17:22:17Z | 2025-10-13T17:22:04Z | FALSE | 13/10/2025 14:21:48 | 13/10/2025 14:32:01 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDI5OTZkZTUtMjFkMS00NzRmLWJhMmItYzhlMTYyNThlYjc4OjU3MDE2 | 13/10/2025 14:21:00 | -23.6288924, -46.69354999999999 | -23.685595, -46.60438 | -23.685595, -46.60438 | {'coords': {'latitude': -23.685595, 'longitude': -46.60438}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2VlNGVkOWMtNjJjNi00MDY0LWJhODktNWVkYzRiMjViNDI0OjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 05/09/2024 08:00:00 | 2024-09-05T14:00:00.000Z | foi constatado barulho no microventilador, foi trocado o mesmo eliminando o barulho. fritadeira funcionando ok conforme o vídeo do anexo no grupo da garantia. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cee4ed9c-62c6-4064-ba89-5edc4b25b424 |  |  |  | FALSE | 04/09/2024 16:35:40 | 08/11/2024 22:48:42 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MTgxNGYxNDQtNjQ5ZS00ZTljLWJkZmEtOGZiYzI5ZTgyZjNjOjU3MDE2 | 05/09/2024 08:00:00 | -23.409036, -46.858139 |  |  | {} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Y2VlZTk1ZjYtNGEwYi00MzJjLWFkYjEtNDBiYTcyMjVlNTkzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/05/2024 11:49:50 | 2024-05-30T18:07:10.000Z | foi trocado todos os cabos do cabeçote da fritadeira trocado os três termostatos dois de operação e um de segurança feito teste de funcionalidade está funcionando normalmente. foi trocado controlador do forno e o forno está operando normalmente. foi instalado e trocado a pia de assepsia que estava sem mangote adicionamento com vazamento foi trocado está operando normalmente. foi feita a preventiva da geladeiras verticais em ambas estão limpas e geladeiras estão atingindo as suas temperaturas. fica pendente o forno que está com a placa no conserto. fica pendente de levar para a fábrica as quatro top Box pois não tem como consertar no cliente. fica pendente preventiva do freezer vertical pois está com gordura e precisa trazer tylex ou um desengordurante industrial para retirar a camada de gordura que está sobre o condensador. pendente a troca do evaporador da câmara de congelados de 3 ventiladores, dentro dessa troca de evaporador deve ser feito a limpeza do sistema com gás 141b troca de 3 litros de óleo poliéster do compressor, troca de uma válvula de expansão danfoss para gás R404A e orifício 0.3 e carga de fluido refrigerante R404A. fica pendente a limpeza dos evaporadores das câmeras de resfriado e laticínios pois é necessário trazer vap e produto desincrustante ou tylex e para essa limpeza dos evaporadores tem que ser combinado com o cliente pois preciso da câmera estar vazia... fica pendente a pia de assepsia que está localizada a frente da área de lavagem pois está com a porca que segura o acionador travado não foi possível fazer a retirada pois preciso usar lixadeira para retirar. para fazer esse trabalho terá que ser necessário trazer bucha S10 trazer uma porca para prender o novo acionador, bucha para colocar no lugar das buchas van antigas pois estão soltas tem uma pia de assepsia só está com uma bucha segurando. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ceee95f6-4a0b-432c-adb1-40ba7225e593 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-05-30T14:49:15Z | 2024-05-30T14:48:59Z | FALSE | 29/05/2024 11:46:30 | 30/05/2024 15:07:10 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OWVkZGJmMTgtZGMxYy00Yzc4LThjMWUtMTVmMTYxYzYzOTRlOjU3MDE2 | 30/05/2024 08:00:00 | -23.628314, -46.663653 | -23.628086, -46.6637877 | -23.6283944, -46.6642312 | {'coords': {'latitude': -23.6283944, 'longitude': -46.6642312}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
Y2VmMjc0N2YtYzUxMi00OTY0LTk2NzgtYjhhZTcyOGIyYTlhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/10/2023 08:00:00 | 2023-10-26T11:30:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cef2747f-c512-4964-9678-b8ae728b2a9a | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFRIGERADOR |  |  | FALSE | 16/11/2023 17:09:52 | 16/11/2023 17:20:23 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjM3NzJlMzItNzFhOC00MGE2LTlmY2MtOWVkYmNmOWIyMWIxOjU3MDE2 | 26/10/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Y2YwMGJlOGYtOTc3OS00NGJjLTlkMmUtY2YyYzQxMmNmYjFkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 24/07/2025 14:36:59 | 2025-07-24T17:41:01.000Z | Em retrabalho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cf00be8f-9779-44bc-9d2e-cf2c412cfb1d |  | 2025-07-24T17:31:43Z | 2025-07-24T13:30:38Z | FALSE | 24/07/2025 10:13:54 | 24/07/2025 14:42:16 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ZDRhYWYwYjItMjcwNy00YzJmLWJmMTMtN2MwZDEyMjdlMDk2OjU3MDE2 | 24/07/2025 10:13:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6857533, -46.60463 | -23.6858767, -46.6046967 | {'coords': {'latitude': -23.6858767, 'longitude': -46.6046967}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
Y2YwNDc0MTEtMDIxZC00MTI1LTliZTgtMGVkMDVkZTExZWQ4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2023 09:13:05 | 2023-09-19T18:16:17.000Z | foi realizado instalação da válvula Americana instalação de esguicho instalação de torneira instalação da Ilha dos fornos posicionamento dos fornos e ligação de equipamentos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cf047411-021d-4125-9be8-0ed05de11ed8 |  | 2023-09-19T12:12:21Z | 2023-09-19T12:11:33Z | FALSE | 19/09/2023 08:16:05 | 19/09/2023 15:16:17 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODEwMmNkZGItYzlhNS00NWE1LThmYTAtN2I4MmRmZWNlOGMwOjU3MDE2 | 19/09/2023 08:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.65316, 'longitude': -46.7155217}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
Y2YxNDQwOTUtM2EzMy00YWFmLWI1ZWYtYThhMTJhMjQwYWZjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2023 16:38:49 | 2023-09-13T19:40:44.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cf144095-3a33-4aaf-b5ef-a8a12a240afc |  | 2023-09-13T19:38:43Z | 2023-09-13T19:38:34Z | FALSE | 13/09/2023 08:30:11 | 13/09/2023 16:40:44 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | OTRmZmUyOWItMTQwNi00ZWRlLWFjNDQtZDYyZjJhYWJkMjUwOjU3MDE2 | 13/09/2023 07:00:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
Y2YyYTRhMDYtZGJiOC00ZGM5LTgxZjItZmExM2M1Njk0ZjViOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/11/2023 14:57:00 | 2023-11-30T18:00:00.000Z | foi realizado a entrega da terra form para cliente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cf2a4a06-dbb8-4dc9-81f2-fa13c5694f5b | ENTREGA DA TFK |  |  | TRUE | 30/11/2023 11:25:42 | 05/12/2023 16:37:11 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDc3YTMxMmQtYmQxZC00MTIxLWIwNGMtMTc0NzQxOGRkNzE3OjU3MDE2 | 30/11/2023 14:00:00 | -23.572325, -46.650204 | -23.5720883, -46.6499927 | -23.5720007, -46.6498407 | {'coords': {'latitude': -23.5720007, 'longitude': -46.6498407}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
Y2YzOTVjMTMtYjA5NC00OTg2LTlkODctYzA0ZjM3MzEwNWEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/10/2023 11:00:00 | 2023-10-11T16:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO COMPRESSOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cf395c13-b094-4986-9d87-c04f373105a3 | RETORNO PARA TROCA DO COMPRESSOR E COMPLETAR GÁS |  |  | FALSE | 25/10/2023 15:24:28 | 02/11/2023 11:58:46 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MjQ5NTM1MzgtNTZkMy00ZmUwLTliMGEtNmI0MGZlZTVkNzA2OjU3MDE2 | 11/10/2023 11:00:00 | -20.337291, -40.28395 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
Y2YzZTAwZTktM2NiYS00MDZiLTg1NjEtOTQzMTY2ZGJkZWFiOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 02/02/2024 07:02:17 | [6 empty] | TRUE | 02/02/2024 06:57:38 | 30/10/2024 15:32:38 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzI2NWZkOTAtZjZjMy00NmUyLThkZTMtOTgzMzAyNTAyZDRkOjU3MDE2 | 02/02/2024 06:00:00 | -23.56194, -46.667805 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Em andamento | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Y2Y0NDgyNzEtNTg0YS00NDM4LTljZjItOTM2NDQ2MzZjMzU2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/09/2025 15:03:46 | 2025-09-26T18:12:42.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cf448271-584a-4438-9cf2-93644636c356 |  | 2025-09-26T18:02:33Z | 2025-09-26T17:41:32Z | FALSE | 26/09/2025 14:37:58 | 26/09/2025 15:12:42 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NDFjMzMzNzctNjk0NS00ODZjLWE3MjQtZWJhZGM4NjM1Njc2OjU3MDE2 | 26/09/2025 14:37:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6854627, -46.6041756 | -23.6854683, -46.60437 | {'coords': {'latitude': -23.6854683, 'longitude': -46.60437}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2Y0NWNlYWMtOGY3Yi00MzkwLWI4ZGQtMThhYmY0ZTgwODIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2023 13:30:00 | 2023-10-17T17:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cf45ceac-8f7b-4390-b8dd-18abf4e80820 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA PASSTROUGH QUENTE |  |  | FALSE | 16/11/2023 10:32:17 | 16/11/2023 10:33:47 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YmFiYmYyZTEtNzA1Zi00MzZkLTkyMmUtZTdkZmIzNzliZjQyOjU3MDE2 | 17/10/2023 13:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Y2Y1MGVhNGMtMGRkMi00YTk2LTljNGQtOGU5YjY4NWY4ZGZhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/10/2023 10:04:57 | 2023-10-18T23:23:12.000Z | fotos pelo Fild do Cleiton | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cf50ea4c-0dd2-4a96-9c4d-8e9b685f8dfa |  | 2023-10-18T13:04:40Z | 2023-10-18T11:17:22Z | FALSE | 18/10/2023 07:58:11 | 19/10/2023 08:55:49 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YmQ2NGQyNWYtYTc1Ny00NzUxLWI4OTMtYTRiYjYxNmJjMWM1OjU3MDE2 | 18/10/2023 07:00:00 | -21.751696, -41.334601 |  | -21.765105, -41.3405676 | {'coords': {'latitude': -21.765105, 'longitude': -41.3405676}, 'offline': True} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Y2Y1OWVhYjItODg4YS00MDcyLThmZDAtYWM5NmFiNmVmNThhOjU3MDE2 | 15 | 100 | scheduled |  |  |  |  | TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DA ECO ENSINAR FUNCIONAMENTO E TIRAR DUVIDAS DE OPERAÇÃO REALIZAR TREINAMENTO PRÁTICO COM RESIDUOS E DEIXAR PROCESSANDO ATÉ O OUTRO DIA |  | 2024-11-13T10:26:21Z | FALSE | 07/11/2024 11:15:44 | 13/11/2024 07:26:21 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NjZlZDNkMTUtNWNmZi00MDc4LTkwM2ItMmQ2NDkzMTdiYzBkOjU3MDE2 | 12/11/2024 10:00:00 | -22.440479, -46.940707 |  |  | {} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
Y2Y2NGI4MTktZmVjMi00YWEzLWE0NzctM2JiMDE0YzliZjU5OjU3MDE2 | 240 | 3 | done | 09/09/2025 14:00:00 | 2025-09-09T18:30:00.000Z | FEITO LIMPEZA E INSTRUIDO COMO DEVE PROCEDER SOBRE A LIMPEZA E NAO UTILIZAR PRODUTOS ABRASIVOS. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cf64b819-fec2-4aa3-a477-3bb014c9bf59 | limpeza em 02 peças e verificar |  |  | FALSE | 08/09/2025 15:40:09 | 12/09/2025 17:06:55 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NGU5Nzk1NTgtMDI5Ny00MGQ0LTg2YTItZmU0ODE2YzA5ZGE5OjU3MDE2 | 09/09/2025 14:00:00 | -23.647586, -46.5328 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Y2Y2NmJhNGYtM2M0OC00NTk5LWIxNzUtOWE2ODI4YTRiYTc3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/02/2024 11:28:43 | 2024-02-20T16:50:09.000Z | foi constatado problema na parte elétrica do cliente chegando 220 monofásico e a fritadeira e 220 trifásico. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cf66ba4f-3c48-4599-b175-9a6828a4ba77 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA FOI INSTALADA NO DIA 18/02 E PAROU DE FUNCIONAR | 2024-02-20T13:53:52Z | 2024-02-20T12:56:54Z | FALSE | 20/02/2024 09:32:12 | 20/02/2024 13:50:09 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MmI2NWI4NDEtZmY5NS00MmIyLWExOTAtNmE5OTdjYWVmNGEwOjU3MDE2 | 20/02/2024 13:00:00 | -23.56703, -46.686645 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
Y2Y2OGY4NzItMzI5My00YWExLWEwNzYtNjM3MzkyZThiZmVjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/01/2024 08:30:00 | 2024-01-29T12:00:00.000Z | FEITO AJUSTES E REAPERTO NA FIAÇÃO E REPOSICIONAMENTO DO DISJUNTOR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cf68f872-3293-4aa1-a076-637392e8bfec | MANUTENÇÃO CORRETIVA DO FORNO PADARIA NA COZINHA EXPANSÃO FORNO NÃO ESTAVA ATINGINDO A TEMPERATURA |  |  | FALSE | 16/02/2024 16:28:06 | 16/02/2024 16:30:14 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NDk0ZWQzN2EtNzAyMC00YTc5LTgzNTYtMDk1OGE3YzhlNWQ3OjU3MDE2 | 29/01/2024 08:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Y2Y3MzU0YzUtODJhMy00MjRmLThhOTYtZGMzMDFkYmZkZjVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 11/12/2023 12:01:10 |  |  |  | Acompanhamento - falar com Ricardo Técnico de Segurança do Trabalho |  |  | TRUE | 07/12/2023 17:17:18 | 30/10/2024 15:20:05 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | N2IyOTQxM2EtZGU5My00Y2U5LWI3ODAtYzg4YWM3ZTA0NmEwOjU3MDE2 | 11/12/2023 09:00:00 | -22.596962, -44.979669 | -22.5981833, -44.978855 |  | {'coords': {'latitude': -22.5981833, 'longitude': -44.978855}} | Em andamento | T03 - JOAO BATISTA LOPES
Y2Y3NjUyNzYtY2M2Mi00MjU0LThhZGEtMzhmM2IzMzk4YTk2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/11/2023 09:30:00 | 2023-11-10T13:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO ROLAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cf765276-cc62-4254-8ada-38f3b3398a96 | MANUTENÇÃO CORRETIVA COMPOSTEIRA 4 DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 17/11/2023 17:05:16 | 17/11/2023 17:06:40 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | OWNmZThhZTYtMmQwNy00MmUwLWFmMjItNzE3NWZhMzU1Y2E3OjU3MDE2 | 10/11/2023 09:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Y2Y4MGJhYzEtMmUyNC00Y2EyLTkwZWEtMjcyZGMxMmU1NmM4OjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 06/02/2025 13:53:26 | 2025-02-06T17:14:04.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cf80bac1-2e24-4ca2-90ea-272dc12e56c8 | Manutenção de Congelador que não atinge temperatura e revisão para Refrigerador | 2025-02-06T12:28:01Z | 2025-02-06T12:28:00Z | FALSE | 06/02/2025 09:22:14 | 06/02/2025 14:14:04 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MmVhZGM5NTItZTA5OC00ZmJmLTgwZGUtMDRkNGRmMzE5OTY0OjU3MDE2 | 06/02/2025 10:30:00 | -23.565352, -46.65626 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
Y2Y4M2NkZjQtZGFkNS00MDE3LWI2ZGQtMzVmNjc4ZjJhNWMyOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 25/09/2025 00:00:00 | 2025-09-25T03:00:00.000Z | Manutenção realizada por Carlos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cf83cdf4-dad5-4017-b6dd-35f678f2a5c2 | ATUALIZAÇAO COM JACARE NO STIMER |  | 2025-09-26T16:28:52Z | FALSE | 09/09/2025 18:16:45 | 29/09/2025 15:33:15 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTZlNDllNDAtY2M1NS00N2U5LTk4MWYtNWI1ZTgwNmE5ZTk3OjU3MDE2 | 25/09/2025 10:00:00 | -23.4885062, -46.5471644 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Y2Y4NDUwZjgtNTEzMy00NDY3LTgyM2YtOGViOTAwMWZjMzFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/06/2024 13:57:00 | 2024-06-03T17:23:00.000Z | necessário trocar o micro switch | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cf8450f8-5133-4467-823f-8eb9001fc31f | MANUTENÇÃO TFK MAQUINA VOLTOU A APRESENTAR PROBLEMAS AO FINALIZAR CICLO E MAQUINA NÃO FECHANDO DIREITO PEGAR INFORMAÇÃO DA ESP |  |  | FALSE | 03/06/2024 12:44:08 | 08/11/2024 21:04:15 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MjE4NmJiMTctZjYxNC00NDc0LWE5MzUtYzI0NWMxZWQ1YzlhOjU3MDE2 | 03/06/2024 15:00:00 | -23.584476, -46.675053 |  | -23.5927284, -46.6372337 | {'coords': {'latitude': -23.5927284, 'longitude': -46.6372337}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
Y2Y4ZDg4YTAtODU4My00YjRiLTgzNWMtYjJiYTc3YTY5MDBkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/08/2024 09:11:12 | 2024-08-19T12:30:19.000Z | foi levantado os pézinhos do equipamento refrigerado o máximo que dava,chapa aquecida não foi possível fazer regulagem pois a mesma estava em uso . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cf8d88a0-8583-4b4b-835c-b2ba77a6900d |  | 2024-08-19T10:34:33Z | 2024-08-19T10:34:06Z | FALSE | 16/08/2024 09:55:41 | 19/08/2024 09:30:19 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YzUwYWQyNWUtMGVhMS00MmU0LWJkNWYtOGRiZWI0ZmFhZDRkOjU3MDE2 | 19/08/2024 08:00:00 | -23.5518, -46.722133 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
Y2Y5Nzg1NWEtOTEwNS00N2RkLWE3Y2UtYjgzNGYwZjQwYTI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/11/2023 10:00:00 | 2023-11-17T13:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cf97855a-9105-47dd-a7ce-b834f0f40a25 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORTINA DE AR |  |  | FALSE | 15/12/2023 17:37:55 | 15/12/2023 17:40:05 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZTc2NzliMDYtNzU2NC00YjM1LWFmNjEtMjU4YWRlMzAwMGYwOjU3MDE2 | 17/11/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
Y2ZiODA5OWUtNjZjYS00YWFhLWI5YTctNTQ3MjBlZGVkZDhjOjU3MDE2 | 540 | 2 | canceled | 16/05/2025 00:00:00 | 2025-05-16T03:00:00.000Z | Quem fez o atendimento foi o Toninho |  | 16/05 retorno com a peça, valvula do forno e manipulador e refazer as conexoes do fogao |  | 2025-05-26T11:44:52Z | FALSE | 15/05/2025 17:34:37 | 17/06/2025 17:45:54 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDgzNTQ1NmEtZWE4OC00OWNkLWI2MmMtZWYxZjk1MTY2YjliOjU3MDE2 |  | -22.930817, -47.119782 |  |  | {} | Cancelada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Y2ZiOTJjYmUtNDZkNC00ZjdkLWFlYjYtYTEyMDA4MWZjMmRkOjU3MDE2 | 60 | 1 | reported | 08/07/2025 11:28:49 | 2025-07-08T14:28:49.000Z | será reagendada |  | Estava funcionando normalmente, de repente hoje ela começou a fazer um barulho quando foi ligada e tivemos que interromper o funcionamento dela | 2025-07-08T14:28:23Z | 2025-07-08T11:40:44Z | FALSE | 01/07/2025 17:39:15 | 08/07/2025 18:10:33 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDE4M2ExNTgtOTI3Ni00MzMwLWJiYjQtYjk1MzAyMmQ3NTlmOjU3MDE2 | 08/07/2025 09:00:00 | -23.500344, -46.180337 |  | -23.4091198, -46.8583741 | {'coords': {'latitude': -23.4091198, 'longitude': -46.8583741}} | Reportada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
Y2ZiY2E2MGUtZjIzYy00ZmYyLTlmMGMtMWMzY2Q0OTg4NWRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2025 08:04:11 | 2025-10-16T11:07:50.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cfbca60e-f23c-4ff2-9f0c-1c3cd49885da |  | 2025-10-16T10:38:03Z | 2025-10-16T10:37:54Z | FALSE | 16/10/2025 07:37:39 | 16/10/2025 08:07:50 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmE2Mjg5NTAtNTM0OC00YzJhLWI0OTktYjQ0M2RlMWVjYWQ4OjU3MDE2 | 16/10/2025 07:37:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6855984, -46.6044363 | -23.6855667, -46.6044233 | {'coords': {'latitude': -23.6855667, 'longitude': -46.6044233}} | Concluída | Deivid - Qualidade
Y2ZjZDQyMDgtMGViMy00NTI1LWE4NzYtZTYwYTZkNDMzNmJjOjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 24/10/2024 08:02:00 | 2024-10-24T11:04:00.000Z | nao autorizado integraçao |  |  |  |  | FALSE | 21/10/2024 17:55:40 | 30/10/2024 15:57:02 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OTE4MTRlODgtY2NkZi00YjNiLThlMTctMmYzYTI0NWNmMzAwOjU3MDE2 | 24/10/2024 10:45:00 | 0, 0 |  |  | {} | Reportada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
Y2ZkNTAyMjktNDRkNi00NDExLWI4ZDEtYzhhNjQ0ZDczMTQwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | URUGUAI |  | 2024-12-11T11:03:46Z | FALSE | 29/11/2024 16:57:34 | 11/12/2024 08:03:46 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MzhmNDc4MGYtN2MzYi00NmE3LTg1N2QtMmFkZDA3MDkzZTA3OjU3MDE2 | 04/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '67e4a9bb-23c2-4732-9bfa-6830fa72feeb', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
Y2ZlMjhiNWMtMjI3Ny00ZjY4LWFkY2YtZmJlNmIwZWViYTlhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/07/2023 15:44:00 | 2023-07-07T19:31:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cfe28b5c-2277-4f68-adcf-fbe6b0eeba9a |  |  |  | FALSE | 07/07/2023 08:07:28 | 01/08/2023 14:19:49 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NzYyZTgwN2QtZjg2Mi00NjdjLTk3NDgtMDVmMzZmMjYzYjU3OjU3MDE2 | 07/07/2023 15:00:00 | -23.311907, -46.225134 |  |  | {'coords': {'speed': 2.34, 'heading': 225.03, 'accuracy': 7.2, 'altitude': 696.8, 'latitude': -23.3099575, 'longitude': -46.2257648, 'speed_accuracy': 2.8, 'heading_accuracy': 179.9, 'altitude_accuracy': 3.2}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
Y2ZlNWFlZjktMDgyYS00ZjFmLWFmNDItYTE4ZWI0ZTdmNjY2OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | trabalhar internamente |  |  | FALSE | 04/10/2024 18:49:00 | 04/10/2024 18:49:00 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YWNjMDA0ZTYtNWEyNy00NGQ2LWIzNDYtOGZkZGJjZTk5YmViOjU3MDE2 | 07/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
Y2ZmOTc5YzgtMTE2ZS00MDc2LTgxNWEtNjhhNWUzNWE3YmFhOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-11-12T21:34:18Z | FALSE | 01/11/2024 10:21:32 | 12/11/2024 18:34:18 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDgyZmI5ZjEtYjhhZS00Mzg0LTkyZTctYThlODcxMDE3ZDkwOjU3MDE2 | 19/11/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'ceb17601-1b15-4d93-804f-6241a06fd2b1', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
Y2ZmYzNkY2EtNjYwNy00ZjU3LTljMzktNmEwZTlhMTFiYTE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/09/2023 10:20:43 | 2023-09-19T17:52:24.000Z | foram instalados uma chapa quente,um char broiler, uma pista fria portatil e uma pista fria | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/cffc3dca-6607-4f57-9c39-6a0e9a11ba15 |  | 2023-09-19T11:19:56Z | 2023-09-19T11:19:51Z | FALSE | 19/09/2023 08:13:35 | 19/09/2023 14:52:24 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YWM4ZGE2MzgtOWE3NS00MDI1LTg4ODAtNzU1OTQyMWRiNjE2OjU3MDE2 | 19/09/2023 07:00:00 | -23.304524, -47.299001 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.2976142, 'longitude': -47.3004144}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZDAwNmY0ZGEtZWQ3OS00NjkyLTlkMTctOTFhZmNmOGEyZmZjOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 20/12/2024 14:00:00 | 2024-12-20T18:30:00.000Z | relatório para mim por gentileza trocar os dois retentor dois rolamento trocar um contator principal também esticar a corrente e fazer a preventiva do equipamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d006f4da-ed79-4692-9d17-91afcf8a2ffc | A máquina do Gd av Interlagos não está fazendo o processo de movimentar as pás Avenida Interlagos 3501 |  |  | FALSE | 12/12/2024 17:22:02 | 27/12/2024 11:37:14 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NWIzZGRmYzMtYWE4ZS00NGZiLWJmN2YtYWYzM2QyOTg4ZDIzOjU3MDE2 | 20/12/2024 08:00:00 | -23.682244, -46.68861 |  |  | {} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZDAwODQ3NmQtNzM5YS00YmIyLWI0NjctNTMxNDVjNDNlZTAxOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Instalação prateleiras + apoio ao cliente para fixação de estante |  |  | TRUE | 26/07/2024 09:17:41 | 07/08/2024 11:27:23 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODYyYThhMDctMzViNi00OWU4LTg1ZDUtMDkyZDY4N2NmYTQzOjU3MDE2 | 06/08/2024 09:30:00 | -23.624668, -46.580458 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
ZDAwZmQwOTctMzgzMC00MzQ4LTlmZjctYTBjMTY2ODIyNGFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/09/2025 13:23:18 | 2025-09-29T16:25:18.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d00fd097-3830-4348-9ff7-a0c1668224af |  | 2025-09-29T16:11:49Z | 2025-09-29T16:11:15Z | FALSE | 29/09/2025 13:10:57 | 29/09/2025 13:25:18 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Yjc0OTZhOGQtZjBkNS00MWFkLWE1MDEtNjQ5M2FmYWEyYjIxOjU3MDE2 | 29/09/2025 13:10:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6856517, -46.6043367 | -23.6856517, -46.6043367 | {'coords': {'latitude': -23.6856517, 'longitude': -46.6043367}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDAxYzNhMzYtODYzNi00MmVjLWI4YjctMTJhZWE1MGQwYTZlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/02/2024 15:00:00 | 2024-02-06T19:00:00.000Z | FEITO A INSTALAÇÃO DO FOGÃO NOVO. FEITO TESTES E EQUIPAMENTO FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d01c3a36-8636-42ec-b8b7-12aea50d0a6e |  |  |  | FALSE | 08/02/2024 16:46:36 | 08/02/2024 16:48:49 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NTg2ZmQ1NTAtNWFlZS00MjFmLTk4MWQtNmZhZjZmYzc1NDZlOjU3MDE2 |  | -15.845937, -47.89532 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ZDA0ODkyZjUtY2QyYS00NWNkLWJhZmItNmFkMmU5OWY0OGQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/03/2024 12:27:13 | 2024-03-01T15:32:26.000Z | foi feita a troca do fogão antigo pelo novo foi feita a regulagem de chamas do mesmo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d04892f5-cd2a-45cd-bafb-6ad2e99f48d2 | AV DAS AMOREIRAS 1430, - SÃO BERNARDO EMEF / EJA PROFESSORA GENY RODRIGUEZ Diretora Tacita - 10:30 | 2024-03-01T15:26:58Z | 2024-03-01T15:08:24Z | FALSE | 01/03/2024 11:12:43 | 01/03/2024 12:32:26 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | ZmNlZjI0OWMtYTVlYS00NzMzLTlmMDMtOTdlNWY2ZGFmNzkxOjU3MDE2 |  | -22.920224, -47.076209 | -22.9203417, -47.0762983 | -22.9202172, -47.0762483 | {'coords': {'latitude': -22.9202172, 'longitude': -47.0762483}} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ZDA0YTkzOGQtMmQ0Ni00YWE2LTg2YmItYmNkZDY0NGUxMDVkOjU3MDE2 | 300 | 0 | canceled | 26/03/2025 11:05:51 | 2025-03-26T14:05:51.000Z | reagendar |  | as pass trhu que adquirimos no ano passado, aquecida e refrigerada. As mesmas vêm apresentando problemas, a refrigerada não está mantendo a temperatura, e a aquecida a borracha não está parando fechada. Além disso, o problema de refrigeração está relacionado na peça do equipamento “protetor térmico” | 2025-03-26T11:20:07Z | 2025-03-26T11:19:58Z | FALSE | 20/03/2025 15:33:46 | 08/08/2025 13:51:25 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZDExNDI5MWUtODMwNC00YjY1LThkNDgtYTI0ODM0ZTg2N2E5OjU3MDE2 | 26/03/2025 08:00:00 | -24.105401, -49.107198 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Cancelada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZDA1NDhjNmUtYjc3ZC00NDQ5LTgxN2MtOGZmZGFmNTYyZDA3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/07/2024 09:59:32 | 2024-07-22T15:06:08.000Z | foi trocado as peças relacionadas pelo deivid.ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d0548c6e-b77d-4449-817c-8ffdaf562d07 | RETORNO PARA AVALIAR REFRIGERADOR QUE FOI FEITO MANUTENÇÃO E TROCAR GAXETAS E TECLA MAGIRUS | 2024-07-22T11:57:06Z | 2024-07-22T11:57:01Z | FALSE | 22/07/2024 08:40:24 | 22/07/2024 14:31:43 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZmJjMzQwZTEtNDY5Ny00MWEwLWE3NGUtOWJkZTlhZGY1NDI4OjU3MDE2 | 22/07/2024 10:00:00 | -23.55968, -46.69682 | -23.5887225, -46.6712217 | -23.5876878, -46.6714212 | {'coords': {'latitude': -23.5876878, 'longitude': -46.6714212}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZDA1YjI1NWQtYmY1YS00MDcyLWExNTktOTA4ZjJlYmIwNDc4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/08/2025 10:05:34 | 2025-08-13T13:07:55.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d05b255d-bf5a-4072-a159-908f2ebb0478 |  | 2025-08-13T11:56:29Z | 2025-08-13T11:40:09Z | FALSE | 13/08/2025 08:32:30 | 13/08/2025 10:07:55 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MjI1ODc0MjktZGRkNi00NzQ1LWE2ZTgtYmRkYmM5N2RmOTBjOjU3MDE2 | 13/08/2025 08:32:00 | -23.51595, -46.1795747 | -23.685565, -46.6043033 | -23.6856967, -46.6043367 | {'coords': {'latitude': -23.6856967, 'longitude': -46.6043367}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDA2N2IxMjUtZDBiYy00NTIwLThiMjUtNDU4YmI5YjI4ZGMxOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-10-01T19:20:14Z | 2025-10-01T19:19:19Z | FALSE | 01/10/2025 16:12:52 | 01/10/2025 16:20:14 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MmY4MDk0MmYtMmI0OS00Njc5LWJiM2YtZmEwNTZmZWRjYWQzOjU3MDE2 | 01/10/2025 16:12:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
ZDA2ZDgxNzMtMjU2Yi00NGU4LThmZGUtZTRiZjQ2MWVlM2NhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/10/2023 08:08:00 | 2023-10-12T03:21:00.000Z | foi feito os alinhamentos de todas as portas de todos os balcões hz, feito o desbloqueio do evaporador do Freezer vertical e feito o desbloqueio do evaporador do balcão refrigerado de 4 portas hz e arrumado os parâmetros do degelo da controladora, trocado o trinco da porta, pois o mesmo está ruim.. feito adaptação do dreno do balcão refrigerado conforme pedido as fotos e vídeos enviadas para Luana, passado vazilina líquida nós esquipamentos.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d06d8173-256b-44e8-8fde-e4bf461ee3ca |  |  |  | FALSE | 10/10/2023 17:12:29 | 02/11/2023 09:41:43 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzBmMmNkMjEtM2Y1NS00MjQ3LTg1ZDItM2EwMTJlNjU3NjI1OjU3MDE2 | 11/10/2023 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 | -23.4121218, -51.9401316 | -23.4139178, -51.9426377 | {'coords': {'latitude': -23.4139178, 'longitude': -51.9426377}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZDA3YzIxYjAtNTFmMy00YWU4LWI4ZjctN2QwNDhkNmZjOWFiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/05/2024 16:31:42 | 2024-05-14T19:34:33.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d07c21b0-51f3-4ae8-b8f7-7d048d6fc9ab | TROCAR MANGUEIRA DA CALDEIRA | 2024-05-14T12:00:51Z | 2024-05-14T11:58:31Z | FALSE | 06/05/2024 10:40:06 | 14/05/2024 16:34:33 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YWUyOGQ1ZTItYTVkOC00NzEzLThjZGUtMGI0NTk2ZTcyZDI5OjU3MDE2 | 14/05/2024 09:30:00 | -22.016614, -49.415821 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZDA3ZGM5MDItOTdmZi00MWFjLWE3MjYtMjU2M2U3YTI1YzljOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2025 08:09:40 | 2025-09-25T11:23:25.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d07dc902-97ff-41ac-a726-2563e7a25c9c |  | 2025-09-25T11:06:52Z | 2025-09-25T11:04:24Z | FALSE | 25/09/2025 07:52:35 | 25/09/2025 08:23:25 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWI5NzgwNjMtMmJmMS00YzE3LWEyYzQtOGNlYjhiYmRiZDZhOjU3MDE2 | 25/09/2025 07:52:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.685625, -46.6044433 | -23.6856167, -46.6044433 | {'coords': {'latitude': -23.6856167, 'longitude': -46.6044433}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDA4MjFmZjgtMjJjYS00YjllLTkyZDctYWEyY2M4MzNhOWU2OjU3MDE2 | 540 | 100 | reported | 21/11/2024 07:00:00 | 2024-11-21T10:15:00.000Z |  |  | trabalho noturno com jacare |  | 2024-11-22T00:09:10Z | FALSE | 08/11/2024 17:40:11 | 21/11/2024 21:09:10 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NTc0YjQwMmUtOGJiOC00MmVlLWEyNjUtMmM3NTMxNDdkYWI4OjU3MDE2 | 21/11/2024 08:00:00 | -23.997682, -46.257088 |  |  | {} | Reportada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZDA4YzQ2ZjAtZjcwYi00MTNjLWFjOWMtNmI4YzFlN2VlZmY5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2024 19:12:00 | 2024-09-25T22:56:00.000Z | composteira funcionando normalmente porém mancal está vazando óleo necessário substituir os retentores necessário a troca imediatamente da peça, porque se cair resido na resistência é capaz de dar um curto e ter princípio de incêndio equipamento feito a preventiva e limpeza no mesmo | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d08c46f0-f70b-413c-ac9c-6b8c1e7eeff9 | RETORNO PARA FINALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS DUAS RECICLADORAS |  |  | TRUE | 25/09/2024 10:11:08 | 31/10/2024 16:48:50 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjYwNWI5ZjktNTcwMi00ZWE5LThmNTktYjdlMTdjM2NkNGFkOjU3MDE2 | 25/09/2024 11:30:00 | -23.68084, -46.68787 |  | -23.5897812, -46.3770797 | {'coords': {'latitude': -23.5897812, 'longitude': -46.3770797}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZDA5MjBhN2YtZGRjZC00ZDBkLWIwODQtNWZjYWMwYTllN2ZkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/06/2024 12:19:04 | 2024-06-06T16:04:01.000Z | Foi colocado o interruptor fim de curso, feito teste e forno funcionando perfeitamente ok. como mostra o vídeo em anexo. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d0920a7f-ddcd-4d0d-b084-5fcac0a9e7fd | RETORNO PARA TROCAR O FIM DE CURSO DO FORNO | 2024-06-06T13:23:18Z | 2024-06-06T10:35:00Z | FALSE | 06/06/2024 07:34:33 | 07/06/2024 11:45:09 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | YTdiYmRjMjItNDkzYy00ZTQxLTllN2UtNjlhYTE3ZmVkOGM4OjU3MDE2 | 06/06/2024 13:00:00 | -23.54522, -47.466795 | -23.4751048, -47.4382881 | -23.472089, -47.4404707 | {'coords': {'latitude': -23.472089, 'longitude': -47.4404707}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZDA5Yzg3MmUtNWE0NS00MDMwLWFmMzgtNWEzNmIwZjUyYmQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação equipamentos |  |  | TRUE | 28/02/2024 08:59:20 | 30/10/2024 16:37:45 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZDEyYzIxNGMtYjNlOC00YzUyLTk2YTItYTQ4NGRkZjM1M2JiOjU3MDE2 | 28/02/2024 09:00:00 | -23.587689, -46.680986 |  |  |  | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZDBhMGQwOWEtMGFmNS00MTg5LThjOTEtMzRiOGI5ZGQ2ZjI0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/11/2023 08:04:17 | 2023-11-20T22:59:28.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d0a0d09a-0af5-4189-8c91-34b8b9dd6f24 |  | 2023-11-20T11:04:09Z | 2023-11-20T11:04:01Z | FALSE | 14/11/2023 11:49:28 | 20/11/2023 19:59:28 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OTA3ODA0NTAtODlhZC00Mjc2LWI3ZGMtMTU1YjBjYjRlYjMxOjU3MDE2 | 20/11/2023 07:00:00 | -16.593028, -39.097922 | -16.5948425, -39.1009663 | -16.5914787, -39.1021271 | {'coords': {'latitude': -16.5914787, 'longitude': -39.1021271}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZDBhZWEwNTMtNTY5OS00YTVlLTkwNzAtZGMxMGQ0YTA4OTRhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 16:21:00 | 2023-09-28T19:29:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d0aea053-5699-4a5e-9070-dc10d4a0894a | MANUTENÇÃO GELADEIRA SALADA COM TEMPERATURA ALTA |  |  | FALSE | 27/09/2023 17:46:40 | 08/10/2023 18:35:28 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ODU5ODA5YmQtMWU2Yi00Yzc2LTlhZmEtYjczMjJjOWEwZTA5OjU3MDE2 | 28/09/2023 12:00:00 | -23.588009, -46.653839 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.588698, 'longitude': -46.6545428}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZDBiMmFiYmEtZjYyMS00ZTY0LWE5ZGUtOGY2YmU2YTg0MzA5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 09:42:20 | 2025-08-21T12:45:09.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d0b2abba-f621-4e64-a9de-8f6be6a84309 |  | 2025-08-21T11:41:22Z | 2025-08-21T10:31:16Z | FALSE | 21/08/2025 07:26:13 | 21/08/2025 09:45:09 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzY0MGMzMTAtMTAwNi00Mjc4LWJjYjgtYTM4YzY2NWUxMDAyOjU3MDE2 | 21/08/2025 07:26:00 | -23.5417362, -46.5761099 | -23.6856017, -46.6044467 | -23.6855785, -46.6044432 | {'coords': {'latitude': -23.6855785, 'longitude': -46.6044432}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDBiYjZmOTctNTVkMy00YmIxLWJjMTctZWQ4MjBiNDAzMTA4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/10/2023 09:40:38 | 2023-10-05T15:33:21.000Z | foi feita a instalação de um refrigerador 4 portas e dois módulos bar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d0bb6f97-55d3-4bb1-bc17-ed820b403108 |  | 2023-10-05T12:11:16Z | 2023-10-05T12:10:21Z | FALSE | 05/10/2023 09:06:37 | 05/10/2023 12:33:21 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZWQ4NTZmMWMtYTZhMS00M2RlLWFhNDYtZjE2NWFhOTE1M2IxOjU3MDE2 | 05/10/2023 07:00:00 | -23.578007, -46.662365 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.57762, 'longitude': -46.6628667}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZDBjMGE2YmEtYmExZC00MWZhLWJjNjAtMDdmNzM4MGY2NTVlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/03/2025 13:44:48 | 2025-03-11T18:50:00.000Z | foi feita regulagem de chamas do charbrolle .os dois lados do queimadores ficou acendendo perfeitamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d0c0a6ba-ba1d-41fa-bc60-07f7380f655e | Estou com problemas para acender o Char Boiler. | 2025-03-11T14:09:24Z | 2025-03-11T09:50:40Z | FALSE | 10/03/2025 15:39:42 | 11/03/2025 15:50:00 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YTFmMGY4YzYtNDBmOS00NTgyLTgzYmEtY2UyNWRhOTcyMjg0OjU3MDE2 | 11/03/2025 14:00:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZDBjMjQ4MWMtZmVlMC00YTg5LWIwZmEtMDI0NzQ3ZjA5OTU5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/10/2024 07:00:00 | 2024-10-28T11:00:00.000Z | • Shopping Manauara – corretiva • Técnico Ênio • serviço realizado 28/10  Medição da Resistência  Supervisão reaperto dos parafusos de comandos elétricos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d0c2481c-fee0-4a89-b0fa-024747f09959 | retorno tecnico Enio |  |  | FALSE | 04/11/2024 18:52:52 | 06/11/2024 15:04:09 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | Yzg3NTBkY2YtOGY1YS00OGE4LTk1NjItZmY0NmExZTNlNTJiOjU3MDE2 | 28/10/2024 07:00:00 | -3.103583, -60.012826 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
ZDBjM2I0NGMtMGFhMi00YWM3LTg2YjQtZmY4NDJiYTBhYzA1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/01/2024 11:21:00 | 2024-01-26T14:26:00.000Z | Regulagem de temperatura do n1030 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d0c3b44c-0aa2-4ac7-86b4-ff842ba0ac05 | MANUTENÇÃO PHU |  |  | FALSE | 26/01/2024 08:20:12 | 02/02/2024 16:08:16 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YmU5ZmUyZmUtMWJjNy00ZjM1LTg1OTgtMjAzZmZlNTMzOWY2OjU3MDE2 | 26/01/2024 09:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZDBjZjdhYzUtMGFiZC00YzkzLWJhMmUtZDAzZWUxYTFlMzJlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/10/2023 09:55:00 | 2023-10-09T13:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO VIDRO E DEVOLVIDO PARA O CLIENTE | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d0cf7ac5-0abd-4c93-ba2e-d03ee1a1e32e | RETIRADA DA PORTA DO FORNO COMBINADO PARA MANUTENÇÃO EM FABRICA |  |  | FALSE | 06/10/2023 08:05:28 | 25/01/2024 11:44:21 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | Y2QyNGY0ZjQtM2E3OS00MTkxLThhZDQtODM4YWJlZGI1ZTZiOjU3MDE2 | 06/10/2023 10:00:00 | -23.625333, -46.700413 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.6254617, 'longitude': -46.700515}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZDBkODdkMmItNDA1NS00OGE0LTk2MTktNWZkZjk4YWRlODU5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 12:50:38 | 2025-08-25T15:59:25.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d0d87d2b-4055-48a4-9619-5fdf98ade859 |  | 2025-08-25T15:47:26Z | 2025-08-25T11:44:35Z | FALSE | 25/08/2025 07:58:25 | 25/08/2025 12:59:25 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OWRlMWFjMzktMTAzNy00ZmQ1LWI1MWEtNmI2MTA5MThhNjI4OjU3MDE2 | 25/08/2025 07:58:00 | -31.7400428, -52.3418153 | -23.6855533, -46.6043933 | -23.6857983, -46.6043422 | {'coords': {'latitude': -23.6857983, 'longitude': -46.6043422}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDBlM2U4NzUtZmQ4Yy00NTg4LWExNzUtZTljNDZjMzQ5OTIyOjU3MDE2 | 540 | 100 | pending | [7 empty] | TRUE | 22/11/2024 18:06:34 | 26/11/2024 17:16:05 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | YzhjNWJiNzAtZTg4OS00MDhkLWE3ODUtNDgxZjBkZDcwZjg5OjU3MDE2 |  | 0, 0 |  |  | {} | Pendente | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ZDBlNDkyMzktOTlhMS00NTlmLWE5OTctZDA3ZDI1M2NjNzZjOjU3MDE2 | 60 | 1 | canceled | 17/07/2025 00:00:00 | 2025-07-17T03:00:00.000Z | Demanda fora de garantia |  |  |  |  | FALSE | 17/07/2025 15:30:46 | 13/08/2025 11:10:21 | {} | Yzk5Y2RhNDQtMjkwZC00NGMwLWIwNjMtYWNjZDBiYjc4ZjM1OjU3MDE2 |  | -23.628414, -46.663991 |  |  | {} | Cancelada | Não encontrado
ZDBmNWVmMmUtYTJmYS00MGIyLWIwYjgtMmM2YjNiYTI4ODAxOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/08/2025 07:56:08 | 2025-08-13T11:00:08.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d0f5ef2e-a2fa-40b2-b0b8-2c6b3ba28801 |  | 2025-08-12T16:08:07Z | 2025-08-12T16:05:26Z | FALSE | 12/08/2025 11:37:02 | 13/08/2025 08:07:52 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NGQ0ODg1ZmUtNDRhNi00YTdjLWE5ZDMtZTA1ZmUxYTNkMjJlOjU3MDE2 | 12/08/2025 11:36:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.68561, -46.6043467 | -23.6854667, -46.6043383 | {'coords': {'latitude': -23.6854667, 'longitude': -46.6043383}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDBmOWFjZTYtOWU1Mi00YWQ5LTk5MzgtMWMzMTVjODQ3NjY3OjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 25/01/2024 15:45:23 | 2024-01-25T19:01:05.000Z | bem barato Cotia foi instalado a coifa o revestimento de parede colocado todos os equipamentos no lugares com pendente fazer alinhamento dos equipamentos instalação de protetor salivar duas estec 220 para fritadeiras elétricas dois plug macho de 20 amperes para os banho maria aquecido. field não assinado pelo cliente pois celular estava sem sinal na obra. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d0f9ace6-9e52-4ad9-9938-1c315c847667 | Instalação Obra + orientação de uso e limpeza FALAR COM GERALDO - 96588-1010 Não tem gás na obra, daremos seguimento sem. | 2024-01-25T10:28:35Z | 2024-01-25T08:53:20Z | FALSE | 24/01/2024 17:56:48 | 25/01/2024 16:01:05 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YWY5OGQyNzctZWZhZS00ODE0LTkyOTgtYjhkYjFiMTI1NzMwOjU3MDE2 | 25/01/2024 07:00:00 | -23.608098, -46.921562 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZDBmZjFlYTktNTM2OS00NTQyLTk5MWUtNTBhYTUwMjQzMGI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/07/2024 14:08:00 | 2024-07-11T17:12:00.000Z | realizado a troca das fontes | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d0ff1ea9-5369-4542-991e-50aa502430b9 | RETORNO PARA VERIFICAR NOVA OCORRÊNCIA |  |  | FALSE | 11/07/2024 12:50:06 | 25/07/2024 11:09:42 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZTZhMDE0YTYtNjk3YS00MzU0LTg3NTctYWE0NWU4ZmY3NjdmOjU3MDE2 | 11/07/2024 14:00:00 | 0, 0 | -23.6117575, -46.6971043 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZDEwMDI5OTktNzU4MS00YWUxLWFhMzctMWNiOGMwYWQxYWVhOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 26/11/2024 19:08:00 | 2024-11-26T22:13:00.000Z | foram substituído os termostatos e a fritadeira bateu a temperatura normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d1002999-7581-4ae1-aa37-1cb8c0ad1aea | fritadeira do burguer estao com problemas no termostato dde segurança (atuando com temperatura de 120-grau |  |  | FALSE | 21/11/2024 13:19:07 | 07/01/2025 12:32:14 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzliNDEzYWMtNGQ0NC00OTRkLTkwM2MtNjA3NWZjYzBiZWNjOjU3MDE2 | 26/11/2024 07:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZDEwNTQxMzItMjZlNi00OTE5LWIzZjgtMGUxY2RkYmVjMDNkOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 22/01/2025 15:52:33 | 2025-01-22T19:04:37.000Z | foi feita a orientação ao cliente de como se ligar o equipamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d1054132-26e6-4919-b3f8-0e1cddbec03d |  | 2025-01-22T18:51:56Z | 2025-01-22T18:51:56Z | FALSE | 22/01/2025 13:05:55 | 23/01/2025 18:24:19 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MjAxYzBlZDktZDA3ZS00NzA4LWIwOGEtZDk0NDZhNDljYmFiOjU3MDE2 | 22/01/2025 15:45:00 | -23.439038, -46.49673 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZDEwNjkzMDMtYTVjMy00ODA4LTg0ODktZGFiMTMwOTgyMjcwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/08/2025 08:48:46 | 2025-08-29T11:57:09.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado,enviado sem plaqueta técnica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d1069303-a5c3-4808-8489-dab130982270 | Check-list | 2025-08-29T11:48:29Z | 2025-08-29T11:47:36Z | FALSE | 29/08/2025 08:44:39 | 29/08/2025 08:57:09 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OGM0MmUwZGQtNWM3ZC00MjBlLTg4YmYtMzgwOGYzZGU5ZjVmOjU3MDE2 |  | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6855783, -46.6043917 | -23.6855433, -46.6042617 | {'coords': {'latitude': -23.6855433, 'longitude': -46.6042617}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDEwZjFjZDEtNjMzOS00OGViLWE2NjMtMDRhMmQyYTJmOTRiOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [6 empty] | 2025-10-06T13:18:34Z | FALSE | 06/10/2025 08:14:16 | 06/10/2025 10:18:34 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MWEwYzcyZDItZWEzYS00YTZiLTk1NzUtNDNiZTk4ZjdkYTEwOjU3MDE2 | 06/10/2025 08:14:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
ZDEwZjI0ODAtOTg2ZC00ZDY5LThkYWUtODM4MDZhOTRjZmNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | pending | [7 empty] | TRUE | 26/08/2024 15:17:10 | 26/08/2024 16:06:00 | {} | OTc2NzMwMjUtZDlkMC00MDQ4LTg0NjctYjhlNjAwYTJjMDUwOjU3MDE2 |  | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Pendente | Não encontrado
ZDExZmE3YTQtY2E4My00ZDE2LWEzYjEtZDUwZWU4NTZiZWUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 19/12/2023 11:06:22 | 2023-12-19T19:19:37.000Z | Foi concluído a instalação das cantoneira e do acabamento da porta. falta passar silicone nas brechas das placas e nas cantoneiras | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d11fa7a4-ca83-4d16-a3b1-d50ee856bee1 | Retorno para aplicar espuma expansiva + acabamentos | 2023-12-19T14:05:43Z | 2023-12-19T14:05:41Z | FALSE | 19/12/2023 10:58:50 | 19/12/2023 16:19:37 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZjQ3NzdlMDQtNjgzMi00NDdiLTkwNjktNjgzNDIzNDdlMGE1OjU3MDE2 | 19/12/2023 10:00:00 | -23.611335, -46.698026 | -23.6255462, -46.6996105 | -23.6256414, -46.6995197 | {'coords': {'latitude': -23.6256414, 'longitude': -46.6995197}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZDEyYTdkMzctYTZiYy00NzYyLWEyYjQtMjdhZWEzYjk5YjQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2025 14:37:32 | 2025-09-15T17:55:22.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d12a7d37-a6bc-4762-a2b4-27aea3b99b49 |  | 2025-09-15T17:34:17Z | 2025-09-15T13:30:06Z | FALSE | 15/09/2025 08:56:33 | 15/09/2025 14:55:22 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MWU3ZDFkYzktZjc1Yi00NDMyLThhNjEtN2E5OGFjMDM4YzMyOjU3MDE2 | 15/09/2025 08:56:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.6856067, -46.6043817 | -23.685635, -46.60431 | {'coords': {'latitude': -23.685635, 'longitude': -46.60431}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDEyYmIyYjgtNTE4ZS00NTcwLWIyNjUtOWQxZWJkYzc3NzAzOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalaçao |  |  | FALSE | 18/10/2024 17:56:28 | 28/10/2024 15:34:20 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZjY5MWU5YjctYWFkNi00ODM5LWI2ZGItMGY0MDg0OTUxYzVjOjU3MDE2 | 25/10/2024 07:00:00 | -22.671337, -45.556951 |  |  | {} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
ZDEzMzMxOTUtMzI4Ny00NDc2LWI5MjgtYzE0MTg0MWQxMTkyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 13:34:04 | 2025-08-25T16:38:27.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d1333195-3287-4476-b928-c141841d1192 |  | 2025-08-25T12:03:32Z | 2025-08-25T11:44:35Z | FALSE | 25/08/2025 08:01:43 | 25/08/2025 13:38:27 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Mjc3NGVjOGYtZGYyNy00OTE2LWJkYjctZGI5MjQyZWRiZjY0OjU3MDE2 | 25/08/2025 08:01:00 | -23.342365, -46.845021 | -23.6857088, -46.6045846 | -23.6855011, -46.6044802 | {'coords': {'latitude': -23.6855011, 'longitude': -46.6044802}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDEzNmUwYzMtMTVhOC00NjM2LTk5OWEtMTE2Y2JkZDI4NjgxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/04/2024 12:29:00 | 2024-04-08T18:31:00.000Z | realizado vários testes e o equipamento continuou dando a mesma informação de problema no reset no botão de emergência foi conectado e desconectado e aí o problema persistia. devido essa situação é necessário a troca do relé para mais testes. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d136e0c3-15a8-4636-999a-116cbdd28681 | RETORNO PARA MANUTENÇÃO DA ECO TROCAR SENSORES DO EQUIPAMENTO |  |  | FALSE | 08/04/2024 09:35:08 | 06/05/2024 13:51:20 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NWM0OTBiOGItYmMzYS00N2FiLWFlYTMtMzhiMTVlNzA5OTNhOjU3MDE2 | 08/04/2024 12:00:00 | -23.157337, -46.998215 | -23.1553817, -46.99349 | -23.1466975, -46.9879354 | {'coords': {'latitude': -23.1466975, 'longitude': -46.9879354}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ZDEzODVhNGMtNzBlYy00OTcxLWI3ZGUtOTdjNDMyYTRkNTg2OjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 06/08/2024 15:21:17 | 2024-08-06T19:54:08.000Z | email do cliente: bar@casahario.com.br | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d1385a4c-70ec-4971-b7de-97c432a4d586 |  | 2024-08-06T17:15:05Z | 2024-08-06T17:15:04Z | FALSE | 06/08/2024 13:55:11 | 06/08/2024 16:54:08 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZGJkNDYwNTUtYzI4Ny00ODczLTgyMWYtMzk4OWU5MTdiNzU0OjU3MDE2 | 06/08/2024 14:00:00 | -23.584171, -46.67927 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZDEzOTIxODktNDgwMi00ODI1LTk4ZTktZmFjOTRjNGNlYjhkOjU3MDE2 | 60 | 100 | reported | 01/09/2023 11:25:33 | 2023-09-01T14:25:33.000Z | [5 empty] | TRUE | 31/08/2023 07:49:30 | 02/10/2024 11:20:15 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MTZlMGZmNWItODVhMC00YmYyLThmOTUtOWFmZGM1NDcyMTQ3OjU3MDE2 | 31/08/2023 13:00:00 | -23.713731, -46.420165 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5328667, 'longitude': -46.633363}} | Reportada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZDE0ZmJjNzUtN2FlMi00OGUzLTg5YmYtYzk5ODE3NjJhYWIwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/09/2023 10:00:00 | 2023-09-13T13:30:00.000Z | TROCA DO BOTÃO DE LIGA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d14fbc75-7ae2-48e3-89bf-c9981762aab0 | MESA REFRIGERADA NÃO LIGA |  |  | FALSE | 15/09/2023 17:44:35 | 15/09/2023 17:47:27 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YWJkYWEyYTctOWQwZS00YWZhLWFmYWEtMThhNDA2NGRhOTFhOjU3MDE2 | 13/09/2023 10:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZDE1N2EwMWUtYTlmNy00ZjJlLWIzN2QtNzJkMmNhYWI1M2MwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/02/2024 08:37:00 | 2024-02-09T19:33:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d157a01e-a9f7-4f2e-b37d-72d2caab53c0 | FINALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES DAS CAMARAS |  |  | FALSE | 09/02/2024 08:04:26 | 14/03/2024 12:37:00 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NjU5NGVjNDEtYTUxZi00ZGNkLTkzNGItNTFhZTNhNTgwYWRjOjU3MDE2 | 09/02/2024 09:00:00 | -22.618989, -47.85068 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZDE1ZWQyYzItZmZjOC00ZTlmLWJlNzQtM2IwZTY3ZmU0ZTQ1OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 16/07/2025 11:01:06 | 2025-07-16T14:12:24.000Z | Equipamento liberado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d15ed2c2-ffc8-4e9f-be74-3b0e67fe4e45 |  | 2025-07-16T14:28:46Z | 2025-07-16T17:03:32Z | FALSE | 15/07/2025 16:30:37 | 16/07/2025 14:03:32 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2VkMWEzOGQtZDIxZC00NjNiLWJjODItYmYwMTNlNTRhNmVhOjU3MDE2 | 16/07/2025 11:00:00 | -23.686449, -46.604753 | -23.6854687, -46.6043072 | -23.6854254, -46.6042835 | {'coords': {'latitude': -23.6854254, 'longitude': -46.6042835}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDE1ZjBhODktOTgwYy00ZDYxLWI4NzgtNDc0NDVjYjM2YzYyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/02/2024 10:47:00 | 2024-02-15T13:48:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d15f0a89-980c-4d61-b878-47445cb36c62 | MANUTENÇÃO PISTA QUENTE TROCAR RESISTENCIA |  |  | FALSE | 15/02/2024 07:37:06 | 14/03/2024 12:13:53 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZTg1N2FlMDUtNjc5Zi00NTgxLWI1MzAtMGZhYmI4ODBmMThmOjU3MDE2 | 15/02/2024 08:30:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZDE2ODE3ZWEtODdjOS00NzJmLThjNTktNmJkMDIwM2U4MDA0OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 11/02/2025 08:00:00 | 2025-02-11T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d16817ea-87c9-472f-8c59-6bd0203e8004 | chamas baixas |  |  | FALSE | 10/02/2025 14:55:15 | 17/04/2025 10:40:53 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZDEzOWU0MWYtNzVkNi00MzBkLWE3OTEtZTVjNjc4ZDkzMGM4OjU3MDE2 | 11/02/2025 08:00:00 | -23.55968, -46.69682 |  |  |  | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ZDE2ZGM5ZTctODhkZS00ZDZlLThkOGMtNGM2ZWU3ZDBhZDZiOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2025-01-08T17:42:17Z | FALSE | 07/01/2025 18:18:59 | 08/01/2025 14:42:17 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODczNGFkMTQtMDQxNS00NDA4LWIwNGYtNTQ4ODgxNmY3N2IyOjU3MDE2 | 08/01/2025 07:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZDE3NWJlODItYmQwMy00NzVmLTlkZTYtZWI2YjcwNDk3NzdjOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 28/08/2024 08:00:00 | 2024-08-28T11:10:00.000Z | AGUARDANDO INFORMAÇAO DO CLIENTE EQUIPAMENTO ARMARIO DEFEITO: SOLICITADO FOTO A CLIENTE, AGUARDANDO PASSOU A TEMPO DA INSTALAÇAO, NOVAS PORTAS AMASSADAS. COM AS FOTOS IREMOS ANALISAR SE FOI MAL USO OU DEFEITO. |  | EQUIPAMENTO ARMARIO DEFEITO: SOLICITADO FOTO A CLIENTE, AGUARDANDO PASSOU A TEMPO DA INSTALAÇAO, NOVAS PORTAS AMASSADAS. COM AS FOTOS IREMOS ANALISAR SE FOI MAL USO OU DEFEITO. |  |  | FALSE | 28/08/2024 11:50:57 | 08/11/2024 21:29:11 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NjBkN2Q0NDQtMGE3ZC00ZmRkLThiNWItZDFkYjUzZDdlNGQ5OjU3MDE2 | 28/08/2024 08:00:00 | -12.969442, -38.474857 |  |  |  | Cancelada | TERCEIRO
ZDE3NWRkNDAtMGU4Yy00NjEyLThiY2ItMjRlMzZhZmQ1YzI5OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 12/08/2025 16:48:51 | 12/08/2025 16:48:51 | {} | ZTQ5ZGE5YTgtNzI4MC00NzIzLWI1MzMtZWFlYjJhNDY5OWZmOjU3MDE2 |  | -23.718626, -46.5605051 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
ZDE4ZjIzOTctMGNkYy00ZDdhLThjOWItZmUzODYzOTkxZWNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/07/2024 15:39:00 | 2024-07-18T18:44:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d18f2397-0cdc-4d7a-8c9b-fe3863991ecd | MANUTENÇÃO FRITADEIRA EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ ESQUENTANDO | 2024-07-18T18:36:58Z | 2024-07-18T18:36:57Z | FALSE | 18/07/2024 13:37:25 | 19/07/2024 10:07:21 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | NTViZTRjYzgtZDAyYS00ZmVkLWI0ZDEtM2VkMjg3NWVjNjExOjU3MDE2 |  | -23.584706, -46.685191 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZDE5YzAyOTAtYzdkOC00ZTAyLTk3ZDUtMDU2MTJkYzkxNDQyOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 18/11/2024 13:23:36 | 2024-11-19T10:21:34.000Z | foi colocado os pés das mesas fritadeira e fogão | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d19c0290-c7d8-4e02-97d5-05612dc91442 |  | 2024-11-18T12:44:58Z | 2024-11-18T12:08:53Z | FALSE | 14/11/2024 18:18:01 | 19/11/2024 07:21:34 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YWQyZjdkZjMtY2Q2NC00YzY3LTk5OTMtYmQ3NTBkODQwM2Q5OjU3MDE2 | 18/11/2024 07:00:00 | -22.569381, -44.956415 | -22.5977413, -44.979044 | -22.5760427, -44.9574222 | {'coords': {'latitude': -22.5760427, 'longitude': -44.9574222}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZDFhMTIzYzItMWY3NS00ZTFlLWEzY2ItNDg0NzA3ZTRjNjMzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 17/09/2025 14:01:08 | 2025-09-17T17:02:16.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d1a123c2-1f75-4e1e-a3cb-484707e4c633 |  | 2025-09-17T18:55:38Z | 2025-09-17T14:04:34Z | FALSE | 17/09/2025 10:57:19 | 17/09/2025 15:56:01 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2FkODBhNjUtODZhNC00ODMwLTlhMWEtNTI0NTBmZTI3ZTY1OjU3MDE2 | 17/09/2025 10:57:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6856167, -46.604355 | -23.6856883, -46.60434 | {'coords': {'latitude': -23.6856883, 'longitude': -46.60434}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDFjNzVkNzItYWZmMy00M2M5LWFlNjUtZDdjNzA4MDJmZDBhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/04/2024 12:37:00 | 2024-04-12T16:34:00.000Z | foi retirado os carrinhos,pra reforma, os mesmos retornando pra topema. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d1c75d72-aff3-43c9-ae65-d7c70802fd0a | TRAZER CARRINHOS PARA FÁBRICA PARA MANUTENÇÃO |  |  | FALSE | 12/04/2024 08:22:05 | 14/06/2024 16:12:02 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MDM2M2MyMjQtY2I4ZC00OTUwLWI0N2QtZjhmZWQzOTU0ZmE2OjU3MDE2 | 12/04/2024 13:00:00 | -23.739502, -46.583631 | -23.5839085, -46.6834699 | -23.5845683, -46.6858167 | {'coords': {'latitude': -23.5845683, 'longitude': -46.6858167}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ZDFjN2E3MDktMzMxZS00YjVlLWEyMTgtZTVkYTFhYzBjMWZiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/10/2023 12:01:37 | 2023-10-16T15:02:54.000Z | cheguei no cliente os equipamentos já estavam todos dessistalados . | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d1c7a709-331e-4b5e-a218-e5da1ac0c1fb |  | 2023-10-16T11:37:40Z | 2023-10-16T11:37:25Z | FALSE | 16/10/2023 08:28:54 | 16/10/2023 12:02:54 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MDczZTc4MTktNzFkMi00NTllLWFlZGEtNWRjMTc1ZDI2MWJjOjU3MDE2 | 16/10/2023 07:00:00 | -23.36413, -47.32645 | -23.350152, -47.3458466 | -23.3501383, -47.34587 | {'coords': {'latitude': -23.3501383, 'longitude': -47.34587}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZDFjOTdjMDItZDY5OC00YWI2LTg4NjYtZGFmY2FiNTYwMWE0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/09/2025 08:40:45 | 2025-09-18T11:46:34.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d1c97c02-d698-4ab6-8866-dafcab5601a4 |  | 2025-09-18T11:38:26Z | 2025-09-17T14:23:43Z | FALSE | 17/09/2025 11:17:37 | 18/09/2025 08:46:34 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZmMzZGJmMjQtZmRmZi00YzAwLWI4NzItMTI5MTc3MDEzNTFmOjU3MDE2 | 17/09/2025 11:17:00 | -23.5664037, -46.68083679999999 | -23.6856633, -46.6044433 | -23.6855783, -46.604435 | {'coords': {'latitude': -23.6855783, 'longitude': -46.604435}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDFjYTBhZjItYmY5OS00ZmZhLWFmOWQtODJmMzFjM2U4ZjMwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 02/10/2025 15:29:34 | 2025-10-02T18:36:30.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d1ca0af2-bf99-4ffa-af9d-82f31c3e8f30 |  | 2025-10-02T18:28:58Z | 2025-10-02T13:32:16Z | FALSE | 02/10/2025 10:11:07 | 02/10/2025 15:36:30 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjI4Y2EwNjktY2Y0YS00ODVjLThkNmUtMWIwZjllNGQ0Y2MxOjU3MDE2 | 02/10/2025 10:11:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.6856067, -46.6044533 | -23.6854844, -46.60448 | {'coords': {'latitude': -23.6854844, 'longitude': -46.60448}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDFlODU0ZjItMGZmOS00ODRkLTliOTItMjQ1ZDYxMWI2NTg0OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Conclusão instalação |  |  | TRUE | 23/02/2024 09:15:53 | 30/10/2024 16:36:35 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OWJiYzM3MTktYmYxZi00ZWE5LThmMzctZmMwMTRjYmU4ZWM2OjU3MDE2 | 23/02/2024 09:15:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZDFlY2VkNjktN2IyZi00ZjgxLWJiODctNTQzM2VjNDFkNjMxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/10/2025 14:09:30 | 2025-10-01T17:12:57.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d1eced69-7b2f-4f81-bb87-5433ec41d631 |  | 2025-10-01T17:08:35Z | 2025-10-01T17:08:13Z | FALSE | 01/10/2025 14:07:20 | 01/10/2025 14:12:57 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | Y2E3M2ZiY2ItZmQ3NC00YzMxLWJjZGMtNGYwYzEyMWU4MWMxOjU3MDE2 | 01/10/2025 14:07:00 | -23.647586, -46.5328 | -23.685635, -46.60437 | -23.6856083, -46.604355 | {'coords': {'latitude': -23.6856083, 'longitude': -46.604355}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDFlZTNkMTYtZjliNS00MDM3LThmMzUtZWIyMTEyNmU4ODcxOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Camaras com problema |  |  | TRUE | 29/01/2024 09:31:10 | 08/11/2024 22:27:45 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | N2RmZDY5MjAtOGE1ZC00ZTlmLTkzZDYtMzQ4YTFlOTc3NzZiOjU3MDE2 | 29/01/2024 08:00:00 | -23.611335, -46.698026 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
ZDFmMzY3MjUtNGE2YS00MmJiLWJiNjctZWRjYjliNDdjZmEzOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 08/10/2024 14:08:00 | 2024-10-08T17:32:00.000Z | não foi possível instalar pois está com defeito o suporte do vidro está sendo levado para a fábrica. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d1f36725-4a6a-42bb-bb67-edcb9b47cfa3 | pegar nfiscal com jennifer |  |  | FALSE | 07/10/2024 16:53:40 | 22/10/2024 17:14:55 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YmI1ZTk3NTYtMTA3NS00Y2RjLWI5NjctMGU4YmYxNjZmZTg3OjU3MDE2 | 08/10/2024 06:15:00 | -23.592927, -46.684689 | -23.5929878, -46.6847922 | -23.5933137, -46.6851243 | {'coords': {'latitude': -23.5933137, 'longitude': -46.6851243}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZDFmOGUzMDAtZTUwYi00MDEwLTliZmQtYjliYWM4NTg2YmQ5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 16:53:23 | 2025-07-29T19:57:29.000Z | Equipamento será enviado para Sitrad | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d1f8e300-e50b-4010-9bfd-b9bac8586bd9 |  | 2025-07-25T17:42:41Z | 2025-07-25T12:52:44Z | FALSE | 25/07/2025 08:27:04 | 29/07/2025 16:57:29 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MGIzMzNhOTctNWVjNi00MzNjLWIxZGUtYTcwMTA1Y2IxMzE2OjU3MDE2 | 29/07/2025 07:05:00 | -23.5832451, -46.4095833 | -23.685936, -46.6046876 | -23.685922, -46.6046613 | {'coords': {'latitude': -23.685922, 'longitude': -46.6046613}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ZDFmYjk0NjEtYzFmNC00NzVmLWJjNmUtNzAxMDUwOGFmYzQ2OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 15/10/2025 09:54:06 | 2025-10-15T13:25:05.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d1fb9461-c1f4-475f-bc6e-7010508afc46 |  | 2025-10-15T12:50:46Z | 2025-10-14T16:10:45Z | FALSE | 14/10/2025 12:35:44 | 15/10/2025 10:25:05 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2QzZWFmYmYtN2EwNy00NGI2LTkzMGMtMTgxOGZhNjM5OTNkOjU3MDE2 | 15/10/2025 08:15:00 | -23.5264665, -46.6810974 | -23.6857087, -46.604387 | -23.6856117, -46.6043 | {'coords': {'latitude': -23.6856117, 'longitude': -46.6043}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDFmZDZlN2UtNGM5Yi00YjEzLWJjN2MtNGIzOWMwNWI4NjYyOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 21/08/2025 14:02:01 | 2025-08-21T17:05:33.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno e ponto amassado externo. Acompanha bandeja. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d1fd6e7e-4c9b-4b13-bc7c-4b39c05b8662 |  | 2025-08-20T17:02:25Z | 2025-08-20T11:37:01Z | FALSE | 20/08/2025 07:36:11 | 21/08/2025 14:11:22 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YTdmMDU0NjgtZjBhZi00MDNhLTg3NGMtNWNkMDQ1NGJkZjMwOjU3MDE2 | 20/08/2025 07:36:00 | -5.2213496, -42.7518428 | -23.68585, -46.6048915 | -23.685835, -46.60482 | {'coords': {'latitude': -23.685835, 'longitude': -46.60482}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ZDIwMDFhMmYtYTdhYy00MDRiLWFjYzAtMDM2OWYxOTU2Y2EwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 26/09/2025 14:16:54 | 2025-09-26T17:20:01.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d2001a2f-a7ac-404b-acc0-0369f1956ca0 |  | 2025-09-26T17:07:57Z | 2025-09-26T17:07:20Z | FALSE | 26/09/2025 08:33:33 | 26/09/2025 14:20:01 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NWNkYTMxMzAtYWRlOS00Y2YyLWI5OTQtOTAxNmE3MGViMzJiOjU3MDE2 | 26/09/2025 08:33:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857017, -46.6047533 | -23.6857183, -46.6047567 | {'coords': {'latitude': -23.6857183, 'longitude': -46.6047567}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ZDIwNWYyY2QtYmVkYS00MmZjLTg4YTQtZjFkZjMzZTFiOTNlOjU3MDE2 | 60 | 5 | scheduled |  |  |  |  | pista quente com defeito. Cliente informa que a mal contato interno do equipamento. Contato: 11 97633-0011 |  | 2025-10-13T11:51:42Z | FALSE | 10/10/2025 09:40:48 | 13/10/2025 15:32:27 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzRiMTlhNjItNTIwYy00M2Y3LTkwYzktMDc2ZWVlZTY3YjBlOjU3MDE2 | 17/10/2025 08:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZDIwOTA3ZjctZGE4ZC00MzlkLTlmNTItOTdjMTBhYjhjOGFlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/01/2025 15:00:00 | 2025-01-13T19:00:00.000Z | O outro carrinho quebrou dois rebites do lado direito Tirado e colocado parafusos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d20907f7-da8d-439d-9f52-97c10ab8c8ae | parte debaixo soltou |  |  | FALSE | 16/01/2025 10:46:00 | 16/01/2025 10:47:51 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MzA3ZjZiM2QtOGQ2ZC00YmYxLTk0ZjktMmY1OWFlMTMxNzc2OjU3MDE2 | 13/01/2025 13:00:00 | -20.458491, -54.615641 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
ZDIwY2ZhNGUtMGVjYi00ZjAyLWE3NmQtZmVjNDk4MjMxNTA3OjU3MDE2 | 540 | 0 | done | 16/04/2025 08:00:00 | 2025-04-16T15:20:00.000Z | Retornado o equipamento ao cliente com isolamento | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d20cfa4e-0ecb-4f02-a76d-fec498231507 | RETORNAR COM PEÇAS |  |  | FALSE | 15/04/2025 18:27:39 | 07/05/2025 09:17:53 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MjU0MmZkOTMtZTM3OS00ZmMwLWI2NmUtMjExNDZjOTI1Mjk2OjU3MDE2 | 16/04/2025 08:00:00 | -23.041483, -47.001795 |  |  |  | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZDIxMGUzZWUtMzA5NC00N2E2LWIzMjYtODgzZWRhZTM3NjRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2024 08:00:00 | 2024-10-10T22:00:00.000Z | trocado phu | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d210e3ee-3094-47a6-b326-883edae3764f | TROCA DA PHU RIO DAS OSTRAS |  |  | FALSE | 10/10/2024 17:23:04 | 20/11/2024 13:25:55 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZjgzODJlZjMtZmNhYi00ZWU3LTk1ZGUtNjgxNjA3ZTgzMTRmOjU3MDE2 | 10/10/2024 08:00:00 | -22.489464, -41.928271 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ZDIxYzE0MDQtMjUzMS00YjA4LTg4NzMtNTY5ZTFmZjY3NjExOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/09/2025 08:00:00 | 2025-09-25T19:00:00.000Z | Técnico marcos fez a manutenção necessária | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d21c1404-2531-4b08-8873-569e1ff67611 | levar Helio Levou o tecnico e o mesmo retornara com o evaporador para trocar a solda |  |  | FALSE | 22/09/2025 16:10:20 | 29/09/2025 15:53:42 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZWQwMGJkY2EtYjQ0Yi00NWQ5LTljNTItYjA4ZjMxM2Q5MzgyOjU3MDE2 | 25/09/2025 08:00:00 | -23.541899, -46.649932 |  |  | {} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ZDIyMTI4OGUtMWJhOC00MDU5LWI2M2MtNGVjYjRjM2YwNmJjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2025 09:27:45 | 2025-10-10T12:31:20.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d221288e-1ba8-4059-b63c-4ecb4c3f06bc |  | 2025-10-10T12:20:54Z | 2025-10-10T12:06:53Z | FALSE | 10/10/2025 09:06:31 | 10/10/2025 09:31:20 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODgwM2EyZDEtYWI5Ny00NjkzLWE2ZGMtNzRiMjQ0ZjcxODYwOjU3MDE2 | 10/10/2025 09:06:00 | -27.665871, -48.484081 | -23.68557, -46.604445 | -23.6856, -46.6044183 | {'coords': {'latitude': -23.6856, 'longitude': -46.6044183}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDIyNjZkZGQtOTlkYi00N2E0LTk5ZTgtNTIxNmYwMTBhZDJkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 05/08/2025 11:51:53 | 2025-08-05T14:54:13.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d2266ddd-99db-47a4-99e8-5216f010ad2d |  | 2025-08-05T14:51:05Z | 2025-08-01T16:14:28Z | FALSE | 01/08/2025 11:51:01 | 05/08/2025 11:54:13 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzA5M2ViMDgtMjU0Zi00MmQ5LWI2MGYtYjRjNTQ1NjA3YTM5OjU3MDE2 | 01/08/2025 11:50:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6856374, -46.6046298 | -23.6856249, -46.6045025 | {'coords': {'latitude': -23.6856249, 'longitude': -46.6045025}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDIzN2E1NjMtYmVkOS00NDg3LTk0ZjEtNWU1MjIyNjhkNDJiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 14:44:36 | 2025-08-25T17:49:00.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d237a563-bed9-4487-94f1-5e522268d42b |  | 2025-08-25T14:13:21Z | 2025-08-25T14:07:26Z | FALSE | 25/08/2025 11:02:30 | 25/08/2025 14:49:00 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | OTExMTcyODUtZTkzNS00YmIxLTgxYjktNDNkNDVjMjM1MmM3OjU3MDE2 | 25/08/2025 11:02:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6858131, -46.6043346 | -23.6858399, -46.6042866 | {'coords': {'latitude': -23.6858399, 'longitude': -46.6042866}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDI0YjcxODgtYjk2NS00NjQxLWE1ODAtMjVjNjI2NzA4Y2ZkOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 10/10/2025 15:21:24 | 2025-10-10T18:26:08.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d24b7188-b965-4641-a580-25c626708cfd |  | 2025-10-10T18:03:44Z | 2025-09-29T11:36:01Z | FALSE | 29/09/2025 08:24:21 | 10/10/2025 15:26:08 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | ODg3MjVhNzItZjM2Mi00ZWUyLWFiMWEtMDUzY2U4YjM4ZjVmOjU3MDE2 | 29/09/2025 08:24:00 | -23.5864794, -46.68207839999999 | -23.68578, -46.60471 | -23.68572, -46.6047551 | {'coords': {'latitude': -23.68572, 'longitude': -46.6047551}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ZDI0YzI0MzctMzAzMy00YzcwLWI4MjQtZGZkNjc1ZWE5OTM2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/04/2024 12:40:28 | 2024-04-26T15:50:13.000Z | cheguei no local para fazer o colocamento da porta mas o funcionário da manutenção do pão de açúcar já tinha feito a instalação da porta que estava caida,do refrigerador duas portas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d24c2437-3033-4c70-b824-dfd675ea9936 | MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR PORTA DO LADO DIREITO CAIU | 2024-04-26T14:42:49Z | 2024-04-26T14:42:42Z | FALSE | 26/04/2024 11:12:53 | 26/04/2024 12:50:13 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NjFjNDNkNzYtZDQzMS00YjViLTg4M2YtNDk4NjMzOWM1ZmJjOjU3MDE2 | 26/04/2024 13:00:00 | -23.613528, -46.678004 | -23.613492, -46.6779893 | -23.6134782, -46.6780479 | {'coords': {'latitude': -23.6134782, 'longitude': -46.6780479}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZDI1NjRlZDgtYTFjNC00MjAxLThjOTMtNmZkMzVkMWY1Yjg4OjU3MDE2 | 420 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/08/2024 10:42:32 | 31/10/2024 14:07:43 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YzllMmVmN2ItNjE4OS00YWNjLWFjZDQtMmFiODhhZDllZjljOjU3MDE2 | 07/08/2024 07:00:00 | -28.840725, -51.904298 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
ZDI1ZWY1YTMtZjBhMy00ODBiLTlmZmEtMTA0YWEyMTAzMjc5OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 16/10/2024 15:59:33 | 18/10/2024 17:46:01 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjI3NzUxNjktNWQ3Zi00NDNiLWFmY2UtZGVkODM4ZThiZGY5OjU3MDE2 | 25/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '8eaf919a-7c06-4c26-b2a7-0eebd9008d9e', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZDI2NDFjZjQtNWEwYS00ODU3LWFiZDUtNGQ2YzQ1OWY4YTgwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/08/2023 08:52:38 | 2023-08-31T22:03:16.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d2641cf4-5a0a-4857-abd5-4d6c459f8a80 |  | 2023-08-31T11:52:26Z | 2023-08-30T23:53:18Z | FALSE | 29/08/2023 12:44:22 | 31/08/2023 19:03:16 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NzBlYWYyZjMtN2IxYy00N2FlLThlMDUtYWU4NDQ2OTkwNTMxOjU3MDE2 | 31/08/2023 07:00:00 | -23.566565, -46.649603 |  |  | {'coords': {'speed': 0.45, 'heading': 307.83, 'accuracy': 3.9, 'altitude': 674.6, 'latitude': -22.2310302, 'longitude': -49.9247233, 'speed_accuracy': 1.7, 'heading_accuracy': 104.9, 'altitude_accuracy': 5.7}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ZDI2YmU5MzgtMjQwMC00ZDhiLTg2ODYtNzFhYThkYzFmYTZhOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 27/11/2024 08:00:00 | 2024-11-27T13:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d26be938-2400-4d8b-8686-71aa8dc1fa6a | Gostaria de informar que o polidor de talher enviado pela assistência técnica credenciada pela topema no dia 27/11/2024 data em que o equipamento retornou para nossa unidade continua apresentando os mesmo defeito barulho excessivo parafusos se desprendem fazendo com que o equipamento perca funcionalidade qualquer duvido estou à disposição Att, Marco Aurélio Sup. de manutenção Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa ***** |  |  | FALSE | 23/12/2024 16:14:20 | 17/04/2025 10:14:12 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ZmVlYmMzZDEtNzc3ZS00NjU5LTljYmMtNzk3MDNmZDg3ODMzOjU3MDE2 |  | -12.53218, -38.296038 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
ZDI3NjUyYTYtMmQzNi00YjQzLWJjODUtYmFhNGUyOGU1YWUzOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 08:06:11 | 2025-08-19T11:09:38.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d27652a6-2d36-4b43-bc85-baa4e28e5ae3 |  | 2025-08-18T12:23:52Z | 2025-08-18T12:23:04Z | FALSE | 18/08/2025 07:12:14 | 19/08/2025 08:34:17 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MTM5MzZkMGItZTUyZC00ODk4LTk5NzAtY2ZmODY2OGQ5N2Q3OjU3MDE2 | 18/08/2025 07:12:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6856697, -46.6045026 | -23.6856302, -46.6046292 | {'coords': {'latitude': -23.6856302, 'longitude': -46.6046292}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDI5MGI1YjYtMzY1NC00YzQ1LThjMTYtZTVlYzMxNGI2M2QzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/09/2025 14:12:35 | 2025-09-09T17:13:25.000Z | Equipamento com montagem eletrônica no cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d290b5b6-3654-4c45-8c16-e5ec314b63d3 | Check-list | 2025-09-09T16:04:24Z | 2025-09-09T16:00:46Z | FALSE | 09/09/2025 12:53:17 | 09/09/2025 16:59:13 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MzYyZjJkMWUtZDViZi00Mzk3LTgwNDctNDZiMGI3NDM2NDQ1OjU3MDE2 | 09/09/2025 12:53:00 | -22.7840792, -47.1929779 | -23.6856198, -46.6049601 | -23.6856, -46.6050217 | {'coords': {'latitude': -23.6856, 'longitude': -46.6050217}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ZDJiMWRlOTQtOGRmMi00YzhiLTg5MWMtM2M2NWFkNDExYjE0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/09/2025 13:10:30 | 2025-09-09T16:12:39.000Z | Equipamento com montagem eletrônica no cliente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d2b1de94-8df2-4c8b-891c-3c65ad411b14 | Check-list | 2025-09-09T16:04:57Z | 2025-09-09T16:00:46Z | FALSE | 09/09/2025 12:52:18 | 09/09/2025 13:12:39 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | N2I4NGZmNjMtMzgxMi00ZDRiLTg0YjctMTlkOWVjZWI1MDE5OjU3MDE2 | 09/09/2025 12:52:00 | -22.7840792, -47.1929779 | -23.6855757, -46.604855 | -23.6856339, -46.6048644 | {'coords': {'latitude': -23.6856339, 'longitude': -46.6048644}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ZDJiNTFiOTktNWU2Ni00MTc3LWFhODktMzBlZjdiNzAzY2IzOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 25/08/2025 08:02:31 | 25/08/2025 08:02:31 | {} | NjA2NWU3MzctNjM5Ni00OThmLTg0NTktZDNlYzhiZDFiZTU3OjU3MDE2 |  | -22.8904052, -46.9399713 |  |  | {} | Agendada | Não encontrado
ZDJkZjk4OTEtZDIxMC00NThiLTlhYjgtOTdkMjc3NzU5NGZlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 29/07/2025 14:55:38 | 2025-07-29T18:04:31.000Z | Equipamento em retrabalho. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d2df9891-d210-458b-9ab8-97d2777594fe |  | 2025-07-29T18:21:27Z | 2025-07-28T14:06:33Z | FALSE | 28/07/2025 07:57:08 | 29/07/2025 15:21:45 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | NDc0ODIxNWUtZDVlZi00ZGI3LTkxOGQtMjk1MTdiZDEyYzNlOjU3MDE2 | 29/07/2025 07:05:00 | -23.685995, -46.604639 | -23.685955, -46.604725 | -23.6860036, -46.6047342 | {'coords': {'latitude': -23.6860036, 'longitude': -46.6047342}, 'offline': True} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ZDJlOGY5MTgtOWM3ZC00YjBmLWJjNGYtMzExM2RiODAwNzRjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/07/2024 16:00:00 | 2024-07-31T20:00:00.000Z | FEITO A TROCA DAS GAXETAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d2e8f918-9c7d-4b0f-bc4f-3113db80074c | MANUTENÇÃO ESTUFA AQUECIDA TROCAR GAXETAS |  |  | FALSE | 12/08/2024 09:19:48 | 12/08/2024 09:21:37 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZjU5ZGFlMGEtOTdhYy00ZmYwLWIwNDYtMGZmNzJlOGI5MjYxOjU3MDE2 | 31/07/2024 16:00:00 | -23.672525, -46.554469 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZDJmMzNhZjktMzljYy00MzQ4LWFmYmUtYTRiNzBiNGI2ZTQ3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/08/2025 07:52:33 | 2025-08-22T11:06:25.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d2f33af9-39cc-4348-afbe-a4b70b4b6e47 |  | 2025-08-21T11:50:14Z | 2025-08-21T11:41:29Z | FALSE | 21/08/2025 08:07:01 | 22/08/2025 08:06:25 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDk2ZjU2ZjktZjg4My00ODQyLWFiN2QtN2UxZmJiZGMxYWUzOjU3MDE2 | 21/08/2025 08:06:00 | -20.4344179, -40.3314879 | -23.6856068, -46.604488 | -23.685535, -46.60432 | {'coords': {'latitude': -23.685535, 'longitude': -46.60432}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDJmMzhkYWYtZWI3MC00ODQ3LWI4OTktMTFlZTBiZmQwY2E3OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 04/02/2025 08:00:00 | 2025-02-04T12:00:00.000Z | foi realizado as grelhas pela produçao 17 e levado a cliente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d2f38daf-eb70-4847-b899-11ee0bfd0ca7 | levar a bandeja foi sem e orientar a Jessica sobre o vazamento tem que esvaziar levar grelhas do refrigerador que esta na expedição levar caixa de degelo dos equipamentos verticais ajustar as cantoneiras da mesa do forno combinado |  |  | FALSE | 03/02/2025 16:05:03 | 13/02/2025 12:23:01 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | Njc2MmJiNDEtYzJiMC00ODZkLWEwNWUtYmJhOGVmODY2NTc4OjU3MDE2 | 04/02/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  | {} | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ZDJmNDM0NzktYWQ0OC00MTY3LThmMWItNDRkMTBhMjE2ZTA2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 07/08/2024 10:45:38 | 2024-08-07T18:55:24.000Z | foi trocado cinco resistências colantes da pista aquecida do salão, cliente estava reclamando que as bordas estavam sem aquecer foi reposicionado as resistências e ambos estão esquentando por igual atingindo a temperatura programada pelo controlador. foi trocada a resistência do banho maria basculante foi deixado em funcionando. foi trocado uma boca de fogão do Cooktop elétrico e deixado em funcionamento. foi trocado dois amortecedores da tampa da frigideira basculante a gás grande. foi trocado a mola da maçaneta do forno. ações para próxima visita fazer a limpeza das unidades condensadoras da geladeiras. fazer a preventiva e lavagem das evaporadoras das câmeras. trocar cano de inox do forno pendências trocar evaporador de congelados conforme modelo na imagem em anexo. necessário trocar evaporadora de congelados de 3 ventiladores, necessário fazer a limpeza do sistema com 141b trocar o óleo do compressor trocar separador de óleo de 3/8. pressurizar com nitrogênio. trocar válvula de expansão com equalização para fluido refrigerante r404a trocar orifício 0.3. procurar possível vazamento. fazer o vácuo. dar carga de fluido refrigerante r404a. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d2f43479-ad48-4167-8f1b-44d10a216e06 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 2024-08-07T13:45:26Z | 2024-08-07T13:45:17Z | FALSE | 07/08/2024 09:14:05 | 07/08/2024 15:55:24 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | NzFlMzBhZjEtYjNhOC00ODg5LWEyMjgtMjdiMzQ1Nzc3MmVkOjU3MDE2 |  | -23.628414, -46.663991 | -23.6281722, -46.6637554 | -23.6282443, -46.6643868 | {'coords': {'latitude': -23.6282443, 'longitude': -46.6643868}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZDMwNDkwNWYtYmRjMS00YWQwLTlkZTAtNzg1MGI2Yjk1ODExOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | instalação acabamentos que ficaram pendentes somente a partir das 9hs |  |  | TRUE | 17/06/2024 18:14:07 | 31/10/2024 14:00:26 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | OGMyMzVhMDItODY0MC00NzFjLWFmMzYtNzI5YzJiODdjMDA3OjU3MDE2 | 17/06/2024 09:00:00 | -23.568209, -46.663328 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ZDMwZWNiZWMtMmRhZS00Y2Y4LWE5YzQtMzQ4ZTA1YjFkODBhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/09/2024 09:00:00 | 2024-09-20T13:00:00.000Z | FOI IDENTIFICADO QUE O SESNSOR DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR ESTAVA MAL POSICIONADO. FOI FEITO AJUSTE PARA POSIÇÃO CORRETA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d30ecbec-2dae-4cf8-a9c4-348e05b1d80a | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR HORIZONTAL 3 PORTAS EQUIPAMENTO MARCANDO TEMPERATURA CERTA NA CONTROLADORA POREM COM TEMPERATURA ALTA INTERNAMENTE E SEM REFRIGERAÇÃO |  |  | FALSE | 20/09/2024 11:06:19 | 20/09/2024 11:13:35 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | NWY3ZmFkODUtNWE2MS00ZTFhLWJjNTYtZjcwOTAyMDMwOTY4OjU3MDE2 | 02/09/2024 09:00:00 | -22.941355, -43.177736 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ZDMxMTY5ODUtMzAyYi00ODIxLThkYmQtNTVkOGZmMDU4YjA1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/09/2025 14:22:44 | 2025-09-16T17:26:40.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. Acompanha 10 grades inox. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d3116985-302b-4821-8dbd-55d8ff058b05 | Check-list | 2025-09-02T19:40:22Z | 2025-09-02T19:35:05Z | FALSE | 02/09/2025 16:34:50 | 16/09/2025 14:26:40 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | MTQzNDhlYmEtM2VmYS00NWNmLWEyMGYtZDE5MDk0NzA2ZWY3OjU3MDE2 | 02/09/2025 16:34:00 | -23.545834, -46.650403 | -23.6857307, -46.6048264 | -23.6857417, -46.60481 | {'coords': {'latitude': -23.6857417, 'longitude': -46.60481}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ZDMxMzg0ZDQtYzljMi00NjkxLWJjY2ItNzZjOTk3OTA4NmEzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/09/2023 13:36:00 | 2023-09-29T17:02:00.000Z | feito avaliação do equipamento, precisa a troca das gaxetas, refazer o drenos, Fazer a base da condimentadeira,insola as laterais com uma manta.fazer solda e ingienizacao. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d31384d4-c9c2-4691-bccb-76c9979086a3 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR 6 GAVETAS |  | 2023-10-09T16:45:28Z | FALSE | 29/09/2023 11:15:59 | 09/10/2023 13:45:28 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | N2QzMzA2OGItZjMxOC00YWVlLTk1OGUtMmZmOGI2NDFkMjIyOjU3MDE2 | 29/09/2023 13:00:00 | -23.582417, -46.650206 |  |  | {'coords': {'speed': 0.49, 'heading': 196.35, 'accuracy': 26.8, 'altitude': 724.7, 'latitude': -23.5914426, 'longitude': -46.6898938, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 5.5}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ZDMxNDcyYjAtOTY4Ni00ODZlLWEyMjctNzcyYzQ0ZDE3NWM1OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 04/08/2025 14:23:55 | 2025-08-04T17:29:13.000Z | Equipamento liberado de forma condicional por amassados na chapa. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d31472b0-9686-486e-a227-772c44d175c5 |  | 2025-08-04T17:22:55Z | 2025-08-04T17:22:42Z | FALSE | 04/08/2025 14:22:35 | 04/08/2025 14:29:13 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZWFkOWI2MGItZDU4MC00NDlhLTllY2QtOTZlMDc2YWRkZTJiOjU3MDE2 | 04/08/2025 14:22:00 | -19.6300954, -43.2275428 | -23.6855269, -46.6043399 | -23.6857013, -46.6042767 | {'coords': {'latitude': -23.6857013, 'longitude': -46.6042767}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDMxNThiZDEtMTIyYi00MjM1LTk1MTEtMWVkNDQyZmRlNTgxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/05/2024 10:53:24 | 2024-05-06T20:05:46.000Z | foi instalado os equipamentos relatados acima em fotos relatório não assinado por não ter área de celular na obra. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d3158bd1-122b-4235-9511-1ed442fde581 | instalação | 2024-05-06T13:09:12Z | 2024-05-06T12:46:27Z | FALSE | 06/05/2024 09:45:18 | 06/05/2024 17:05:46 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | YzU5ZGVjOWItMjUzNS00MmI4LWExMzItZGQwN2VmYjk2NTBhOjU3MDE2 | 06/05/2024 10:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZDMxOWE0MmYtNTFjYy00ZTc5LWFmMmMtMGQwMzc5Mzc0ZjE3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 22/09/2025 10:00:00 | 2025-09-22T21:00:00.000Z | Técnico finalizou o atendimento e câmara está alcançando temperatura correta. Contato tecnico:+55 49 9928-9361 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d319a42f-51cc-4e79-af2c-0d0379374f17 | Não atinge a temperatura |  |  | FALSE | 18/09/2025 09:51:14 | 23/09/2025 12:35:56 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NWE1MTczMTQtZjhlOS00Njk2LTk0ZTEtODliZGJlMjY2YmFjOjU3MDE2 | 22/09/2025 08:00:00 | -27.812167, -50.313941 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
ZDMyNTI1YmMtOTNiNS00OTI5LTk3NGEtYmIzOGNmMjI1ZmE1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/03/2024 11:51:49 | 2024-03-11T16:16:25.000Z | foi o substituido o interruptor da porta o mesmo endicava que porta estava aberta, porém ela estava fechada e detectado que a mangueira preta de água da solenóide estava danificado forno está funcionando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d32525bc-93b5-4929-974a-bb38cf225fa5 | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO COM VAZAMENTO INTERNO DE AGUA | 2024-03-11T12:13:25Z | 2024-03-11T12:05:27Z | FALSE | 11/03/2024 09:05:14 | 11/03/2024 13:16:25 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDhjYTY1YTQtOGJjMi00NjFlLWE0NGYtYjVjODMyNTE2YzQzOjU3MDE2 | 11/03/2024 11:00:00 | -23.54522, -47.466795 | -23.5358307, -47.4627502 | -23.5360709, -47.4632072 | {'coords': {'latitude': -23.5360709, 'longitude': -47.4632072}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZDMyOGI4NzMtZDRhNi00YjVkLWE5ZTgtOWM3NWYxYmMyYjk2OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | URUGUAI |  |  | FALSE | 29/11/2024 16:57:34 | 29/11/2024 16:57:34 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | MzhmNDc4MGYtN2MzYi00NmE3LTg1N2QtMmFkZDA3MDkzZTA3OjU3MDE2 | 06/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '67e4a9bb-23c2-4732-9bfa-6830fa72feeb', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
ZDMyYmNiOWYtYWJlOC00Mzk5LTljOTMtYThmYTRiNzQ4ZjI3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 06/02/2024 14:09:00 | 2024-02-06T19:27:00.000Z | foi verificado recicladora e a mesma estava com a fiação e o queimador solto fazendo com que no painel mencionava falha na injeção.trinco quebrado . reapertado e feito o teste durante 1 hora e a mesma na apresentou mais o defeito. foi combinado com o cliente para fazer o ciclo com material e nós dar um fidbk. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d32bcb9f-abe8-4399-9c93-a8fa4b748f27 | AVALIAR PROBLEMA DA ECO |  | 2024-02-16T11:03:37Z | FALSE | 06/02/2024 11:04:56 | 16/02/2024 08:03:37 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | Yzg3NTU0OTAtNTc2Ni00NzZlLWEwZGQtMDE4MDA5YjM3NWYwOjU3MDE2 | 06/02/2024 14:00:00 | -23.658502, -46.478381 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZDM0YmU2ZTktN2Q5Ni00MzhkLWFhMGMtYzA1MzU0ODNiNTU0OjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 02/04/2025 12:54:21 | 2025-04-03T12:45:20.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d34be6e9-7d96-438d-aa0c-c0535483b554 | solta o puxador e rodizio quebrado | 2025-04-02T11:42:06Z | 2025-04-02T11:42:01Z | FALSE | 01/04/2025 18:50:29 | 03/04/2025 09:45:20 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | ZGNlYjhhMDYtOTM3My00YTVkLTlhNDgtMjg1NjUwMjVmMzJlOjU3MDE2 | 02/04/2025 08:00:00 | -23.591086, -46.673622 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZDM0ZWFkYTQtY2M5Yi00NTRjLTk2MzMtNmRhMDkxNGRjOGRkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 31/01/2024 12:59:46 | 2024-01-31T18:23:20.000Z | feito o aliamento do forno, apertado a mangueira de água.. o equipamento não tem ponto de esgoto | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d34eada4-cc9b-454c-9633-6da0914dc8dd | INSTALAÇÃO DO FORNO, REFERENTE AO REPOSICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO | 2024-01-31T15:09:23Z | 2024-01-31T15:09:22Z | FALSE | 31/01/2024 12:00:30 | 31/01/2024 15:23:20 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | OTk0MjQ3NTAtNDEzOC00MGQ0LWE5NDEtM2U4ZjI4MTUyNWJiOjU3MDE2 | 31/01/2024 12:30:00 | -23.524935, -46.688787 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZDM1OGIyMzktY2Q4OS00NDk3LTk2NTAtZTAyNmRlMTYzZjY2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/01/2024 09:07:06 | 2024-01-05T12:18:21.000Z | foi feita a instalação da veneziana da cabine do motor do refrigerador e foi configurado os parâmetros do controlador. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d358b239-cd89-4497-9650-e026de163f66 | INSTALAR A GRADE DE TRÁS DO REFRIGERADOR | 2024-01-05T12:06:49Z | 2024-01-05T12:00:03Z | FALSE | 05/01/2024 07:35:16 | 05/01/2024 09:18:21 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NzNhZThmZWUtMDBmOS00OWZjLWIyZjMtZDgxNTg3MDU0ZjI1OjU3MDE2 | 05/01/2024 08:30:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZDM3OWYzYjMtMmEwMy00Y2EwLTgxYTYtOWYzYjljOTk3Y2NjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | ferias |  |  | FALSE | 04/10/2024 16:19:07 | 04/10/2024 16:19:07 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzQyYTdjNDAtMzNmOS00OGZlLWIzZGEtYTMxY2E5YTI1Nzg1OjU3MDE2 | 10/10/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '4b87c556-11ce-4b27-b1d3-7405db60993e', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZDM3ZjAwOTUtZjc0NS00OTE4LWIyYzYtMGFmY2QxMDcyOGIxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/09/2023 11:14:00 | 2023-09-15T16:19:00.000Z | foi feito limpeza do evaporador que estava broqueado e programado controladora ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d37f0095-f745-4918-b2c6-0afcd10728b1 | Falar com Edson |  |  | FALSE | 15/09/2023 09:39:50 | 09/10/2023 15:29:42 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NThiNGQ3ODItNDk5Yi00ZjMzLTlkNDgtMzNiNzc4NzQ1NzRmOjU3MDE2 | 15/09/2023 13:00:00 | -23.560031, -46.670521 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZDM4ZTFlZDQtMTA3Yy00M2FhLWFkNzctNmY1MDkxYTQ3NWIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/09/2025 09:51:48 | 2025-09-25T13:03:11.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d38e1ed4-107c-43aa-ad77-6f5091a475b2 |  | 2025-09-25T12:49:31Z | 2025-09-25T12:49:21Z | FALSE | 25/09/2025 09:48:08 | 25/09/2025 10:03:11 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NzgyZTY4ZTEtODU1ZC00NTIzLWEyNDgtMGQ5MzIyOWM2ZjEwOjU3MDE2 | 25/09/2025 09:48:00 | -23.5986853, -46.6820973 | -23.6854167, -46.60437 | -23.6854561, -46.604335 | {'coords': {'latitude': -23.6854561, 'longitude': -46.604335}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDM5MmQyYjEtNmRkOC00YzRiLTlhMTItYmJiOWRjZjZkZTY0OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 19/11/2024 14:42:51 | 2024-11-19T20:28:44.000Z | feito a troca de dois bicos injetoras e feito a regulagem das chamas | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d392d2b1-6dd8-4c4b-9a12-bbb9dcf6de64 | chamas amareladas queimando as panelas | 2024-11-19T10:19:21Z | 2024-11-19T10:15:14Z | FALSE | 12/11/2024 18:46:24 | 19/11/2024 17:28:44 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NDQxZDY5NzMtOWIzYy00MjZhLWJlMGQtNmJkOTdkMmRiMTEyOjU3MDE2 | 19/11/2024 07:45:00 | -23.073388, -46.998884 | -23.0738118, -46.9996062 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZDNhMzE4MDMtZWJkMS00ODQ1LWI1NGItMDhjNWFiZGIzNDY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/11/2023 12:05:50 | 2023-11-27T15:23:23.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d3a31803-ebd1-4845-b54b-08c5abdb3465 | MANUTENÇÃO CAMARA FRIA | 2023-11-27T12:20:58Z | 2023-11-27T12:20:50Z | FALSE | 27/11/2023 09:20:29 | 27/11/2023 12:23:23 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MjEzOTVhNjctNjgyZC00M2EwLWE1ODEtNjg0YmYxNmEzYmNhOjU3MDE2 | 27/11/2023 11:00:00 | -23.966372, -46.330155 | -23.9662523, -46.3301271 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZDNhNWUyZGUtNTk1Yy00NGVhLTk2YjgtMjljMDZmYWFhN2NjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/12/2024 07:00:00 | 2024-12-17T14:30:00.000Z | concluido atendimento equipamento nao teve fuga,problema na configuraçao do controlador mt512 para funçao F6 para alterar para refrigerado para aquecedor e estava para refrigerado por esse motivo nao estava aquecendo, alterado e ficou voltou a funcionar | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d3a5e2de-595c-44ea-96b8-29c06faaa7cc | NAO AQUECE |  |  | FALSE | 18/12/2024 12:43:03 | 06/02/2025 09:55:18 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | M2E4N2Q0MmQtNGM5OS00ZmJhLTg0ZTItMTBjMmM4MGJkMDBmOjU3MDE2 | 17/12/2024 07:00:00 | -18.17299, -47.92784 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ZDNhNWZkZmEtZjZlOC00OTEwLWJmNDgtODM3ODEzNzllODk4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/03/2025 08:00:00 | 2025-03-05T15:20:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d3a5fdfa-f6e8-4910-bf48-83781379e898 | faltando vidro da frente do expositor do balcao andreia 21 97311-1761 A loja recebeu a mesa pela primeira vez, não conhecia o produto. O nosso supervisor que passou na loja e apontou o erro |  |  | FALSE | 13/02/2025 15:43:23 | 17/04/2025 10:54:01 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | MDQ5ZWY2YWQtY2JiNC00MDNkLWJkZmYtZGYzNDYwY2MxNWYzOjU3MDE2 | 05/03/2025 19:15:00 | -23.558827, -46.640833 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZDNhN2MyZDctNjA0Ni00MTNjLWI0MzgtZDdkOGM4NzFjNDE4OjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 02/05/2024 15:35:07 | 2024-05-02T18:37:01.000Z | foi instalado dois fogões e regular do chamas e aguardamos a chegada de mais material porém não chegou relatório não assinado por não ter sinal de telefone na obra. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d3a7c2d7-6046-413c-b438-d7d8c871c418 | CONTINUIDADE INSTALAÇÃO E POSICIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS | 2024-05-02T12:27:18Z | 2024-05-02T12:27:09Z | FALSE | 01/05/2024 17:17:33 | 02/05/2024 15:37:01 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NWNlMWE3MjYtZjg3MS00ODc5LTg4NWEtMWVmNWY0YmM2ZDc2OjU3MDE2 | 02/05/2024 07:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZDNiY2ZmY2MtMWQwZi00ZTUyLWJlZWItNDQ2ZmM2MTcxYzFhOjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 07/01/2025 08:00:00 | 2025-01-07T13:00:00.000Z | FIO SOLTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d3bcffcc-1d0f-4e52-beeb-446fc6171c1a | A nossa masseira liga mas não está esquentando IR ANTES DAS 10:,00 DENTRO DO SHOPHING MORUMBI |  |  | FALSE | 23/12/2024 10:47:24 | 10/02/2025 20:22:12 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YjI5YmMyMjctYTNkOS00NGUzLTk3ZGQtY2EwOTlhMWJiZmFkOjU3MDE2 | 07/01/2025 08:00:00 | -23.626231, -46.688188 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ZDNjMWViYWMtNWEwZS00MWI5LTk4MWUtZWE1ZTVlNzQwNzlkOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 01/08/2023 08:31:29 | 02/10/2024 10:26:45 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YjRiOGRiNzktNTI0OS00ZTljLTlkMTMtNWMzNTE5M2VjMjZjOjU3MDE2 | 07/08/2023 07:00:00 | -13.932051, -38.940555 |  |  |  | Agendada | T02 - DAVID AFONSO
ZDNjNjZkMTctYTk4OS00YTc0LWIwMjktMWY1ZWE1Y2QyODBiOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 21/11/2024 16:10:00 | 2024-11-21T20:02:00.000Z | foi feito a solda da chapa quente.. obs: não tinha ninguém responsável da obra para assinar o field | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d3c66d17-a989-4a74-b029-1f5ea5cd280b | precisa do equipamento solda |  |  | FALSE | 08/11/2024 18:43:16 | 26/12/2024 14:20:58 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YzM3NTNlY2EtZmJkYi00ZWM4LWIwYWMtZDFiMDBlY2Q1ZmIxOjU3MDE2 | 21/11/2024 07:45:00 | -23.599433, -46.616412 | -23.5994028, -46.6163684 | -23.6844444, -46.6123564 | {'coords': {'latitude': -23.6844444, 'longitude': -46.6123564}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZDNjZTI4N2EtZTZmZS00YjRjLTg1YzMtMWRiOTM3ZWQxYjY4OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 12/09/2025 09:58:31 | 2025-09-12T13:02:43.000Z | Equipamento com aprovação condicional devido riscos interno. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d3ce287a-e6fe-4b4c-85c3-1db937ed1b68 |  | 2025-09-10T19:50:18Z | 2025-09-09T15:40:46Z | FALSE | 08/09/2025 14:04:59 | 12/09/2025 10:02:43 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | Nzg5OWEzMTMtYjdmYy00NTg2LTgyOWUtZTQzZWI4MWZhOTBhOjU3MDE2 | 08/09/2025 14:04:00 | -22.9310421, -48.4657969 | -23.6860232, -46.6047874 | -23.6859776, -46.6046286 | {'coords': {'latitude': -23.6859776, 'longitude': -46.6046286}} | Concluída | Michael Diogenes Guimarães
ZDNlNjU5NjYtOTMxZC00MmY4LTg3N2EtZWJjYmM1MWMxNWFhOjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 24/10/2024 08:45:00 | 2024-10-24T21:00:00.000Z | instalado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d3e65966-931d-42f8-877a-ebcbc51c15aa | instalaçao |  |  | FALSE | 22/11/2024 16:58:52 | 02/12/2024 19:36:25 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MTk5ZjQzNzItZWQzMy00NDdjLThiZDktYjExNDg4MGRiYzM4OjU3MDE2 | 24/10/2024 08:45:00 | -23.558353, -46.70861 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ZDNmN2RhODQtOGE2OC00MDQ4LWI5MDktN2MyYTdmYTAxNGQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/12/2023 09:30:00 | 2023-12-21T13:30:00.000Z | FEITO A TROCA DAS TORNEIRAS PLÁSTICAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d3f7da84-8a68-4048-b909-7c2a7fa014d9 | MANUTENÇÃO SUQUEIRA EQUIPAMENTO PAROU DE FUNCIONAR |  |  | FALSE | 16/01/2024 13:38:24 | 16/01/2024 13:39:56 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NGU3OGIwYzAtNDM4MS00YTAzLTg3MmEtNjUwNmQ2YTA0MDllOjU3MDE2 | 21/12/2023 09:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZDNmODlkNzQtMzIyOC00MjExLWFhYWQtYTM1OTlmMTZmM2Q1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/01/2024 12:47:00 | 2024-01-23T16:13:00.000Z | Havia um cabo solto do trafo e controlador N1030 não está dando comando para painel (Frastron) | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d3f89d74-3228-4211-aaad-a3599f16f3d5 | MANUTENÇÃO CUBA DE BATATA DA FRITADEIRA NÃO LIGA |  | 2024-01-24T11:37:51Z | FALSE | 22/01/2024 16:01:47 | 24/01/2024 08:37:51 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NGFkMmE5MDAtMTkxYS00MTFiLTkzYzgtNzUxNmY1NzkyODBiOjU3MDE2 | 23/01/2024 11:00:00 | -23.409036, -46.858139 | -23.4091549, -46.8586935 | -23.4091536, -46.8586923 | {'coords': {'speed': 0.34, 'heading': 7.62, 'accuracy': 11.5, 'altitude': 757.7, 'latitude': -23.4091536, 'longitude': -46.8586923, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZDQwM2U5MzktMjg5ZS00NmQyLThhNTItNWIzNjI3ODVjMDc0OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 18/08/2025 08:35:36 | 2025-08-18T11:41:04.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d403e939-289e-46d2-8a52-5b362785c074 |  | 2025-08-18T12:15:33Z | 2025-08-15T16:24:54Z | FALSE | 15/08/2025 12:10:43 | 18/08/2025 09:16:55 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YjkxNGUyNjEtNWQ2ZC00ZjdiLWE1YzItNmUxNzA0NDc4ZGYxOjU3MDE2 | 15/08/2025 12:10:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6857233, -46.6045376 | -23.6855583, -46.6043817 | {'coords': {'latitude': -23.6855583, 'longitude': -46.6043817}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDQwNzNiYzctZDgxZC00YWJkLWE1ZTUtZjM4MmQ4YzY4ODNkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/07/2023 09:34:54 | 2023-07-14T16:57:36.000Z | duas portas das câmeras.a primeira larg de 95.00 compri 2.000. a segunda p.94/2.000. segunda coz.total de 05 frizzer.uma de três portas.e 04 de uma porta 🚪. terceira coz.um frizz de três portas.e dois suporte para cortina.um de 1.000.mt.a outra de 1.20. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d4073bc7-d81d-4abd-a5e5-f382d8c6883d |  | 2023-07-14T11:29:03Z | 2023-07-14T11:26:52Z | FALSE | 14/07/2023 08:26:44 | 14/07/2023 13:57:36 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | ZGQ5OGRlZDgtZTEwNy00MTk5LWE3MjYtNGQwY2YwNTJmZWFhOjU3MDE2 | 14/07/2023 09:00:00 | -23.616803, -46.69775 |  |  | {'coords': {'speed': 0.01, 'heading': -1, 'accuracy': 8, 'altitude': 760.6, 'latitude': -23.6176817, 'longitude': -46.6971302, 'speed_accuracy': 4.1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 100}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ZDQwYmMyMjktZTZlZi00YjhkLWExNTMtMzE2ZjhhZjE5MmZkOjU3MDE2 | 240 | 1 | done | 22/05/2025 12:34:36 | 2025-05-22T15:36:52.000Z | foi trocado o piloto do engole chamas e 2 acabamentos dos botões do queimador | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d40bc229-e6ef-4b8d-a153-316f8af192fd | 16/05 necessario levar piloto (quebrado) e levar 1 botao | 2025-05-22T13:40:03Z | 2025-05-22T13:34:11Z | FALSE | 16/05/2025 17:08:56 | 22/05/2025 12:36:52 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | OGZiYmI0NmMtYzc0Ny00Yjc5LTg5Y2QtNjIxZTliYTViNTFjOjU3MDE2 | 22/05/2025 21:45:00 | -23.49553, -46.634937 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZDQxMDMzMzktMmYzNC00OTA2LWI4ZDYtODEwNTc1NTNlYzZlOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 25/08/2025 09:36:53 | 2025-08-25T12:38:03.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d4103339-2f34-4906-b8d6-81057553ec6e |  | 2025-08-25T10:33:13Z | 2025-08-25T10:32:49Z | FALSE | 22/08/2025 15:59:46 | 25/08/2025 09:38:03 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YzU0ODg5ZGItNzllNi00Njk4LTg5NjQtZjU2MTU4YmVmNWQ5OjU3MDE2 | 22/08/2025 15:59:00 | -23.5315646, -46.7816739 | -23.6857923, -46.6043065 | -23.6857334, -46.604389 | {'coords': {'latitude': -23.6857334, 'longitude': -46.604389}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDQyNTA3ZDEtMGY5Ni00YjkwLTk5YWItNjM0ODE3ZWZlOTgxOjU3MDE2 | 180 | 100 | done | 19/12/2024 13:44:00 | 2024-12-19T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d42507d1-0f96-4b90-99ab-634817efe981 | Diagnóstico Forno Combinado |  |  | FALSE | 19/12/2024 07:17:00 | 01/04/2025 17:13:41 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | MTk1OWY2ZTQtMWNmMy00OTVhLWE3N2YtMjZhNTBlYjJkOTAxOjU3MDE2 | 19/12/2024 14:00:00 | -23.535956, -47.464531 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZDQyNzRmZDgtZGYxMC00MWEwLWJlYTMtNTM3ZDQ1ZWRmNmIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/09/2023 07:49:40 | 2023-09-21T10:55:37.000Z | montagem de cozinha | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d4274fd8-df10-41a0-bea3-537d45edf6b3 |  | 2023-09-21T10:48:00Z | 2023-09-11T12:55:19Z | FALSE | 11/09/2023 09:05:48 | 21/09/2023 07:55:37 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | ZDU2YzU5MmYtNTJiMS00YjA1LWJiYWQtYzY5NDVmNGQ3MTM2OjU3MDE2 | 21/09/2023 07:00:00 | -5.06062, -42.783984 |  |  | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 20, 'altitude': 78.6, 'latitude': -5.0602888, 'longitude': -42.7839516, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 1.9}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZDQyYWI3OTYtOTIwMS00NDU0LTg2NmEtNzI2Yzc2MTg0YjllOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO CORRETIVA PALETEIRA |  |  | TRUE | 15/12/2023 18:48:48 | 18/12/2023 07:54:27 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NzMzOTc5NTktYzUzZC00MTQyLWE3MzItMGM5YzFiNGRkNjNjOjU3MDE2 | 27/12/2023 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Agendada | HYDRO
ZDQyZDc1MTItZWY2Ny00NzkwLTliZGItY2Q0NzA3YjU0ZWUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/12/2024 20:53:00 | 2024-12-10T00:12:00.000Z | Cliente do Santander Está reclamando da porta Precisa trocar imediatamente necessário duas dobradiças de castanhas Composteira está com torrão de adulto por conta disso ela está travando E está pastoso por conta da separação do cliente Necessário retirar água e óleo da coleta antes de colocar na composteira | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d42d7512-ef67-4790-9bdb-cd4707b54ee0 | Máquina está travada-Mesma máquina que teve atendimento na semana passada |  |  | FALSE | 12/11/2024 18:38:21 | 07/01/2025 12:04:24 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODVhNzJlMTUtNGQzNy00MjIwLWE0ZDktNGZkM2ZhOTM1Yzc5OjU3MDE2 | 09/12/2024 09:30:00 | 0, 0 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZDQzMDM3MTctZDA4NS00YzdiLThhMjAtNTFiOTdjMTI2ZWM4OjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 03/10/2023 17:44:00 | [6 empty] | TRUE | 03/10/2023 14:03:01 | 30/10/2024 15:08:23 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MjU2YWJiM2UtNDI0YS00ZGViLTg1MmItZTVkMzc1NzY0YzVlOjU3MDE2 | 03/10/2023 14:00:00 | -23.584097, -46.676154 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5839612, 'longitude': -46.6756594}} | Em andamento | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZDQzNmY5ZWYtOGFhOS00MDk3LWFjMWUtYmM1ZTcyYzUwNGQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/10/2023 09:48:00 | 2023-10-27T19:30:00.000Z | foi trocado o trinco da porta da composteira de 30 kg foi acompanhado o funcionamento do equipamento estando o equipamento em 3:30 de funcionamento ocasionou um alarme de chamas foi verificado e o sensor de captação de fogo estava encostando na carcaça foi desmontado todo o sistema de gás limpado tirada fuligem e remontado foi ligado novamente ajustado a pressão 1.2 kg conforme fabricante do equipamento solicita. antes da manutenção na flauta foi observado que a chave saia para fora da chaminé e ao desmontar a flauta para fazer a manutenção foi reparado que estava amassado. e sensor de chama encostado na carcaça. foi desamassado porém não ficou 100%. necessario efetuar a trocada flauta de gás para melhorar a funcionalidade do equipamento pois uma vez torto ao aquecer o metal volta ao jeito torto como estava. trazer uma sinaleiro com buzzer e um conjunto de gás completo para composteira de 30kg na proxima visita | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d436f9ef-8aa9-4097-ac1e-bc5e72c504d7 | MANUTENÇÃO ECO 100 |  | 2023-11-13T12:25:33Z | FALSE | 27/10/2023 08:16:27 | 13/11/2023 09:25:33 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YzBlNDllY2YtMzFiZC00MDliLWJiNDgtM2FjN2ZlZDkyYjZlOjU3MDE2 | 27/10/2023 10:00:00 | -23.658502, -46.478381 | -23.6573291, -46.4746851 | -23.6582882, -46.4741076 | {'coords': {'latitude': -23.6582882, 'longitude': -46.4741076}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZDQ0NTUwYzItOTM0Ni00OTYzLWJlY2ItZDgyMGIyMzM0YTFiOjU3MDE2 | 60 | 100 | in-progress | 29/02/2024 11:24:15 |  |  |  | Rua Joerg bruder 105 , |  |  | TRUE | 29/02/2024 08:00:36 | 30/10/2024 16:38:24 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzJlMzQ5Y2ItMzBiNy00MmMxLTlhMzUtMzg5YTIwMjE4MTEwOjU3MDE2 | 29/02/2024 08:00:00 | -23.625573, -46.699449 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Em andamento | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZDQ0NTcyMGMtYWNkNS00Njg4LWFiZDgtMzY3NTNkNzU1ZGNmOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-26T19:44:18Z | 2025-08-25T19:41:55Z | FALSE | 25/08/2025 16:38:08 | 26/08/2025 16:44:18 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZGZlZDk3MmMtMWRjYi00MDdkLWEwNjAtMDdiMmE0NmQzZGM4OjU3MDE2 | 25/08/2025 16:37:00 | -23.5315646, -46.7816739 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
ZDQ0YWU3NzctZWZhMy00ZGFmLWJiN2UtZDBjNWE0ZGEyZWJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 10/01/2025 08:00:00 | 2025-01-10T11:00:00.000Z | duplicidade |  | trocar resistencia |  |  | FALSE | 06/01/2025 11:26:04 | 09/01/2025 17:50:17 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MDFjNjIwYTYtODI1My00YTc0LWE1MzctNmU3ZDUwYjM3MjMwOjU3MDE2 | 10/01/2025 08:00:00 | -23.974939, -46.309732 |  |  |  | Cancelada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZDQ0ZDgzODUtN2U2NS00MWZjLTlhYzktMjQwOTM5NWY4OTc3OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 04/08/2025 11:55:12 | 2025-08-04T15:02:28.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d44d8385-7e65-41fc-9ac9-2409395f8977 |  | 2025-08-04T14:52:34Z | 2025-08-01T16:14:28Z | FALSE | 01/08/2025 11:31:35 | 04/08/2025 12:02:28 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | YmQxN2E3OTItMmNhYi00MWZhLTgxODEtZjE5Zjg5MDQ3MTUzOjU3MDE2 | 01/08/2025 11:31:00 | -30.0253178, -51.1624681 | -23.6857389, -46.6043073 | -23.685852, -46.604304 | {'coords': {'latitude': -23.685852, 'longitude': -46.604304}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDQ0ZGFhODgtNzk1ZC00ZDgzLTlkN2UtMTE4ZGI4YWQwY2VhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/11/2023 15:00:00 | 2023-11-27T18:30:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d44daa88-795d-4d83-9d7e-118db8ad0cea | MANUTENÇÃO PREVENTIVA VENTILADOR |  |  | FALSE | 15/12/2023 19:09:27 | 15/12/2023 19:10:41 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | NzcwMjNmZDYtOWRkOS00ZjQ5LTk2NGQtOTEyNTJlYTZiMDZiOjU3MDE2 | 27/11/2023 15:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZDQ0ZTIxN2MtM2Y4NS00M2NiLWIwN2EtOWU4N2E3ZWEyMTNiOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 12/08/2024 12:23:07 | 2024-08-12T15:55:47.000Z | foi trocada a resistência do banho maria deixado equipamento em funcionamento testado com água atingindo temperatura normalmente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d44e217c-3f85-43cb-b07a-9e87a7ea213b | MANUTENÇÃO BANHO MARIA EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ AQUECENDO | 2024-08-12T15:01:55Z | 2024-08-12T12:15:26Z | FALSE | 12/08/2024 09:03:41 | 12/08/2024 12:55:47 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZmE4Y2VkMzgtOGFlMS00NjU5LTlhMGItZGZhNTI0YTQyNmQyOjU3MDE2 |  | -23.563617, -46.68862 | -23.5636256, -46.688699 | -23.5636641, -46.688755 | {'coords': {'latitude': -23.5636641, 'longitude': -46.688755}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZDQ1MTgzYjYtODBiMS00YTRiLWFlZDctYmFlNWVkOTg3NWY5OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | termomecanica |  |  | FALSE | 03/12/2024 18:40:32 | 03/12/2024 18:40:32 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | NmEyZmQ0N2MtYWJlZC00ODI4LWI4Y2MtNjIzM2MyNGRlODI1OjU3MDE2 | 04/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'a0f88cff-767a-4b11-a18f-3ca091f5afea', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ZDQ1NTg5YjctYzI2Yi00NWRkLWEzNjQtMTJlYzY0NGZkZTQyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/05/2024 15:27:00 | 2024-05-09T18:34:00.000Z | pastru aquecido está com fulga de corrente elétrica através da resistência elétrica necessário trocar. outro pastru esta com a resistência sem aquecer necessário trocar também. para a próxima visitar trocar duas resistências | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d45589b7-c26b-45dd-a364-12ec644fde42 |  |  | 2024-06-03T16:52:57Z | FALSE | 29/04/2024 16:49:45 | 03/06/2024 13:52:57 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | Nzk3NDRiYWYtMjQ1Yy00YzkwLWEzZTYtODY4OWViOTVmYzZjOjU3MDE2 | 09/05/2024 14:30:00 | -23.713731, -46.420165 | -23.7144251, -46.4204058 | -23.7144225, -46.4204123 | {'coords': {'latitude': -23.7144225, 'longitude': -46.4204123}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZDQ2MWU5NWUtMWNiNS00N2RkLWI0NjUtOTU0NTVmM2E0ZDhjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/08/2024 12:00:00 | 2024-08-28T18:00:00.000Z | ACIONADO A ASSISTENCIA TECNICA GARANTIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d461e95e-1cb5-47dd-b465-95455f3a4d8c | EQUIPAMENTO: REFRIGERADOR HORIZONTAL 3 PORTAS DEFEITO NAO ATINGE A TEMPERATURA |  |  | FALSE | 28/08/2024 10:27:30 | 08/11/2024 21:38:40 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MjhkODhlZjUtNjExMy00M2M3LWE4ZTQtMzNkYjhiN2U2ZmE4OjU3MDE2 | 28/08/2024 07:00:00 | -22.947433, -43.18339 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ZDQ2OWFmODYtYjM2NS00NTAwLTlkMTQtM2ViMWQzMjExYzU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 30/05/2024 08:00:00 | 2024-05-30T20:00:00.000Z | SOLICITADO A PEÇA DA RESITENCIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d469af86-b365-4500-9d14-3eb1d3211c58 | MANUTENÇÃO FRIGIDEIRA ELÉTRICA TROCA DE RESISTÊNCIA |  |  | TRUE | 30/05/2024 11:13:56 | 08/11/2024 22:16:52 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZjQyNWEwOGUtMjZhNy00YWU4LThjNmEtODZmODgzMTNiZWIyOjU3MDE2 | 30/05/2024 13:00:00 | -23.624593, -46.702457 |  |  | {} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZDQ3ODQzNjUtZWY2Yi00Yzg2LTllNDgtYjFhZjhmYzNiNjdiOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 18/09/2023 16:09:46 | 2023-09-18T19:09:46.000Z | os técnicos conseguiram permanecer na obra Huevos |  |  |  |  | TRUE | 18/09/2023 14:32:44 | 30/10/2024 14:57:56 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | Mzk0NWFkYTEtYmFkMy00YWJhLTg0NzItNzYzNmUxNGM5MTc2OjU3MDE2 | 18/09/2023 14:31:00 | -23.573999, -46.688554 |  |  |  | Cancelada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ZDQ3ODVkMTMtMjg3Mi00MzllLWI3ZjctMjNjNDdkNmNjMzI1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/02/2025 15:35:00 | 2025-02-10T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d4785d13-2872-439e-b7f7-23c47d6cc325 | Posso mandar o vídeo do equipamento,pois a chapa da copa acredito que foi a resistência que queimou |  |  | FALSE | 07/02/2025 17:05:11 | 17/04/2025 10:35:40 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | ZmM4NWJmYTEtNzg1YS00ZGY1LWFhOGEtN2E4MDc4Yjk5MGVhOjU3MDE2 | 10/02/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZDQ3YTA2NzgtOTcxNi00Y2Y2LTgzZWQtNzE1YTcxNDZhNjAwOjU3MDE2 | 60 | 4 | done | 16/09/2025 13:12:28 | 2025-09-16T16:14:23.000Z | arrumado rodinha dos carrinhos que estava solta | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d47a0678-9716-4cf6-83ed-715a7146a600 | Cliente informa que uma das rodas quebraram. Contato:+55 11 96982-2879 - Thiago | 2025-09-16T14:55:26Z | 2025-09-15T18:33:47Z | FALSE | 12/09/2025 11:37:40 | 18/09/2025 07:27:00 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTk1NTMyYzgtOWVhYi00YTAyLTgzYjYtOGZmYTYzN2Y3NTY3OjU3MDE2 | 16/09/2025 08:00:00 | -23.591086, -46.673622 | -23.5908555, -46.6731178 | -23.590704, -46.6732183 | {'coords': {'latitude': -23.590704, 'longitude': -46.6732183}, 'offline': True} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZDQ4YmMzMGItMGRhYy00MDQ3LWFiYmQtMmI3ZGE1ZGZkNDVmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/11/2023 09:06:19 | 2023-11-14T14:23:24.000Z | Foi refeito serviço no balcão refrigerado que nosso técnico avia feito trocado capilar e filtro secador. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d48bc30b-0dac-4047-abbd-2b7da5dfd45f | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO REFRIGERADOR | 2023-11-14T11:00:55Z | 2023-11-14T11:00:53Z | FALSE | 14/11/2023 07:50:53 | 14/11/2023 11:23:24 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MDRlNTJlNWUtNDgwZC00MjlhLTkzOWItMjIwZDUzMDA0NmU1OjU3MDE2 | 14/11/2023 08:30:00 | -23.582417, -46.650206 | -23.5825041, -46.6501641 | -23.5826207, -46.6500995 | {'coords': {'latitude': -23.5826207, 'longitude': -46.6500995}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZDQ5YmZjODMtMGFjZC00NGMxLWE2NzAtMDU1OGRkOTkyNzU5OjU3MDE2 | 60 | 2 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 28/07/2025 11:03:22 | 29/07/2025 14:03:45 | MjAzMDE3OjU3MDE2 | YTY3MDRmM2ItY2Q4ZS00Nzg5LWJjM2YtMDBkNDhhZWU4N2M5OjU3MDE2 | 29/07/2025 07:21:00 | -23.6020501, -46.69253339999999 |  |  | {} | Agendada | Michael Diogenes Guimarães
ZDQ5ZWVkODMtYTQ5YS00NjRlLTgyOTItMDk5NDQzNTE1NjJhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/02/2024 12:00:04 | 2024-02-02T15:14:37.000Z | Foi constatado que o cano de dreno da Câmara de congelados estava amassado por ter sido amolecido e retorcido para fazer o grau para conectar o dreno ao ponto de esgoto ocasionando que a água acumulasse e formasse gelo conforme os degelos iam acontecendo. Foi instalado uma resistência de dreno e comprado um novo cano e conexões e foi feito uma nova conexão. foi testado com água e o mesmo está com bom caimento. cliente reclamou do mal cheiro porém eu não identifiquei esse cheiro pode ser que por falta de vedação em volta do dreno possa ter ocasionado esse cheiro. cliente informou que o cheiro começou após a troca das unidades. porem foi tampado e foi pedido para cliente observar se o cheiro voltou. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d49eed83-a49a-464e-8292-09944351562a |  | 2024-02-02T14:59:50Z | 2024-02-02T14:56:15Z | FALSE | 02/02/2024 11:48:42 | 02/02/2024 12:14:37 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | YTI3OWIzYjItZTFkMy00M2NiLTkzMWYtOTBjY2E0ZDM0ZDMzOjU3MDE2 |  | -22.230854, -49.924879 | -22.2310936, -49.9246169 | -22.2310567, -49.9244414 | {'coords': {'latitude': -22.2310567, 'longitude': -49.9244414}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZDRhNDZmM2QtZDZiMi00MjVjLWE4NTYtZmU1OTRjOTZhOTM1OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 03/10/2025 11:00:31 | 2025-10-03T18:07:30.000Z | Foi constatado que a resistência do degelo do evaporador estava queimada sendo necessário trocar. Foi trocada a mesma e equipamento voltando a funcionar normalmente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d4a46f3d-d6b2-425c-a856-fe594c96a935 | Não atinge temperatura correta. Contato: +55 11 94006-7519 Felipe | 2025-10-03T13:05:06Z | 2025-10-03T13:01:48Z | FALSE | 03/10/2025 09:58:15 | 03/10/2025 15:07:30 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OGM0MTUxMjEtYTEzZS00ZmZlLThkOGUtZDI5MmQ2MjRmMWY0OjU3MDE2 | 03/10/2025 11:00:00 | -23.595007, -46.68245 | -23.5948947, -46.6825792 | -23.5947354, -46.6824193 | {'coords': {'latitude': -23.5947354, 'longitude': -46.6824193}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZDRhYmM4NWUtNTE4NC00Y2RkLWI1YTctOTBmN2U4NWYxYTBjOjU3MDE2 | 60 | 100 | canceled | 12/11/2024 22:19:00 | 2024-11-13T03:28:00.000Z | não foi possível entrar para fazer a manutenção segurança não permitiua entrada |  |  |  | 2024-11-13T12:56:07Z | FALSE | 12/11/2024 17:57:25 | 08/08/2025 13:38:49 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | OWJkMGMwZTAtMmI5MS00Yzg2LWIwMGEtYWRiYzg5ZWYxMzZmOjU3MDE2 | 12/11/2024 18:00:00 | -22.533141, -47.386109 | -22.5330078, -47.3870831 | -22.9331303, -47.0782471 | {'coords': {'latitude': -22.9331303, 'longitude': -47.0782471}} | Cancelada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZDRhZDdhOTctYzhhNS00ZGM2LWFmYWItMjhjMjczY2U0YzU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 03/07/2024 10:00:00 | 2024-07-03T15:00:00.000Z | FEITO A TROCA DA UNIDADE E DEIXADO O EQUIPAMENTO FUNCIONANDO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d4ad7a97-c8a5-4dc6-afab-28c273ce4c55 | RETORNO PARA TROCAR UNIDADE CONDENSADORA |  |  | FALSE | 05/07/2024 16:52:04 | 09/08/2024 10:18:53 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OGE5NGU0MGYtMTlhYy00Mjc4LWE4NjktYTc3ZmNjMGRmYjU2OjU3MDE2 | 03/07/2024 10:00:00 | -23.508702, -46.650998 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
ZDRiN2Q5NTItMDk3ZC00YjBiLThmM2QtOGIxYzcwOTI5YWNiOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 08/05/2025 14:00:00 | 2025-05-08T18:00:00.000Z | Orientado o equipamento tem 06 meses da gpaniz orientado o mesmo entrar em contato : 54 2101-3400 Claudiomino devido esta fora de garantia | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d4b7d952-097d-4b0b-8f3d-8b1c70929acb | AÇAO: abertura de chamado na revenda gpaniz para fazer manuntençao |  |  | FALSE | 07/05/2025 11:53:54 | 08/05/2025 18:17:13 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | OTU0ZWViMzgtY2Y4OS00NTNiLTgyODgtYzE1MzM1Y2UyNDE0OjU3MDE2 | 07/05/2025 14:00:00 | -23.648401, -46.627173 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ZDRiZDhhNzUtNWJjYi00MDRiLTg4YTEtNzE2YjYxY2VlM2QyOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO ECO |  |  | TRUE | 24/05/2024 06:48:50 | 08/11/2024 22:15:39 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | YTYzZTI5MDItNjQ4Yy00M2I1LWI0ZTQtY2M3MDU4ZWZkMTc1OjU3MDE2 | 24/05/2024 13:00:00 | -23.661814, -46.715758 |  |  |  | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZDRjMzZmMmUtYTg4Zi00MTE5LWFkMzktOGEzMmMwNzI2MjliOjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 30/04/2025 08:00:00 | 2025-04-30T19:00:00.000Z | Forno foi instalado com fase invertida, devido a isso, queimou as contatoras e controladora. trocado contatora e controladoras pela Tecfreezer | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d4c36f2e-a88f-4119-ad39-8a32c072629b | 28/04/2025 - Peças queimadas enviadas para o técnico, previsão de regularização em 30/04. Forno foi instalado com fase invertida, devido a isso, queimou as contatoras e controladora. trocado contatora e controladoras pela Tecfreezer |  |  | FALSE | 16/04/2025 09:13:32 | 23/07/2025 10:52:39 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MWJiNDk5YjktYzg2OS00OTE4LWE5NzQtNDQzNjlmOTRlODAyOjU3MDE2 | 30/04/2025 08:00:00 | -8.051246, -34.883101 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ZDRjZTc0MDctYjU4ZS00YzMyLWI4MGUtNTYwYTJjM2IyNzQ2OjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 16/10/2025 09:22:50 | 2025-10-16T12:44:09.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado, observação equipamento veio para fazer reforma. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d4ce7407-b58e-4c32-b80e-560a2c3b2746 | REALIZADO REFORMA NO EQUIPAMENTO. | 2025-10-16T12:22:43Z | 2025-10-16T10:57:45Z | FALSE | 16/10/2025 07:55:34 | 16/10/2025 09:52:28 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NmMxOTlhOWUtZmYwNC00NGEzLWFkODUtZTIzYzRmMzUwYThiOjU3MDE2 | 16/10/2025 07:54:00 | -23.5326001, -46.4505396 | -23.6856533, -46.6043067 | -23.685575, -46.6043167 | {'coords': {'latitude': -23.685575, 'longitude': -46.6043167}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDRkMTI4Y2QtZGFmOS00ZjEzLTkyMGMtMzI3NjBhZGZjOTU3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/10/2025 11:07:08 | 2025-10-08T14:09:14.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d4d128cd-daf9-4f13-920c-32760adfc957 |  | 2025-10-08T12:20:32Z | 2025-09-26T18:22:38Z | FALSE | 26/09/2025 15:20:10 | 08/10/2025 11:09:14 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | MmIzMDVmMTMtMTBkOC00NTkzLWFkYzEtZDlhZGY0Mzc5ZGY0OjU3MDE2 | 08/10/2025 09:20:00 | -23.3324734, -51.1719678 | -23.6855767, -46.604315 | -23.6855833, -46.6042983 | {'coords': {'latitude': -23.6855833, 'longitude': -46.6042983}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDRkMzE2OTUtYmFjMS00MTNmLWFhMGQtM2JjMGRmNzRmNjkwOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 29/08/2023 12:44:20 | 02/10/2024 11:19:12 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | YzIxNjUwNTUtOGZmNC00MjNkLWFmNzAtY2MzNmY3NDQ5YWJkOjU3MDE2 | 29/08/2023 07:00:00 | -23.566565, -46.649603 |  |  |  | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ZDRkNWUyNWYtODA5YS00OTcwLTkxZjItZDZmZjNkMjhhNzNhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/04/2024 15:04:14 | 2024-04-04T18:10:12.000Z | realizado a instalação do da tampa de cima máquina de 100 kg precisa fazer também a troca dos rolamentos que estão estourado e a corrente também a segunda máquina trocar a corrente e fazer a lubrificação da mesma foi feito a limpeza externa higienização e testando também a parte eletrônica e os comandos correspondendo corretamente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d4d5e25f-809a-4970-91f2-d6ff3d28a73a | RETORNO PARA COLOCAR A PORTA DA COMPOSTEIRA QUE FOI REFORMADA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS DUAS MAQUINAS | 2024-04-04T13:50:28Z | 2024-04-04T13:50:17Z | FALSE | 04/04/2024 10:20:38 | 04/04/2024 15:10:12 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MmE4MGU1MjItMWM1ZC00MjVjLWFjODgtN2ExMTg5MjcwMjQzOjU3MDE2 | 04/04/2024 11:00:00 | -23.550442, -46.717166 | -23.5524367, -46.7170413 | -23.5526233, -46.7170433 | {'coords': {'latitude': -23.5526233, 'longitude': -46.7170433}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ZDRkOTRlZjAtY2Y5NC00ZTRiLTg0Y2YtNzdlNjM2MDI0YTM0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/10/2023 08:30:00 | 2023-10-25T12:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO ROLAMENTO DO EIXO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d4d94ef0-cf94-4e4b-84cf-77e636024a34 | MANUTENÇÃO CORRETIVA NA COMPOSTEIRA 01 |  |  | FALSE | 16/11/2023 16:27:03 | 16/11/2023 16:28:34 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjExZWY3N2YtZmQ1Yy00ZWE1LWJhNWItN2M0MThkNDAwMDU2OjU3MDE2 | 25/10/2023 08:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZDRkZGM5NzktZGNkOS00MzVkLWIyZTktZTRkNzI3ZTEyNDZmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA |  |  | TRUE | 07/03/2024 09:40:17 | 27/08/2024 12:42:39 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NmI4Mjc2YjctMDg1NC00ZDY3LWJjYzQtZTkzYjRhOGZmMzYzOjU3MDE2 | 07/03/2024 09:00:00 | -23.628314, -46.663653 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZDRlNzY5NDUtYTBkYS00ZjU0LTg5MjEtNmU1MDk3NGFjOGQ2OjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 27/05/2025 10:00:00 | 2025-05-27T18:00:00.000Z | Troca controladora do forno topema Testes do forno após a troca do controlador. Troca motor ventoinha forno combinado n 1 Topema 6 gn. Troca resistência forno combinado 2 topema, realizado fechamento em Estrela 380v realizado testes fase R 17,5 A , S : 16.2 A T : 17 A. Testa da resistência após a troca Troca do botão balcão 4 cozinha cocçao, necessário fornecer botão maegiruus novo para próxima visita | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d4e76945-a0da-4f54-8921-6e50974ac8d6 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA 4° SEMANA DE MAIO NO COPA |  |  | FALSE | 02/06/2025 12:14:08 | 02/06/2025 12:16:44 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | MWNkYmY1ZjQtMDEwMy00MGI3LWE0MjAtZWI4MmFhOWJjYjVjOjU3MDE2 | 27/05/2025 10:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ZDRmMzI2ZTYtMjg1Zi00NWU1LTg1NTgtNWYzM2M4M2Y0ZmUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/11/2023 11:18:00 | 2023-11-13T16:35:00.000Z | realizado reaperto, e medição das tensão, circuito e disjuntor cliente quentes acima do normal. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d4f326e6-285f-45e5-8558-5f33c83f4fe1 | MANUTENÇÃO FORNO COMBINADO |  |  | FALSE | 13/11/2023 08:13:46 | 05/12/2023 12:51:15 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MjNjNmExNWQtMTYzYi00ZWUyLWIxMmItNDM0NDZmNzUxMzNlOjU3MDE2 | 13/11/2023 11:00:00 | -23.475466, -47.441782 | -23.4754063, -47.4417921 | -23.4754212, -47.4417818 | {'coords': {'speed': -1, 'heading': -1, 'accuracy': 34.4, 'altitude': 550.5, 'latitude': -23.4754212, 'longitude': -47.4417818, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.1}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZDUwM2UzYWEtZmNmYS00ZDlmLWFiMTgtNmY3Y2ZmNzM1NWY5OjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 13/08/2025 14:46:33 | 2025-08-13T17:48:34.000Z | Equipamento reprovado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d503e3aa-fcfa-4d9f-ab18-6f7cff7355f9 |  | 2025-08-13T14:44:28Z | 2025-08-13T14:44:18Z | FALSE | 13/08/2025 11:42:17 | 13/08/2025 14:57:03 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ODRhNTJhNzktZjgyNy00NDFmLWIzMzktY2U1MDkwZDM4YTc5OjU3MDE2 | 13/08/2025 11:42:00 | -23.51595, -46.1795747 | -23.6857336, -46.6043866 | -23.6856366, -46.6045133 | {'coords': {'latitude': -23.6856366, 'longitude': -46.6045133}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDUwNGMyNmEtYTYwZC00OGM0LWFmOTMtODQ0YjIwMTIxNGFmOjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 11/09/2023 09:09:28 | 30/10/2024 14:54:00 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YmQ3NWQ3YjMtOWNmNS00N2FmLTg0YTgtY2E2YmM4ZGU2MGU3OjU3MDE2 | 14/09/2023 07:00:00 | -23.566565, -46.649603 |  |  |  | Agendada | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZDUyMWZkNDktYmY3Ny00OGY2LThkYWEtNmZmNjM2OWJkMTMwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/07/2023 09:25:14 | 2023-07-25T14:38:33.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d521fd49-bf77-48f6-8daa-6ff6369bd130 |  | 2023-07-25T10:21:54Z | 2023-07-25T10:21:22Z | FALSE | 25/07/2023 07:21:22 | 25/07/2023 11:38:33 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZGFkMjZjN2QtZDRlYi00YTg4LWI5OGYtMTBkYWM2ZmVhNjljOjU3MDE2 | 25/07/2023 08:00:00 | -23.551717, -46.630173 |  |  | {'coords': {'speed': 1.16, 'heading': 99.52, 'accuracy': 26.7, 'altitude': 752.8, 'latitude': -23.5515605, 'longitude': -46.6298603, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 3.1}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZDUyMjc3ZDYtNjIyMS00ZTUxLWI5NDEtZWJiMmZkODNmZWQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 18/12/2023 13:22:15 | 2023-12-18T16:31:29.000Z | foi entregue o equipamento ao cliente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d52277d6-6221-4e51-b941-ebb2fd83fed9 | DEVOLUÇÃO DA TFK | 2023-12-18T16:21:58Z | 2023-12-18T16:21:44Z | FALSE | 18/12/2023 11:45:49 | 18/12/2023 13:31:29 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MTRhMzljYjEtYmQ0OC00MDQ0LThhYTYtMmQ0MWM0OWY5YTE2OjU3MDE2 | 18/12/2023 10:00:00 | -23.489868, -46.841341 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ZDUyYjg5MjAtM2E1Ni00YmU5LTliZDEtY2NkMDdiZmQ2MGM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 10/08/2023 10:11:25 | 02/10/2024 11:14:56 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | NDViOGYwZGYtMjFkOS00NzJiLTk4M2QtZTkwMjhkNTc3OWY4OjU3MDE2 | 10/08/2023 08:00:00 | -23.551717, -46.630173 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ZDUyZGVlYWQtMTUxOS00YmUwLWI4OWItN2RmYjYzMGY5YzNiOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 01/08/2025 14:49:27 | 2025-08-01T17:53:24.000Z | equipamento liberado conforme solicitado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d52deead-1519-4be0-b89b-7dfb630f9c3b |  | 2025-08-01T10:59:52Z | 2025-08-01T10:59:27Z | FALSE | 01/08/2025 07:53:12 | 01/08/2025 14:53:24 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZTc3ZmM4YWMtMjY4MS00ZmUyLTliZTMtMzZiODFmNmZlOWY2OjU3MDE2 | 01/08/2025 07:53:00 | -7.198141, -48.217157 | -23.6855859, -46.604466 | -23.6857283, -46.6044001 | {'coords': {'latitude': -23.6857283, 'longitude': -46.6044001}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZDUzNDI5OGYtMjc0Ni00NjU4LTk1MWItNjVkZmI2ZTJiYTliOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/12/2023 11:00:00 | 2024-03-20T16:00:00.000Z | FEITO A CARGA DE GÁS EQUIPAMENTO VOLTOU A FUNCIONAR | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d534298f-2746-4658-951b-65dfb6e2ba9b | RETORNO PARA COMPLETAR GÁS DETECTADO POSSÍVEL VAZAMENTO DE GÁS |  |  | FALSE | 20/03/2024 11:28:00 | 18/08/2025 10:39:54 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | YmRkNzMzNjAtZDAwNi00Y2FjLTk2NWItOWNhNDYyNzgyMWExOjU3MDE2 | 20/03/2024 11:00:00 | -23.534577, -46.633955 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
ZDUzYmI0ZmUtNjI3ZC00MzY3LWE3ZWMtODA3NWVmOTcxZTQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled |  |  |  |  | MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS |  |  | TRUE | 17/01/2024 12:01:37 | 25/01/2024 11:22:53 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | MDliZjBjNGQtZWQzMi00OTE4LTgwYmMtYjA0YTU1MWZiNmIwOjU3MDE2 | 17/01/2024 12:00:00 | -23.628314, -46.663653 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ZDU0MDZlOTItOTczMy00Mzg1LWE2ZWUtNmNhYzc3M2YxNmFhOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 05/05/2025 08:00:00 | 2025-05-05T18:00:00.000Z | tecnico foi ao local e a peça nao cabe, estamos enviando uma nova peça esta em transito previsao de chegar 09/05 | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d5406e92-9733-4385-a6ee-6cac773f16aa | 28/04/2025 - Fabricado um novo equipamento, aguardando envio do complemento para instalação. |  |  | FALSE | 14/04/2025 11:55:51 | 04/06/2025 16:35:36 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | MGZkZDFmOGEtOGU5Mi00YTM1LWJhNmMtMzE2ZmU4NWQwOTgxOjU3MDE2 | 05/05/2025 08:00:00 | -14.8928132, -40.8451325 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ZDU0MDllNGUtZTE1NS00MTZmLTkxZWMtOTU4YWViNjBjYmNlOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/08/2024 09:51:48 | 2024-08-20T19:27:19.000Z | preventiva no hospital universitário Dr Jaime. foi encontrado o forno sem funcionar devido a hélice está quebrada junto com o eixo do motor. não foi possível fazer qualquer tipo de reparo para fazer o forno funcionar ate troca do motor e da hélice. foi passado para a topema mandar o orçamento para o cliente de uma hélice e de um motor para fazer a substituição junto com a cano de vapor que também está quebrado. foi feita a ligação elétrica da estufa do banho maria porém o técnico que cobriu as férias, retirou a resistência que estava no local necessário para a próxima visita trazer a resistência e fazer a ligação da mesma. cliente reclamou das câmeras frigoríficas que oscilaram a temperatura. foi verificar as pressões de sucção é de linha de líquido sucção de congelados está com 20 PSI e linha de líquido em 275 PSI. foi constatado que a troca de calor está sendo ineficiente da unidade condensadora pois a linha de líquido está quente não foi possível medir a temperatura da linha de líquido porém na próxima vida será necessário fazer o levantamento super aquecimento e sob resfriamento para constatar se é possível causa de perda de temperatura seja falta de condensação da unidade condensadora porém a câmera está operando com -17.6 negativo. foi verificado todos os parâmetros das câmeras frigoríficas e ambas estão em ordem. foi completar a carga de fluido eficiente da geladeira vertical da 2 portas a mesma estava com 5 PSI foi ajustado com 12 PSI deixado em funcionamento. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d5409e4e-e155-416f-91ec-958aeb60cbce | MANUTENÇÃO PREVENTIVA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAMARA FRIA | 2024-08-20T12:51:26Z | 2024-08-20T12:51:14Z | FALSE | 20/08/2024 07:58:13 | 20/08/2024 16:27:19 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZDU1ZDQyOTktZjhjZS00NDhkLWFiZTktOGRlNWM1OTBmNzcwOjU3MDE2 |  | -23.18495, -46.892796 | -23.2049083, -46.89162 | -23.2044733, -46.8914631 | {'coords': {'latitude': -23.2044733, 'longitude': -46.8914631}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZDU0NDYzNDktMTExYS00OTIyLTg1OGUtY2Q2ZTk5Nzk2MmQwOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 20/08/2025 09:26:42 | 2025-08-20T12:30:32.000Z | Equipamento conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/d5446349-111a-4922-858e-cd6e997962d0 |  | 2025-08-18T18:21:11Z | 2025-08-15T16:24:54Z | FALSE | 15/08/2025 12:01:57 | 20/08/2025 13:03:48 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2E5ZDYzZWEtYzE4NC00NjI3LWExZjYtZWRiNWJhMzg5NzNiOjU3MDE2 | 15/08/2025 12:01:00 | -23.628414, -46.663991 | -23.6859941, -46.6047162 | -23.6854483, -46.60441 | {'coords': {'latitude': -23.6854483, 'longitude': -46.60441}, 'offline': True} | Concluída | Deivid - Qualidade