ZmQwMjQ5MDMtYjM0Ny00Yjg0LTgwYzEtYTNkZjY3OTI5Yzc5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 01/04/2025 08:00:00 | 2025-04-01T20:00:00.000Z | 01/04 enviado o equipamento pela transportadora e entregue o polidor de talheres | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fd024903-b347-4b84-80c1-a3df67929c79 | 28/04/2025 - Retrofit realizado e equipamento enviado para o cliente, aguardando previsão da Expedição |  |  | FALSE | 13/02/2025 16:52:09 | 29/04/2025 15:32:34 | {} | NzkyM2ExMTMtY2Q3OC00ZTU4LWJlMWUtYWJiZTVkN2U4NTViOjU3MDE2 | 30/01/2025 08:00:00 | -8.059603, -34.897285 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
ZmQxMDBkY2ItZmFmZS00MzZiLTllYTYtZWViYTBhYmIzMGViOjU3MDE2 | 60 | 1 | done | 19/08/2025 13:28:50 | 2025-08-19T16:38:53.000Z | Equipamento liberado conforme solicitado. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fd100dcb-fafe-436b-9ea6-eeba0abb30eb |  | 2025-08-19T16:25:41Z | 2025-08-19T16:25:31Z | FALSE | 19/08/2025 13:22:53 | 19/08/2025 13:38:53 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | NTQxZDA0NGItNWJjMC00MDZmLThlZjktYWFjYTA0ZTRlOTgwOjU3MDE2 | 19/08/2025 13:22:00 | -23.718626, -46.5605051 | -23.6858326, -46.6047264 | -23.6858086, -46.6043409 | {'coords': {'latitude': -23.6858086, 'longitude': -46.6043409}} | Concluída | Deivid - Qualidade
ZmQxM2UyMjItNTJlOC00OTkzLWE3NzktNDdkYzlkYzVlMWY3OjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 06/03/2025 11:34:49 | 2025-03-06T18:33:15.000Z | foi feito reparo no aterramento do equipamento e resolvido o problema que estava dando choque. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fd13e222-52e8-4993-a779-47dc9dc5e1f7 | trocou o compressor da bancada, o fio está solto e dando choque | 2025-03-05T16:12:28Z | 2025-03-05T16:12:22Z | FALSE | 05/03/2025 12:23:30 | 06/03/2025 15:33:15 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NDFkNzhkN2YtNDQzOS00ZTVhLWE5ZWItZmM3NDMzZjRmOTdiOjU3MDE2 | 06/03/2025 08:45:00 | -23.573397, -46.655473 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZmQyNDYyOWEtNGE2ZC00ODFlLTk1NTEtMThlM2ZlNTczNDg4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 09/10/2024 07:00:00 | 2024-10-09T17:00:00.000Z | trocado ibiuna | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fd24629a-4a6d-481e-9551-18e3fe573488 | trocado ibiuna |  |  | FALSE | 08/10/2024 12:08:28 | 20/11/2024 13:16:10 | {} | NDBiYWMyODQtN2ExMS00ZGYwLWJjMTYtZWFiNTA5NDcxOWUzOjU3MDE2 | 09/10/2024 07:00:00 | -23.655662, -47.186025 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
ZmQyODgyYTMtNDAxMS00MDZhLWIxYmQtYjE3NjE5NDYzNGUwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | treinamento |  |  | TRUE | 20/09/2024 12:02:40 | 31/10/2024 15:23:27 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | N2ZkN2QyZjgtYWEwMS00ODNhLTk0MDktYmZmMmMzZDk2YTgzOjU3MDE2 | 23/09/2024 06:15:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'acf89824-1969-4863-94e2-e2d827bb39a5', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ZmQyOTVkNjgtMjYzOS00MjU1LTgyODAtZTFjZDBiMTc2OWVhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/05/2024 15:13:36 | 2024-05-29T20:01:41.000Z | Foi feita a regulagem do termostato da pista fria e quente. dado orientação a respeito dos gns nós equipamento. cada um tem o seu correspondente. equipamentos funcionando e atingindo ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fd295d68-2639-4255-8280-e1cd0b1769ea | MANUTENÇÃO PISTA AQUECIDA EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ AQUECENDO | 2024-05-29T12:43:30Z | 2024-05-29T12:43:03Z | FALSE | 29/05/2024 09:39:36 | 03/06/2024 12:34:30 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | M2Q5MWQ0ZTUtYzlhNS00MmE4LTg5YWMtYjhmNDk1NzQxMmIzOjU3MDE2 |  | -20.733471, -48.059551 |  | -20.7277317, -48.053685 | {'coords': {'latitude': -20.7277317, 'longitude': -48.053685}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmQzNzMxZjctMWU1Zi00NGI0LWE0ZGItOWIxMTY5YmIxMDk5OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 29/10/2024 01:15:00 | 2024-11-04T23:12:00.000Z | trocado unidade condensadora do freezer,filtro secador e schard. equipamento funcionando perfeitamente e atingindo a temperatura -18 ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fd3731f7-1e5f-44b4-a4db-9b1169bb1099 | FOGAO PROBLEMA CHAMA -AUXILIO DO DIEGO TEMOS QUE FABRICAR TDG AGUARDANDO A FABRICAÇAO PARA ENVIO DO TECNICO NOVAMENTE e 02 GELADEIRAS |  |  | FALSE | 28/08/2024 11:34:49 | 19/03/2025 18:44:16 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZDVmY2RkZjUtYjMzMC00NDQxLTkyM2UtYzg0YmZhNWRlMzI4OjU3MDE2 | 04/11/2024 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 | -23.4192576, -51.9368601 | -23.4190945, -51.9368845 | {'coords': {'latitude': -23.4190945, 'longitude': -51.9368845}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmQzZDU1MTctYjI3NS00MTAwLTkxOGUtNzdmOGExNzViMzg0OjU3MDE2 | 120 | 100 | reported | 03/02/2025 08:00:00 | 2025-02-03T12:27:00.000Z | Não liberado na portaria |  | Avaliar necessidade de troca de Gaxeta dos pass thru. Quando estiver no local, ligar para Diego 15 99639-6244 |  |  | FALSE | 23/01/2025 17:58:21 | 04/02/2025 18:51:54 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | YmQ0YjMyM2YtMDAxZi00N2Y4LWI2YzAtMzRkNWQ1NmM5MGFlOjU3MDE2 | 03/02/2025 07:30:00 | -23.71126, -46.564472 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Reportada | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZmQ0MGVmNTktMjUyNy00MWY2LWI4N2YtYzQyOGExNjEzNGIwOjU3MDE2 | 240 | 2 | done | 25/07/2025 07:00:00 | 2025-07-25T12:40:00.000Z | trocado resistencia, tecnico orientou Kaique da loja que esta caindo djuntor problema na rede eletrica do shophing acionar manuntençao | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fd40ef59-2527-41f6-b87f-c428a16134b0 | TECNICO agendado terça feira para colocar a resistencia irao 03 pessoas TECNICO NAO CONSEGUIU 03 PESSOAS AGENDADO PARA SEXTA FEIRA |  | 2025-07-30T11:35:14Z | FALSE | 16/07/2025 18:19:04 | 30/07/2025 08:35:14 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | NjAwYWIwZjItNTc3My00MDU3LTkxMGMtNGM0MmMwY2IzZTM3OjU3MDE2 | 25/07/2025 07:00:00 | -22.957298, -43.177043 |  |  | {} | Concluída | TERCEIRO
ZmQ1YzE0ZTYtN2IzNy00NzE3LWFiMjAtNTljNzI5ZGVkYzU4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 15/07/2024 12:57:57 | 2024-07-15T16:02:54.000Z | foi trocada a unidade condensadora feito limpeza e troca de filtro secador ficando ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fd5c14e6-7b37-4717-ab20-59c729dedc58 | MANUTENÇÃO PASSTROUGH REFRIGERADO EQUIPAMENTO NÃO ESTÁ GELANDO | 2024-07-15T11:48:22Z | 2024-07-15T11:48:22Z | FALSE | 08/07/2024 09:32:35 | 18/07/2024 08:27:54 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZGMwOGQ3YTYtYTYwMS00ZTQ1LTg3OTAtOGQwODVlY2I1ZTdiOjU3MDE2 | 15/07/2024 15:00:00 | -20.7313, -48.0437 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'offline': True} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmQ2ODkyOWYtNTNiOS00YTUwLThmMzAtYjQxMWViNWI3ODM4OjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [5 empty] | 2025-08-21T10:20:23Z | 2025-08-20T19:05:55Z | FALSE | 20/08/2025 15:42:53 | 21/08/2025 07:20:23 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | ZDRmNWMwZGYtYzE0Yi00MTIzLWE1NjEtNmYyZjlmMmMzYzM2OjU3MDE2 | 20/08/2025 14:42:00 | -22.8904052, -46.9399713 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
ZmQ5M2E2ZTctOGJhMC00MDZkLWJmMWQtN2JjZmM0Yjc1NmY4OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 08/10/2024 13:10:00 | 2024-10-08T21:16:00.000Z | composteira funcionando normalmente porém necessário esticar o motor passar uma graxa no motor que é a lubrificação foi substituído a maçaneta da porta de cima da composteira foi limpado o mancal e feito a limpeza na parte de laterais foi feito limpeza e preventiva da composteira foi substituída a maçaneta da porta máquina operando normalmente | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fd93a6e7-8ba0-406d-bf1d-7bcfc4b756f8 |  |  |  | FALSE | 04/10/2024 18:48:01 | 11/10/2024 13:23:18 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ODlmYzJkM2YtZDI5MS00MTRlLWIyZDEtNWM2Y2EzM2JiYzIzOjU3MDE2 |  | -20.661195, -44.331628 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZmRhZTA2MzUtNDAzOC00NDNmLThiMGQtNGVhMjE2OTNlMGM3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/08/2023 17:00:00 | 2023-08-17T03:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fdae0635-4038-443f-8b0d-4ea21693e0c7 |  |  |  | FALSE | 15/09/2023 10:46:55 | 15/09/2023 10:48:05 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MjM2MjEwYjItNTJhYy00NDQyLTkyZWMtYmNjOTYxNDdiODkzOjU3MDE2 |  | -27.03437, -49.388463 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmRiOWI1MDEtYmIxNS00MTUyLWJkYTYtMzRhZWI2MmIxYjM2OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 05/10/2024 12:00:00 | 2024-10-05T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fdb9b501-bb15-4152-bda6-34aeb62b1b36 | – survey da obra e data de inicio para instalação com uma verba reduzida por conta de 2 fretes eventuais previsto 5/10 – Provalvemente terceiros |  |  | FALSE | 18/09/2024 13:17:27 | 17/04/2025 10:10:10 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODc1MDZkN2MtOGUyMi00NTk1LWI2ZmItODkzOWFiM2UwYTk3OjU3MDE2 | 05/10/2024 07:00:00 | -9.012716, -35.221395 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ZmRjNmYyODUtNzQ5Mi00OWRiLWE4OWItMDNlZGI4ZWVlMTAwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 04/02/2025 08:00:00 | 2025-02-04T13:00:00.000Z | anexado as cantoneiras | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fdc6f285-7492-49db-a89b-03edb8eee100 | ajustar as cantoneiras da mesa do forno combinado |  |  | FALSE | 03/02/2025 16:08:30 | 11/02/2025 18:21:30 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MzNiZjQyODMtYmQyYS00OWE2LWE2ODEtODliNjUxYjQ5NTQ1OjU3MDE2 | 04/02/2025 08:00:00 | 0, 0 |  |  |  | Concluída | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ZmRjZTg2OTEtZjM1Ni00ZWI0LTkwOWMtYjIzZmQ4ZDFhNjdjOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | Careza Uruguai |  | 2024-12-13T14:44:58Z | FALSE | 09/12/2024 18:01:46 | 13/12/2024 11:44:58 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | N2IzYmZiOTktODI0Yi00ZTVmLWE0NWYtOGI3OGI1NDc2MDVmOjU3MDE2 | 12/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'eb55669a-de27-4db4-93b6-5657fa7038e3', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmRkMDNlNzUtNjk5Ni00Njc3LTg2YjktNzRlNzE2M2YxZjNlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/11/2024 17:27:36 | 12/11/2024 18:24:45 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MjE1OTE1YjktZTMzNC00MWM1LTgxODMtOTBmNDYyMjg3MzExOjU3MDE2 | 13/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ZmRkMjg4M2YtYTk1Yi00ODRmLWJmYWYtZTNhMzc2YjU2ZWYwOjU3MDE2 | 60 | 2 | done | 16/07/2025 09:11:20 | 2025-08-13T12:48:26.000Z | forno com a chapa interna colocada errada | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fdd2883f-a95b-484f-bfaf-e3a376b56ef0 | também outro forno de vocês aqui da Área da confeitaria que está batendo a Helice | 2025-07-16T11:44:39Z | 2025-07-16T11:44:26Z | FALSE | 15/07/2025 17:36:41 | 13/08/2025 09:48:26 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | MmYxMDk5MjMtZmY0YS00ZDRiLTgwM2ItZjUwMDI5YmJhMDdkOjU3MDE2 | 16/07/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 | -23.7776456, -46.7638126 | -23.6858746, -46.6046356 | {'warg': {'serviceRequest': {'id': 'cf5b8b30-9880-4f4d-aa3e-6426e7611ab1', 'origin': 'company'}}, 'coords': {'latitude': -23.6858746, 'longitude': -46.6046356}, 'callbacks': ['warg']} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZmRkOGVkZGEtYmFhNi00NGE2LTk1ZjAtMjQwOWJmZWRiOTg5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 02/10/2023 09:30:00 | 2023-10-02T13:30:00.000Z | FEITO A TROCA DO ROLAMENTO E MAÇANETA DA COMPOSTEIRA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fdd8edda-baa6-44a6-95f0-2409bfedb989 | COMPOSTEIRA 2 DA COZINHA CENTRAL PARADA E COM PROBLEMA MECÂNICO NA MAÇANETA |  |  | FALSE | 17/10/2023 12:46:36 | 17/10/2023 12:49:11 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | M2JiYjYzMmEtZmQzOS00MzVkLTljN2YtYWFlNDNiYzliNGMwOjU3MDE2 | 02/10/2023 09:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZmUwMTlmZTQtZDI4OC00NGI5LTg4ODItY2FhOTA1Nzk2NGQ5OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 25/06/2024 21:42:00 | 2024-06-26T06:00:00.000Z | FEITO A INSTALAÇÃO NOS EXAUSTORES | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fe019fe4-d288-44b9-8882-caa9057964d9 | MANUTENÇÃO FRITADEIRA |  |  | FALSE | 25/06/2024 17:46:03 | 09/07/2024 09:11:43 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZjljODM4MWEtMzNjNi00MDQ2LTg3MWYtNTEzMDk3MzRjZGVhOjU3MDE2 | 25/06/2024 23:00:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZmUxMTExYjEtMTBjYi00ZTQwLWJhYmUtNDk3OTUxNjBmNTdhOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 22/09/2023 08:00:00 | 2023-09-22T12:00:00.000Z | FEITO A TROCA DE ROLAMENTO | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fe1111b1-10cb-4e40-babe-49795160f57a | MANUTENÇÃO COMPOSTEIRA |  |  | FALSE | 13/10/2023 14:14:21 | 13/10/2023 14:18:59 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZjZhYTAzMDMtZmVkMy00YjAyLWIyYmQtM2E1ZDI4NTA4MzhiOjU3MDE2 | 22/09/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZmUxNWVlZGYtMDgwYy00M2E2LTljNjItYTNiN2Y5ZjUzNjg1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 14/02/2024 15:43:46 | 2024-02-14T18:44:04.000Z | acompanhando o david | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fe15eedf-080c-43a6-9c62-a3b7f9f53685 | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO CAMARA | 2024-02-14T18:43:33Z | 2024-02-14T18:43:08Z | FALSE | 14/02/2024 15:08:54 | 14/02/2024 15:44:04 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MGVkYWRkYTAtMGI1Zi00ODAyLWIwMjMtMDFhNmJhMDQ5MmIwOjU3MDE2 | 14/02/2024 15:30:00 | -23.573999, -46.688554 | -23.577635, -46.6869371 | -23.5782197, -46.6864012 | {'coords': {'latitude': -23.5782197, 'longitude': -46.6864012}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZmUxYjk2Y2EtOTdlNC00NDA2LTkwZjctN2MwNDA3YjM4MTUwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/08/2023 09:00:00 | 2023-08-26T13:00:00.000Z | LIMPEZA E ALINHAMENTO DA CORREIA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fe1b96ca-97e4-4406-90f7-7c0407b38150 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA COMPOSTEIRA 7 COZINHA EXPANSÃO |  |  | FALSE | 29/08/2023 11:47:10 | 29/08/2023 12:07:07 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | N2I1M2UwZjAtNmQ1Ny00YmFlLTgzZDItMTgzMjE4MTVhZGRhOjU3MDE2 | 26/08/2023 09:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZmUyMzUyNjYtOGI1Yy00MmY4LTkzNDUtZjE4NDBjODMyODZiOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 25/04/2025 00:00:00 | 2025-04-25T03:00:00.000Z | Tentamos contato com o cliente mas o mesmo não nos retornou mais, fechando o chamado por inatividade | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fe235266-8b5c-42f8-9345-f1840c83286b | 28/04/2025 - Aguardando maiores informações do cliente para direcionamento e tratativa (video/foto) |  |  | FALSE | 25/04/2025 14:41:39 | 11/08/2025 11:18:32 | {} | NmUzOTdmY2UtZGU1ZS00OGY4LWI5NWEtMWJmMWNmM2MxYzBjOjU3MDE2 |  | -21.203689, -47.821973 |  |  |  | Concluída | Não encontrado
ZmUyOTdhMzEtYjA3Yi00MTRkLTg0NTktMmVhNWM4ZTRlNjJkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/08/2023 10:15:23 | 2023-08-10T13:51:51.000Z | os equipamentos foram instalados no Sesc Maringá. Será enviado relatório de vistoria nas condições do edital de licitação Sesc/pr. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fe297a31-b07b-414d-8459-2ea5c8e4e62d |  | 2023-08-10T13:14:27Z | 2023-08-10T13:14:18Z | FALSE | 10/08/2023 10:11:07 | 10/08/2023 10:51:51 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MmZiZDVmY2EtYmE3MS00NDU1LTg4OGYtYjczZGU1MThlY2MzOjU3MDE2 | 10/08/2023 08:00:00 | -23.551717, -46.630173 |  |  | {'coords': {'speed': 11.99, 'heading': 176.22, 'accuracy': 128.9, 'altitude': 552.2, 'latitude': -23.4138612, 'longitude': -51.9392385, 'speed_accuracy': -1, 'heading_accuracy': -1, 'altitude_accuracy': 35.4}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZmU0ZTU4N2UtZWUzNy00YzJkLWI1MTAtZWY3MzY3NzBhMGY0OjU3MDE2 | 540 | 100 | done | 02/10/2024 07:00:00 | 2024-10-02T20:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fe4e587e-ee37-4c2d-b510-ef736770a0f4 |  |  |  | FALSE | 27/09/2024 15:38:02 | 26/12/2024 15:52:35 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | NDhmMTRlYWQtNTU4Yi00YWZmLTgzYjctMmNiMzRhODg4NzA4OjU3MDE2 | 02/10/2024 07:00:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ZmU1OTFkMDAtNDMwNS00MjUzLTk3YmItN2UwMGQ1ZDdhNDMyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 13/12/2023 08:00:00 | 2023-12-13T12:00:00.000Z | FEITO A TROCA DE ALGUNS COMPONENTES E DAS TORNEIRAS | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fe591d00-4305-4253-97bb-7e00d5d7a432 | MANUTENÇÃO CORRETIVA SUQUEIRA DA COZINHA EXPANSÃO |  |  | FALSE | 18/12/2023 15:08:08 | 18/12/2023 15:12:03 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YzI5ZjQ2MDItYmQ0Zi00ZmM1LWEzZDUtYWEyZGNjZmNjYWVjOjU3MDE2 | 13/12/2023 08:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZmU2YzdkMDMtZDdmNC00NTBmLWJkOGYtZjAyNDI4ZWNiNjlmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 20/12/2023 09:29:00 | 2023-12-20T14:18:00.000Z | foi reajustado os parâmetros da máquina, feito medição das correntes e não foi encontrado nenhum problema aparente. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fe6c7d03-d7f4-450f-bd8f-f02428ecb69f | MANUTENÇÃO ECO 30 EQUIPAMENTO GERANDO RESÍDUO MUITO PASTOSO. RESÍDUO GRUDOU NAS MAQUINAS. NECESSÁRIO LIMPEZA |  |  | FALSE | 20/12/2023 09:06:32 | 04/01/2024 11:38:35 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YWJlMjVkODYtNDk1MS00MGFiLWE4NjMtYjZhMTRkMjk0NmJlOjU3MDE2 | 20/12/2023 10:00:00 | -23.688648, -46.618025 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZmU2ZjIwNjEtMzdhNy00NTA3LTkwODctOWNiY2M2NTFhNjExOjU3MDE2 | 560 | 100 | scheduled |  |  |  |  | conclusão instalação |  |  | TRUE | 13/09/2024 18:03:57 | 31/10/2024 15:17:15 | MTQwMjQ2OjU3MDE2 | NjViN2Q0ZWYtY2ZlNy00MTJhLThmMTctN2UzOTYxZDEwMmRjOjU3MDE2 | 19/09/2024 13:45:00 | -23.462773, -46.526392 |  |  | {} | Agendada | T07 - JONAS SILVA DOS REIS
ZmU5Mzk5MTgtZGJmNi00ZjQ5LWE2YjUtYjM2NjVhMDU3NGViOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled |  |  |  |  | Teste Carga |  |  | TRUE | 15/07/2025 08:49:55 | 16/07/2025 09:11:03 | MTk3ODg0OjU3MDE2 | M2QzNDU2MzctY2M4NS00MzUzLThlOWItMGNlYmRmNTExZGNmOjU3MDE2 | 15/07/2025 08:00:00 | -24.721066, -53.743752 |  |  |  | Agendada | TERCEIRO
ZmU5NWVmZTktMmI4Ny00NzUwLWE1MmQtYzg4YTk2YjI1YWU1OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 30/10/2023 08:24:02 | 30/10/2024 15:12:44 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | M2RhNGQyZGItN2E1Ny00ZDM1LWJmMTktNjQ5ZDE1NzNjYzE5OjU3MDE2 | 31/10/2023 07:00:00 | -22.966427, -43.19035 |  |  |  | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ZmU5YWJmNDItNzljMy00Nzg2LTgzMmUtYzg1ZjdiM2Y3YmEwOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | TRUE | 08/11/2024 17:27:36 | 12/11/2024 18:24:45 | MTQwMjQyOjU3MDE2 | MjE1OTE1YjktZTMzNC00MWM1LTgxODMtOTBmNDYyMjg3MzExOjU3MDE2 | 13/11/2024 07:00:00 | -23.590704, -46.673401 |  |  | {} | Agendada | T03 - JOAO BATISTA LOPES
ZmVhMzE0OTUtMzNmOC00ZDExLWFlZTctM2UzMzY0MGY0NTQ3OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/02/2024 10:07:00 | 2024-02-16T13:09:00.000Z | cliente informou que foi a ponta de uma fita de nylon que estava batendo na hélice e ele mesmo o cortou. na tarde de ontem | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fea31495-33f8-4d11-aee7-3e33640f4547 | Camara está fazendo barulho, verificar status |  | 2024-03-15T01:15:56Z | FALSE | 16/02/2024 08:00:26 | 14/03/2024 22:15:56 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZDVkZTkzMjYtNTkyOC00ZGNiLWFhMDQtYTZiZjNlZDQ3NjdjOjU3MDE2 | 16/02/2024 08:00:00 | -23.56194, -46.667805 | -23.5617945, -46.6680724 | -23.5617507, -46.6680079 | {'coords': {'latitude': -23.5617507, 'longitude': -46.6680079}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZmViNWVjNmYtODRhZC00OThhLTgyOTUtN2NjNTVkODU2NWIzOjU3MDE2 | 60 | 1 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 25/08/2025 12:12:38 | 25/08/2025 12:12:38 | MjAyMjkxOjU3MDE2 | N2VhOTQyNDMtNjIwMy00YTBjLWI4ZjMtYzk3NGY4OTllMzE0OjU3MDE2 | 25/08/2025 12:12:00 | -23.5315646, -46.7816739 |  |  | {} | Agendada | Deivid - Qualidade
ZmVjY2FhMzktYjNjOC00ZTAwLWEwMWEtNGRmMTE1YmU4MzIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/12/2024 08:30:00 | 2024-12-05T14:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/feccaa39-b3c8-4e00-a01a-4df115be8323 | ajuste na programaçao levar 10/30 |  |  | FALSE | 04/12/2024 17:35:51 | 26/12/2024 15:16:53 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZWU1YzRhMTAtYzhiZS00NWQ2LWE2YmQtMmViY2NkNDY4NTA3OjU3MDE2 | 05/12/2024 08:30:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmVkMTYzYzktYmNmNy00MGFhLWE1MmEtYWI0ZWJkNGZkMmIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2023 07:30:00 | 2023-10-17T11:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fed163c9-bcf7-40aa-a52a-ab4ebd4fd2b3 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFRIGERADOR |  |  | FALSE | 16/11/2023 10:53:40 | 16/11/2023 10:55:13 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjAwZGMzY2EtNWRkMi00NzlhLTk0NDEtNWI4NmEyNzMzNzQwOjU3MDE2 | 17/10/2023 07:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZmVmMGQwMjYtM2Y1YS00MDIyLTkxYjAtZjEyZjk0YzI2MzI3OjU3MDE2 | 400 | 100 | done | 26/11/2024 16:07:29 | 2024-11-26T22:07:38.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fef0d026-3f5a-4022-91b0-f12f94c26327 | trocar a rodinha e puxador solto no local tem 01 freezer fora de garantia levar o gas, vazamento sao 02 carrinhos para verificar. | 2024-11-26T10:15:59Z | 2024-11-26T10:15:54Z | FALSE | 22/11/2024 18:16:55 | 26/11/2024 19:07:38 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YWY3MWIwNzgtN2I0NC00OTgwLTlkNjAtZjBiMjkwZmI1OWRiOjU3MDE2 | 26/11/2024 11:05:00 | -23.590061, -46.673592 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZmVmYjhiODItYmJkMy00NzMxLWEzNWItYjUyMzdjMjE1YTFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/10/2023 08:07:00 | 2023-10-12T01:48:00.000Z | foi feito os alinhamentos de todas as portas de todos os balcões hz, feito o desbloqueio do evaporador do Freezer vertical e feito o desbloqueio do evaporador do balcão refrigerado de 4 portas hz e arrumado os parâmetros do degelo da controladora, trocado o trinco da porta, pois o mesmo está ruim.. feito adaptação do dreno do balcão refrigerado conforme pedido as fotos e vídeos enviadas para Luana, passado vazilina líquida nós esquipamentos.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fefb8b82-bbd3-4731-a35b-b5237c215a1d |  |  |  | FALSE | 10/10/2023 17:13:03 | 02/11/2023 11:31:02 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NDdiZjVkNWYtZDZiNy00NWU0LWFkNmYtYTFkNmE1OTBkOWNkOjU3MDE2 | 11/10/2023 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 | -23.4121601, -51.9401697 | -23.414152, -51.9271893 | {'coords': {'latitude': -23.414152, 'longitude': -51.9271893}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZmYxNTUwNzMtNmIyOS00NDBlLTg0NDAtMTY3ZTdmOTYwZDUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/03/2024 13:00:00 | 2024-03-26T17:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff155073-6b29-440e-8440-167e7f960d51 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIQUIDIFICADOR DA BERMAR DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 15/04/2024 18:12:58 | 15/04/2024 18:15:06 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MjM1ODNlNDAtMjlmNS00ZjBlLTkwOTktYTBmOTNmNGY5ZWE3OjU3MDE2 | 26/03/2024 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZmYxOWY3NGUtNDE2NS00Y2Q2LTg0ZDQtMzk0ZmZkZjU1YjY1OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 08/11/2024 17:49:31 | 14/11/2024 18:18:01 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YWQyZjdkZjMtY2Q2NC00YzY3LTk5OTMtYmQ3NTBkODQwM2Q5OjU3MDE2 | 14/11/2024 07:00:00 | -22.569381, -44.956415 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ZmYxYThmYWEtMzVmNy00YjkxLWFkMTMtNmJmODMwYzFmNGRlOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 05/05/2025 09:00:00 | 2025-05-05T12:15:00.000Z | 06/05 passado a cliente Fabyola tem que levar o equipamento Av. Antonio Frederico Ozanan, 5712 Vila Rio Branco Jundiaí-SP. Seg a Sex das 8:30 as 17:00, nao tem assistencia tecnica em itupeva e sim na cidade proxima Jundiai | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff1a8faa-35f7-4b91-ad13-6bf830c1f4de | 06/05 passado a cliente Fabyola tem que levar o equipamento Av. Antonio Frederico Ozanan, 5712 Vila Rio Branco Jundiaí-SP. Seg a Sex das 8:30 as 17:00, nao tem assistencia tecnica em itupeva e sim na cidade proxima Jundiai |  |  | FALSE | 30/04/2025 17:39:44 | 07/05/2025 10:43:04 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODM1NTY3NGItMzM2MC00YjM3LTk2NjUtYzg0ZjgwMjk5ZmE1OjU3MDE2 |  | -23.245618, -47.064924 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ZmYyZGEzNjEtYWM5NS00ZjllLWFiZmYtZGI0NzJlOWRlODQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/02/2024 13:05:56 | 2024-02-23T16:12:47.000Z | foi substituído o queimador está danificado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff2da361-ac95-4f9e-abff-db472e9de840 | MANUTENÇÃO CHAPA QUENTE POSSÍVEL VAZAMENTO DE GÁS NOS QUEIMADORES | 2024-02-23T14:41:49Z | 2024-02-23T14:41:34Z | FALSE | 23/02/2024 10:49:56 | 23/02/2024 13:12:47 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MDE1NjI3MjQtYTNkYS00NDkwLWI5NDEtYTQ3YzUzYzU2MDU5OjU3MDE2 | 23/02/2024 12:00:00 | -23.629849, -46.627609 | -23.6300996, -46.6275009 | -23.6301198, -46.6275296 | {'coords': {'latitude': -23.6301198, 'longitude': -46.6275296}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZmYzYjk2YmUtYzVjZC00YTBmLWIzZDQtYTE3OWNmZTFiYWI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 05/02/2025 07:39:13 | 15/04/2025 19:05:32 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTdiYWU3YWQtYmIzOS00MjU2LThiZWEtOTIzOTIwYzYwNmU2OjU3MDE2 | 05/02/2025 09:00:00 | -23.682244, -46.68861 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZmY0ODczYTEtMjI2ZS00MTE4LTkyOGQtNTVhNmFjZTExNzEyOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 05/02/2025 14:49:43 | 2025-02-05T18:02:10.000Z | foi feito a preventiva de manutenção e peças , o mesmo necessita de Duas mesas de apoio , 8 botões para o fogão, 6 gaxetas medida 40x19 para as gavetas do gabinete refrigerado , Regulagem da chamas do fogão de 8 bocas , 1 mangueira de esguicho para o forno prática technicook | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff4873a1-226e-4118-928d-55a6ace11712 |  | 2025-02-05T11:23:41Z | 2025-02-05T10:41:57Z | FALSE | 04/02/2025 18:49:30 | 05/02/2025 15:02:10 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZTk3YTVhM2YtOGVjYy00ZDczLWEyMWMtZDg0ZDgxODE3MzNlOjU3MDE2 | 05/02/2025 14:00:00 | -23.561999, -46.699322 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZmY0Yzk5MjQtNTEyOC00OTg0LTgyNjgtYjM1OWEwYzgyYTc2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/11/2023 11:16:32 | 2023-11-29T16:34:09.000Z | acompanhando o João na instalação de uma caldeira vazamento de gás testado e hidráulica também testado caldeira funcionando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff4c9924-5128-4984-8268-b359a0c82a76 |  | 2023-11-29T12:58:08Z | 2023-11-29T12:58:02Z | FALSE | 29/11/2023 09:57:53 | 29/11/2023 13:34:09 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MDJhODFhYWEtYjU5OC00MmQ1LWE5YzUtMTJlNzBlZGI1MDkzOjU3MDE2 | 29/11/2023 10:00:00 | -23.58919, -46.730897 | -23.5893149, -46.7303799 | -23.5895048, -46.7302413 | {'coords': {'speed': 0.12, 'heading': 0, 'accuracy': 4.2, 'altitude': 704.2, 'latitude': -23.5895048, 'longitude': -46.7302413, 'speed_accuracy': 3.1, 'heading_accuracy': 81.3, 'altitude_accuracy': 21.1}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ZmY1MDg3YmItMzc0OS00MTBjLWI5MTAtZTBmZGYyNWNiMTk4OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | preventiva | 2024-11-14T13:22:37Z | 2024-11-14T13:22:28Z | FALSE | 08/11/2024 17:50:40 | 14/11/2024 10:22:37 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDhiOWJhM2YtNjlhMi00ZTM4LTgwMmEtOTk3YzkwNGE5NzA3OjU3MDE2 | 14/11/2024 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZmY1NGYzN2EtYjVjMS00YzRhLThhODMtZGM2MWQxMjE0OGRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/01/2024 14:00:00 | 2024-01-26T18:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO BOTÃO LA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff54f37a-b5c1-4c4a-8a83-dc61d12148df | MANUTENÇÃO CORRETIVA FATIADORA DE FRIOS NA COZINHA CENTRAL FALHA NO BOTÃO LIGA E DESLOGA |  |  | FALSE | 16/02/2024 16:06:29 | 16/02/2024 16:08:00 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZWM0NDkxMmQtMTQ5NC00YmI2LTg4ZjQtYTc5Yzg0NWIzMGE1OjU3MDE2 | 26/01/2024 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZmY1NWI5NDUtMzcxNS00MmRhLTk4YzYtYTRlMjYyOGFhZWRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2024 12:44:00 | 2024-10-10T15:48:00.000Z | não foi preciso fazer regulagem, chef de cozinha Gabriela se auto responsabilizou, bombeira Mirella e Renato manutenção estação no local e viram os relatos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff55b945-3715-42da-98c6-a4e2628aaedf | - Qual melhor horário para atendimento? Horário comercial - Requer autorização de acesso? Sim, porém executamos na hora. - Qual é o equipamento e problema a identificar? Fogão está com chamas muito altas, precisa realizar regulagem. P13451 001 1.03 HOSP. SÃO LUIZ ITAIM NFGGCE0C0001 FOGAO GAS 6B L=1125 PREMIUM (NEW) 1125 x 800 x 320 PC 19/10/2024 |  |  | FALSE | 02/10/2024 18:47:55 | 20/11/2024 13:20:47 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YjE3ODhkMDktMWQyMi00MDJiLWJjMDktYTI2N2FhOGM4NTNiOjU3MDE2 | 04/10/2024 13:30:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZmY1YWJhYjYtODZlMC00M2UxLTg3MDYtY2E1Zjg2Njg5MTg0OjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 26/08/2024 14:09:09 | 2024-08-26T18:15:17.000Z | Realizado troca do vidro e resistência | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff5abab6-86e0-43e1-8706-ca5f86689184 |  | 2024-08-26T12:22:21Z | 2024-08-26T12:22:14Z | FALSE | 23/08/2024 16:40:50 | 26/08/2024 15:15:17 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OGI5ODE4ZTYtMzJhYS00ZTQ0LTljNjItZWI0YzJiYzkzOTUyOjU3MDE2 | 26/08/2024 08:00:00 | -23.517807, -46.961999 | -23.5223607, -46.9599412 | -23.5224995, -46.9596162 | {'coords': {'latitude': -23.5224995, 'longitude': -46.9596162}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZmY5N2UzNzktYTY1OC00MDdjLTliZTktNDdlYjViNjIzYTE5OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 27/01/2025 14:48:17 | 2025-01-27T18:05:19.000Z | foram trocadas as lâmpadas do balcão que foram erradas pela correta. balcão funcionando perfeitamente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff97e379-a658-407c-9be9-47eb5b623a19 | TROCAR LAMPADA PQ O PROJETO FOI ERRADO ESTA B532527(8) SUBSTITUIR POR 4 b528007 | 2025-01-27T15:49:38Z | 2025-01-27T12:21:09Z | FALSE | 23/01/2025 19:49:39 | 27/01/2025 15:05:19 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MmRjYTU0NmYtYWU5YS00YmUyLTk2NzMtYmM3NjI4ZjJmZDk5OjU3MDE2 | 27/01/2025 14:00:00 | -23.682895, -46.557961 | -23.6827017, -46.557325 | -23.6827167, -46.5573567 | {'coords': {'latitude': -23.6827167, 'longitude': -46.5573567}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmZhODY4MzQtZTM1ZS00NGViLThhODgtOTRjZjU1MmQ0NmMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/11/2023 10:56:37 | 2023-11-27T14:05:15.000Z | foi verificado que a controladora estava configurada em 0 graus feito configuração e equipamento funcionando e atingindo temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffa86834-e35e-44eb-8a88-94cf552d46c3 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR | 2023-11-27T12:44:15Z | 2023-11-27T11:53:32Z | FALSE | 27/11/2023 08:12:08 | 27/11/2023 11:05:15 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MWE0ZDg4NjQtODg0MC00M2U1LTljMzktN2I2OWU4NGVjMmE4OjU3MDE2 | 27/11/2023 10:00:00 | -23.559523, -46.675596 | -23.5597669, -46.6765512 | -23.5601637, -46.6769016 | {'coords': {'latitude': -23.5601637, 'longitude': -46.6769016}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmZiNjY5ZmYtOWIyNi00NTE2LWEwZDctYzdiMGE1YWMxM2FjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/03/2024 08:55:27 | 2024-03-21T12:50:40.000Z | terminal que alimenta a controladora se soltou. foi trocado o terminal feito teste equipamento funcionando perfeitamente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffb669ff-9b26-4516-a0d7-c7b0a5ac13ac | RETORNO PARA MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR QUE PAROU NOVAMENTE | 2024-03-21T11:14:25Z | 2024-03-21T11:05:02Z | FALSE | 21/03/2024 07:58:14 | 21/03/2024 09:50:40 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzU4YTVjMTItMDVjNS00ZTZlLTgxZjQtZGUyZjA5MTE4YjA4OjU3MDE2 | 21/03/2024 09:00:00 | -23.629849, -46.627609 |  | -23.6301467, -46.627095 | {'coords': {'latitude': -23.6301467, 'longitude': -46.627095}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmZiODU5M2YtNTJhMS00ODgxLThkOTAtMTFhN2RhYTg4OWRkOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 05/05/2025 13:30:00 | 2025-05-05T19:00:00.000Z | Serviço : Verifição da guarnição de silicone da tampa esta vedando, efetue a limpeza da mesma. Medição da tensão e corrente das resistências e dos motores. Medição da tensão dos sensores. Verificação da vedação nos flanges e mancais. Lubrificação dos mancais, correntes e rolamentos. Limpeza do condensador. Limpeza do reservatório do condensado. Inspeção, revisão, desmontagem, regulagem, serviço de substituição de peças; Treinamento operacional e de higienização; Verificação da conexão elétrica do quadro de força e reapertar se necessário; Verificação das condições das gaxetas; Verificação da sinaleira + botão de emergência; Verificação das resistências do ar e do óleo; Verificarção dos Sensores e Parâmetros; Verificação do ventilador de circulação e resfriamento; Verificação da lubrificação da corrente do motor redutor; Reapertado as conexões dos componentes no quadro elétrico. Reapertado os parafusos das engrenagens. Verificação da tensão da corrente entre as engrenagens. Lubrificação do mancais; Limpeza do filtro de água; Necessário para a próxima visita: Trocar tambor do paínel elétrico pois a máquina esta sem chave | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffb8593f-52a1-4881-8d90-11a7daa889dd | 3° MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA ECO 100 |  |  | FALSE | 05/05/2025 17:25:51 | 05/05/2025 17:51:59 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjVmYWQzNzEtODc2YS00ZTk5LTg5ZWItNzBiMjk0MDRkYTI2OjU3MDE2 | 05/05/2025 13:30:00 | -23.508995, -46.611104 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZmZiOTc4OTItZjM1Yi00MTY1LTg0ZDctZWNmZDIzODkzOTQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/02/2025 08:00:00 | 2025-02-28T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffb97892-f35b-4165-84d7-ecfd23893944 | nao aquece |  |  | FALSE | 28/02/2025 10:40:16 | 17/04/2025 11:32:53 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZWQ5OGE1YTItZDlmNi00MTAwLTgzNWEtNzM5NDMwODk5MWMwOjU3MDE2 | 28/02/2025 10:00:00 | -23.599389, -46.680583 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZmZiZTc2YWMtMTJkOS00YzA1LTgyMjctZDM2YjA4MTUyNTIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 12:10:06 | 2023-09-28T16:36:23.000Z | foi trocado o termostato de 50 a 200 graus foi deixado equipamento em funcionamento e atingiu a temperatura fazendo com que o termostato desligasse. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffbe76ac-12d9-4c05-8227-d36b08152522 | EQUIPAMENTO VOLTOU A NÃO ATINGIR A TEMPERATURA | 2023-09-28T14:20:15Z | 2023-09-28T14:20:00Z | FALSE | 28/09/2023 11:04:13 | 28/09/2023 13:36:23 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OGE0OGY0NWYtMTgwOS00ZjNkLWExOTAtZTE3NzcxMmY0ZTZhOjU3MDE2 | 28/09/2023 11:00:00 | -23.55456, -46.649977 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5544553, 'longitude': -46.6500498}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZmZkNGY2ZDYtNzM5YS00NGYwLWJiYmYtZTkzYmI3ZjUzY2RhOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 08/10/2024 08:00:00 | 2024-10-08T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffd4f6d6-739a-44f0-bbbf-e93bb7f53cda | colocar a pezinho precisamos previsao segunda ou terça |  |  | FALSE | 03/10/2024 16:39:57 | 20/11/2024 13:16:44 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDlhYTg3ZTUtNzIyNy00ZmJjLWJkNTYtZWZkYTQ4NDBiZGFiOjU3MDE2 | 08/10/2024 07:00:00 | -23.5518, -46.722133 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZmZkZDBjZjgtYmRmNC00NDkxLWIxODktMDY5MTBlY2YwNGRlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-12-02T22:13:36Z | FALSE | 29/11/2024 16:57:34 | 02/12/2024 19:13:36 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzhmNDc4MGYtN2MzYi00NmE3LTg1N2QtMmFkZDA3MDkzZTA3OjU3MDE2 | 02/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '67e4a9bb-23c2-4732-9bfa-6830fa72feeb', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZmZlZjA2ZTMtNjBhOC00OGYzLTg3MDktMDQ3ZGYxZTgzNTAzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/11/2023 08:01:50 | 2023-11-16T19:39:22.000Z | acompanhando o david | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffef06e3-60a8-48f3-8709-047df1e83503 |  | 2023-11-16T10:00:17Z | 2023-11-16T10:00:09Z | FALSE | 13/11/2023 11:20:39 | 16/11/2023 16:39:22 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MzFhNjFhY2UtNDAzNC00ZmIzLWJkYTUtZTQ2NDQxMGFiYmYwOjU3MDE2 | 16/11/2023 07:00:00 | -22.569381, -44.956415 |  | -22.5971284, -44.9795315 | {'coords': {'latitude': -22.5971284, 'longitude': -44.9795315}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZmZmMGEyMDctNjVmNC00MmVlLWJmN2ItZGY0Y2I1MTE1ZmUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/08/2023 08:59:10 | 2023-08-23T20:51:15.000Z | fizemos as instalações da parte do subsolo, dos equipamentos e prateleiras | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fff0a207-65f4-42ee-bf7b-df4cb5115fe1 |  | 2023-08-23T10:09:40Z | 2023-08-23T10:09:27Z | FALSE | 22/08/2023 10:15:31 | 23/08/2023 17:51:15 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZWNkMWVhMmYtOTVlNy00NzU5LWFjZTgtNzMxYWIzMTc5NTcyOjU3MDE2 | 23/08/2023 07:00:00 | -19.937447, -43.932408 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ZmZmODI1MmYtZDgwNS00NzlkLWFlODAtMGMzMjY2N2E5OTE2OjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 02/06/2025 13:12:00 | 2025-06-02T16:22:00.000Z | 02/06 voltar com 02 coolers | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fff8252f-d805-479d-ae80-0c32667a9916 | agendado atendimento com Antonio Scobedo segunda feira 02/06 |  | 2025-06-03T16:36:00Z | FALSE | 29/05/2025 18:12:29 | 03/06/2025 13:36:00 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzYzNGZjOWMtYzdlNC00N2U2LThhMzktMTRhYWRmNzk2N2FmOjU3MDE2 | 02/06/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '7cefe420-6bc2-4e60-aea3-426033a756c1', 'origin': 'organization'}}, 'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4102684}, 'location': {'id': 'b7dfac4f-7390-412c-a969-940f88149f4d'}, 'callbacks': ['warg'], 'equipments': [{'id': 'd36b9599-2393-461e-8340-4f4c264aaa2f', 'name': 'WRHZ.00190 - REFRIG HZ CAB ESQ PREMIUM 4 PT BANC 1 CB', 'notes': None, 'qrCode': None, 'imageUrl': None}], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZmZmZTE4OWMtOTZlYi00MDg3LTgzNGMtM2UzNGZlNzZiODY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/01/2024 15:43:01 | 2024-01-23T22:45:43.000Z | acompanhando o George | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fffe189c-96eb-4087-834c-3e34fe76b865 | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO ECO | 2024-01-23T17:17:27Z | 2024-01-23T11:33:36Z | FALSE | 23/01/2024 08:19:03 | 23/01/2024 19:45:43 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NjVlOWM5MDktMWQ5NS00OGQxLWE1NTMtODhjMjFhYmI4MTFlOjU3MDE2 | 23/01/2024 10:00:00 | -23.682244, -46.68861 | -23.6848875, -46.6872222 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA