ZmVjY2FhMzktYjNjOC00ZTAwLWEwMWEtNGRmMTE1YmU4MzIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 05/12/2024 08:30:00 | 2024-12-05T14:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/feccaa39-b3c8-4e00-a01a-4df115be8323 | ajuste na programaçao levar 10/30 |  |  | FALSE | 04/12/2024 17:35:51 | 26/12/2024 15:16:53 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | ZWU1YzRhMTAtYzhiZS00NWQ2LWE2YmQtMmViY2NkNDY4NTA3OjU3MDE2 | 05/12/2024 08:30:00 | -23.664752, -46.459273 |  |  |  | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmVkMTYzYzktYmNmNy00MGFhLWE1MmEtYWI0ZWJkNGZkMmIzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 17/10/2023 07:30:00 | 2023-10-17T11:00:00.000Z | FEITO LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fed163c9-bcf7-40aa-a52a-ab4ebd4fd2b3 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA REFRIGERADOR |  |  | FALSE | 16/11/2023 10:53:40 | 16/11/2023 10:55:13 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | YjAwZGMzY2EtNWRkMi00NzlhLTk0NDEtNWI4NmEyNzMzNzQwOjU3MDE2 | 17/10/2023 07:30:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZmVmMGQwMjYtM2Y1YS00MDIyLTkxYjAtZjEyZjk0YzI2MzI3OjU3MDE2 | 400 | 100 | done | 26/11/2024 16:07:29 | 2024-11-26T22:07:38.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fef0d026-3f5a-4022-91b0-f12f94c26327 | trocar a rodinha e puxador solto no local tem 01 freezer fora de garantia levar o gas, vazamento sao 02 carrinhos para verificar. | 2024-11-26T10:15:59Z | 2024-11-26T10:15:54Z | FALSE | 22/11/2024 18:16:55 | 26/11/2024 19:07:38 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YWY3MWIwNzgtN2I0NC00OTgwLTlkNjAtZjBiMjkwZmI1OWRiOjU3MDE2 | 26/11/2024 11:05:00 | -23.590061, -46.673592 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZmVmYjhiODItYmJkMy00NzMxLWEzNWItYjUyMzdjMjE1YTFkOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 11/10/2023 08:07:00 | 2023-10-12T01:48:00.000Z | foi feito os alinhamentos de todas as portas de todos os balcões hz, feito o desbloqueio do evaporador do Freezer vertical e feito o desbloqueio do evaporador do balcão refrigerado de 4 portas hz e arrumado os parâmetros do degelo da controladora, trocado o trinco da porta, pois o mesmo está ruim.. feito adaptação do dreno do balcão refrigerado conforme pedido as fotos e vídeos enviadas para Luana, passado vazilina líquida nós esquipamentos.. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fefb8b82-bbd3-4731-a35b-b5237c215a1d |  |  |  | FALSE | 10/10/2023 17:13:03 | 02/11/2023 11:31:02 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | NDdiZjVkNWYtZDZiNy00NWU0LWFkNmYtYTFkNmE1OTBkOWNkOjU3MDE2 | 11/10/2023 07:00:00 | -23.411742, -51.939823 | -23.4121601, -51.9401697 | -23.414152, -51.9271893 | {'coords': {'latitude': -23.414152, 'longitude': -51.9271893}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZmYxNTUwNzMtNmIyOS00NDBlLTg0NDAtMTY3ZTdmOTYwZDUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/03/2024 13:00:00 | 2024-03-26T17:00:00.000Z | LIMPEZA E REVISÃO GERAL | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff155073-6b29-440e-8440-167e7f960d51 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA LIQUIDIFICADOR DA BERMAR DA COZINHA CENTRAL |  |  | FALSE | 15/04/2024 18:12:58 | 15/04/2024 18:15:06 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | MjM1ODNlNDAtMjlmNS00ZjBlLTkwOTktYTBmOTNmNGY5ZWE3OjU3MDE2 | 26/03/2024 13:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZmYxOWY3NGUtNDE2NS00Y2Q2LTg0ZDQtMzk0ZmZkZjU1YjY1OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 08/11/2024 17:49:31 | 14/11/2024 18:18:01 | MTQwMjQ3OjU3MDE2 | YWQyZjdkZjMtY2Q2NC00YzY3LTk5OTMtYmQ3NTBkODQwM2Q5OjU3MDE2 | 14/11/2024 07:00:00 | -22.569381, -44.956415 |  |  | {} | Agendada | T08 - MARCOS VINICIUS CALAÇA
ZmYxYThmYWEtMzVmNy00YjkxLWFkMTMtNmJmODMwYzFmNGRlOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 05/05/2025 09:00:00 | 2025-05-05T12:15:00.000Z | 06/05 passado a cliente Fabyola tem que levar o equipamento Av. Antonio Frederico Ozanan, 5712 Vila Rio Branco Jundiaí-SP. Seg a Sex das 8:30 as 17:00, nao tem assistencia tecnica em itupeva e sim na cidade proxima Jundiai | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff1a8faa-35f7-4b91-ad13-6bf830c1f4de | 06/05 passado a cliente Fabyola tem que levar o equipamento Av. Antonio Frederico Ozanan, 5712 Vila Rio Branco Jundiaí-SP. Seg a Sex das 8:30 as 17:00, nao tem assistencia tecnica em itupeva e sim na cidade proxima Jundiai |  |  | FALSE | 30/04/2025 17:39:44 | 07/05/2025 10:43:04 | MTQ0MzIxOjU3MDE2 | ODM1NTY3NGItMzM2MC00YjM3LTk2NjUtYzg0ZjgwMjk5ZmE1OjU3MDE2 |  | -23.245618, -47.064924 |  |  |  | Concluída | TERCEIRO
ZmYyZGEzNjEtYWM5NS00ZjllLWFiZmYtZGI0NzJlOWRlODQwOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/02/2024 13:05:56 | 2024-02-23T16:12:47.000Z | foi substituído o queimador está danificado | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff2da361-ac95-4f9e-abff-db472e9de840 | MANUTENÇÃO CHAPA QUENTE POSSÍVEL VAZAMENTO DE GÁS NOS QUEIMADORES | 2024-02-23T14:41:49Z | 2024-02-23T14:41:34Z | FALSE | 23/02/2024 10:49:56 | 23/02/2024 13:12:47 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MDE1NjI3MjQtYTNkYS00NDkwLWI5NDEtYTQ3YzUzYzU2MDU5OjU3MDE2 | 23/02/2024 12:00:00 | -23.629849, -46.627609 | -23.6300996, -46.6275009 | -23.6301198, -46.6275296 | {'coords': {'latitude': -23.6301198, 'longitude': -46.6275296}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZmYzYjk2YmUtYzVjZC00YTBmLWIzZDQtYTE3OWNmZTFiYWI5OjU3MDE2 | 60 | 100 | scheduled | [7 empty] | FALSE | 05/02/2025 07:39:13 | 15/04/2025 19:05:32 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NTdiYWU3YWQtYmIzOS00MjU2LThiZWEtOTIzOTIwYzYwNmU2OjU3MDE2 | 05/02/2025 09:00:00 | -23.682244, -46.68861 |  |  | {} | Agendada | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZmY0ODczYTEtMjI2ZS00MTE4LTkyOGQtNTVhNmFjZTExNzEyOjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 05/02/2025 14:49:43 | 2025-02-05T18:02:10.000Z | foi feito a preventiva de manutenção e peças , o mesmo necessita de Duas mesas de apoio , 8 botões para o fogão, 6 gaxetas medida 40x19 para as gavetas do gabinete refrigerado , Regulagem da chamas do fogão de 8 bocas , 1 mangueira de esguicho para o forno prática technicook | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff4873a1-226e-4118-928d-55a6ace11712 |  | 2025-02-05T11:23:41Z | 2025-02-05T10:41:57Z | FALSE | 04/02/2025 18:49:30 | 05/02/2025 15:02:10 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | ZTk3YTVhM2YtOGVjYy00ZDczLWEyMWMtZDg0ZDgxODE3MzNlOjU3MDE2 | 05/02/2025 14:00:00 | -23.561999, -46.699322 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZmY0Yzk5MjQtNTEyOC00OTg0LTgyNjgtYjM1OWEwYzgyYTc2OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 29/11/2023 11:16:32 | 2023-11-29T16:34:09.000Z | acompanhando o João na instalação de uma caldeira vazamento de gás testado e hidráulica também testado caldeira funcionando | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff4c9924-5128-4984-8268-b359a0c82a76 |  | 2023-11-29T12:58:08Z | 2023-11-29T12:58:02Z | FALSE | 29/11/2023 09:57:53 | 29/11/2023 13:34:09 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | MDJhODFhYWEtYjU5OC00MmQ1LWE5YzUtMTJlNzBlZGI1MDkzOjU3MDE2 | 29/11/2023 10:00:00 | -23.58919, -46.730897 | -23.5893149, -46.7303799 | -23.5895048, -46.7302413 | {'coords': {'speed': 0.12, 'heading': 0, 'accuracy': 4.2, 'altitude': 704.2, 'latitude': -23.5895048, 'longitude': -46.7302413, 'speed_accuracy': 3.1, 'heading_accuracy': 81.3, 'altitude_accuracy': 21.1}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ZmY1MDg3YmItMzc0OS00MTBjLWI5MTAtZTBmZGYyNWNiMTk4OjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled |  |  |  |  | preventiva | 2024-11-14T13:22:37Z | 2024-11-14T13:22:28Z | FALSE | 08/11/2024 17:50:40 | 14/11/2024 10:22:37 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | ZDhiOWJhM2YtNjlhMi00ZTM4LTgwMmEtOTk3YzkwNGE5NzA3OjU3MDE2 | 14/11/2024 08:00:00 | -23.628414, -46.663991 |  |  | {'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZmY1NGYzN2EtYjVjMS00YzRhLThhODMtZGM2MWQxMjE0OGRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 26/01/2024 14:00:00 | 2024-01-26T18:00:00.000Z | FEITO A TROCA DO BOTÃO LA E DESLIGA | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff54f37a-b5c1-4c4a-8a83-dc61d12148df | MANUTENÇÃO CORRETIVA FATIADORA DE FRIOS NA COZINHA CENTRAL FALHA NO BOTÃO LIGA E DESLOGA |  |  | FALSE | 16/02/2024 16:06:29 | 16/02/2024 16:08:00 | MTQzODQ1OjU3MDE2 | ZWM0NDkxMmQtMTQ5NC00YmI2LTg4ZjQtYTc5Yzg0NWIzMGE1OjU3MDE2 | 26/01/2024 14:00:00 | -3.108789, -47.673121 |  |  |  | Concluída | HYDRO
ZmY1NWI5NDUtMzcxNS00MmRhLTk4YzYtYTRlMjYyOGFhZWRmOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 10/10/2024 12:44:00 | 2024-10-10T15:48:00.000Z | não foi preciso fazer regulagem, chef de cozinha Gabriela se auto responsabilizou, bombeira Mirella e Renato manutenção estação no local e viram os relatos | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff55b945-3715-42da-98c6-a4e2628aaedf | - Qual melhor horário para atendimento? Horário comercial - Requer autorização de acesso? Sim, porém executamos na hora. - Qual é o equipamento e problema a identificar? Fogão está com chamas muito altas, precisa realizar regulagem. P13451 001 1.03 HOSP. SÃO LUIZ ITAIM NFGGCE0C0001 FOGAO GAS 6B L=1125 PREMIUM (NEW) 1125 x 800 x 320 PC 19/10/2024 |  |  | FALSE | 02/10/2024 18:47:55 | 20/11/2024 13:20:47 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YjE3ODhkMDktMWQyMi00MDJiLWJjMDktYTI2N2FhOGM4NTNiOjU3MDE2 | 04/10/2024 13:30:00 | -23.59103, -46.673358 |  |  | {} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZmY1YWJhYjYtODZlMC00M2UxLTg3MDYtY2E1Zjg2Njg5MTg0OjU3MDE2 | 360 | 100 | done | 26/08/2024 14:09:09 | 2024-08-26T18:15:17.000Z | Realizado troca do vidro e resistência | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff5abab6-86e0-43e1-8706-ca5f86689184 |  | 2024-08-26T12:22:21Z | 2024-08-26T12:22:14Z | FALSE | 23/08/2024 16:40:50 | 26/08/2024 15:15:17 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | OGI5ODE4ZTYtMzJhYS00ZTQ0LTljNjItZWI0YzJiYzkzOTUyOjU3MDE2 | 26/08/2024 08:00:00 | -23.517807, -46.961999 | -23.5223607, -46.9599412 | -23.5224995, -46.9596162 | {'coords': {'latitude': -23.5224995, 'longitude': -46.9596162}} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZmY5N2UzNzktYTY1OC00MDdjLTliZTktNDdlYjViNjIzYTE5OjU3MDE2 | 120 | 100 | done | 27/01/2025 14:48:17 | 2025-01-27T18:05:19.000Z | foram trocadas as lâmpadas do balcão que foram erradas pela correta. balcão funcionando perfeitamente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ff97e379-a658-407c-9be9-47eb5b623a19 | TROCAR LAMPADA PQ O PROJETO FOI ERRADO ESTA B532527(8) SUBSTITUIR POR 4 b528007 | 2025-01-27T15:49:38Z | 2025-01-27T12:21:09Z | FALSE | 23/01/2025 19:49:39 | 27/01/2025 15:05:19 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MmRjYTU0NmYtYWU5YS00YmUyLTk2NzMtYmM3NjI4ZjJmZDk5OjU3MDE2 | 27/01/2025 14:00:00 | -23.682895, -46.557961 | -23.6827017, -46.557325 | -23.6827167, -46.5573567 | {'coords': {'latitude': -23.6827167, 'longitude': -46.5573567}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmZhODY4MzQtZTM1ZS00NGViLThhODgtOTRjZjU1MmQ0NmMzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 27/11/2023 10:56:37 | 2023-11-27T14:05:15.000Z | foi verificado que a controladora estava configurada em 0 graus feito configuração e equipamento funcionando e atingindo temperatura ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffa86834-e35e-44eb-8a88-94cf552d46c3 | MANUTENÇÃO REFRIGERADOR | 2023-11-27T12:44:15Z | 2023-11-27T11:53:32Z | FALSE | 27/11/2023 08:12:08 | 27/11/2023 11:05:15 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | MWE0ZDg4NjQtODg0MC00M2U1LTljMzktN2I2OWU4NGVjMmE4OjU3MDE2 | 27/11/2023 10:00:00 | -23.559523, -46.675596 | -23.5597669, -46.6765512 | -23.5601637, -46.6769016 | {'coords': {'latitude': -23.5601637, 'longitude': -46.6769016}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmZiNjY5ZmYtOWIyNi00NTE2LWEwZDctYzdiMGE1YWMxM2FjOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 21/03/2024 08:55:27 | 2024-03-21T12:50:40.000Z | terminal que alimenta a controladora se soltou. foi trocado o terminal feito teste equipamento funcionando perfeitamente ok | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffb669ff-9b26-4516-a0d7-c7b0a5ac13ac | RETORNO PARA MANUTENÇÃO DO REFRIGERADOR QUE PAROU NOVAMENTE | 2024-03-21T11:14:25Z | 2024-03-21T11:05:02Z | FALSE | 21/03/2024 07:58:14 | 21/03/2024 09:50:40 | MTQwMjQwOjU3MDE2 | NzU4YTVjMTItMDVjNS00ZTZlLTgxZjQtZGUyZjA5MTE4YjA4OjU3MDE2 | 21/03/2024 09:00:00 | -23.629849, -46.627609 |  | -23.6301467, -46.627095 | {'coords': {'latitude': -23.6301467, 'longitude': -46.627095}} | Concluída | T01 - ANTONIO ESCOBEDO FERNANDEZ
ZmZiODU5M2YtNTJhMS00ODgxLThkOTAtMTFhN2RhYTg4OWRkOjU3MDE2 | 60 | 0 | done | 05/05/2025 13:30:00 | 2025-05-05T19:00:00.000Z | Serviço : Verifição da guarnição de silicone da tampa esta vedando, efetue a limpeza da mesma. Medição da tensão e corrente das resistências e dos motores. Medição da tensão dos sensores. Verificação da vedação nos flanges e mancais. Lubrificação dos mancais, correntes e rolamentos. Limpeza do condensador. Limpeza do reservatório do condensado. Inspeção, revisão, desmontagem, regulagem, serviço de substituição de peças; Treinamento operacional e de higienização; Verificação da conexão elétrica do quadro de força e reapertar se necessário; Verificação das condições das gaxetas; Verificação da sinaleira + botão de emergência; Verificação das resistências do ar e do óleo; Verificarção dos Sensores e Parâmetros; Verificação do ventilador de circulação e resfriamento; Verificação da lubrificação da corrente do motor redutor; Reapertado as conexões dos componentes no quadro elétrico. Reapertado os parafusos das engrenagens. Verificação da tensão da corrente entre as engrenagens. Lubrificação do mancais; Limpeza do filtro de água; Necessário para a próxima visita: Trocar tambor do paínel elétrico pois a máquina esta sem chave | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffb8593f-52a1-4881-8d90-11a7daa889dd | 3° MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA ECO 100 |  |  | FALSE | 05/05/2025 17:25:51 | 05/05/2025 17:51:59 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | YjVmYWQzNzEtODc2YS00ZTk5LTg5ZWItNzBiMjk0MDRkYTI2OjU3MDE2 | 05/05/2025 13:30:00 | -23.508995, -46.611104 |  |  |  | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZmZiOTc4OTItZjM1Yi00MTY1LTg0ZDctZWNmZDIzODkzOTQ0OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/02/2025 08:00:00 | 2025-02-28T19:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffb97892-f35b-4165-84d7-ecfd23893944 | nao aquece |  |  | FALSE | 28/02/2025 10:40:16 | 17/04/2025 11:32:53 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | ZWQ5OGE1YTItZDlmNi00MTAwLTgzNWEtNzM5NDMwODk5MWMwOjU3MDE2 | 28/02/2025 10:00:00 | -23.599389, -46.680583 |  |  |  | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZmZiZTc2YWMtMTJkOS00YzA1LTgyMjctZDM2YjA4MTUyNTIyOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 28/09/2023 12:10:06 | 2023-09-28T16:36:23.000Z | foi trocado o termostato de 50 a 200 graus foi deixado equipamento em funcionamento e atingiu a temperatura fazendo com que o termostato desligasse. | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffbe76ac-12d9-4c05-8227-d36b08152522 | EQUIPAMENTO VOLTOU A NÃO ATINGIR A TEMPERATURA | 2023-09-28T14:20:15Z | 2023-09-28T14:20:00Z | FALSE | 28/09/2023 11:04:13 | 28/09/2023 13:36:23 | MTQwMjQxOjU3MDE2 | OGE0OGY0NWYtMTgwOS00ZjNkLWExOTAtZTE3NzcxMmY0ZTZhOjU3MDE2 | 28/09/2023 11:00:00 | -23.55456, -46.649977 |  |  | {'coords': {'latitude': -23.5544553, 'longitude': -46.6500498}} | Concluída | T02 - DAVID AFONSO
ZmZkNGY2ZDYtNzM5YS00NGYwLWJiYmYtZTkzYmI3ZjUzY2RhOjU3MDE2 | 240 | 100 | done | 08/10/2024 08:00:00 | 2024-10-08T17:00:00.000Z |  | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffd4f6d6-739a-44f0-bbbf-e93bb7f53cda | colocar a pezinho precisamos previsao segunda ou terça |  |  | FALSE | 03/10/2024 16:39:57 | 20/11/2024 13:16:44 | MTQwMjQzOjU3MDE2 | NDlhYTg3ZTUtNzIyNy00ZmJjLWJkNTYtZWZkYTQ4NDBiZGFiOjU3MDE2 | 08/10/2024 07:00:00 | -23.5518, -46.722133 |  |  | {} | Concluída | T04 - CARLOS H DO AMARAL SANTOS
ZmZkZDBjZjgtYmRmNC00NDkxLWIxODktMDY5MTBlY2YwNGRlOjU3MDE2 | 540 | 100 | scheduled | [6 empty] | 2024-12-02T22:13:36Z | FALSE | 29/11/2024 16:57:34 | 02/12/2024 19:13:36 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | MzhmNDc4MGYtN2MzYi00NmE3LTg1N2QtMmFkZDA3MDkzZTA3OjU3MDE2 | 02/12/2024 07:00:00 | -23.686449, -46.604753 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '67e4a9bb-23c2-4732-9bfa-6830fa72feeb', 'origin': 'company'}}, 'callbacks': ['warg']} | Agendada | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA
ZmZlZjA2ZTMtNjBhOC00OGYzLTg3MDktMDQ3ZGYxZTgzNTAzOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 16/11/2023 08:01:50 | 2023-11-16T19:39:22.000Z | acompanhando o david | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/ffef06e3-60a8-48f3-8709-047df1e83503 |  | 2023-11-16T10:00:17Z | 2023-11-16T10:00:09Z | FALSE | 13/11/2023 11:20:39 | 16/11/2023 16:39:22 | MTQwMjQ5OjU3MDE2 | MzFhNjFhY2UtNDAzNC00ZmIzLWJkYTUtZTQ2NDQxMGFiYmYwOjU3MDE2 | 16/11/2023 07:00:00 | -22.569381, -44.956415 |  | -22.5971284, -44.9795315 | {'coords': {'latitude': -22.5971284, 'longitude': -44.9795315}} | Concluída | T10 - DIOGENES FRANCISCO DA SILVA
ZmZmMGEyMDctNjVmNC00MmVlLWJmN2ItZGY0Y2I1MTE1ZmUxOjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/08/2023 08:59:10 | 2023-08-23T20:51:15.000Z | fizemos as instalações da parte do subsolo, dos equipamentos e prateleiras | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fff0a207-65f4-42ee-bf7b-df4cb5115fe1 |  | 2023-08-23T10:09:40Z | 2023-08-23T10:09:27Z | FALSE | 22/08/2023 10:15:31 | 23/08/2023 17:51:15 | MTQwMjQ0OjU3MDE2 | ZWNkMWVhMmYtOTVlNy00NzU5LWFjZTgtNzMxYWIzMTc5NTcyOjU3MDE2 | 23/08/2023 07:00:00 | -19.937447, -43.932408 |  |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T05 - CLEITON SILVA SANTOS
ZmZmODI1MmYtZDgwNS00NzlkLWFlODAtMGMzMjY2N2E5OTE2OjU3MDE2 | 240 | 0 | done | 02/06/2025 13:12:00 | 2025-06-02T16:22:00.000Z | 02/06 voltar com 02 coolers | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fff8252f-d805-479d-ae80-0c32667a9916 | agendado atendimento com Antonio Scobedo segunda feira 02/06 |  | 2025-06-03T16:36:00Z | FALSE | 29/05/2025 18:12:29 | 03/06/2025 13:36:00 | MTQwMjQ1OjU3MDE2 | YzYzNGZjOWMtYzdlNC00N2U2LThhMzktMTRhYWRmNzk2N2FmOjU3MDE2 | 02/06/2025 08:00:00 | -23.501738, -46.837522 |  |  | {'warg': {'serviceRequest': {'id': '7cefe420-6bc2-4e60-aea3-426033a756c1', 'origin': 'organization'}}, 'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}, 'service': {'id': 139491}, 'customer': {'id': 4102684}, 'location': {'id': 'b7dfac4f-7390-412c-a969-940f88149f4d'}, 'callbacks': ['warg'], 'equipments': [{'id': 'd36b9599-2393-461e-8340-4f4c264aaa2f', 'name': 'WRHZ.00190 - REFRIG HZ CAB ESQ PREMIUM 4 PT BANC 1 CB', 'notes': None, 'qrCode': None, 'imageUrl': None}], 'featureDisableEditService': True, 'featureDisableEditCustomer': True, 'featureDisableEditLocation': True, 'featureHideCancelTicketButton': False} | Concluída | T06 - WANDERSON H DA SILVA
ZmZmZTE4OWMtOTZlYi00MDg3LTgzNGMtM2UzNGZlNzZiODY1OjU3MDE2 | 60 | 100 | done | 23/01/2024 15:43:01 | 2024-01-23T22:45:43.000Z | acompanhando o George | https://app.fieldcontrol.com.br/relacionamento-cliente/#/avaliacao-do-atendimento/fffe189c-96eb-4087-834c-3e34fe76b865 | ACOMPANHAR MANUTENÇÃO ECO | 2024-01-23T17:17:27Z | 2024-01-23T11:33:36Z | FALSE | 23/01/2024 08:19:03 | 23/01/2024 19:45:43 | MTQwMjQ4OjU3MDE2 | NjVlOWM5MDktMWQ5NS00OGQxLWE1NTMtODhjMjFhYmI4MTFlOjU3MDE2 | 23/01/2024 10:00:00 | -23.682244, -46.68861 | -23.6848875, -46.6872222 |  | {'coords': {'latitude': None, 'longitude': None}} | Concluída | T09 - FELIPE LAET COSTA DA SILVA